Data | 10/27/2023 | 11:37:46;873 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;883 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;893 | 59.4464 | 159.6762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;903 | 59.4474 | 159.6762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;913 | 59.4474 | 159.6762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;923 | 59.4474 | 159.6762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;933 | 59.4474 | 159.6762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;943 | 59.4474 | 159.6762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;953 | 59.4474 | 159.6762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;963 | 59.4474 | 159.6762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;973 | 59.4474 | 159.6762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;983 | 59.4474 | 159.6762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;993 | 59.4474 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;003 | 59.4474 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;013 | 59.4474 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;023 | 59.4474 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;033 | 59.4474 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;043 | 59.4474 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;053 | 59.4474 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;063 | 59.4474 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;073 | 59.4474 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;083 | 59.4474 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;093 | 59.4474 | 159.7319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;103 | 59.4474 | 159.7319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;113 | 59.4474 | 159.7319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;123 | 59.4474 | 159.7319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;133 | 59.4474 | 159.7319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;143 | 59.4474 | 159.7319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;153 | 59.4474 | 159.7319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;163 | 59.4474 | 159.7319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;173 | 59.4474 | 159.7319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;183 | 59.4474 | 159.7319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;193 | 59.4474 | 159.7572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;203 | 59.4464 | 159.7572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;213 | 59.4464 | 159.7572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;223 | 59.4464 | 159.7572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;233 | 59.4464 | 159.7572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;243 | 59.4464 | 159.7572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;253 | 59.4464 | 159.7572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;263 | 59.4464 | 159.7572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;273 | 59.4464 | 159.7572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;283 | 59.4464 | 159.7572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;293 | 59.4464 | 159.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;303 | 59.4474 | 159.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;313 | 59.4474 | 159.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;323 | 59.4474 | 159.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;333 | 59.4474 | 159.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;343 | 59.4474 | 159.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;353 | 59.4474 | 159.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;363 | 59.4474 | 159.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;373 | 59.4474 | 159.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;383 | 59.4474 | 159.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;393 | 59.4474 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;403 | 59.4474 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;413 | 59.4474 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;423 | 59.4474 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;433 | 59.4474 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;443 | 59.4474 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;453 | 59.4474 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;463 | 59.4474 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;473 | 59.4474 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;483 | 59.4474 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;493 | 59.4474 | 159.7954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;503 | 59.4474 | 159.7954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;513 | 59.4474 | 159.7954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;523 | 59.4474 | 159.7954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;533 | 59.4474 | 159.7954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;543 | 59.4474 | 159.7954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;553 | 59.4474 | 159.7954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;563 | 59.4474 | 159.7954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;573 | 59.4474 | 159.7954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;583 | 59.4474 | 159.7954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;593 | 59.4474 | 159.8094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;603 | 59.4464 | 159.8094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;613 | 59.4464 | 159.8094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;623 | 59.4464 | 159.8094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;633 | 59.4464 | 159.8094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;643 | 59.4464 | 159.8094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;653 | 59.4464 | 159.8094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;663 | 59.4464 | 159.8094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;673 | 59.4464 | 159.8094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;683 | 59.4464 | 159.8094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;693 | 59.4464 | 159.8163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;703 | 59.4474 | 159.8163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;713 | 59.4474 | 159.8163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;723 | 59.4474 | 159.8163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;733 | 59.4474 | 159.8163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;743 | 59.4474 | 159.8163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;753 | 59.4474 | 159.8163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;763 | 59.4474 | 159.8163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;773 | 59.4474 | 159.8163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;783 | 59.4474 | 159.8163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;793 | 59.4474 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;803 | 59.4474 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;813 | 59.4474 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;823 | 59.4474 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;833 | 59.4474 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;843 | 59.4474 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;853 | 59.4474 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;863 | 59.4474 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;873 | 59.4474 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;883 | 59.4474 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;893 | 59.4474 | 159.8036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;903 | 59.4474 | 159.8036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;913 | 59.4474 | 159.8036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;923 | 59.4474 | 159.8036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;933 | 59.4474 | 159.8036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;943 | 59.4474 | 159.8036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;953 | 59.4474 | 159.8036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;963 | 59.4474 | 159.8036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;973 | 59.4474 | 159.8036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;983 | 59.4474 | 159.8036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:47;993 | 59.4474 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;003 | 59.4464 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;013 | 59.4464 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;023 | 59.4464 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;033 | 59.4464 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;043 | 59.4464 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;053 | 59.4464 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;063 | 59.4464 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;073 | 59.4464 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;083 | 59.4464 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;093 | 59.4464 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;103 | 59.4464 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;113 | 59.4464 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;123 | 59.4474 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;133 | 59.4474 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;143 | 59.4474 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;153 | 59.4474 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;163 | 59.4474 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;173 | 59.4474 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;183 | 59.4474 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;193 | 59.4474 | 159.7396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;203 | 59.4474 | 159.7396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;213 | 59.4474 | 159.7396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;223 | 59.4464 | 159.7396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;233 | 59.4464 | 159.7396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;243 | 59.4464 | 159.7396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;253 | 59.4464 | 159.7396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;263 | 59.4464 | 159.7396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;273 | 59.4464 | 159.7396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;283 | 59.4464 | 159.7396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;293 | 59.4464 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;303 | 59.4464 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;313 | 59.4464 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;323 | 59.4464 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;333 | 59.4464 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;343 | 59.4464 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;353 | 59.4464 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;363 | 59.4464 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;373 | 59.4464 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;383 | 59.4464 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;393 | 59.4464 | 159.7627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;403 | 59.4464 | 159.7627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;413 | 59.4464 | 159.7627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;423 | 59.4464 | 159.7627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;433 | 59.4464 | 159.7627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;443 | 59.4464 | 159.7627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;453 | 59.4464 | 159.7627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;463 | 59.4464 | 159.7627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;473 | 59.4464 | 159.7627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;483 | 59.4464 | 159.7627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;493 | 59.4464 | 159.784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;503 | 59.4464 | 159.784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;513 | 59.4464 | 159.784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;523 | 59.4464 | 159.784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;533 | 59.4464 | 159.784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;543 | 59.4464 | 159.784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;553 | 59.4464 | 159.784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;563 | 59.4464 | 159.784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;573 | 59.4464 | 159.784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;583 | 59.4464 | 159.784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;593 | 59.4464 | 159.8088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;603 | 59.4464 | 159.8088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;613 | 59.4464 | 159.8088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;623 | 59.4464 | 159.8088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;633 | 59.4464 | 159.8088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;643 | 59.4464 | 159.8088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;653 | 59.4464 | 159.8088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;663 | 59.4464 | 159.8088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;673 | 59.4464 | 159.8088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;683 | 59.4464 | 159.8088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;693 | 59.4464 | 159.8282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;703 | 59.4464 | 159.8282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;713 | 59.4464 | 159.8282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;723 | 59.4464 | 159.8282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;733 | 59.4464 | 159.8282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;743 | 59.4464 | 159.8282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;753 | 59.4464 | 159.8282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;763 | 59.4464 | 159.8282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;773 | 59.4464 | 159.8282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;783 | 59.4464 | 159.8282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;793 | 59.4464 | 159.8388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;803 | 59.4464 | 159.8388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;813 | 59.4464 | 159.8388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;823 | 59.4474 | 159.8388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;833 | 59.4474 | 159.8388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;843 | 59.4474 | 159.8388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;853 | 59.4474 | 159.8388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;863 | 59.4474 | 159.8388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;873 | 59.4474 | 159.8388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;883 | 59.4474 | 159.8388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;893 | 59.4474 | 159.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;903 | 59.4474 | 159.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;913 | 59.4474 | 159.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;923 | 59.4484 | 159.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;933 | 59.4484 | 159.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;943 | 59.4484 | 159.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;953 | 59.4484 | 159.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;963 | 59.4484 | 159.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;973 | 59.4484 | 159.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;983 | 59.4484 | 159.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:48;993 | 59.4484 | 159.8497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;003 | 59.4484 | 159.8497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;013 | 59.4484 | 159.8497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;023 | 59.4484 | 159.8497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;033 | 59.4484 | 159.8497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;043 | 59.4484 | 159.8497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;053 | 59.4484 | 159.8497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;063 | 59.4484 | 159.8497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;073 | 59.4484 | 159.8497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;083 | 59.4484 | 159.8497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;093 | 59.4484 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;103 | 59.4484 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;113 | 59.4484 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;123 | 59.4474 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;133 | 59.4474 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;143 | 59.4474 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;153 | 59.4474 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;163 | 59.4474 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;173 | 59.4474 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;183 | 59.4474 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;193 | 59.4474 | 159.8386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;203 | 59.4474 | 159.8386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;213 | 59.4474 | 159.8386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;223 | 59.4474 | 159.8386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;233 | 59.4474 | 159.8386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;243 | 59.4474 | 159.8386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;253 | 59.4474 | 159.8386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;263 | 59.4474 | 159.8386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;273 | 59.4474 | 159.8386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;283 | 59.4474 | 159.8386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;293 | 59.4474 | 159.8297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;303 | 59.4474 | 159.8297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;313 | 59.4474 | 159.8297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;323 | 59.4474 | 159.8297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;333 | 59.4474 | 159.8297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;343 | 59.4474 | 159.8297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;353 | 59.4474 | 159.8297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;363 | 59.4474 | 159.8297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;373 | 59.4474 | 159.8297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;383 | 59.4474 | 159.8297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;393 | 59.4474 | 159.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;403 | 59.4474 | 159.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;413 | 59.4474 | 159.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;423 | 59.4474 | 159.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;433 | 59.4474 | 159.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;443 | 59.4474 | 159.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;453 | 59.4474 | 159.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;463 | 59.4474 | 159.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;473 | 59.4474 | 159.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;483 | 59.4474 | 159.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;493 | 59.4474 | 159.7916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;503 | 59.4474 | 159.7916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;513 | 59.4474 | 159.7916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;523 | 59.4464 | 159.7916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;533 | 59.4464 | 159.7916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;543 | 59.4464 | 159.7916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;553 | 59.4464 | 159.7916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;563 | 59.4464 | 159.7916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;573 | 59.4464 | 159.7916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;583 | 59.4464 | 159.7916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;593 | 59.4464 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;603 | 59.4464 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;613 | 59.4464 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;623 | 59.4474 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;633 | 59.4474 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;643 | 59.4474 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;653 | 59.4474 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;663 | 59.4474 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;673 | 59.4474 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;683 | 59.4474 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;693 | 59.4474 | 159.7601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;703 | 59.4474 | 159.7601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;713 | 59.4474 | 159.7601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;723 | 59.4464 | 159.7601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;733 | 59.4464 | 159.7601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;743 | 59.4464 | 159.7601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;753 | 59.4464 | 159.7601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;763 | 59.4464 | 159.7601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;773 | 59.4464 | 159.7601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;783 | 59.4464 | 159.7601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;793 | 59.4464 | 159.7558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;803 | 59.4464 | 159.7558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;813 | 59.4464 | 159.7558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;823 | 59.4464 | 159.7558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;833 | 59.4464 | 159.7558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;843 | 59.4464 | 159.7558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;853 | 59.4464 | 159.7558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;863 | 59.4464 | 159.7558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;873 | 59.4464 | 159.7558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;883 | 59.4464 | 159.7558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;893 | 59.4464 | 159.7539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;903 | 59.4464 | 159.7539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;913 | 59.4464 | 159.7539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;923 | 59.4464 | 159.7539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;933 | 59.4464 | 159.7539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;943 | 59.4464 | 159.7539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;953 | 59.4464 | 159.7539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;963 | 59.4464 | 159.7539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;973 | 59.4464 | 159.7539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;983 | 59.4464 | 159.7539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:49;993 | 59.4464 | 159.751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;003 | 59.4464 | 159.751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;013 | 59.4464 | 159.751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;023 | 59.4464 | 159.751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;033 | 59.4464 | 159.751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;043 | 59.4464 | 159.751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;053 | 59.4464 | 159.751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;063 | 59.4464 | 159.751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;073 | 59.4464 | 159.751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;083 | 59.4464 | 159.751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;093 | 59.4464 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;103 | 59.4464 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;113 | 59.4464 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;123 | 59.4464 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;133 | 59.4464 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;143 | 59.4464 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;153 | 59.4464 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;163 | 59.4464 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;173 | 59.4464 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;183 | 59.4464 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;193 | 59.4464 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;203 | 59.4464 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;213 | 59.4464 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;223 | 59.4464 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;233 | 59.4464 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;243 | 59.4464 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;253 | 59.4464 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;263 | 59.4464 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;273 | 59.4464 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;283 | 59.4464 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;293 | 59.4464 | 159.7743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;303 | 59.4464 | 159.7743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;313 | 59.4464 | 159.7743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;323 | 59.4474 | 159.7743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;333 | 59.4474 | 159.7743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;343 | 59.4474 | 159.7743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;353 | 59.4474 | 159.7743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;363 | 59.4474 | 159.7743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;373 | 59.4474 | 159.7743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;383 | 59.4474 | 159.7743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;393 | 59.4474 | 159.8075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;403 | 59.4474 | 159.8075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;413 | 59.4474 | 159.8075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;423 | 59.4484 | 159.8075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;433 | 59.4484 | 159.8075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;443 | 59.4484 | 159.8075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;453 | 59.4484 | 159.8075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;463 | 59.4484 | 159.8075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;473 | 59.4484 | 159.8075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;483 | 59.4484 | 159.8075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;493 | 59.4484 | 159.8463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;503 | 59.4484 | 159.8463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;513 | 59.4484 | 159.8463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;523 | 59.4474 | 159.8463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;533 | 59.4474 | 159.8463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;543 | 59.4474 | 159.8463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;553 | 59.4474 | 159.8463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;563 | 59.4474 | 159.8463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;573 | 59.4474 | 159.8463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;583 | 59.4474 | 159.8463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;593 | 59.4474 | 159.8777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;603 | 59.4474 | 159.8777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;613 | 59.4474 | 159.8777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;623 | 59.4464 | 159.8777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;633 | 59.4464 | 159.8777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;643 | 59.4464 | 159.8777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;653 | 59.4464 | 159.8777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;663 | 59.4464 | 159.8777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;673 | 59.4464 | 159.8777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;683 | 59.4464 | 159.8777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;693 | 59.4464 | 159.8934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;703 | 59.4464 | 159.8934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;713 | 59.4464 | 159.8934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;723 | 59.4474 | 159.8934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;733 | 59.4474 | 159.8934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;743 | 59.4474 | 159.8934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;753 | 59.4474 | 159.8934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;763 | 59.4474 | 159.8934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;773 | 59.4474 | 159.8934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;783 | 59.4474 | 159.8934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;793 | 59.4474 | 159.8855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;803 | 59.4474 | 159.8855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;813 | 59.4474 | 159.8855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;823 | 59.4474 | 159.8855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;833 | 59.4474 | 159.8855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;843 | 59.4474 | 159.8855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;853 | 59.4474 | 159.8855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;863 | 59.4474 | 159.8855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;873 | 59.4474 | 159.8855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;883 | 59.4474 | 159.8855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;893 | 59.4474 | 159.8558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;903 | 59.4474 | 159.8558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;913 | 59.4474 | 159.8558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;923 | 59.4474 | 159.8558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;933 | 59.4474 | 159.8558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;943 | 59.4474 | 159.8558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;953 | 59.4474 | 159.8558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;963 | 59.4474 | 159.8558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;973 | 59.4474 | 159.8558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;983 | 59.4474 | 159.8558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:50;993 | 59.4474 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;003 | 59.4474 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;013 | 59.4474 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;023 | 59.4474 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;033 | 59.4474 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;043 | 59.4474 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;053 | 59.4474 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;063 | 59.4474 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;073 | 59.4474 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;083 | 59.4474 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;093 | 59.4474 | 159.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;103 | 59.4474 | 159.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;113 | 59.4474 | 159.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;123 | 59.4474 | 159.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;133 | 59.4474 | 159.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;143 | 59.4474 | 159.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;153 | 59.4474 | 159.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;163 | 59.4474 | 159.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;173 | 59.4474 | 159.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;183 | 59.4474 | 159.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;193 | 59.4474 | 159.7786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;203 | 59.4474 | 159.7786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;213 | 59.4474 | 159.7786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;223 | 59.4474 | 159.7786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;233 | 59.4474 | 159.7786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;243 | 59.4474 | 159.7786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;253 | 59.4474 | 159.7786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;263 | 59.4474 | 159.7786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;273 | 59.4474 | 159.7786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;283 | 59.4474 | 159.7786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;293 | 59.4474 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;303 | 59.4474 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;313 | 59.4474 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;323 | 59.4474 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;333 | 59.4474 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;343 | 59.4474 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;353 | 59.4474 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;363 | 59.4474 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;373 | 59.4474 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;383 | 59.4474 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;393 | 59.4474 | 159.792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;403 | 59.4474 | 159.792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;413 | 59.4474 | 159.792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;423 | 59.4474 | 159.792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;433 | 59.4474 | 159.792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;443 | 59.4474 | 159.792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;453 | 59.4474 | 159.792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;463 | 59.4474 | 159.792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;473 | 59.4474 | 159.792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;483 | 59.4474 | 159.792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;493 | 59.4474 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;503 | 59.4474 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;513 | 59.4474 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;523 | 59.4484 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;533 | 59.4484 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;543 | 59.4484 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;553 | 59.4484 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;563 | 59.4484 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;573 | 59.4484 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;583 | 59.4484 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;593 | 59.4484 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;603 | 59.4484 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;613 | 59.4484 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;623 | 59.4474 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;633 | 59.4474 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;643 | 59.4474 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;653 | 59.4474 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;663 | 59.4474 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;673 | 59.4474 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;683 | 59.4474 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;693 | 59.4474 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;703 | 59.4474 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;713 | 59.4474 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;723 | 59.4474 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;733 | 59.4474 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;743 | 59.4474 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;753 | 59.4474 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;763 | 59.4474 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;773 | 59.4474 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;783 | 59.4474 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;793 | 59.4474 | 159.8747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;803 | 59.4474 | 159.8747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;813 | 59.4474 | 159.8747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;823 | 59.4474 | 159.8747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;833 | 59.4474 | 159.8747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;843 | 59.4474 | 159.8747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;853 | 59.4474 | 159.8747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;863 | 59.4474 | 159.8747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;873 | 59.4474 | 159.8747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;883 | 59.4474 | 159.8747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;893 | 59.4474 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;903 | 59.4474 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;913 | 59.4474 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;923 | 59.4474 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;933 | 59.4474 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;943 | 59.4484 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;953 | 59.4484 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;963 | 59.4484 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;973 | 59.4484 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;983 | 59.4484 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:51;993 | 59.4484 | 159.9335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;003 | 59.4484 | 159.9335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;013 | 59.4484 | 159.9335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;023 | 59.4484 | 159.9335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;033 | 59.4484 | 159.9335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;043 | 59.4474 | 159.9335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;053 | 59.4474 | 159.9335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;063 | 59.4474 | 159.9335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;073 | 59.4474 | 159.9335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;083 | 59.4474 | 159.9335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;093 | 59.4474 | 159.9586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;103 | 59.4474 | 159.9586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;113 | 59.4474 | 159.9586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;123 | 59.4474 | 159.9586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;133 | 59.4474 | 159.9586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;143 | 59.4474 | 159.9586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;153 | 59.4474 | 159.9586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;163 | 59.4474 | 159.9586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;173 | 59.4474 | 159.9586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;183 | 59.4474 | 159.9586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;193 | 59.4474 | 159.9689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;203 | 59.4474 | 159.9689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;213 | 59.4474 | 159.9689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;223 | 59.4474 | 159.9689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;233 | 59.4474 | 159.9689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;243 | 59.4474 | 159.9689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;253 | 59.4474 | 159.9689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;263 | 59.4474 | 159.9689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;273 | 59.4474 | 159.9689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;283 | 59.4474 | 159.9689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;293 | 59.4474 | 159.963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;303 | 59.4474 | 159.963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;313 | 59.4474 | 159.963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;323 | 59.4474 | 159.963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;333 | 59.4474 | 159.963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;343 | 59.4484 | 159.963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;353 | 59.4484 | 159.963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;363 | 59.4484 | 159.963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;373 | 59.4484 | 159.963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;383 | 59.4484 | 159.963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;393 | 59.4484 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;403 | 59.4484 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;413 | 59.4484 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;423 | 59.4484 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;433 | 59.4484 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;443 | 59.4474 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;453 | 59.4474 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;463 | 59.4474 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;473 | 59.4474 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;483 | 59.4474 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;493 | 59.4474 | 159.9183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;503 | 59.4474 | 159.9183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;513 | 59.4474 | 159.9183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;523 | 59.4474 | 159.9183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;533 | 59.4474 | 159.9183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;543 | 59.4484 | 159.9183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;553 | 59.4484 | 159.9183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;563 | 59.4484 | 159.9183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;573 | 59.4484 | 159.9183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;583 | 59.4484 | 159.9183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;593 | 59.4484 | 159.8866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;603 | 59.4484 | 159.8866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;613 | 59.4484 | 159.8866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;623 | 59.4484 | 159.8866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;633 | 59.4484 | 159.8866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;643 | 59.4474 | 159.8866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;653 | 59.4474 | 159.8866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;663 | 59.4474 | 159.8866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;673 | 59.4474 | 159.8866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;683 | 59.4474 | 159.8866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;693 | 59.4474 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;703 | 59.4474 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;713 | 59.4474 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;723 | 59.4474 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;733 | 59.4474 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;743 | 59.4474 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;753 | 59.4474 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;763 | 59.4474 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;773 | 59.4474 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;783 | 59.4474 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;793 | 59.4474 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;803 | 59.4474 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;813 | 59.4474 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;823 | 59.4474 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;833 | 59.4474 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;843 | 59.4474 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;853 | 59.4474 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;863 | 59.4474 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;873 | 59.4474 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;883 | 59.4474 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;893 | 59.4474 | 159.8648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;903 | 59.4474 | 159.8648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;913 | 59.4474 | 159.8648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;923 | 59.4474 | 159.8648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;933 | 59.4474 | 159.8648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;943 | 59.4474 | 159.8648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;953 | 59.4474 | 159.8648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;963 | 59.4474 | 159.8648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;973 | 59.4474 | 159.8648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;983 | 59.4474 | 159.8648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:52;993 | 59.4474 | 159.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;003 | 59.4474 | 159.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;013 | 59.4474 | 159.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;023 | 59.4474 | 159.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;033 | 59.4474 | 159.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;043 | 59.4484 | 159.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;053 | 59.4484 | 159.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;063 | 59.4484 | 159.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;073 | 59.4484 | 159.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;083 | 59.4484 | 159.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;093 | 59.4484 | 159.9005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;103 | 59.4484 | 159.9005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;113 | 59.4484 | 159.9005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;123 | 59.4484 | 159.9005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;133 | 59.4484 | 159.9005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;143 | 59.4484 | 159.9005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;153 | 59.4484 | 159.9005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;163 | 59.4484 | 159.9005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;173 | 59.4474 | 159.9005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;183 | 59.4474 | 159.9005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;193 | 59.4474 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;203 | 59.4474 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;213 | 59.4474 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;223 | 59.4474 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;233 | 59.4474 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;243 | 59.4474 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;253 | 59.4474 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;263 | 59.4474 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;273 | 59.4474 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;283 | 59.4474 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;293 | 59.4474 | 159.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;303 | 59.4474 | 159.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;313 | 59.4474 | 159.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;323 | 59.4474 | 159.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;333 | 59.4474 | 159.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;343 | 59.4474 | 159.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;353 | 59.4474 | 159.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;363 | 59.4474 | 159.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;373 | 59.4474 | 159.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;383 | 59.4474 | 159.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;393 | 59.4474 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;403 | 59.4474 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;413 | 59.4474 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;423 | 59.4474 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;433 | 59.4474 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;443 | 59.4474 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;453 | 59.4474 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;463 | 59.4474 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;473 | 59.4474 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;483 | 59.4474 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;493 | 59.4474 | 160.0318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;503 | 59.4474 | 160.0318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;513 | 59.4474 | 160.0318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;523 | 59.4474 | 160.0318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;533 | 59.4474 | 160.0318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;543 | 59.4474 | 160.0318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;553 | 59.4474 | 160.0318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;563 | 59.4474 | 160.0318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;573 | 59.4474 | 160.0318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;583 | 59.4474 | 160.0318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;593 | 59.4474 | 160.0421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;603 | 59.4474 | 160.0421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;613 | 59.4474 | 160.0421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;623 | 59.4474 | 160.0421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;633 | 59.4474 | 160.0421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;643 | 59.4474 | 160.0421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;653 | 59.4474 | 160.0421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;663 | 59.4474 | 160.0421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;673 | 59.4474 | 160.0421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;683 | 59.4474 | 160.0421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;693 | 59.4474 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;703 | 59.4474 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;713 | 59.4474 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;723 | 59.4474 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;733 | 59.4474 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;743 | 59.4474 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;753 | 59.4474 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;763 | 59.4474 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;773 | 59.4484 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;783 | 59.4484 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;793 | 59.4484 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;803 | 59.4484 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;813 | 59.4484 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;823 | 59.4484 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;833 | 59.4484 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;843 | 59.4484 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;853 | 59.4484 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;863 | 59.4484 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;873 | 59.4484 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;883 | 59.4484 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;893 | 59.4484 | 160.009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;903 | 59.4484 | 160.009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;913 | 59.4484 | 160.009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;923 | 59.4484 | 160.009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;933 | 59.4484 | 160.009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;943 | 59.4484 | 160.009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;953 | 59.4484 | 160.009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;963 | 59.4484 | 160.009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;973 | 59.4494 | 160.009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;983 | 59.4494 | 160.009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:53;993 | 59.4494 | 159.9837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;003 | 59.4494 | 159.9837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;013 | 59.4494 | 159.9837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;023 | 59.4494 | 159.9837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;033 | 59.4494 | 159.9837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;043 | 59.4494 | 159.9837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;053 | 59.4494 | 159.9837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;063 | 59.4494 | 159.9837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;073 | 59.4484 | 159.9837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;083 | 59.4484 | 159.9837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;093 | 59.4484 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;103 | 59.4484 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;113 | 59.4484 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;123 | 59.4484 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;133 | 59.4484 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;143 | 59.4484 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;153 | 59.4484 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;163 | 59.4484 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;173 | 59.4484 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;183 | 59.4484 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;193 | 59.4484 | 159.9503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;203 | 59.4484 | 159.9503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;213 | 59.4484 | 159.9503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;223 | 59.4484 | 159.9503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;233 | 59.4484 | 159.9503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;243 | 59.4484 | 159.9503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;253 | 59.4484 | 159.9503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;263 | 59.4484 | 159.9503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;273 | 59.4494 | 159.9503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;283 | 59.4494 | 159.9503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;293 | 59.4494 | 159.9317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;303 | 59.4494 | 159.9317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;313 | 59.4494 | 159.9317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;323 | 59.4494 | 159.9317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;333 | 59.4494 | 159.9317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;343 | 59.4494 | 159.9317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;353 | 59.4494 | 159.9317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;363 | 59.4494 | 159.9317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;373 | 59.4494 | 159.9317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;383 | 59.4494 | 159.9317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;393 | 59.4494 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;403 | 59.4494 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;413 | 59.4494 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;423 | 59.4494 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;433 | 59.4494 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;443 | 59.4494 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;453 | 59.4494 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;463 | 59.4494 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;473 | 59.4494 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;483 | 59.4494 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;493 | 59.4494 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;503 | 59.4494 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;513 | 59.4494 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;523 | 59.4494 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;533 | 59.4494 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;543 | 59.4494 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;553 | 59.4494 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;563 | 59.4494 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;573 | 59.4494 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;583 | 59.4494 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;593 | 59.4494 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;603 | 59.4494 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;613 | 59.4494 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;623 | 59.4494 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;633 | 59.4494 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;643 | 59.4494 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;653 | 59.4494 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;663 | 59.4494 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;673 | 59.4494 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;683 | 59.4494 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;693 | 59.4494 | 159.9404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;703 | 59.4494 | 159.9404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;713 | 59.4494 | 159.9404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;723 | 59.4494 | 159.9404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;733 | 59.4494 | 159.9404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;743 | 59.4494 | 159.9404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;753 | 59.4494 | 159.9404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;763 | 59.4494 | 159.9404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;773 | 59.4494 | 159.9404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;783 | 59.4494 | 159.9404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;793 | 59.4494 | 159.9666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;803 | 59.4494 | 159.9666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;813 | 59.4494 | 159.9666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;823 | 59.4494 | 159.9666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;833 | 59.4494 | 159.9666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;843 | 59.4494 | 159.9666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;853 | 59.4494 | 159.9666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;863 | 59.4494 | 159.9666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;873 | 59.4494 | 159.9666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;883 | 59.4494 | 159.9666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;893 | 59.4494 | 159.9858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;903 | 59.4494 | 159.9858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;913 | 59.4494 | 159.9858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;923 | 59.4494 | 159.9858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;933 | 59.4494 | 159.9858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;943 | 59.4494 | 159.9858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;953 | 59.4494 | 159.9858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;963 | 59.4494 | 159.9858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;973 | 59.4494 | 159.9858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;983 | 59.4494 | 159.9858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:54;993 | 59.4494 | 159.9819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;003 | 59.4494 | 159.9819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;013 | 59.4494 | 159.9819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;023 | 59.4494 | 159.9819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;033 | 59.4494 | 159.9819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;043 | 59.4494 | 159.9819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;053 | 59.4494 | 159.9819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;063 | 59.4494 | 159.9819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;073 | 59.4494 | 159.9819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;083 | 59.4494 | 159.9819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;093 | 59.4494 | 159.955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;103 | 59.4494 | 159.955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;113 | 59.4494 | 159.955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;123 | 59.4494 | 159.955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;133 | 59.4494 | 159.955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;143 | 59.4494 | 159.955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;153 | 59.4494 | 159.955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;163 | 59.4494 | 159.955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;173 | 59.4504 | 159.955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;183 | 59.4504 | 159.955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;193 | 59.4504 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;203 | 59.4504 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;213 | 59.4504 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;223 | 59.4504 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;233 | 59.4504 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;243 | 59.4504 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;253 | 59.4504 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;263 | 59.4504 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;273 | 59.4494 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;283 | 59.4494 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;293 | 59.4494 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;303 | 59.4494 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;313 | 59.4494 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;323 | 59.4494 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;333 | 59.4494 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;343 | 59.4494 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;353 | 59.4494 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;363 | 59.4494 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;373 | 59.4494 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;383 | 59.4494 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;393 | 59.4494 | 159.821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;403 | 59.4494 | 159.821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;413 | 59.4494 | 159.821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;423 | 59.4494 | 159.821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;433 | 59.4494 | 159.821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;443 | 59.4494 | 159.821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;453 | 59.4494 | 159.821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;463 | 59.4494 | 159.821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;473 | 59.4494 | 159.821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;483 | 59.4494 | 159.821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;493 | 59.4494 | 159.8027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;503 | 59.4494 | 159.8027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;513 | 59.4494 | 159.8027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;523 | 59.4494 | 159.8027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;533 | 59.4494 | 159.8027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;543 | 59.4494 | 159.8027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;553 | 59.4494 | 159.8027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;563 | 59.4494 | 159.8027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;573 | 59.4494 | 159.8027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;583 | 59.4494 | 159.8027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;593 | 59.4494 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;603 | 59.4494 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;613 | 59.4494 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;623 | 59.4494 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;633 | 59.4494 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;643 | 59.4494 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;653 | 59.4494 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;663 | 59.4494 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;673 | 59.4494 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;683 | 59.4494 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;693 | 59.4494 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;703 | 59.4494 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;713 | 59.4494 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;723 | 59.4494 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;733 | 59.4494 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;743 | 59.4494 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;753 | 59.4494 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;763 | 59.4494 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;773 | 59.4494 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;783 | 59.4494 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;793 | 59.4494 | 159.8057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;803 | 59.4504 | 159.8057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;813 | 59.4504 | 159.8057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;823 | 59.4504 | 159.8057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;833 | 59.4504 | 159.8057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;843 | 59.4504 | 159.8057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;853 | 59.4504 | 159.8057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;863 | 59.4504 | 159.8057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;873 | 59.4504 | 159.8057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;883 | 59.4504 | 159.8057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;893 | 59.4504 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;903 | 59.4504 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;913 | 59.4504 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;923 | 59.4504 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;933 | 59.4504 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;943 | 59.4504 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;953 | 59.4504 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;963 | 59.4504 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;973 | 59.4504 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;983 | 59.4504 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:55;993 | 59.4504 | 159.8161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;003 | 59.4504 | 159.8161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;013 | 59.4504 | 159.8161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;023 | 59.4504 | 159.8161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;033 | 59.4504 | 159.8161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;043 | 59.4504 | 159.8161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;053 | 59.4504 | 159.8161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;063 | 59.4504 | 159.8161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;073 | 59.4504 | 159.8161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;083 | 59.4504 | 159.8161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;093 | 59.4504 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;103 | 59.4494 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;113 | 59.4494 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;123 | 59.4494 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;133 | 59.4494 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;143 | 59.4494 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;153 | 59.4494 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;163 | 59.4494 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;173 | 59.4494 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;183 | 59.4494 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;193 | 59.4494 | 159.8584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;203 | 59.4504 | 159.8584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;213 | 59.4504 | 159.8584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;223 | 59.4504 | 159.8584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;233 | 59.4504 | 159.8584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;243 | 59.4504 | 159.8584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;253 | 59.4504 | 159.8584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;263 | 59.4504 | 159.8584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;273 | 59.4504 | 159.8584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;283 | 59.4504 | 159.8584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;293 | 59.4504 | 159.8782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;303 | 59.4494 | 159.8782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;313 | 59.4494 | 159.8782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;323 | 59.4494 | 159.8782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;333 | 59.4494 | 159.8782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;343 | 59.4494 | 159.8782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;353 | 59.4494 | 159.8782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;363 | 59.4494 | 159.8782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;373 | 59.4494 | 159.8782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;383 | 59.4494 | 159.8782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;393 | 59.4494 | 159.8842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;403 | 59.4494 | 159.8842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;413 | 59.4494 | 159.8842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;423 | 59.4494 | 159.8842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;433 | 59.4494 | 159.8842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;443 | 59.4494 | 159.8842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;453 | 59.4494 | 159.8842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;463 | 59.4494 | 159.8842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;473 | 59.4494 | 159.8842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;483 | 59.4494 | 159.8842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;493 | 59.4494 | 159.8678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;503 | 59.4504 | 159.8678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;513 | 59.4504 | 159.8678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;523 | 59.4504 | 159.8678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;533 | 59.4504 | 159.8678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;543 | 59.4504 | 159.8678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;553 | 59.4504 | 159.8678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;563 | 59.4504 | 159.8678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;573 | 59.4504 | 159.8678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;583 | 59.4504 | 159.8678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;593 | 59.4504 | 159.8311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;603 | 59.4494 | 159.8311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;613 | 59.4494 | 159.8311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;623 | 59.4494 | 159.8311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;633 | 59.4494 | 159.8311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;643 | 59.4494 | 159.8311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;653 | 59.4494 | 159.8311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;663 | 59.4494 | 159.8311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;673 | 59.4494 | 159.8311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;683 | 59.4494 | 159.8311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;693 | 59.4494 | 159.7969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;703 | 59.4484 | 159.7969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;713 | 59.4484 | 159.7969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;723 | 59.4484 | 159.7969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;733 | 59.4484 | 159.7969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;743 | 59.4484 | 159.7969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;753 | 59.4484 | 159.7969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;763 | 59.4484 | 159.7969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;773 | 59.4484 | 159.7969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;783 | 59.4484 | 159.7969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;793 | 59.4484 | 159.7765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;803 | 59.4494 | 159.7765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;813 | 59.4494 | 159.7765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;823 | 59.4494 | 159.7765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;833 | 59.4494 | 159.7765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;843 | 59.4494 | 159.7765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;853 | 59.4494 | 159.7765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;863 | 59.4494 | 159.7765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;873 | 59.4494 | 159.7765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;883 | 59.4494 | 159.7765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;893 | 59.4494 | 159.7729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;903 | 59.4484 | 159.7729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;913 | 59.4484 | 159.7729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;923 | 59.4484 | 159.7729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;933 | 59.4484 | 159.7729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;943 | 59.4484 | 159.7729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;953 | 59.4484 | 159.7729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;963 | 59.4484 | 159.7729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;973 | 59.4484 | 159.7729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;983 | 59.4484 | 159.7729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:56;993 | 59.4484 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;003 | 59.4504 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;013 | 59.4504 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;023 | 59.4504 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;033 | 59.4504 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;043 | 59.4504 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;053 | 59.4504 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;063 | 59.4504 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;073 | 59.4504 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;083 | 59.4504 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;093 | 59.4504 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;103 | 59.4504 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;113 | 59.4504 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;123 | 59.4504 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;133 | 59.4504 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;143 | 59.4504 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;153 | 59.4504 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;163 | 59.4504 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;173 | 59.4504 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;183 | 59.4504 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;193 | 59.4504 | 159.7909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;203 | 59.4494 | 159.7909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;213 | 59.4494 | 159.7909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;223 | 59.4494 | 159.7909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;233 | 59.4494 | 159.7909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;243 | 59.4494 | 159.7909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;253 | 59.4494 | 159.7909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;263 | 59.4494 | 159.7909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;273 | 59.4494 | 159.7909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;283 | 59.4494 | 159.7909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;293 | 59.4494 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;303 | 59.4494 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;313 | 59.4494 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;323 | 59.4494 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;333 | 59.4494 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;343 | 59.4494 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;353 | 59.4494 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;363 | 59.4494 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;373 | 59.4494 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;383 | 59.4494 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;393 | 59.4494 | 159.7454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;403 | 59.4494 | 159.7454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;413 | 59.4494 | 159.7454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;423 | 59.4494 | 159.7454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;433 | 59.4494 | 159.7454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;443 | 59.4494 | 159.7454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;453 | 59.4494 | 159.7454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;463 | 59.4494 | 159.7454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;473 | 59.4494 | 159.7454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;483 | 59.4494 | 159.7454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;493 | 59.4494 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;503 | 59.4494 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;513 | 59.4494 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;523 | 59.4494 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;533 | 59.4494 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;543 | 59.4494 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;553 | 59.4494 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;563 | 59.4494 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;573 | 59.4494 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;583 | 59.4494 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;593 | 59.4494 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;603 | 59.4504 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;613 | 59.4504 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;623 | 59.4504 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;633 | 59.4504 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;643 | 59.4504 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;653 | 59.4504 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;663 | 59.4504 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;673 | 59.4504 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;683 | 59.4504 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;693 | 59.4504 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;703 | 59.4504 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;713 | 59.4504 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;723 | 59.4504 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;733 | 59.4504 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;743 | 59.4504 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;753 | 59.4504 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;763 | 59.4504 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;773 | 59.4504 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;783 | 59.4504 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;793 | 59.4504 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;803 | 59.4514 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;813 | 59.4514 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;823 | 59.4514 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;833 | 59.4514 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;843 | 59.4514 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;853 | 59.4514 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;863 | 59.4514 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;873 | 59.4514 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;883 | 59.4514 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;893 | 59.4514 | 159.8306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;903 | 59.4504 | 159.8306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;913 | 59.4504 | 159.8306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;923 | 59.4504 | 159.8306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;933 | 59.4504 | 159.8306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;943 | 59.4504 | 159.8306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;953 | 59.4504 | 159.8306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;963 | 59.4504 | 159.8306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;973 | 59.4504 | 159.8306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;983 | 59.4504 | 159.8306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:57;993 | 59.4504 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;003 | 59.4504 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;013 | 59.4504 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;023 | 59.4504 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;033 | 59.4504 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;043 | 59.4504 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;053 | 59.4504 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;063 | 59.4504 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;073 | 59.4504 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;083 | 59.4504 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;093 | 59.4504 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;103 | 59.4504 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;113 | 59.4504 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;123 | 59.4494 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;133 | 59.4494 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;143 | 59.4494 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;153 | 59.4494 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;163 | 59.4494 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;173 | 59.4494 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;183 | 59.4494 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;193 | 59.4494 | 159.8548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;203 | 59.4494 | 159.8548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;213 | 59.4494 | 159.8548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;223 | 59.4504 | 159.8548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;233 | 59.4504 | 159.8548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;243 | 59.4504 | 159.8548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;253 | 59.4504 | 159.8548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;263 | 59.4504 | 159.8548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;273 | 59.4504 | 159.8548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;283 | 59.4504 | 159.8548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;293 | 59.4504 | 159.858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;303 | 59.4504 | 159.858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;313 | 59.4504 | 159.858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;323 | 59.4504 | 159.858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;333 | 59.4504 | 159.858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;343 | 59.4504 | 159.858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;353 | 59.4504 | 159.858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;363 | 59.4504 | 159.858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;373 | 59.4504 | 159.858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;383 | 59.4504 | 159.858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;393 | 59.4504 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;403 | 59.4504 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;413 | 59.4504 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;423 | 59.4504 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;433 | 59.4504 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;443 | 59.4504 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;453 | 59.4504 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;463 | 59.4504 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;473 | 59.4504 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;483 | 59.4504 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;493 | 59.4504 | 159.8664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;503 | 59.4504 | 159.8664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;513 | 59.4504 | 159.8664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;523 | 59.4494 | 159.8664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;533 | 59.4494 | 159.8664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;543 | 59.4494 | 159.8664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;553 | 59.4494 | 159.8664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;563 | 59.4494 | 159.8664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;573 | 59.4494 | 159.8664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;583 | 59.4494 | 159.8664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;593 | 59.4494 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;603 | 59.4494 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;613 | 59.4494 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;623 | 59.4504 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;633 | 59.4504 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;643 | 59.4504 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;653 | 59.4504 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;663 | 59.4504 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;673 | 59.4504 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;683 | 59.4504 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;693 | 59.4504 | 159.8524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;703 | 59.4504 | 159.8524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;713 | 59.4504 | 159.8524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;723 | 59.4504 | 159.8524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;733 | 59.4504 | 159.8524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;743 | 59.4504 | 159.8524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;753 | 59.4504 | 159.8524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;763 | 59.4504 | 159.8524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;773 | 59.4504 | 159.8524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;783 | 59.4504 | 159.8524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;793 | 59.4504 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;803 | 59.4504 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;813 | 59.4504 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;823 | 59.4504 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;833 | 59.4504 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;843 | 59.4504 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;853 | 59.4504 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;863 | 59.4504 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;873 | 59.4504 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;883 | 59.4504 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;893 | 59.4504 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;903 | 59.4504 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;913 | 59.4504 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;923 | 59.4494 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;933 | 59.4494 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;943 | 59.4494 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;953 | 59.4494 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;963 | 59.4494 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;973 | 59.4494 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;983 | 59.4494 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:58;993 | 59.4494 | 159.7831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;003 | 59.4494 | 159.7831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;013 | 59.4494 | 159.7831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;023 | 59.4494 | 159.7831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;033 | 59.4494 | 159.7831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;043 | 59.4494 | 159.7831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;053 | 59.4494 | 159.7831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;063 | 59.4494 | 159.7831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;073 | 59.4494 | 159.7831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;083 | 59.4494 | 159.7831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;093 | 59.4494 | 159.7838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;103 | 59.4494 | 159.7838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;113 | 59.4494 | 159.7838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;123 | 59.4504 | 159.7838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;133 | 59.4504 | 159.7838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;143 | 59.4504 | 159.7838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;153 | 59.4504 | 159.7838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;163 | 59.4504 | 159.7838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;173 | 59.4504 | 159.7838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;183 | 59.4504 | 159.7838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;193 | 59.4504 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;203 | 59.4504 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;213 | 59.4504 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;223 | 59.4504 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;233 | 59.4504 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;243 | 59.4504 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;253 | 59.4504 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;263 | 59.4504 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;273 | 59.4504 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;283 | 59.4504 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;293 | 59.4504 | 159.8218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;303 | 59.4504 | 159.8218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;313 | 59.4504 | 159.8218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;323 | 59.4504 | 159.8218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;333 | 59.4504 | 159.8218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;343 | 59.4504 | 159.8218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;353 | 59.4504 | 159.8218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;363 | 59.4504 | 159.8218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;373 | 59.4504 | 159.8218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;383 | 59.4504 | 159.8218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;393 | 59.4504 | 159.8387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;403 | 59.4504 | 159.8387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;413 | 59.4504 | 159.8387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;423 | 59.4504 | 159.8387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;433 | 59.4504 | 159.8387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;443 | 59.4504 | 159.8387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;453 | 59.4504 | 159.8387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;463 | 59.4504 | 159.8387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;473 | 59.4504 | 159.8387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;483 | 59.4504 | 159.8387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;493 | 59.4504 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;503 | 59.4504 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;513 | 59.4504 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;523 | 59.4504 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;533 | 59.4504 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;543 | 59.4504 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;553 | 59.4504 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;563 | 59.4504 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;573 | 59.4504 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;583 | 59.4504 | 159.846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;593 | 59.4504 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;603 | 59.4504 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;613 | 59.4504 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;623 | 59.4504 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;633 | 59.4504 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;643 | 59.4504 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;653 | 59.4504 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;663 | 59.4504 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;673 | 59.4504 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;683 | 59.4504 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;693 | 59.4504 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;703 | 59.4504 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;713 | 59.4504 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;723 | 59.4504 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;733 | 59.4504 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;743 | 59.4504 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;753 | 59.4504 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;763 | 59.4504 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;773 | 59.4504 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;783 | 59.4504 | 159.8457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;793 | 59.4504 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;803 | 59.4504 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;813 | 59.4504 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;823 | 59.4504 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;833 | 59.4504 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;843 | 59.4504 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;853 | 59.4504 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;863 | 59.4504 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;873 | 59.4504 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;883 | 59.4504 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;893 | 59.4504 | 159.8431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;903 | 59.4504 | 159.8431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;913 | 59.4504 | 159.8431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;923 | 59.4504 | 159.8431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;933 | 59.4504 | 159.8431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;943 | 59.4504 | 159.8431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;953 | 59.4504 | 159.8431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;963 | 59.4504 | 159.8431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;973 | 59.4504 | 159.8431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;983 | 59.4504 | 159.8431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:59;993 | 59.4504 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;003 | 59.4504 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;013 | 59.4504 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;023 | 59.4494 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;033 | 59.4494 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;043 | 59.4494 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;053 | 59.4494 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;063 | 59.4494 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;073 | 59.4494 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;083 | 59.4494 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;093 | 59.4494 | 159.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;103 | 59.4494 | 159.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;113 | 59.4494 | 159.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;123 | 59.4504 | 159.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;133 | 59.4504 | 159.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;143 | 59.4504 | 159.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;153 | 59.4504 | 159.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;163 | 59.4504 | 159.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;173 | 59.4504 | 159.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;183 | 59.4504 | 159.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;193 | 59.4504 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;203 | 59.4504 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;213 | 59.4504 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;223 | 59.4504 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;233 | 59.4504 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;243 | 59.4504 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;253 | 59.4504 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;263 | 59.4504 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;273 | 59.4504 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;283 | 59.4504 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;293 | 59.4504 | 159.7994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;303 | 59.4504 | 159.7994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;313 | 59.4504 | 159.7994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;323 | 59.4504 | 159.7994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;333 | 59.4504 | 159.7994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;343 | 59.4504 | 159.7994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;353 | 59.4504 | 159.7994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;363 | 59.4504 | 159.7994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;373 | 59.4504 | 159.7994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;383 | 59.4504 | 159.7994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;393 | 59.4504 | 159.8143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;403 | 59.4504 | 159.8143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;413 | 59.4504 | 159.8143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;423 | 59.4504 | 159.8143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;433 | 59.4504 | 159.8143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;443 | 59.4504 | 159.8143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;453 | 59.4504 | 159.8143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;463 | 59.4504 | 159.8143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;473 | 59.4504 | 159.8143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;483 | 59.4504 | 159.8143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;493 | 59.4504 | 159.8527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;503 | 59.4504 | 159.8527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;513 | 59.4504 | 159.8527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;523 | 59.4494 | 159.8527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;533 | 59.4494 | 159.8527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;543 | 59.4494 | 159.8527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;553 | 59.4494 | 159.8527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;563 | 59.4494 | 159.8527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;573 | 59.4494 | 159.8527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;583 | 59.4494 | 159.8527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;593 | 59.4494 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;603 | 59.4494 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;613 | 59.4494 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;623 | 59.4504 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;633 | 59.4504 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;643 | 59.4504 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;653 | 59.4504 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;663 | 59.4504 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;673 | 59.4504 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;683 | 59.4504 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;693 | 59.4504 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;703 | 59.4504 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;713 | 59.4504 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;723 | 59.4514 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;733 | 59.4514 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;743 | 59.4514 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;753 | 59.4514 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;763 | 59.4514 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;773 | 59.4514 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;783 | 59.4514 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;793 | 59.4514 | 159.9336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;803 | 59.4514 | 159.9336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;813 | 59.4514 | 159.9336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;823 | 59.4504 | 159.9336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;833 | 59.4504 | 159.9336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;843 | 59.4504 | 159.9336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;853 | 59.4504 | 159.9336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;863 | 59.4504 | 159.9336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;873 | 59.4504 | 159.9336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;883 | 59.4504 | 159.9336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;893 | 59.4504 | 159.9301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;903 | 59.4504 | 159.9301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;913 | 59.4504 | 159.9301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;923 | 59.4504 | 159.9301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;933 | 59.4504 | 159.9301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;943 | 59.4504 | 159.9301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;953 | 59.4504 | 159.9301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;963 | 59.4504 | 159.9301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;973 | 59.4504 | 159.9301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;983 | 59.4504 | 159.9301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:00;993 | 59.4504 | 159.9236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;003 | 59.4504 | 159.9236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;013 | 59.4504 | 159.9236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;023 | 59.4504 | 159.9236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;033 | 59.4504 | 159.9236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;043 | 59.4504 | 159.9236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;053 | 59.4504 | 159.9236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;063 | 59.4504 | 159.9236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;073 | 59.4504 | 159.9236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;083 | 59.4504 | 159.9236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;093 | 59.4504 | 159.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;103 | 59.4504 | 159.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;113 | 59.4504 | 159.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;123 | 59.4504 | 159.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;133 | 59.4504 | 159.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;143 | 59.4504 | 159.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;153 | 59.4504 | 159.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;163 | 59.4504 | 159.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;173 | 59.4504 | 159.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;183 | 59.4504 | 159.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;193 | 59.4504 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;203 | 59.4504 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;213 | 59.4504 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;223 | 59.4504 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;233 | 59.4504 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;243 | 59.4504 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;253 | 59.4504 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;263 | 59.4504 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;273 | 59.4504 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;283 | 59.4504 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;293 | 59.4504 | 159.9228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;303 | 59.4504 | 159.9228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;313 | 59.4504 | 159.9228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;323 | 59.4504 | 159.9228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;333 | 59.4504 | 159.9228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;343 | 59.4504 | 159.9228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;353 | 59.4504 | 159.9228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;363 | 59.4504 | 159.9228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;373 | 59.4504 | 159.9228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;383 | 59.4504 | 159.9228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;393 | 59.4504 | 159.9192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;403 | 59.4504 | 159.9192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;413 | 59.4504 | 159.9192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;423 | 59.4504 | 159.9192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;433 | 59.4504 | 159.9192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;443 | 59.4504 | 159.9192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;453 | 59.4504 | 159.9192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;463 | 59.4504 | 159.9192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;473 | 59.4504 | 159.9192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;483 | 59.4504 | 159.9192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;493 | 59.4504 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;503 | 59.4504 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;513 | 59.4504 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;523 | 59.4504 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;533 | 59.4504 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;543 | 59.4504 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;553 | 59.4504 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;563 | 59.4504 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;573 | 59.4504 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;583 | 59.4504 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;593 | 59.4504 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;603 | 59.4504 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;613 | 59.4504 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;623 | 59.4504 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;633 | 59.4504 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;643 | 59.4504 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;653 | 59.4504 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;663 | 59.4504 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;673 | 59.4504 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;683 | 59.4504 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;693 | 59.4504 | 159.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;703 | 59.4504 | 159.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;713 | 59.4504 | 159.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;723 | 59.4504 | 159.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;733 | 59.4504 | 159.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;743 | 59.4504 | 159.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;753 | 59.4504 | 159.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;763 | 59.4504 | 159.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;773 | 59.4504 | 159.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;783 | 59.4504 | 159.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;793 | 59.4504 | 159.793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;803 | 59.4504 | 159.793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;813 | 59.4504 | 159.793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;823 | 59.4504 | 159.793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;833 | 59.4504 | 159.793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;843 | 59.4504 | 159.793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;853 | 59.4504 | 159.793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;863 | 59.4504 | 159.793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;873 | 59.4504 | 159.793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;883 | 59.4504 | 159.793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;893 | 59.4504 | 159.7778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;903 | 59.4504 | 159.7778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;913 | 59.4504 | 159.7778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;923 | 59.4504 | 159.7778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;933 | 59.4504 | 159.7778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;943 | 59.4494 | 159.7778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;953 | 59.4494 | 159.7778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;963 | 59.4494 | 159.7778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;973 | 59.4494 | 159.7778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;983 | 59.4494 | 159.7778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:01;993 | 59.4494 | 159.7845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;003 | 59.4494 | 159.7845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;013 | 59.4494 | 159.7845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;023 | 59.4494 | 159.7845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;033 | 59.4494 | 159.7845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;043 | 59.4504 | 159.7845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;053 | 59.4504 | 159.7845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;063 | 59.4504 | 159.7845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;073 | 59.4504 | 159.7845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;083 | 59.4504 | 159.7845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;093 | 59.4504 | 159.809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;103 | 59.4504 | 159.809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;113 | 59.4504 | 159.809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;123 | 59.4504 | 159.809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;133 | 59.4504 | 159.809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;143 | 59.4514 | 159.809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;153 | 59.4514 | 159.809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;163 | 59.4514 | 159.809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;173 | 59.4514 | 159.809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;183 | 59.4514 | 159.809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;193 | 59.4514 | 159.8391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;203 | 59.4514 | 159.8391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;213 | 59.4514 | 159.8391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;223 | 59.4514 | 159.8391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;233 | 59.4514 | 159.8391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;243 | 59.4504 | 159.8391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;253 | 59.4504 | 159.8391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;263 | 59.4504 | 159.8391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;273 | 59.4504 | 159.8391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;283 | 59.4504 | 159.8391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;293 | 59.4504 | 159.8702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;303 | 59.4504 | 159.8702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;313 | 59.4504 | 159.8702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;323 | 59.4504 | 159.8702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;333 | 59.4504 | 159.8702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;343 | 59.4504 | 159.8702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;353 | 59.4504 | 159.8702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;363 | 59.4504 | 159.8702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;373 | 59.4504 | 159.8702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;383 | 59.4504 | 159.8702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;393 | 59.4504 | 159.8998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;403 | 59.4504 | 159.8998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;413 | 59.4504 | 159.8998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;423 | 59.4504 | 159.8998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;433 | 59.4504 | 159.8998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;443 | 59.4514 | 159.8998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;453 | 59.4514 | 159.8998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;463 | 59.4514 | 159.8998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;473 | 59.4514 | 159.8998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;483 | 59.4514 | 159.8998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;493 | 59.4514 | 159.9194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;503 | 59.4514 | 159.9194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;513 | 59.4514 | 159.9194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;523 | 59.4514 | 159.9194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;533 | 59.4514 | 159.9194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;543 | 59.4504 | 159.9194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;553 | 59.4504 | 159.9194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;563 | 59.4504 | 159.9194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;573 | 59.4504 | 159.9194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;583 | 59.4504 | 159.9194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;593 | 59.4504 | 159.9295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;603 | 59.4504 | 159.9295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;613 | 59.4504 | 159.9295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;623 | 59.4504 | 159.9295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;633 | 59.4504 | 159.9295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;643 | 59.4504 | 159.9295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;653 | 59.4504 | 159.9295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;663 | 59.4504 | 159.9295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;673 | 59.4504 | 159.9295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;683 | 59.4504 | 159.9295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;693 | 59.4504 | 159.9473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;703 | 59.4504 | 159.9473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;713 | 59.4504 | 159.9473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;723 | 59.4504 | 159.9473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;733 | 59.4504 | 159.9473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;743 | 59.4504 | 159.9473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;753 | 59.4504 | 159.9473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;763 | 59.4504 | 159.9473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;773 | 59.4504 | 159.9473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;783 | 59.4504 | 159.9473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;793 | 59.4504 | 159.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;803 | 59.4504 | 159.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;813 | 59.4504 | 159.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;823 | 59.4504 | 159.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;833 | 59.4504 | 159.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;843 | 59.4504 | 159.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;853 | 59.4504 | 159.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;863 | 59.4504 | 159.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;873 | 59.4504 | 159.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;883 | 59.4504 | 159.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;893 | 59.4504 | 159.9765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;903 | 59.4504 | 159.9765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;913 | 59.4504 | 159.9765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;923 | 59.4504 | 159.9765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;933 | 59.4504 | 159.9765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;943 | 59.4504 | 159.9765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;953 | 59.4504 | 159.9765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;963 | 59.4504 | 159.9765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;973 | 59.4504 | 159.9765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;983 | 59.4504 | 159.9765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:02;993 | 59.4504 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;003 | 59.4504 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;013 | 59.4504 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;023 | 59.4504 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;033 | 59.4504 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;043 | 59.4504 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;053 | 59.4504 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;063 | 59.4504 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;073 | 59.4504 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;083 | 59.4504 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;093 | 59.4504 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;103 | 59.4504 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;113 | 59.4504 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;123 | 59.4504 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;133 | 59.4504 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;143 | 59.4504 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;153 | 59.4504 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;163 | 59.4504 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;173 | 59.4514 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;183 | 59.4514 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;193 | 59.4514 | 159.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;203 | 59.4514 | 159.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;213 | 59.4514 | 159.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;223 | 59.4514 | 159.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;233 | 59.4514 | 159.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;243 | 59.4514 | 159.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;253 | 59.4514 | 159.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;263 | 59.4514 | 159.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;273 | 59.4514 | 159.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;283 | 59.4514 | 159.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;293 | 59.4514 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;303 | 59.4514 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;313 | 59.4514 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;323 | 59.4514 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;333 | 59.4514 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;343 | 59.4514 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;353 | 59.4514 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;363 | 59.4514 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;373 | 59.4514 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;383 | 59.4514 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;393 | 59.4514 | 160.0013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;403 | 59.4514 | 160.0013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;413 | 59.4514 | 160.0013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;423 | 59.4514 | 160.0013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;433 | 59.4514 | 160.0013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;443 | 59.4514 | 160.0013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;453 | 59.4514 | 160.0013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;463 | 59.4514 | 160.0013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;473 | 59.4524 | 160.0013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;483 | 59.4524 | 160.0013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;493 | 59.4524 | 160.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;503 | 59.4524 | 160.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;513 | 59.4524 | 160.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;523 | 59.4524 | 160.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;533 | 59.4524 | 160.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;543 | 59.4524 | 160.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;553 | 59.4524 | 160.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;563 | 59.4524 | 160.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;573 | 59.4514 | 160.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;583 | 59.4514 | 160.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;593 | 59.4514 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;603 | 59.4514 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;613 | 59.4514 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;623 | 59.4514 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;633 | 59.4514 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;643 | 59.4514 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;653 | 59.4514 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;663 | 59.4514 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;673 | 59.4514 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;683 | 59.4514 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;693 | 59.4514 | 160.0379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;703 | 59.4514 | 160.0379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;713 | 59.4514 | 160.0379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;723 | 59.4514 | 160.0379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;733 | 59.4514 | 160.0379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;743 | 59.4514 | 160.0379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;753 | 59.4514 | 160.0379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;763 | 59.4514 | 160.0379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;773 | 59.4514 | 160.0379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;783 | 59.4514 | 160.0379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;793 | 59.4514 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;803 | 59.4514 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;813 | 59.4514 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;823 | 59.4514 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;833 | 59.4514 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;843 | 59.4514 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;853 | 59.4514 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;863 | 59.4514 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;873 | 59.4514 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;883 | 59.4514 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;893 | 59.4514 | 160.0479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;903 | 59.4514 | 160.0479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;913 | 59.4514 | 160.0479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;923 | 59.4514 | 160.0479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;933 | 59.4514 | 160.0479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;943 | 59.4514 | 160.0479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;953 | 59.4514 | 160.0479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;963 | 59.4514 | 160.0479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;973 | 59.4514 | 160.0479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;983 | 59.4514 | 160.0479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:03;993 | 59.4514 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;003 | 59.4514 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;013 | 59.4514 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;023 | 59.4514 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;033 | 59.4514 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;043 | 59.4514 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;053 | 59.4514 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;063 | 59.4514 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;073 | 59.4514 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;083 | 59.4514 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;093 | 59.4514 | 160.0273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;103 | 59.4514 | 160.0273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;113 | 59.4514 | 160.0273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;123 | 59.4514 | 160.0273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;133 | 59.4514 | 160.0273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;143 | 59.4514 | 160.0273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;153 | 59.4514 | 160.0273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;163 | 59.4514 | 160.0273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;173 | 59.4514 | 160.0273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;183 | 59.4514 | 160.0273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;193 | 59.4514 | 160.0086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;203 | 59.4514 | 160.0086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;213 | 59.4514 | 160.0086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;223 | 59.4514 | 160.0086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;233 | 59.4514 | 160.0086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;243 | 59.4514 | 160.0086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;253 | 59.4514 | 160.0086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;263 | 59.4514 | 160.0086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;273 | 59.4514 | 160.0086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;283 | 59.4514 | 160.0086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;293 | 59.4514 | 159.9761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;303 | 59.4514 | 159.9761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;313 | 59.4514 | 159.9761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;323 | 59.4514 | 159.9761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;333 | 59.4514 | 159.9761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;343 | 59.4514 | 159.9761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;353 | 59.4514 | 159.9761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;363 | 59.4514 | 159.9761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;373 | 59.4504 | 159.9761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;383 | 59.4504 | 159.9761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;393 | 59.4504 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;403 | 59.4504 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;413 | 59.4504 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;423 | 59.4504 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;433 | 59.4504 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;443 | 59.4504 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;453 | 59.4504 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;463 | 59.4504 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;473 | 59.4514 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;483 | 59.4514 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;493 | 59.4514 | 159.9205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;503 | 59.4514 | 159.9205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;513 | 59.4514 | 159.9205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;523 | 59.4514 | 159.9205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;533 | 59.4514 | 159.9205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;543 | 59.4514 | 159.9205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;553 | 59.4514 | 159.9205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;563 | 59.4514 | 159.9205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;573 | 59.4514 | 159.9205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;583 | 59.4514 | 159.9205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;593 | 59.4514 | 159.9066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;603 | 59.4514 | 159.9066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;613 | 59.4514 | 159.9066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;623 | 59.4514 | 159.9066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;633 | 59.4514 | 159.9066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;643 | 59.4514 | 159.9066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;653 | 59.4514 | 159.9066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;663 | 59.4514 | 159.9066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;673 | 59.4514 | 159.9066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;683 | 59.4514 | 159.9066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;693 | 59.4514 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;703 | 59.4514 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;713 | 59.4514 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;723 | 59.4514 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;733 | 59.4514 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;743 | 59.4514 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;753 | 59.4514 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;763 | 59.4514 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;773 | 59.4514 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;783 | 59.4514 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;793 | 59.4514 | 159.927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;803 | 59.4514 | 159.927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;813 | 59.4514 | 159.927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;823 | 59.4514 | 159.927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;833 | 59.4514 | 159.927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;843 | 59.4514 | 159.927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;853 | 59.4514 | 159.927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;863 | 59.4514 | 159.927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;873 | 59.4514 | 159.927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;883 | 59.4514 | 159.927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;893 | 59.4514 | 159.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;903 | 59.4514 | 159.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;913 | 59.4514 | 159.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;923 | 59.4514 | 159.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;933 | 59.4514 | 159.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;943 | 59.4514 | 159.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;953 | 59.4514 | 159.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;963 | 59.4514 | 159.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;973 | 59.4514 | 159.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;983 | 59.4514 | 159.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:04;993 | 59.4514 | 159.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;003 | 59.4514 | 159.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;013 | 59.4514 | 159.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;023 | 59.4514 | 159.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;033 | 59.4514 | 159.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;043 | 59.4514 | 159.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;053 | 59.4514 | 159.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;063 | 59.4514 | 159.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;073 | 59.4524 | 159.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;083 | 59.4524 | 159.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;093 | 59.4524 | 160.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;103 | 59.4524 | 160.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;113 | 59.4524 | 160.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;123 | 59.4524 | 160.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;133 | 59.4524 | 160.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;143 | 59.4524 | 160.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;153 | 59.4524 | 160.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;163 | 59.4524 | 160.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;173 | 59.4514 | 160.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;183 | 59.4514 | 160.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;193 | 59.4514 | 160.0524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;203 | 59.4514 | 160.0524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;213 | 59.4514 | 160.0524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;223 | 59.4514 | 160.0524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;233 | 59.4514 | 160.0524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;243 | 59.4514 | 160.0524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;253 | 59.4514 | 160.0524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;263 | 59.4514 | 160.0524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;273 | 59.4524 | 160.0524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;283 | 59.4524 | 160.0524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;293 | 59.4524 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;303 | 59.4524 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;313 | 59.4524 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;323 | 59.4524 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;333 | 59.4524 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;343 | 59.4524 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;353 | 59.4524 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;363 | 59.4524 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;373 | 59.4534 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;383 | 59.4534 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;393 | 59.4534 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;403 | 59.4534 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;413 | 59.4534 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;423 | 59.4534 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;433 | 59.4534 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;443 | 59.4534 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;453 | 59.4534 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;463 | 59.4534 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;473 | 59.4534 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;483 | 59.4534 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;493 | 59.4534 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;503 | 59.4534 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;513 | 59.4534 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;523 | 59.4534 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;533 | 59.4534 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;543 | 59.4534 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;553 | 59.4534 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;563 | 59.4534 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;573 | 59.4524 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;583 | 59.4524 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;593 | 59.4524 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;603 | 59.4524 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;613 | 59.4524 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;623 | 59.4524 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;633 | 59.4524 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;643 | 59.4524 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;653 | 59.4524 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;663 | 59.4524 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;673 | 59.4524 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;683 | 59.4524 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;693 | 59.4524 | 160.0617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;703 | 59.4514 | 160.0617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;713 | 59.4514 | 160.0617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;723 | 59.4514 | 160.0617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;733 | 59.4514 | 160.0617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;743 | 59.4514 | 160.0617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;753 | 59.4514 | 160.0617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;763 | 59.4514 | 160.0617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;773 | 59.4514 | 160.0617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;783 | 59.4514 | 160.0617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;793 | 59.4514 | 160.0577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;803 | 59.4514 | 160.0577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;813 | 59.4514 | 160.0577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;823 | 59.4514 | 160.0577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;833 | 59.4514 | 160.0577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;843 | 59.4514 | 160.0577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;853 | 59.4514 | 160.0577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;863 | 59.4514 | 160.0577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;873 | 59.4514 | 160.0577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;883 | 59.4514 | 160.0577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;893 | 59.4514 | 160.0535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;903 | 59.4524 | 160.0535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;913 | 59.4524 | 160.0535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;923 | 59.4524 | 160.0535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;933 | 59.4524 | 160.0535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;943 | 59.4524 | 160.0535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;953 | 59.4524 | 160.0535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;963 | 59.4524 | 160.0535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;973 | 59.4524 | 160.0535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;983 | 59.4524 | 160.0535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:05;993 | 59.4524 | 160.0495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;003 | 59.4514 | 160.0495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;013 | 59.4514 | 160.0495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;023 | 59.4514 | 160.0495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;033 | 59.4514 | 160.0495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;043 | 59.4514 | 160.0495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;053 | 59.4514 | 160.0495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;063 | 59.4514 | 160.0495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;073 | 59.4514 | 160.0495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;083 | 59.4514 | 160.0495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;093 | 59.4514 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;103 | 59.4524 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;113 | 59.4524 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;123 | 59.4524 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;133 | 59.4524 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;143 | 59.4524 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;153 | 59.4524 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;163 | 59.4524 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;173 | 59.4524 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;183 | 59.4524 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;193 | 59.4524 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;203 | 59.4534 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;213 | 59.4534 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;223 | 59.4534 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;233 | 59.4534 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;243 | 59.4534 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;253 | 59.4534 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;263 | 59.4534 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;273 | 59.4534 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;283 | 59.4534 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;293 | 59.4534 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;303 | 59.4534 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;313 | 59.4534 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;323 | 59.4534 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;333 | 59.4534 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;343 | 59.4534 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;353 | 59.4534 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;363 | 59.4534 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;373 | 59.4534 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;383 | 59.4534 | 160.0633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;393 | 59.4534 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;403 | 59.4534 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;413 | 59.4534 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;423 | 59.4534 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;433 | 59.4534 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;443 | 59.4534 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;453 | 59.4534 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;463 | 59.4534 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;473 | 59.4534 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;483 | 59.4534 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;493 | 59.4534 | 160.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;503 | 59.4534 | 160.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;513 | 59.4534 | 160.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;523 | 59.4534 | 160.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;533 | 59.4534 | 160.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;543 | 59.4534 | 160.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;553 | 59.4534 | 160.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;563 | 59.4534 | 160.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;573 | 59.4534 | 160.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;583 | 59.4534 | 160.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;593 | 59.4534 | 160.1382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;603 | 59.4534 | 160.1382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;613 | 59.4534 | 160.1382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;623 | 59.4534 | 160.1382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;633 | 59.4534 | 160.1382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;643 | 59.4534 | 160.1382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;653 | 59.4534 | 160.1382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;663 | 59.4534 | 160.1382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;673 | 59.4534 | 160.1382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;683 | 59.4534 | 160.1382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;693 | 59.4534 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;703 | 59.4554 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;713 | 59.4554 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;723 | 59.4554 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;733 | 59.4554 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;743 | 59.4554 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;753 | 59.4554 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;763 | 59.4554 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;773 | 59.4554 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;783 | 59.4554 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;793 | 59.4554 | 160.1416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;803 | 59.4544 | 160.1416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;813 | 59.4544 | 160.1416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;823 | 59.4544 | 160.1416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;833 | 59.4544 | 160.1416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;843 | 59.4544 | 160.1416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;853 | 59.4544 | 160.1416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;863 | 59.4544 | 160.1416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;873 | 59.4544 | 160.1416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;883 | 59.4544 | 160.1416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;893 | 59.4544 | 160.1344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;903 | 59.4554 | 160.1344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;913 | 59.4554 | 160.1344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;923 | 59.4554 | 160.1344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;933 | 59.4554 | 160.1344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;943 | 59.4554 | 160.1344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;953 | 59.4554 | 160.1344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;963 | 59.4554 | 160.1344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;973 | 59.4554 | 160.1344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;983 | 59.4554 | 160.1344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:06;993 | 59.4554 | 160.1383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;003 | 59.4534 | 160.1383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;013 | 59.4534 | 160.1383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;023 | 59.4534 | 160.1383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;033 | 59.4534 | 160.1383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;043 | 59.4534 | 160.1383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;053 | 59.4534 | 160.1383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;063 | 59.4534 | 160.1383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;073 | 59.4534 | 160.1383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;083 | 59.4534 | 160.1383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;093 | 59.4534 | 160.1588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;103 | 59.4544 | 160.1588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;113 | 59.4544 | 160.1588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;123 | 59.4544 | 160.1588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;133 | 59.4544 | 160.1588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;143 | 59.4544 | 160.1588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;153 | 59.4544 | 160.1588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;163 | 59.4544 | 160.1588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;173 | 59.4544 | 160.1588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;183 | 59.4544 | 160.1588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;193 | 59.4544 | 160.1839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;203 | 59.4544 | 160.1839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;213 | 59.4544 | 160.1839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;223 | 59.4544 | 160.1839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;233 | 59.4544 | 160.1839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;243 | 59.4544 | 160.1839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;253 | 59.4544 | 160.1839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;263 | 59.4544 | 160.1839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;273 | 59.4544 | 160.1839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;283 | 59.4544 | 160.1839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;293 | 59.4544 | 160.2036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;303 | 59.4544 | 160.2036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;313 | 59.4544 | 160.2036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;323 | 59.4544 | 160.2036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;333 | 59.4544 | 160.2036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;343 | 59.4544 | 160.2036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;353 | 59.4544 | 160.2036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;363 | 59.4544 | 160.2036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;373 | 59.4544 | 160.2036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;383 | 59.4544 | 160.2036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;393 | 59.4544 | 160.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;403 | 59.4534 | 160.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;413 | 59.4534 | 160.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;423 | 59.4534 | 160.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;433 | 59.4534 | 160.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;443 | 59.4534 | 160.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;453 | 59.4534 | 160.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;463 | 59.4534 | 160.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;473 | 59.4534 | 160.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;483 | 59.4534 | 160.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;493 | 59.4534 | 160.1958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;503 | 59.4544 | 160.1958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;513 | 59.4544 | 160.1958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;523 | 59.4544 | 160.1958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;533 | 59.4544 | 160.1958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;543 | 59.4544 | 160.1958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;553 | 59.4544 | 160.1958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;563 | 59.4544 | 160.1958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;573 | 59.4544 | 160.1958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;583 | 59.4544 | 160.1958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;593 | 59.4544 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;603 | 59.4544 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;613 | 59.4544 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;623 | 59.4544 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;633 | 59.4544 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;643 | 59.4544 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;653 | 59.4544 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;663 | 59.4544 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;673 | 59.4544 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;683 | 59.4544 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;693 | 59.4544 | 160.1498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;703 | 59.4544 | 160.1498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;713 | 59.4544 | 160.1498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;723 | 59.4544 | 160.1498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;733 | 59.4544 | 160.1498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;743 | 59.4544 | 160.1498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;753 | 59.4544 | 160.1498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;763 | 59.4544 | 160.1498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;773 | 59.4544 | 160.1498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;783 | 59.4544 | 160.1498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;793 | 59.4544 | 160.1375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;803 | 59.4544 | 160.1375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;813 | 59.4544 | 160.1375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;823 | 59.4544 | 160.1375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;833 | 59.4544 | 160.1375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;843 | 59.4544 | 160.1375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;853 | 59.4544 | 160.1375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;863 | 59.4544 | 160.1375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;873 | 59.4544 | 160.1375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;883 | 59.4544 | 160.1375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;893 | 59.4544 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;903 | 59.4544 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;913 | 59.4544 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;923 | 59.4544 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;933 | 59.4544 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;943 | 59.4544 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;953 | 59.4544 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;963 | 59.4544 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;973 | 59.4544 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;983 | 59.4544 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:07;993 | 59.4544 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;003 | 59.4544 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;013 | 59.4544 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;023 | 59.4544 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;033 | 59.4544 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;043 | 59.4544 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;053 | 59.4544 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;063 | 59.4544 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;073 | 59.4544 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;083 | 59.4544 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;093 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;103 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;113 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;123 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;133 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;143 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;153 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;163 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;173 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;183 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;193 | 59.4544 | 160.201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;203 | 59.4544 | 160.201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;213 | 59.4544 | 160.201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;223 | 59.4534 | 160.201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;233 | 59.4534 | 160.201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;243 | 59.4534 | 160.201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;253 | 59.4534 | 160.201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;263 | 59.4534 | 160.201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;273 | 59.4534 | 160.201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;283 | 59.4534 | 160.201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;293 | 59.4534 | 160.2294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;303 | 59.4534 | 160.2294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;313 | 59.4534 | 160.2294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;323 | 59.4534 | 160.2294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;333 | 59.4534 | 160.2294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;343 | 59.4534 | 160.2294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;353 | 59.4534 | 160.2294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;363 | 59.4534 | 160.2294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;373 | 59.4534 | 160.2294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;383 | 59.4534 | 160.2294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;393 | 59.4534 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;403 | 59.4534 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;413 | 59.4534 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;423 | 59.4544 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;433 | 59.4544 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;443 | 59.4544 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;453 | 59.4544 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;463 | 59.4544 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;473 | 59.4544 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;483 | 59.4544 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;493 | 59.4544 | 160.2787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;503 | 59.4544 | 160.2787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;513 | 59.4544 | 160.2787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;523 | 59.4544 | 160.2787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;533 | 59.4544 | 160.2787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;543 | 59.4544 | 160.2787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;553 | 59.4544 | 160.2787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;563 | 59.4544 | 160.2787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;573 | 59.4544 | 160.2787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;583 | 59.4544 | 160.2787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;593 | 59.4544 | 160.2934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;603 | 59.4544 | 160.2934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;613 | 59.4544 | 160.2934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;623 | 59.4554 | 160.2934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;633 | 59.4554 | 160.2934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;643 | 59.4554 | 160.2934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;653 | 59.4554 | 160.2934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;663 | 59.4554 | 160.2934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;673 | 59.4554 | 160.2934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;683 | 59.4554 | 160.2934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;693 | 59.4554 | 160.2977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;703 | 59.4554 | 160.2977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;713 | 59.4554 | 160.2977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;723 | 59.4544 | 160.2977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;733 | 59.4544 | 160.2977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;743 | 59.4544 | 160.2977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;753 | 59.4544 | 160.2977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;763 | 59.4544 | 160.2977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;773 | 59.4544 | 160.2977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;783 | 59.4544 | 160.2977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;793 | 59.4544 | 160.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;803 | 59.4544 | 160.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;813 | 59.4544 | 160.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;823 | 59.4544 | 160.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;833 | 59.4544 | 160.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;843 | 59.4544 | 160.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;853 | 59.4544 | 160.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;863 | 59.4544 | 160.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;873 | 59.4544 | 160.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;883 | 59.4544 | 160.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;893 | 59.4544 | 160.2809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;903 | 59.4544 | 160.2809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;913 | 59.4544 | 160.2809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;923 | 59.4544 | 160.2809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;933 | 59.4544 | 160.2809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;943 | 59.4544 | 160.2809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;953 | 59.4544 | 160.2809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;963 | 59.4544 | 160.2809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;973 | 59.4544 | 160.2809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;983 | 59.4544 | 160.2809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:08;993 | 59.4544 | 160.2665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;003 | 59.4544 | 160.2665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;013 | 59.4544 | 160.2665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;023 | 59.4544 | 160.2665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;033 | 59.4544 | 160.2665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;043 | 59.4544 | 160.2665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;053 | 59.4544 | 160.2665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;063 | 59.4544 | 160.2665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;073 | 59.4544 | 160.2665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;083 | 59.4544 | 160.2665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;093 | 59.4544 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;103 | 59.4544 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;113 | 59.4544 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;123 | 59.4554 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;133 | 59.4554 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;143 | 59.4554 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;153 | 59.4554 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;163 | 59.4554 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;173 | 59.4554 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;183 | 59.4554 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;193 | 59.4554 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;203 | 59.4554 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;213 | 59.4554 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;223 | 59.4544 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;233 | 59.4544 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;243 | 59.4544 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;253 | 59.4544 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;263 | 59.4544 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;273 | 59.4544 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;283 | 59.4544 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;293 | 59.4544 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;303 | 59.4544 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;313 | 59.4544 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;323 | 59.4544 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;333 | 59.4544 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;343 | 59.4544 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;353 | 59.4544 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;363 | 59.4544 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;373 | 59.4544 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;383 | 59.4544 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;393 | 59.4544 | 160.2345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;403 | 59.4544 | 160.2345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;413 | 59.4544 | 160.2345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;423 | 59.4544 | 160.2345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;433 | 59.4544 | 160.2345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;443 | 59.4544 | 160.2345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;453 | 59.4544 | 160.2345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;463 | 59.4544 | 160.2345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;473 | 59.4544 | 160.2345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;483 | 59.4544 | 160.2345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;493 | 59.4544 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;503 | 59.4544 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;513 | 59.4544 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;523 | 59.4544 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;533 | 59.4544 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;543 | 59.4544 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;553 | 59.4544 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;563 | 59.4544 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;573 | 59.4544 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;583 | 59.4544 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;593 | 59.4544 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;603 | 59.4544 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;613 | 59.4544 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;623 | 59.4544 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;633 | 59.4544 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;643 | 59.4544 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;653 | 59.4544 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;663 | 59.4544 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;673 | 59.4544 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;683 | 59.4544 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;693 | 59.4544 | 160.1772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;703 | 59.4544 | 160.1772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;713 | 59.4544 | 160.1772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;723 | 59.4554 | 160.1772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;733 | 59.4554 | 160.1772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;743 | 59.4554 | 160.1772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;753 | 59.4554 | 160.1772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;763 | 59.4554 | 160.1772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;773 | 59.4554 | 160.1772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;783 | 59.4554 | 160.1772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;793 | 59.4554 | 160.1611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;803 | 59.4554 | 160.1611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;813 | 59.4554 | 160.1611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;823 | 59.4554 | 160.1611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;833 | 59.4554 | 160.1611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;843 | 59.4554 | 160.1611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;853 | 59.4554 | 160.1611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;863 | 59.4554 | 160.1611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;873 | 59.4554 | 160.1611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;883 | 59.4554 | 160.1611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;893 | 59.4554 | 160.1562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;903 | 59.4554 | 160.1562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;913 | 59.4554 | 160.1562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;923 | 59.4554 | 160.1562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;933 | 59.4554 | 160.1562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;943 | 59.4554 | 160.1562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;953 | 59.4554 | 160.1562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;963 | 59.4554 | 160.1562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;973 | 59.4554 | 160.1562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;983 | 59.4554 | 160.1562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:09;993 | 59.4554 | 160.1625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;003 | 59.4554 | 160.1625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;013 | 59.4554 | 160.1625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;023 | 59.4544 | 160.1625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;033 | 59.4544 | 160.1625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;043 | 59.4544 | 160.1625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;053 | 59.4544 | 160.1625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;063 | 59.4544 | 160.1625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;073 | 59.4544 | 160.1625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;083 | 59.4544 | 160.1625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;093 | 59.4544 | 160.1718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;103 | 59.4544 | 160.1718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;113 | 59.4544 | 160.1718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;123 | 59.4554 | 160.1718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;133 | 59.4554 | 160.1718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;143 | 59.4554 | 160.1718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;153 | 59.4554 | 160.1718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;163 | 59.4554 | 160.1718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;173 | 59.4554 | 160.1718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;183 | 59.4554 | 160.1718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;193 | 59.4554 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;203 | 59.4554 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;213 | 59.4554 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;223 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;233 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;243 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;253 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;263 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;273 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;283 | 59.4544 | 160.1714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;293 | 59.4544 | 160.1516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;303 | 59.4544 | 160.1516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;313 | 59.4544 | 160.1516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;323 | 59.4554 | 160.1516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;333 | 59.4554 | 160.1516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;343 | 59.4554 | 160.1516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;353 | 59.4554 | 160.1516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;363 | 59.4554 | 160.1516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;373 | 59.4554 | 160.1516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;383 | 59.4554 | 160.1516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;393 | 59.4554 | 160.1186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;403 | 59.4554 | 160.1186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;413 | 59.4554 | 160.1186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;423 | 59.4564 | 160.1186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;433 | 59.4564 | 160.1186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;443 | 59.4564 | 160.1186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;453 | 59.4564 | 160.1186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;463 | 59.4564 | 160.1186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;473 | 59.4564 | 160.1186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;483 | 59.4564 | 160.1186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;493 | 59.4564 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;503 | 59.4564 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;513 | 59.4564 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;523 | 59.4564 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;533 | 59.4564 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;543 | 59.4564 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;553 | 59.4564 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;563 | 59.4564 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;573 | 59.4564 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;583 | 59.4564 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;593 | 59.4564 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;603 | 59.4564 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;613 | 59.4564 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;623 | 59.4544 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;633 | 59.4544 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;643 | 59.4544 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;653 | 59.4544 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;663 | 59.4544 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;673 | 59.4544 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;683 | 59.4544 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;693 | 59.4544 | 160.0394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;703 | 59.4544 | 160.0394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;713 | 59.4544 | 160.0394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;723 | 59.4554 | 160.0394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;733 | 59.4554 | 160.0394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;743 | 59.4554 | 160.0394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;753 | 59.4554 | 160.0394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;763 | 59.4554 | 160.0394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;773 | 59.4554 | 160.0394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;783 | 59.4554 | 160.0394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;793 | 59.4554 | 160.0404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;803 | 59.4554 | 160.0404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;813 | 59.4554 | 160.0404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;823 | 59.4554 | 160.0404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;833 | 59.4554 | 160.0404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;843 | 59.4554 | 160.0404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;853 | 59.4554 | 160.0404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;863 | 59.4554 | 160.0404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;873 | 59.4554 | 160.0404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;883 | 59.4554 | 160.0404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;893 | 59.4554 | 160.0481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;903 | 59.4554 | 160.0481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;913 | 59.4554 | 160.0481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;923 | 59.4544 | 160.0481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;933 | 59.4544 | 160.0481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;943 | 59.4544 | 160.0481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;953 | 59.4544 | 160.0481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;963 | 59.4544 | 160.0481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;973 | 59.4544 | 160.0481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;983 | 59.4544 | 160.0481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:10;993 | 59.4544 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;003 | 59.4544 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;013 | 59.4544 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;023 | 59.4554 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;033 | 59.4554 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;043 | 59.4554 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;053 | 59.4554 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;063 | 59.4554 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;073 | 59.4554 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;083 | 59.4554 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;093 | 59.4554 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;103 | 59.4554 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;113 | 59.4554 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;123 | 59.4544 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;133 | 59.4544 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;143 | 59.4544 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;153 | 59.4544 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;163 | 59.4544 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;173 | 59.4544 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;183 | 59.4544 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;193 | 59.4544 | 160.0674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;203 | 59.4544 | 160.0674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;213 | 59.4544 | 160.0674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;223 | 59.4554 | 160.0674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;233 | 59.4554 | 160.0674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;243 | 59.4554 | 160.0674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;253 | 59.4554 | 160.0674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;263 | 59.4554 | 160.0674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;273 | 59.4554 | 160.0674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;283 | 59.4554 | 160.0674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;293 | 59.4554 | 160.0771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;303 | 59.4554 | 160.0771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;313 | 59.4554 | 160.0771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;323 | 59.4554 | 160.0771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;333 | 59.4554 | 160.0771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;343 | 59.4554 | 160.0771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;353 | 59.4554 | 160.0771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;363 | 59.4554 | 160.0771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;373 | 59.4554 | 160.0771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;383 | 59.4554 | 160.0771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;393 | 59.4554 | 160.0898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;403 | 59.4554 | 160.0898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;413 | 59.4554 | 160.0898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;423 | 59.4554 | 160.0898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;433 | 59.4554 | 160.0898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;443 | 59.4554 | 160.0898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;453 | 59.4554 | 160.0898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;463 | 59.4554 | 160.0898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;473 | 59.4554 | 160.0898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;483 | 59.4554 | 160.0898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;493 | 59.4554 | 160.103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;503 | 59.4554 | 160.103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;513 | 59.4554 | 160.103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;523 | 59.4554 | 160.103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;533 | 59.4554 | 160.103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;543 | 59.4554 | 160.103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;553 | 59.4554 | 160.103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;563 | 59.4554 | 160.103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;573 | 59.4554 | 160.103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;583 | 59.4554 | 160.103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;593 | 59.4554 | 160.1116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;603 | 59.4554 | 160.1116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;613 | 59.4554 | 160.1116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;623 | 59.4554 | 160.1116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;633 | 59.4554 | 160.1116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;643 | 59.4554 | 160.1116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;653 | 59.4554 | 160.1116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;663 | 59.4554 | 160.1116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;673 | 59.4554 | 160.1116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;683 | 59.4554 | 160.1116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;693 | 59.4554 | 160.113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;703 | 59.4554 | 160.113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;713 | 59.4554 | 160.113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;723 | 59.4554 | 160.113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;733 | 59.4554 | 160.113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;743 | 59.4554 | 160.113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;753 | 59.4554 | 160.113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;763 | 59.4554 | 160.113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;773 | 59.4554 | 160.113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;783 | 59.4554 | 160.113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;793 | 59.4554 | 160.1097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;803 | 59.4554 | 160.1097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;813 | 59.4554 | 160.1097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;823 | 59.4554 | 160.1097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;833 | 59.4554 | 160.1097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;843 | 59.4554 | 160.1097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;853 | 59.4554 | 160.1097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;863 | 59.4554 | 160.1097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;873 | 59.4554 | 160.1097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;883 | 59.4554 | 160.1097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;893 | 59.4554 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;903 | 59.4554 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;913 | 59.4554 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;923 | 59.4554 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;933 | 59.4554 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;943 | 59.4544 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;953 | 59.4544 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;963 | 59.4544 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;973 | 59.4544 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;983 | 59.4544 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:11;993 | 59.4544 | 160.0895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;003 | 59.4544 | 160.0895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;013 | 59.4544 | 160.0895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;023 | 59.4544 | 160.0895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;033 | 59.4544 | 160.0895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;043 | 59.4564 | 160.0895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;053 | 59.4564 | 160.0895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;063 | 59.4564 | 160.0895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;073 | 59.4564 | 160.0895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;083 | 59.4564 | 160.0895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;093 | 59.4564 | 160.0677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;103 | 59.4564 | 160.0677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;113 | 59.4564 | 160.0677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;123 | 59.4564 | 160.0677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;133 | 59.4564 | 160.0677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;143 | 59.4554 | 160.0677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;153 | 59.4554 | 160.0677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;163 | 59.4554 | 160.0677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;173 | 59.4554 | 160.0677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;183 | 59.4554 | 160.0677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;193 | 59.4554 | 160.0391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;203 | 59.4554 | 160.0391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;213 | 59.4554 | 160.0391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;223 | 59.4554 | 160.0391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;233 | 59.4554 | 160.0391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;243 | 59.4554 | 160.0391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;253 | 59.4554 | 160.0391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;263 | 59.4554 | 160.0391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;273 | 59.4554 | 160.0391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;283 | 59.4554 | 160.0391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;293 | 59.4554 | 160.0123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;303 | 59.4554 | 160.0123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;313 | 59.4554 | 160.0123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;323 | 59.4554 | 160.0123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;333 | 59.4554 | 160.0123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;343 | 59.4554 | 160.0123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;353 | 59.4554 | 160.0123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;363 | 59.4554 | 160.0123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;373 | 59.4554 | 160.0123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;383 | 59.4554 | 160.0123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;393 | 59.4554 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;403 | 59.4554 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;413 | 59.4554 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;423 | 59.4554 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;433 | 59.4554 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;443 | 59.4564 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;453 | 59.4564 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;463 | 59.4564 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;473 | 59.4564 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;483 | 59.4564 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;493 | 59.4564 | 159.985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;503 | 59.4564 | 159.985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;513 | 59.4564 | 159.985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;523 | 59.4564 | 159.985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;533 | 59.4564 | 159.985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;543 | 59.4574 | 159.985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;553 | 59.4574 | 159.985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;563 | 59.4574 | 159.985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;573 | 59.4574 | 159.985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;583 | 59.4574 | 159.985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;593 | 59.4574 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;603 | 59.4574 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;613 | 59.4574 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;623 | 59.4574 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;633 | 59.4574 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;643 | 59.4564 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;653 | 59.4564 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;663 | 59.4564 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;673 | 59.4564 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;683 | 59.4564 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;693 | 59.4564 | 160.0206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;703 | 59.4564 | 160.0206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;713 | 59.4564 | 160.0206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;723 | 59.4564 | 160.0206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;733 | 59.4564 | 160.0206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;743 | 59.4554 | 160.0206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;753 | 59.4554 | 160.0206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;763 | 59.4554 | 160.0206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;773 | 59.4554 | 160.0206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;783 | 59.4554 | 160.0206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;793 | 59.4554 | 160.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;803 | 59.4554 | 160.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;813 | 59.4554 | 160.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;823 | 59.4554 | 160.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;833 | 59.4554 | 160.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;843 | 59.4554 | 160.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;853 | 59.4554 | 160.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;863 | 59.4554 | 160.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;873 | 59.4554 | 160.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;883 | 59.4554 | 160.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;893 | 59.4554 | 160.1051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;903 | 59.4554 | 160.1051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;913 | 59.4554 | 160.1051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;923 | 59.4554 | 160.1051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;933 | 59.4554 | 160.1051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;943 | 59.4564 | 160.1051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;953 | 59.4564 | 160.1051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;963 | 59.4564 | 160.1051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;973 | 59.4564 | 160.1051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;983 | 59.4564 | 160.1051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:12;993 | 59.4564 | 160.1322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;003 | 59.4564 | 160.1322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;013 | 59.4564 | 160.1322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;023 | 59.4564 | 160.1322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;033 | 59.4564 | 160.1322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;043 | 59.4564 | 160.1322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;053 | 59.4564 | 160.1322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;063 | 59.4564 | 160.1322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;073 | 59.4564 | 160.1322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;083 | 59.4564 | 160.1322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;093 | 59.4564 | 160.139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;103 | 59.4564 | 160.139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;113 | 59.4564 | 160.139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;123 | 59.4564 | 160.139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;133 | 59.4564 | 160.139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;143 | 59.4564 | 160.139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;153 | 59.4564 | 160.139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;163 | 59.4564 | 160.139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;173 | 59.4564 | 160.139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;183 | 59.4564 | 160.139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;193 | 59.4564 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;203 | 59.4564 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;213 | 59.4564 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;223 | 59.4564 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;233 | 59.4564 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;243 | 59.4564 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;253 | 59.4564 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;263 | 59.4564 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;273 | 59.4564 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;283 | 59.4564 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;293 | 59.4564 | 160.0883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;303 | 59.4564 | 160.0883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;313 | 59.4564 | 160.0883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;323 | 59.4564 | 160.0883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;333 | 59.4564 | 160.0883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;343 | 59.4564 | 160.0883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;353 | 59.4564 | 160.0883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;363 | 59.4564 | 160.0883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;373 | 59.4564 | 160.0883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;383 | 59.4564 | 160.0883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;393 | 59.4564 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;403 | 59.4564 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;413 | 59.4564 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;423 | 59.4564 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;433 | 59.4564 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;443 | 59.4564 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;453 | 59.4564 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;463 | 59.4564 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;473 | 59.4564 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;483 | 59.4564 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;493 | 59.4564 | 160.0767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;503 | 59.4564 | 160.0767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;513 | 59.4564 | 160.0767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;523 | 59.4564 | 160.0767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;533 | 59.4564 | 160.0767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;543 | 59.4564 | 160.0767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;553 | 59.4564 | 160.0767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;563 | 59.4564 | 160.0767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;573 | 59.4564 | 160.0767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;583 | 59.4564 | 160.0767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;593 | 59.4564 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;603 | 59.4564 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;613 | 59.4564 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;623 | 59.4564 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;633 | 59.4564 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;643 | 59.4564 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;653 | 59.4564 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;663 | 59.4564 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;673 | 59.4564 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;683 | 59.4564 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;693 | 59.4564 | 160.1076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;703 | 59.4564 | 160.1076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;713 | 59.4564 | 160.1076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;723 | 59.4564 | 160.1076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;733 | 59.4564 | 160.1076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;743 | 59.4564 | 160.1076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;753 | 59.4564 | 160.1076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;763 | 59.4564 | 160.1076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;773 | 59.4574 | 160.1076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;783 | 59.4574 | 160.1076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;793 | 59.4574 | 160.1206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;803 | 59.4574 | 160.1206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;813 | 59.4574 | 160.1206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;823 | 59.4574 | 160.1206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;833 | 59.4574 | 160.1206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;843 | 59.4574 | 160.1206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;853 | 59.4574 | 160.1206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;863 | 59.4574 | 160.1206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;873 | 59.4574 | 160.1206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;883 | 59.4574 | 160.1206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;893 | 59.4574 | 160.1266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;903 | 59.4574 | 160.1266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;913 | 59.4574 | 160.1266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;923 | 59.4574 | 160.1266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;933 | 59.4574 | 160.1266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;943 | 59.4574 | 160.1266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;953 | 59.4574 | 160.1266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;963 | 59.4574 | 160.1266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;973 | 59.4574 | 160.1266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;983 | 59.4574 | 160.1266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:13;993 | 59.4574 | 160.1373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;003 | 59.4574 | 160.1373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;013 | 59.4574 | 160.1373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;023 | 59.4574 | 160.1373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;033 | 59.4574 | 160.1373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;043 | 59.4574 | 160.1373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;053 | 59.4574 | 160.1373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;063 | 59.4574 | 160.1373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;073 | 59.4574 | 160.1373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;083 | 59.4574 | 160.1373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;093 | 59.4574 | 160.1728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;103 | 59.4574 | 160.1728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;113 | 59.4574 | 160.1728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;123 | 59.4574 | 160.1728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;133 | 59.4574 | 160.1728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;143 | 59.4574 | 160.1728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;153 | 59.4574 | 160.1728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;163 | 59.4574 | 160.1728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;173 | 59.4574 | 160.1728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;183 | 59.4574 | 160.1728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;193 | 59.4574 | 160.2244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;203 | 59.4574 | 160.2244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;213 | 59.4574 | 160.2244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;223 | 59.4574 | 160.2244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;233 | 59.4574 | 160.2244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;243 | 59.4574 | 160.2244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;253 | 59.4574 | 160.2244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;263 | 59.4574 | 160.2244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;273 | 59.4574 | 160.2244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;283 | 59.4574 | 160.2244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;293 | 59.4574 | 160.2757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;303 | 59.4574 | 160.2757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;313 | 59.4574 | 160.2757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;323 | 59.4574 | 160.2757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;333 | 59.4574 | 160.2757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;343 | 59.4574 | 160.2757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;353 | 59.4574 | 160.2757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;363 | 59.4574 | 160.2757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;373 | 59.4564 | 160.2757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;383 | 59.4564 | 160.2757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;393 | 59.4564 | 160.3212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;403 | 59.4564 | 160.3212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;413 | 59.4564 | 160.3212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;423 | 59.4564 | 160.3212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;433 | 59.4564 | 160.3212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;443 | 59.4564 | 160.3212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;453 | 59.4564 | 160.3212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;463 | 59.4564 | 160.3212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;473 | 59.4564 | 160.3212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;483 | 59.4564 | 160.3212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;493 | 59.4564 | 160.3545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;503 | 59.4564 | 160.3545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;513 | 59.4564 | 160.3545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;523 | 59.4564 | 160.3545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;533 | 59.4564 | 160.3545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;543 | 59.4564 | 160.3545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;553 | 59.4564 | 160.3545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;563 | 59.4564 | 160.3545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;573 | 59.4574 | 160.3545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;583 | 59.4574 | 160.3545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;593 | 59.4574 | 160.3666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;603 | 59.4574 | 160.3666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;613 | 59.4574 | 160.3666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;623 | 59.4574 | 160.3666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;633 | 59.4574 | 160.3666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;643 | 59.4574 | 160.3666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;653 | 59.4574 | 160.3666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;663 | 59.4574 | 160.3666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;673 | 59.4564 | 160.3666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;683 | 59.4564 | 160.3666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;693 | 59.4564 | 160.3656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;703 | 59.4564 | 160.3656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;713 | 59.4564 | 160.3656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;723 | 59.4564 | 160.3656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;733 | 59.4564 | 160.3656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;743 | 59.4564 | 160.3656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;753 | 59.4564 | 160.3656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;763 | 59.4564 | 160.3656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;773 | 59.4564 | 160.3656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;783 | 59.4564 | 160.3656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;793 | 59.4564 | 160.3689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;803 | 59.4564 | 160.3689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;813 | 59.4564 | 160.3689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;823 | 59.4564 | 160.3689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;833 | 59.4564 | 160.3689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;843 | 59.4564 | 160.3689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;853 | 59.4564 | 160.3689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;863 | 59.4564 | 160.3689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;873 | 59.4564 | 160.3689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;883 | 59.4564 | 160.3689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;893 | 59.4564 | 160.3674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;903 | 59.4564 | 160.3674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;913 | 59.4564 | 160.3674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;923 | 59.4564 | 160.3674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;933 | 59.4564 | 160.3674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;943 | 59.4564 | 160.3674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;953 | 59.4564 | 160.3674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;963 | 59.4564 | 160.3674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;973 | 59.4564 | 160.3674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;983 | 59.4564 | 160.3674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:14;993 | 59.4564 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;003 | 59.4564 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;013 | 59.4564 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;023 | 59.4564 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;033 | 59.4564 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;043 | 59.4564 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;053 | 59.4564 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;063 | 59.4564 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;073 | 59.4564 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;083 | 59.4564 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;093 | 59.4564 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;103 | 59.4564 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;113 | 59.4564 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;123 | 59.4564 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;133 | 59.4564 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;143 | 59.4564 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;153 | 59.4564 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;163 | 59.4564 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;173 | 59.4574 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;183 | 59.4574 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;193 | 59.4574 | 160.329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;203 | 59.4574 | 160.329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;213 | 59.4574 | 160.329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;223 | 59.4574 | 160.329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;233 | 59.4574 | 160.329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;243 | 59.4574 | 160.329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;253 | 59.4574 | 160.329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;263 | 59.4574 | 160.329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;273 | 59.4564 | 160.329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;283 | 59.4564 | 160.329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;293 | 59.4564 | 160.3151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;303 | 59.4564 | 160.3151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;313 | 59.4564 | 160.3151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;323 | 59.4564 | 160.3151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;333 | 59.4564 | 160.3151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;343 | 59.4564 | 160.3151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;353 | 59.4564 | 160.3151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;363 | 59.4564 | 160.3151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;373 | 59.4564 | 160.3151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;383 | 59.4564 | 160.3151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;393 | 59.4564 | 160.3091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;403 | 59.4564 | 160.3091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;413 | 59.4564 | 160.3091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;423 | 59.4564 | 160.3091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;433 | 59.4564 | 160.3091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;443 | 59.4564 | 160.3091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;453 | 59.4564 | 160.3091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;463 | 59.4564 | 160.3091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;473 | 59.4574 | 160.3091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;483 | 59.4574 | 160.3091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;493 | 59.4574 | 160.3216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;503 | 59.4574 | 160.3216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;513 | 59.4574 | 160.3216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;523 | 59.4574 | 160.3216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;533 | 59.4574 | 160.3216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;543 | 59.4574 | 160.3216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;553 | 59.4574 | 160.3216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;563 | 59.4574 | 160.3216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;573 | 59.4574 | 160.3216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;583 | 59.4574 | 160.3216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;593 | 59.4574 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;603 | 59.4574 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;613 | 59.4574 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;623 | 59.4574 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;633 | 59.4574 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;643 | 59.4574 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;653 | 59.4574 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;663 | 59.4574 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;673 | 59.4584 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;683 | 59.4584 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;693 | 59.4584 | 160.3425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;703 | 59.4584 | 160.3425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;713 | 59.4584 | 160.3425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;723 | 59.4584 | 160.3425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;733 | 59.4584 | 160.3425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;743 | 59.4584 | 160.3425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;753 | 59.4584 | 160.3425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;763 | 59.4584 | 160.3425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;773 | 59.4584 | 160.3425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;783 | 59.4584 | 160.3425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;793 | 59.4584 | 160.3426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;803 | 59.4574 | 160.3426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;813 | 59.4574 | 160.3426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;823 | 59.4574 | 160.3426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;833 | 59.4574 | 160.3426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;843 | 59.4574 | 160.3426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;853 | 59.4574 | 160.3426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;863 | 59.4574 | 160.3426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;873 | 59.4574 | 160.3426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;883 | 59.4574 | 160.3426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;893 | 59.4574 | 160.3388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;903 | 59.4564 | 160.3388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;913 | 59.4564 | 160.3388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;923 | 59.4564 | 160.3388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;933 | 59.4564 | 160.3388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;943 | 59.4564 | 160.3388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;953 | 59.4564 | 160.3388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;963 | 59.4564 | 160.3388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;973 | 59.4564 | 160.3388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;983 | 59.4564 | 160.3388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:15;993 | 59.4564 | 160.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;003 | 59.4574 | 160.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;013 | 59.4574 | 160.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;023 | 59.4574 | 160.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;033 | 59.4574 | 160.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;043 | 59.4574 | 160.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;053 | 59.4574 | 160.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;063 | 59.4574 | 160.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;073 | 59.4574 | 160.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;083 | 59.4574 | 160.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;093 | 59.4574 | 160.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;103 | 59.4574 | 160.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;113 | 59.4574 | 160.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;123 | 59.4574 | 160.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;133 | 59.4574 | 160.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;143 | 59.4574 | 160.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;153 | 59.4574 | 160.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;163 | 59.4574 | 160.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;173 | 59.4574 | 160.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;183 | 59.4574 | 160.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;193 | 59.4574 | 160.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;203 | 59.4574 | 160.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;213 | 59.4574 | 160.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;223 | 59.4574 | 160.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;233 | 59.4574 | 160.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;243 | 59.4574 | 160.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;253 | 59.4574 | 160.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;263 | 59.4574 | 160.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;273 | 59.4574 | 160.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;283 | 59.4574 | 160.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;293 | 59.4574 | 160.3418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;303 | 59.4594 | 160.3418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;313 | 59.4594 | 160.3418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;323 | 59.4594 | 160.3418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;333 | 59.4594 | 160.3418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;343 | 59.4594 | 160.3418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;353 | 59.4594 | 160.3418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;363 | 59.4594 | 160.3418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;373 | 59.4594 | 160.3418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;383 | 59.4594 | 160.3418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;393 | 59.4594 | 160.3284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;403 | 59.4574 | 160.3284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;413 | 59.4574 | 160.3284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;423 | 59.4574 | 160.3284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;433 | 59.4574 | 160.3284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;443 | 59.4574 | 160.3284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;453 | 59.4574 | 160.3284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;463 | 59.4574 | 160.3284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;473 | 59.4574 | 160.3284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;483 | 59.4574 | 160.3284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;493 | 59.4574 | 160.3057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;503 | 59.4564 | 160.3057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;513 | 59.4564 | 160.3057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;523 | 59.4564 | 160.3057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;533 | 59.4564 | 160.3057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;543 | 59.4564 | 160.3057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;553 | 59.4564 | 160.3057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;563 | 59.4564 | 160.3057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;573 | 59.4564 | 160.3057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;583 | 59.4564 | 160.3057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;593 | 59.4564 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;603 | 59.4574 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;613 | 59.4574 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;623 | 59.4574 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;633 | 59.4574 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;643 | 59.4574 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;653 | 59.4574 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;663 | 59.4574 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;673 | 59.4574 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;683 | 59.4574 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;693 | 59.4574 | 160.2442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;703 | 59.4564 | 160.2442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;713 | 59.4564 | 160.2442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;723 | 59.4564 | 160.2442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;733 | 59.4564 | 160.2442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;743 | 59.4564 | 160.2442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;753 | 59.4564 | 160.2442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;763 | 59.4564 | 160.2442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;773 | 59.4564 | 160.2442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;783 | 59.4564 | 160.2442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;793 | 59.4564 | 160.2267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;803 | 59.4574 | 160.2267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;813 | 59.4574 | 160.2267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;823 | 59.4574 | 160.2267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;833 | 59.4574 | 160.2267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;843 | 59.4574 | 160.2267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;853 | 59.4574 | 160.2267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;863 | 59.4574 | 160.2267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;873 | 59.4574 | 160.2267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;883 | 59.4574 | 160.2267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;893 | 59.4574 | 160.2339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;903 | 59.4574 | 160.2339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;913 | 59.4574 | 160.2339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;923 | 59.4574 | 160.2339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;933 | 59.4574 | 160.2339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;943 | 59.4574 | 160.2339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;953 | 59.4574 | 160.2339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;963 | 59.4574 | 160.2339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;973 | 59.4574 | 160.2339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;983 | 59.4574 | 160.2339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:16;993 | 59.4574 | 160.2576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;003 | 59.4584 | 160.2576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;013 | 59.4584 | 160.2576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;023 | 59.4584 | 160.2576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;033 | 59.4584 | 160.2576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;043 | 59.4584 | 160.2576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;053 | 59.4584 | 160.2576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;063 | 59.4584 | 160.2576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;073 | 59.4584 | 160.2576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;083 | 59.4584 | 160.2576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;093 | 59.4584 | 160.289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;103 | 59.4574 | 160.289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;113 | 59.4574 | 160.289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;123 | 59.4574 | 160.289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;133 | 59.4574 | 160.289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;143 | 59.4574 | 160.289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;153 | 59.4574 | 160.289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;163 | 59.4574 | 160.289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;173 | 59.4574 | 160.289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;183 | 59.4574 | 160.289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;193 | 59.4574 | 160.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;203 | 59.4594 | 160.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;213 | 59.4594 | 160.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;223 | 59.4594 | 160.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;233 | 59.4594 | 160.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;243 | 59.4594 | 160.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;253 | 59.4594 | 160.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;263 | 59.4594 | 160.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;273 | 59.4594 | 160.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;283 | 59.4594 | 160.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;293 | 59.4594 | 160.3362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;303 | 59.4574 | 160.3362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;313 | 59.4574 | 160.3362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;323 | 59.4574 | 160.3362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;333 | 59.4574 | 160.3362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;343 | 59.4574 | 160.3362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;353 | 59.4574 | 160.3362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;363 | 59.4574 | 160.3362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;373 | 59.4574 | 160.3362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;383 | 59.4574 | 160.3362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;393 | 59.4574 | 160.3303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;403 | 59.4584 | 160.3303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;413 | 59.4584 | 160.3303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;423 | 59.4584 | 160.3303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;433 | 59.4584 | 160.3303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;443 | 59.4584 | 160.3303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;453 | 59.4584 | 160.3303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;463 | 59.4584 | 160.3303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;473 | 59.4584 | 160.3303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;483 | 59.4584 | 160.3303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;493 | 59.4584 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;503 | 59.4594 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;513 | 59.4594 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;523 | 59.4594 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;533 | 59.4594 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;543 | 59.4594 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;553 | 59.4594 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;563 | 59.4594 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;573 | 59.4594 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;583 | 59.4594 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;593 | 59.4594 | 160.2662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;603 | 59.4594 | 160.2662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;613 | 59.4594 | 160.2662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;623 | 59.4594 | 160.2662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;633 | 59.4594 | 160.2662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;643 | 59.4594 | 160.2662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;653 | 59.4594 | 160.2662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;663 | 59.4594 | 160.2662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;673 | 59.4594 | 160.2662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;683 | 59.4594 | 160.2662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;693 | 59.4594 | 160.2197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;703 | 59.4594 | 160.2197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;713 | 59.4594 | 160.2197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;723 | 59.4594 | 160.2197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;733 | 59.4594 | 160.2197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;743 | 59.4594 | 160.2197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;753 | 59.4594 | 160.2197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;763 | 59.4594 | 160.2197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;773 | 59.4594 | 160.2197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;783 | 59.4594 | 160.2197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;793 | 59.4594 | 160.1726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;803 | 59.4594 | 160.1726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;813 | 59.4594 | 160.1726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;823 | 59.4594 | 160.1726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;833 | 59.4594 | 160.1726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;843 | 59.4594 | 160.1726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;853 | 59.4594 | 160.1726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;863 | 59.4594 | 160.1726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;873 | 59.4594 | 160.1726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;883 | 59.4594 | 160.1726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;893 | 59.4594 | 160.1364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;903 | 59.4594 | 160.1364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;913 | 59.4594 | 160.1364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;923 | 59.4594 | 160.1364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;933 | 59.4594 | 160.1364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;943 | 59.4594 | 160.1364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;953 | 59.4594 | 160.1364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;963 | 59.4594 | 160.1364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;973 | 59.4594 | 160.1364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;983 | 59.4594 | 160.1364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:17;993 | 59.4594 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;003 | 59.4584 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;013 | 59.4584 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;023 | 59.4584 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;033 | 59.4584 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;043 | 59.4584 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;053 | 59.4584 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;063 | 59.4584 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;073 | 59.4584 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;083 | 59.4584 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;093 | 59.4584 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;103 | 59.4584 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;113 | 59.4584 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;123 | 59.4584 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;133 | 59.4584 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;143 | 59.4584 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;153 | 59.4584 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;163 | 59.4584 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;173 | 59.4584 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;183 | 59.4584 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;193 | 59.4584 | 160.0681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;203 | 59.4574 | 160.0681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;213 | 59.4574 | 160.0681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;223 | 59.4574 | 160.0681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;233 | 59.4574 | 160.0681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;243 | 59.4574 | 160.0681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;253 | 59.4574 | 160.0681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;263 | 59.4574 | 160.0681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;273 | 59.4574 | 160.0681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;283 | 59.4574 | 160.0681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;293 | 59.4574 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;303 | 59.4574 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;313 | 59.4574 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;323 | 59.4584 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;333 | 59.4584 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;343 | 59.4584 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;353 | 59.4584 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;363 | 59.4584 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;373 | 59.4584 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;383 | 59.4584 | 160.062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;393 | 59.4584 | 160.0619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;403 | 59.4584 | 160.0619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;413 | 59.4584 | 160.0619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;423 | 59.4574 | 160.0619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;433 | 59.4574 | 160.0619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;443 | 59.4574 | 160.0619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;453 | 59.4574 | 160.0619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;463 | 59.4574 | 160.0619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;473 | 59.4574 | 160.0619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;483 | 59.4574 | 160.0619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;493 | 59.4574 | 160.0746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;503 | 59.4574 | 160.0746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;513 | 59.4574 | 160.0746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;523 | 59.4584 | 160.0746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;533 | 59.4584 | 160.0746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;543 | 59.4584 | 160.0746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;553 | 59.4584 | 160.0746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;563 | 59.4584 | 160.0746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;573 | 59.4584 | 160.0746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;583 | 59.4584 | 160.0746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;593 | 59.4584 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;603 | 59.4584 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;613 | 59.4584 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;623 | 59.4574 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;633 | 59.4574 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;643 | 59.4574 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;653 | 59.4574 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;663 | 59.4574 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;673 | 59.4574 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;683 | 59.4574 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;693 | 59.4574 | 160.1327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;703 | 59.4574 | 160.1327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;713 | 59.4574 | 160.1327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;723 | 59.4584 | 160.1327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;733 | 59.4584 | 160.1327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;743 | 59.4584 | 160.1327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;753 | 59.4584 | 160.1327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;763 | 59.4584 | 160.1327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;773 | 59.4584 | 160.1327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;783 | 59.4584 | 160.1327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;793 | 59.4584 | 160.1677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;803 | 59.4584 | 160.1677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;813 | 59.4584 | 160.1677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;823 | 59.4594 | 160.1677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;833 | 59.4594 | 160.1677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;843 | 59.4594 | 160.1677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;853 | 59.4594 | 160.1677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;863 | 59.4594 | 160.1677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;873 | 59.4594 | 160.1677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;883 | 59.4594 | 160.1677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;893 | 59.4594 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;903 | 59.4594 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;913 | 59.4594 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;923 | 59.4594 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;933 | 59.4594 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;943 | 59.4594 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;953 | 59.4594 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;963 | 59.4594 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;973 | 59.4594 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;983 | 59.4594 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:18;993 | 59.4594 | 160.2219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;003 | 59.4594 | 160.2219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;013 | 59.4594 | 160.2219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;023 | 59.4594 | 160.2219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;033 | 59.4594 | 160.2219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;043 | 59.4594 | 160.2219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;053 | 59.4594 | 160.2219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;063 | 59.4594 | 160.2219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;073 | 59.4594 | 160.2219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;083 | 59.4594 | 160.2219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;093 | 59.4594 | 160.2451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;103 | 59.4594 | 160.2451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;113 | 59.4594 | 160.2451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;123 | 59.4594 | 160.2451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;133 | 59.4594 | 160.2451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;143 | 59.4594 | 160.2451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;153 | 59.4594 | 160.2451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;163 | 59.4594 | 160.2451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;173 | 59.4594 | 160.2451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;183 | 59.4594 | 160.2451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;193 | 59.4594 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;203 | 59.4594 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;213 | 59.4594 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;223 | 59.4594 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;233 | 59.4594 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;243 | 59.4594 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;253 | 59.4594 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;263 | 59.4594 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;273 | 59.4594 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;283 | 59.4594 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;293 | 59.4594 | 160.2572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;303 | 59.4594 | 160.2572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;313 | 59.4594 | 160.2572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;323 | 59.4594 | 160.2572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;333 | 59.4594 | 160.2572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;343 | 59.4594 | 160.2572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;353 | 59.4594 | 160.2572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;363 | 59.4594 | 160.2572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;373 | 59.4594 | 160.2572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;383 | 59.4594 | 160.2572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;393 | 59.4594 | 160.2594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;403 | 59.4594 | 160.2594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;413 | 59.4594 | 160.2594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;423 | 59.4594 | 160.2594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;433 | 59.4594 | 160.2594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;443 | 59.4594 | 160.2594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;453 | 59.4594 | 160.2594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;463 | 59.4594 | 160.2594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;473 | 59.4594 | 160.2594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;483 | 59.4594 | 160.2594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;493 | 59.4594 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;503 | 59.4594 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;513 | 59.4594 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;523 | 59.4594 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;533 | 59.4594 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;543 | 59.4594 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;553 | 59.4594 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;563 | 59.4594 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;573 | 59.4594 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;583 | 59.4594 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;593 | 59.4594 | 160.2383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;603 | 59.4594 | 160.2383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;613 | 59.4594 | 160.2383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;623 | 59.4584 | 160.2383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;633 | 59.4584 | 160.2383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;643 | 59.4584 | 160.2383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;653 | 59.4584 | 160.2383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;663 | 59.4584 | 160.2383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;673 | 59.4584 | 160.2383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;683 | 59.4584 | 160.2383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;693 | 59.4584 | 160.2153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;703 | 59.4584 | 160.2153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;713 | 59.4584 | 160.2153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;723 | 59.4594 | 160.2153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;733 | 59.4594 | 160.2153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;743 | 59.4594 | 160.2153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;753 | 59.4594 | 160.2153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;763 | 59.4594 | 160.2153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;773 | 59.4594 | 160.2153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;783 | 59.4594 | 160.2153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;793 | 59.4594 | 160.1906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;803 | 59.4594 | 160.1906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;813 | 59.4594 | 160.1906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;823 | 59.4594 | 160.1906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;833 | 59.4594 | 160.1906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;843 | 59.4594 | 160.1906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;853 | 59.4594 | 160.1906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;863 | 59.4594 | 160.1906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;873 | 59.4594 | 160.1906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;883 | 59.4594 | 160.1906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;893 | 59.4594 | 160.1682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;903 | 59.4594 | 160.1682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;913 | 59.4594 | 160.1682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;923 | 59.4594 | 160.1682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;933 | 59.4594 | 160.1682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;943 | 59.4594 | 160.1682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;953 | 59.4594 | 160.1682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;963 | 59.4594 | 160.1682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;973 | 59.4594 | 160.1682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;983 | 59.4594 | 160.1682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:19;993 | 59.4594 | 160.1618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;003 | 59.4594 | 160.1618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;013 | 59.4594 | 160.1618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;023 | 59.4584 | 160.1618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;033 | 59.4584 | 160.1618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;043 | 59.4584 | 160.1618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;053 | 59.4584 | 160.1618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;063 | 59.4584 | 160.1618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;073 | 59.4584 | 160.1618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;083 | 59.4584 | 160.1618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;093 | 59.4584 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;103 | 59.4584 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;113 | 59.4584 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;123 | 59.4584 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;133 | 59.4584 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;143 | 59.4584 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;153 | 59.4584 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;163 | 59.4584 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;173 | 59.4584 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;183 | 59.4584 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;193 | 59.4584 | 160.2271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;203 | 59.4584 | 160.2271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;213 | 59.4584 | 160.2271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;223 | 59.4584 | 160.2271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;233 | 59.4584 | 160.2271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;243 | 59.4584 | 160.2271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;253 | 59.4584 | 160.2271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;263 | 59.4584 | 160.2271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;273 | 59.4584 | 160.2271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;283 | 59.4584 | 160.2271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;293 | 59.4584 | 160.2618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;303 | 59.4584 | 160.2618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;313 | 59.4584 | 160.2618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;323 | 59.4594 | 160.2618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;333 | 59.4594 | 160.2618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;343 | 59.4594 | 160.2618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;353 | 59.4594 | 160.2618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;363 | 59.4594 | 160.2618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;373 | 59.4594 | 160.2618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;383 | 59.4594 | 160.2618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;393 | 59.4594 | 160.2944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;403 | 59.4594 | 160.2944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;413 | 59.4594 | 160.2944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;423 | 59.4594 | 160.2944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;433 | 59.4594 | 160.2944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;443 | 59.4594 | 160.2944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;453 | 59.4594 | 160.2944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;463 | 59.4594 | 160.2944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;473 | 59.4594 | 160.2944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;483 | 59.4594 | 160.2944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;493 | 59.4594 | 160.3183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;503 | 59.4594 | 160.3183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;513 | 59.4594 | 160.3183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;523 | 59.4594 | 160.3183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;533 | 59.4594 | 160.3183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;543 | 59.4594 | 160.3183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;553 | 59.4594 | 160.3183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;563 | 59.4594 | 160.3183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;573 | 59.4594 | 160.3183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;583 | 59.4594 | 160.3183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;593 | 59.4594 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;603 | 59.4594 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;613 | 59.4594 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;623 | 59.4594 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;633 | 59.4594 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;643 | 59.4594 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;653 | 59.4594 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;663 | 59.4594 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;673 | 59.4594 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;683 | 59.4594 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;693 | 59.4594 | 160.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;703 | 59.4594 | 160.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;713 | 59.4594 | 160.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;723 | 59.4594 | 160.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;733 | 59.4594 | 160.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;743 | 59.4594 | 160.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;753 | 59.4594 | 160.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;763 | 59.4594 | 160.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;773 | 59.4594 | 160.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;783 | 59.4594 | 160.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;793 | 59.4594 | 160.3025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;803 | 59.4594 | 160.3025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;813 | 59.4594 | 160.3025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;823 | 59.4584 | 160.3025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;833 | 59.4584 | 160.3025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;843 | 59.4584 | 160.3025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;853 | 59.4584 | 160.3025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;863 | 59.4584 | 160.3025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;873 | 59.4584 | 160.3025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;883 | 59.4584 | 160.3025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;893 | 59.4584 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;903 | 59.4584 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;913 | 59.4584 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;923 | 59.4594 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;933 | 59.4594 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;943 | 59.4594 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;953 | 59.4594 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;963 | 59.4594 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;973 | 59.4594 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;983 | 59.4594 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:20;993 | 59.4594 | 160.2749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;003 | 59.4594 | 160.2749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;013 | 59.4594 | 160.2749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;023 | 59.4594 | 160.2749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;033 | 59.4594 | 160.2749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;043 | 59.4594 | 160.2749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;053 | 59.4594 | 160.2749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;063 | 59.4594 | 160.2749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;073 | 59.4594 | 160.2749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;083 | 59.4594 | 160.2749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;093 | 59.4594 | 160.2598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;103 | 59.4594 | 160.2598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;113 | 59.4594 | 160.2598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;123 | 59.4594 | 160.2598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;133 | 59.4594 | 160.2598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;143 | 59.4594 | 160.2598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;153 | 59.4594 | 160.2598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;163 | 59.4594 | 160.2598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;173 | 59.4594 | 160.2598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;183 | 59.4594 | 160.2598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;193 | 59.4594 | 160.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;203 | 59.4594 | 160.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;213 | 59.4594 | 160.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;223 | 59.4594 | 160.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;233 | 59.4594 | 160.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;243 | 59.4594 | 160.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;253 | 59.4594 | 160.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;263 | 59.4594 | 160.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;273 | 59.4594 | 160.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;283 | 59.4594 | 160.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;293 | 59.4594 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;303 | 59.4594 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;313 | 59.4594 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;323 | 59.4584 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;333 | 59.4584 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;343 | 59.4584 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;353 | 59.4584 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;363 | 59.4584 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;373 | 59.4584 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;383 | 59.4584 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;393 | 59.4584 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;403 | 59.4584 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;413 | 59.4584 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;423 | 59.4594 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;433 | 59.4594 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;443 | 59.4594 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;453 | 59.4594 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;463 | 59.4594 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;473 | 59.4594 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;483 | 59.4594 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;493 | 59.4594 | 160.2138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;503 | 59.4594 | 160.2138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;513 | 59.4594 | 160.2138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;523 | 59.4584 | 160.2138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;533 | 59.4584 | 160.2138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;543 | 59.4584 | 160.2138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;553 | 59.4584 | 160.2138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;563 | 59.4584 | 160.2138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;573 | 59.4584 | 160.2138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;583 | 59.4584 | 160.2138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;593 | 59.4584 | 160.2256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;603 | 59.4584 | 160.2256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;613 | 59.4584 | 160.2256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;623 | 59.4584 | 160.2256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;633 | 59.4584 | 160.2256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;643 | 59.4584 | 160.2256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;653 | 59.4584 | 160.2256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;663 | 59.4584 | 160.2256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;673 | 59.4584 | 160.2256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;683 | 59.4584 | 160.2256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;693 | 59.4584 | 160.2289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;703 | 59.4584 | 160.2289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;713 | 59.4584 | 160.2289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;723 | 59.4584 | 160.2289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;733 | 59.4584 | 160.2289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;743 | 59.4584 | 160.2289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;753 | 59.4584 | 160.2289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;763 | 59.4584 | 160.2289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;773 | 59.4584 | 160.2289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;783 | 59.4584 | 160.2289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;793 | 59.4584 | 160.2421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;803 | 59.4584 | 160.2421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;813 | 59.4584 | 160.2421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;823 | 59.4584 | 160.2421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;833 | 59.4584 | 160.2421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;843 | 59.4584 | 160.2421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;853 | 59.4584 | 160.2421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;863 | 59.4584 | 160.2421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;873 | 59.4584 | 160.2421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;883 | 59.4584 | 160.2421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;893 | 59.4584 | 160.26 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;903 | 59.4584 | 160.26 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;913 | 59.4584 | 160.26 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;923 | 59.4594 | 160.26 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;933 | 59.4594 | 160.26 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;943 | 59.4594 | 160.26 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;953 | 59.4594 | 160.26 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;963 | 59.4594 | 160.26 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;973 | 59.4594 | 160.26 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;983 | 59.4594 | 160.26 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:21;993 | 59.4594 | 160.262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;003 | 59.4594 | 160.262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;013 | 59.4594 | 160.262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;023 | 59.4594 | 160.262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;033 | 59.4594 | 160.262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;043 | 59.4594 | 160.262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;053 | 59.4594 | 160.262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;063 | 59.4594 | 160.262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;073 | 59.4594 | 160.262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;083 | 59.4594 | 160.262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;093 | 59.4594 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;103 | 59.4594 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;113 | 59.4594 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;123 | 59.4594 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;133 | 59.4594 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;143 | 59.4584 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;153 | 59.4584 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;163 | 59.4584 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;173 | 59.4584 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;183 | 59.4584 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;193 | 59.4584 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;203 | 59.4584 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;213 | 59.4584 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;223 | 59.4584 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;233 | 59.4584 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;243 | 59.4594 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;253 | 59.4594 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;263 | 59.4594 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;273 | 59.4594 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;283 | 59.4594 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;293 | 59.4594 | 160.284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;303 | 59.4594 | 160.284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;313 | 59.4594 | 160.284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;323 | 59.4594 | 160.284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;333 | 59.4594 | 160.284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;343 | 59.4594 | 160.284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;353 | 59.4594 | 160.284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;363 | 59.4594 | 160.284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;373 | 59.4594 | 160.284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;383 | 59.4594 | 160.284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;393 | 59.4594 | 160.2634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;403 | 59.4594 | 160.2634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;413 | 59.4594 | 160.2634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;423 | 59.4594 | 160.2634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;433 | 59.4594 | 160.2634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;443 | 59.4594 | 160.2634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;453 | 59.4594 | 160.2634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;463 | 59.4594 | 160.2634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;473 | 59.4594 | 160.2634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;483 | 59.4594 | 160.2634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;493 | 59.4594 | 160.2342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;503 | 59.4594 | 160.2342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;513 | 59.4594 | 160.2342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;523 | 59.4594 | 160.2342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;533 | 59.4594 | 160.2342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;543 | 59.4594 | 160.2342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;553 | 59.4594 | 160.2342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;563 | 59.4594 | 160.2342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;573 | 59.4594 | 160.2342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;583 | 59.4594 | 160.2342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;593 | 59.4594 | 160.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;603 | 59.4594 | 160.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;613 | 59.4594 | 160.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;623 | 59.4594 | 160.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;633 | 59.4594 | 160.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;643 | 59.4594 | 160.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;653 | 59.4594 | 160.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;663 | 59.4594 | 160.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;673 | 59.4594 | 160.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;683 | 59.4594 | 160.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;693 | 59.4594 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;703 | 59.4594 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;713 | 59.4594 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;723 | 59.4594 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;733 | 59.4594 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;743 | 59.4594 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;753 | 59.4594 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;763 | 59.4594 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;773 | 59.4594 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;783 | 59.4594 | 160.1462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;793 | 59.4594 | 160.1131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;803 | 59.4594 | 160.1131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;813 | 59.4594 | 160.1131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;823 | 59.4594 | 160.1131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;833 | 59.4594 | 160.1131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;843 | 59.4594 | 160.1131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;853 | 59.4594 | 160.1131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;863 | 59.4594 | 160.1131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;873 | 59.4594 | 160.1131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;883 | 59.4594 | 160.1131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;893 | 59.4594 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;903 | 59.4594 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;913 | 59.4594 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;923 | 59.4594 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;933 | 59.4594 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;943 | 59.4594 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;953 | 59.4594 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;963 | 59.4594 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;973 | 59.4594 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;983 | 59.4594 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:22;993 | 59.4594 | 160.13 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;003 | 59.4594 | 160.13 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;013 | 59.4594 | 160.13 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;023 | 59.4594 | 160.13 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;033 | 59.4594 | 160.13 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;043 | 59.4594 | 160.13 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;053 | 59.4594 | 160.13 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;063 | 59.4594 | 160.13 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;073 | 59.4594 | 160.13 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;083 | 59.4594 | 160.13 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;093 | 59.4594 | 160.1484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;103 | 59.4594 | 160.1484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;113 | 59.4594 | 160.1484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;123 | 59.4594 | 160.1484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;133 | 59.4594 | 160.1484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;143 | 59.4594 | 160.1484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;153 | 59.4594 | 160.1484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;163 | 59.4594 | 160.1484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;173 | 59.4594 | 160.1484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;183 | 59.4594 | 160.1484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;193 | 59.4594 | 160.1719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;203 | 59.4594 | 160.1719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;213 | 59.4594 | 160.1719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;223 | 59.4594 | 160.1719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;233 | 59.4594 | 160.1719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;243 | 59.4594 | 160.1719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;253 | 59.4594 | 160.1719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;263 | 59.4594 | 160.1719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;273 | 59.4594 | 160.1719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;283 | 59.4594 | 160.1719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;293 | 59.4594 | 160.1918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;303 | 59.4594 | 160.1918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;313 | 59.4594 | 160.1918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;323 | 59.4594 | 160.1918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;333 | 59.4594 | 160.1918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;343 | 59.4594 | 160.1918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;353 | 59.4594 | 160.1918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;363 | 59.4594 | 160.1918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;373 | 59.4594 | 160.1918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;383 | 59.4594 | 160.1918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;393 | 59.4594 | 160.1989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;403 | 59.4594 | 160.1989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;413 | 59.4594 | 160.1989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;423 | 59.4594 | 160.1989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;433 | 59.4594 | 160.1989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;443 | 59.4594 | 160.1989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;453 | 59.4594 | 160.1989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;463 | 59.4594 | 160.1989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;473 | 59.4584 | 160.1989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;483 | 59.4584 | 160.1989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;493 | 59.4584 | 160.2129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;503 | 59.4584 | 160.2129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;513 | 59.4584 | 160.2129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;523 | 59.4584 | 160.2129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;533 | 59.4584 | 160.2129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;543 | 59.4584 | 160.2129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;553 | 59.4584 | 160.2129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;563 | 59.4584 | 160.2129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;573 | 59.4584 | 160.2129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;583 | 59.4584 | 160.2129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;593 | 59.4584 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;603 | 59.4584 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;613 | 59.4584 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;623 | 59.4584 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;633 | 59.4584 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;643 | 59.4584 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;653 | 59.4584 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;663 | 59.4584 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;673 | 59.4584 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;683 | 59.4584 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;693 | 59.4584 | 160.263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;703 | 59.4584 | 160.263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;713 | 59.4584 | 160.263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;723 | 59.4584 | 160.263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;733 | 59.4584 | 160.263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;743 | 59.4584 | 160.263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;753 | 59.4584 | 160.263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;763 | 59.4584 | 160.263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;773 | 59.4584 | 160.263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;783 | 59.4584 | 160.263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;793 | 59.4584 | 160.2684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;803 | 59.4584 | 160.2684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;813 | 59.4584 | 160.2684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;823 | 59.4584 | 160.2684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;833 | 59.4584 | 160.2684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;843 | 59.4584 | 160.2684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;853 | 59.4584 | 160.2684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;863 | 59.4584 | 160.2684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;873 | 59.4584 | 160.2684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;883 | 59.4584 | 160.2684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;893 | 59.4584 | 160.2697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;903 | 59.4584 | 160.2697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;913 | 59.4584 | 160.2697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;923 | 59.4584 | 160.2697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;933 | 59.4584 | 160.2697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;943 | 59.4584 | 160.2697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;953 | 59.4584 | 160.2697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;963 | 59.4584 | 160.2697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;973 | 59.4584 | 160.2697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;983 | 59.4584 | 160.2697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:23;993 | 59.4584 | 160.2566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;003 | 59.4584 | 160.2566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;013 | 59.4584 | 160.2566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;023 | 59.4584 | 160.2566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;033 | 59.4584 | 160.2566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;043 | 59.4584 | 160.2566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;053 | 59.4584 | 160.2566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;063 | 59.4584 | 160.2566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;073 | 59.4594 | 160.2566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;083 | 59.4594 | 160.2566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;093 | 59.4594 | 160.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;103 | 59.4594 | 160.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;113 | 59.4594 | 160.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;123 | 59.4594 | 160.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;133 | 59.4594 | 160.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;143 | 59.4594 | 160.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;153 | 59.4594 | 160.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;163 | 59.4594 | 160.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;173 | 59.4584 | 160.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;183 | 59.4584 | 160.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;193 | 59.4584 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;203 | 59.4584 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;213 | 59.4584 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;223 | 59.4584 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;233 | 59.4584 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;243 | 59.4584 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;253 | 59.4584 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;263 | 59.4584 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;273 | 59.4584 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;283 | 59.4584 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;293 | 59.4584 | 160.1879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;303 | 59.4584 | 160.1879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;313 | 59.4584 | 160.1879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;323 | 59.4584 | 160.1879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;333 | 59.4584 | 160.1879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;343 | 59.4584 | 160.1879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;353 | 59.4584 | 160.1879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;363 | 59.4584 | 160.1879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;373 | 59.4594 | 160.1879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;383 | 59.4594 | 160.1879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;393 | 59.4594 | 160.1873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;403 | 59.4594 | 160.1873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;413 | 59.4594 | 160.1873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;423 | 59.4594 | 160.1873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;433 | 59.4594 | 160.1873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;443 | 59.4594 | 160.1873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;453 | 59.4594 | 160.1873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;463 | 59.4594 | 160.1873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;473 | 59.4594 | 160.1873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;483 | 59.4594 | 160.1873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;493 | 59.4594 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;503 | 59.4594 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;513 | 59.4594 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;523 | 59.4594 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;533 | 59.4594 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;543 | 59.4594 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;553 | 59.4594 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;563 | 59.4594 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;573 | 59.4594 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;583 | 59.4594 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;593 | 59.4594 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;603 | 59.4594 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;613 | 59.4594 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;623 | 59.4594 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;633 | 59.4594 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;643 | 59.4594 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;653 | 59.4594 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;663 | 59.4594 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;673 | 59.4594 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;683 | 59.4594 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;693 | 59.4594 | 160.1767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;703 | 59.4594 | 160.1767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;713 | 59.4594 | 160.1767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;723 | 59.4594 | 160.1767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;733 | 59.4594 | 160.1767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;743 | 59.4594 | 160.1767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;753 | 59.4594 | 160.1767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;763 | 59.4594 | 160.1767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;773 | 59.4594 | 160.1767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;783 | 59.4594 | 160.1767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;793 | 59.4594 | 160.1581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;803 | 59.4594 | 160.1581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;813 | 59.4594 | 160.1581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;823 | 59.4594 | 160.1581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;833 | 59.4594 | 160.1581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;843 | 59.4594 | 160.1581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;853 | 59.4594 | 160.1581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;863 | 59.4594 | 160.1581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;873 | 59.4594 | 160.1581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;883 | 59.4594 | 160.1581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;893 | 59.4594 | 160.1544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;903 | 59.4594 | 160.1544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;913 | 59.4594 | 160.1544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;923 | 59.4594 | 160.1544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;933 | 59.4594 | 160.1544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;943 | 59.4594 | 160.1544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;953 | 59.4594 | 160.1544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;963 | 59.4594 | 160.1544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;973 | 59.4584 | 160.1544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;983 | 59.4584 | 160.1544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:24;993 | 59.4584 | 160.1723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;003 | 59.4584 | 160.1723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;013 | 59.4584 | 160.1723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;023 | 59.4584 | 160.1723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;033 | 59.4584 | 160.1723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;043 | 59.4584 | 160.1723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;053 | 59.4584 | 160.1723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;063 | 59.4584 | 160.1723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;073 | 59.4594 | 160.1723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;083 | 59.4594 | 160.1723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;093 | 59.4594 | 160.1911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;103 | 59.4594 | 160.1911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;113 | 59.4594 | 160.1911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;123 | 59.4594 | 160.1911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;133 | 59.4594 | 160.1911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;143 | 59.4594 | 160.1911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;153 | 59.4594 | 160.1911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;163 | 59.4594 | 160.1911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;173 | 59.4594 | 160.1911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;183 | 59.4594 | 160.1911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;193 | 59.4594 | 160.2004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;203 | 59.4594 | 160.2004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;213 | 59.4594 | 160.2004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;223 | 59.4594 | 160.2004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;233 | 59.4594 | 160.2004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;243 | 59.4594 | 160.2004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;253 | 59.4594 | 160.2004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;263 | 59.4594 | 160.2004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;273 | 59.4584 | 160.2004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;283 | 59.4584 | 160.2004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;293 | 59.4584 | 160.1979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;303 | 59.4584 | 160.1979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;313 | 59.4584 | 160.1979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;323 | 59.4584 | 160.1979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;333 | 59.4584 | 160.1979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;343 | 59.4584 | 160.1979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;353 | 59.4584 | 160.1979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;363 | 59.4584 | 160.1979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;373 | 59.4584 | 160.1979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;383 | 59.4584 | 160.1979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;393 | 59.4584 | 160.1761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;403 | 59.4584 | 160.1761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;413 | 59.4584 | 160.1761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;423 | 59.4584 | 160.1761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;433 | 59.4584 | 160.1761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;443 | 59.4584 | 160.1761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;453 | 59.4584 | 160.1761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;463 | 59.4584 | 160.1761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;473 | 59.4584 | 160.1761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;483 | 59.4584 | 160.1761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;493 | 59.4584 | 160.1369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;503 | 59.4584 | 160.1369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;513 | 59.4584 | 160.1369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;523 | 59.4584 | 160.1369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;533 | 59.4584 | 160.1369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;543 | 59.4584 | 160.1369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;553 | 59.4584 | 160.1369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;563 | 59.4584 | 160.1369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;573 | 59.4584 | 160.1369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;583 | 59.4584 | 160.1369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;593 | 59.4584 | 160.1064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;603 | 59.4584 | 160.1064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;613 | 59.4584 | 160.1064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;623 | 59.4584 | 160.1064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;633 | 59.4584 | 160.1064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;643 | 59.4584 | 160.1064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;653 | 59.4584 | 160.1064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;663 | 59.4584 | 160.1064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;673 | 59.4584 | 160.1064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;683 | 59.4584 | 160.1064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;693 | 59.4584 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;703 | 59.4584 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;713 | 59.4584 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;723 | 59.4584 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;733 | 59.4584 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;743 | 59.4584 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;753 | 59.4584 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;763 | 59.4584 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;773 | 59.4594 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;783 | 59.4594 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;793 | 59.4594 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;803 | 59.4594 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;813 | 59.4594 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;823 | 59.4594 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;833 | 59.4594 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;843 | 59.4594 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;853 | 59.4594 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;863 | 59.4594 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;873 | 59.4594 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;883 | 59.4594 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;893 | 59.4594 | 160.0514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;903 | 59.4594 | 160.0514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;913 | 59.4594 | 160.0514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;923 | 59.4594 | 160.0514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;933 | 59.4594 | 160.0514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;943 | 59.4594 | 160.0514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;953 | 59.4594 | 160.0514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;963 | 59.4594 | 160.0514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;973 | 59.4594 | 160.0514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;983 | 59.4594 | 160.0514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:25;993 | 59.4594 | 160.0371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;003 | 59.4584 | 160.0371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;013 | 59.4584 | 160.0371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;023 | 59.4584 | 160.0371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;033 | 59.4584 | 160.0371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;043 | 59.4584 | 160.0371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;053 | 59.4584 | 160.0371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;063 | 59.4584 | 160.0371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;073 | 59.4584 | 160.0371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;083 | 59.4584 | 160.0371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;093 | 59.4584 | 160.0225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;103 | 59.4594 | 160.0225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;113 | 59.4594 | 160.0225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;123 | 59.4594 | 160.0225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;133 | 59.4594 | 160.0225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;143 | 59.4594 | 160.0225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;153 | 59.4594 | 160.0225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;163 | 59.4594 | 160.0225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;173 | 59.4594 | 160.0225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;183 | 59.4594 | 160.0225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;193 | 59.4594 | 160.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;203 | 59.4594 | 160.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;213 | 59.4594 | 160.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;223 | 59.4594 | 160.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;233 | 59.4594 | 160.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;243 | 59.4594 | 160.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;253 | 59.4594 | 160.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;263 | 59.4594 | 160.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;273 | 59.4594 | 160.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;283 | 59.4594 | 160.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;293 | 59.4594 | 160.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;303 | 59.4594 | 160.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;313 | 59.4594 | 160.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;323 | 59.4594 | 160.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;333 | 59.4594 | 160.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;343 | 59.4594 | 160.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;353 | 59.4594 | 160.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;363 | 59.4594 | 160.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;373 | 59.4594 | 160.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;383 | 59.4594 | 160.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;393 | 59.4594 | 160.0349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;403 | 59.4594 | 160.0349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;413 | 59.4594 | 160.0349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;423 | 59.4594 | 160.0349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;433 | 59.4594 | 160.0349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;443 | 59.4594 | 160.0349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;453 | 59.4594 | 160.0349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;463 | 59.4594 | 160.0349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;473 | 59.4594 | 160.0349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;483 | 59.4594 | 160.0349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;493 | 59.4594 | 160.0497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;503 | 59.4594 | 160.0497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;513 | 59.4594 | 160.0497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;523 | 59.4594 | 160.0497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;533 | 59.4594 | 160.0497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;543 | 59.4594 | 160.0497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;553 | 59.4594 | 160.0497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;563 | 59.4594 | 160.0497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;573 | 59.4594 | 160.0497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;583 | 59.4594 | 160.0497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;593 | 59.4594 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;603 | 59.4594 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;613 | 59.4594 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;623 | 59.4594 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;633 | 59.4594 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;643 | 59.4594 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;653 | 59.4594 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;663 | 59.4594 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;673 | 59.4594 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;683 | 59.4594 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;693 | 59.4594 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;703 | 59.4594 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;713 | 59.4594 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;723 | 59.4594 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;733 | 59.4594 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;743 | 59.4594 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;753 | 59.4594 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;763 | 59.4594 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;773 | 59.4594 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;783 | 59.4594 | 160.0392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;793 | 59.4594 | 160.0085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;803 | 59.4594 | 160.0085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;813 | 59.4594 | 160.0085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;823 | 59.4594 | 160.0085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;833 | 59.4594 | 160.0085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;843 | 59.4594 | 160.0085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;853 | 59.4594 | 160.0085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;863 | 59.4594 | 160.0085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;873 | 59.4594 | 160.0085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;883 | 59.4594 | 160.0085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;893 | 59.4594 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;903 | 59.4594 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;913 | 59.4594 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;923 | 59.4594 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;933 | 59.4594 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;943 | 59.4594 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;953 | 59.4594 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;963 | 59.4594 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;973 | 59.4594 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;983 | 59.4594 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:26;993 | 59.4594 | 159.9287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;003 | 59.4594 | 159.9287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;013 | 59.4594 | 159.9287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;023 | 59.4594 | 159.9287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;033 | 59.4594 | 159.9287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;043 | 59.4594 | 159.9287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;053 | 59.4594 | 159.9287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;063 | 59.4594 | 159.9287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;073 | 59.4594 | 159.9287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;083 | 59.4594 | 159.9287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;093 | 59.4594 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;103 | 59.4584 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;113 | 59.4584 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;123 | 59.4584 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;133 | 59.4584 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;143 | 59.4584 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;153 | 59.4584 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;163 | 59.4584 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;173 | 59.4584 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;183 | 59.4584 | 159.9176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;193 | 59.4584 | 159.9049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;203 | 59.4584 | 159.9049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;213 | 59.4584 | 159.9049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;223 | 59.4584 | 159.9049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;233 | 59.4584 | 159.9049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;243 | 59.4584 | 159.9049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;253 | 59.4584 | 159.9049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;263 | 59.4584 | 159.9049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;273 | 59.4584 | 159.9049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;283 | 59.4584 | 159.9049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;293 | 59.4584 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;303 | 59.4594 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;313 | 59.4594 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;323 | 59.4594 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;333 | 59.4594 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;343 | 59.4594 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;353 | 59.4594 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;363 | 59.4594 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;373 | 59.4594 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;383 | 59.4594 | 159.8939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;393 | 59.4594 | 159.8903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;403 | 59.4594 | 159.8903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;413 | 59.4594 | 159.8903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;423 | 59.4594 | 159.8903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;433 | 59.4594 | 159.8903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;443 | 59.4594 | 159.8903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;453 | 59.4594 | 159.8903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;463 | 59.4594 | 159.8903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;473 | 59.4594 | 159.8903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;483 | 59.4594 | 159.8903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;493 | 59.4594 | 159.8753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;503 | 59.4584 | 159.8753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;513 | 59.4584 | 159.8753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;523 | 59.4584 | 159.8753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;533 | 59.4584 | 159.8753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;543 | 59.4584 | 159.8753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;553 | 59.4584 | 159.8753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;563 | 59.4584 | 159.8753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;573 | 59.4584 | 159.8753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;583 | 59.4584 | 159.8753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;593 | 59.4584 | 159.8472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;603 | 59.4584 | 159.8472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;613 | 59.4584 | 159.8472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;623 | 59.4584 | 159.8472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;633 | 59.4584 | 159.8472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;643 | 59.4584 | 159.8472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;653 | 59.4584 | 159.8472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;663 | 59.4584 | 159.8472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;673 | 59.4584 | 159.8472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;683 | 59.4584 | 159.8472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;693 | 59.4584 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;703 | 59.4584 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;713 | 59.4584 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;723 | 59.4584 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;733 | 59.4584 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;743 | 59.4584 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;753 | 59.4584 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;763 | 59.4584 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;773 | 59.4584 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;783 | 59.4584 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;793 | 59.4584 | 159.8414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;803 | 59.4584 | 159.8414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;813 | 59.4584 | 159.8414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;823 | 59.4584 | 159.8414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;833 | 59.4584 | 159.8414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;843 | 59.4584 | 159.8414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;853 | 59.4584 | 159.8414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;863 | 59.4584 | 159.8414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;873 | 59.4584 | 159.8414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;883 | 59.4584 | 159.8414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;893 | 59.4584 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;903 | 59.4594 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;913 | 59.4594 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;923 | 59.4594 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;933 | 59.4594 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;943 | 59.4594 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;953 | 59.4594 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;963 | 59.4594 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;973 | 59.4594 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;983 | 59.4594 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:27;993 | 59.4594 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;003 | 59.4594 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;013 | 59.4594 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;023 | 59.4594 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;033 | 59.4594 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;043 | 59.4594 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;053 | 59.4594 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;063 | 59.4594 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;073 | 59.4594 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;083 | 59.4594 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;093 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;103 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;113 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;123 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;133 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;143 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;153 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;163 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;173 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;183 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;193 | 59.4594 | 159.9081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;203 | 59.4594 | 159.9081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;213 | 59.4594 | 159.9081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;223 | 59.4594 | 159.9081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;233 | 59.4594 | 159.9081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;243 | 59.4594 | 159.9081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;253 | 59.4594 | 159.9081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;263 | 59.4594 | 159.9081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;273 | 59.4594 | 159.9081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;283 | 59.4594 | 159.9081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;293 | 59.4594 | 159.9091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;303 | 59.4594 | 159.9091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;313 | 59.4594 | 159.9091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;323 | 59.4594 | 159.9091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;333 | 59.4594 | 159.9091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;343 | 59.4594 | 159.9091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;353 | 59.4594 | 159.9091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;363 | 59.4594 | 159.9091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;373 | 59.4594 | 159.9091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;383 | 59.4594 | 159.9091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;393 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;403 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;413 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;423 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;433 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;443 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;453 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;463 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;473 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;483 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;493 | 59.4594 | 159.9086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;503 | 59.4594 | 159.9086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;513 | 59.4594 | 159.9086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;523 | 59.4594 | 159.9086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;533 | 59.4594 | 159.9086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;543 | 59.4594 | 159.9086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;553 | 59.4594 | 159.9086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;563 | 59.4594 | 159.9086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;573 | 59.4594 | 159.9086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;583 | 59.4594 | 159.9086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;593 | 59.4594 | 159.8977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;603 | 59.4594 | 159.8977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;613 | 59.4594 | 159.8977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;623 | 59.4594 | 159.8977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;633 | 59.4594 | 159.8977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;643 | 59.4594 | 159.8977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;653 | 59.4594 | 159.8977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;663 | 59.4594 | 159.8977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;673 | 59.4594 | 159.8977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;683 | 59.4594 | 159.8977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;693 | 59.4594 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;703 | 59.4594 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;713 | 59.4594 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;723 | 59.4594 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;733 | 59.4594 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;743 | 59.4594 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;753 | 59.4594 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;763 | 59.4594 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;773 | 59.4594 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;783 | 59.4594 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;793 | 59.4594 | 159.8229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;803 | 59.4594 | 159.8229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;813 | 59.4594 | 159.8229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;823 | 59.4584 | 159.8229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;833 | 59.4584 | 159.8229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;843 | 59.4584 | 159.8229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;853 | 59.4584 | 159.8229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;863 | 59.4584 | 159.8229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;873 | 59.4584 | 159.8229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;883 | 59.4584 | 159.8229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;893 | 59.4584 | 159.8009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;903 | 59.4584 | 159.8009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;913 | 59.4584 | 159.8009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;923 | 59.4594 | 159.8009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;933 | 59.4594 | 159.8009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;943 | 59.4594 | 159.8009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;953 | 59.4594 | 159.8009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;963 | 59.4594 | 159.8009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;973 | 59.4594 | 159.8009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;983 | 59.4594 | 159.8009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:28;993 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;003 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;013 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;023 | 59.4584 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;033 | 59.4584 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;043 | 59.4584 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;053 | 59.4584 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;063 | 59.4584 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;073 | 59.4584 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;083 | 59.4584 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;093 | 59.4584 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;103 | 59.4584 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;113 | 59.4584 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;123 | 59.4594 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;133 | 59.4594 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;143 | 59.4594 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;153 | 59.4594 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;163 | 59.4594 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;173 | 59.4594 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;183 | 59.4594 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;193 | 59.4594 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;203 | 59.4594 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;213 | 59.4594 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;223 | 59.4584 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;233 | 59.4584 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;243 | 59.4584 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;253 | 59.4584 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;263 | 59.4584 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;273 | 59.4584 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;283 | 59.4584 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;293 | 59.4584 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;303 | 59.4584 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;313 | 59.4584 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;323 | 59.4584 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;333 | 59.4584 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;343 | 59.4584 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;353 | 59.4584 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;363 | 59.4584 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;373 | 59.4584 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;383 | 59.4584 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;393 | 59.4584 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;403 | 59.4584 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;413 | 59.4584 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;423 | 59.4594 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;433 | 59.4594 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;443 | 59.4594 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;453 | 59.4594 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;463 | 59.4594 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;473 | 59.4594 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;483 | 59.4594 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;493 | 59.4594 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;503 | 59.4594 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;513 | 59.4594 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;523 | 59.4594 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;533 | 59.4594 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;543 | 59.4594 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;553 | 59.4594 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;563 | 59.4594 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;573 | 59.4594 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;583 | 59.4594 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;593 | 59.4594 | 159.8002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;603 | 59.4594 | 159.8002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;613 | 59.4594 | 159.8002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;623 | 59.4594 | 159.8002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;633 | 59.4594 | 159.8002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;643 | 59.4594 | 159.8002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;653 | 59.4594 | 159.8002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;663 | 59.4594 | 159.8002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;673 | 59.4594 | 159.8002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;683 | 59.4594 | 159.8002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;693 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;703 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;713 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;723 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;733 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;743 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;753 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;763 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;773 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;783 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;793 | 59.4594 | 159.7479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;803 | 59.4594 | 159.7479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;813 | 59.4594 | 159.7479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;823 | 59.4594 | 159.7479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;833 | 59.4594 | 159.7479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;843 | 59.4594 | 159.7479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;853 | 59.4594 | 159.7479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;863 | 59.4594 | 159.7479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;873 | 59.4594 | 159.7479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;883 | 59.4594 | 159.7479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;893 | 59.4594 | 159.7257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;903 | 59.4594 | 159.7257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;913 | 59.4594 | 159.7257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;923 | 59.4594 | 159.7257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;933 | 59.4594 | 159.7257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;943 | 59.4594 | 159.7257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;953 | 59.4594 | 159.7257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;963 | 59.4594 | 159.7257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;973 | 59.4594 | 159.7257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;983 | 59.4594 | 159.7257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:29;993 | 59.4594 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;003 | 59.4594 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;013 | 59.4594 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;023 | 59.4594 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;033 | 59.4594 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;043 | 59.4594 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;053 | 59.4594 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;063 | 59.4594 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;073 | 59.4594 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;083 | 59.4594 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;093 | 59.4594 | 159.6824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;103 | 59.4594 | 159.6824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;113 | 59.4594 | 159.6824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;123 | 59.4594 | 159.6824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;133 | 59.4594 | 159.6824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;143 | 59.4594 | 159.6824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;153 | 59.4594 | 159.6824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;163 | 59.4594 | 159.6824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;173 | 59.4594 | 159.6824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;183 | 59.4594 | 159.6824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;193 | 59.4594 | 159.6687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;203 | 59.4594 | 159.6687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;213 | 59.4594 | 159.6687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;223 | 59.4594 | 159.6687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;233 | 59.4594 | 159.6687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;243 | 59.4594 | 159.6687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;253 | 59.4594 | 159.6687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;263 | 59.4594 | 159.6687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;273 | 59.4594 | 159.6687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;283 | 59.4594 | 159.6687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;293 | 59.4594 | 159.6702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;303 | 59.4594 | 159.6702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;313 | 59.4594 | 159.6702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;323 | 59.4594 | 159.6702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;333 | 59.4594 | 159.6702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;343 | 59.4594 | 159.6702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;353 | 59.4594 | 159.6702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;363 | 59.4594 | 159.6702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;373 | 59.4594 | 159.6702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;383 | 59.4594 | 159.6702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;393 | 59.4594 | 159.6625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;403 | 59.4594 | 159.6625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;413 | 59.4594 | 159.6625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;423 | 59.4594 | 159.6625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;433 | 59.4594 | 159.6625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;443 | 59.4594 | 159.6625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;453 | 59.4594 | 159.6625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;463 | 59.4594 | 159.6625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;473 | 59.4594 | 159.6625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;483 | 59.4594 | 159.6625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;493 | 59.4594 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;503 | 59.4594 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;513 | 59.4594 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;523 | 59.4584 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;533 | 59.4584 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;543 | 59.4584 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;553 | 59.4584 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;563 | 59.4584 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;573 | 59.4584 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;583 | 59.4584 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;593 | 59.4584 | 159.6349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;603 | 59.4584 | 159.6349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;613 | 59.4584 | 159.6349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;623 | 59.4584 | 159.6349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;633 | 59.4584 | 159.6349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;643 | 59.4584 | 159.6349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;653 | 59.4584 | 159.6349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;663 | 59.4584 | 159.6349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;673 | 59.4584 | 159.6349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;683 | 59.4584 | 159.6349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;693 | 59.4584 | 159.6221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;703 | 59.4584 | 159.6221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;713 | 59.4584 | 159.6221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;723 | 59.4584 | 159.6221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;733 | 59.4584 | 159.6221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;743 | 59.4584 | 159.6221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;753 | 59.4584 | 159.6221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;763 | 59.4584 | 159.6221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;773 | 59.4584 | 159.6221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;783 | 59.4584 | 159.6221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;793 | 59.4584 | 159.602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;803 | 59.4584 | 159.602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;813 | 59.4584 | 159.602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;823 | 59.4584 | 159.602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;833 | 59.4584 | 159.602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;843 | 59.4584 | 159.602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;853 | 59.4584 | 159.602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;863 | 59.4584 | 159.602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;873 | 59.4584 | 159.602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;883 | 59.4584 | 159.602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;893 | 59.4584 | 159.6001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;903 | 59.4584 | 159.6001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;913 | 59.4584 | 159.6001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;923 | 59.4594 | 159.6001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;933 | 59.4594 | 159.6001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;943 | 59.4594 | 159.6001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;953 | 59.4594 | 159.6001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;963 | 59.4594 | 159.6001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;973 | 59.4594 | 159.6001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;983 | 59.4594 | 159.6001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:30;993 | 59.4594 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;003 | 59.4594 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;013 | 59.4594 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;023 | 59.4594 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;033 | 59.4594 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;043 | 59.4594 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;053 | 59.4594 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;063 | 59.4594 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;073 | 59.4594 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;083 | 59.4594 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;093 | 59.4594 | 159.6383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;103 | 59.4594 | 159.6383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;113 | 59.4594 | 159.6383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;123 | 59.4594 | 159.6383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;133 | 59.4594 | 159.6383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;143 | 59.4594 | 159.6383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;153 | 59.4594 | 159.6383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;163 | 59.4594 | 159.6383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;173 | 59.4594 | 159.6383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;183 | 59.4594 | 159.6383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;193 | 59.4594 | 159.6488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;203 | 59.4594 | 159.6488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;213 | 59.4594 | 159.6488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;223 | 59.4584 | 159.6488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;233 | 59.4584 | 159.6488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;243 | 59.4584 | 159.6488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;253 | 59.4584 | 159.6488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;263 | 59.4584 | 159.6488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;273 | 59.4584 | 159.6488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;283 | 59.4584 | 159.6488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;293 | 59.4584 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;303 | 59.4584 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;313 | 59.4584 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;323 | 59.4584 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;333 | 59.4584 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;343 | 59.4584 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;353 | 59.4584 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;363 | 59.4584 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;373 | 59.4584 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;383 | 59.4584 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;393 | 59.4584 | 159.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;403 | 59.4584 | 159.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;413 | 59.4584 | 159.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;423 | 59.4594 | 159.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;433 | 59.4594 | 159.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;443 | 59.4594 | 159.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;453 | 59.4594 | 159.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;463 | 59.4594 | 159.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;473 | 59.4594 | 159.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;483 | 59.4594 | 159.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;493 | 59.4594 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;503 | 59.4594 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;513 | 59.4594 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;523 | 59.4594 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;533 | 59.4594 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;543 | 59.4594 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;553 | 59.4594 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;563 | 59.4594 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;573 | 59.4594 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;583 | 59.4594 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;593 | 59.4594 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;603 | 59.4594 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;613 | 59.4594 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;623 | 59.4594 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;633 | 59.4594 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;643 | 59.4594 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;653 | 59.4594 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;663 | 59.4594 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;673 | 59.4594 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;683 | 59.4594 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;693 | 59.4594 | 159.5136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;703 | 59.4594 | 159.5136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;713 | 59.4594 | 159.5136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;723 | 59.4594 | 159.5136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;733 | 59.4594 | 159.5136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;743 | 59.4594 | 159.5136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;753 | 59.4594 | 159.5136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;763 | 59.4594 | 159.5136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;773 | 59.4594 | 159.5136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;783 | 59.4594 | 159.5136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;793 | 59.4594 | 159.4956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;803 | 59.4594 | 159.4956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;813 | 59.4594 | 159.4956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;823 | 59.4594 | 159.4956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;833 | 59.4594 | 159.4956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;843 | 59.4594 | 159.4956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;853 | 59.4594 | 159.4956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;863 | 59.4594 | 159.4956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;873 | 59.4594 | 159.4956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;883 | 59.4594 | 159.4956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;893 | 59.4594 | 159.491 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;903 | 59.4594 | 159.491 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;913 | 59.4594 | 159.491 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;923 | 59.4594 | 159.491 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;933 | 59.4594 | 159.491 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;943 | 59.4594 | 159.491 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;953 | 59.4594 | 159.491 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;963 | 59.4594 | 159.491 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;973 | 59.4594 | 159.491 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;983 | 59.4594 | 159.491 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:31;993 | 59.4594 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;003 | 59.4594 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;013 | 59.4594 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;023 | 59.4594 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;033 | 59.4594 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;043 | 59.4594 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;053 | 59.4594 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;063 | 59.4594 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;073 | 59.4594 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;083 | 59.4594 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;093 | 59.4594 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;103 | 59.4594 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;113 | 59.4594 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;123 | 59.4594 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;133 | 59.4594 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;143 | 59.4594 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;153 | 59.4594 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;163 | 59.4594 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;173 | 59.4594 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;183 | 59.4594 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;193 | 59.4594 | 159.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;203 | 59.4594 | 159.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;213 | 59.4594 | 159.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;223 | 59.4594 | 159.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;233 | 59.4594 | 159.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;243 | 59.4584 | 159.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;253 | 59.4584 | 159.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;263 | 59.4584 | 159.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;273 | 59.4584 | 159.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;283 | 59.4584 | 159.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;293 | 59.4584 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;303 | 59.4584 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;313 | 59.4584 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;323 | 59.4584 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;333 | 59.4584 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;343 | 59.4584 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;353 | 59.4584 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;363 | 59.4584 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;373 | 59.4584 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;383 | 59.4584 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;393 | 59.4584 | 159.6337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;403 | 59.4584 | 159.6337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;413 | 59.4584 | 159.6337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;423 | 59.4584 | 159.6337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;433 | 59.4584 | 159.6337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;443 | 59.4584 | 159.6337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;453 | 59.4584 | 159.6337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;463 | 59.4584 | 159.6337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;473 | 59.4584 | 159.6337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;483 | 59.4584 | 159.6337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;493 | 59.4584 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;503 | 59.4584 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;513 | 59.4584 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;523 | 59.4584 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;533 | 59.4584 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;543 | 59.4594 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;553 | 59.4594 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;563 | 59.4594 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;573 | 59.4594 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;583 | 59.4594 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;593 | 59.4594 | 159.6842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;603 | 59.4594 | 159.6842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;613 | 59.4594 | 159.6842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;623 | 59.4594 | 159.6842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;633 | 59.4594 | 159.6842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;643 | 59.4594 | 159.6842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;653 | 59.4594 | 159.6842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;663 | 59.4594 | 159.6842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;673 | 59.4594 | 159.6842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;683 | 59.4594 | 159.6842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;693 | 59.4594 | 159.6808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;703 | 59.4594 | 159.6808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;713 | 59.4594 | 159.6808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;723 | 59.4594 | 159.6808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;733 | 59.4594 | 159.6808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;743 | 59.4594 | 159.6808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;753 | 59.4594 | 159.6808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;763 | 59.4594 | 159.6808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;773 | 59.4594 | 159.6808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;783 | 59.4594 | 159.6808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;793 | 59.4594 | 159.6543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;803 | 59.4594 | 159.6543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;813 | 59.4594 | 159.6543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;823 | 59.4594 | 159.6543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;833 | 59.4594 | 159.6543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;843 | 59.4594 | 159.6543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;853 | 59.4594 | 159.6543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;863 | 59.4594 | 159.6543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;873 | 59.4594 | 159.6543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;883 | 59.4594 | 159.6543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;893 | 59.4594 | 159.6116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;903 | 59.4594 | 159.6116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;913 | 59.4594 | 159.6116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;923 | 59.4594 | 159.6116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;933 | 59.4594 | 159.6116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;943 | 59.4594 | 159.6116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;953 | 59.4594 | 159.6116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;963 | 59.4594 | 159.6116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;973 | 59.4594 | 159.6116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;983 | 59.4594 | 159.6116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:32;993 | 59.4594 | 159.5802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;003 | 59.4594 | 159.5802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;013 | 59.4594 | 159.5802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;023 | 59.4594 | 159.5802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;033 | 59.4594 | 159.5802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;043 | 59.4594 | 159.5802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;053 | 59.4594 | 159.5802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;063 | 59.4594 | 159.5802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;073 | 59.4594 | 159.5802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;083 | 59.4594 | 159.5802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;093 | 59.4594 | 159.5615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;103 | 59.4594 | 159.5615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;113 | 59.4594 | 159.5615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;123 | 59.4594 | 159.5615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;133 | 59.4594 | 159.5615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;143 | 59.4594 | 159.5615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;153 | 59.4594 | 159.5615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;163 | 59.4594 | 159.5615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;173 | 59.4594 | 159.5615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;183 | 59.4594 | 159.5615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;193 | 59.4594 | 159.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;203 | 59.4594 | 159.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;213 | 59.4594 | 159.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;223 | 59.4594 | 159.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;233 | 59.4594 | 159.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;243 | 59.4594 | 159.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;253 | 59.4594 | 159.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;263 | 59.4594 | 159.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;273 | 59.4594 | 159.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;283 | 59.4594 | 159.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;293 | 59.4594 | 159.5315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;303 | 59.4594 | 159.5315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;313 | 59.4594 | 159.5315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;323 | 59.4594 | 159.5315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;333 | 59.4594 | 159.5315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;343 | 59.4604 | 159.5315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;353 | 59.4604 | 159.5315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;363 | 59.4604 | 159.5315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;373 | 59.4604 | 159.5315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;383 | 59.4604 | 159.5315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;393 | 59.4604 | 159.5409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;403 | 59.4604 | 159.5409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;413 | 59.4604 | 159.5409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;423 | 59.4604 | 159.5409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;433 | 59.4604 | 159.5409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;443 | 59.4604 | 159.5409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;453 | 59.4604 | 159.5409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;463 | 59.4604 | 159.5409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;473 | 59.4594 | 159.5409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;483 | 59.4594 | 159.5409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;493 | 59.4594 | 159.553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;503 | 59.4594 | 159.553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;513 | 59.4594 | 159.553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;523 | 59.4594 | 159.553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;533 | 59.4594 | 159.553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;543 | 59.4594 | 159.553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;553 | 59.4594 | 159.553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;563 | 59.4594 | 159.553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;573 | 59.4594 | 159.553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;583 | 59.4594 | 159.553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;593 | 59.4594 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;603 | 59.4594 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;613 | 59.4594 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;623 | 59.4594 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;633 | 59.4594 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;643 | 59.4594 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;653 | 59.4594 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;663 | 59.4594 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;673 | 59.4594 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;683 | 59.4594 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;693 | 59.4594 | 159.6166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;703 | 59.4594 | 159.6166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;713 | 59.4594 | 159.6166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;723 | 59.4594 | 159.6166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;733 | 59.4594 | 159.6166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;743 | 59.4594 | 159.6166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;753 | 59.4594 | 159.6166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;763 | 59.4594 | 159.6166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;773 | 59.4594 | 159.6166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;783 | 59.4594 | 159.6166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;793 | 59.4594 | 159.684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;803 | 59.4594 | 159.684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;813 | 59.4594 | 159.684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;823 | 59.4594 | 159.684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;833 | 59.4594 | 159.684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;843 | 59.4594 | 159.684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;853 | 59.4594 | 159.684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;863 | 59.4594 | 159.684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;873 | 59.4584 | 159.684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;883 | 59.4584 | 159.684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;893 | 59.4584 | 159.7459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;903 | 59.4584 | 159.7459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;913 | 59.4584 | 159.7459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;923 | 59.4584 | 159.7459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;933 | 59.4584 | 159.7459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;943 | 59.4584 | 159.7459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;953 | 59.4584 | 159.7459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;963 | 59.4584 | 159.7459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;973 | 59.4594 | 159.7459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;983 | 59.4594 | 159.7459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:33;993 | 59.4594 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;003 | 59.4594 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;013 | 59.4594 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;023 | 59.4594 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;033 | 59.4594 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;043 | 59.4594 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;053 | 59.4594 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;063 | 59.4594 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;073 | 59.4584 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;083 | 59.4584 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;093 | 59.4584 | 159.827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;103 | 59.4584 | 159.827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;113 | 59.4584 | 159.827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;123 | 59.4584 | 159.827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;133 | 59.4584 | 159.827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;143 | 59.4584 | 159.827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;153 | 59.4584 | 159.827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;163 | 59.4584 | 159.827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;173 | 59.4584 | 159.827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;183 | 59.4584 | 159.827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;193 | 59.4584 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;203 | 59.4584 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;213 | 59.4584 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;223 | 59.4584 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;233 | 59.4584 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;243 | 59.4584 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;253 | 59.4584 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;263 | 59.4584 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;273 | 59.4584 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;283 | 59.4584 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;293 | 59.4584 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;303 | 59.4584 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;313 | 59.4584 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;323 | 59.4584 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;333 | 59.4584 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;343 | 59.4584 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;353 | 59.4584 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;363 | 59.4584 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;373 | 59.4584 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;383 | 59.4584 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;393 | 59.4584 | 159.7697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;403 | 59.4584 | 159.7697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;413 | 59.4584 | 159.7697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;423 | 59.4584 | 159.7697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;433 | 59.4584 | 159.7697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;443 | 59.4584 | 159.7697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;453 | 59.4584 | 159.7697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;463 | 59.4584 | 159.7697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;473 | 59.4584 | 159.7697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;483 | 59.4584 | 159.7697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;493 | 59.4584 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;503 | 59.4584 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;513 | 59.4584 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;523 | 59.4584 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;533 | 59.4584 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;543 | 59.4584 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;553 | 59.4584 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;563 | 59.4584 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;573 | 59.4594 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;583 | 59.4594 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;593 | 59.4594 | 159.7681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;603 | 59.4594 | 159.7681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;613 | 59.4594 | 159.7681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;623 | 59.4594 | 159.7681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;633 | 59.4594 | 159.7681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;643 | 59.4594 | 159.7681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;653 | 59.4594 | 159.7681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;663 | 59.4594 | 159.7681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;673 | 59.4594 | 159.7681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;683 | 59.4594 | 159.7681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;693 | 59.4594 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;703 | 59.4594 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;713 | 59.4594 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;723 | 59.4594 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;733 | 59.4594 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;743 | 59.4594 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;753 | 59.4594 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;763 | 59.4594 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;773 | 59.4594 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;783 | 59.4594 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;793 | 59.4594 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;803 | 59.4594 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;813 | 59.4594 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;823 | 59.4594 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;833 | 59.4594 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;843 | 59.4594 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;853 | 59.4594 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;863 | 59.4594 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;873 | 59.4594 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;883 | 59.4594 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;893 | 59.4594 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;903 | 59.4594 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;913 | 59.4594 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;923 | 59.4594 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;933 | 59.4594 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;943 | 59.4594 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;953 | 59.4594 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;963 | 59.4594 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;973 | 59.4594 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;983 | 59.4594 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:34;993 | 59.4594 | 159.7883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;003 | 59.4594 | 159.7883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;013 | 59.4594 | 159.7883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;023 | 59.4594 | 159.7883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;033 | 59.4594 | 159.7883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;043 | 59.4594 | 159.7883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;053 | 59.4594 | 159.7883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;063 | 59.4594 | 159.7883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;073 | 59.4594 | 159.7883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;083 | 59.4594 | 159.7883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;093 | 59.4594 | 159.7952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;103 | 59.4594 | 159.7952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;113 | 59.4594 | 159.7952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;123 | 59.4594 | 159.7952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;133 | 59.4594 | 159.7952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;143 | 59.4594 | 159.7952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;153 | 59.4594 | 159.7952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;163 | 59.4594 | 159.7952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;173 | 59.4594 | 159.7952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;183 | 59.4594 | 159.7952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;193 | 59.4594 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;203 | 59.4594 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;213 | 59.4594 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;223 | 59.4594 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;233 | 59.4594 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;243 | 59.4594 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;253 | 59.4594 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;263 | 59.4594 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;273 | 59.4594 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;283 | 59.4594 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;293 | 59.4594 | 159.7911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;303 | 59.4594 | 159.7911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;313 | 59.4594 | 159.7911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;323 | 59.4594 | 159.7911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;333 | 59.4594 | 159.7911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;343 | 59.4594 | 159.7911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;353 | 59.4594 | 159.7911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;363 | 59.4594 | 159.7911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;373 | 59.4594 | 159.7911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;383 | 59.4594 | 159.7911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;393 | 59.4594 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;403 | 59.4594 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;413 | 59.4594 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;423 | 59.4594 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;433 | 59.4594 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;443 | 59.4594 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;453 | 59.4594 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;463 | 59.4594 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;473 | 59.4584 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;483 | 59.4584 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;493 | 59.4584 | 159.776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;503 | 59.4584 | 159.776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;513 | 59.4584 | 159.776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;523 | 59.4584 | 159.776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;533 | 59.4584 | 159.776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;543 | 59.4584 | 159.776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;553 | 59.4584 | 159.776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;563 | 59.4584 | 159.776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;573 | 59.4594 | 159.776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;583 | 59.4594 | 159.776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;593 | 59.4594 | 159.753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;603 | 59.4594 | 159.753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;613 | 59.4594 | 159.753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;623 | 59.4594 | 159.753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;633 | 59.4594 | 159.753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;643 | 59.4594 | 159.753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;653 | 59.4594 | 159.753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;663 | 59.4594 | 159.753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;673 | 59.4584 | 159.753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;683 | 59.4584 | 159.753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;693 | 59.4584 | 159.7273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;703 | 59.4584 | 159.7273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;713 | 59.4584 | 159.7273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;723 | 59.4584 | 159.7273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;733 | 59.4584 | 159.7273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;743 | 59.4584 | 159.7273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;753 | 59.4584 | 159.7273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;763 | 59.4584 | 159.7273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;773 | 59.4584 | 159.7273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;783 | 59.4584 | 159.7273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;793 | 59.4584 | 159.726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;803 | 59.4584 | 159.726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;813 | 59.4584 | 159.726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;823 | 59.4584 | 159.726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;833 | 59.4584 | 159.726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;843 | 59.4584 | 159.726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;853 | 59.4584 | 159.726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;863 | 59.4584 | 159.726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;873 | 59.4584 | 159.726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;883 | 59.4584 | 159.726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;893 | 59.4584 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;903 | 59.4584 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;913 | 59.4584 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;923 | 59.4584 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;933 | 59.4584 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;943 | 59.4584 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;953 | 59.4584 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;963 | 59.4584 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;973 | 59.4584 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;983 | 59.4584 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:35;993 | 59.4584 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;003 | 59.4584 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;013 | 59.4584 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;023 | 59.4584 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;033 | 59.4584 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;043 | 59.4584 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;053 | 59.4584 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;063 | 59.4584 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;073 | 59.4584 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;083 | 59.4584 | 159.7311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;093 | 59.4584 | 159.7322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;103 | 59.4594 | 159.7322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;113 | 59.4594 | 159.7322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;123 | 59.4594 | 159.7322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;133 | 59.4594 | 159.7322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;143 | 59.4594 | 159.7322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;153 | 59.4594 | 159.7322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;163 | 59.4594 | 159.7322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;173 | 59.4594 | 159.7322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;183 | 59.4594 | 159.7322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;193 | 59.4594 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;203 | 59.4584 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;213 | 59.4584 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;223 | 59.4584 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;233 | 59.4584 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;243 | 59.4584 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;253 | 59.4584 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;263 | 59.4584 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;273 | 59.4584 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;283 | 59.4584 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;293 | 59.4584 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;303 | 59.4594 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;313 | 59.4594 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;323 | 59.4594 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;333 | 59.4594 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;343 | 59.4594 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;353 | 59.4594 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;363 | 59.4594 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;373 | 59.4594 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;383 | 59.4594 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;393 | 59.4594 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;403 | 59.4594 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;413 | 59.4594 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;423 | 59.4594 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;433 | 59.4594 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;443 | 59.4594 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;453 | 59.4594 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;463 | 59.4594 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;473 | 59.4594 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;483 | 59.4594 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;493 | 59.4594 | 159.699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;503 | 59.4594 | 159.699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;513 | 59.4594 | 159.699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;523 | 59.4594 | 159.699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;533 | 59.4594 | 159.699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;543 | 59.4594 | 159.699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;553 | 59.4594 | 159.699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;563 | 59.4594 | 159.699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;573 | 59.4594 | 159.699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;583 | 59.4594 | 159.699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;593 | 59.4594 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;603 | 59.4604 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;613 | 59.4604 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;623 | 59.4604 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;633 | 59.4604 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;643 | 59.4604 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;653 | 59.4604 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;663 | 59.4604 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;673 | 59.4604 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;683 | 59.4604 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;693 | 59.4604 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;703 | 59.4594 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;713 | 59.4594 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;723 | 59.4594 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;733 | 59.4594 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;743 | 59.4594 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;753 | 59.4594 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;763 | 59.4594 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;773 | 59.4594 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;783 | 59.4594 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;793 | 59.4594 | 159.7629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;803 | 59.4594 | 159.7629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;813 | 59.4594 | 159.7629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;823 | 59.4594 | 159.7629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;833 | 59.4594 | 159.7629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;843 | 59.4594 | 159.7629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;853 | 59.4594 | 159.7629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;863 | 59.4594 | 159.7629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;873 | 59.4594 | 159.7629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;883 | 59.4594 | 159.7629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;893 | 59.4594 | 159.7814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;903 | 59.4594 | 159.7814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;913 | 59.4594 | 159.7814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;923 | 59.4594 | 159.7814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;933 | 59.4594 | 159.7814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;943 | 59.4594 | 159.7814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;953 | 59.4594 | 159.7814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;963 | 59.4594 | 159.7814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;973 | 59.4594 | 159.7814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;983 | 59.4594 | 159.7814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:36;993 | 59.4594 | 159.77 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;003 | 59.4594 | 159.77 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;013 | 59.4594 | 159.77 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;023 | 59.4594 | 159.77 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;033 | 59.4594 | 159.77 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;043 | 59.4594 | 159.77 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;053 | 59.4594 | 159.77 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;063 | 59.4594 | 159.77 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;073 | 59.4594 | 159.77 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;083 | 59.4594 | 159.77 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;093 | 59.4594 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;103 | 59.4584 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;113 | 59.4584 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;123 | 59.4584 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;133 | 59.4584 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;143 | 59.4584 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;153 | 59.4584 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;163 | 59.4584 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;173 | 59.4584 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;183 | 59.4584 | 159.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;193 | 59.4584 | 159.7351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;203 | 59.4594 | 159.7351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;213 | 59.4594 | 159.7351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;223 | 59.4594 | 159.7351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;233 | 59.4594 | 159.7351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;243 | 59.4594 | 159.7351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;253 | 59.4594 | 159.7351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;263 | 59.4594 | 159.7351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;273 | 59.4594 | 159.7351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;283 | 59.4594 | 159.7351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;293 | 59.4594 | 159.7299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;303 | 59.4584 | 159.7299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;313 | 59.4584 | 159.7299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;323 | 59.4584 | 159.7299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;333 | 59.4584 | 159.7299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;343 | 59.4584 | 159.7299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;353 | 59.4584 | 159.7299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;363 | 59.4584 | 159.7299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;373 | 59.4584 | 159.7299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;383 | 59.4584 | 159.7299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;393 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;403 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;413 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;423 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;433 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;443 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;453 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;463 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;473 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;483 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;493 | 59.4584 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;503 | 59.4594 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;513 | 59.4594 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;523 | 59.4594 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;533 | 59.4594 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;543 | 59.4594 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;553 | 59.4594 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;563 | 59.4594 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;573 | 59.4594 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;583 | 59.4594 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;593 | 59.4594 | 159.729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;603 | 59.4594 | 159.729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;613 | 59.4594 | 159.729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;623 | 59.4594 | 159.729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;633 | 59.4594 | 159.729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;643 | 59.4594 | 159.729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;653 | 59.4594 | 159.729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;663 | 59.4594 | 159.729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;673 | 59.4594 | 159.729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;683 | 59.4594 | 159.729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;693 | 59.4594 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;703 | 59.4584 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;713 | 59.4584 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;723 | 59.4584 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;733 | 59.4584 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;743 | 59.4584 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;753 | 59.4584 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;763 | 59.4584 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;773 | 59.4584 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;783 | 59.4584 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;793 | 59.4584 | 159.6806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;803 | 59.4584 | 159.6806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;813 | 59.4584 | 159.6806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;823 | 59.4584 | 159.6806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;833 | 59.4584 | 159.6806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;843 | 59.4584 | 159.6806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;853 | 59.4584 | 159.6806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;863 | 59.4584 | 159.6806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;873 | 59.4584 | 159.6806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;883 | 59.4584 | 159.6806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;893 | 59.4584 | 159.6709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;903 | 59.4594 | 159.6709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;913 | 59.4594 | 159.6709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;923 | 59.4594 | 159.6709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;933 | 59.4594 | 159.6709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;943 | 59.4594 | 159.6709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;953 | 59.4594 | 159.6709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;963 | 59.4594 | 159.6709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;973 | 59.4594 | 159.6709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;983 | 59.4594 | 159.6709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:37;993 | 59.4594 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;003 | 59.4594 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;013 | 59.4594 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;023 | 59.4594 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;033 | 59.4594 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;043 | 59.4594 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;053 | 59.4594 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;063 | 59.4594 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;073 | 59.4594 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;083 | 59.4594 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;093 | 59.4594 | 159.6965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;103 | 59.4594 | 159.6965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;113 | 59.4594 | 159.6965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;123 | 59.4594 | 159.6965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;133 | 59.4594 | 159.6965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;143 | 59.4594 | 159.6965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;153 | 59.4594 | 159.6965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;163 | 59.4594 | 159.6965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;173 | 59.4594 | 159.6965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;183 | 59.4594 | 159.6965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;193 | 59.4594 | 159.7363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;203 | 59.4594 | 159.7363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;213 | 59.4594 | 159.7363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;223 | 59.4594 | 159.7363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;233 | 59.4594 | 159.7363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;243 | 59.4594 | 159.7363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;253 | 59.4594 | 159.7363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;263 | 59.4594 | 159.7363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;273 | 59.4594 | 159.7363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;283 | 59.4594 | 159.7363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;293 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;303 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;313 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;323 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;333 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;343 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;353 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;363 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;373 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;383 | 59.4594 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;393 | 59.4594 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;403 | 59.4594 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;413 | 59.4594 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;423 | 59.4594 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;433 | 59.4594 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;443 | 59.4594 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;453 | 59.4594 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;463 | 59.4594 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;473 | 59.4594 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;483 | 59.4594 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;493 | 59.4594 | 159.8266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;503 | 59.4594 | 159.8266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;513 | 59.4594 | 159.8266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;523 | 59.4594 | 159.8266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;533 | 59.4594 | 159.8266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;543 | 59.4594 | 159.8266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;553 | 59.4594 | 159.8266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;563 | 59.4594 | 159.8266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;573 | 59.4594 | 159.8266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;583 | 59.4594 | 159.8266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;593 | 59.4594 | 159.8444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;603 | 59.4594 | 159.8444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;613 | 59.4594 | 159.8444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;623 | 59.4594 | 159.8444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;633 | 59.4594 | 159.8444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;643 | 59.4594 | 159.8444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;653 | 59.4594 | 159.8444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;663 | 59.4594 | 159.8444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;673 | 59.4594 | 159.8444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;683 | 59.4594 | 159.8444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;693 | 59.4594 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;703 | 59.4594 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;713 | 59.4594 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;723 | 59.4594 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;733 | 59.4594 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;743 | 59.4594 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;753 | 59.4594 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;763 | 59.4594 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;773 | 59.4594 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;783 | 59.4594 | 159.8617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;793 | 59.4594 | 159.87 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;803 | 59.4594 | 159.87 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;813 | 59.4594 | 159.87 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;823 | 59.4584 | 159.87 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;833 | 59.4584 | 159.87 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;843 | 59.4584 | 159.87 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;853 | 59.4584 | 159.87 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;863 | 59.4584 | 159.87 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;873 | 59.4584 | 159.87 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;883 | 59.4584 | 159.87 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;893 | 59.4584 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;903 | 59.4584 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;913 | 59.4584 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;923 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;933 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;943 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;953 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;963 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;973 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;983 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:38;993 | 59.4594 | 159.8668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;003 | 59.4594 | 159.8668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;013 | 59.4594 | 159.8668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;023 | 59.4584 | 159.8668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;033 | 59.4584 | 159.8668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;043 | 59.4584 | 159.8668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;053 | 59.4584 | 159.8668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;063 | 59.4584 | 159.8668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;073 | 59.4584 | 159.8668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;083 | 59.4584 | 159.8668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;093 | 59.4584 | 159.8598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;103 | 59.4584 | 159.8598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;113 | 59.4584 | 159.8598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;123 | 59.4584 | 159.8598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;133 | 59.4584 | 159.8598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;143 | 59.4584 | 159.8598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;153 | 59.4584 | 159.8598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;163 | 59.4584 | 159.8598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;173 | 59.4584 | 159.8598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;183 | 59.4584 | 159.8598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;193 | 59.4584 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;203 | 59.4584 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;213 | 59.4584 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;223 | 59.4594 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;233 | 59.4594 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;243 | 59.4594 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;253 | 59.4594 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;263 | 59.4594 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;273 | 59.4594 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;283 | 59.4594 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;293 | 59.4594 | 159.8355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;303 | 59.4594 | 159.8355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;313 | 59.4594 | 159.8355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;323 | 59.4594 | 159.8355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;333 | 59.4594 | 159.8355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;343 | 59.4594 | 159.8355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;353 | 59.4594 | 159.8355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;363 | 59.4594 | 159.8355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;373 | 59.4594 | 159.8355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;383 | 59.4594 | 159.8355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;393 | 59.4594 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;403 | 59.4594 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;413 | 59.4594 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;423 | 59.4594 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;433 | 59.4594 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;443 | 59.4594 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;453 | 59.4594 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;463 | 59.4594 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;473 | 59.4594 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;483 | 59.4594 | 159.8468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;493 | 59.4594 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;503 | 59.4594 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;513 | 59.4594 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;523 | 59.4594 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;533 | 59.4594 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;543 | 59.4594 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;553 | 59.4594 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;563 | 59.4594 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;573 | 59.4594 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;583 | 59.4594 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;593 | 59.4594 | 159.8765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;603 | 59.4594 | 159.8765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;613 | 59.4594 | 159.8765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;623 | 59.4594 | 159.8765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;633 | 59.4594 | 159.8765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;643 | 59.4594 | 159.8765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;653 | 59.4594 | 159.8765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;663 | 59.4594 | 159.8765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;673 | 59.4594 | 159.8765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;683 | 59.4594 | 159.8765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;693 | 59.4594 | 159.8819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;703 | 59.4594 | 159.8819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;713 | 59.4594 | 159.8819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;723 | 59.4594 | 159.8819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;733 | 59.4594 | 159.8819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;743 | 59.4594 | 159.8819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;753 | 59.4594 | 159.8819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;763 | 59.4594 | 159.8819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;773 | 59.4594 | 159.8819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;783 | 59.4594 | 159.8819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;793 | 59.4594 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;803 | 59.4594 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;813 | 59.4594 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;823 | 59.4594 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;833 | 59.4594 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;843 | 59.4594 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;853 | 59.4594 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;863 | 59.4594 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;873 | 59.4594 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;883 | 59.4594 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;893 | 59.4594 | 159.892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;903 | 59.4594 | 159.892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;913 | 59.4594 | 159.892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;923 | 59.4594 | 159.892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;933 | 59.4594 | 159.892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;943 | 59.4594 | 159.892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;953 | 59.4594 | 159.892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;963 | 59.4594 | 159.892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;973 | 59.4594 | 159.892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;983 | 59.4594 | 159.892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:39;993 | 59.4594 | 159.9016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;003 | 59.4594 | 159.9016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;013 | 59.4594 | 159.9016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;023 | 59.4594 | 159.9016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;033 | 59.4594 | 159.9016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;043 | 59.4594 | 159.9016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;053 | 59.4594 | 159.9016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;063 | 59.4594 | 159.9016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;073 | 59.4594 | 159.9016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;083 | 59.4594 | 159.9016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;093 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;103 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;113 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;123 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;133 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;143 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;153 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;163 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;173 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;183 | 59.4594 | 159.9072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;193 | 59.4594 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;203 | 59.4594 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;213 | 59.4594 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;223 | 59.4594 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;233 | 59.4594 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;243 | 59.4594 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;253 | 59.4594 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;263 | 59.4594 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;273 | 59.4594 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;283 | 59.4594 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;293 | 59.4594 | 159.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;303 | 59.4594 | 159.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;313 | 59.4594 | 159.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;323 | 59.4594 | 159.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;333 | 59.4594 | 159.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;343 | 59.4594 | 159.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;353 | 59.4594 | 159.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;363 | 59.4594 | 159.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;373 | 59.4594 | 159.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;383 | 59.4594 | 159.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;393 | 59.4594 | 159.8805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;403 | 59.4594 | 159.8805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;413 | 59.4594 | 159.8805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;423 | 59.4594 | 159.8805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;433 | 59.4594 | 159.8805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;443 | 59.4594 | 159.8805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;453 | 59.4594 | 159.8805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;463 | 59.4594 | 159.8805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;473 | 59.4594 | 159.8805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;483 | 59.4594 | 159.8805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;493 | 59.4594 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;503 | 59.4594 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;513 | 59.4594 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;523 | 59.4594 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;533 | 59.4594 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;543 | 59.4594 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;553 | 59.4594 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;563 | 59.4594 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;573 | 59.4594 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;583 | 59.4594 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;593 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;603 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;613 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;623 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;633 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;643 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;653 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;663 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;673 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;683 | 59.4594 | 159.7828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;693 | 59.4594 | 159.746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;703 | 59.4594 | 159.746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;713 | 59.4594 | 159.746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;723 | 59.4584 | 159.746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;733 | 59.4584 | 159.746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;743 | 59.4584 | 159.746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;753 | 59.4584 | 159.746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;763 | 59.4584 | 159.746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;773 | 59.4584 | 159.746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;783 | 59.4584 | 159.746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;793 | 59.4584 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;803 | 59.4584 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;813 | 59.4584 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;823 | 59.4594 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;833 | 59.4594 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;843 | 59.4594 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;853 | 59.4594 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;863 | 59.4594 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;873 | 59.4594 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;883 | 59.4594 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;893 | 59.4594 | 159.7519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;903 | 59.4594 | 159.7519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;913 | 59.4594 | 159.7519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;923 | 59.4594 | 159.7519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;933 | 59.4594 | 159.7519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;943 | 59.4594 | 159.7519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;953 | 59.4594 | 159.7519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;963 | 59.4594 | 159.7519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;973 | 59.4594 | 159.7519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;983 | 59.4594 | 159.7519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:40;993 | 59.4594 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;003 | 59.4594 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;013 | 59.4594 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;023 | 59.4594 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;033 | 59.4594 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;043 | 59.4594 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;053 | 59.4594 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;063 | 59.4594 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;073 | 59.4594 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;083 | 59.4594 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;093 | 59.4594 | 159.83 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;103 | 59.4594 | 159.83 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;113 | 59.4594 | 159.83 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;123 | 59.4594 | 159.83 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;133 | 59.4594 | 159.83 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;143 | 59.4594 | 159.83 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;153 | 59.4594 | 159.83 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;163 | 59.4594 | 159.83 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;173 | 59.4594 | 159.83 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;183 | 59.4594 | 159.83 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;193 | 59.4594 | 159.8573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;203 | 59.4594 | 159.8573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;213 | 59.4594 | 159.8573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;223 | 59.4594 | 159.8573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;233 | 59.4594 | 159.8573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;243 | 59.4594 | 159.8573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;253 | 59.4594 | 159.8573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;263 | 59.4594 | 159.8573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;273 | 59.4594 | 159.8573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;283 | 59.4594 | 159.8573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;293 | 59.4594 | 159.8736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;303 | 59.4594 | 159.8736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;313 | 59.4594 | 159.8736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;323 | 59.4594 | 159.8736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;333 | 59.4594 | 159.8736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;343 | 59.4594 | 159.8736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;353 | 59.4594 | 159.8736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;363 | 59.4594 | 159.8736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;373 | 59.4594 | 159.8736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;383 | 59.4594 | 159.8736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;393 | 59.4594 | 159.8816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;403 | 59.4594 | 159.8816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;413 | 59.4594 | 159.8816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;423 | 59.4594 | 159.8816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;433 | 59.4594 | 159.8816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;443 | 59.4594 | 159.8816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;453 | 59.4594 | 159.8816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;463 | 59.4594 | 159.8816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;473 | 59.4594 | 159.8816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;483 | 59.4594 | 159.8816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;493 | 59.4594 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;503 | 59.4594 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;513 | 59.4594 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;523 | 59.4594 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;533 | 59.4594 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;543 | 59.4594 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;553 | 59.4594 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;563 | 59.4594 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;573 | 59.4594 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;583 | 59.4594 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;593 | 59.4594 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;603 | 59.4594 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;613 | 59.4594 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;623 | 59.4604 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;633 | 59.4604 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;643 | 59.4604 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;653 | 59.4604 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;663 | 59.4604 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;673 | 59.4604 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;683 | 59.4604 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;693 | 59.4604 | 159.8979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;703 | 59.4604 | 159.8979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;713 | 59.4604 | 159.8979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;723 | 59.4594 | 159.8979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;733 | 59.4594 | 159.8979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;743 | 59.4594 | 159.8979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;753 | 59.4594 | 159.8979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;763 | 59.4594 | 159.8979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;773 | 59.4594 | 159.8979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;783 | 59.4594 | 159.8979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;793 | 59.4594 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;803 | 59.4594 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;813 | 59.4594 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;823 | 59.4584 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;833 | 59.4584 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;843 | 59.4584 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;853 | 59.4584 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;863 | 59.4584 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;873 | 59.4584 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;883 | 59.4584 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;893 | 59.4584 | 159.9104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;903 | 59.4584 | 159.9104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;913 | 59.4584 | 159.9104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;923 | 59.4594 | 159.9104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;933 | 59.4594 | 159.9104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;943 | 59.4594 | 159.9104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;953 | 59.4594 | 159.9104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;963 | 59.4594 | 159.9104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;973 | 59.4594 | 159.9104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;983 | 59.4594 | 159.9104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:41;993 | 59.4594 | 159.9074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;003 | 59.4594 | 159.9074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;013 | 59.4594 | 159.9074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;023 | 59.4584 | 159.9074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;033 | 59.4584 | 159.9074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;043 | 59.4584 | 159.9074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;053 | 59.4584 | 159.9074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;063 | 59.4584 | 159.9074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;073 | 59.4584 | 159.9074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;083 | 59.4584 | 159.9074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;093 | 59.4584 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;103 | 59.4584 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;113 | 59.4584 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;123 | 59.4584 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;133 | 59.4584 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;143 | 59.4584 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;153 | 59.4584 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;163 | 59.4584 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;173 | 59.4584 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;183 | 59.4584 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;193 | 59.4584 | 159.887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;203 | 59.4584 | 159.887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;213 | 59.4584 | 159.887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;223 | 59.4584 | 159.887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;233 | 59.4584 | 159.887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;243 | 59.4584 | 159.887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;253 | 59.4584 | 159.887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;263 | 59.4584 | 159.887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;273 | 59.4584 | 159.887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;283 | 59.4584 | 159.887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;293 | 59.4584 | 159.8833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;303 | 59.4584 | 159.8833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;313 | 59.4584 | 159.8833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;323 | 59.4584 | 159.8833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;333 | 59.4584 | 159.8833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;343 | 59.4594 | 159.8833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;353 | 59.4594 | 159.8833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;363 | 59.4594 | 159.8833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;373 | 59.4594 | 159.8833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;383 | 59.4594 | 159.8833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;393 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;403 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;413 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;423 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;433 | 59.4594 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;443 | 59.4584 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;453 | 59.4584 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;463 | 59.4584 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;473 | 59.4584 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;483 | 59.4584 | 159.8891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;493 | 59.4584 | 159.9024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;503 | 59.4584 | 159.9024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;513 | 59.4584 | 159.9024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;523 | 59.4584 | 159.9024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;533 | 59.4584 | 159.9024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;543 | 59.4584 | 159.9024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;553 | 59.4584 | 159.9024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;563 | 59.4584 | 159.9024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;573 | 59.4584 | 159.9024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;583 | 59.4584 | 159.9024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;593 | 59.4584 | 159.9226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;603 | 59.4584 | 159.9226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;613 | 59.4584 | 159.9226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;623 | 59.4584 | 159.9226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;633 | 59.4584 | 159.9226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;643 | 59.4584 | 159.9226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;653 | 59.4584 | 159.9226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;663 | 59.4584 | 159.9226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;673 | 59.4584 | 159.9226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;683 | 59.4584 | 159.9226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;693 | 59.4584 | 159.9471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;703 | 59.4584 | 159.9471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;713 | 59.4584 | 159.9471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;723 | 59.4584 | 159.9471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;733 | 59.4584 | 159.9471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;743 | 59.4584 | 159.9471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;753 | 59.4584 | 159.9471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;763 | 59.4584 | 159.9471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;773 | 59.4584 | 159.9471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;783 | 59.4584 | 159.9471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;793 | 59.4584 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;803 | 59.4584 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;813 | 59.4584 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;823 | 59.4584 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;833 | 59.4584 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;843 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;853 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;863 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;873 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;883 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;893 | 59.4594 | 159.9884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;903 | 59.4594 | 159.9884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;913 | 59.4594 | 159.9884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;923 | 59.4594 | 159.9884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;933 | 59.4594 | 159.9884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;943 | 59.4594 | 159.9884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;953 | 59.4594 | 159.9884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;963 | 59.4594 | 159.9884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;973 | 59.4594 | 159.9884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;983 | 59.4594 | 159.9884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:42;993 | 59.4594 | 159.9962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;003 | 59.4594 | 159.9962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;013 | 59.4594 | 159.9962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;023 | 59.4594 | 159.9962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;033 | 59.4594 | 159.9962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;043 | 59.4594 | 159.9962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;053 | 59.4594 | 159.9962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;063 | 59.4594 | 159.9962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;073 | 59.4594 | 159.9962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;083 | 59.4594 | 159.9962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;093 | 59.4594 | 159.9915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;103 | 59.4594 | 159.9915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;113 | 59.4594 | 159.9915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;123 | 59.4594 | 159.9915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;133 | 59.4594 | 159.9915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;143 | 59.4594 | 159.9915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;153 | 59.4594 | 159.9915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;163 | 59.4594 | 159.9915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;173 | 59.4594 | 159.9915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;183 | 59.4594 | 159.9915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;193 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;203 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;213 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;223 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;233 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;243 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;253 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;263 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;273 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;283 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;293 | 59.4594 | 159.9575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;303 | 59.4594 | 159.9575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;313 | 59.4594 | 159.9575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;323 | 59.4594 | 159.9575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;333 | 59.4594 | 159.9575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;343 | 59.4594 | 159.9575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;353 | 59.4594 | 159.9575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;363 | 59.4594 | 159.9575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;373 | 59.4594 | 159.9575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;383 | 59.4594 | 159.9575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;393 | 59.4594 | 159.9465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;403 | 59.4594 | 159.9465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;413 | 59.4594 | 159.9465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;423 | 59.4594 | 159.9465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;433 | 59.4594 | 159.9465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;443 | 59.4584 | 159.9465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;453 | 59.4584 | 159.9465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;463 | 59.4584 | 159.9465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;473 | 59.4584 | 159.9465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;483 | 59.4584 | 159.9465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;493 | 59.4584 | 159.9395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;503 | 59.4584 | 159.9395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;513 | 59.4584 | 159.9395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;523 | 59.4584 | 159.9395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;533 | 59.4584 | 159.9395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;543 | 59.4584 | 159.9395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;553 | 59.4584 | 159.9395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;563 | 59.4584 | 159.9395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;573 | 59.4594 | 159.9395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;583 | 59.4594 | 159.9395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;593 | 59.4594 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;603 | 59.4594 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;613 | 59.4594 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;623 | 59.4594 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;633 | 59.4594 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;643 | 59.4594 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;653 | 59.4594 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;663 | 59.4594 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;673 | 59.4594 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;683 | 59.4594 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;693 | 59.4594 | 159.9241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;703 | 59.4594 | 159.9241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;713 | 59.4594 | 159.9241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;723 | 59.4594 | 159.9241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;733 | 59.4594 | 159.9241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;743 | 59.4594 | 159.9241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;753 | 59.4594 | 159.9241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;763 | 59.4594 | 159.9241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;773 | 59.4584 | 159.9241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;783 | 59.4584 | 159.9241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;793 | 59.4584 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;803 | 59.4584 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;813 | 59.4584 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;823 | 59.4584 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;833 | 59.4584 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;843 | 59.4584 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;853 | 59.4584 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;863 | 59.4584 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;873 | 59.4584 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;883 | 59.4584 | 159.9153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;893 | 59.4584 | 159.9106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;903 | 59.4584 | 159.9106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;913 | 59.4584 | 159.9106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;923 | 59.4584 | 159.9106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;933 | 59.4584 | 159.9106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;943 | 59.4584 | 159.9106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;953 | 59.4584 | 159.9106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;963 | 59.4584 | 159.9106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;973 | 59.4584 | 159.9106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;983 | 59.4584 | 159.9106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:43;993 | 59.4584 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;003 | 59.4584 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;013 | 59.4584 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;023 | 59.4584 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;033 | 59.4584 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;043 | 59.4584 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;053 | 59.4584 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;063 | 59.4584 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;073 | 59.4584 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;083 | 59.4584 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;093 | 59.4584 | 159.9166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;103 | 59.4584 | 159.9166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;113 | 59.4584 | 159.9166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;123 | 59.4584 | 159.9166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;133 | 59.4584 | 159.9166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;143 | 59.4584 | 159.9166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;153 | 59.4584 | 159.9166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;163 | 59.4584 | 159.9166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;173 | 59.4584 | 159.9166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;183 | 59.4584 | 159.9166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;193 | 59.4584 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;203 | 59.4584 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;213 | 59.4584 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;223 | 59.4584 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;233 | 59.4584 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;243 | 59.4584 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;253 | 59.4584 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;263 | 59.4584 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;273 | 59.4594 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;283 | 59.4594 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;293 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;303 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;313 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;323 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;333 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;343 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;353 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;363 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;373 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;383 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;393 | 59.4594 | 159.939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;403 | 59.4594 | 159.939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;413 | 59.4594 | 159.939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;423 | 59.4594 | 159.939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;433 | 59.4594 | 159.939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;443 | 59.4594 | 159.939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;453 | 59.4594 | 159.939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;463 | 59.4594 | 159.939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;473 | 59.4594 | 159.939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;483 | 59.4594 | 159.939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;493 | 59.4594 | 159.9527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;503 | 59.4594 | 159.9527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;513 | 59.4594 | 159.9527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;523 | 59.4594 | 159.9527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;533 | 59.4594 | 159.9527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;543 | 59.4594 | 159.9527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;553 | 59.4594 | 159.9527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;563 | 59.4594 | 159.9527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;573 | 59.4594 | 159.9527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;583 | 59.4594 | 159.9527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;593 | 59.4594 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;603 | 59.4594 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;613 | 59.4594 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;623 | 59.4594 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;633 | 59.4594 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;643 | 59.4594 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;653 | 59.4594 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;663 | 59.4594 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;673 | 59.4594 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;683 | 59.4594 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;693 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;703 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;713 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;723 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;733 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;743 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;753 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;763 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;773 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;783 | 59.4594 | 159.9748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;793 | 59.4594 | 159.9821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;803 | 59.4594 | 159.9821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;813 | 59.4594 | 159.9821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;823 | 59.4594 | 159.9821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;833 | 59.4594 | 159.9821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;843 | 59.4594 | 159.9821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;853 | 59.4594 | 159.9821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;863 | 59.4594 | 159.9821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;873 | 59.4594 | 159.9821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;883 | 59.4594 | 159.9821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;893 | 59.4594 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;903 | 59.4594 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;913 | 59.4594 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;923 | 59.4594 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;933 | 59.4594 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;943 | 59.4594 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;953 | 59.4594 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;963 | 59.4594 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;973 | 59.4594 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;983 | 59.4594 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:44;993 | 59.4594 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;003 | 59.4594 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;013 | 59.4594 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;023 | 59.4594 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;033 | 59.4594 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;043 | 59.4594 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;053 | 59.4594 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;063 | 59.4594 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;073 | 59.4594 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;083 | 59.4594 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;093 | 59.4594 | 159.9728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;103 | 59.4594 | 159.9728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;113 | 59.4594 | 159.9728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;123 | 59.4594 | 159.9728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;133 | 59.4594 | 159.9728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;143 | 59.4594 | 159.9728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;153 | 59.4594 | 159.9728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;163 | 59.4594 | 159.9728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;173 | 59.4584 | 159.9728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;183 | 59.4584 | 159.9728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;193 | 59.4584 | 159.9703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;203 | 59.4584 | 159.9703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;213 | 59.4584 | 159.9703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;223 | 59.4584 | 159.9703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;233 | 59.4584 | 159.9703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;243 | 59.4584 | 159.9703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;253 | 59.4584 | 159.9703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;263 | 59.4584 | 159.9703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;273 | 59.4584 | 159.9703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;283 | 59.4584 | 159.9703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;293 | 59.4584 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;303 | 59.4584 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;313 | 59.4584 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;323 | 59.4584 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;333 | 59.4584 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;343 | 59.4584 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;353 | 59.4584 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;363 | 59.4584 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;373 | 59.4594 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;383 | 59.4594 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;393 | 59.4594 | 159.9926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;403 | 59.4594 | 159.9926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;413 | 59.4594 | 159.9926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;423 | 59.4594 | 159.9926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;433 | 59.4594 | 159.9926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;443 | 59.4594 | 159.9926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;453 | 59.4594 | 159.9926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;463 | 59.4594 | 159.9926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;473 | 59.4584 | 159.9926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;483 | 59.4584 | 159.9926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;493 | 59.4584 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;503 | 59.4584 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;513 | 59.4584 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;523 | 59.4584 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;533 | 59.4584 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;543 | 59.4584 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;553 | 59.4584 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;563 | 59.4584 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;573 | 59.4594 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;583 | 59.4594 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;593 | 59.4594 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;603 | 59.4594 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;613 | 59.4594 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;623 | 59.4594 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;633 | 59.4594 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;643 | 59.4594 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;653 | 59.4594 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;663 | 59.4594 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;673 | 59.4584 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;683 | 59.4584 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;693 | 59.4584 | 160.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;703 | 59.4584 | 160.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;713 | 59.4584 | 160.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;723 | 59.4584 | 160.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;733 | 59.4584 | 160.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;743 | 59.4584 | 160.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;753 | 59.4584 | 160.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;763 | 59.4584 | 160.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;773 | 59.4584 | 160.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;783 | 59.4584 | 160.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;793 | 59.4584 | 160.1232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;803 | 59.4584 | 160.1232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;813 | 59.4584 | 160.1232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;823 | 59.4584 | 160.1232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;833 | 59.4584 | 160.1232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;843 | 59.4584 | 160.1232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;853 | 59.4584 | 160.1232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;863 | 59.4584 | 160.1232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;873 | 59.4594 | 160.1232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;883 | 59.4594 | 160.1232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;893 | 59.4594 | 160.1148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;903 | 59.4594 | 160.1148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;913 | 59.4594 | 160.1148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;923 | 59.4594 | 160.1148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;933 | 59.4594 | 160.1148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;943 | 59.4594 | 160.1148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;953 | 59.4594 | 160.1148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;963 | 59.4594 | 160.1148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;973 | 59.4594 | 160.1148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;983 | 59.4594 | 160.1148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:45;993 | 59.4594 | 160.0889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;003 | 59.4594 | 160.0889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;013 | 59.4594 | 160.0889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;023 | 59.4594 | 160.0889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;033 | 59.4594 | 160.0889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;043 | 59.4594 | 160.0889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;053 | 59.4594 | 160.0889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;063 | 59.4594 | 160.0889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;073 | 59.4594 | 160.0889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;083 | 59.4594 | 160.0889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;093 | 59.4594 | 160.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;103 | 59.4594 | 160.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;113 | 59.4594 | 160.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;123 | 59.4594 | 160.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;133 | 59.4594 | 160.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;143 | 59.4594 | 160.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;153 | 59.4594 | 160.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;163 | 59.4594 | 160.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;173 | 59.4594 | 160.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;183 | 59.4594 | 160.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;193 | 59.4594 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;203 | 59.4594 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;213 | 59.4594 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;223 | 59.4594 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;233 | 59.4594 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;243 | 59.4594 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;253 | 59.4594 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;263 | 59.4594 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;273 | 59.4594 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;283 | 59.4594 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;293 | 59.4594 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;303 | 59.4594 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;313 | 59.4594 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;323 | 59.4594 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;333 | 59.4594 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;343 | 59.4594 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;353 | 59.4594 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;363 | 59.4594 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;373 | 59.4594 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;383 | 59.4594 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;393 | 59.4594 | 160.0118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;403 | 59.4604 | 160.0118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;413 | 59.4604 | 160.0118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;423 | 59.4604 | 160.0118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;433 | 59.4604 | 160.0118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;443 | 59.4604 | 160.0118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;453 | 59.4604 | 160.0118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;463 | 59.4604 | 160.0118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;473 | 59.4604 | 160.0118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;483 | 59.4604 | 160.0118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;493 | 59.4604 | 159.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;503 | 59.4594 | 159.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;513 | 59.4594 | 159.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;523 | 59.4594 | 159.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;533 | 59.4594 | 159.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;543 | 59.4594 | 159.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;553 | 59.4594 | 159.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;563 | 59.4594 | 159.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;573 | 59.4594 | 159.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;583 | 59.4594 | 159.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;593 | 59.4594 | 159.9693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;603 | 59.4594 | 159.9693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;613 | 59.4594 | 159.9693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;623 | 59.4594 | 159.9693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;633 | 59.4594 | 159.9693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;643 | 59.4594 | 159.9693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;653 | 59.4594 | 159.9693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;663 | 59.4594 | 159.9693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;673 | 59.4594 | 159.9693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;683 | 59.4594 | 159.9693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;693 | 59.4594 | 159.9494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;703 | 59.4594 | 159.9494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;713 | 59.4594 | 159.9494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;723 | 59.4594 | 159.9494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;733 | 59.4594 | 159.9494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;743 | 59.4594 | 159.9494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;753 | 59.4594 | 159.9494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;763 | 59.4594 | 159.9494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;773 | 59.4594 | 159.9494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;783 | 59.4594 | 159.9494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;793 | 59.4594 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;803 | 59.4594 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;813 | 59.4594 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;823 | 59.4594 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;833 | 59.4594 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;843 | 59.4594 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;853 | 59.4594 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;863 | 59.4594 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;873 | 59.4594 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;883 | 59.4594 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;893 | 59.4594 | 159.9445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;903 | 59.4594 | 159.9445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;913 | 59.4594 | 159.9445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;923 | 59.4594 | 159.9445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;933 | 59.4594 | 159.9445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;943 | 59.4594 | 159.9445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;953 | 59.4594 | 159.9445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;963 | 59.4594 | 159.9445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;973 | 59.4594 | 159.9445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;983 | 59.4594 | 159.9445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:46;993 | 59.4594 | 159.9498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;003 | 59.4584 | 159.9498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;013 | 59.4584 | 159.9498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;023 | 59.4584 | 159.9498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;033 | 59.4584 | 159.9498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;043 | 59.4584 | 159.9498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;053 | 59.4584 | 159.9498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;063 | 59.4584 | 159.9498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;073 | 59.4584 | 159.9498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;083 | 59.4584 | 159.9498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;093 | 59.4584 | 159.9523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;103 | 59.4584 | 159.9523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;113 | 59.4584 | 159.9523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;123 | 59.4584 | 159.9523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;133 | 59.4584 | 159.9523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;143 | 59.4584 | 159.9523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;153 | 59.4584 | 159.9523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;163 | 59.4584 | 159.9523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;173 | 59.4584 | 159.9523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;183 | 59.4584 | 159.9523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;193 | 59.4584 | 159.9508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;203 | 59.4594 | 159.9508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;213 | 59.4594 | 159.9508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;223 | 59.4594 | 159.9508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;233 | 59.4594 | 159.9508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;243 | 59.4594 | 159.9508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;253 | 59.4594 | 159.9508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;263 | 59.4594 | 159.9508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;273 | 59.4594 | 159.9508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;283 | 59.4594 | 159.9508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;293 | 59.4594 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;303 | 59.4584 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;313 | 59.4584 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;323 | 59.4584 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;333 | 59.4584 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;343 | 59.4584 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;353 | 59.4584 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;363 | 59.4584 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;373 | 59.4584 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;383 | 59.4584 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;393 | 59.4584 | 159.9585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;403 | 59.4594 | 159.9585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;413 | 59.4594 | 159.9585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;423 | 59.4594 | 159.9585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;433 | 59.4594 | 159.9585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;443 | 59.4594 | 159.9585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;453 | 59.4594 | 159.9585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;463 | 59.4594 | 159.9585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;473 | 59.4594 | 159.9585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;483 | 59.4594 | 159.9585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;493 | 59.4594 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;503 | 59.4594 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;513 | 59.4594 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;523 | 59.4594 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;533 | 59.4594 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;543 | 59.4594 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;553 | 59.4594 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;563 | 59.4594 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;573 | 59.4594 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;583 | 59.4594 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;593 | 59.4594 | 159.9968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;603 | 59.4594 | 159.9968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;613 | 59.4594 | 159.9968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;623 | 59.4594 | 159.9968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;633 | 59.4594 | 159.9968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;643 | 59.4594 | 159.9968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;653 | 59.4594 | 159.9968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;663 | 59.4594 | 159.9968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;673 | 59.4594 | 159.9968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;683 | 59.4594 | 159.9968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;693 | 59.4594 | 160.0045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;703 | 59.4594 | 160.0045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;713 | 59.4594 | 160.0045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;723 | 59.4594 | 160.0045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;733 | 59.4594 | 160.0045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;743 | 59.4594 | 160.0045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;753 | 59.4594 | 160.0045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;763 | 59.4594 | 160.0045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;773 | 59.4594 | 160.0045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;783 | 59.4594 | 160.0045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;793 | 59.4594 | 159.9887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;803 | 59.4594 | 159.9887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;813 | 59.4594 | 159.9887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;823 | 59.4594 | 159.9887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;833 | 59.4594 | 159.9887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;843 | 59.4594 | 159.9887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;853 | 59.4594 | 159.9887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;863 | 59.4594 | 159.9887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;873 | 59.4594 | 159.9887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;883 | 59.4594 | 159.9887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;893 | 59.4594 | 159.9493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;903 | 59.4594 | 159.9493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;913 | 59.4594 | 159.9493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;923 | 59.4594 | 159.9493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;933 | 59.4594 | 159.9493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;943 | 59.4594 | 159.9493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;953 | 59.4594 | 159.9493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;963 | 59.4594 | 159.9493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;973 | 59.4594 | 159.9493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;983 | 59.4594 | 159.9493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:47;993 | 59.4594 | 159.9019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;003 | 59.4594 | 159.9019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;013 | 59.4594 | 159.9019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;023 | 59.4594 | 159.9019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;033 | 59.4594 | 159.9019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;043 | 59.4594 | 159.9019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;053 | 59.4594 | 159.9019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;063 | 59.4594 | 159.9019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;073 | 59.4594 | 159.9019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;083 | 59.4594 | 159.9019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;093 | 59.4594 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;103 | 59.4604 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;113 | 59.4604 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;123 | 59.4604 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;133 | 59.4604 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;143 | 59.4604 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;153 | 59.4604 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;163 | 59.4604 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;173 | 59.4604 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;183 | 59.4604 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;193 | 59.4604 | 159.8389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;203 | 59.4594 | 159.8389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;213 | 59.4594 | 159.8389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;223 | 59.4594 | 159.8389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;233 | 59.4594 | 159.8389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;243 | 59.4594 | 159.8389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;253 | 59.4594 | 159.8389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;263 | 59.4594 | 159.8389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;273 | 59.4594 | 159.8389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;283 | 59.4594 | 159.8389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;293 | 59.4594 | 159.838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;303 | 59.4594 | 159.838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;313 | 59.4594 | 159.838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;323 | 59.4594 | 159.838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;333 | 59.4594 | 159.838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;343 | 59.4594 | 159.838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;353 | 59.4594 | 159.838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;363 | 59.4594 | 159.838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;373 | 59.4594 | 159.838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;383 | 59.4594 | 159.838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;393 | 59.4594 | 159.8502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;403 | 59.4594 | 159.8502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;413 | 59.4594 | 159.8502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;423 | 59.4594 | 159.8502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;433 | 59.4594 | 159.8502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;443 | 59.4594 | 159.8502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;453 | 59.4594 | 159.8502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;463 | 59.4594 | 159.8502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;473 | 59.4594 | 159.8502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;483 | 59.4594 | 159.8502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;493 | 59.4594 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;503 | 59.4594 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;513 | 59.4594 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;523 | 59.4594 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;533 | 59.4594 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;543 | 59.4594 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;553 | 59.4594 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;563 | 59.4594 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;573 | 59.4594 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;583 | 59.4594 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;593 | 59.4594 | 159.8613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;603 | 59.4594 | 159.8613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;613 | 59.4594 | 159.8613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;623 | 59.4584 | 159.8613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;633 | 59.4584 | 159.8613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;643 | 59.4584 | 159.8613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;653 | 59.4584 | 159.8613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;663 | 59.4584 | 159.8613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;673 | 59.4584 | 159.8613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;683 | 59.4584 | 159.8613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;693 | 59.4584 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;703 | 59.4584 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;713 | 59.4584 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;723 | 59.4584 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;733 | 59.4584 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;743 | 59.4584 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;753 | 59.4584 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;763 | 59.4584 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;773 | 59.4584 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;783 | 59.4584 | 159.8606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;793 | 59.4584 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;803 | 59.4584 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;813 | 59.4584 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;823 | 59.4594 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;833 | 59.4594 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;843 | 59.4594 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;853 | 59.4594 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;863 | 59.4594 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;873 | 59.4594 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;883 | 59.4594 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;893 | 59.4594 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;903 | 59.4594 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;913 | 59.4594 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;923 | 59.4594 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;933 | 59.4594 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;943 | 59.4594 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;953 | 59.4594 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;963 | 59.4594 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;973 | 59.4594 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;983 | 59.4594 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:48;993 | 59.4594 | 159.8532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;003 | 59.4594 | 159.8532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;013 | 59.4594 | 159.8532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;023 | 59.4584 | 159.8532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;033 | 59.4584 | 159.8532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;043 | 59.4584 | 159.8532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;053 | 59.4584 | 159.8532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;063 | 59.4584 | 159.8532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;073 | 59.4584 | 159.8532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;083 | 59.4584 | 159.8532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;093 | 59.4584 | 159.8522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;103 | 59.4584 | 159.8522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;113 | 59.4584 | 159.8522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;123 | 59.4594 | 159.8522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;133 | 59.4594 | 159.8522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;143 | 59.4594 | 159.8522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;153 | 59.4594 | 159.8522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;163 | 59.4594 | 159.8522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;173 | 59.4594 | 159.8522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;183 | 59.4594 | 159.8522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;193 | 59.4594 | 159.848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;203 | 59.4594 | 159.848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;213 | 59.4594 | 159.848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;223 | 59.4584 | 159.848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;233 | 59.4584 | 159.848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;243 | 59.4584 | 159.848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;253 | 59.4584 | 159.848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;263 | 59.4584 | 159.848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;273 | 59.4584 | 159.848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;283 | 59.4584 | 159.848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;293 | 59.4584 | 159.8255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;303 | 59.4584 | 159.8255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;313 | 59.4584 | 159.8255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;323 | 59.4594 | 159.8255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;333 | 59.4594 | 159.8255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;343 | 59.4594 | 159.8255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;353 | 59.4594 | 159.8255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;363 | 59.4594 | 159.8255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;373 | 59.4594 | 159.8255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;383 | 59.4594 | 159.8255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;393 | 59.4594 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;403 | 59.4594 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;413 | 59.4594 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;423 | 59.4584 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;433 | 59.4584 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;443 | 59.4584 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;453 | 59.4584 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;463 | 59.4584 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;473 | 59.4584 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;483 | 59.4584 | 159.782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;493 | 59.4584 | 159.7337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;503 | 59.4584 | 159.7337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;513 | 59.4584 | 159.7337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;523 | 59.4594 | 159.7337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;533 | 59.4594 | 159.7337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;543 | 59.4594 | 159.7337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;553 | 59.4594 | 159.7337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;563 | 59.4594 | 159.7337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;573 | 59.4594 | 159.7337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;583 | 59.4594 | 159.7337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;593 | 59.4594 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;603 | 59.4594 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;613 | 59.4594 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;623 | 59.4594 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;633 | 59.4594 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;643 | 59.4594 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;653 | 59.4594 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;663 | 59.4594 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;673 | 59.4594 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;683 | 59.4594 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;693 | 59.4594 | 159.6633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;703 | 59.4594 | 159.6633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;713 | 59.4594 | 159.6633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;723 | 59.4594 | 159.6633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;733 | 59.4594 | 159.6633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;743 | 59.4594 | 159.6633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;753 | 59.4594 | 159.6633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;763 | 59.4594 | 159.6633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;773 | 59.4594 | 159.6633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;783 | 59.4594 | 159.6633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;793 | 59.4594 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;803 | 59.4594 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;813 | 59.4594 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;823 | 59.4594 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;833 | 59.4594 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;843 | 59.4594 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;853 | 59.4594 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;863 | 59.4594 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;873 | 59.4594 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;883 | 59.4594 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;893 | 59.4594 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;903 | 59.4594 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;913 | 59.4594 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;923 | 59.4594 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;933 | 59.4594 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;943 | 59.4594 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;953 | 59.4594 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;963 | 59.4594 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;973 | 59.4594 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;983 | 59.4594 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:49;993 | 59.4594 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;003 | 59.4594 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;013 | 59.4594 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;023 | 59.4594 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;033 | 59.4594 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;043 | 59.4594 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;053 | 59.4594 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;063 | 59.4594 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;073 | 59.4594 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;083 | 59.4594 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;093 | 59.4594 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;103 | 59.4594 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;113 | 59.4594 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;123 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;133 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;143 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;153 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;163 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;173 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;183 | 59.4584 | 159.7274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;193 | 59.4584 | 159.7633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;203 | 59.4584 | 159.7633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;213 | 59.4584 | 159.7633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;223 | 59.4594 | 159.7633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;233 | 59.4594 | 159.7633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;243 | 59.4594 | 159.7633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;253 | 59.4594 | 159.7633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;263 | 59.4594 | 159.7633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;273 | 59.4594 | 159.7633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;283 | 59.4594 | 159.7633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;293 | 59.4594 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;303 | 59.4594 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;313 | 59.4594 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;323 | 59.4584 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;333 | 59.4584 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;343 | 59.4584 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;353 | 59.4584 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;363 | 59.4584 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;373 | 59.4584 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;383 | 59.4584 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;393 | 59.4584 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;403 | 59.4584 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;413 | 59.4584 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;423 | 59.4584 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;433 | 59.4584 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;443 | 59.4584 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;453 | 59.4584 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;463 | 59.4584 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;473 | 59.4584 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;483 | 59.4584 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;493 | 59.4584 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;503 | 59.4584 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;513 | 59.4584 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;523 | 59.4574 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;533 | 59.4574 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;543 | 59.4574 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;553 | 59.4574 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;563 | 59.4574 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;573 | 59.4574 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;583 | 59.4574 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;593 | 59.4574 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;603 | 59.4574 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;613 | 59.4574 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;623 | 59.4584 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;633 | 59.4584 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;643 | 59.4584 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;653 | 59.4584 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;663 | 59.4584 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;673 | 59.4584 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;683 | 59.4584 | 159.8499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;693 | 59.4584 | 159.843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;703 | 59.4584 | 159.843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;713 | 59.4584 | 159.843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;723 | 59.4584 | 159.843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;733 | 59.4584 | 159.843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;743 | 59.4584 | 159.843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;753 | 59.4584 | 159.843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;763 | 59.4584 | 159.843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;773 | 59.4584 | 159.843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;783 | 59.4584 | 159.843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;793 | 59.4584 | 159.8221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;803 | 59.4584 | 159.8221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;813 | 59.4584 | 159.8221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;823 | 59.4594 | 159.8221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;833 | 59.4594 | 159.8221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;843 | 59.4594 | 159.8221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;853 | 59.4594 | 159.8221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;863 | 59.4594 | 159.8221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;873 | 59.4594 | 159.8221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;883 | 59.4594 | 159.8221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;893 | 59.4594 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;903 | 59.4594 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;913 | 59.4594 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;923 | 59.4584 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;933 | 59.4584 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;943 | 59.4584 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;953 | 59.4584 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;963 | 59.4584 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;973 | 59.4584 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;983 | 59.4584 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:50;993 | 59.4584 | 159.7635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;003 | 59.4584 | 159.7635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;013 | 59.4584 | 159.7635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;023 | 59.4594 | 159.7635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;033 | 59.4594 | 159.7635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;043 | 59.4594 | 159.7635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;053 | 59.4594 | 159.7635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;063 | 59.4594 | 159.7635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;073 | 59.4594 | 159.7635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;083 | 59.4594 | 159.7635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;093 | 59.4594 | 159.7304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;103 | 59.4594 | 159.7304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;113 | 59.4594 | 159.7304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;123 | 59.4594 | 159.7304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;133 | 59.4594 | 159.7304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;143 | 59.4594 | 159.7304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;153 | 59.4594 | 159.7304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;163 | 59.4594 | 159.7304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;173 | 59.4594 | 159.7304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;183 | 59.4594 | 159.7304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;193 | 59.4594 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;203 | 59.4594 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;213 | 59.4594 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;223 | 59.4604 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;233 | 59.4604 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;243 | 59.4604 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;253 | 59.4604 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;263 | 59.4604 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;273 | 59.4604 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;283 | 59.4604 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;293 | 59.4604 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;303 | 59.4604 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;313 | 59.4604 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;323 | 59.4594 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;333 | 59.4594 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;343 | 59.4594 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;353 | 59.4594 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;363 | 59.4594 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;373 | 59.4594 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;383 | 59.4594 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;393 | 59.4594 | 159.6269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;403 | 59.4594 | 159.6269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;413 | 59.4594 | 159.6269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;423 | 59.4594 | 159.6269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;433 | 59.4594 | 159.6269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;443 | 59.4594 | 159.6269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;453 | 59.4594 | 159.6269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;463 | 59.4594 | 159.6269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;473 | 59.4594 | 159.6269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;483 | 59.4594 | 159.6269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;493 | 59.4594 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;503 | 59.4594 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;513 | 59.4594 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;523 | 59.4594 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;533 | 59.4594 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;543 | 59.4594 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;553 | 59.4594 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;563 | 59.4594 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;573 | 59.4594 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;583 | 59.4594 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;593 | 59.4594 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;603 | 59.4594 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;613 | 59.4594 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;623 | 59.4594 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;633 | 59.4594 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;643 | 59.4594 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;653 | 59.4594 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;663 | 59.4594 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;673 | 59.4594 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;683 | 59.4594 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;693 | 59.4594 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;703 | 59.4594 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;713 | 59.4594 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;723 | 59.4594 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;733 | 59.4594 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;743 | 59.4594 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;753 | 59.4594 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;763 | 59.4594 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;773 | 59.4594 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;783 | 59.4594 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;793 | 59.4594 | 159.5808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;803 | 59.4594 | 159.5808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;813 | 59.4594 | 159.5808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;823 | 59.4594 | 159.5808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;833 | 59.4594 | 159.5808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;843 | 59.4594 | 159.5808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;853 | 59.4594 | 159.5808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;863 | 59.4594 | 159.5808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;873 | 59.4594 | 159.5808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;883 | 59.4594 | 159.5808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;893 | 59.4594 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;903 | 59.4594 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;913 | 59.4594 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;923 | 59.4584 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;933 | 59.4584 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;943 | 59.4584 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;953 | 59.4584 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;963 | 59.4584 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;973 | 59.4584 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;983 | 59.4584 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:51;993 | 59.4584 | 159.6244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;003 | 59.4584 | 159.6244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;013 | 59.4584 | 159.6244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;023 | 59.4584 | 159.6244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;033 | 59.4584 | 159.6244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;043 | 59.4584 | 159.6244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;053 | 59.4584 | 159.6244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;063 | 59.4584 | 159.6244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;073 | 59.4584 | 159.6244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;083 | 59.4584 | 159.6244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;093 | 59.4584 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;103 | 59.4584 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;113 | 59.4584 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;123 | 59.4594 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;133 | 59.4594 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;143 | 59.4594 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;153 | 59.4594 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;163 | 59.4594 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;173 | 59.4594 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;183 | 59.4594 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;193 | 59.4594 | 159.6359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;203 | 59.4594 | 159.6359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;213 | 59.4594 | 159.6359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;223 | 59.4584 | 159.6359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;233 | 59.4584 | 159.6359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;243 | 59.4584 | 159.6359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;253 | 59.4584 | 159.6359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;263 | 59.4584 | 159.6359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;273 | 59.4584 | 159.6359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;283 | 59.4584 | 159.6359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;293 | 59.4584 | 159.6191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;303 | 59.4584 | 159.6191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;313 | 59.4584 | 159.6191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;323 | 59.4584 | 159.6191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;333 | 59.4584 | 159.6191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;343 | 59.4594 | 159.6191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;353 | 59.4594 | 159.6191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;363 | 59.4594 | 159.6191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;373 | 59.4594 | 159.6191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;383 | 59.4594 | 159.6191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;393 | 59.4594 | 159.5963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;403 | 59.4594 | 159.5963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;413 | 59.4594 | 159.5963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;423 | 59.4594 | 159.5963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;433 | 59.4594 | 159.5963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;443 | 59.4594 | 159.5963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;453 | 59.4594 | 159.5963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;463 | 59.4594 | 159.5963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;473 | 59.4594 | 159.5963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;483 | 59.4594 | 159.5963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;493 | 59.4594 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;503 | 59.4594 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;513 | 59.4594 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;523 | 59.4594 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;533 | 59.4594 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;543 | 59.4594 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;553 | 59.4594 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;563 | 59.4594 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;573 | 59.4594 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;583 | 59.4594 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;593 | 59.4594 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;603 | 59.4594 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;613 | 59.4594 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;623 | 59.4594 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;633 | 59.4594 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;643 | 59.4594 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;653 | 59.4594 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;663 | 59.4594 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;673 | 59.4594 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;683 | 59.4594 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;693 | 59.4594 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;703 | 59.4594 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;713 | 59.4594 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;723 | 59.4594 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;733 | 59.4594 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;743 | 59.4594 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;753 | 59.4594 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;763 | 59.4594 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;773 | 59.4594 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;783 | 59.4594 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;793 | 59.4594 | 159.5355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;803 | 59.4594 | 159.5355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;813 | 59.4594 | 159.5355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;823 | 59.4594 | 159.5355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;833 | 59.4594 | 159.5355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;843 | 59.4594 | 159.5355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;853 | 59.4594 | 159.5355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;863 | 59.4594 | 159.5355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;873 | 59.4594 | 159.5355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;883 | 59.4594 | 159.5355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;893 | 59.4594 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;903 | 59.4594 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;913 | 59.4594 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;923 | 59.4594 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;933 | 59.4594 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;943 | 59.4594 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;953 | 59.4594 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;963 | 59.4594 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;973 | 59.4594 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;983 | 59.4594 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:52;993 | 59.4594 | 159.5417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;003 | 59.4594 | 159.5417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;013 | 59.4594 | 159.5417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;023 | 59.4594 | 159.5417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;033 | 59.4594 | 159.5417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;043 | 59.4594 | 159.5417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;053 | 59.4594 | 159.5417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;063 | 59.4594 | 159.5417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;073 | 59.4594 | 159.5417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;083 | 59.4594 | 159.5417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;093 | 59.4594 | 159.5606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;103 | 59.4594 | 159.5606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;113 | 59.4594 | 159.5606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;123 | 59.4594 | 159.5606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;133 | 59.4594 | 159.5606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;143 | 59.4594 | 159.5606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;153 | 59.4594 | 159.5606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;163 | 59.4594 | 159.5606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;173 | 59.4594 | 159.5606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;183 | 59.4594 | 159.5606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;193 | 59.4594 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;203 | 59.4594 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;213 | 59.4594 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;223 | 59.4594 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;233 | 59.4594 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;243 | 59.4594 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;253 | 59.4594 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;263 | 59.4594 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;273 | 59.4594 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;283 | 59.4594 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;293 | 59.4594 | 159.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;303 | 59.4594 | 159.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;313 | 59.4594 | 159.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;323 | 59.4594 | 159.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;333 | 59.4594 | 159.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;343 | 59.4584 | 159.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;353 | 59.4584 | 159.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;363 | 59.4584 | 159.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;373 | 59.4584 | 159.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;383 | 59.4584 | 159.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;393 | 59.4584 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;403 | 59.4584 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;413 | 59.4584 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;423 | 59.4584 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;433 | 59.4584 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;443 | 59.4584 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;453 | 59.4584 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;463 | 59.4584 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;473 | 59.4584 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;483 | 59.4584 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;493 | 59.4584 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;503 | 59.4584 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;513 | 59.4584 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;523 | 59.4584 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;533 | 59.4584 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;543 | 59.4584 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;553 | 59.4584 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;563 | 59.4584 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;573 | 59.4584 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;583 | 59.4584 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;593 | 59.4584 | 159.6686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;603 | 59.4584 | 159.6686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;613 | 59.4584 | 159.6686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;623 | 59.4584 | 159.6686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;633 | 59.4584 | 159.6686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;643 | 59.4584 | 159.6686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;653 | 59.4584 | 159.6686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;663 | 59.4584 | 159.6686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;673 | 59.4584 | 159.6686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;683 | 59.4584 | 159.6686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;693 | 59.4584 | 159.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;703 | 59.4584 | 159.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;713 | 59.4584 | 159.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;723 | 59.4584 | 159.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;733 | 59.4584 | 159.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;743 | 59.4584 | 159.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;753 | 59.4584 | 159.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;763 | 59.4584 | 159.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;773 | 59.4584 | 159.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;783 | 59.4584 | 159.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;793 | 59.4584 | 159.6588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;803 | 59.4584 | 159.6588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;813 | 59.4584 | 159.6588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;823 | 59.4584 | 159.6588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;833 | 59.4584 | 159.6588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;843 | 59.4584 | 159.6588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;853 | 59.4584 | 159.6588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;863 | 59.4584 | 159.6588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;873 | 59.4584 | 159.6588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;883 | 59.4584 | 159.6588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;893 | 59.4584 | 159.6548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;903 | 59.4584 | 159.6548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;913 | 59.4584 | 159.6548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;923 | 59.4584 | 159.6548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;933 | 59.4584 | 159.6548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;943 | 59.4584 | 159.6548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;953 | 59.4584 | 159.6548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;963 | 59.4584 | 159.6548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;973 | 59.4584 | 159.6548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;983 | 59.4584 | 159.6548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:53;993 | 59.4584 | 159.657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;003 | 59.4584 | 159.657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;013 | 59.4584 | 159.657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;023 | 59.4584 | 159.657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;033 | 59.4584 | 159.657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;043 | 59.4584 | 159.657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;053 | 59.4584 | 159.657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;063 | 59.4584 | 159.657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;073 | 59.4584 | 159.657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;083 | 59.4584 | 159.657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;093 | 59.4584 | 159.6653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;103 | 59.4584 | 159.6653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;113 | 59.4584 | 159.6653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;123 | 59.4584 | 159.6653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;133 | 59.4584 | 159.6653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;143 | 59.4584 | 159.6653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;153 | 59.4584 | 159.6653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;163 | 59.4584 | 159.6653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;173 | 59.4594 | 159.6653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;183 | 59.4594 | 159.6653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;193 | 59.4594 | 159.6749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;203 | 59.4594 | 159.6749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;213 | 59.4594 | 159.6749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;223 | 59.4594 | 159.6749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;233 | 59.4594 | 159.6749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;243 | 59.4594 | 159.6749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;253 | 59.4594 | 159.6749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;263 | 59.4594 | 159.6749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;273 | 59.4584 | 159.6749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;283 | 59.4584 | 159.6749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;293 | 59.4584 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;303 | 59.4584 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;313 | 59.4584 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;323 | 59.4584 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;333 | 59.4584 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;343 | 59.4584 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;353 | 59.4584 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;363 | 59.4584 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;373 | 59.4594 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;383 | 59.4594 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;393 | 59.4594 | 159.6983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;403 | 59.4594 | 159.6983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;413 | 59.4594 | 159.6983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;423 | 59.4594 | 159.6983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;433 | 59.4594 | 159.6983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;443 | 59.4594 | 159.6983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;453 | 59.4594 | 159.6983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;463 | 59.4594 | 159.6983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;473 | 59.4604 | 159.6983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;483 | 59.4604 | 159.6983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;493 | 59.4604 | 159.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;503 | 59.4604 | 159.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;513 | 59.4604 | 159.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;523 | 59.4604 | 159.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;533 | 59.4604 | 159.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;543 | 59.4604 | 159.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;553 | 59.4604 | 159.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;563 | 59.4604 | 159.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;573 | 59.4594 | 159.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;583 | 59.4594 | 159.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;593 | 59.4594 | 159.723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;603 | 59.4594 | 159.723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;613 | 59.4594 | 159.723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;623 | 59.4594 | 159.723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;633 | 59.4594 | 159.723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;643 | 59.4594 | 159.723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;653 | 59.4594 | 159.723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;663 | 59.4594 | 159.723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;673 | 59.4594 | 159.723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;683 | 59.4594 | 159.723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;693 | 59.4594 | 159.7344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;703 | 59.4594 | 159.7344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;713 | 59.4594 | 159.7344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;723 | 59.4594 | 159.7344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;733 | 59.4594 | 159.7344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;743 | 59.4594 | 159.7344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;753 | 59.4594 | 159.7344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;763 | 59.4594 | 159.7344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;773 | 59.4594 | 159.7344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;783 | 59.4594 | 159.7344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;793 | 59.4594 | 159.7442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;803 | 59.4594 | 159.7442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;813 | 59.4594 | 159.7442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;823 | 59.4594 | 159.7442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;833 | 59.4594 | 159.7442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;843 | 59.4594 | 159.7442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;853 | 59.4594 | 159.7442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;863 | 59.4594 | 159.7442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;873 | 59.4594 | 159.7442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;883 | 59.4594 | 159.7442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;893 | 59.4594 | 159.7514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;903 | 59.4594 | 159.7514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;913 | 59.4594 | 159.7514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;923 | 59.4594 | 159.7514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;933 | 59.4594 | 159.7514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;943 | 59.4594 | 159.7514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;953 | 59.4594 | 159.7514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;963 | 59.4594 | 159.7514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;973 | 59.4584 | 159.7514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;983 | 59.4584 | 159.7514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:54;993 | 59.4584 | 159.7568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;003 | 59.4584 | 159.7568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;013 | 59.4584 | 159.7568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;023 | 59.4584 | 159.7568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;033 | 59.4584 | 159.7568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;043 | 59.4584 | 159.7568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;053 | 59.4584 | 159.7568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;063 | 59.4584 | 159.7568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;073 | 59.4584 | 159.7568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;083 | 59.4584 | 159.7568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;093 | 59.4584 | 159.7595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;103 | 59.4584 | 159.7595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;113 | 59.4584 | 159.7595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;123 | 59.4584 | 159.7595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;133 | 59.4584 | 159.7595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;143 | 59.4584 | 159.7595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;153 | 59.4584 | 159.7595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;163 | 59.4584 | 159.7595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;173 | 59.4594 | 159.7595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;183 | 59.4594 | 159.7595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;193 | 59.4594 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;203 | 59.4594 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;213 | 59.4594 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;223 | 59.4594 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;233 | 59.4594 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;243 | 59.4594 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;253 | 59.4594 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;263 | 59.4594 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;273 | 59.4584 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;283 | 59.4584 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;293 | 59.4584 | 159.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;303 | 59.4584 | 159.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;313 | 59.4584 | 159.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;323 | 59.4584 | 159.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;333 | 59.4584 | 159.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;343 | 59.4584 | 159.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;353 | 59.4584 | 159.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;363 | 59.4584 | 159.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;373 | 59.4584 | 159.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;383 | 59.4584 | 159.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;393 | 59.4584 | 159.7149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;403 | 59.4584 | 159.7149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;413 | 59.4584 | 159.7149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;423 | 59.4584 | 159.7149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;433 | 59.4584 | 159.7149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;443 | 59.4584 | 159.7149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;453 | 59.4584 | 159.7149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;463 | 59.4584 | 159.7149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;473 | 59.4584 | 159.7149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;483 | 59.4584 | 159.7149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;493 | 59.4584 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;503 | 59.4584 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;513 | 59.4584 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;523 | 59.4584 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;533 | 59.4584 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;543 | 59.4584 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;553 | 59.4584 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;563 | 59.4584 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;573 | 59.4594 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;583 | 59.4594 | 159.6989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;593 | 59.4594 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;603 | 59.4594 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;613 | 59.4594 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;623 | 59.4594 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;633 | 59.4594 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;643 | 59.4594 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;653 | 59.4594 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;663 | 59.4594 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;673 | 59.4594 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;683 | 59.4594 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;693 | 59.4594 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;703 | 59.4594 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;713 | 59.4594 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;723 | 59.4594 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;733 | 59.4594 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;743 | 59.4594 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;753 | 59.4594 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;763 | 59.4594 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;773 | 59.4594 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;783 | 59.4594 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;793 | 59.4594 | 159.6803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;803 | 59.4594 | 159.6803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;813 | 59.4594 | 159.6803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;823 | 59.4594 | 159.6803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;833 | 59.4594 | 159.6803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;843 | 59.4594 | 159.6803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;853 | 59.4594 | 159.6803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;863 | 59.4594 | 159.6803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;873 | 59.4584 | 159.6803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;883 | 59.4584 | 159.6803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;893 | 59.4584 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;903 | 59.4584 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;913 | 59.4584 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;923 | 59.4584 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;933 | 59.4584 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;943 | 59.4584 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;953 | 59.4584 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;963 | 59.4584 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;973 | 59.4594 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;983 | 59.4594 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:55;993 | 59.4594 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;003 | 59.4594 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;013 | 59.4594 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;023 | 59.4594 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;033 | 59.4594 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;043 | 59.4594 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;053 | 59.4594 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;063 | 59.4594 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;073 | 59.4594 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;083 | 59.4594 | 159.7188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;093 | 59.4594 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;103 | 59.4594 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;113 | 59.4594 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;123 | 59.4594 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;133 | 59.4594 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;143 | 59.4594 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;153 | 59.4594 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;163 | 59.4594 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;173 | 59.4594 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;183 | 59.4594 | 159.7605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;193 | 59.4594 | 159.8101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;203 | 59.4594 | 159.8101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;213 | 59.4594 | 159.8101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;223 | 59.4594 | 159.8101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;233 | 59.4594 | 159.8101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;243 | 59.4594 | 159.8101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;253 | 59.4594 | 159.8101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;263 | 59.4594 | 159.8101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;273 | 59.4594 | 159.8101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;283 | 59.4594 | 159.8101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;293 | 59.4594 | 159.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;303 | 59.4594 | 159.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;313 | 59.4594 | 159.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;323 | 59.4594 | 159.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;333 | 59.4594 | 159.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;343 | 59.4594 | 159.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;353 | 59.4594 | 159.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;363 | 59.4594 | 159.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;373 | 59.4594 | 159.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;383 | 59.4594 | 159.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;393 | 59.4594 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;403 | 59.4594 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;413 | 59.4594 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;423 | 59.4594 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;433 | 59.4594 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;443 | 59.4594 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;453 | 59.4594 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;463 | 59.4594 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;473 | 59.4594 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;483 | 59.4594 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;493 | 59.4594 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;503 | 59.4594 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;513 | 59.4594 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;523 | 59.4594 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;533 | 59.4594 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;543 | 59.4594 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;553 | 59.4594 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;563 | 59.4594 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;573 | 59.4594 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;583 | 59.4594 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;593 | 59.4594 | 159.9342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;603 | 59.4594 | 159.9342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;613 | 59.4594 | 159.9342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;623 | 59.4594 | 159.9342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;633 | 59.4594 | 159.9342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;643 | 59.4594 | 159.9342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;653 | 59.4594 | 159.9342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;663 | 59.4594 | 159.9342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;673 | 59.4594 | 159.9342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;683 | 59.4594 | 159.9342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;693 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;703 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;713 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;723 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;733 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;743 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;753 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;763 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;773 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;783 | 59.4594 | 159.9271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;793 | 59.4594 | 159.9186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;803 | 59.4584 | 159.9186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;813 | 59.4584 | 159.9186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;823 | 59.4584 | 159.9186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;833 | 59.4584 | 159.9186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;843 | 59.4584 | 159.9186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;853 | 59.4584 | 159.9186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;863 | 59.4584 | 159.9186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;873 | 59.4584 | 159.9186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;883 | 59.4584 | 159.9186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;893 | 59.4584 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;903 | 59.4584 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;913 | 59.4584 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;923 | 59.4584 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;933 | 59.4584 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;943 | 59.4584 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;953 | 59.4584 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;963 | 59.4584 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;973 | 59.4584 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;983 | 59.4584 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:56;993 | 59.4584 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;003 | 59.4584 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;013 | 59.4584 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;023 | 59.4584 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;033 | 59.4584 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;043 | 59.4584 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;053 | 59.4584 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;063 | 59.4584 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;073 | 59.4584 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;083 | 59.4584 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;093 | 59.4584 | 159.94 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;103 | 59.4584 | 159.94 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;113 | 59.4584 | 159.94 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;123 | 59.4584 | 159.94 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;133 | 59.4584 | 159.94 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;143 | 59.4584 | 159.94 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;153 | 59.4584 | 159.94 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;163 | 59.4584 | 159.94 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;173 | 59.4584 | 159.94 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;183 | 59.4584 | 159.94 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;193 | 59.4584 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;203 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;213 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;223 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;233 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;243 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;253 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;263 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;273 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;283 | 59.4594 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;293 | 59.4594 | 159.9949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;303 | 59.4594 | 159.9949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;313 | 59.4594 | 159.9949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;323 | 59.4594 | 159.9949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;333 | 59.4594 | 159.9949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;343 | 59.4594 | 159.9949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;353 | 59.4594 | 159.9949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;363 | 59.4594 | 159.9949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;373 | 59.4594 | 159.9949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;383 | 59.4594 | 159.9949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;393 | 59.4594 | 160.0102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;403 | 59.4594 | 160.0102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;413 | 59.4594 | 160.0102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;423 | 59.4594 | 160.0102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;433 | 59.4594 | 160.0102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;443 | 59.4594 | 160.0102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;453 | 59.4594 | 160.0102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;463 | 59.4594 | 160.0102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;473 | 59.4594 | 160.0102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;483 | 59.4594 | 160.0102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;493 | 59.4594 | 160.023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;503 | 59.4594 | 160.023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;513 | 59.4594 | 160.023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;523 | 59.4594 | 160.023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;533 | 59.4594 | 160.023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;543 | 59.4594 | 160.023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;553 | 59.4594 | 160.023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;563 | 59.4594 | 160.023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;573 | 59.4594 | 160.023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;583 | 59.4594 | 160.023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;593 | 59.4594 | 160.038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;603 | 59.4594 | 160.038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;613 | 59.4594 | 160.038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;623 | 59.4594 | 160.038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;633 | 59.4594 | 160.038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;643 | 59.4594 | 160.038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;653 | 59.4594 | 160.038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;663 | 59.4594 | 160.038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;673 | 59.4594 | 160.038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;683 | 59.4594 | 160.038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;693 | 59.4594 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;703 | 59.4584 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;713 | 59.4584 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;723 | 59.4584 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;733 | 59.4584 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;743 | 59.4584 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;753 | 59.4584 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;763 | 59.4584 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;773 | 59.4584 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;783 | 59.4584 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;793 | 59.4584 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;803 | 59.4594 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;813 | 59.4594 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;823 | 59.4594 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;833 | 59.4594 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;843 | 59.4594 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;853 | 59.4594 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;863 | 59.4594 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;873 | 59.4594 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;883 | 59.4594 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;893 | 59.4594 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;903 | 59.4594 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;913 | 59.4594 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;923 | 59.4594 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;933 | 59.4594 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;943 | 59.4594 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;953 | 59.4594 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;963 | 59.4594 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;973 | 59.4594 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;983 | 59.4594 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:57;993 | 59.4594 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;003 | 59.4594 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;013 | 59.4594 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;023 | 59.4594 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;033 | 59.4594 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;043 | 59.4594 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;053 | 59.4594 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;063 | 59.4594 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;073 | 59.4594 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;083 | 59.4594 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;093 | 59.4594 | 160.1 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;103 | 59.4594 | 160.1 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;113 | 59.4594 | 160.1 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;123 | 59.4594 | 160.1 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;133 | 59.4594 | 160.1 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;143 | 59.4594 | 160.1 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;153 | 59.4594 | 160.1 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;163 | 59.4594 | 160.1 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;173 | 59.4594 | 160.1 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;183 | 59.4594 | 160.1 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;193 | 59.4594 | 160.087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;203 | 59.4594 | 160.087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;213 | 59.4594 | 160.087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;223 | 59.4594 | 160.087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;233 | 59.4594 | 160.087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;243 | 59.4594 | 160.087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;253 | 59.4594 | 160.087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;263 | 59.4594 | 160.087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;273 | 59.4594 | 160.087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;283 | 59.4594 | 160.087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;293 | 59.4594 | 160.0717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;303 | 59.4584 | 160.0717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;313 | 59.4584 | 160.0717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;323 | 59.4584 | 160.0717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;333 | 59.4584 | 160.0717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;343 | 59.4584 | 160.0717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;353 | 59.4584 | 160.0717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;363 | 59.4584 | 160.0717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;373 | 59.4584 | 160.0717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;383 | 59.4584 | 160.0717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;393 | 59.4584 | 160.0565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;403 | 59.4584 | 160.0565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;413 | 59.4584 | 160.0565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;423 | 59.4584 | 160.0565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;433 | 59.4584 | 160.0565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;443 | 59.4584 | 160.0565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;453 | 59.4584 | 160.0565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;463 | 59.4584 | 160.0565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;473 | 59.4584 | 160.0565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;483 | 59.4584 | 160.0565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;493 | 59.4584 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;503 | 59.4584 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;513 | 59.4584 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;523 | 59.4584 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;533 | 59.4584 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;543 | 59.4584 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;553 | 59.4584 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;563 | 59.4584 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;573 | 59.4584 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;583 | 59.4584 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;593 | 59.4584 | 160.0276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;603 | 59.4584 | 160.0276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;613 | 59.4584 | 160.0276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;623 | 59.4584 | 160.0276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;633 | 59.4584 | 160.0276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;643 | 59.4584 | 160.0276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;653 | 59.4584 | 160.0276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;663 | 59.4584 | 160.0276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;673 | 59.4584 | 160.0276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;683 | 59.4584 | 160.0276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;693 | 59.4584 | 160.0131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;703 | 59.4584 | 160.0131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;713 | 59.4584 | 160.0131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;723 | 59.4584 | 160.0131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;733 | 59.4584 | 160.0131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;743 | 59.4584 | 160.0131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;753 | 59.4584 | 160.0131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;763 | 59.4584 | 160.0131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;773 | 59.4584 | 160.0131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;783 | 59.4584 | 160.0131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;793 | 59.4584 | 159.9971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;803 | 59.4584 | 159.9971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;813 | 59.4584 | 159.9971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;823 | 59.4584 | 159.9971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;833 | 59.4584 | 159.9971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;843 | 59.4584 | 159.9971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;853 | 59.4584 | 159.9971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;863 | 59.4584 | 159.9971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;873 | 59.4584 | 159.9971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;883 | 59.4584 | 159.9971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;893 | 59.4584 | 159.9834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;903 | 59.4584 | 159.9834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;913 | 59.4584 | 159.9834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;923 | 59.4584 | 159.9834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;933 | 59.4584 | 159.9834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;943 | 59.4584 | 159.9834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;953 | 59.4584 | 159.9834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;963 | 59.4584 | 159.9834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;973 | 59.4584 | 159.9834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;983 | 59.4584 | 159.9834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:58;993 | 59.4584 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;003 | 59.4584 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;013 | 59.4584 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;023 | 59.4594 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;033 | 59.4594 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;043 | 59.4594 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;053 | 59.4594 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;063 | 59.4594 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;073 | 59.4594 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;083 | 59.4594 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;093 | 59.4594 | 159.9727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;103 | 59.4594 | 159.9727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;113 | 59.4594 | 159.9727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;123 | 59.4594 | 159.9727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;133 | 59.4594 | 159.9727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;143 | 59.4594 | 159.9727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;153 | 59.4594 | 159.9727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;163 | 59.4594 | 159.9727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;173 | 59.4594 | 159.9727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;183 | 59.4594 | 159.9727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;193 | 59.4594 | 159.9749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;203 | 59.4594 | 159.9749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;213 | 59.4594 | 159.9749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;223 | 59.4594 | 159.9749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;233 | 59.4594 | 159.9749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;243 | 59.4594 | 159.9749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;253 | 59.4594 | 159.9749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;263 | 59.4594 | 159.9749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;273 | 59.4594 | 159.9749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;283 | 59.4594 | 159.9749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;293 | 59.4594 | 159.9762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;303 | 59.4594 | 159.9762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;313 | 59.4594 | 159.9762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;323 | 59.4594 | 159.9762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;333 | 59.4594 | 159.9762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;343 | 59.4594 | 159.9762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;353 | 59.4594 | 159.9762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;363 | 59.4594 | 159.9762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;373 | 59.4594 | 159.9762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;383 | 59.4594 | 159.9762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;393 | 59.4594 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;403 | 59.4594 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;413 | 59.4594 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;423 | 59.4594 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;433 | 59.4594 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;443 | 59.4594 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;453 | 59.4594 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;463 | 59.4594 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;473 | 59.4594 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;483 | 59.4594 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;493 | 59.4594 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;503 | 59.4594 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;513 | 59.4594 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;523 | 59.4594 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;533 | 59.4594 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;543 | 59.4594 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;553 | 59.4594 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;563 | 59.4594 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;573 | 59.4594 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;583 | 59.4594 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;593 | 59.4594 | 159.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;603 | 59.4594 | 159.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;613 | 59.4594 | 159.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;623 | 59.4594 | 159.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;633 | 59.4594 | 159.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;643 | 59.4594 | 159.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;653 | 59.4594 | 159.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;663 | 59.4594 | 159.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;673 | 59.4594 | 159.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;683 | 59.4594 | 159.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;693 | 59.4594 | 159.9163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;703 | 59.4594 | 159.9163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;713 | 59.4594 | 159.9163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;723 | 59.4594 | 159.9163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;733 | 59.4594 | 159.9163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;743 | 59.4594 | 159.9163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;753 | 59.4594 | 159.9163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;763 | 59.4594 | 159.9163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;773 | 59.4594 | 159.9163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;783 | 59.4594 | 159.9163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;793 | 59.4594 | 159.9022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;803 | 59.4594 | 159.9022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;813 | 59.4594 | 159.9022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;823 | 59.4594 | 159.9022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;833 | 59.4594 | 159.9022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;843 | 59.4594 | 159.9022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;853 | 59.4594 | 159.9022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;863 | 59.4594 | 159.9022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;873 | 59.4594 | 159.9022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;883 | 59.4594 | 159.9022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;893 | 59.4594 | 159.8971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;903 | 59.4594 | 159.8971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;913 | 59.4594 | 159.8971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;923 | 59.4584 | 159.8971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;933 | 59.4584 | 159.8971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;943 | 59.4584 | 159.8971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;953 | 59.4584 | 159.8971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;963 | 59.4584 | 159.8971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;973 | 59.4584 | 159.8971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;983 | 59.4584 | 159.8971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:38:59;993 | 59.4584 | 159.8947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;003 | 59.4584 | 159.8947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;013 | 59.4584 | 159.8947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;023 | 59.4604 | 159.8947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;033 | 59.4604 | 159.8947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;043 | 59.4604 | 159.8947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;053 | 59.4604 | 159.8947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;063 | 59.4604 | 159.8947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;073 | 59.4604 | 159.8947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;083 | 59.4604 | 159.8947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;093 | 59.4604 | 159.8902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;103 | 59.4604 | 159.8902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;113 | 59.4604 | 159.8902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;123 | 59.4584 | 159.8902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;133 | 59.4584 | 159.8902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;143 | 59.4584 | 159.8902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;153 | 59.4584 | 159.8902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;163 | 59.4584 | 159.8902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;173 | 59.4584 | 159.8902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;183 | 59.4584 | 159.8902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;193 | 59.4584 | 159.8817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;203 | 59.4584 | 159.8817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;213 | 59.4584 | 159.8817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;223 | 59.4584 | 159.8817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;233 | 59.4584 | 159.8817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;243 | 59.4584 | 159.8817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;253 | 59.4584 | 159.8817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;263 | 59.4584 | 159.8817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;273 | 59.4584 | 159.8817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;283 | 59.4584 | 159.8817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;293 | 59.4584 | 159.8711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;303 | 59.4584 | 159.8711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;313 | 59.4584 | 159.8711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;323 | 59.4584 | 159.8711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;333 | 59.4584 | 159.8711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;343 | 59.4584 | 159.8711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;353 | 59.4584 | 159.8711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;363 | 59.4584 | 159.8711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;373 | 59.4584 | 159.8711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;383 | 59.4584 | 159.8711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;393 | 59.4584 | 159.8628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;403 | 59.4584 | 159.8628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;413 | 59.4584 | 159.8628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;423 | 59.4594 | 159.8628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;433 | 59.4594 | 159.8628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;443 | 59.4594 | 159.8628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;453 | 59.4594 | 159.8628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;463 | 59.4594 | 159.8628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;473 | 59.4594 | 159.8628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;483 | 59.4594 | 159.8628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;493 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;503 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;513 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;523 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;533 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;543 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;553 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;563 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;573 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;583 | 59.4594 | 159.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;593 | 59.4594 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;603 | 59.4594 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;613 | 59.4594 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;623 | 59.4584 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;633 | 59.4584 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;643 | 59.4584 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;653 | 59.4584 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;663 | 59.4584 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;673 | 59.4584 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;683 | 59.4584 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;693 | 59.4584 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;703 | 59.4584 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;713 | 59.4584 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;723 | 59.4584 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;733 | 59.4584 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;743 | 59.4584 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;753 | 59.4584 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;763 | 59.4584 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;773 | 59.4584 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;783 | 59.4584 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;793 | 59.4584 | 159.9677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;803 | 59.4584 | 159.9677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;813 | 59.4584 | 159.9677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;823 | 59.4584 | 159.9677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;833 | 59.4584 | 159.9677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;843 | 59.4584 | 159.9677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;853 | 59.4584 | 159.9677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;863 | 59.4584 | 159.9677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;873 | 59.4584 | 159.9677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;883 | 59.4584 | 159.9677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;893 | 59.4584 | 159.9901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;903 | 59.4584 | 159.9901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;913 | 59.4584 | 159.9901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;923 | 59.4584 | 159.9901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;933 | 59.4584 | 159.9901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;943 | 59.4584 | 159.9901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;953 | 59.4584 | 159.9901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;963 | 59.4584 | 159.9901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;973 | 59.4584 | 159.9901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;983 | 59.4584 | 159.9901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:00;993 | 59.4584 | 159.9874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;003 | 59.4584 | 159.9874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;013 | 59.4584 | 159.9874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;023 | 59.4594 | 159.9874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;033 | 59.4594 | 159.9874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;043 | 59.4594 | 159.9874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;053 | 59.4594 | 159.9874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;063 | 59.4594 | 159.9874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;073 | 59.4594 | 159.9874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;083 | 59.4594 | 159.9874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;093 | 59.4594 | 159.9584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;103 | 59.4594 | 159.9584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;113 | 59.4594 | 159.9584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;123 | 59.4594 | 159.9584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;133 | 59.4594 | 159.9584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;143 | 59.4594 | 159.9584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;153 | 59.4594 | 159.9584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;163 | 59.4594 | 159.9584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;173 | 59.4594 | 159.9584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;183 | 59.4594 | 159.9584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;193 | 59.4594 | 159.9195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;203 | 59.4594 | 159.9195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;213 | 59.4594 | 159.9195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;223 | 59.4594 | 159.9195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;233 | 59.4594 | 159.9195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;243 | 59.4594 | 159.9195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;253 | 59.4594 | 159.9195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;263 | 59.4594 | 159.9195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;273 | 59.4594 | 159.9195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;283 | 59.4594 | 159.9195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;293 | 59.4594 | 159.882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;303 | 59.4594 | 159.882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;313 | 59.4594 | 159.882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;323 | 59.4594 | 159.882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;333 | 59.4594 | 159.882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;343 | 59.4594 | 159.882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;353 | 59.4594 | 159.882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;363 | 59.4594 | 159.882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;373 | 59.4594 | 159.882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;383 | 59.4594 | 159.882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;393 | 59.4594 | 159.8539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;403 | 59.4594 | 159.8539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;413 | 59.4594 | 159.8539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;423 | 59.4594 | 159.8539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;433 | 59.4594 | 159.8539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;443 | 59.4594 | 159.8539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;453 | 59.4594 | 159.8539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;463 | 59.4594 | 159.8539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;473 | 59.4594 | 159.8539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;483 | 59.4594 | 159.8539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;493 | 59.4594 | 159.8329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;503 | 59.4594 | 159.8329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;513 | 59.4594 | 159.8329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;523 | 59.4594 | 159.8329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;533 | 59.4594 | 159.8329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;543 | 59.4594 | 159.8329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;553 | 59.4594 | 159.8329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;563 | 59.4594 | 159.8329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;573 | 59.4594 | 159.8329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;583 | 59.4594 | 159.8329 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;593 | 59.4594 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;603 | 59.4594 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;613 | 59.4594 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;623 | 59.4594 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;633 | 59.4594 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;643 | 59.4594 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;653 | 59.4594 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;663 | 59.4594 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;673 | 59.4594 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;683 | 59.4594 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;693 | 59.4594 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;703 | 59.4594 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;713 | 59.4594 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;723 | 59.4594 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;733 | 59.4594 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;743 | 59.4594 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;753 | 59.4594 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;763 | 59.4594 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;773 | 59.4594 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;783 | 59.4594 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;793 | 59.4594 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;803 | 59.4594 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;813 | 59.4594 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;823 | 59.4594 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;833 | 59.4594 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;843 | 59.4594 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;853 | 59.4594 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;863 | 59.4594 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;873 | 59.4594 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;883 | 59.4594 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;893 | 59.4594 | 159.8073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;903 | 59.4594 | 159.8073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;913 | 59.4594 | 159.8073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;923 | 59.4604 | 159.8073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;933 | 59.4604 | 159.8073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;943 | 59.4604 | 159.8073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;953 | 59.4604 | 159.8073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;963 | 59.4604 | 159.8073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;973 | 59.4604 | 159.8073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;983 | 59.4604 | 159.8073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:01;993 | 59.4604 | 159.8286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;003 | 59.4604 | 159.8286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;013 | 59.4604 | 159.8286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;023 | 59.4594 | 159.8286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;033 | 59.4594 | 159.8286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;043 | 59.4594 | 159.8286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;053 | 59.4594 | 159.8286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;063 | 59.4594 | 159.8286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;073 | 59.4594 | 159.8286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;083 | 59.4594 | 159.8286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;093 | 59.4594 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;103 | 59.4594 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;113 | 59.4594 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;123 | 59.4604 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;133 | 59.4604 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;143 | 59.4604 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;153 | 59.4604 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;163 | 59.4604 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;173 | 59.4604 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;183 | 59.4604 | 159.8653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;193 | 59.4604 | 159.9012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;203 | 59.4604 | 159.9012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;213 | 59.4604 | 159.9012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;223 | 59.4594 | 159.9012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;233 | 59.4594 | 159.9012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;243 | 59.4594 | 159.9012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;253 | 59.4594 | 159.9012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;263 | 59.4594 | 159.9012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;273 | 59.4594 | 159.9012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;283 | 59.4594 | 159.9012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;293 | 59.4594 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;303 | 59.4594 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;313 | 59.4594 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;323 | 59.4594 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;333 | 59.4594 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;343 | 59.4604 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;353 | 59.4604 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;363 | 59.4604 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;373 | 59.4604 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;383 | 59.4604 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;393 | 59.4604 | 159.9366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;403 | 59.4604 | 159.9366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;413 | 59.4604 | 159.9366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;423 | 59.4604 | 159.9366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;433 | 59.4604 | 159.9366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;443 | 59.4604 | 159.9366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;453 | 59.4604 | 159.9366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;463 | 59.4604 | 159.9366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;473 | 59.4604 | 159.9366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;483 | 59.4604 | 159.9366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;493 | 59.4604 | 159.9409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;503 | 59.4604 | 159.9409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;513 | 59.4604 | 159.9409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;523 | 59.4604 | 159.9409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;533 | 59.4604 | 159.9409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;543 | 59.4604 | 159.9409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;553 | 59.4604 | 159.9409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;563 | 59.4604 | 159.9409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;573 | 59.4604 | 159.9409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;583 | 59.4604 | 159.9409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;593 | 59.4604 | 159.9427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;603 | 59.4604 | 159.9427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;613 | 59.4604 | 159.9427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;623 | 59.4604 | 159.9427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;633 | 59.4604 | 159.9427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;643 | 59.4604 | 159.9427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;653 | 59.4604 | 159.9427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;663 | 59.4604 | 159.9427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;673 | 59.4604 | 159.9427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;683 | 59.4604 | 159.9427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;693 | 59.4604 | 159.9531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;703 | 59.4604 | 159.9531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;713 | 59.4604 | 159.9531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;723 | 59.4604 | 159.9531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;733 | 59.4604 | 159.9531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;743 | 59.4614 | 159.9531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;753 | 59.4614 | 159.9531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;763 | 59.4614 | 159.9531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;773 | 59.4614 | 159.9531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;783 | 59.4614 | 159.9531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;793 | 59.4614 | 159.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;803 | 59.4614 | 159.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;813 | 59.4614 | 159.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;823 | 59.4614 | 159.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;833 | 59.4614 | 159.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;843 | 59.4614 | 159.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;853 | 59.4614 | 159.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;863 | 59.4614 | 159.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;873 | 59.4614 | 159.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;883 | 59.4614 | 159.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;893 | 59.4614 | 159.9955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;903 | 59.4614 | 159.9955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;913 | 59.4614 | 159.9955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;923 | 59.4614 | 159.9955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;933 | 59.4614 | 159.9955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;943 | 59.4604 | 159.9955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;953 | 59.4604 | 159.9955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;963 | 59.4604 | 159.9955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;973 | 59.4604 | 159.9955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;983 | 59.4604 | 159.9955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:02;993 | 59.4604 | 159.9876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;003 | 59.4604 | 159.9876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;013 | 59.4604 | 159.9876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;023 | 59.4604 | 159.9876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;033 | 59.4604 | 159.9876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;043 | 59.4604 | 159.9876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;053 | 59.4604 | 159.9876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;063 | 59.4604 | 159.9876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;073 | 59.4604 | 159.9876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;083 | 59.4604 | 159.9876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;093 | 59.4604 | 159.9611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;103 | 59.4604 | 159.9611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;113 | 59.4604 | 159.9611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;123 | 59.4604 | 159.9611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;133 | 59.4604 | 159.9611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;143 | 59.4604 | 159.9611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;153 | 59.4604 | 159.9611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;163 | 59.4604 | 159.9611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;173 | 59.4604 | 159.9611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;183 | 59.4604 | 159.9611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;193 | 59.4604 | 159.9249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;203 | 59.4604 | 159.9249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;213 | 59.4604 | 159.9249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;223 | 59.4604 | 159.9249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;233 | 59.4604 | 159.9249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;243 | 59.4604 | 159.9249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;253 | 59.4604 | 159.9249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;263 | 59.4604 | 159.9249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;273 | 59.4604 | 159.9249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;283 | 59.4604 | 159.9249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;293 | 59.4604 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;303 | 59.4604 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;313 | 59.4604 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;323 | 59.4604 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;333 | 59.4604 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;343 | 59.4614 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;353 | 59.4614 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;363 | 59.4614 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;373 | 59.4614 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;383 | 59.4614 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;393 | 59.4614 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;403 | 59.4614 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;413 | 59.4614 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;423 | 59.4614 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;433 | 59.4614 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;443 | 59.4614 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;453 | 59.4614 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;463 | 59.4614 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;473 | 59.4614 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;483 | 59.4614 | 159.8846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;493 | 59.4614 | 159.9125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;503 | 59.4614 | 159.9125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;513 | 59.4614 | 159.9125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;523 | 59.4614 | 159.9125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;533 | 59.4614 | 159.9125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;543 | 59.4614 | 159.9125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;553 | 59.4614 | 159.9125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;563 | 59.4614 | 159.9125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;573 | 59.4614 | 159.9125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;583 | 59.4614 | 159.9125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;593 | 59.4614 | 159.9639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;603 | 59.4614 | 159.9639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;613 | 59.4614 | 159.9639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;623 | 59.4614 | 159.9639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;633 | 59.4614 | 159.9639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;643 | 59.4614 | 159.9639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;653 | 59.4614 | 159.9639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;663 | 59.4614 | 159.9639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;673 | 59.4604 | 159.9639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;683 | 59.4604 | 159.9639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;693 | 59.4604 | 160.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;703 | 59.4604 | 160.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;713 | 59.4604 | 160.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;723 | 59.4604 | 160.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;733 | 59.4604 | 160.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;743 | 59.4604 | 160.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;753 | 59.4604 | 160.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;763 | 59.4604 | 160.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;773 | 59.4604 | 160.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;783 | 59.4604 | 160.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;793 | 59.4604 | 160.0761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;803 | 59.4604 | 160.0761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;813 | 59.4604 | 160.0761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;823 | 59.4604 | 160.0761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;833 | 59.4604 | 160.0761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;843 | 59.4604 | 160.0761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;853 | 59.4604 | 160.0761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;863 | 59.4604 | 160.0761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;873 | 59.4604 | 160.0761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;883 | 59.4604 | 160.0761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;893 | 59.4604 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;903 | 59.4604 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;913 | 59.4604 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;923 | 59.4604 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;933 | 59.4604 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;943 | 59.4604 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;953 | 59.4604 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;963 | 59.4604 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;973 | 59.4614 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;983 | 59.4614 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:03;993 | 59.4614 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;003 | 59.4614 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;013 | 59.4614 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;023 | 59.4614 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;033 | 59.4614 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;043 | 59.4614 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;053 | 59.4614 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;063 | 59.4614 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;073 | 59.4614 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;083 | 59.4614 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;093 | 59.4614 | 160.1567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;103 | 59.4614 | 160.1567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;113 | 59.4614 | 160.1567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;123 | 59.4614 | 160.1567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;133 | 59.4614 | 160.1567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;143 | 59.4614 | 160.1567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;153 | 59.4614 | 160.1567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;163 | 59.4614 | 160.1567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;173 | 59.4614 | 160.1567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;183 | 59.4614 | 160.1567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;193 | 59.4614 | 160.1777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;203 | 59.4614 | 160.1777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;213 | 59.4614 | 160.1777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;223 | 59.4614 | 160.1777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;233 | 59.4614 | 160.1777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;243 | 59.4614 | 160.1777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;253 | 59.4614 | 160.1777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;263 | 59.4614 | 160.1777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;273 | 59.4614 | 160.1777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;283 | 59.4614 | 160.1777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;293 | 59.4614 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;303 | 59.4614 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;313 | 59.4614 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;323 | 59.4614 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;333 | 59.4614 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;343 | 59.4614 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;353 | 59.4614 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;363 | 59.4614 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;373 | 59.4624 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;383 | 59.4624 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;393 | 59.4624 | 160.1983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;403 | 59.4624 | 160.1983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;413 | 59.4624 | 160.1983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;423 | 59.4624 | 160.1983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;433 | 59.4624 | 160.1983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;443 | 59.4624 | 160.1983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;453 | 59.4624 | 160.1983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;463 | 59.4624 | 160.1983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;473 | 59.4614 | 160.1983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;483 | 59.4614 | 160.1983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;493 | 59.4614 | 160.1969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;503 | 59.4614 | 160.1969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;513 | 59.4614 | 160.1969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;523 | 59.4614 | 160.1969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;533 | 59.4614 | 160.1969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;543 | 59.4614 | 160.1969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;553 | 59.4614 | 160.1969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;563 | 59.4614 | 160.1969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;573 | 59.4614 | 160.1969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;583 | 59.4614 | 160.1969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;593 | 59.4614 | 160.1927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;603 | 59.4614 | 160.1927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;613 | 59.4614 | 160.1927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;623 | 59.4614 | 160.1927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;633 | 59.4614 | 160.1927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;643 | 59.4614 | 160.1927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;653 | 59.4614 | 160.1927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;663 | 59.4614 | 160.1927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;673 | 59.4614 | 160.1927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;683 | 59.4614 | 160.1927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;693 | 59.4614 | 160.1902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;703 | 59.4614 | 160.1902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;713 | 59.4614 | 160.1902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;723 | 59.4614 | 160.1902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;733 | 59.4614 | 160.1902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;743 | 59.4614 | 160.1902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;753 | 59.4614 | 160.1902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;763 | 59.4614 | 160.1902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;773 | 59.4624 | 160.1902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;783 | 59.4624 | 160.1902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;793 | 59.4624 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;803 | 59.4624 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;813 | 59.4624 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;823 | 59.4624 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;833 | 59.4624 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;843 | 59.4624 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;853 | 59.4624 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;863 | 59.4624 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;873 | 59.4624 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;883 | 59.4624 | 160.196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;893 | 59.4624 | 160.2126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;903 | 59.4624 | 160.2126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;913 | 59.4624 | 160.2126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;923 | 59.4624 | 160.2126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;933 | 59.4624 | 160.2126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;943 | 59.4624 | 160.2126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;953 | 59.4624 | 160.2126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;963 | 59.4624 | 160.2126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;973 | 59.4624 | 160.2126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;983 | 59.4624 | 160.2126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:04;993 | 59.4624 | 160.2315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;003 | 59.4624 | 160.2315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;013 | 59.4624 | 160.2315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;023 | 59.4624 | 160.2315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;033 | 59.4624 | 160.2315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;043 | 59.4624 | 160.2315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;053 | 59.4624 | 160.2315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;063 | 59.4624 | 160.2315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;073 | 59.4624 | 160.2315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;083 | 59.4624 | 160.2315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;093 | 59.4624 | 160.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;103 | 59.4624 | 160.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;113 | 59.4624 | 160.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;123 | 59.4624 | 160.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;133 | 59.4624 | 160.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;143 | 59.4624 | 160.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;153 | 59.4624 | 160.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;163 | 59.4624 | 160.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;173 | 59.4624 | 160.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;183 | 59.4624 | 160.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;193 | 59.4624 | 160.2392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;203 | 59.4624 | 160.2392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;213 | 59.4624 | 160.2392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;223 | 59.4624 | 160.2392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;233 | 59.4624 | 160.2392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;243 | 59.4624 | 160.2392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;253 | 59.4624 | 160.2392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;263 | 59.4624 | 160.2392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;273 | 59.4614 | 160.2392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;283 | 59.4614 | 160.2392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;293 | 59.4614 | 160.2215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;303 | 59.4614 | 160.2215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;313 | 59.4614 | 160.2215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;323 | 59.4614 | 160.2215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;333 | 59.4614 | 160.2215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;343 | 59.4614 | 160.2215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;353 | 59.4614 | 160.2215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;363 | 59.4614 | 160.2215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;373 | 59.4624 | 160.2215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;383 | 59.4624 | 160.2215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;393 | 59.4624 | 160.2033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;403 | 59.4624 | 160.2033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;413 | 59.4624 | 160.2033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;423 | 59.4624 | 160.2033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;433 | 59.4624 | 160.2033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;443 | 59.4624 | 160.2033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;453 | 59.4624 | 160.2033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;463 | 59.4624 | 160.2033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;473 | 59.4624 | 160.2033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;483 | 59.4624 | 160.2033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;493 | 59.4624 | 160.1909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;503 | 59.4624 | 160.1909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;513 | 59.4624 | 160.1909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;523 | 59.4624 | 160.1909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;533 | 59.4624 | 160.1909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;543 | 59.4624 | 160.1909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;553 | 59.4624 | 160.1909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;563 | 59.4624 | 160.1909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;573 | 59.4614 | 160.1909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;583 | 59.4614 | 160.1909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;593 | 59.4614 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;603 | 59.4614 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;613 | 59.4614 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;623 | 59.4614 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;633 | 59.4614 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;643 | 59.4614 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;653 | 59.4614 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;663 | 59.4614 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;673 | 59.4624 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;683 | 59.4624 | 160.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;693 | 59.4624 | 160.1788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;703 | 59.4624 | 160.1788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;713 | 59.4624 | 160.1788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;723 | 59.4624 | 160.1788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;733 | 59.4624 | 160.1788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;743 | 59.4624 | 160.1788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;753 | 59.4624 | 160.1788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;763 | 59.4624 | 160.1788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;773 | 59.4614 | 160.1788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;783 | 59.4614 | 160.1788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;793 | 59.4614 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;803 | 59.4614 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;813 | 59.4614 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;823 | 59.4614 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;833 | 59.4614 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;843 | 59.4614 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;853 | 59.4614 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;863 | 59.4614 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;873 | 59.4624 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;883 | 59.4624 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;893 | 59.4624 | 160.1304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;903 | 59.4624 | 160.1304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;913 | 59.4624 | 160.1304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;923 | 59.4624 | 160.1304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;933 | 59.4624 | 160.1304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;943 | 59.4624 | 160.1304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;953 | 59.4624 | 160.1304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;963 | 59.4624 | 160.1304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;973 | 59.4624 | 160.1304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;983 | 59.4624 | 160.1304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:05;993 | 59.4624 | 160.0845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;003 | 59.4624 | 160.0845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;013 | 59.4624 | 160.0845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;023 | 59.4624 | 160.0845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;033 | 59.4624 | 160.0845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;043 | 59.4624 | 160.0845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;053 | 59.4624 | 160.0845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;063 | 59.4624 | 160.0845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;073 | 59.4624 | 160.0845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;083 | 59.4624 | 160.0845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;093 | 59.4624 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;103 | 59.4624 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;113 | 59.4624 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;123 | 59.4624 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;133 | 59.4624 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;143 | 59.4624 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;153 | 59.4624 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;163 | 59.4624 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;173 | 59.4624 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;183 | 59.4624 | 160.039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;193 | 59.4624 | 160.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;203 | 59.4624 | 160.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;213 | 59.4624 | 160.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;223 | 59.4624 | 160.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;233 | 59.4624 | 160.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;243 | 59.4624 | 160.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;253 | 59.4624 | 160.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;263 | 59.4624 | 160.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;273 | 59.4624 | 160.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;283 | 59.4624 | 160.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;293 | 59.4624 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;303 | 59.4634 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;313 | 59.4634 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;323 | 59.4634 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;333 | 59.4634 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;343 | 59.4634 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;353 | 59.4634 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;363 | 59.4634 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;373 | 59.4634 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;383 | 59.4634 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;393 | 59.4634 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;403 | 59.4634 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;413 | 59.4634 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;423 | 59.4634 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;433 | 59.4634 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;443 | 59.4634 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;453 | 59.4634 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;463 | 59.4634 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;473 | 59.4634 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;483 | 59.4634 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;493 | 59.4634 | 159.9551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;503 | 59.4634 | 159.9551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;513 | 59.4634 | 159.9551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;523 | 59.4634 | 159.9551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;533 | 59.4634 | 159.9551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;543 | 59.4634 | 159.9551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;553 | 59.4634 | 159.9551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;563 | 59.4634 | 159.9551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;573 | 59.4634 | 159.9551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;583 | 59.4634 | 159.9551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;593 | 59.4634 | 159.9438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;603 | 59.4634 | 159.9438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;613 | 59.4634 | 159.9438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;623 | 59.4634 | 159.9438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;633 | 59.4634 | 159.9438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;643 | 59.4634 | 159.9438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;653 | 59.4634 | 159.9438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;663 | 59.4634 | 159.9438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;673 | 59.4634 | 159.9438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;683 | 59.4634 | 159.9438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;693 | 59.4634 | 159.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;703 | 59.4634 | 159.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;713 | 59.4634 | 159.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;723 | 59.4634 | 159.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;733 | 59.4634 | 159.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;743 | 59.4634 | 159.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;753 | 59.4634 | 159.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;763 | 59.4634 | 159.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;773 | 59.4634 | 159.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;783 | 59.4634 | 159.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;793 | 59.4634 | 159.9369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;803 | 59.4634 | 159.9369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;813 | 59.4634 | 159.9369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;823 | 59.4634 | 159.9369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;833 | 59.4634 | 159.9369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;843 | 59.4634 | 159.9369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;853 | 59.4634 | 159.9369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;863 | 59.4634 | 159.9369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;873 | 59.4634 | 159.9369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;883 | 59.4634 | 159.9369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;893 | 59.4634 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;903 | 59.4644 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;913 | 59.4644 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;923 | 59.4644 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;933 | 59.4644 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;943 | 59.4644 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;953 | 59.4644 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;963 | 59.4644 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;973 | 59.4644 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;983 | 59.4644 | 159.9326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:06;993 | 59.4644 | 159.9177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;003 | 59.4634 | 159.9177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;013 | 59.4634 | 159.9177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;023 | 59.4634 | 159.9177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;033 | 59.4634 | 159.9177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;043 | 59.4634 | 159.9177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;053 | 59.4634 | 159.9177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;063 | 59.4634 | 159.9177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;073 | 59.4634 | 159.9177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;083 | 59.4634 | 159.9177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;093 | 59.4634 | 159.8982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;103 | 59.4624 | 159.8982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;113 | 59.4624 | 159.8982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;123 | 59.4624 | 159.8982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;133 | 59.4624 | 159.8982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;143 | 59.4624 | 159.8982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;153 | 59.4624 | 159.8982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;163 | 59.4624 | 159.8982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;173 | 59.4624 | 159.8982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;183 | 59.4624 | 159.8982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;193 | 59.4624 | 159.8715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;203 | 59.4634 | 159.8715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;213 | 59.4634 | 159.8715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;223 | 59.4634 | 159.8715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;233 | 59.4634 | 159.8715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;243 | 59.4634 | 159.8715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;253 | 59.4634 | 159.8715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;263 | 59.4634 | 159.8715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;273 | 59.4634 | 159.8715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;283 | 59.4634 | 159.8715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;293 | 59.4634 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;303 | 59.4624 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;313 | 59.4624 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;323 | 59.4624 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;333 | 59.4624 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;343 | 59.4624 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;353 | 59.4624 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;363 | 59.4624 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;373 | 59.4624 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;383 | 59.4624 | 159.8332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;393 | 59.4624 | 159.7914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;403 | 59.4624 | 159.7914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;413 | 59.4624 | 159.7914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;423 | 59.4624 | 159.7914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;433 | 59.4624 | 159.7914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;443 | 59.4624 | 159.7914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;453 | 59.4624 | 159.7914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;463 | 59.4624 | 159.7914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;473 | 59.4624 | 159.7914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;483 | 59.4624 | 159.7914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;493 | 59.4624 | 159.7541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;503 | 59.4634 | 159.7541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;513 | 59.4634 | 159.7541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;523 | 59.4634 | 159.7541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;533 | 59.4634 | 159.7541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;543 | 59.4634 | 159.7541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;553 | 59.4634 | 159.7541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;563 | 59.4634 | 159.7541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;573 | 59.4634 | 159.7541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;583 | 59.4634 | 159.7541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;593 | 59.4634 | 159.7198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;603 | 59.4634 | 159.7198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;613 | 59.4634 | 159.7198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;623 | 59.4634 | 159.7198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;633 | 59.4634 | 159.7198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;643 | 59.4634 | 159.7198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;653 | 59.4634 | 159.7198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;663 | 59.4634 | 159.7198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;673 | 59.4634 | 159.7198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;683 | 59.4634 | 159.7198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;693 | 59.4634 | 159.6899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;703 | 59.4634 | 159.6899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;713 | 59.4634 | 159.6899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;723 | 59.4634 | 159.6899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;733 | 59.4634 | 159.6899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;743 | 59.4634 | 159.6899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;753 | 59.4634 | 159.6899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;763 | 59.4634 | 159.6899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;773 | 59.4634 | 159.6899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;783 | 59.4634 | 159.6899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;793 | 59.4634 | 159.6698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;803 | 59.4654 | 159.6698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;813 | 59.4654 | 159.6698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;823 | 59.4654 | 159.6698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;833 | 59.4654 | 159.6698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;843 | 59.4654 | 159.6698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;853 | 59.4654 | 159.6698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;863 | 59.4654 | 159.6698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;873 | 59.4654 | 159.6698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;883 | 59.4654 | 159.6698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;893 | 59.4654 | 159.6574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;903 | 59.4644 | 159.6574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;913 | 59.4644 | 159.6574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;923 | 59.4644 | 159.6574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;933 | 59.4644 | 159.6574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;943 | 59.4644 | 159.6574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;953 | 59.4644 | 159.6574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;963 | 59.4644 | 159.6574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;973 | 59.4644 | 159.6574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;983 | 59.4644 | 159.6574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:07;993 | 59.4644 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;003 | 59.4644 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;013 | 59.4644 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;023 | 59.4644 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;033 | 59.4644 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;043 | 59.4644 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;053 | 59.4644 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;063 | 59.4644 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;073 | 59.4644 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;083 | 59.4644 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;093 | 59.4644 | 159.6461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;103 | 59.4644 | 159.6461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;113 | 59.4644 | 159.6461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;123 | 59.4644 | 159.6461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;133 | 59.4644 | 159.6461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;143 | 59.4644 | 159.6461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;153 | 59.4644 | 159.6461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;163 | 59.4644 | 159.6461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;173 | 59.4644 | 159.6461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;183 | 59.4644 | 159.6461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;193 | 59.4644 | 159.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;203 | 59.4664 | 159.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;213 | 59.4664 | 159.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;223 | 59.4664 | 159.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;233 | 59.4664 | 159.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;243 | 59.4664 | 159.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;253 | 59.4664 | 159.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;263 | 59.4664 | 159.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;273 | 59.4664 | 159.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;283 | 59.4664 | 159.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;293 | 59.4664 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;303 | 59.4664 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;313 | 59.4664 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;323 | 59.4664 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;333 | 59.4664 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;343 | 59.4664 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;353 | 59.4664 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;363 | 59.4664 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;373 | 59.4664 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;383 | 59.4664 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;393 | 59.4664 | 159.6779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;403 | 59.4654 | 159.6779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;413 | 59.4654 | 159.6779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;423 | 59.4654 | 159.6779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;433 | 59.4654 | 159.6779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;443 | 59.4654 | 159.6779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;453 | 59.4654 | 159.6779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;463 | 59.4654 | 159.6779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;473 | 59.4654 | 159.6779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;483 | 59.4654 | 159.6779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;493 | 59.4654 | 159.6741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;503 | 59.4654 | 159.6741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;513 | 59.4654 | 159.6741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;523 | 59.4654 | 159.6741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;533 | 59.4654 | 159.6741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;543 | 59.4654 | 159.6741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;553 | 59.4654 | 159.6741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;563 | 59.4654 | 159.6741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;573 | 59.4654 | 159.6741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;583 | 59.4654 | 159.6741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;593 | 59.4654 | 159.6483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;603 | 59.4654 | 159.6483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;613 | 59.4654 | 159.6483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;623 | 59.4654 | 159.6483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;633 | 59.4654 | 159.6483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;643 | 59.4654 | 159.6483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;653 | 59.4654 | 159.6483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;663 | 59.4654 | 159.6483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;673 | 59.4654 | 159.6483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;683 | 59.4654 | 159.6483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;693 | 59.4654 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;703 | 59.4654 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;713 | 59.4654 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;723 | 59.4664 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;733 | 59.4664 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;743 | 59.4664 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;753 | 59.4664 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;763 | 59.4664 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;773 | 59.4664 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;783 | 59.4664 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;793 | 59.4664 | 159.5607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;803 | 59.4664 | 159.5607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;813 | 59.4664 | 159.5607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;823 | 59.4664 | 159.5607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;833 | 59.4664 | 159.5607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;843 | 59.4664 | 159.5607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;853 | 59.4664 | 159.5607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;863 | 59.4664 | 159.5607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;873 | 59.4664 | 159.5607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;883 | 59.4664 | 159.5607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;893 | 59.4664 | 159.5026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;903 | 59.4664 | 159.5026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;913 | 59.4664 | 159.5026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;923 | 59.4654 | 159.5026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;933 | 59.4654 | 159.5026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;943 | 59.4654 | 159.5026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;953 | 59.4654 | 159.5026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;963 | 59.4654 | 159.5026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;973 | 59.4654 | 159.5026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;983 | 59.4654 | 159.5026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:08;993 | 59.4654 | 159.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;003 | 59.4654 | 159.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;013 | 59.4654 | 159.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;023 | 59.4654 | 159.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;033 | 59.4654 | 159.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;043 | 59.4654 | 159.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;053 | 59.4654 | 159.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;063 | 59.4654 | 159.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;073 | 59.4654 | 159.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;083 | 59.4654 | 159.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;093 | 59.4654 | 159.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;103 | 59.4654 | 159.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;113 | 59.4654 | 159.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;123 | 59.4654 | 159.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;133 | 59.4654 | 159.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;143 | 59.4654 | 159.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;153 | 59.4654 | 159.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;163 | 59.4654 | 159.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;173 | 59.4654 | 159.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;183 | 59.4654 | 159.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;193 | 59.4654 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;203 | 59.4654 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;213 | 59.4654 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;223 | 59.4654 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;233 | 59.4654 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;243 | 59.4654 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;253 | 59.4654 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;263 | 59.4654 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;273 | 59.4654 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;283 | 59.4654 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;293 | 59.4654 | 159.3751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;303 | 59.4654 | 159.3751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;313 | 59.4654 | 159.3751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;323 | 59.4664 | 159.3751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;333 | 59.4664 | 159.3751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;343 | 59.4664 | 159.3751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;353 | 59.4664 | 159.3751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;363 | 59.4664 | 159.3751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;373 | 59.4664 | 159.3751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;383 | 59.4664 | 159.3751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;393 | 59.4664 | 159.3821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;403 | 59.4664 | 159.3821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;413 | 59.4664 | 159.3821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;423 | 59.4654 | 159.3821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;433 | 59.4654 | 159.3821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;443 | 59.4654 | 159.3821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;453 | 59.4654 | 159.3821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;463 | 59.4654 | 159.3821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;473 | 59.4654 | 159.3821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;483 | 59.4654 | 159.3821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;493 | 59.4654 | 159.3938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;503 | 59.4654 | 159.3938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;513 | 59.4654 | 159.3938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;523 | 59.4654 | 159.3938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;533 | 59.4654 | 159.3938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;543 | 59.4654 | 159.3938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;553 | 59.4654 | 159.3938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;563 | 59.4654 | 159.3938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;573 | 59.4654 | 159.3938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;583 | 59.4654 | 159.3938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;593 | 59.4654 | 159.408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;603 | 59.4654 | 159.408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;613 | 59.4654 | 159.408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;623 | 59.4664 | 159.408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;633 | 59.4664 | 159.408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;643 | 59.4664 | 159.408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;653 | 59.4664 | 159.408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;663 | 59.4664 | 159.408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;673 | 59.4664 | 159.408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;683 | 59.4664 | 159.408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;693 | 59.4664 | 159.4234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;703 | 59.4664 | 159.4234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;713 | 59.4664 | 159.4234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;723 | 59.4664 | 159.4234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;733 | 59.4664 | 159.4234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;743 | 59.4664 | 159.4234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;753 | 59.4664 | 159.4234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;763 | 59.4664 | 159.4234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;773 | 59.4664 | 159.4234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;783 | 59.4664 | 159.4234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;793 | 59.4664 | 159.437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;803 | 59.4664 | 159.437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;813 | 59.4664 | 159.437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;823 | 59.4674 | 159.437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;833 | 59.4674 | 159.437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;843 | 59.4674 | 159.437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;853 | 59.4674 | 159.437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;863 | 59.4674 | 159.437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;873 | 59.4674 | 159.437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;883 | 59.4674 | 159.437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;893 | 59.4674 | 159.4474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;903 | 59.4674 | 159.4474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;913 | 59.4674 | 159.4474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;923 | 59.4664 | 159.4474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;933 | 59.4664 | 159.4474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;943 | 59.4664 | 159.4474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;953 | 59.4664 | 159.4474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;963 | 59.4664 | 159.4474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;973 | 59.4664 | 159.4474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;983 | 59.4664 | 159.4474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:09;993 | 59.4664 | 159.4548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;003 | 59.4664 | 159.4548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;013 | 59.4664 | 159.4548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;023 | 59.4674 | 159.4548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;033 | 59.4674 | 159.4548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;043 | 59.4674 | 159.4548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;053 | 59.4674 | 159.4548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;063 | 59.4674 | 159.4548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;073 | 59.4674 | 159.4548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;083 | 59.4674 | 159.4548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;093 | 59.4674 | 159.4561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;103 | 59.4674 | 159.4561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;113 | 59.4674 | 159.4561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;123 | 59.4664 | 159.4561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;133 | 59.4664 | 159.4561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;143 | 59.4664 | 159.4561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;153 | 59.4664 | 159.4561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;163 | 59.4664 | 159.4561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;173 | 59.4664 | 159.4561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;183 | 59.4664 | 159.4561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;193 | 59.4664 | 159.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;203 | 59.4664 | 159.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;213 | 59.4664 | 159.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;223 | 59.4674 | 159.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;233 | 59.4674 | 159.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;243 | 59.4674 | 159.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;253 | 59.4674 | 159.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;263 | 59.4674 | 159.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;273 | 59.4674 | 159.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;283 | 59.4674 | 159.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;293 | 59.4674 | 159.4392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;303 | 59.4674 | 159.4392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;313 | 59.4674 | 159.4392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;323 | 59.4664 | 159.4392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;333 | 59.4664 | 159.4392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;343 | 59.4664 | 159.4392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;353 | 59.4664 | 159.4392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;363 | 59.4664 | 159.4392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;373 | 59.4664 | 159.4392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;383 | 59.4664 | 159.4392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;393 | 59.4664 | 159.4249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;403 | 59.4664 | 159.4249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;413 | 59.4664 | 159.4249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;423 | 59.4664 | 159.4249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;433 | 59.4664 | 159.4249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;443 | 59.4664 | 159.4249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;453 | 59.4664 | 159.4249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;463 | 59.4664 | 159.4249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;473 | 59.4664 | 159.4249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;483 | 59.4664 | 159.4249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;493 | 59.4664 | 159.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;503 | 59.4664 | 159.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;513 | 59.4664 | 159.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;523 | 59.4654 | 159.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;533 | 59.4654 | 159.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;543 | 59.4654 | 159.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;553 | 59.4654 | 159.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;563 | 59.4654 | 159.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;573 | 59.4654 | 159.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;583 | 59.4654 | 159.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;593 | 59.4654 | 159.3843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;603 | 59.4654 | 159.3843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;613 | 59.4654 | 159.3843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;623 | 59.4654 | 159.3843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;633 | 59.4654 | 159.3843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;643 | 59.4654 | 159.3843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;653 | 59.4654 | 159.3843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;663 | 59.4654 | 159.3843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;673 | 59.4654 | 159.3843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;683 | 59.4654 | 159.3843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;693 | 59.4654 | 159.3726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;703 | 59.4654 | 159.3726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;713 | 59.4654 | 159.3726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;723 | 59.4664 | 159.3726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;733 | 59.4664 | 159.3726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;743 | 59.4664 | 159.3726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;753 | 59.4664 | 159.3726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;763 | 59.4664 | 159.3726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;773 | 59.4664 | 159.3726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;783 | 59.4664 | 159.3726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;793 | 59.4664 | 159.3769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;803 | 59.4664 | 159.3769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;813 | 59.4664 | 159.3769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;823 | 59.4664 | 159.3769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;833 | 59.4664 | 159.3769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;843 | 59.4664 | 159.3769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;853 | 59.4664 | 159.3769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;863 | 59.4664 | 159.3769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;873 | 59.4664 | 159.3769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;883 | 59.4664 | 159.3769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;893 | 59.4664 | 159.3977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;903 | 59.4664 | 159.3977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;913 | 59.4664 | 159.3977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;923 | 59.4664 | 159.3977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;933 | 59.4664 | 159.3977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;943 | 59.4664 | 159.3977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;953 | 59.4664 | 159.3977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;963 | 59.4664 | 159.3977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;973 | 59.4664 | 159.3977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;983 | 59.4664 | 159.3977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:10;993 | 59.4664 | 159.4257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;003 | 59.4664 | 159.4257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;013 | 59.4664 | 159.4257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;023 | 59.4664 | 159.4257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;033 | 59.4664 | 159.4257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;043 | 59.4664 | 159.4257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;053 | 59.4664 | 159.4257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;063 | 59.4664 | 159.4257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;073 | 59.4664 | 159.4257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;083 | 59.4664 | 159.4257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;093 | 59.4664 | 159.4556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;103 | 59.4664 | 159.4556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;113 | 59.4664 | 159.4556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;123 | 59.4664 | 159.4556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;133 | 59.4664 | 159.4556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;143 | 59.4664 | 159.4556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;153 | 59.4664 | 159.4556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;163 | 59.4664 | 159.4556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;173 | 59.4664 | 159.4556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;183 | 59.4664 | 159.4556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;193 | 59.4664 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;203 | 59.4664 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;213 | 59.4664 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;223 | 59.4674 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;233 | 59.4674 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;243 | 59.4674 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;253 | 59.4674 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;263 | 59.4674 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;273 | 59.4674 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;283 | 59.4674 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;293 | 59.4674 | 159.5167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;303 | 59.4674 | 159.5167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;313 | 59.4674 | 159.5167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;323 | 59.4664 | 159.5167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;333 | 59.4664 | 159.5167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;343 | 59.4664 | 159.5167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;353 | 59.4664 | 159.5167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;363 | 59.4664 | 159.5167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;373 | 59.4664 | 159.5167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;383 | 59.4664 | 159.5167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;393 | 59.4664 | 159.5536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;403 | 59.4664 | 159.5536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;413 | 59.4664 | 159.5536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;423 | 59.4674 | 159.5536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;433 | 59.4674 | 159.5536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;443 | 59.4674 | 159.5536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;453 | 59.4674 | 159.5536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;463 | 59.4674 | 159.5536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;473 | 59.4674 | 159.5536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;483 | 59.4674 | 159.5536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;493 | 59.4674 | 159.5858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;503 | 59.4674 | 159.5858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;513 | 59.4674 | 159.5858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;523 | 59.4684 | 159.5858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;533 | 59.4684 | 159.5858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;543 | 59.4684 | 159.5858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;553 | 59.4684 | 159.5858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;563 | 59.4684 | 159.5858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;573 | 59.4684 | 159.5858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;583 | 59.4684 | 159.5858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;593 | 59.4684 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;603 | 59.4684 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;613 | 59.4684 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;623 | 59.4674 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;633 | 59.4674 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;643 | 59.4674 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;653 | 59.4674 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;663 | 59.4674 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;673 | 59.4674 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;683 | 59.4674 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;693 | 59.4674 | 159.6175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;703 | 59.4674 | 159.6175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;713 | 59.4674 | 159.6175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;723 | 59.4674 | 159.6175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;733 | 59.4674 | 159.6175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;743 | 59.4674 | 159.6175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;753 | 59.4674 | 159.6175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;763 | 59.4674 | 159.6175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;773 | 59.4674 | 159.6175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;783 | 59.4674 | 159.6175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;793 | 59.4674 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;803 | 59.4674 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;813 | 59.4674 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;823 | 59.4684 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;833 | 59.4684 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;843 | 59.4684 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;853 | 59.4684 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;863 | 59.4684 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;873 | 59.4684 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;883 | 59.4684 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;893 | 59.4684 | 159.6096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;903 | 59.4684 | 159.6096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;913 | 59.4684 | 159.6096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;923 | 59.4684 | 159.6096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;933 | 59.4684 | 159.6096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;943 | 59.4684 | 159.6096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;953 | 59.4684 | 159.6096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;963 | 59.4684 | 159.6096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;973 | 59.4684 | 159.6096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;983 | 59.4684 | 159.6096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:11;993 | 59.4684 | 159.6019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;003 | 59.4684 | 159.6019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;013 | 59.4684 | 159.6019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;023 | 59.4684 | 159.6019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;033 | 59.4684 | 159.6019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;043 | 59.4684 | 159.6019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;053 | 59.4684 | 159.6019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;063 | 59.4684 | 159.6019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;073 | 59.4684 | 159.6019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;083 | 59.4684 | 159.6019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;093 | 59.4684 | 159.6039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;103 | 59.4684 | 159.6039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;113 | 59.4684 | 159.6039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;123 | 59.4684 | 159.6039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;133 | 59.4684 | 159.6039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;143 | 59.4684 | 159.6039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;153 | 59.4684 | 159.6039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;163 | 59.4684 | 159.6039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;173 | 59.4684 | 159.6039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;183 | 59.4684 | 159.6039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;193 | 59.4684 | 159.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;203 | 59.4684 | 159.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;213 | 59.4684 | 159.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;223 | 59.4674 | 159.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;233 | 59.4674 | 159.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;243 | 59.4674 | 159.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;253 | 59.4674 | 159.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;263 | 59.4674 | 159.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;273 | 59.4674 | 159.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;283 | 59.4674 | 159.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;293 | 59.4674 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;303 | 59.4674 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;313 | 59.4674 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;323 | 59.4684 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;333 | 59.4684 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;343 | 59.4684 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;353 | 59.4684 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;363 | 59.4684 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;373 | 59.4684 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;383 | 59.4684 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;393 | 59.4684 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;403 | 59.4684 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;413 | 59.4684 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;423 | 59.4684 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;433 | 59.4684 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;443 | 59.4684 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;453 | 59.4684 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;463 | 59.4684 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;473 | 59.4684 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;483 | 59.4684 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;493 | 59.4684 | 159.6167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;503 | 59.4684 | 159.6167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;513 | 59.4684 | 159.6167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;523 | 59.4684 | 159.6167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;533 | 59.4684 | 159.6167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;543 | 59.4674 | 159.6167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;553 | 59.4674 | 159.6167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;563 | 59.4674 | 159.6167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;573 | 59.4674 | 159.6167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;583 | 59.4674 | 159.6167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;593 | 59.4674 | 159.6254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;603 | 59.4674 | 159.6254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;613 | 59.4674 | 159.6254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;623 | 59.4674 | 159.6254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;633 | 59.4674 | 159.6254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;643 | 59.4684 | 159.6254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;653 | 59.4684 | 159.6254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;663 | 59.4684 | 159.6254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;673 | 59.4684 | 159.6254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;683 | 59.4684 | 159.6254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;693 | 59.4684 | 159.642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;703 | 59.4684 | 159.642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;713 | 59.4684 | 159.642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;723 | 59.4684 | 159.642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;733 | 59.4684 | 159.642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;743 | 59.4684 | 159.642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;753 | 59.4684 | 159.642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;763 | 59.4684 | 159.642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;773 | 59.4684 | 159.642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;783 | 59.4684 | 159.642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;793 | 59.4684 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;803 | 59.4684 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;813 | 59.4684 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;823 | 59.4684 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;833 | 59.4684 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;843 | 59.4684 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;853 | 59.4684 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;863 | 59.4684 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;873 | 59.4684 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;883 | 59.4684 | 159.6699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;893 | 59.4684 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;903 | 59.4684 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;913 | 59.4684 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;923 | 59.4684 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;933 | 59.4684 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;943 | 59.4684 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;953 | 59.4684 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;963 | 59.4684 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;973 | 59.4684 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;983 | 59.4684 | 159.6925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:12;993 | 59.4684 | 159.7029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;003 | 59.4684 | 159.7029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;013 | 59.4684 | 159.7029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;023 | 59.4684 | 159.7029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;033 | 59.4684 | 159.7029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;043 | 59.4694 | 159.7029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;053 | 59.4694 | 159.7029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;063 | 59.4694 | 159.7029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;073 | 59.4694 | 159.7029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;083 | 59.4694 | 159.7029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;093 | 59.4694 | 159.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;103 | 59.4694 | 159.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;113 | 59.4694 | 159.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;123 | 59.4694 | 159.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;133 | 59.4694 | 159.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;143 | 59.4694 | 159.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;153 | 59.4694 | 159.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;163 | 59.4694 | 159.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;173 | 59.4694 | 159.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;183 | 59.4694 | 159.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;193 | 59.4694 | 159.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;203 | 59.4694 | 159.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;213 | 59.4694 | 159.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;223 | 59.4694 | 159.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;233 | 59.4694 | 159.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;243 | 59.4694 | 159.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;253 | 59.4694 | 159.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;263 | 59.4694 | 159.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;273 | 59.4694 | 159.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;283 | 59.4694 | 159.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;293 | 59.4694 | 159.6795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;303 | 59.4694 | 159.6795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;313 | 59.4694 | 159.6795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;323 | 59.4694 | 159.6795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;333 | 59.4694 | 159.6795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;343 | 59.4694 | 159.6795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;353 | 59.4694 | 159.6795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;363 | 59.4694 | 159.6795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;373 | 59.4694 | 159.6795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;383 | 59.4694 | 159.6795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;393 | 59.4694 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;403 | 59.4694 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;413 | 59.4694 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;423 | 59.4694 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;433 | 59.4694 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;443 | 59.4694 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;453 | 59.4694 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;463 | 59.4694 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;473 | 59.4694 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;483 | 59.4694 | 159.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;493 | 59.4694 | 159.6796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;503 | 59.4694 | 159.6796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;513 | 59.4694 | 159.6796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;523 | 59.4694 | 159.6796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;533 | 59.4694 | 159.6796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;543 | 59.4694 | 159.6796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;553 | 59.4694 | 159.6796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;563 | 59.4694 | 159.6796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;573 | 59.4694 | 159.6796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;583 | 59.4694 | 159.6796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;593 | 59.4694 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;603 | 59.4694 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;613 | 59.4694 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;623 | 59.4694 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;633 | 59.4694 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;643 | 59.4694 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;653 | 59.4694 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;663 | 59.4694 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;673 | 59.4694 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;683 | 59.4694 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;693 | 59.4694 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;703 | 59.4694 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;713 | 59.4694 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;723 | 59.4694 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;733 | 59.4694 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;743 | 59.4694 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;753 | 59.4694 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;763 | 59.4694 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;773 | 59.4684 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;783 | 59.4684 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;793 | 59.4684 | 159.7239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;803 | 59.4684 | 159.7239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;813 | 59.4684 | 159.7239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;823 | 59.4684 | 159.7239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;833 | 59.4684 | 159.7239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;843 | 59.4684 | 159.7239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;853 | 59.4684 | 159.7239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;863 | 59.4684 | 159.7239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;873 | 59.4694 | 159.7239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;883 | 59.4694 | 159.7239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;893 | 59.4694 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;903 | 59.4694 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;913 | 59.4694 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;923 | 59.4694 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;933 | 59.4694 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;943 | 59.4694 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;953 | 59.4694 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;963 | 59.4694 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;973 | 59.4694 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;983 | 59.4694 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:13;993 | 59.4694 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;003 | 59.4694 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;013 | 59.4694 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;023 | 59.4694 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;033 | 59.4694 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;043 | 59.4694 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;053 | 59.4694 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;063 | 59.4694 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;073 | 59.4694 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;083 | 59.4694 | 159.733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;093 | 59.4694 | 159.7422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;103 | 59.4694 | 159.7422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;113 | 59.4694 | 159.7422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;123 | 59.4694 | 159.7422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;133 | 59.4694 | 159.7422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;143 | 59.4694 | 159.7422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;153 | 59.4694 | 159.7422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;163 | 59.4694 | 159.7422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;173 | 59.4694 | 159.7422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;183 | 59.4694 | 159.7422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;193 | 59.4694 | 159.7695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;203 | 59.4694 | 159.7695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;213 | 59.4694 | 159.7695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;223 | 59.4694 | 159.7695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;233 | 59.4694 | 159.7695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;243 | 59.4694 | 159.7695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;253 | 59.4694 | 159.7695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;263 | 59.4694 | 159.7695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;273 | 59.4684 | 159.7695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;283 | 59.4684 | 159.7695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;293 | 59.4684 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;303 | 59.4684 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;313 | 59.4684 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;323 | 59.4684 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;333 | 59.4684 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;343 | 59.4684 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;353 | 59.4684 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;363 | 59.4684 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;373 | 59.4694 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;383 | 59.4694 | 159.8033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;393 | 59.4694 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;403 | 59.4694 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;413 | 59.4694 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;423 | 59.4694 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;433 | 59.4694 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;443 | 59.4694 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;453 | 59.4694 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;463 | 59.4694 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;473 | 59.4694 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;483 | 59.4694 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;493 | 59.4694 | 159.8614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;503 | 59.4694 | 159.8614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;513 | 59.4694 | 159.8614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;523 | 59.4694 | 159.8614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;533 | 59.4694 | 159.8614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;543 | 59.4694 | 159.8614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;553 | 59.4694 | 159.8614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;563 | 59.4694 | 159.8614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;573 | 59.4714 | 159.8614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;583 | 59.4714 | 159.8614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;593 | 59.4714 | 159.865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;603 | 59.4714 | 159.865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;613 | 59.4714 | 159.865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;623 | 59.4714 | 159.865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;633 | 59.4714 | 159.865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;643 | 59.4714 | 159.865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;653 | 59.4714 | 159.865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;663 | 59.4714 | 159.865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;673 | 59.4714 | 159.865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;683 | 59.4714 | 159.865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;693 | 59.4714 | 159.8406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;703 | 59.4714 | 159.8406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;713 | 59.4714 | 159.8406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;723 | 59.4714 | 159.8406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;733 | 59.4714 | 159.8406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;743 | 59.4714 | 159.8406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;753 | 59.4714 | 159.8406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;763 | 59.4714 | 159.8406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;773 | 59.4714 | 159.8406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;783 | 59.4714 | 159.8406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;793 | 59.4714 | 159.8156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;803 | 59.4714 | 159.8156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;813 | 59.4714 | 159.8156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;823 | 59.4714 | 159.8156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;833 | 59.4714 | 159.8156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;843 | 59.4714 | 159.8156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;853 | 59.4714 | 159.8156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;863 | 59.4714 | 159.8156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;873 | 59.4714 | 159.8156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;883 | 59.4714 | 159.8156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;893 | 59.4714 | 159.8014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;903 | 59.4714 | 159.8014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;913 | 59.4714 | 159.8014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;923 | 59.4714 | 159.8014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;933 | 59.4714 | 159.8014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;943 | 59.4714 | 159.8014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;953 | 59.4714 | 159.8014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;963 | 59.4714 | 159.8014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;973 | 59.4714 | 159.8014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;983 | 59.4714 | 159.8014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:14;993 | 59.4714 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;003 | 59.4714 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;013 | 59.4714 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;023 | 59.4714 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;033 | 59.4714 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;043 | 59.4714 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;053 | 59.4714 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;063 | 59.4714 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;073 | 59.4714 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;083 | 59.4714 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;093 | 59.4714 | 159.7647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;103 | 59.4714 | 159.7647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;113 | 59.4714 | 159.7647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;123 | 59.4714 | 159.7647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;133 | 59.4714 | 159.7647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;143 | 59.4714 | 159.7647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;153 | 59.4714 | 159.7647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;163 | 59.4714 | 159.7647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;173 | 59.4714 | 159.7647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;183 | 59.4714 | 159.7647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;193 | 59.4714 | 159.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;203 | 59.4714 | 159.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;213 | 59.4714 | 159.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;223 | 59.4714 | 159.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;233 | 59.4714 | 159.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;243 | 59.4714 | 159.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;253 | 59.4714 | 159.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;263 | 59.4714 | 159.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;273 | 59.4714 | 159.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;283 | 59.4714 | 159.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;293 | 59.4714 | 159.7419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;303 | 59.4714 | 159.7419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;313 | 59.4714 | 159.7419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;323 | 59.4714 | 159.7419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;333 | 59.4714 | 159.7419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;343 | 59.4714 | 159.7419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;353 | 59.4714 | 159.7419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;363 | 59.4714 | 159.7419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;373 | 59.4714 | 159.7419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;383 | 59.4714 | 159.7419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;393 | 59.4714 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;403 | 59.4714 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;413 | 59.4714 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;423 | 59.4714 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;433 | 59.4714 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;443 | 59.4714 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;453 | 59.4714 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;463 | 59.4714 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;473 | 59.4714 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;483 | 59.4714 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;493 | 59.4714 | 159.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;503 | 59.4714 | 159.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;513 | 59.4714 | 159.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;523 | 59.4714 | 159.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;533 | 59.4714 | 159.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;543 | 59.4714 | 159.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;553 | 59.4714 | 159.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;563 | 59.4714 | 159.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;573 | 59.4714 | 159.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;583 | 59.4714 | 159.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;593 | 59.4714 | 159.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;603 | 59.4714 | 159.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;613 | 59.4714 | 159.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;623 | 59.4714 | 159.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;633 | 59.4714 | 159.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;643 | 59.4714 | 159.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;653 | 59.4714 | 159.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;663 | 59.4714 | 159.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;673 | 59.4714 | 159.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;683 | 59.4714 | 159.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;693 | 59.4714 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;703 | 59.4714 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;713 | 59.4714 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;723 | 59.4714 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;733 | 59.4714 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;743 | 59.4714 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;753 | 59.4714 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;763 | 59.4714 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;773 | 59.4714 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;783 | 59.4714 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;793 | 59.4714 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;803 | 59.4714 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;813 | 59.4714 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;823 | 59.4714 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;833 | 59.4714 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;843 | 59.4714 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;853 | 59.4714 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;863 | 59.4714 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;873 | 59.4724 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;883 | 59.4724 | 159.7962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;893 | 59.4724 | 159.8227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;903 | 59.4724 | 159.8227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;913 | 59.4724 | 159.8227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;923 | 59.4724 | 159.8227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;933 | 59.4724 | 159.8227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;943 | 59.4724 | 159.8227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;953 | 59.4724 | 159.8227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;963 | 59.4724 | 159.8227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;973 | 59.4724 | 159.8227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;983 | 59.4724 | 159.8227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:15;993 | 59.4724 | 159.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;003 | 59.4724 | 159.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;013 | 59.4724 | 159.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;023 | 59.4724 | 159.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;033 | 59.4724 | 159.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;043 | 59.4724 | 159.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;053 | 59.4724 | 159.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;063 | 59.4724 | 159.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;073 | 59.4724 | 159.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;083 | 59.4724 | 159.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;093 | 59.4724 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;103 | 59.4724 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;113 | 59.4724 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;123 | 59.4724 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;133 | 59.4724 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;143 | 59.4724 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;153 | 59.4724 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;163 | 59.4724 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;173 | 59.4724 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;183 | 59.4724 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;193 | 59.4724 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;203 | 59.4724 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;213 | 59.4724 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;223 | 59.4724 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;233 | 59.4724 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;243 | 59.4724 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;253 | 59.4724 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;263 | 59.4724 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;273 | 59.4724 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;283 | 59.4724 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;293 | 59.4724 | 159.8559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;303 | 59.4724 | 159.8559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;313 | 59.4724 | 159.8559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;323 | 59.4724 | 159.8559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;333 | 59.4724 | 159.8559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;343 | 59.4724 | 159.8559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;353 | 59.4724 | 159.8559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;363 | 59.4724 | 159.8559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;373 | 59.4724 | 159.8559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;383 | 59.4724 | 159.8559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;393 | 59.4724 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;403 | 59.4724 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;413 | 59.4724 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;423 | 59.4724 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;433 | 59.4724 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;443 | 59.4724 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;453 | 59.4724 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;463 | 59.4724 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;473 | 59.4724 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;483 | 59.4724 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;493 | 59.4724 | 159.8609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;503 | 59.4724 | 159.8609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;513 | 59.4724 | 159.8609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;523 | 59.4724 | 159.8609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;533 | 59.4724 | 159.8609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;543 | 59.4724 | 159.8609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;553 | 59.4724 | 159.8609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;563 | 59.4724 | 159.8609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;573 | 59.4724 | 159.8609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;583 | 59.4724 | 159.8609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;593 | 59.4724 | 159.8474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;603 | 59.4724 | 159.8474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;613 | 59.4724 | 159.8474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;623 | 59.4724 | 159.8474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;633 | 59.4724 | 159.8474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;643 | 59.4724 | 159.8474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;653 | 59.4724 | 159.8474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;663 | 59.4724 | 159.8474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;673 | 59.4724 | 159.8474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;683 | 59.4724 | 159.8474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;693 | 59.4724 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;703 | 59.4724 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;713 | 59.4724 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;723 | 59.4724 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;733 | 59.4724 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;743 | 59.4724 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;753 | 59.4724 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;763 | 59.4724 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;773 | 59.4724 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;783 | 59.4724 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;793 | 59.4724 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;803 | 59.4724 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;813 | 59.4724 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;823 | 59.4724 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;833 | 59.4724 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;843 | 59.4724 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;853 | 59.4724 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;863 | 59.4724 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;873 | 59.4724 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;883 | 59.4724 | 159.7774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;893 | 59.4724 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;903 | 59.4724 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;913 | 59.4724 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;923 | 59.4724 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;933 | 59.4724 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;943 | 59.4724 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;953 | 59.4724 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;963 | 59.4724 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;973 | 59.4724 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;983 | 59.4724 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:16;993 | 59.4724 | 159.7463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;003 | 59.4724 | 159.7463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;013 | 59.4724 | 159.7463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;023 | 59.4724 | 159.7463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;033 | 59.4724 | 159.7463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;043 | 59.4724 | 159.7463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;053 | 59.4724 | 159.7463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;063 | 59.4724 | 159.7463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;073 | 59.4724 | 159.7463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;083 | 59.4724 | 159.7463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;093 | 59.4724 | 159.7562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;103 | 59.4724 | 159.7562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;113 | 59.4724 | 159.7562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;123 | 59.4724 | 159.7562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;133 | 59.4724 | 159.7562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;143 | 59.4724 | 159.7562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;153 | 59.4724 | 159.7562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;163 | 59.4724 | 159.7562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;173 | 59.4724 | 159.7562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;183 | 59.4724 | 159.7562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;193 | 59.4724 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;203 | 59.4724 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;213 | 59.4724 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;223 | 59.4724 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;233 | 59.4724 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;243 | 59.4724 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;253 | 59.4724 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;263 | 59.4724 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;273 | 59.4724 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;283 | 59.4724 | 159.7678 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;293 | 59.4724 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;303 | 59.4724 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;313 | 59.4724 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;323 | 59.4724 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;333 | 59.4724 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;343 | 59.4724 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;353 | 59.4724 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;363 | 59.4724 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;373 | 59.4724 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;383 | 59.4724 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;393 | 59.4724 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;403 | 59.4734 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;413 | 59.4734 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;423 | 59.4734 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;433 | 59.4734 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;443 | 59.4734 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;453 | 59.4734 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;463 | 59.4734 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;473 | 59.4734 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;483 | 59.4734 | 159.7548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;493 | 59.4734 | 159.7218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;503 | 59.4734 | 159.7218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;513 | 59.4734 | 159.7218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;523 | 59.4734 | 159.7218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;533 | 59.4734 | 159.7218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;543 | 59.4734 | 159.7218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;553 | 59.4734 | 159.7218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;563 | 59.4734 | 159.7218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;573 | 59.4734 | 159.7218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;583 | 59.4734 | 159.7218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;593 | 59.4734 | 159.6919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;603 | 59.4724 | 159.6919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;613 | 59.4724 | 159.6919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;623 | 59.4724 | 159.6919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;633 | 59.4724 | 159.6919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;643 | 59.4724 | 159.6919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;653 | 59.4724 | 159.6919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;663 | 59.4724 | 159.6919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;673 | 59.4724 | 159.6919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;683 | 59.4724 | 159.6919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;693 | 59.4724 | 159.6745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;703 | 59.4734 | 159.6745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;713 | 59.4734 | 159.6745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;723 | 59.4734 | 159.6745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;733 | 59.4734 | 159.6745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;743 | 59.4734 | 159.6745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;753 | 59.4734 | 159.6745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;763 | 59.4734 | 159.6745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;773 | 59.4734 | 159.6745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;783 | 59.4734 | 159.6745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;793 | 59.4734 | 159.6719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;803 | 59.4724 | 159.6719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;813 | 59.4724 | 159.6719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;823 | 59.4724 | 159.6719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;833 | 59.4724 | 159.6719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;843 | 59.4724 | 159.6719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;853 | 59.4724 | 159.6719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;863 | 59.4724 | 159.6719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;873 | 59.4724 | 159.6719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;883 | 59.4724 | 159.6719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;893 | 59.4724 | 159.6751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;903 | 59.4744 | 159.6751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;913 | 59.4744 | 159.6751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;923 | 59.4744 | 159.6751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;933 | 59.4744 | 159.6751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;943 | 59.4744 | 159.6751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;953 | 59.4744 | 159.6751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;963 | 59.4744 | 159.6751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;973 | 59.4744 | 159.6751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;983 | 59.4744 | 159.6751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:17;993 | 59.4744 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;003 | 59.4734 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;013 | 59.4734 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;023 | 59.4734 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;033 | 59.4734 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;043 | 59.4734 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;053 | 59.4734 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;063 | 59.4734 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;073 | 59.4734 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;083 | 59.4734 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;093 | 59.4734 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;103 | 59.4754 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;113 | 59.4754 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;123 | 59.4754 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;133 | 59.4754 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;143 | 59.4754 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;153 | 59.4754 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;163 | 59.4754 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;173 | 59.4754 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;183 | 59.4754 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;193 | 59.4754 | 159.6263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;203 | 59.4744 | 159.6263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;213 | 59.4744 | 159.6263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;223 | 59.4744 | 159.6263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;233 | 59.4744 | 159.6263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;243 | 59.4744 | 159.6263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;253 | 59.4744 | 159.6263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;263 | 59.4744 | 159.6263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;273 | 59.4744 | 159.6263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;283 | 59.4744 | 159.6263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;293 | 59.4744 | 159.6103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;303 | 59.4754 | 159.6103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;313 | 59.4754 | 159.6103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;323 | 59.4754 | 159.6103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;333 | 59.4754 | 159.6103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;343 | 59.4754 | 159.6103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;353 | 59.4754 | 159.6103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;363 | 59.4754 | 159.6103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;373 | 59.4754 | 159.6103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;383 | 59.4754 | 159.6103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;393 | 59.4754 | 159.6137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;403 | 59.4764 | 159.6137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;413 | 59.4764 | 159.6137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;423 | 59.4764 | 159.6137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;433 | 59.4764 | 159.6137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;443 | 59.4764 | 159.6137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;453 | 59.4764 | 159.6137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;463 | 59.4764 | 159.6137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;473 | 59.4764 | 159.6137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;483 | 59.4764 | 159.6137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;493 | 59.4764 | 159.6308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;503 | 59.4764 | 159.6308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;513 | 59.4764 | 159.6308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;523 | 59.4764 | 159.6308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;533 | 59.4764 | 159.6308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;543 | 59.4764 | 159.6308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;553 | 59.4764 | 159.6308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;563 | 59.4764 | 159.6308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;573 | 59.4764 | 159.6308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;583 | 59.4764 | 159.6308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;593 | 59.4764 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;603 | 59.4754 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;613 | 59.4754 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;623 | 59.4754 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;633 | 59.4754 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;643 | 59.4754 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;653 | 59.4754 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;663 | 59.4754 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;673 | 59.4754 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;683 | 59.4754 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;693 | 59.4754 | 159.6822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;703 | 59.4754 | 159.6822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;713 | 59.4754 | 159.6822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;723 | 59.4754 | 159.6822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;733 | 59.4754 | 159.6822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;743 | 59.4754 | 159.6822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;753 | 59.4754 | 159.6822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;763 | 59.4754 | 159.6822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;773 | 59.4754 | 159.6822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;783 | 59.4754 | 159.6822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;793 | 59.4754 | 159.7063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;803 | 59.4754 | 159.7063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;813 | 59.4754 | 159.7063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;823 | 59.4764 | 159.7063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;833 | 59.4764 | 159.7063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;843 | 59.4764 | 159.7063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;853 | 59.4764 | 159.7063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;863 | 59.4764 | 159.7063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;873 | 59.4764 | 159.7063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;883 | 59.4764 | 159.7063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;893 | 59.4764 | 159.7182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;903 | 59.4764 | 159.7182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;913 | 59.4764 | 159.7182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;923 | 59.4754 | 159.7182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;933 | 59.4754 | 159.7182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;943 | 59.4754 | 159.7182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;953 | 59.4754 | 159.7182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;963 | 59.4754 | 159.7182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;973 | 59.4754 | 159.7182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;983 | 59.4754 | 159.7182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:18;993 | 59.4754 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;003 | 59.4754 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;013 | 59.4754 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;023 | 59.4764 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;033 | 59.4764 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;043 | 59.4764 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;053 | 59.4764 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;063 | 59.4764 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;073 | 59.4764 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;083 | 59.4764 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;093 | 59.4764 | 159.7248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;103 | 59.4764 | 159.7248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;113 | 59.4764 | 159.7248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;123 | 59.4764 | 159.7248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;133 | 59.4764 | 159.7248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;143 | 59.4764 | 159.7248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;153 | 59.4764 | 159.7248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;163 | 59.4764 | 159.7248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;173 | 59.4764 | 159.7248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;183 | 59.4764 | 159.7248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;193 | 59.4764 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;203 | 59.4764 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;213 | 59.4764 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;223 | 59.4754 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;233 | 59.4754 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;243 | 59.4754 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;253 | 59.4754 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;263 | 59.4754 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;273 | 59.4754 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;283 | 59.4754 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;293 | 59.4754 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;303 | 59.4754 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;313 | 59.4754 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;323 | 59.4754 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;333 | 59.4754 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;343 | 59.4754 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;353 | 59.4754 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;363 | 59.4754 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;373 | 59.4754 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;383 | 59.4754 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;393 | 59.4754 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;403 | 59.4754 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;413 | 59.4754 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;423 | 59.4754 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;433 | 59.4754 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;443 | 59.4754 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;453 | 59.4754 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;463 | 59.4754 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;473 | 59.4754 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;483 | 59.4754 | 159.7131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;493 | 59.4754 | 159.6861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;503 | 59.4754 | 159.6861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;513 | 59.4754 | 159.6861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;523 | 59.4764 | 159.6861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;533 | 59.4764 | 159.6861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;543 | 59.4764 | 159.6861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;553 | 59.4764 | 159.6861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;563 | 59.4764 | 159.6861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;573 | 59.4764 | 159.6861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;583 | 59.4764 | 159.6861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;593 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;603 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;613 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;623 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;633 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;643 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;653 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;663 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;673 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;683 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;693 | 59.4764 | 159.5838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;703 | 59.4764 | 159.5838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;713 | 59.4764 | 159.5838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;723 | 59.4754 | 159.5838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;733 | 59.4754 | 159.5838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;743 | 59.4754 | 159.5838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;753 | 59.4754 | 159.5838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;763 | 59.4754 | 159.5838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;773 | 59.4754 | 159.5838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;783 | 59.4754 | 159.5838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;793 | 59.4754 | 159.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;803 | 59.4754 | 159.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;813 | 59.4754 | 159.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;823 | 59.4764 | 159.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;833 | 59.4764 | 159.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;843 | 59.4764 | 159.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;853 | 59.4764 | 159.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;863 | 59.4764 | 159.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;873 | 59.4764 | 159.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;883 | 59.4764 | 159.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;893 | 59.4764 | 159.5317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;903 | 59.4764 | 159.5317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;913 | 59.4764 | 159.5317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;923 | 59.4774 | 159.5317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;933 | 59.4774 | 159.5317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;943 | 59.4774 | 159.5317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;953 | 59.4774 | 159.5317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;963 | 59.4774 | 159.5317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;973 | 59.4774 | 159.5317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;983 | 59.4774 | 159.5317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:19;993 | 59.4774 | 159.5318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;003 | 59.4774 | 159.5318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;013 | 59.4774 | 159.5318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;023 | 59.4774 | 159.5318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;033 | 59.4774 | 159.5318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;043 | 59.4774 | 159.5318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;053 | 59.4774 | 159.5318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;063 | 59.4774 | 159.5318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;073 | 59.4774 | 159.5318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;083 | 59.4774 | 159.5318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;093 | 59.4774 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;103 | 59.4774 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;113 | 59.4774 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;123 | 59.4764 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;133 | 59.4764 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;143 | 59.4764 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;153 | 59.4764 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;163 | 59.4764 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;173 | 59.4764 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;183 | 59.4764 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;193 | 59.4764 | 159.5729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;203 | 59.4764 | 159.5729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;213 | 59.4764 | 159.5729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;223 | 59.4764 | 159.5729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;233 | 59.4764 | 159.5729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;243 | 59.4764 | 159.5729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;253 | 59.4764 | 159.5729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;263 | 59.4764 | 159.5729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;273 | 59.4764 | 159.5729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;283 | 59.4764 | 159.5729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;293 | 59.4764 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;303 | 59.4764 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;313 | 59.4764 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;323 | 59.4774 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;333 | 59.4774 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;343 | 59.4774 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;353 | 59.4774 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;363 | 59.4774 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;373 | 59.4774 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;383 | 59.4774 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;393 | 59.4774 | 159.5835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;403 | 59.4774 | 159.5835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;413 | 59.4774 | 159.5835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;423 | 59.4764 | 159.5835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;433 | 59.4764 | 159.5835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;443 | 59.4764 | 159.5835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;453 | 59.4764 | 159.5835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;463 | 59.4764 | 159.5835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;473 | 59.4764 | 159.5835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;483 | 59.4764 | 159.5835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;493 | 59.4764 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;503 | 59.4764 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;513 | 59.4764 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;523 | 59.4774 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;533 | 59.4774 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;543 | 59.4774 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;553 | 59.4774 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;563 | 59.4774 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;573 | 59.4774 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;583 | 59.4774 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;593 | 59.4774 | 159.6088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;603 | 59.4774 | 159.6088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;613 | 59.4774 | 159.6088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;623 | 59.4774 | 159.6088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;633 | 59.4774 | 159.6088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;643 | 59.4774 | 159.6088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;653 | 59.4774 | 159.6088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;663 | 59.4774 | 159.6088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;673 | 59.4774 | 159.6088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;683 | 59.4774 | 159.6088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;693 | 59.4774 | 159.6226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;703 | 59.4774 | 159.6226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;713 | 59.4774 | 159.6226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;723 | 59.4764 | 159.6226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;733 | 59.4764 | 159.6226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;743 | 59.4764 | 159.6226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;753 | 59.4764 | 159.6226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;763 | 59.4764 | 159.6226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;773 | 59.4764 | 159.6226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;783 | 59.4764 | 159.6226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;793 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;803 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;813 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;823 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;833 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;843 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;853 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;863 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;873 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;883 | 59.4764 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;893 | 59.4764 | 159.6556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;903 | 59.4764 | 159.6556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;913 | 59.4764 | 159.6556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;923 | 59.4764 | 159.6556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;933 | 59.4764 | 159.6556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;943 | 59.4764 | 159.6556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;953 | 59.4764 | 159.6556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;963 | 59.4764 | 159.6556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;973 | 59.4764 | 159.6556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;983 | 59.4764 | 159.6556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:20;993 | 59.4764 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;003 | 59.4764 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;013 | 59.4764 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;023 | 59.4764 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;033 | 59.4764 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;043 | 59.4764 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;053 | 59.4764 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;063 | 59.4764 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;073 | 59.4764 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;083 | 59.4764 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;093 | 59.4764 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;103 | 59.4764 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;113 | 59.4764 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;123 | 59.4784 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;133 | 59.4784 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;143 | 59.4784 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;153 | 59.4784 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;163 | 59.4784 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;173 | 59.4784 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;183 | 59.4784 | 159.6562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;193 | 59.4784 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;203 | 59.4784 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;213 | 59.4784 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;223 | 59.4784 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;233 | 59.4784 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;243 | 59.4784 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;253 | 59.4784 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;263 | 59.4784 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;273 | 59.4784 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;283 | 59.4784 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;293 | 59.4784 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;303 | 59.4784 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;313 | 59.4784 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;323 | 59.4784 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;333 | 59.4784 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;343 | 59.4784 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;353 | 59.4784 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;363 | 59.4784 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;373 | 59.4784 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;383 | 59.4784 | 159.6804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;393 | 59.4784 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;403 | 59.4784 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;413 | 59.4784 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;423 | 59.4784 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;433 | 59.4784 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;443 | 59.4784 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;453 | 59.4784 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;463 | 59.4784 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;473 | 59.4784 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;483 | 59.4784 | 159.7085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;493 | 59.4784 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;503 | 59.4784 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;513 | 59.4784 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;523 | 59.4794 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;533 | 59.4794 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;543 | 59.4794 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;553 | 59.4794 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;563 | 59.4794 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;573 | 59.4794 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;583 | 59.4794 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;593 | 59.4794 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;603 | 59.4794 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;613 | 59.4794 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;623 | 59.4794 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;633 | 59.4794 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;643 | 59.4794 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;653 | 59.4794 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;663 | 59.4794 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;673 | 59.4794 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;683 | 59.4794 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;693 | 59.4794 | 159.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;703 | 59.4794 | 159.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;713 | 59.4794 | 159.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;723 | 59.4784 | 159.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;733 | 59.4784 | 159.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;743 | 59.4784 | 159.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;753 | 59.4784 | 159.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;763 | 59.4784 | 159.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;773 | 59.4784 | 159.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;783 | 59.4784 | 159.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;793 | 59.4784 | 159.8552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;803 | 59.4784 | 159.8552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;813 | 59.4784 | 159.8552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;823 | 59.4794 | 159.8552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;833 | 59.4794 | 159.8552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;843 | 59.4794 | 159.8552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;853 | 59.4794 | 159.8552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;863 | 59.4794 | 159.8552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;873 | 59.4794 | 159.8552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;883 | 59.4794 | 159.8552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;893 | 59.4794 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;903 | 59.4794 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;913 | 59.4794 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;923 | 59.4794 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;933 | 59.4794 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;943 | 59.4794 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;953 | 59.4794 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;963 | 59.4794 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;973 | 59.4794 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;983 | 59.4794 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:21;993 | 59.4794 | 159.9139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;003 | 59.4794 | 159.9139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;013 | 59.4794 | 159.9139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;023 | 59.4774 | 159.9139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;033 | 59.4774 | 159.9139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;043 | 59.4774 | 159.9139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;053 | 59.4774 | 159.9139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;063 | 59.4774 | 159.9139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;073 | 59.4774 | 159.9139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;083 | 59.4774 | 159.9139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;093 | 59.4774 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;103 | 59.4774 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;113 | 59.4774 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;123 | 59.4784 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;133 | 59.4784 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;143 | 59.4784 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;153 | 59.4784 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;163 | 59.4784 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;173 | 59.4784 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;183 | 59.4784 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;193 | 59.4784 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;203 | 59.4784 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;213 | 59.4784 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;223 | 59.4784 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;233 | 59.4784 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;243 | 59.4784 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;253 | 59.4784 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;263 | 59.4784 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;273 | 59.4784 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;283 | 59.4784 | 159.9709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;293 | 59.4784 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;303 | 59.4784 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;313 | 59.4784 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;323 | 59.4794 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;333 | 59.4794 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;343 | 59.4794 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;353 | 59.4794 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;363 | 59.4794 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;373 | 59.4794 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;383 | 59.4794 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;393 | 59.4794 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;403 | 59.4794 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;413 | 59.4794 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;423 | 59.4804 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;433 | 59.4804 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;443 | 59.4804 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;453 | 59.4804 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;463 | 59.4804 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;473 | 59.4804 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;483 | 59.4804 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;493 | 59.4804 | 159.9453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;503 | 59.4804 | 159.9453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;513 | 59.4804 | 159.9453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;523 | 59.4804 | 159.9453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;533 | 59.4804 | 159.9453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;543 | 59.4804 | 159.9453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;553 | 59.4804 | 159.9453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;563 | 59.4804 | 159.9453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;573 | 59.4804 | 159.9453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;583 | 59.4804 | 159.9453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;593 | 59.4804 | 159.9223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;603 | 59.4804 | 159.9223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;613 | 59.4804 | 159.9223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;623 | 59.4804 | 159.9223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;633 | 59.4804 | 159.9223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;643 | 59.4814 | 159.9223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;653 | 59.4814 | 159.9223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;663 | 59.4814 | 159.9223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;673 | 59.4814 | 159.9223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;683 | 59.4814 | 159.9223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;693 | 59.4814 | 159.9098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;703 | 59.4814 | 159.9098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;713 | 59.4814 | 159.9098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;723 | 59.4814 | 159.9098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;733 | 59.4814 | 159.9098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;743 | 59.4794 | 159.9098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;753 | 59.4794 | 159.9098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;763 | 59.4794 | 159.9098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;773 | 59.4794 | 159.9098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;783 | 59.4794 | 159.9098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;793 | 59.4794 | 159.9078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;803 | 59.4794 | 159.9078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;813 | 59.4794 | 159.9078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;823 | 59.4794 | 159.9078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;833 | 59.4794 | 159.9078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;843 | 59.4804 | 159.9078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;853 | 59.4804 | 159.9078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;863 | 59.4804 | 159.9078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;873 | 59.4804 | 159.9078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;883 | 59.4804 | 159.9078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;893 | 59.4804 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;903 | 59.4804 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;913 | 59.4804 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;923 | 59.4804 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;933 | 59.4804 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;943 | 59.4804 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;953 | 59.4804 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;963 | 59.4804 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;973 | 59.4804 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;983 | 59.4804 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:22;993 | 59.4804 | 159.9224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;003 | 59.4804 | 159.9224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;013 | 59.4804 | 159.9224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;023 | 59.4804 | 159.9224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;033 | 59.4804 | 159.9224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;043 | 59.4804 | 159.9224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;053 | 59.4804 | 159.9224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;063 | 59.4804 | 159.9224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;073 | 59.4804 | 159.9224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;083 | 59.4804 | 159.9224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;093 | 59.4804 | 159.928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;103 | 59.4804 | 159.928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;113 | 59.4804 | 159.928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;123 | 59.4804 | 159.928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;133 | 59.4804 | 159.928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;143 | 59.4814 | 159.928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;153 | 59.4814 | 159.928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;163 | 59.4814 | 159.928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;173 | 59.4814 | 159.928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;183 | 59.4814 | 159.928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;193 | 59.4814 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;203 | 59.4814 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;213 | 59.4814 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;223 | 59.4814 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;233 | 59.4814 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;243 | 59.4824 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;253 | 59.4824 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;263 | 59.4824 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;273 | 59.4824 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;283 | 59.4824 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;293 | 59.4824 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;303 | 59.4824 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;313 | 59.4824 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;323 | 59.4824 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;333 | 59.4824 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;343 | 59.4834 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;353 | 59.4834 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;363 | 59.4834 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;373 | 59.4834 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;383 | 59.4834 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;393 | 59.4834 | 159.9536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;403 | 59.4834 | 159.9536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;413 | 59.4834 | 159.9536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;423 | 59.4834 | 159.9536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;433 | 59.4834 | 159.9536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;443 | 59.4824 | 159.9536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;453 | 59.4824 | 159.9536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;463 | 59.4824 | 159.9536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;473 | 59.4824 | 159.9536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;483 | 59.4824 | 159.9536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;493 | 59.4824 | 159.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;503 | 59.4824 | 159.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;513 | 59.4824 | 159.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;523 | 59.4824 | 159.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;533 | 59.4824 | 159.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;543 | 59.4814 | 159.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;553 | 59.4814 | 159.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;563 | 59.4814 | 159.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;573 | 59.4814 | 159.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;583 | 59.4814 | 159.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;593 | 59.4814 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;603 | 59.4814 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;613 | 59.4814 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;623 | 59.4814 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;633 | 59.4814 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;643 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;653 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;663 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;673 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;683 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;693 | 59.4824 | 160.0137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;703 | 59.4824 | 160.0137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;713 | 59.4824 | 160.0137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;723 | 59.4824 | 160.0137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;733 | 59.4824 | 160.0137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;743 | 59.4814 | 160.0137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;753 | 59.4814 | 160.0137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;763 | 59.4814 | 160.0137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;773 | 59.4814 | 160.0137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;783 | 59.4814 | 160.0137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;793 | 59.4814 | 160.0259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;803 | 59.4814 | 160.0259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;813 | 59.4814 | 160.0259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;823 | 59.4814 | 160.0259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;833 | 59.4814 | 160.0259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;843 | 59.4814 | 160.0259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;853 | 59.4814 | 160.0259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;863 | 59.4814 | 160.0259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;873 | 59.4834 | 160.0259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;883 | 59.4834 | 160.0259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;893 | 59.4834 | 160.0269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;903 | 59.4834 | 160.0269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;913 | 59.4834 | 160.0269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;923 | 59.4834 | 160.0269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;933 | 59.4834 | 160.0269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;943 | 59.4834 | 160.0269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;953 | 59.4834 | 160.0269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;963 | 59.4834 | 160.0269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;973 | 59.4834 | 160.0269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;983 | 59.4834 | 160.0269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:23;993 | 59.4834 | 160.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;003 | 59.4834 | 160.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;013 | 59.4834 | 160.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;023 | 59.4834 | 160.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;033 | 59.4834 | 160.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;043 | 59.4834 | 160.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;053 | 59.4834 | 160.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;063 | 59.4834 | 160.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;073 | 59.4834 | 160.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;083 | 59.4834 | 160.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;093 | 59.4834 | 160.0096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;103 | 59.4834 | 160.0096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;113 | 59.4834 | 160.0096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;123 | 59.4834 | 160.0096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;133 | 59.4834 | 160.0096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;143 | 59.4834 | 160.0096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;153 | 59.4834 | 160.0096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;163 | 59.4834 | 160.0096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;173 | 59.4824 | 160.0096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;183 | 59.4824 | 160.0096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;193 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;203 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;213 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;223 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;233 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;243 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;253 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;263 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;273 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;283 | 59.4824 | 159.991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;293 | 59.4824 | 159.9712 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;303 | 59.4824 | 159.9712 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;313 | 59.4824 | 159.9712 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;323 | 59.4824 | 159.9712 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;333 | 59.4824 | 159.9712 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;343 | 59.4824 | 159.9712 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;353 | 59.4824 | 159.9712 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;363 | 59.4824 | 159.9712 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;373 | 59.4824 | 159.9712 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;383 | 59.4824 | 159.9712 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;393 | 59.4824 | 159.9559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;403 | 59.4824 | 159.9559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;413 | 59.4824 | 159.9559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;423 | 59.4824 | 159.9559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;433 | 59.4824 | 159.9559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;443 | 59.4824 | 159.9559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;453 | 59.4824 | 159.9559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;463 | 59.4824 | 159.9559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;473 | 59.4844 | 159.9559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;483 | 59.4844 | 159.9559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;493 | 59.4844 | 159.9499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;503 | 59.4844 | 159.9499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;513 | 59.4844 | 159.9499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;523 | 59.4844 | 159.9499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;533 | 59.4844 | 159.9499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;543 | 59.4844 | 159.9499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;553 | 59.4844 | 159.9499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;563 | 59.4844 | 159.9499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;573 | 59.4844 | 159.9499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;583 | 59.4844 | 159.9499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;593 | 59.4844 | 159.9588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;603 | 59.4844 | 159.9588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;613 | 59.4844 | 159.9588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;623 | 59.4844 | 159.9588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;633 | 59.4844 | 159.9588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;643 | 59.4844 | 159.9588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;653 | 59.4844 | 159.9588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;663 | 59.4844 | 159.9588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;673 | 59.4834 | 159.9588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;683 | 59.4834 | 159.9588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;693 | 59.4834 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;703 | 59.4834 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;713 | 59.4834 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;723 | 59.4834 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;733 | 59.4834 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;743 | 59.4834 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;753 | 59.4834 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;763 | 59.4834 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;773 | 59.4844 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;783 | 59.4844 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;793 | 59.4844 | 160.0062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;803 | 59.4844 | 160.0062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;813 | 59.4844 | 160.0062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;823 | 59.4844 | 160.0062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;833 | 59.4844 | 160.0062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;843 | 59.4844 | 160.0062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;853 | 59.4844 | 160.0062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;863 | 59.4844 | 160.0062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;873 | 59.4854 | 160.0062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;883 | 59.4854 | 160.0062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;893 | 59.4854 | 160.0292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;903 | 59.4854 | 160.0292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;913 | 59.4854 | 160.0292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;923 | 59.4854 | 160.0292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;933 | 59.4854 | 160.0292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;943 | 59.4854 | 160.0292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;953 | 59.4854 | 160.0292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;963 | 59.4854 | 160.0292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;973 | 59.4854 | 160.0292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;983 | 59.4854 | 160.0292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:24;993 | 59.4854 | 160.0507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;003 | 59.4854 | 160.0507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;013 | 59.4854 | 160.0507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;023 | 59.4854 | 160.0507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;033 | 59.4854 | 160.0507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;043 | 59.4854 | 160.0507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;053 | 59.4854 | 160.0507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;063 | 59.4854 | 160.0507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;073 | 59.4854 | 160.0507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;083 | 59.4854 | 160.0507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;093 | 59.4854 | 160.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;103 | 59.4854 | 160.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;113 | 59.4854 | 160.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;123 | 59.4854 | 160.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;133 | 59.4854 | 160.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;143 | 59.4854 | 160.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;153 | 59.4854 | 160.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;163 | 59.4854 | 160.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;173 | 59.4854 | 160.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;183 | 59.4854 | 160.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;193 | 59.4854 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;203 | 59.4854 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;213 | 59.4854 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;223 | 59.4854 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;233 | 59.4854 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;243 | 59.4854 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;253 | 59.4854 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;263 | 59.4854 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;273 | 59.4854 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;283 | 59.4854 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;293 | 59.4854 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;303 | 59.4854 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;313 | 59.4854 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;323 | 59.4854 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;333 | 59.4854 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;343 | 59.4854 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;353 | 59.4854 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;363 | 59.4854 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;373 | 59.4854 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;383 | 59.4854 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;393 | 59.4854 | 160.078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;403 | 59.4854 | 160.078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;413 | 59.4854 | 160.078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;423 | 59.4854 | 160.078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;433 | 59.4854 | 160.078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;443 | 59.4854 | 160.078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;453 | 59.4854 | 160.078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;463 | 59.4854 | 160.078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;473 | 59.4864 | 160.078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;483 | 59.4864 | 160.078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;493 | 59.4864 | 160.0807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;503 | 59.4864 | 160.0807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;513 | 59.4864 | 160.0807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;523 | 59.4864 | 160.0807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;533 | 59.4864 | 160.0807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;543 | 59.4864 | 160.0807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;553 | 59.4864 | 160.0807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;563 | 59.4864 | 160.0807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;573 | 59.4844 | 160.0807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;583 | 59.4844 | 160.0807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;593 | 59.4844 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;603 | 59.4844 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;613 | 59.4844 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;623 | 59.4844 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;633 | 59.4844 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;643 | 59.4844 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;653 | 59.4844 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;663 | 59.4844 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;673 | 59.4854 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;683 | 59.4854 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;693 | 59.4854 | 160.0879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;703 | 59.4854 | 160.0879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;713 | 59.4854 | 160.0879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;723 | 59.4854 | 160.0879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;733 | 59.4854 | 160.0879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;743 | 59.4854 | 160.0879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;753 | 59.4854 | 160.0879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;763 | 59.4854 | 160.0879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;773 | 59.4854 | 160.0879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;783 | 59.4854 | 160.0879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;793 | 59.4854 | 160.0973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;803 | 59.4854 | 160.0973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;813 | 59.4854 | 160.0973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;823 | 59.4854 | 160.0973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;833 | 59.4854 | 160.0973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;843 | 59.4854 | 160.0973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;853 | 59.4854 | 160.0973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;863 | 59.4854 | 160.0973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;873 | 59.4854 | 160.0973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;883 | 59.4854 | 160.0973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;893 | 59.4854 | 160.1037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;903 | 59.4854 | 160.1037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;913 | 59.4854 | 160.1037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;923 | 59.4854 | 160.1037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;933 | 59.4854 | 160.1037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;943 | 59.4854 | 160.1037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;953 | 59.4854 | 160.1037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;963 | 59.4854 | 160.1037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;973 | 59.4854 | 160.1037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;983 | 59.4854 | 160.1037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:25;993 | 59.4854 | 160.1165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;003 | 59.4854 | 160.1165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;013 | 59.4854 | 160.1165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;023 | 59.4854 | 160.1165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;033 | 59.4854 | 160.1165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;043 | 59.4854 | 160.1165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;053 | 59.4854 | 160.1165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;063 | 59.4854 | 160.1165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;073 | 59.4854 | 160.1165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;083 | 59.4854 | 160.1165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;093 | 59.4854 | 160.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;103 | 59.4854 | 160.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;113 | 59.4854 | 160.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;123 | 59.4854 | 160.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;133 | 59.4854 | 160.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;143 | 59.4854 | 160.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;153 | 59.4854 | 160.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;163 | 59.4854 | 160.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;173 | 59.4864 | 160.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;183 | 59.4864 | 160.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;193 | 59.4864 | 160.1585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;203 | 59.4864 | 160.1585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;213 | 59.4864 | 160.1585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;223 | 59.4864 | 160.1585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;233 | 59.4864 | 160.1585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;243 | 59.4864 | 160.1585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;253 | 59.4864 | 160.1585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;263 | 59.4864 | 160.1585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;273 | 59.4874 | 160.1585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;283 | 59.4874 | 160.1585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;293 | 59.4874 | 160.183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;303 | 59.4874 | 160.183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;313 | 59.4874 | 160.183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;323 | 59.4874 | 160.183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;333 | 59.4874 | 160.183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;343 | 59.4874 | 160.183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;353 | 59.4874 | 160.183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;363 | 59.4874 | 160.183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;373 | 59.4874 | 160.183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;383 | 59.4874 | 160.183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;393 | 59.4874 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;403 | 59.4874 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;413 | 59.4874 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;423 | 59.4874 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;433 | 59.4874 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;443 | 59.4874 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;453 | 59.4874 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;463 | 59.4874 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;473 | 59.4874 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;483 | 59.4874 | 160.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;493 | 59.4874 | 160.2544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;503 | 59.4874 | 160.2544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;513 | 59.4874 | 160.2544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;523 | 59.4874 | 160.2544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;533 | 59.4874 | 160.2544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;543 | 59.4874 | 160.2544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;553 | 59.4874 | 160.2544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;563 | 59.4874 | 160.2544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;573 | 59.4874 | 160.2544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;583 | 59.4874 | 160.2544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;593 | 59.4874 | 160.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;603 | 59.4884 | 160.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;613 | 59.4884 | 160.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;623 | 59.4884 | 160.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;633 | 59.4884 | 160.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;643 | 59.4884 | 160.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;653 | 59.4884 | 160.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;663 | 59.4884 | 160.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;673 | 59.4884 | 160.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;683 | 59.4884 | 160.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;693 | 59.4884 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;703 | 59.4894 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;713 | 59.4894 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;723 | 59.4894 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;733 | 59.4894 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;743 | 59.4894 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;753 | 59.4894 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;763 | 59.4894 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;773 | 59.4894 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;783 | 59.4894 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;793 | 59.4894 | 160.2389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;803 | 59.4904 | 160.2389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;813 | 59.4904 | 160.2389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;823 | 59.4904 | 160.2389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;833 | 59.4904 | 160.2389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;843 | 59.4904 | 160.2389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;853 | 59.4904 | 160.2389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;863 | 59.4904 | 160.2389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;873 | 59.4904 | 160.2389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;883 | 59.4904 | 160.2389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;893 | 59.4904 | 160.2184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;903 | 59.4904 | 160.2184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;913 | 59.4904 | 160.2184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;923 | 59.4904 | 160.2184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;933 | 59.4904 | 160.2184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;943 | 59.4904 | 160.2184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;953 | 59.4904 | 160.2184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;963 | 59.4904 | 160.2184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;973 | 59.4904 | 160.2184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;983 | 59.4904 | 160.2184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:26;993 | 59.4904 | 160.1992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;003 | 59.4894 | 160.1992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;013 | 59.4894 | 160.1992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;023 | 59.4894 | 160.1992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;033 | 59.4894 | 160.1992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;043 | 59.4894 | 160.1992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;053 | 59.4894 | 160.1992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;063 | 59.4894 | 160.1992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;073 | 59.4894 | 160.1992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;083 | 59.4894 | 160.1992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;093 | 59.4894 | 160.1907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;103 | 59.4894 | 160.1907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;113 | 59.4894 | 160.1907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;123 | 59.4894 | 160.1907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;133 | 59.4894 | 160.1907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;143 | 59.4894 | 160.1907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;153 | 59.4894 | 160.1907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;163 | 59.4894 | 160.1907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;173 | 59.4894 | 160.1907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;183 | 59.4894 | 160.1907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;193 | 59.4894 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;203 | 59.4894 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;213 | 59.4894 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;223 | 59.4894 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;233 | 59.4894 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;243 | 59.4894 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;253 | 59.4894 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;263 | 59.4894 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;273 | 59.4894 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;283 | 59.4894 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;293 | 59.4894 | 160.1725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;303 | 59.4884 | 160.1725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;313 | 59.4884 | 160.1725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;323 | 59.4884 | 160.1725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;333 | 59.4884 | 160.1725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;343 | 59.4884 | 160.1725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;353 | 59.4884 | 160.1725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;363 | 59.4884 | 160.1725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;373 | 59.4884 | 160.1725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;383 | 59.4884 | 160.1725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;393 | 59.4884 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;403 | 59.4894 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;413 | 59.4894 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;423 | 59.4894 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;433 | 59.4894 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;443 | 59.4894 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;453 | 59.4894 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;463 | 59.4894 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;473 | 59.4894 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;483 | 59.4894 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;493 | 59.4894 | 160.1721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;503 | 59.4914 | 160.1721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;513 | 59.4914 | 160.1721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;523 | 59.4914 | 160.1721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;533 | 59.4914 | 160.1721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;543 | 59.4914 | 160.1721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;553 | 59.4914 | 160.1721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;563 | 59.4914 | 160.1721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;573 | 59.4914 | 160.1721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;583 | 59.4914 | 160.1721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;593 | 59.4914 | 160.1698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;603 | 59.4904 | 160.1698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;613 | 59.4904 | 160.1698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;623 | 59.4904 | 160.1698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;633 | 59.4904 | 160.1698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;643 | 59.4904 | 160.1698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;653 | 59.4904 | 160.1698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;663 | 59.4904 | 160.1698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;673 | 59.4904 | 160.1698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;683 | 59.4904 | 160.1698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;693 | 59.4904 | 160.1763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;703 | 59.4904 | 160.1763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;713 | 59.4904 | 160.1763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;723 | 59.4904 | 160.1763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;733 | 59.4904 | 160.1763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;743 | 59.4904 | 160.1763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;753 | 59.4904 | 160.1763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;763 | 59.4904 | 160.1763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;773 | 59.4904 | 160.1763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;783 | 59.4904 | 160.1763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;793 | 59.4904 | 160.2049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;803 | 59.4924 | 160.2049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;813 | 59.4924 | 160.2049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;823 | 59.4924 | 160.2049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;833 | 59.4924 | 160.2049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;843 | 59.4924 | 160.2049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;853 | 59.4924 | 160.2049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;863 | 59.4924 | 160.2049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;873 | 59.4924 | 160.2049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;883 | 59.4924 | 160.2049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;893 | 59.4924 | 160.2385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;903 | 59.4904 | 160.2385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;913 | 59.4904 | 160.2385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;923 | 59.4904 | 160.2385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;933 | 59.4904 | 160.2385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;943 | 59.4904 | 160.2385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;953 | 59.4904 | 160.2385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;963 | 59.4904 | 160.2385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;973 | 59.4904 | 160.2385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;983 | 59.4904 | 160.2385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:27;993 | 59.4904 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;003 | 59.4914 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;013 | 59.4914 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;023 | 59.4914 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;033 | 59.4914 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;043 | 59.4914 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;053 | 59.4914 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;063 | 59.4914 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;073 | 59.4914 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;083 | 59.4914 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;093 | 59.4914 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;103 | 59.4904 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;113 | 59.4904 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;123 | 59.4904 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;133 | 59.4904 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;143 | 59.4904 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;153 | 59.4904 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;163 | 59.4904 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;173 | 59.4904 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;183 | 59.4904 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;193 | 59.4904 | 160.2829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;203 | 59.4914 | 160.2829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;213 | 59.4914 | 160.2829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;223 | 59.4914 | 160.2829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;233 | 59.4914 | 160.2829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;243 | 59.4914 | 160.2829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;253 | 59.4914 | 160.2829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;263 | 59.4914 | 160.2829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;273 | 59.4914 | 160.2829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;283 | 59.4914 | 160.2829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;293 | 59.4914 | 160.2505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;303 | 59.4924 | 160.2505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;313 | 59.4924 | 160.2505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;323 | 59.4924 | 160.2505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;333 | 59.4924 | 160.2505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;343 | 59.4924 | 160.2505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;353 | 59.4924 | 160.2505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;363 | 59.4924 | 160.2505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;373 | 59.4924 | 160.2505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;383 | 59.4924 | 160.2505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;393 | 59.4924 | 160.2023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;403 | 59.4934 | 160.2023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;413 | 59.4934 | 160.2023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;423 | 59.4934 | 160.2023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;433 | 59.4934 | 160.2023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;443 | 59.4934 | 160.2023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;453 | 59.4934 | 160.2023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;463 | 59.4934 | 160.2023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;473 | 59.4934 | 160.2023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;483 | 59.4934 | 160.2023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;493 | 59.4934 | 160.1615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;503 | 59.4934 | 160.1615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;513 | 59.4934 | 160.1615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;523 | 59.4934 | 160.1615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;533 | 59.4934 | 160.1615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;543 | 59.4934 | 160.1615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;553 | 59.4934 | 160.1615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;563 | 59.4934 | 160.1615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;573 | 59.4934 | 160.1615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;583 | 59.4934 | 160.1615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;593 | 59.4934 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;603 | 59.4934 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;613 | 59.4934 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;623 | 59.4934 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;633 | 59.4934 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;643 | 59.4934 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;653 | 59.4934 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;663 | 59.4934 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;673 | 59.4934 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;683 | 59.4934 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;693 | 59.4934 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;703 | 59.4934 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;713 | 59.4934 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;723 | 59.4934 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;733 | 59.4934 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;743 | 59.4934 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;753 | 59.4934 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;763 | 59.4934 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;773 | 59.4934 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;783 | 59.4934 | 160.0912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;793 | 59.4934 | 160.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;803 | 59.4944 | 160.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;813 | 59.4944 | 160.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;823 | 59.4944 | 160.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;833 | 59.4944 | 160.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;843 | 59.4944 | 160.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;853 | 59.4944 | 160.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;863 | 59.4944 | 160.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;873 | 59.4944 | 160.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;883 | 59.4944 | 160.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;893 | 59.4944 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;903 | 59.4944 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;913 | 59.4944 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;923 | 59.4944 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;933 | 59.4944 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;943 | 59.4944 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;953 | 59.4944 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;963 | 59.4944 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;973 | 59.4944 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;983 | 59.4944 | 160.0718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:28;993 | 59.4944 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;003 | 59.4944 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;013 | 59.4944 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;023 | 59.4934 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;033 | 59.4934 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;043 | 59.4934 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;053 | 59.4934 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;063 | 59.4934 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;073 | 59.4934 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;083 | 59.4934 | 160.0716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;093 | 59.4934 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;103 | 59.4934 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;113 | 59.4934 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;123 | 59.4944 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;133 | 59.4944 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;143 | 59.4944 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;153 | 59.4944 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;163 | 59.4944 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;173 | 59.4944 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;183 | 59.4944 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;193 | 59.4944 | 160.0856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;203 | 59.4944 | 160.0856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;213 | 59.4944 | 160.0856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;223 | 59.4944 | 160.0856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;233 | 59.4944 | 160.0856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;243 | 59.4944 | 160.0856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;253 | 59.4944 | 160.0856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;263 | 59.4944 | 160.0856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;273 | 59.4944 | 160.0856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;283 | 59.4944 | 160.0856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;293 | 59.4944 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;303 | 59.4944 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;313 | 59.4944 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;323 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;333 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;343 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;353 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;363 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;373 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;383 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;393 | 59.4954 | 160.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;403 | 59.4954 | 160.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;413 | 59.4954 | 160.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;423 | 59.4944 | 160.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;433 | 59.4944 | 160.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;443 | 59.4944 | 160.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;453 | 59.4944 | 160.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;463 | 59.4944 | 160.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;473 | 59.4944 | 160.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;483 | 59.4944 | 160.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;493 | 59.4944 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;503 | 59.4944 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;513 | 59.4944 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;523 | 59.4944 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;533 | 59.4944 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;543 | 59.4944 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;553 | 59.4944 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;563 | 59.4944 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;573 | 59.4944 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;583 | 59.4944 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;593 | 59.4944 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;603 | 59.4944 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;613 | 59.4944 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;623 | 59.4954 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;633 | 59.4954 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;643 | 59.4954 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;653 | 59.4954 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;663 | 59.4954 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;673 | 59.4954 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;683 | 59.4954 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;693 | 59.4954 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;703 | 59.4954 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;713 | 59.4954 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;723 | 59.4954 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;733 | 59.4954 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;743 | 59.4954 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;753 | 59.4954 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;763 | 59.4954 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;773 | 59.4954 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;783 | 59.4954 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;793 | 59.4954 | 160.1138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;803 | 59.4954 | 160.1138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;813 | 59.4954 | 160.1138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;823 | 59.4954 | 160.1138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;833 | 59.4954 | 160.1138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;843 | 59.4954 | 160.1138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;853 | 59.4954 | 160.1138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;863 | 59.4954 | 160.1138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;873 | 59.4954 | 160.1138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;883 | 59.4954 | 160.1138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;893 | 59.4954 | 160.1048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;903 | 59.4954 | 160.1048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;913 | 59.4954 | 160.1048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;923 | 59.4954 | 160.1048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;933 | 59.4954 | 160.1048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;943 | 59.4954 | 160.1048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;953 | 59.4954 | 160.1048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;963 | 59.4954 | 160.1048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;973 | 59.4954 | 160.1048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;983 | 59.4954 | 160.1048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:29;993 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;003 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;013 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;023 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;033 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;043 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;053 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;063 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;073 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;083 | 59.4954 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;093 | 59.4954 | 160.1086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;103 | 59.4954 | 160.1086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;113 | 59.4954 | 160.1086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;123 | 59.4954 | 160.1086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;133 | 59.4954 | 160.1086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;143 | 59.4954 | 160.1086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;153 | 59.4954 | 160.1086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;163 | 59.4954 | 160.1086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;173 | 59.4954 | 160.1086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;183 | 59.4954 | 160.1086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;193 | 59.4954 | 160.1127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;203 | 59.4954 | 160.1127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;213 | 59.4954 | 160.1127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;223 | 59.4964 | 160.1127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;233 | 59.4964 | 160.1127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;243 | 59.4964 | 160.1127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;253 | 59.4964 | 160.1127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;263 | 59.4964 | 160.1127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;273 | 59.4964 | 160.1127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;283 | 59.4964 | 160.1127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;293 | 59.4964 | 160.109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;303 | 59.4964 | 160.109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;313 | 59.4964 | 160.109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;323 | 59.4964 | 160.109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;333 | 59.4964 | 160.109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;343 | 59.4964 | 160.109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;353 | 59.4964 | 160.109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;363 | 59.4964 | 160.109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;373 | 59.4964 | 160.109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;383 | 59.4964 | 160.109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;393 | 59.4964 | 160.0906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;403 | 59.4964 | 160.0906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;413 | 59.4964 | 160.0906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;423 | 59.4984 | 160.0906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;433 | 59.4984 | 160.0906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;443 | 59.4984 | 160.0906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;453 | 59.4984 | 160.0906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;463 | 59.4984 | 160.0906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;473 | 59.4984 | 160.0906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;483 | 59.4984 | 160.0906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;493 | 59.4984 | 160.0569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;503 | 59.4984 | 160.0569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;513 | 59.4984 | 160.0569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;523 | 59.4974 | 160.0569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;533 | 59.4974 | 160.0569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;543 | 59.4974 | 160.0569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;553 | 59.4974 | 160.0569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;563 | 59.4974 | 160.0569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;573 | 59.4974 | 160.0569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;583 | 59.4974 | 160.0569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;593 | 59.4974 | 160.0264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;603 | 59.4974 | 160.0264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;613 | 59.4974 | 160.0264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;623 | 59.4974 | 160.0264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;633 | 59.4974 | 160.0264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;643 | 59.4974 | 160.0264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;653 | 59.4974 | 160.0264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;663 | 59.4974 | 160.0264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;673 | 59.4974 | 160.0264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;683 | 59.4974 | 160.0264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;693 | 59.4974 | 160.0109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;703 | 59.4974 | 160.0109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;713 | 59.4974 | 160.0109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;723 | 59.4974 | 160.0109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;733 | 59.4974 | 160.0109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;743 | 59.4974 | 160.0109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;753 | 59.4974 | 160.0109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;763 | 59.4974 | 160.0109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;773 | 59.4974 | 160.0109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;783 | 59.4974 | 160.0109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;793 | 59.4974 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;803 | 59.4974 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;813 | 59.4974 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;823 | 59.4984 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;833 | 59.4984 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;843 | 59.4984 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;853 | 59.4984 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;863 | 59.4984 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;873 | 59.4984 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;883 | 59.4984 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;893 | 59.4984 | 160.0418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;903 | 59.4984 | 160.0418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;913 | 59.4984 | 160.0418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;923 | 59.4974 | 160.0418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;933 | 59.4974 | 160.0418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;943 | 59.4974 | 160.0418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;953 | 59.4974 | 160.0418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;963 | 59.4974 | 160.0418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;973 | 59.4974 | 160.0418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;983 | 59.4974 | 160.0418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:30;993 | 59.4974 | 160.0709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;003 | 59.4974 | 160.0709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;013 | 59.4974 | 160.0709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;023 | 59.4984 | 160.0709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;033 | 59.4984 | 160.0709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;043 | 59.4984 | 160.0709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;053 | 59.4984 | 160.0709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;063 | 59.4984 | 160.0709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;073 | 59.4984 | 160.0709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;083 | 59.4984 | 160.0709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;093 | 59.4984 | 160.0861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;103 | 59.4984 | 160.0861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;113 | 59.4984 | 160.0861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;123 | 59.4984 | 160.0861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;133 | 59.4984 | 160.0861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;143 | 59.4984 | 160.0861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;153 | 59.4984 | 160.0861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;163 | 59.4984 | 160.0861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;173 | 59.4984 | 160.0861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;183 | 59.4984 | 160.0861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;193 | 59.4984 | 160.0773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;203 | 59.4984 | 160.0773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;213 | 59.4984 | 160.0773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;223 | 59.4984 | 160.0773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;233 | 59.4984 | 160.0773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;243 | 59.4984 | 160.0773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;253 | 59.4984 | 160.0773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;263 | 59.4984 | 160.0773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;273 | 59.4984 | 160.0773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;283 | 59.4984 | 160.0773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;293 | 59.4984 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;303 | 59.4984 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;313 | 59.4984 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;323 | 59.4984 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;333 | 59.4984 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;343 | 59.4984 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;353 | 59.4984 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;363 | 59.4984 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;373 | 59.4984 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;383 | 59.4984 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;393 | 59.4984 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;403 | 59.4984 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;413 | 59.4984 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;423 | 59.4984 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;433 | 59.4984 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;443 | 59.4984 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;453 | 59.4984 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;463 | 59.4984 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;473 | 59.4984 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;483 | 59.4984 | 160.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;493 | 59.4984 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;503 | 59.4984 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;513 | 59.4984 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;523 | 59.4984 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;533 | 59.4984 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;543 | 59.4984 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;553 | 59.4984 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;563 | 59.4984 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;573 | 59.4984 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;583 | 59.4984 | 160.0499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;593 | 59.4984 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;603 | 59.4984 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;613 | 59.4984 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;623 | 59.4984 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;633 | 59.4984 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;643 | 59.4984 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;653 | 59.4984 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;663 | 59.4984 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;673 | 59.4984 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;683 | 59.4984 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;693 | 59.4984 | 160.0936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;703 | 59.4984 | 160.0936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;713 | 59.4984 | 160.0936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;723 | 59.4984 | 160.0936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;733 | 59.4984 | 160.0936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;743 | 59.4984 | 160.0936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;753 | 59.4984 | 160.0936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;763 | 59.4984 | 160.0936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;773 | 59.4984 | 160.0936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;783 | 59.4984 | 160.0936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;793 | 59.4984 | 160.1112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;803 | 59.4984 | 160.1112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;813 | 59.4984 | 160.1112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;823 | 59.4994 | 160.1112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;833 | 59.4994 | 160.1112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;843 | 59.4994 | 160.1112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;853 | 59.4994 | 160.1112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;863 | 59.4994 | 160.1112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;873 | 59.4994 | 160.1112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;883 | 59.4994 | 160.1112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;893 | 59.4994 | 160.1137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;903 | 59.4994 | 160.1137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;913 | 59.4994 | 160.1137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;923 | 59.4994 | 160.1137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;933 | 59.4994 | 160.1137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;943 | 59.4994 | 160.1137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;953 | 59.4994 | 160.1137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;963 | 59.4994 | 160.1137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;973 | 59.4994 | 160.1137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;983 | 59.4994 | 160.1137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:31;993 | 59.4994 | 160.1147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;003 | 59.4994 | 160.1147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;013 | 59.4994 | 160.1147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;023 | 59.5004 | 160.1147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;033 | 59.5004 | 160.1147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;043 | 59.5004 | 160.1147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;053 | 59.5004 | 160.1147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;063 | 59.5004 | 160.1147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;073 | 59.5004 | 160.1147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;083 | 59.5004 | 160.1147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;093 | 59.5004 | 160.1252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;103 | 59.5004 | 160.1252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;113 | 59.5004 | 160.1252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;123 | 59.4994 | 160.1252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;133 | 59.4994 | 160.1252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;143 | 59.4994 | 160.1252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;153 | 59.4994 | 160.1252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;163 | 59.4994 | 160.1252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;173 | 59.4994 | 160.1252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;183 | 59.4994 | 160.1252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;193 | 59.4994 | 160.1527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;203 | 59.4994 | 160.1527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;213 | 59.4994 | 160.1527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;223 | 59.4994 | 160.1527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;233 | 59.4994 | 160.1527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;243 | 59.4994 | 160.1527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;253 | 59.4994 | 160.1527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;263 | 59.4994 | 160.1527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;273 | 59.4994 | 160.1527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;283 | 59.4994 | 160.1527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;293 | 59.4994 | 160.1957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;303 | 59.4994 | 160.1957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;313 | 59.4994 | 160.1957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;323 | 59.5014 | 160.1957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;333 | 59.5014 | 160.1957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;343 | 59.5014 | 160.1957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;353 | 59.5014 | 160.1957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;363 | 59.5014 | 160.1957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;373 | 59.5014 | 160.1957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;383 | 59.5014 | 160.1957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;393 | 59.5014 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;403 | 59.5014 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;413 | 59.5014 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;423 | 59.5014 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;433 | 59.5014 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;443 | 59.5014 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;453 | 59.5014 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;463 | 59.5014 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;473 | 59.5014 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;483 | 59.5014 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;493 | 59.5014 | 160.2755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;503 | 59.5014 | 160.2755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;513 | 59.5014 | 160.2755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;523 | 59.5014 | 160.2755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;533 | 59.5014 | 160.2755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;543 | 59.5014 | 160.2755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;553 | 59.5014 | 160.2755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;563 | 59.5014 | 160.2755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;573 | 59.5014 | 160.2755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;583 | 59.5014 | 160.2755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;593 | 59.5014 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;603 | 59.5014 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;613 | 59.5014 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;623 | 59.5014 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;633 | 59.5014 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;643 | 59.5014 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;653 | 59.5014 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;663 | 59.5014 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;673 | 59.5014 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;683 | 59.5014 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;693 | 59.5014 | 160.2728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;703 | 59.5014 | 160.2728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;713 | 59.5014 | 160.2728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;723 | 59.5014 | 160.2728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;733 | 59.5014 | 160.2728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;743 | 59.5014 | 160.2728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;753 | 59.5014 | 160.2728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;763 | 59.5014 | 160.2728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;773 | 59.5014 | 160.2728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;783 | 59.5014 | 160.2728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;793 | 59.5014 | 160.2653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;803 | 59.5014 | 160.2653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;813 | 59.5014 | 160.2653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;823 | 59.5014 | 160.2653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;833 | 59.5014 | 160.2653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;843 | 59.5024 | 160.2653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;853 | 59.5024 | 160.2653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;863 | 59.5024 | 160.2653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;873 | 59.5024 | 160.2653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;883 | 59.5024 | 160.2653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;893 | 59.5024 | 160.2613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;903 | 59.5024 | 160.2613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;913 | 59.5024 | 160.2613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;923 | 59.5024 | 160.2613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;933 | 59.5024 | 160.2613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;943 | 59.5024 | 160.2613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;953 | 59.5024 | 160.2613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;963 | 59.5024 | 160.2613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;973 | 59.5024 | 160.2613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;983 | 59.5024 | 160.2613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:32;993 | 59.5024 | 160.2633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;003 | 59.5024 | 160.2633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;013 | 59.5024 | 160.2633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;023 | 59.5024 | 160.2633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;033 | 59.5024 | 160.2633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;043 | 59.5024 | 160.2633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;053 | 59.5024 | 160.2633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;063 | 59.5024 | 160.2633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;073 | 59.5024 | 160.2633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;083 | 59.5024 | 160.2633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;093 | 59.5024 | 160.2698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;103 | 59.5024 | 160.2698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;113 | 59.5024 | 160.2698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;123 | 59.5024 | 160.2698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;133 | 59.5024 | 160.2698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;143 | 59.5024 | 160.2698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;153 | 59.5024 | 160.2698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;163 | 59.5024 | 160.2698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;173 | 59.5024 | 160.2698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;183 | 59.5024 | 160.2698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;193 | 59.5024 | 160.2624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;203 | 59.5024 | 160.2624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;213 | 59.5024 | 160.2624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;223 | 59.5024 | 160.2624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;233 | 59.5024 | 160.2624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;243 | 59.5024 | 160.2624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;253 | 59.5024 | 160.2624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;263 | 59.5024 | 160.2624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;273 | 59.5024 | 160.2624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;283 | 59.5024 | 160.2624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;293 | 59.5024 | 160.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;303 | 59.5024 | 160.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;313 | 59.5024 | 160.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;323 | 59.5024 | 160.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;333 | 59.5024 | 160.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;343 | 59.5024 | 160.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;353 | 59.5024 | 160.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;363 | 59.5024 | 160.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;373 | 59.5024 | 160.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;383 | 59.5024 | 160.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;393 | 59.5024 | 160.21 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;403 | 59.5024 | 160.21 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;413 | 59.5024 | 160.21 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;423 | 59.5024 | 160.21 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;433 | 59.5024 | 160.21 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;443 | 59.5034 | 160.21 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;453 | 59.5034 | 160.21 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;463 | 59.5034 | 160.21 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;473 | 59.5034 | 160.21 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;483 | 59.5034 | 160.21 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;493 | 59.5034 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;503 | 59.5034 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;513 | 59.5034 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;523 | 59.5034 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;533 | 59.5034 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;543 | 59.5034 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;553 | 59.5034 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;563 | 59.5034 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;573 | 59.5034 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;583 | 59.5034 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;593 | 59.5034 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;603 | 59.5034 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;613 | 59.5034 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;623 | 59.5034 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;633 | 59.5034 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;643 | 59.5024 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;653 | 59.5024 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;663 | 59.5024 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;673 | 59.5024 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;683 | 59.5024 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;693 | 59.5024 | 160.2183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;703 | 59.5024 | 160.2183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;713 | 59.5024 | 160.2183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;723 | 59.5024 | 160.2183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;733 | 59.5024 | 160.2183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;743 | 59.5034 | 160.2183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;753 | 59.5034 | 160.2183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;763 | 59.5034 | 160.2183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;773 | 59.5034 | 160.2183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;783 | 59.5034 | 160.2183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;793 | 59.5034 | 160.2548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;803 | 59.5034 | 160.2548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;813 | 59.5034 | 160.2548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;823 | 59.5034 | 160.2548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;833 | 59.5034 | 160.2548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;843 | 59.5034 | 160.2548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;853 | 59.5034 | 160.2548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;863 | 59.5034 | 160.2548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;873 | 59.5034 | 160.2548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;883 | 59.5034 | 160.2548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;893 | 59.5034 | 160.2785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;903 | 59.5034 | 160.2785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;913 | 59.5034 | 160.2785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;923 | 59.5034 | 160.2785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;933 | 59.5034 | 160.2785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;943 | 59.5034 | 160.2785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;953 | 59.5034 | 160.2785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;963 | 59.5034 | 160.2785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;973 | 59.5034 | 160.2785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;983 | 59.5034 | 160.2785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:33;993 | 59.5034 | 160.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;003 | 59.5034 | 160.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;013 | 59.5034 | 160.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;023 | 59.5034 | 160.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;033 | 59.5034 | 160.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;043 | 59.5034 | 160.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;053 | 59.5034 | 160.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;063 | 59.5034 | 160.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;073 | 59.5034 | 160.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;083 | 59.5034 | 160.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;093 | 59.5034 | 160.2708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;103 | 59.5034 | 160.2708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;113 | 59.5034 | 160.2708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;123 | 59.5034 | 160.2708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;133 | 59.5034 | 160.2708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;143 | 59.5034 | 160.2708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;153 | 59.5034 | 160.2708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;163 | 59.5034 | 160.2708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;173 | 59.5034 | 160.2708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;183 | 59.5034 | 160.2708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;193 | 59.5034 | 160.2605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;203 | 59.5034 | 160.2605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;213 | 59.5034 | 160.2605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;223 | 59.5034 | 160.2605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;233 | 59.5034 | 160.2605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;243 | 59.5034 | 160.2605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;253 | 59.5034 | 160.2605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;263 | 59.5034 | 160.2605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;273 | 59.5034 | 160.2605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;283 | 59.5034 | 160.2605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;293 | 59.5034 | 160.2482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;303 | 59.5034 | 160.2482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;313 | 59.5034 | 160.2482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;323 | 59.5034 | 160.2482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;333 | 59.5034 | 160.2482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;343 | 59.5034 | 160.2482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;353 | 59.5034 | 160.2482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;363 | 59.5034 | 160.2482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;373 | 59.5034 | 160.2482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;383 | 59.5034 | 160.2482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;393 | 59.5034 | 160.244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;403 | 59.5034 | 160.244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;413 | 59.5034 | 160.244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;423 | 59.5034 | 160.244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;433 | 59.5034 | 160.244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;443 | 59.5034 | 160.244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;453 | 59.5034 | 160.244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;463 | 59.5034 | 160.244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;473 | 59.5034 | 160.244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;483 | 59.5034 | 160.244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;493 | 59.5034 | 160.2522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;503 | 59.5034 | 160.2522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;513 | 59.5034 | 160.2522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;523 | 59.5034 | 160.2522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;533 | 59.5034 | 160.2522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;543 | 59.5034 | 160.2522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;553 | 59.5034 | 160.2522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;563 | 59.5034 | 160.2522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;573 | 59.5044 | 160.2522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;583 | 59.5044 | 160.2522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;593 | 59.5044 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;603 | 59.5044 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;613 | 59.5044 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;623 | 59.5044 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;633 | 59.5044 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;643 | 59.5044 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;653 | 59.5044 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;663 | 59.5044 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;673 | 59.5034 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;683 | 59.5034 | 160.255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;693 | 59.5034 | 160.2504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;703 | 59.5034 | 160.2504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;713 | 59.5034 | 160.2504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;723 | 59.5034 | 160.2504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;733 | 59.5034 | 160.2504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;743 | 59.5034 | 160.2504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;753 | 59.5034 | 160.2504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;763 | 59.5034 | 160.2504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;773 | 59.5044 | 160.2504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;783 | 59.5044 | 160.2504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;793 | 59.5044 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;803 | 59.5044 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;813 | 59.5044 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;823 | 59.5044 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;833 | 59.5044 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;843 | 59.5044 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;853 | 59.5044 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;863 | 59.5044 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;873 | 59.5044 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;883 | 59.5044 | 160.2565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;893 | 59.5044 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;903 | 59.5044 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;913 | 59.5044 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;923 | 59.5044 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;933 | 59.5044 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;943 | 59.5044 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;953 | 59.5044 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;963 | 59.5044 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;973 | 59.5044 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;983 | 59.5044 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:34;993 | 59.5044 | 160.3042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;003 | 59.5044 | 160.3042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;013 | 59.5044 | 160.3042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;023 | 59.5044 | 160.3042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;033 | 59.5044 | 160.3042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;043 | 59.5044 | 160.3042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;053 | 59.5044 | 160.3042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;063 | 59.5044 | 160.3042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;073 | 59.5054 | 160.3042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;083 | 59.5054 | 160.3042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;093 | 59.5054 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;103 | 59.5054 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;113 | 59.5054 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;123 | 59.5054 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;133 | 59.5054 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;143 | 59.5054 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;153 | 59.5054 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;163 | 59.5054 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;173 | 59.5054 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;183 | 59.5054 | 160.3405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;193 | 59.5054 | 160.3815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;203 | 59.5054 | 160.3815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;213 | 59.5054 | 160.3815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;223 | 59.5054 | 160.3815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;233 | 59.5054 | 160.3815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;243 | 59.5054 | 160.3815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;253 | 59.5054 | 160.3815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;263 | 59.5054 | 160.3815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;273 | 59.5064 | 160.3815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;283 | 59.5064 | 160.3815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;293 | 59.5064 | 160.4122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;303 | 59.5064 | 160.4122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;313 | 59.5064 | 160.4122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;323 | 59.5064 | 160.4122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;333 | 59.5064 | 160.4122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;343 | 59.5064 | 160.4122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;353 | 59.5064 | 160.4122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;363 | 59.5064 | 160.4122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;373 | 59.5064 | 160.4122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;383 | 59.5064 | 160.4122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;393 | 59.5064 | 160.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;403 | 59.5064 | 160.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;413 | 59.5064 | 160.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;423 | 59.5064 | 160.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;433 | 59.5064 | 160.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;443 | 59.5064 | 160.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;453 | 59.5064 | 160.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;463 | 59.5064 | 160.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;473 | 59.5064 | 160.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;483 | 59.5064 | 160.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;493 | 59.5064 | 160.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;503 | 59.5064 | 160.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;513 | 59.5064 | 160.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;523 | 59.5064 | 160.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;533 | 59.5064 | 160.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;543 | 59.5064 | 160.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;553 | 59.5064 | 160.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;563 | 59.5064 | 160.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;573 | 59.5064 | 160.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;583 | 59.5064 | 160.4498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;593 | 59.5064 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;603 | 59.5064 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;613 | 59.5064 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;623 | 59.5064 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;633 | 59.5064 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;643 | 59.5064 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;653 | 59.5064 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;663 | 59.5064 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;673 | 59.5064 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;683 | 59.5064 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;693 | 59.5064 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;703 | 59.5064 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;713 | 59.5064 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;723 | 59.5064 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;733 | 59.5064 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;743 | 59.5064 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;753 | 59.5064 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;763 | 59.5064 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;773 | 59.5064 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;783 | 59.5064 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;793 | 59.5064 | 160.5123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;803 | 59.5064 | 160.5123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;813 | 59.5064 | 160.5123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;823 | 59.5064 | 160.5123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;833 | 59.5064 | 160.5123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;843 | 59.5064 | 160.5123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;853 | 59.5064 | 160.5123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;863 | 59.5064 | 160.5123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;873 | 59.5074 | 160.5123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;883 | 59.5074 | 160.5123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;893 | 59.5074 | 160.5345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;903 | 59.5074 | 160.5345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;913 | 59.5074 | 160.5345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;923 | 59.5074 | 160.5345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;933 | 59.5074 | 160.5345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;943 | 59.5074 | 160.5345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;953 | 59.5074 | 160.5345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;963 | 59.5074 | 160.5345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;973 | 59.5074 | 160.5345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;983 | 59.5074 | 160.5345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:35;993 | 59.5074 | 160.5367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;003 | 59.5074 | 160.5367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;013 | 59.5074 | 160.5367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;023 | 59.5074 | 160.5367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;033 | 59.5074 | 160.5367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;043 | 59.5074 | 160.5367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;053 | 59.5074 | 160.5367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;063 | 59.5074 | 160.5367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;073 | 59.5064 | 160.5367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;083 | 59.5064 | 160.5367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;093 | 59.5064 | 160.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;103 | 59.5064 | 160.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;113 | 59.5064 | 160.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;123 | 59.5064 | 160.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;133 | 59.5064 | 160.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;143 | 59.5064 | 160.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;153 | 59.5064 | 160.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;163 | 59.5064 | 160.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;173 | 59.5054 | 160.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;183 | 59.5054 | 160.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;193 | 59.5054 | 160.4922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;203 | 59.5054 | 160.4922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;213 | 59.5054 | 160.4922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;223 | 59.5054 | 160.4922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;233 | 59.5054 | 160.4922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;243 | 59.5054 | 160.4922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;253 | 59.5054 | 160.4922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;263 | 59.5054 | 160.4922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;273 | 59.5054 | 160.4922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;283 | 59.5054 | 160.4922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;293 | 59.5054 | 160.474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;303 | 59.5054 | 160.474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;313 | 59.5054 | 160.474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;323 | 59.5054 | 160.474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;333 | 59.5054 | 160.474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;343 | 59.5054 | 160.474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;353 | 59.5054 | 160.474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;363 | 59.5054 | 160.474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;373 | 59.5054 | 160.474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;383 | 59.5054 | 160.474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;393 | 59.5054 | 160.468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;403 | 59.5054 | 160.468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;413 | 59.5054 | 160.468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;423 | 59.5054 | 160.468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;433 | 59.5054 | 160.468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;443 | 59.5054 | 160.468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;453 | 59.5054 | 160.468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;463 | 59.5054 | 160.468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;473 | 59.5054 | 160.468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;483 | 59.5054 | 160.468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;493 | 59.5054 | 160.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;503 | 59.5064 | 160.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;513 | 59.5064 | 160.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;523 | 59.5064 | 160.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;533 | 59.5064 | 160.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;543 | 59.5064 | 160.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;553 | 59.5064 | 160.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;563 | 59.5064 | 160.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;573 | 59.5064 | 160.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;583 | 59.5064 | 160.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;593 | 59.5064 | 160.5009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;603 | 59.5064 | 160.5009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;613 | 59.5064 | 160.5009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;623 | 59.5064 | 160.5009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;633 | 59.5064 | 160.5009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;643 | 59.5064 | 160.5009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;653 | 59.5064 | 160.5009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;663 | 59.5064 | 160.5009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;673 | 59.5064 | 160.5009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;683 | 59.5064 | 160.5009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;693 | 59.5064 | 160.523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;703 | 59.5064 | 160.523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;713 | 59.5064 | 160.523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;723 | 59.5064 | 160.523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;733 | 59.5064 | 160.523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;743 | 59.5064 | 160.523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;753 | 59.5064 | 160.523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;763 | 59.5064 | 160.523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;773 | 59.5064 | 160.523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;783 | 59.5064 | 160.523 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;793 | 59.5064 | 160.5426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;803 | 59.5074 | 160.5426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;813 | 59.5074 | 160.5426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;823 | 59.5074 | 160.5426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;833 | 59.5074 | 160.5426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;843 | 59.5074 | 160.5426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;853 | 59.5074 | 160.5426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;863 | 59.5074 | 160.5426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;873 | 59.5074 | 160.5426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;883 | 59.5074 | 160.5426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;893 | 59.5074 | 160.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;903 | 59.5074 | 160.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;913 | 59.5074 | 160.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;923 | 59.5074 | 160.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;933 | 59.5074 | 160.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;943 | 59.5074 | 160.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;953 | 59.5074 | 160.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;963 | 59.5074 | 160.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;973 | 59.5074 | 160.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;983 | 59.5074 | 160.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:36;993 | 59.5074 | 160.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;003 | 59.5084 | 160.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;013 | 59.5084 | 160.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;023 | 59.5084 | 160.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;033 | 59.5084 | 160.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;043 | 59.5084 | 160.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;053 | 59.5084 | 160.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;063 | 59.5084 | 160.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;073 | 59.5084 | 160.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;083 | 59.5084 | 160.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;093 | 59.5084 | 160.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;103 | 59.5084 | 160.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;113 | 59.5084 | 160.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;123 | 59.5084 | 160.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;133 | 59.5084 | 160.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;143 | 59.5084 | 160.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;153 | 59.5084 | 160.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;163 | 59.5084 | 160.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;173 | 59.5084 | 160.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;183 | 59.5084 | 160.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;193 | 59.5084 | 160.6038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;203 | 59.5084 | 160.6038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;213 | 59.5084 | 160.6038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;223 | 59.5084 | 160.6038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;233 | 59.5084 | 160.6038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;243 | 59.5084 | 160.6038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;253 | 59.5084 | 160.6038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;263 | 59.5084 | 160.6038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;273 | 59.5084 | 160.6038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;283 | 59.5084 | 160.6038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;293 | 59.5084 | 160.5901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;303 | 59.5084 | 160.5901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;313 | 59.5084 | 160.5901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;323 | 59.5084 | 160.5901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;333 | 59.5084 | 160.5901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;343 | 59.5084 | 160.5901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;353 | 59.5084 | 160.5901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;363 | 59.5084 | 160.5901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;373 | 59.5084 | 160.5901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;383 | 59.5084 | 160.5901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;393 | 59.5084 | 160.5628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;403 | 59.5074 | 160.5628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;413 | 59.5074 | 160.5628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;423 | 59.5074 | 160.5628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;433 | 59.5074 | 160.5628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;443 | 59.5074 | 160.5628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;453 | 59.5074 | 160.5628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;463 | 59.5074 | 160.5628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;473 | 59.5074 | 160.5628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;483 | 59.5074 | 160.5628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;493 | 59.5074 | 160.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;503 | 59.5074 | 160.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;513 | 59.5074 | 160.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;523 | 59.5074 | 160.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;533 | 59.5074 | 160.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;543 | 59.5074 | 160.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;553 | 59.5074 | 160.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;563 | 59.5074 | 160.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;573 | 59.5074 | 160.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;583 | 59.5074 | 160.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;593 | 59.5074 | 160.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;603 | 59.5074 | 160.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;613 | 59.5074 | 160.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;623 | 59.5074 | 160.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;633 | 59.5074 | 160.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;643 | 59.5074 | 160.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;653 | 59.5074 | 160.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;663 | 59.5074 | 160.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;673 | 59.5074 | 160.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;683 | 59.5074 | 160.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;693 | 59.5074 | 160.4622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;703 | 59.5074 | 160.4622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;713 | 59.5074 | 160.4622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;723 | 59.5074 | 160.4622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;733 | 59.5074 | 160.4622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;743 | 59.5074 | 160.4622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;753 | 59.5074 | 160.4622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;763 | 59.5074 | 160.4622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;773 | 59.5074 | 160.4622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;783 | 59.5074 | 160.4622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;793 | 59.5074 | 160.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;803 | 59.5094 | 160.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;813 | 59.5094 | 160.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;823 | 59.5094 | 160.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;833 | 59.5094 | 160.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;843 | 59.5094 | 160.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;853 | 59.5094 | 160.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;863 | 59.5094 | 160.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;873 | 59.5094 | 160.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;883 | 59.5094 | 160.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;893 | 59.5094 | 160.4844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;903 | 59.5094 | 160.4844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;913 | 59.5094 | 160.4844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;923 | 59.5094 | 160.4844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;933 | 59.5094 | 160.4844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;943 | 59.5094 | 160.4844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;953 | 59.5094 | 160.4844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;963 | 59.5094 | 160.4844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;973 | 59.5094 | 160.4844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;983 | 59.5094 | 160.4844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:37;993 | 59.5094 | 160.5158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;003 | 59.5094 | 160.5158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;013 | 59.5094 | 160.5158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;023 | 59.5094 | 160.5158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;033 | 59.5094 | 160.5158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;043 | 59.5094 | 160.5158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;053 | 59.5094 | 160.5158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;063 | 59.5094 | 160.5158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;073 | 59.5094 | 160.5158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;083 | 59.5094 | 160.5158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;093 | 59.5094 | 160.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;103 | 59.5084 | 160.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;113 | 59.5084 | 160.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;123 | 59.5084 | 160.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;133 | 59.5084 | 160.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;143 | 59.5084 | 160.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;153 | 59.5084 | 160.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;163 | 59.5084 | 160.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;173 | 59.5084 | 160.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;183 | 59.5084 | 160.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;193 | 59.5084 | 160.5568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;203 | 59.5084 | 160.5568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;213 | 59.5084 | 160.5568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;223 | 59.5084 | 160.5568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;233 | 59.5084 | 160.5568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;243 | 59.5084 | 160.5568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;253 | 59.5084 | 160.5568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;263 | 59.5084 | 160.5568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;273 | 59.5084 | 160.5568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;283 | 59.5084 | 160.5568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;293 | 59.5084 | 160.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;303 | 59.5084 | 160.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;313 | 59.5084 | 160.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;323 | 59.5084 | 160.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;333 | 59.5084 | 160.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;343 | 59.5084 | 160.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;353 | 59.5084 | 160.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;363 | 59.5084 | 160.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;373 | 59.5084 | 160.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;383 | 59.5084 | 160.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;393 | 59.5084 | 160.5868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;403 | 59.5094 | 160.5868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;413 | 59.5094 | 160.5868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;423 | 59.5094 | 160.5868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;433 | 59.5094 | 160.5868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;443 | 59.5094 | 160.5868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;453 | 59.5094 | 160.5868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;463 | 59.5094 | 160.5868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;473 | 59.5094 | 160.5868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;483 | 59.5094 | 160.5868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;493 | 59.5094 | 160.6257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;503 | 59.5104 | 160.6257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;513 | 59.5104 | 160.6257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;523 | 59.5104 | 160.6257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;533 | 59.5104 | 160.6257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;543 | 59.5104 | 160.6257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;553 | 59.5104 | 160.6257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;563 | 59.5104 | 160.6257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;573 | 59.5104 | 160.6257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;583 | 59.5104 | 160.6257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;593 | 59.5104 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;603 | 59.5104 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;613 | 59.5104 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;623 | 59.5104 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;633 | 59.5104 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;643 | 59.5104 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;653 | 59.5104 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;663 | 59.5104 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;673 | 59.5104 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;683 | 59.5104 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;693 | 59.5104 | 160.7076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;703 | 59.5104 | 160.7076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;713 | 59.5104 | 160.7076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;723 | 59.5104 | 160.7076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;733 | 59.5104 | 160.7076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;743 | 59.5104 | 160.7076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;753 | 59.5104 | 160.7076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;763 | 59.5104 | 160.7076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;773 | 59.5104 | 160.7076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;783 | 59.5104 | 160.7076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;793 | 59.5104 | 160.7267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;803 | 59.5094 | 160.7267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;813 | 59.5094 | 160.7267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;823 | 59.5094 | 160.7267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;833 | 59.5094 | 160.7267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;843 | 59.5094 | 160.7267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;853 | 59.5094 | 160.7267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;863 | 59.5094 | 160.7267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;873 | 59.5094 | 160.7267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;883 | 59.5094 | 160.7267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;893 | 59.5094 | 160.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;903 | 59.5104 | 160.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;913 | 59.5104 | 160.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;923 | 59.5104 | 160.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;933 | 59.5104 | 160.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;943 | 59.5104 | 160.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;953 | 59.5104 | 160.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;963 | 59.5104 | 160.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;973 | 59.5104 | 160.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;983 | 59.5104 | 160.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:38;993 | 59.5104 | 160.7153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;003 | 59.5104 | 160.7153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;013 | 59.5104 | 160.7153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;023 | 59.5104 | 160.7153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;033 | 59.5104 | 160.7153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;043 | 59.5104 | 160.7153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;053 | 59.5104 | 160.7153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;063 | 59.5104 | 160.7153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;073 | 59.5104 | 160.7153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;083 | 59.5104 | 160.7153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;093 | 59.5104 | 160.7012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;103 | 59.5104 | 160.7012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;113 | 59.5104 | 160.7012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;123 | 59.5104 | 160.7012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;133 | 59.5104 | 160.7012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;143 | 59.5104 | 160.7012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;153 | 59.5104 | 160.7012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;163 | 59.5104 | 160.7012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;173 | 59.5104 | 160.7012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;183 | 59.5104 | 160.7012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;193 | 59.5104 | 160.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;203 | 59.5104 | 160.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;213 | 59.5104 | 160.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;223 | 59.5114 | 160.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;233 | 59.5114 | 160.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;243 | 59.5114 | 160.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;253 | 59.5114 | 160.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;263 | 59.5114 | 160.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;273 | 59.5114 | 160.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;283 | 59.5114 | 160.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;293 | 59.5114 | 160.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;303 | 59.5114 | 160.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;313 | 59.5114 | 160.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;323 | 59.5114 | 160.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;333 | 59.5114 | 160.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;343 | 59.5114 | 160.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;353 | 59.5114 | 160.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;363 | 59.5114 | 160.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;373 | 59.5114 | 160.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;383 | 59.5114 | 160.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;393 | 59.5114 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;403 | 59.5114 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;413 | 59.5114 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;423 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;433 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;443 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;453 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;463 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;473 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;483 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;493 | 59.5094 | 160.6414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;503 | 59.5094 | 160.6414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;513 | 59.5094 | 160.6414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;523 | 59.5104 | 160.6414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;533 | 59.5104 | 160.6414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;543 | 59.5104 | 160.6414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;553 | 59.5104 | 160.6414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;563 | 59.5104 | 160.6414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;573 | 59.5104 | 160.6414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;583 | 59.5104 | 160.6414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;593 | 59.5104 | 160.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;603 | 59.5104 | 160.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;613 | 59.5104 | 160.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;623 | 59.5094 | 160.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;633 | 59.5094 | 160.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;643 | 59.5094 | 160.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;653 | 59.5094 | 160.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;663 | 59.5094 | 160.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;673 | 59.5094 | 160.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;683 | 59.5094 | 160.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;693 | 59.5094 | 160.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;703 | 59.5094 | 160.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;713 | 59.5094 | 160.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;723 | 59.5094 | 160.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;733 | 59.5094 | 160.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;743 | 59.5094 | 160.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;753 | 59.5094 | 160.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;763 | 59.5094 | 160.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;773 | 59.5094 | 160.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;783 | 59.5094 | 160.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;793 | 59.5094 | 160.6192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;803 | 59.5094 | 160.6192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;813 | 59.5094 | 160.6192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;823 | 59.5084 | 160.6192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;833 | 59.5084 | 160.6192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;843 | 59.5084 | 160.6192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;853 | 59.5084 | 160.6192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;863 | 59.5084 | 160.6192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;873 | 59.5084 | 160.6192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;883 | 59.5084 | 160.6192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;893 | 59.5084 | 160.6245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;903 | 59.5084 | 160.6245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;913 | 59.5084 | 160.6245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;923 | 59.5084 | 160.6245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;933 | 59.5084 | 160.6245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;943 | 59.5084 | 160.6245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;953 | 59.5084 | 160.6245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;963 | 59.5084 | 160.6245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;973 | 59.5084 | 160.6245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;983 | 59.5084 | 160.6245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:39;993 | 59.5084 | 160.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;003 | 59.5084 | 160.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;013 | 59.5084 | 160.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;023 | 59.5104 | 160.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;033 | 59.5104 | 160.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;043 | 59.5104 | 160.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;053 | 59.5104 | 160.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;063 | 59.5104 | 160.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;073 | 59.5104 | 160.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;083 | 59.5104 | 160.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;093 | 59.5104 | 160.6636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;103 | 59.5104 | 160.6636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;113 | 59.5104 | 160.6636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;123 | 59.5094 | 160.6636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;133 | 59.5094 | 160.6636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;143 | 59.5094 | 160.6636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;153 | 59.5094 | 160.6636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;163 | 59.5094 | 160.6636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;173 | 59.5094 | 160.6636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;183 | 59.5094 | 160.6636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;193 | 59.5094 | 160.6852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;203 | 59.5094 | 160.6852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;213 | 59.5094 | 160.6852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;223 | 59.5084 | 160.6852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;233 | 59.5084 | 160.6852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;243 | 59.5084 | 160.6852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;253 | 59.5084 | 160.6852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;263 | 59.5084 | 160.6852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;273 | 59.5084 | 160.6852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;283 | 59.5084 | 160.6852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;293 | 59.5084 | 160.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;303 | 59.5084 | 160.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;313 | 59.5084 | 160.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;323 | 59.5094 | 160.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;333 | 59.5094 | 160.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;343 | 59.5094 | 160.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;353 | 59.5094 | 160.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;363 | 59.5094 | 160.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;373 | 59.5094 | 160.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;383 | 59.5094 | 160.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;393 | 59.5094 | 160.6838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;403 | 59.5094 | 160.6838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;413 | 59.5094 | 160.6838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;423 | 59.5104 | 160.6838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;433 | 59.5104 | 160.6838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;443 | 59.5104 | 160.6838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;453 | 59.5104 | 160.6838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;463 | 59.5104 | 160.6838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;473 | 59.5104 | 160.6838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;483 | 59.5104 | 160.6838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;493 | 59.5104 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;503 | 59.5104 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;513 | 59.5104 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;523 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;533 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;543 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;553 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;563 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;573 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;583 | 59.5094 | 160.6573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;593 | 59.5094 | 160.6296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;603 | 59.5094 | 160.6296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;613 | 59.5094 | 160.6296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;623 | 59.5114 | 160.6296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;633 | 59.5114 | 160.6296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;643 | 59.5114 | 160.6296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;653 | 59.5114 | 160.6296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;663 | 59.5114 | 160.6296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;673 | 59.5114 | 160.6296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;683 | 59.5114 | 160.6296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;693 | 59.5114 | 160.6093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;703 | 59.5114 | 160.6093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;713 | 59.5114 | 160.6093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;723 | 59.5104 | 160.6093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;733 | 59.5104 | 160.6093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;743 | 59.5104 | 160.6093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;753 | 59.5104 | 160.6093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;763 | 59.5104 | 160.6093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;773 | 59.5104 | 160.6093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;783 | 59.5104 | 160.6093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;793 | 59.5104 | 160.5989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;803 | 59.5104 | 160.5989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;813 | 59.5104 | 160.5989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;823 | 59.5104 | 160.5989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;833 | 59.5104 | 160.5989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;843 | 59.5104 | 160.5989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;853 | 59.5104 | 160.5989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;863 | 59.5104 | 160.5989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;873 | 59.5104 | 160.5989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;883 | 59.5104 | 160.5989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;893 | 59.5104 | 160.593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;903 | 59.5104 | 160.593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;913 | 59.5104 | 160.593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;923 | 59.5104 | 160.593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;933 | 59.5104 | 160.593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;943 | 59.5104 | 160.593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;953 | 59.5104 | 160.593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;963 | 59.5104 | 160.593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;973 | 59.5104 | 160.593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;983 | 59.5104 | 160.593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:40;993 | 59.5104 | 160.5848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;003 | 59.5104 | 160.5848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;013 | 59.5104 | 160.5848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;023 | 59.5114 | 160.5848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;033 | 59.5114 | 160.5848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;043 | 59.5114 | 160.5848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;053 | 59.5114 | 160.5848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;063 | 59.5114 | 160.5848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;073 | 59.5114 | 160.5848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;083 | 59.5114 | 160.5848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;093 | 59.5114 | 160.5803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;103 | 59.5114 | 160.5803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;113 | 59.5114 | 160.5803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;123 | 59.5104 | 160.5803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;133 | 59.5104 | 160.5803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;143 | 59.5104 | 160.5803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;153 | 59.5104 | 160.5803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;163 | 59.5104 | 160.5803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;173 | 59.5104 | 160.5803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;183 | 59.5104 | 160.5803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;193 | 59.5104 | 160.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;203 | 59.5104 | 160.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;213 | 59.5104 | 160.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;223 | 59.5104 | 160.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;233 | 59.5104 | 160.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;243 | 59.5104 | 160.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;253 | 59.5104 | 160.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;263 | 59.5104 | 160.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;273 | 59.5104 | 160.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;283 | 59.5104 | 160.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;293 | 59.5104 | 160.5855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;303 | 59.5104 | 160.5855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;313 | 59.5104 | 160.5855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;323 | 59.5104 | 160.5855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;333 | 59.5104 | 160.5855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;343 | 59.5104 | 160.5855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;353 | 59.5104 | 160.5855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;363 | 59.5104 | 160.5855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;373 | 59.5104 | 160.5855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;383 | 59.5104 | 160.5855 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;393 | 59.5104 | 160.5881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;403 | 59.5104 | 160.5881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;413 | 59.5104 | 160.5881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;423 | 59.5104 | 160.5881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;433 | 59.5104 | 160.5881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;443 | 59.5104 | 160.5881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;453 | 59.5104 | 160.5881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;463 | 59.5104 | 160.5881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;473 | 59.5104 | 160.5881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;483 | 59.5104 | 160.5881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;493 | 59.5104 | 160.5884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;503 | 59.5104 | 160.5884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;513 | 59.5104 | 160.5884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;523 | 59.5104 | 160.5884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;533 | 59.5104 | 160.5884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;543 | 59.5104 | 160.5884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;553 | 59.5104 | 160.5884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;563 | 59.5104 | 160.5884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;573 | 59.5104 | 160.5884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;583 | 59.5104 | 160.5884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;593 | 59.5104 | 160.5876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;603 | 59.5104 | 160.5876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;613 | 59.5104 | 160.5876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;623 | 59.5104 | 160.5876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;633 | 59.5104 | 160.5876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;643 | 59.5104 | 160.5876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;653 | 59.5104 | 160.5876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;663 | 59.5104 | 160.5876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;673 | 59.5104 | 160.5876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;683 | 59.5104 | 160.5876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;693 | 59.5104 | 160.5861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;703 | 59.5104 | 160.5861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;713 | 59.5104 | 160.5861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;723 | 59.5104 | 160.5861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;733 | 59.5104 | 160.5861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;743 | 59.5104 | 160.5861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;753 | 59.5104 | 160.5861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;763 | 59.5104 | 160.5861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;773 | 59.5104 | 160.5861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;783 | 59.5104 | 160.5861 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;793 | 59.5104 | 160.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;803 | 59.5104 | 160.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;813 | 59.5104 | 160.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;823 | 59.5114 | 160.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;833 | 59.5114 | 160.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;843 | 59.5114 | 160.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;853 | 59.5114 | 160.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;863 | 59.5114 | 160.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;873 | 59.5114 | 160.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;883 | 59.5114 | 160.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;893 | 59.5114 | 160.5641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;903 | 59.5114 | 160.5641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;913 | 59.5114 | 160.5641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;923 | 59.5114 | 160.5641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;933 | 59.5114 | 160.5641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;943 | 59.5114 | 160.5641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;953 | 59.5114 | 160.5641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;963 | 59.5114 | 160.5641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;973 | 59.5114 | 160.5641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;983 | 59.5114 | 160.5641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:41;993 | 59.5114 | 160.5402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;003 | 59.5114 | 160.5402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;013 | 59.5114 | 160.5402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;023 | 59.5104 | 160.5402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;033 | 59.5104 | 160.5402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;043 | 59.5104 | 160.5402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;053 | 59.5104 | 160.5402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;063 | 59.5104 | 160.5402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;073 | 59.5104 | 160.5402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;083 | 59.5104 | 160.5402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;093 | 59.5104 | 160.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;103 | 59.5104 | 160.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;113 | 59.5104 | 160.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;123 | 59.5104 | 160.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;133 | 59.5104 | 160.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;143 | 59.5104 | 160.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;153 | 59.5104 | 160.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;163 | 59.5104 | 160.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;173 | 59.5104 | 160.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;183 | 59.5104 | 160.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;193 | 59.5104 | 160.4787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;203 | 59.5104 | 160.4787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;213 | 59.5104 | 160.4787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;223 | 59.5104 | 160.4787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;233 | 59.5104 | 160.4787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;243 | 59.5104 | 160.4787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;253 | 59.5104 | 160.4787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;263 | 59.5104 | 160.4787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;273 | 59.5104 | 160.4787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;283 | 59.5104 | 160.4787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;293 | 59.5104 | 160.4529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;303 | 59.5104 | 160.4529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;313 | 59.5104 | 160.4529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;323 | 59.5104 | 160.4529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;333 | 59.5104 | 160.4529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;343 | 59.5104 | 160.4529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;353 | 59.5104 | 160.4529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;363 | 59.5104 | 160.4529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;373 | 59.5104 | 160.4529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;383 | 59.5104 | 160.4529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;393 | 59.5104 | 160.4355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;403 | 59.5104 | 160.4355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;413 | 59.5104 | 160.4355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;423 | 59.5114 | 160.4355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;433 | 59.5114 | 160.4355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;443 | 59.5114 | 160.4355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;453 | 59.5114 | 160.4355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;463 | 59.5114 | 160.4355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;473 | 59.5114 | 160.4355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;483 | 59.5114 | 160.4355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;493 | 59.5114 | 160.4276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;503 | 59.5114 | 160.4276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;513 | 59.5114 | 160.4276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;523 | 59.5104 | 160.4276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;533 | 59.5104 | 160.4276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;543 | 59.5104 | 160.4276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;553 | 59.5104 | 160.4276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;563 | 59.5104 | 160.4276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;573 | 59.5104 | 160.4276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;583 | 59.5104 | 160.4276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;593 | 59.5104 | 160.4289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;603 | 59.5104 | 160.4289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;613 | 59.5104 | 160.4289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;623 | 59.5104 | 160.4289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;633 | 59.5104 | 160.4289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;643 | 59.5104 | 160.4289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;653 | 59.5104 | 160.4289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;663 | 59.5104 | 160.4289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;673 | 59.5104 | 160.4289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;683 | 59.5104 | 160.4289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;693 | 59.5104 | 160.4402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;703 | 59.5104 | 160.4402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;713 | 59.5104 | 160.4402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;723 | 59.5104 | 160.4402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;733 | 59.5104 | 160.4402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;743 | 59.5104 | 160.4402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;753 | 59.5104 | 160.4402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;763 | 59.5104 | 160.4402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;773 | 59.5104 | 160.4402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;783 | 59.5104 | 160.4402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;793 | 59.5104 | 160.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;803 | 59.5104 | 160.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;813 | 59.5104 | 160.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;823 | 59.5104 | 160.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;833 | 59.5104 | 160.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;843 | 59.5124 | 160.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;853 | 59.5124 | 160.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;863 | 59.5124 | 160.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;873 | 59.5124 | 160.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;883 | 59.5124 | 160.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;893 | 59.5124 | 160.4687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;903 | 59.5124 | 160.4687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;913 | 59.5124 | 160.4687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;923 | 59.5124 | 160.4687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;933 | 59.5124 | 160.4687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;943 | 59.5134 | 160.4687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;953 | 59.5134 | 160.4687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;963 | 59.5134 | 160.4687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;973 | 59.5134 | 160.4687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;983 | 59.5134 | 160.4687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:42;993 | 59.5134 | 160.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;003 | 59.5134 | 160.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;013 | 59.5134 | 160.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;023 | 59.5134 | 160.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;033 | 59.5134 | 160.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;043 | 59.5104 | 160.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;053 | 59.5104 | 160.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;063 | 59.5104 | 160.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;073 | 59.5104 | 160.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;083 | 59.5104 | 160.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;093 | 59.5104 | 160.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;103 | 59.5104 | 160.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;113 | 59.5104 | 160.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;123 | 59.5104 | 160.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;133 | 59.5104 | 160.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;143 | 59.5104 | 160.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;153 | 59.5104 | 160.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;163 | 59.5104 | 160.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;173 | 59.5104 | 160.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;183 | 59.5104 | 160.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;193 | 59.5104 | 160.4814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;203 | 59.5104 | 160.4814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;213 | 59.5104 | 160.4814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;223 | 59.5104 | 160.4814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;233 | 59.5104 | 160.4814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;243 | 59.5114 | 160.4814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;253 | 59.5114 | 160.4814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;263 | 59.5114 | 160.4814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;273 | 59.5114 | 160.4814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;283 | 59.5114 | 160.4814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;293 | 59.5114 | 160.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;303 | 59.5114 | 160.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;313 | 59.5114 | 160.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;323 | 59.5114 | 160.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;333 | 59.5114 | 160.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;343 | 59.5114 | 160.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;353 | 59.5114 | 160.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;363 | 59.5114 | 160.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;373 | 59.5114 | 160.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;383 | 59.5114 | 160.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;393 | 59.5114 | 160.4716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;403 | 59.5114 | 160.4716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;413 | 59.5114 | 160.4716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;423 | 59.5114 | 160.4716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;433 | 59.5114 | 160.4716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;443 | 59.5104 | 160.4716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;453 | 59.5104 | 160.4716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;463 | 59.5104 | 160.4716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;473 | 59.5104 | 160.4716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;483 | 59.5104 | 160.4716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;493 | 59.5104 | 160.4583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;503 | 59.5104 | 160.4583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;513 | 59.5104 | 160.4583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;523 | 59.5104 | 160.4583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;533 | 59.5104 | 160.4583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;543 | 59.5114 | 160.4583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;553 | 59.5114 | 160.4583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;563 | 59.5114 | 160.4583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;573 | 59.5114 | 160.4583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;583 | 59.5114 | 160.4583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;593 | 59.5114 | 160.4324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;603 | 59.5114 | 160.4324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;613 | 59.5114 | 160.4324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;623 | 59.5114 | 160.4324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;633 | 59.5114 | 160.4324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;643 | 59.5104 | 160.4324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;653 | 59.5104 | 160.4324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;663 | 59.5104 | 160.4324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;673 | 59.5104 | 160.4324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;683 | 59.5104 | 160.4324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;693 | 59.5104 | 160.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;703 | 59.5104 | 160.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;713 | 59.5104 | 160.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;723 | 59.5104 | 160.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;733 | 59.5104 | 160.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;743 | 59.5114 | 160.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;753 | 59.5114 | 160.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;763 | 59.5114 | 160.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;773 | 59.5114 | 160.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;783 | 59.5114 | 160.4046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;793 | 59.5114 | 160.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;803 | 59.5114 | 160.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;813 | 59.5114 | 160.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;823 | 59.5114 | 160.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;833 | 59.5114 | 160.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;843 | 59.5104 | 160.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;853 | 59.5104 | 160.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;863 | 59.5104 | 160.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;873 | 59.5104 | 160.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;883 | 59.5104 | 160.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;893 | 59.5104 | 160.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;903 | 59.5104 | 160.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;913 | 59.5104 | 160.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;923 | 59.5104 | 160.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;933 | 59.5104 | 160.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;943 | 59.5104 | 160.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;953 | 59.5104 | 160.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;963 | 59.5104 | 160.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;973 | 59.5104 | 160.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;983 | 59.5104 | 160.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:43;993 | 59.5104 | 160.3089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;003 | 59.5104 | 160.3089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;013 | 59.5104 | 160.3089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;023 | 59.5104 | 160.3089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;033 | 59.5104 | 160.3089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;043 | 59.5104 | 160.3089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;053 | 59.5104 | 160.3089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;063 | 59.5104 | 160.3089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;073 | 59.5114 | 160.3089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;083 | 59.5114 | 160.3089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;093 | 59.5114 | 160.2743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;103 | 59.5114 | 160.2743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;113 | 59.5114 | 160.2743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;123 | 59.5114 | 160.2743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;133 | 59.5114 | 160.2743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;143 | 59.5114 | 160.2743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;153 | 59.5114 | 160.2743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;163 | 59.5114 | 160.2743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;173 | 59.5114 | 160.2743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;183 | 59.5114 | 160.2743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;193 | 59.5114 | 160.2456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;203 | 59.5114 | 160.2456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;213 | 59.5114 | 160.2456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;223 | 59.5114 | 160.2456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;233 | 59.5114 | 160.2456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;243 | 59.5114 | 160.2456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;253 | 59.5114 | 160.2456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;263 | 59.5114 | 160.2456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;273 | 59.5114 | 160.2456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;283 | 59.5114 | 160.2456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;293 | 59.5114 | 160.2216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;303 | 59.5114 | 160.2216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;313 | 59.5114 | 160.2216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;323 | 59.5114 | 160.2216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;333 | 59.5114 | 160.2216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;343 | 59.5114 | 160.2216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;353 | 59.5114 | 160.2216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;363 | 59.5114 | 160.2216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;373 | 59.5124 | 160.2216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;383 | 59.5124 | 160.2216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;393 | 59.5124 | 160.219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;403 | 59.5124 | 160.219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;413 | 59.5124 | 160.219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;423 | 59.5124 | 160.219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;433 | 59.5124 | 160.219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;443 | 59.5124 | 160.219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;453 | 59.5124 | 160.219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;463 | 59.5124 | 160.219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;473 | 59.5114 | 160.219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;483 | 59.5114 | 160.219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;493 | 59.5114 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;503 | 59.5114 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;513 | 59.5114 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;523 | 59.5114 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;533 | 59.5114 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;543 | 59.5114 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;553 | 59.5114 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;563 | 59.5114 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;573 | 59.5114 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;583 | 59.5114 | 160.2416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;593 | 59.5114 | 160.2667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;603 | 59.5114 | 160.2667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;613 | 59.5114 | 160.2667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;623 | 59.5114 | 160.2667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;633 | 59.5114 | 160.2667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;643 | 59.5114 | 160.2667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;653 | 59.5114 | 160.2667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;663 | 59.5114 | 160.2667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;673 | 59.5114 | 160.2667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;683 | 59.5114 | 160.2667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;693 | 59.5114 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;703 | 59.5114 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;713 | 59.5114 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;723 | 59.5114 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;733 | 59.5114 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;743 | 59.5114 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;753 | 59.5114 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;763 | 59.5114 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;773 | 59.5104 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;783 | 59.5104 | 160.283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;793 | 59.5104 | 160.2875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;803 | 59.5104 | 160.2875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;813 | 59.5104 | 160.2875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;823 | 59.5104 | 160.2875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;833 | 59.5104 | 160.2875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;843 | 59.5104 | 160.2875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;853 | 59.5104 | 160.2875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;863 | 59.5104 | 160.2875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;873 | 59.5114 | 160.2875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;883 | 59.5114 | 160.2875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;893 | 59.5114 | 160.2711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;903 | 59.5114 | 160.2711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;913 | 59.5114 | 160.2711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;923 | 59.5114 | 160.2711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;933 | 59.5114 | 160.2711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;943 | 59.5114 | 160.2711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;953 | 59.5114 | 160.2711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;963 | 59.5114 | 160.2711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;973 | 59.5114 | 160.2711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;983 | 59.5114 | 160.2711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:44;993 | 59.5114 | 160.2343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;003 | 59.5114 | 160.2343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;013 | 59.5114 | 160.2343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;023 | 59.5114 | 160.2343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;033 | 59.5114 | 160.2343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;043 | 59.5114 | 160.2343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;053 | 59.5114 | 160.2343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;063 | 59.5114 | 160.2343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;073 | 59.5124 | 160.2343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;083 | 59.5124 | 160.2343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;093 | 59.5124 | 160.2058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;103 | 59.5124 | 160.2058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;113 | 59.5124 | 160.2058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;123 | 59.5124 | 160.2058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;133 | 59.5124 | 160.2058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;143 | 59.5124 | 160.2058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;153 | 59.5124 | 160.2058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;163 | 59.5124 | 160.2058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;173 | 59.5104 | 160.2058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;183 | 59.5104 | 160.2058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;193 | 59.5104 | 160.1926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;203 | 59.5104 | 160.1926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;213 | 59.5104 | 160.1926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;223 | 59.5104 | 160.1926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;233 | 59.5104 | 160.1926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;243 | 59.5104 | 160.1926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;253 | 59.5104 | 160.1926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;263 | 59.5104 | 160.1926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;273 | 59.5104 | 160.1926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;283 | 59.5104 | 160.1926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;293 | 59.5104 | 160.174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;303 | 59.5104 | 160.174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;313 | 59.5104 | 160.174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;323 | 59.5104 | 160.174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;333 | 59.5104 | 160.174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;343 | 59.5104 | 160.174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;353 | 59.5104 | 160.174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;363 | 59.5104 | 160.174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;373 | 59.5114 | 160.174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;383 | 59.5114 | 160.174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;393 | 59.5114 | 160.1463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;403 | 59.5114 | 160.1463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;413 | 59.5114 | 160.1463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;423 | 59.5114 | 160.1463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;433 | 59.5114 | 160.1463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;443 | 59.5114 | 160.1463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;453 | 59.5114 | 160.1463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;463 | 59.5114 | 160.1463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;473 | 59.5114 | 160.1463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;483 | 59.5114 | 160.1463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;493 | 59.5114 | 160.1157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;503 | 59.5114 | 160.1157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;513 | 59.5114 | 160.1157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;523 | 59.5114 | 160.1157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;533 | 59.5114 | 160.1157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;543 | 59.5114 | 160.1157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;553 | 59.5114 | 160.1157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;563 | 59.5114 | 160.1157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;573 | 59.5104 | 160.1157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;583 | 59.5104 | 160.1157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;593 | 59.5104 | 160.088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;603 | 59.5104 | 160.088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;613 | 59.5104 | 160.088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;623 | 59.5104 | 160.088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;633 | 59.5104 | 160.088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;643 | 59.5104 | 160.088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;653 | 59.5104 | 160.088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;663 | 59.5104 | 160.088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;673 | 59.5104 | 160.088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;683 | 59.5104 | 160.088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;693 | 59.5104 | 160.0673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;703 | 59.5104 | 160.0673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;713 | 59.5104 | 160.0673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;723 | 59.5104 | 160.0673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;733 | 59.5104 | 160.0673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;743 | 59.5104 | 160.0673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;753 | 59.5104 | 160.0673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;763 | 59.5104 | 160.0673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;773 | 59.5114 | 160.0673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;783 | 59.5114 | 160.0673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;793 | 59.5114 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;803 | 59.5114 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;813 | 59.5114 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;823 | 59.5114 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;833 | 59.5114 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;843 | 59.5114 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;853 | 59.5114 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;863 | 59.5114 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;873 | 59.5104 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;883 | 59.5104 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;893 | 59.5104 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;903 | 59.5104 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;913 | 59.5104 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;923 | 59.5104 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;933 | 59.5104 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;943 | 59.5104 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;953 | 59.5104 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;963 | 59.5104 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;973 | 59.5104 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;983 | 59.5104 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:45;993 | 59.5104 | 160.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;003 | 59.5104 | 160.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;013 | 59.5104 | 160.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;023 | 59.5104 | 160.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;033 | 59.5104 | 160.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;043 | 59.5104 | 160.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;053 | 59.5104 | 160.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;063 | 59.5104 | 160.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;073 | 59.5124 | 160.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;083 | 59.5124 | 160.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;093 | 59.5124 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;103 | 59.5124 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;113 | 59.5124 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;123 | 59.5124 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;133 | 59.5124 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;143 | 59.5124 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;153 | 59.5124 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;163 | 59.5124 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;173 | 59.5114 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;183 | 59.5114 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;193 | 59.5114 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;203 | 59.5114 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;213 | 59.5114 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;223 | 59.5114 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;233 | 59.5114 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;243 | 59.5114 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;253 | 59.5114 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;263 | 59.5114 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;273 | 59.5114 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;283 | 59.5114 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;293 | 59.5114 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;303 | 59.5114 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;313 | 59.5114 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;323 | 59.5114 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;333 | 59.5114 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;343 | 59.5114 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;353 | 59.5114 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;363 | 59.5114 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;373 | 59.5114 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;383 | 59.5114 | 160.172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;393 | 59.5114 | 160.1648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;403 | 59.5114 | 160.1648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;413 | 59.5114 | 160.1648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;423 | 59.5114 | 160.1648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;433 | 59.5114 | 160.1648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;443 | 59.5114 | 160.1648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;453 | 59.5114 | 160.1648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;463 | 59.5114 | 160.1648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;473 | 59.5114 | 160.1648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;483 | 59.5114 | 160.1648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;493 | 59.5114 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;503 | 59.5114 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;513 | 59.5114 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;523 | 59.5114 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;533 | 59.5114 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;543 | 59.5114 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;553 | 59.5114 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;563 | 59.5114 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;573 | 59.5114 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;583 | 59.5114 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;593 | 59.5114 | 160.2027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;603 | 59.5104 | 160.2027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;613 | 59.5104 | 160.2027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;623 | 59.5104 | 160.2027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;633 | 59.5104 | 160.2027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;643 | 59.5104 | 160.2027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;653 | 59.5104 | 160.2027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;663 | 59.5104 | 160.2027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;673 | 59.5104 | 160.2027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;683 | 59.5104 | 160.2027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;693 | 59.5104 | 160.2296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;703 | 59.5104 | 160.2296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;713 | 59.5104 | 160.2296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;723 | 59.5104 | 160.2296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;733 | 59.5104 | 160.2296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;743 | 59.5104 | 160.2296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;753 | 59.5104 | 160.2296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;763 | 59.5104 | 160.2296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;773 | 59.5104 | 160.2296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;783 | 59.5104 | 160.2296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;793 | 59.5104 | 160.2471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;803 | 59.5094 | 160.2471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;813 | 59.5094 | 160.2471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;823 | 59.5094 | 160.2471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;833 | 59.5094 | 160.2471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;843 | 59.5094 | 160.2471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;853 | 59.5094 | 160.2471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;863 | 59.5094 | 160.2471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;873 | 59.5094 | 160.2471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;883 | 59.5094 | 160.2471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;893 | 59.5094 | 160.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;903 | 59.5114 | 160.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;913 | 59.5114 | 160.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;923 | 59.5114 | 160.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;933 | 59.5114 | 160.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;943 | 59.5114 | 160.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;953 | 59.5114 | 160.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;963 | 59.5114 | 160.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;973 | 59.5114 | 160.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;983 | 59.5114 | 160.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:46;993 | 59.5114 | 160.2449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;003 | 59.5104 | 160.2449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;013 | 59.5104 | 160.2449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;023 | 59.5104 | 160.2449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;033 | 59.5104 | 160.2449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;043 | 59.5104 | 160.2449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;053 | 59.5104 | 160.2449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;063 | 59.5104 | 160.2449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;073 | 59.5104 | 160.2449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;083 | 59.5104 | 160.2449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;093 | 59.5104 | 160.2255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;103 | 59.5104 | 160.2255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;113 | 59.5104 | 160.2255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;123 | 59.5104 | 160.2255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;133 | 59.5104 | 160.2255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;143 | 59.5104 | 160.2255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;153 | 59.5104 | 160.2255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;163 | 59.5104 | 160.2255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;173 | 59.5104 | 160.2255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;183 | 59.5104 | 160.2255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;193 | 59.5104 | 160.22 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;203 | 59.5114 | 160.22 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;213 | 59.5114 | 160.22 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;223 | 59.5114 | 160.22 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;233 | 59.5114 | 160.22 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;243 | 59.5114 | 160.22 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;253 | 59.5114 | 160.22 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;263 | 59.5114 | 160.22 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;273 | 59.5114 | 160.22 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;283 | 59.5114 | 160.22 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;293 | 59.5114 | 160.2314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;303 | 59.5104 | 160.2314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;313 | 59.5104 | 160.2314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;323 | 59.5104 | 160.2314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;333 | 59.5104 | 160.2314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;343 | 59.5104 | 160.2314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;353 | 59.5104 | 160.2314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;363 | 59.5104 | 160.2314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;373 | 59.5104 | 160.2314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;383 | 59.5104 | 160.2314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;393 | 59.5104 | 160.2466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;403 | 59.5104 | 160.2466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;413 | 59.5104 | 160.2466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;423 | 59.5104 | 160.2466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;433 | 59.5104 | 160.2466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;443 | 59.5104 | 160.2466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;453 | 59.5104 | 160.2466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;463 | 59.5104 | 160.2466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;473 | 59.5104 | 160.2466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;483 | 59.5104 | 160.2466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;493 | 59.5104 | 160.2583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;503 | 59.5104 | 160.2583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;513 | 59.5104 | 160.2583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;523 | 59.5104 | 160.2583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;533 | 59.5104 | 160.2583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;543 | 59.5104 | 160.2583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;553 | 59.5104 | 160.2583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;563 | 59.5104 | 160.2583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;573 | 59.5104 | 160.2583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;583 | 59.5104 | 160.2583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;593 | 59.5104 | 160.2622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;603 | 59.5104 | 160.2622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;613 | 59.5104 | 160.2622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;623 | 59.5104 | 160.2622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;633 | 59.5104 | 160.2622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;643 | 59.5104 | 160.2622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;653 | 59.5104 | 160.2622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;663 | 59.5104 | 160.2622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;673 | 59.5104 | 160.2622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;683 | 59.5104 | 160.2622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;693 | 59.5104 | 160.2551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;703 | 59.5104 | 160.2551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;713 | 59.5104 | 160.2551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;723 | 59.5104 | 160.2551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;733 | 59.5104 | 160.2551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;743 | 59.5104 | 160.2551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;753 | 59.5104 | 160.2551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;763 | 59.5104 | 160.2551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;773 | 59.5104 | 160.2551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;783 | 59.5104 | 160.2551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;793 | 59.5104 | 160.2424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;803 | 59.5104 | 160.2424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;813 | 59.5104 | 160.2424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;823 | 59.5104 | 160.2424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;833 | 59.5104 | 160.2424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;843 | 59.5104 | 160.2424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;853 | 59.5104 | 160.2424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;863 | 59.5104 | 160.2424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;873 | 59.5104 | 160.2424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;883 | 59.5104 | 160.2424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;893 | 59.5104 | 160.2399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;903 | 59.5114 | 160.2399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;913 | 59.5114 | 160.2399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;923 | 59.5114 | 160.2399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;933 | 59.5114 | 160.2399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;943 | 59.5114 | 160.2399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;953 | 59.5114 | 160.2399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;963 | 59.5114 | 160.2399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;973 | 59.5114 | 160.2399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;983 | 59.5114 | 160.2399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:47;993 | 59.5114 | 160.2436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;003 | 59.5104 | 160.2436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;013 | 59.5104 | 160.2436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;023 | 59.5104 | 160.2436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;033 | 59.5104 | 160.2436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;043 | 59.5104 | 160.2436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;053 | 59.5104 | 160.2436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;063 | 59.5104 | 160.2436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;073 | 59.5104 | 160.2436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;083 | 59.5104 | 160.2436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;093 | 59.5104 | 160.2411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;103 | 59.5124 | 160.2411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;113 | 59.5124 | 160.2411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;123 | 59.5124 | 160.2411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;133 | 59.5124 | 160.2411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;143 | 59.5124 | 160.2411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;153 | 59.5124 | 160.2411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;163 | 59.5124 | 160.2411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;173 | 59.5124 | 160.2411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;183 | 59.5124 | 160.2411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;193 | 59.5124 | 160.2269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;203 | 59.5114 | 160.2269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;213 | 59.5114 | 160.2269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;223 | 59.5114 | 160.2269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;233 | 59.5114 | 160.2269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;243 | 59.5114 | 160.2269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;253 | 59.5114 | 160.2269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;263 | 59.5114 | 160.2269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;273 | 59.5114 | 160.2269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;283 | 59.5114 | 160.2269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;293 | 59.5114 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;303 | 59.5104 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;313 | 59.5104 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;323 | 59.5104 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;333 | 59.5104 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;343 | 59.5104 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;353 | 59.5104 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;363 | 59.5104 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;373 | 59.5104 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;383 | 59.5104 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;393 | 59.5104 | 160.1651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;403 | 59.5104 | 160.1651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;413 | 59.5104 | 160.1651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;423 | 59.5104 | 160.1651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;433 | 59.5104 | 160.1651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;443 | 59.5104 | 160.1651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;453 | 59.5104 | 160.1651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;463 | 59.5104 | 160.1651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;473 | 59.5104 | 160.1651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;483 | 59.5104 | 160.1651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;493 | 59.5104 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;503 | 59.5104 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;513 | 59.5104 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;523 | 59.5104 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;533 | 59.5104 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;543 | 59.5104 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;553 | 59.5104 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;563 | 59.5104 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;573 | 59.5104 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;583 | 59.5104 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;593 | 59.5104 | 160.118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;603 | 59.5104 | 160.118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;613 | 59.5104 | 160.118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;623 | 59.5104 | 160.118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;633 | 59.5104 | 160.118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;643 | 59.5104 | 160.118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;653 | 59.5104 | 160.118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;663 | 59.5104 | 160.118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;673 | 59.5104 | 160.118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;683 | 59.5104 | 160.118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;693 | 59.5104 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;703 | 59.5114 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;713 | 59.5114 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;723 | 59.5114 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;733 | 59.5114 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;743 | 59.5114 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;753 | 59.5114 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;763 | 59.5114 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;773 | 59.5114 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;783 | 59.5114 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;793 | 59.5114 | 160.1644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;803 | 59.5114 | 160.1644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;813 | 59.5114 | 160.1644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;823 | 59.5114 | 160.1644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;833 | 59.5114 | 160.1644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;843 | 59.5114 | 160.1644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;853 | 59.5114 | 160.1644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;863 | 59.5114 | 160.1644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;873 | 59.5114 | 160.1644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;883 | 59.5114 | 160.1644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;893 | 59.5114 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;903 | 59.5104 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;913 | 59.5104 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;923 | 59.5104 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;933 | 59.5104 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;943 | 59.5104 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;953 | 59.5104 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;963 | 59.5104 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;973 | 59.5104 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;983 | 59.5104 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:48;993 | 59.5104 | 160.248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;003 | 59.5104 | 160.248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;013 | 59.5104 | 160.248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;023 | 59.5104 | 160.248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;033 | 59.5104 | 160.248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;043 | 59.5104 | 160.248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;053 | 59.5104 | 160.248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;063 | 59.5104 | 160.248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;073 | 59.5104 | 160.248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;083 | 59.5104 | 160.248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;093 | 59.5104 | 160.2867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;103 | 59.5104 | 160.2867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;113 | 59.5104 | 160.2867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;123 | 59.5104 | 160.2867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;133 | 59.5104 | 160.2867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;143 | 59.5104 | 160.2867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;153 | 59.5104 | 160.2867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;163 | 59.5104 | 160.2867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;173 | 59.5104 | 160.2867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;183 | 59.5104 | 160.2867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;193 | 59.5104 | 160.3102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;203 | 59.5104 | 160.3102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;213 | 59.5104 | 160.3102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;223 | 59.5094 | 160.3102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;233 | 59.5094 | 160.3102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;243 | 59.5094 | 160.3102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;253 | 59.5094 | 160.3102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;263 | 59.5094 | 160.3102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;273 | 59.5094 | 160.3102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;283 | 59.5094 | 160.3102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;293 | 59.5094 | 160.3191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;303 | 59.5094 | 160.3191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;313 | 59.5094 | 160.3191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;323 | 59.5104 | 160.3191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;333 | 59.5104 | 160.3191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;343 | 59.5104 | 160.3191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;353 | 59.5104 | 160.3191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;363 | 59.5104 | 160.3191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;373 | 59.5104 | 160.3191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;383 | 59.5104 | 160.3191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;393 | 59.5104 | 160.3257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;403 | 59.5104 | 160.3257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;413 | 59.5104 | 160.3257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;423 | 59.5114 | 160.3257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;433 | 59.5114 | 160.3257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;443 | 59.5114 | 160.3257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;453 | 59.5114 | 160.3257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;463 | 59.5114 | 160.3257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;473 | 59.5114 | 160.3257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;483 | 59.5114 | 160.3257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;493 | 59.5114 | 160.3267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;503 | 59.5114 | 160.3267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;513 | 59.5114 | 160.3267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;523 | 59.5104 | 160.3267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;533 | 59.5104 | 160.3267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;543 | 59.5104 | 160.3267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;553 | 59.5104 | 160.3267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;563 | 59.5104 | 160.3267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;573 | 59.5104 | 160.3267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;583 | 59.5104 | 160.3267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;593 | 59.5104 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;603 | 59.5104 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;613 | 59.5104 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;623 | 59.5114 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;633 | 59.5114 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;643 | 59.5114 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;653 | 59.5114 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;663 | 59.5114 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;673 | 59.5114 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;683 | 59.5114 | 160.319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;693 | 59.5114 | 160.31 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;703 | 59.5114 | 160.31 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;713 | 59.5114 | 160.31 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;723 | 59.5104 | 160.31 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;733 | 59.5104 | 160.31 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;743 | 59.5104 | 160.31 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;753 | 59.5104 | 160.31 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;763 | 59.5104 | 160.31 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;773 | 59.5104 | 160.31 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;783 | 59.5104 | 160.31 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;793 | 59.5104 | 160.3013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;803 | 59.5104 | 160.3013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;813 | 59.5104 | 160.3013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;823 | 59.5104 | 160.3013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;833 | 59.5104 | 160.3013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;843 | 59.5104 | 160.3013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;853 | 59.5104 | 160.3013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;863 | 59.5104 | 160.3013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;873 | 59.5104 | 160.3013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;883 | 59.5104 | 160.3013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;893 | 59.5104 | 160.2878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;903 | 59.5104 | 160.2878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;913 | 59.5104 | 160.2878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;923 | 59.5104 | 160.2878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;933 | 59.5104 | 160.2878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;943 | 59.5104 | 160.2878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;953 | 59.5104 | 160.2878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;963 | 59.5104 | 160.2878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;973 | 59.5104 | 160.2878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;983 | 59.5104 | 160.2878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:49;993 | 59.5104 | 160.277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;003 | 59.5104 | 160.277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;013 | 59.5104 | 160.277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;023 | 59.5124 | 160.277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;033 | 59.5124 | 160.277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;043 | 59.5124 | 160.277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;053 | 59.5124 | 160.277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;063 | 59.5124 | 160.277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;073 | 59.5124 | 160.277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;083 | 59.5124 | 160.277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;093 | 59.5124 | 160.2825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;103 | 59.5124 | 160.2825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;113 | 59.5124 | 160.2825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;123 | 59.5124 | 160.2825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;133 | 59.5124 | 160.2825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;143 | 59.5124 | 160.2825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;153 | 59.5124 | 160.2825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;163 | 59.5124 | 160.2825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;173 | 59.5124 | 160.2825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;183 | 59.5124 | 160.2825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;193 | 59.5124 | 160.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;203 | 59.5124 | 160.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;213 | 59.5124 | 160.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;223 | 59.5104 | 160.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;233 | 59.5104 | 160.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;243 | 59.5104 | 160.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;253 | 59.5104 | 160.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;263 | 59.5104 | 160.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;273 | 59.5104 | 160.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;283 | 59.5104 | 160.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;293 | 59.5104 | 160.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;303 | 59.5104 | 160.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;313 | 59.5104 | 160.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;323 | 59.5114 | 160.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;333 | 59.5114 | 160.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;343 | 59.5114 | 160.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;353 | 59.5114 | 160.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;363 | 59.5114 | 160.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;373 | 59.5114 | 160.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;383 | 59.5114 | 160.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;393 | 59.5114 | 160.3342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;403 | 59.5114 | 160.3342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;413 | 59.5114 | 160.3342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;423 | 59.5104 | 160.3342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;433 | 59.5104 | 160.3342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;443 | 59.5104 | 160.3342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;453 | 59.5104 | 160.3342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;463 | 59.5104 | 160.3342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;473 | 59.5104 | 160.3342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;483 | 59.5104 | 160.3342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;493 | 59.5104 | 160.3458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;503 | 59.5104 | 160.3458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;513 | 59.5104 | 160.3458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;523 | 59.5104 | 160.3458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;533 | 59.5104 | 160.3458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;543 | 59.5104 | 160.3458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;553 | 59.5104 | 160.3458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;563 | 59.5104 | 160.3458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;573 | 59.5104 | 160.3458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;583 | 59.5104 | 160.3458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;593 | 59.5104 | 160.343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;603 | 59.5104 | 160.343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;613 | 59.5104 | 160.343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;623 | 59.5114 | 160.343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;633 | 59.5114 | 160.343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;643 | 59.5114 | 160.343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;653 | 59.5114 | 160.343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;663 | 59.5114 | 160.343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;673 | 59.5114 | 160.343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;683 | 59.5114 | 160.343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;693 | 59.5114 | 160.3402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;703 | 59.5114 | 160.3402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;713 | 59.5114 | 160.3402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;723 | 59.5104 | 160.3402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;733 | 59.5104 | 160.3402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;743 | 59.5104 | 160.3402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;753 | 59.5104 | 160.3402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;763 | 59.5104 | 160.3402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;773 | 59.5104 | 160.3402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;783 | 59.5104 | 160.3402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;793 | 59.5104 | 160.358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;803 | 59.5104 | 160.358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;813 | 59.5104 | 160.358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;823 | 59.5114 | 160.358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;833 | 59.5114 | 160.358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;843 | 59.5114 | 160.358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;853 | 59.5114 | 160.358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;863 | 59.5114 | 160.358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;873 | 59.5114 | 160.358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;883 | 59.5114 | 160.358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;893 | 59.5114 | 160.3813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;903 | 59.5114 | 160.3813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;913 | 59.5114 | 160.3813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;923 | 59.5124 | 160.3813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;933 | 59.5124 | 160.3813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;943 | 59.5124 | 160.3813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;953 | 59.5124 | 160.3813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;963 | 59.5124 | 160.3813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;973 | 59.5124 | 160.3813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;983 | 59.5124 | 160.3813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:50;993 | 59.5124 | 160.3953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;003 | 59.5124 | 160.3953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;013 | 59.5124 | 160.3953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;023 | 59.5114 | 160.3953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;033 | 59.5114 | 160.3953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;043 | 59.5114 | 160.3953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;053 | 59.5114 | 160.3953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;063 | 59.5114 | 160.3953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;073 | 59.5114 | 160.3953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;083 | 59.5114 | 160.3953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;093 | 59.5114 | 160.3936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;103 | 59.5114 | 160.3936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;113 | 59.5114 | 160.3936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;123 | 59.5114 | 160.3936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;133 | 59.5114 | 160.3936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;143 | 59.5114 | 160.3936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;153 | 59.5114 | 160.3936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;163 | 59.5114 | 160.3936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;173 | 59.5114 | 160.3936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;183 | 59.5114 | 160.3936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;193 | 59.5114 | 160.3709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;203 | 59.5114 | 160.3709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;213 | 59.5114 | 160.3709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;223 | 59.5124 | 160.3709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;233 | 59.5124 | 160.3709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;243 | 59.5124 | 160.3709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;253 | 59.5124 | 160.3709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;263 | 59.5124 | 160.3709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;273 | 59.5124 | 160.3709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;283 | 59.5124 | 160.3709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;293 | 59.5124 | 160.3243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;303 | 59.5124 | 160.3243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;313 | 59.5124 | 160.3243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;323 | 59.5114 | 160.3243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;333 | 59.5114 | 160.3243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;343 | 59.5114 | 160.3243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;353 | 59.5114 | 160.3243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;363 | 59.5114 | 160.3243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;373 | 59.5114 | 160.3243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;383 | 59.5114 | 160.3243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;393 | 59.5114 | 160.2682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;403 | 59.5114 | 160.2682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;413 | 59.5114 | 160.2682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;423 | 59.5104 | 160.2682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;433 | 59.5104 | 160.2682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;443 | 59.5104 | 160.2682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;453 | 59.5104 | 160.2682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;463 | 59.5104 | 160.2682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;473 | 59.5104 | 160.2682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;483 | 59.5104 | 160.2682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;493 | 59.5104 | 160.2284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;503 | 59.5104 | 160.2284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;513 | 59.5104 | 160.2284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;523 | 59.5104 | 160.2284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;533 | 59.5104 | 160.2284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;543 | 59.5104 | 160.2284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;553 | 59.5104 | 160.2284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;563 | 59.5104 | 160.2284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;573 | 59.5104 | 160.2284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;583 | 59.5104 | 160.2284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;593 | 59.5104 | 160.2055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;603 | 59.5104 | 160.2055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;613 | 59.5104 | 160.2055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;623 | 59.5104 | 160.2055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;633 | 59.5104 | 160.2055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;643 | 59.5104 | 160.2055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;653 | 59.5104 | 160.2055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;663 | 59.5104 | 160.2055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;673 | 59.5104 | 160.2055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;683 | 59.5104 | 160.2055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;693 | 59.5104 | 160.192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;703 | 59.5104 | 160.192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;713 | 59.5104 | 160.192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;723 | 59.5114 | 160.192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;733 | 59.5114 | 160.192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;743 | 59.5114 | 160.192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;753 | 59.5114 | 160.192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;763 | 59.5114 | 160.192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;773 | 59.5114 | 160.192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;783 | 59.5114 | 160.192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;793 | 59.5114 | 160.1934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;803 | 59.5114 | 160.1934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;813 | 59.5114 | 160.1934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;823 | 59.5104 | 160.1934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;833 | 59.5104 | 160.1934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;843 | 59.5104 | 160.1934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;853 | 59.5104 | 160.1934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;863 | 59.5104 | 160.1934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;873 | 59.5104 | 160.1934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;883 | 59.5104 | 160.1934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;893 | 59.5104 | 160.2062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;903 | 59.5104 | 160.2062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;913 | 59.5104 | 160.2062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;923 | 59.5114 | 160.2062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;933 | 59.5114 | 160.2062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;943 | 59.5114 | 160.2062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;953 | 59.5114 | 160.2062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;963 | 59.5114 | 160.2062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;973 | 59.5114 | 160.2062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;983 | 59.5114 | 160.2062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:51;993 | 59.5114 | 160.2094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;003 | 59.5114 | 160.2094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;013 | 59.5114 | 160.2094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;023 | 59.5104 | 160.2094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;033 | 59.5104 | 160.2094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;043 | 59.5104 | 160.2094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;053 | 59.5104 | 160.2094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;063 | 59.5104 | 160.2094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;073 | 59.5104 | 160.2094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;083 | 59.5104 | 160.2094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;093 | 59.5104 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;103 | 59.5104 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;113 | 59.5104 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;123 | 59.5104 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;133 | 59.5104 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;143 | 59.5104 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;153 | 59.5104 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;163 | 59.5104 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;173 | 59.5104 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;183 | 59.5104 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;193 | 59.5104 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;203 | 59.5104 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;213 | 59.5104 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;223 | 59.5114 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;233 | 59.5114 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;243 | 59.5114 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;253 | 59.5114 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;263 | 59.5114 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;273 | 59.5114 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;283 | 59.5114 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;293 | 59.5114 | 160.2213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;303 | 59.5114 | 160.2213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;313 | 59.5114 | 160.2213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;323 | 59.5104 | 160.2213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;333 | 59.5104 | 160.2213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;343 | 59.5104 | 160.2213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;353 | 59.5104 | 160.2213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;363 | 59.5104 | 160.2213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;373 | 59.5104 | 160.2213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;383 | 59.5104 | 160.2213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;393 | 59.5104 | 160.2156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;403 | 59.5104 | 160.2156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;413 | 59.5104 | 160.2156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;423 | 59.5104 | 160.2156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;433 | 59.5104 | 160.2156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;443 | 59.5104 | 160.2156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;453 | 59.5104 | 160.2156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;463 | 59.5104 | 160.2156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;473 | 59.5104 | 160.2156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;483 | 59.5104 | 160.2156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;493 | 59.5104 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;503 | 59.5104 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;513 | 59.5104 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;523 | 59.5114 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;533 | 59.5114 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;543 | 59.5114 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;553 | 59.5114 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;563 | 59.5114 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;573 | 59.5114 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;583 | 59.5114 | 160.2051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;593 | 59.5114 | 160.1898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;603 | 59.5114 | 160.1898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;613 | 59.5114 | 160.1898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;623 | 59.5104 | 160.1898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;633 | 59.5104 | 160.1898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;643 | 59.5104 | 160.1898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;653 | 59.5104 | 160.1898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;663 | 59.5104 | 160.1898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;673 | 59.5104 | 160.1898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;683 | 59.5104 | 160.1898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;693 | 59.5104 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;703 | 59.5104 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;713 | 59.5104 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;723 | 59.5104 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;733 | 59.5104 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;743 | 59.5104 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;753 | 59.5104 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;763 | 59.5104 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;773 | 59.5104 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;783 | 59.5104 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;793 | 59.5104 | 160.1342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;803 | 59.5104 | 160.1342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;813 | 59.5104 | 160.1342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;823 | 59.5104 | 160.1342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;833 | 59.5104 | 160.1342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;843 | 59.5114 | 160.1342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;853 | 59.5114 | 160.1342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;863 | 59.5114 | 160.1342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;873 | 59.5114 | 160.1342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;883 | 59.5114 | 160.1342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;893 | 59.5114 | 160.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;903 | 59.5114 | 160.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;913 | 59.5114 | 160.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;923 | 59.5114 | 160.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;933 | 59.5114 | 160.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;943 | 59.5104 | 160.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;953 | 59.5104 | 160.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;963 | 59.5104 | 160.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;973 | 59.5104 | 160.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;983 | 59.5104 | 160.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:52;993 | 59.5104 | 160.1081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;003 | 59.5104 | 160.1081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;013 | 59.5104 | 160.1081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;023 | 59.5104 | 160.1081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;033 | 59.5104 | 160.1081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;043 | 59.5104 | 160.1081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;053 | 59.5104 | 160.1081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;063 | 59.5104 | 160.1081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;073 | 59.5104 | 160.1081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;083 | 59.5104 | 160.1081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;093 | 59.5104 | 160.1019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;103 | 59.5104 | 160.1019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;113 | 59.5104 | 160.1019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;123 | 59.5104 | 160.1019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;133 | 59.5104 | 160.1019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;143 | 59.5104 | 160.1019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;153 | 59.5104 | 160.1019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;163 | 59.5104 | 160.1019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;173 | 59.5104 | 160.1019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;183 | 59.5104 | 160.1019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;193 | 59.5104 | 160.1034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;203 | 59.5104 | 160.1034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;213 | 59.5104 | 160.1034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;223 | 59.5104 | 160.1034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;233 | 59.5104 | 160.1034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;243 | 59.5104 | 160.1034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;253 | 59.5104 | 160.1034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;263 | 59.5104 | 160.1034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;273 | 59.5104 | 160.1034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;283 | 59.5104 | 160.1034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;293 | 59.5104 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;303 | 59.5104 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;313 | 59.5104 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;323 | 59.5104 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;333 | 59.5104 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;343 | 59.5104 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;353 | 59.5104 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;363 | 59.5104 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;373 | 59.5104 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;383 | 59.5104 | 160.1095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;393 | 59.5104 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;403 | 59.5104 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;413 | 59.5104 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;423 | 59.5104 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;433 | 59.5104 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;443 | 59.5104 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;453 | 59.5104 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;463 | 59.5104 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;473 | 59.5104 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;483 | 59.5104 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;493 | 59.5104 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;503 | 59.5104 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;513 | 59.5104 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;523 | 59.5104 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;533 | 59.5104 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;543 | 59.5114 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;553 | 59.5114 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;563 | 59.5114 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;573 | 59.5114 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;583 | 59.5114 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;593 | 59.5114 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;603 | 59.5114 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;613 | 59.5114 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;623 | 59.5114 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;633 | 59.5114 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;643 | 59.5104 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;653 | 59.5104 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;663 | 59.5104 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;673 | 59.5104 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;683 | 59.5104 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;693 | 59.5104 | 160.0993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;703 | 59.5104 | 160.0993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;713 | 59.5104 | 160.0993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;723 | 59.5104 | 160.0993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;733 | 59.5104 | 160.0993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;743 | 59.5104 | 160.0993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;753 | 59.5104 | 160.0993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;763 | 59.5104 | 160.0993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;773 | 59.5104 | 160.0993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;783 | 59.5104 | 160.0993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;793 | 59.5104 | 160.0938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;803 | 59.5104 | 160.0938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;813 | 59.5104 | 160.0938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;823 | 59.5104 | 160.0938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;833 | 59.5104 | 160.0938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;843 | 59.5104 | 160.0938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;853 | 59.5104 | 160.0938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;863 | 59.5104 | 160.0938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;873 | 59.5104 | 160.0938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;883 | 59.5104 | 160.0938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;893 | 59.5104 | 160.0864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;903 | 59.5104 | 160.0864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;913 | 59.5104 | 160.0864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;923 | 59.5104 | 160.0864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;933 | 59.5104 | 160.0864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;943 | 59.5104 | 160.0864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;953 | 59.5104 | 160.0864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;963 | 59.5104 | 160.0864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;973 | 59.5104 | 160.0864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;983 | 59.5104 | 160.0864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:53;993 | 59.5104 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;003 | 59.5104 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;013 | 59.5104 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;023 | 59.5104 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;033 | 59.5104 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;043 | 59.5104 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;053 | 59.5104 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;063 | 59.5104 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;073 | 59.5104 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;083 | 59.5104 | 160.0723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;093 | 59.5104 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;103 | 59.5104 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;113 | 59.5104 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;123 | 59.5104 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;133 | 59.5104 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;143 | 59.5104 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;153 | 59.5104 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;163 | 59.5104 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;173 | 59.5104 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;183 | 59.5104 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;193 | 59.5104 | 160.0152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;203 | 59.5104 | 160.0152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;213 | 59.5104 | 160.0152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;223 | 59.5104 | 160.0152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;233 | 59.5104 | 160.0152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;243 | 59.5104 | 160.0152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;253 | 59.5104 | 160.0152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;263 | 59.5104 | 160.0152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;273 | 59.5114 | 160.0152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;283 | 59.5114 | 160.0152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;293 | 59.5114 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;303 | 59.5114 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;313 | 59.5114 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;323 | 59.5114 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;333 | 59.5114 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;343 | 59.5114 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;353 | 59.5114 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;363 | 59.5114 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;373 | 59.5104 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;383 | 59.5104 | 159.9813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;393 | 59.5104 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;403 | 59.5104 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;413 | 59.5104 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;423 | 59.5104 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;433 | 59.5104 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;443 | 59.5104 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;453 | 59.5104 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;463 | 59.5104 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;473 | 59.5104 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;483 | 59.5104 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;493 | 59.5104 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;503 | 59.5104 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;513 | 59.5104 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;523 | 59.5104 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;533 | 59.5104 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;543 | 59.5104 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;553 | 59.5104 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;563 | 59.5104 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;573 | 59.5104 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;583 | 59.5104 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;593 | 59.5104 | 159.9461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;603 | 59.5104 | 159.9461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;613 | 59.5104 | 159.9461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;623 | 59.5104 | 159.9461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;633 | 59.5104 | 159.9461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;643 | 59.5104 | 159.9461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;653 | 59.5104 | 159.9461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;663 | 59.5104 | 159.9461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;673 | 59.5114 | 159.9461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;683 | 59.5114 | 159.9461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;693 | 59.5114 | 159.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;703 | 59.5114 | 159.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;713 | 59.5114 | 159.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;723 | 59.5114 | 159.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;733 | 59.5114 | 159.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;743 | 59.5114 | 159.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;753 | 59.5114 | 159.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;763 | 59.5114 | 159.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;773 | 59.5114 | 159.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;783 | 59.5114 | 159.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;793 | 59.5114 | 159.983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;803 | 59.5114 | 159.983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;813 | 59.5114 | 159.983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;823 | 59.5114 | 159.983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;833 | 59.5114 | 159.983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;843 | 59.5114 | 159.983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;853 | 59.5114 | 159.983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;863 | 59.5114 | 159.983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;873 | 59.5104 | 159.983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;883 | 59.5104 | 159.983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;893 | 59.5104 | 160.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;903 | 59.5104 | 160.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;913 | 59.5104 | 160.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;923 | 59.5104 | 160.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;933 | 59.5104 | 160.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;943 | 59.5104 | 160.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;953 | 59.5104 | 160.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;963 | 59.5104 | 160.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;973 | 59.5104 | 160.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;983 | 59.5104 | 160.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:54;993 | 59.5104 | 160.0268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;003 | 59.5104 | 160.0268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;013 | 59.5104 | 160.0268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;023 | 59.5104 | 160.0268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;033 | 59.5104 | 160.0268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;043 | 59.5104 | 160.0268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;053 | 59.5104 | 160.0268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;063 | 59.5104 | 160.0268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;073 | 59.5104 | 160.0268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;083 | 59.5104 | 160.0268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;093 | 59.5104 | 160.0402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;103 | 59.5104 | 160.0402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;113 | 59.5104 | 160.0402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;123 | 59.5104 | 160.0402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;133 | 59.5104 | 160.0402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;143 | 59.5104 | 160.0402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;153 | 59.5104 | 160.0402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;163 | 59.5104 | 160.0402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;173 | 59.5104 | 160.0402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;183 | 59.5104 | 160.0402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;193 | 59.5104 | 160.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;203 | 59.5104 | 160.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;213 | 59.5104 | 160.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;223 | 59.5104 | 160.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;233 | 59.5104 | 160.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;243 | 59.5104 | 160.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;253 | 59.5104 | 160.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;263 | 59.5104 | 160.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;273 | 59.5104 | 160.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;283 | 59.5104 | 160.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;293 | 59.5104 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;303 | 59.5104 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;313 | 59.5104 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;323 | 59.5104 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;333 | 59.5104 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;343 | 59.5104 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;353 | 59.5104 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;363 | 59.5104 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;373 | 59.5094 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;383 | 59.5094 | 160.0461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;393 | 59.5094 | 160.0386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;403 | 59.5094 | 160.0386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;413 | 59.5094 | 160.0386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;423 | 59.5094 | 160.0386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;433 | 59.5094 | 160.0386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;443 | 59.5094 | 160.0386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;453 | 59.5094 | 160.0386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;463 | 59.5094 | 160.0386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;473 | 59.5094 | 160.0386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;483 | 59.5094 | 160.0386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;493 | 59.5094 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;503 | 59.5094 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;513 | 59.5094 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;523 | 59.5094 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;533 | 59.5094 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;543 | 59.5094 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;553 | 59.5094 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;563 | 59.5094 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;573 | 59.5104 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;583 | 59.5104 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;593 | 59.5104 | 160.0151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;603 | 59.5104 | 160.0151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;613 | 59.5104 | 160.0151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;623 | 59.5104 | 160.0151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;633 | 59.5104 | 160.0151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;643 | 59.5104 | 160.0151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;653 | 59.5104 | 160.0151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;663 | 59.5104 | 160.0151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;673 | 59.5094 | 160.0151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;683 | 59.5094 | 160.0151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;693 | 59.5094 | 160.0027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;703 | 59.5094 | 160.0027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;713 | 59.5094 | 160.0027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;723 | 59.5094 | 160.0027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;733 | 59.5094 | 160.0027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;743 | 59.5094 | 160.0027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;753 | 59.5094 | 160.0027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;763 | 59.5094 | 160.0027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;773 | 59.5104 | 160.0027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;783 | 59.5104 | 160.0027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;793 | 59.5104 | 159.9891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;803 | 59.5104 | 159.9891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;813 | 59.5104 | 159.9891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;823 | 59.5104 | 159.9891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;833 | 59.5104 | 159.9891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;843 | 59.5104 | 159.9891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;853 | 59.5104 | 159.9891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;863 | 59.5104 | 159.9891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;873 | 59.5104 | 159.9891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;883 | 59.5104 | 159.9891 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;893 | 59.5104 | 159.9743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;903 | 59.5104 | 159.9743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;913 | 59.5104 | 159.9743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;923 | 59.5104 | 159.9743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;933 | 59.5104 | 159.9743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;943 | 59.5104 | 159.9743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;953 | 59.5104 | 159.9743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;963 | 59.5104 | 159.9743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;973 | 59.5094 | 159.9743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;983 | 59.5094 | 159.9743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:55;993 | 59.5094 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;003 | 59.5094 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;013 | 59.5094 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;023 | 59.5094 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;033 | 59.5094 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;043 | 59.5094 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;053 | 59.5094 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;063 | 59.5094 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;073 | 59.5094 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;083 | 59.5094 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;093 | 59.5094 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;103 | 59.5094 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;113 | 59.5094 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;123 | 59.5094 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;133 | 59.5094 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;143 | 59.5094 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;153 | 59.5094 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;163 | 59.5094 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;173 | 59.5104 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;183 | 59.5104 | 159.943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;193 | 59.5104 | 159.9219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;203 | 59.5104 | 159.9219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;213 | 59.5104 | 159.9219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;223 | 59.5104 | 159.9219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;233 | 59.5104 | 159.9219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;243 | 59.5104 | 159.9219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;253 | 59.5104 | 159.9219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;263 | 59.5104 | 159.9219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;273 | 59.5124 | 159.9219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;283 | 59.5124 | 159.9219 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;293 | 59.5124 | 159.8983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;303 | 59.5124 | 159.8983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;313 | 59.5124 | 159.8983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;323 | 59.5124 | 159.8983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;333 | 59.5124 | 159.8983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;343 | 59.5124 | 159.8983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;353 | 59.5124 | 159.8983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;363 | 59.5124 | 159.8983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;373 | 59.5104 | 159.8983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;383 | 59.5104 | 159.8983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;393 | 59.5104 | 159.8762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;403 | 59.5104 | 159.8762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;413 | 59.5104 | 159.8762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;423 | 59.5104 | 159.8762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;433 | 59.5104 | 159.8762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;443 | 59.5104 | 159.8762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;453 | 59.5104 | 159.8762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;463 | 59.5104 | 159.8762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;473 | 59.5094 | 159.8762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;483 | 59.5094 | 159.8762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;493 | 59.5094 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;503 | 59.5094 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;513 | 59.5094 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;523 | 59.5094 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;533 | 59.5094 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;543 | 59.5094 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;553 | 59.5094 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;563 | 59.5094 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;573 | 59.5094 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;583 | 59.5094 | 159.8662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;593 | 59.5094 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;603 | 59.5094 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;613 | 59.5094 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;623 | 59.5094 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;633 | 59.5094 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;643 | 59.5094 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;653 | 59.5094 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;663 | 59.5094 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;673 | 59.5094 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;683 | 59.5094 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;693 | 59.5094 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;703 | 59.5094 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;713 | 59.5094 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;723 | 59.5094 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;733 | 59.5094 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;743 | 59.5094 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;753 | 59.5094 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;763 | 59.5094 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;773 | 59.5094 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;783 | 59.5094 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;793 | 59.5094 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;803 | 59.5094 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;813 | 59.5094 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;823 | 59.5094 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;833 | 59.5094 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;843 | 59.5094 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;853 | 59.5094 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;863 | 59.5094 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;873 | 59.5094 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;883 | 59.5094 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;893 | 59.5094 | 159.8749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;903 | 59.5094 | 159.8749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;913 | 59.5094 | 159.8749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;923 | 59.5094 | 159.8749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;933 | 59.5094 | 159.8749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;943 | 59.5094 | 159.8749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;953 | 59.5094 | 159.8749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;963 | 59.5094 | 159.8749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;973 | 59.5094 | 159.8749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;983 | 59.5094 | 159.8749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:56;993 | 59.5094 | 159.8611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;003 | 59.5104 | 159.8611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;013 | 59.5104 | 159.8611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;023 | 59.5104 | 159.8611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;033 | 59.5104 | 159.8611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;043 | 59.5104 | 159.8611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;053 | 59.5104 | 159.8611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;063 | 59.5104 | 159.8611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;073 | 59.5104 | 159.8611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;083 | 59.5104 | 159.8611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;093 | 59.5104 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;103 | 59.5104 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;113 | 59.5104 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;123 | 59.5104 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;133 | 59.5104 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;143 | 59.5104 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;153 | 59.5104 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;163 | 59.5104 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;173 | 59.5104 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;183 | 59.5104 | 159.8458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;193 | 59.5104 | 159.8269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;203 | 59.5104 | 159.8269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;213 | 59.5104 | 159.8269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;223 | 59.5104 | 159.8269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;233 | 59.5104 | 159.8269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;243 | 59.5104 | 159.8269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;253 | 59.5104 | 159.8269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;263 | 59.5104 | 159.8269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;273 | 59.5104 | 159.8269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;283 | 59.5104 | 159.8269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;293 | 59.5104 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;303 | 59.5094 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;313 | 59.5094 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;323 | 59.5094 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;333 | 59.5094 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;343 | 59.5094 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;353 | 59.5094 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;363 | 59.5094 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;373 | 59.5094 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;383 | 59.5094 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;393 | 59.5094 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;403 | 59.5104 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;413 | 59.5104 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;423 | 59.5104 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;433 | 59.5104 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;443 | 59.5104 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;453 | 59.5104 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;463 | 59.5104 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;473 | 59.5104 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;483 | 59.5104 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;493 | 59.5104 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;503 | 59.5104 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;513 | 59.5104 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;523 | 59.5104 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;533 | 59.5104 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;543 | 59.5104 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;553 | 59.5104 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;563 | 59.5104 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;573 | 59.5104 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;583 | 59.5104 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;593 | 59.5104 | 159.84 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;603 | 59.5094 | 159.84 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;613 | 59.5094 | 159.84 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;623 | 59.5094 | 159.84 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;633 | 59.5094 | 159.84 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;643 | 59.5094 | 159.84 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;653 | 59.5094 | 159.84 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;663 | 59.5094 | 159.84 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;673 | 59.5094 | 159.84 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;683 | 59.5094 | 159.84 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;693 | 59.5094 | 159.8646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;703 | 59.5104 | 159.8646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;713 | 59.5104 | 159.8646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;723 | 59.5104 | 159.8646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;733 | 59.5104 | 159.8646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;743 | 59.5104 | 159.8646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;753 | 59.5104 | 159.8646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;763 | 59.5104 | 159.8646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;773 | 59.5104 | 159.8646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;783 | 59.5104 | 159.8646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;793 | 59.5104 | 159.8959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;803 | 59.5094 | 159.8959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;813 | 59.5094 | 159.8959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;823 | 59.5094 | 159.8959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;833 | 59.5094 | 159.8959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;843 | 59.5094 | 159.8959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;853 | 59.5094 | 159.8959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;863 | 59.5094 | 159.8959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;873 | 59.5094 | 159.8959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;883 | 59.5094 | 159.8959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;893 | 59.5094 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;903 | 59.5094 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;913 | 59.5094 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;923 | 59.5094 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;933 | 59.5094 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;943 | 59.5094 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;953 | 59.5094 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;963 | 59.5094 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;973 | 59.5094 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;983 | 59.5094 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:57;993 | 59.5094 | 159.9407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;003 | 59.5104 | 159.9407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;013 | 59.5104 | 159.9407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;023 | 59.5104 | 159.9407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;033 | 59.5104 | 159.9407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;043 | 59.5104 | 159.9407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;053 | 59.5104 | 159.9407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;063 | 59.5104 | 159.9407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;073 | 59.5104 | 159.9407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;083 | 59.5104 | 159.9407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;093 | 59.5104 | 159.9597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;103 | 59.5094 | 159.9597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;113 | 59.5094 | 159.9597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;123 | 59.5094 | 159.9597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;133 | 59.5094 | 159.9597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;143 | 59.5094 | 159.9597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;153 | 59.5094 | 159.9597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;163 | 59.5094 | 159.9597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;173 | 59.5094 | 159.9597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;183 | 59.5094 | 159.9597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;193 | 59.5094 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;203 | 59.5104 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;213 | 59.5104 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;223 | 59.5104 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;233 | 59.5104 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;243 | 59.5104 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;253 | 59.5104 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;263 | 59.5104 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;273 | 59.5104 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;283 | 59.5104 | 159.9704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;293 | 59.5104 | 159.9701 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;303 | 59.5104 | 159.9701 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;313 | 59.5104 | 159.9701 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;323 | 59.5104 | 159.9701 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;333 | 59.5104 | 159.9701 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;343 | 59.5104 | 159.9701 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;353 | 59.5104 | 159.9701 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;363 | 59.5104 | 159.9701 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;373 | 59.5104 | 159.9701 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;383 | 59.5104 | 159.9701 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;393 | 59.5104 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;403 | 59.5094 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;413 | 59.5094 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;423 | 59.5094 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;433 | 59.5094 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;443 | 59.5094 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;453 | 59.5094 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;463 | 59.5094 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;473 | 59.5094 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;483 | 59.5094 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;493 | 59.5094 | 159.9647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;503 | 59.5104 | 159.9647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;513 | 59.5104 | 159.9647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;523 | 59.5104 | 159.9647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;533 | 59.5104 | 159.9647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;543 | 59.5104 | 159.9647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;553 | 59.5104 | 159.9647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;563 | 59.5104 | 159.9647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;573 | 59.5104 | 159.9647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;583 | 59.5104 | 159.9647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;593 | 59.5104 | 159.9557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;603 | 59.5104 | 159.9557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;613 | 59.5104 | 159.9557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;623 | 59.5104 | 159.9557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;633 | 59.5104 | 159.9557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;643 | 59.5104 | 159.9557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;653 | 59.5104 | 159.9557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;663 | 59.5104 | 159.9557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;673 | 59.5104 | 159.9557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;683 | 59.5104 | 159.9557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;693 | 59.5104 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;703 | 59.5094 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;713 | 59.5094 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;723 | 59.5094 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;733 | 59.5094 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;743 | 59.5094 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;753 | 59.5094 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;763 | 59.5094 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;773 | 59.5094 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;783 | 59.5094 | 159.9455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;793 | 59.5094 | 159.9379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;803 | 59.5104 | 159.9379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;813 | 59.5104 | 159.9379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;823 | 59.5104 | 159.9379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;833 | 59.5104 | 159.9379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;843 | 59.5104 | 159.9379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;853 | 59.5104 | 159.9379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;863 | 59.5104 | 159.9379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;873 | 59.5104 | 159.9379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;883 | 59.5104 | 159.9379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;893 | 59.5104 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;903 | 59.5094 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;913 | 59.5094 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;923 | 59.5094 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;933 | 59.5094 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;943 | 59.5094 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;953 | 59.5094 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;963 | 59.5094 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;973 | 59.5094 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;983 | 59.5094 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:58;993 | 59.5094 | 159.8783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;003 | 59.5094 | 159.8783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;013 | 59.5094 | 159.8783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;023 | 59.5094 | 159.8783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;033 | 59.5094 | 159.8783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;043 | 59.5094 | 159.8783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;053 | 59.5094 | 159.8783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;063 | 59.5094 | 159.8783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;073 | 59.5094 | 159.8783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;083 | 59.5094 | 159.8783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;093 | 59.5094 | 159.8379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;103 | 59.5094 | 159.8379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;113 | 59.5094 | 159.8379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;123 | 59.5104 | 159.8379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;133 | 59.5104 | 159.8379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;143 | 59.5104 | 159.8379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;153 | 59.5104 | 159.8379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;163 | 59.5104 | 159.8379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;173 | 59.5104 | 159.8379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;183 | 59.5104 | 159.8379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;193 | 59.5104 | 159.803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;203 | 59.5104 | 159.803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;213 | 59.5104 | 159.803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;223 | 59.5104 | 159.803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;233 | 59.5104 | 159.803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;243 | 59.5104 | 159.803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;253 | 59.5104 | 159.803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;263 | 59.5104 | 159.803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;273 | 59.5104 | 159.803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;283 | 59.5104 | 159.803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;293 | 59.5104 | 159.7745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;303 | 59.5104 | 159.7745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;313 | 59.5104 | 159.7745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;323 | 59.5094 | 159.7745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;333 | 59.5094 | 159.7745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;343 | 59.5094 | 159.7745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;353 | 59.5094 | 159.7745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;363 | 59.5094 | 159.7745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;373 | 59.5094 | 159.7745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;383 | 59.5094 | 159.7745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;393 | 59.5094 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;403 | 59.5094 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;413 | 59.5094 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;423 | 59.5094 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;433 | 59.5094 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;443 | 59.5094 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;453 | 59.5094 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;463 | 59.5094 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;473 | 59.5094 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;483 | 59.5094 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;493 | 59.5094 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;503 | 59.5094 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;513 | 59.5094 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;523 | 59.5104 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;533 | 59.5104 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;543 | 59.5104 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;553 | 59.5104 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;563 | 59.5104 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;573 | 59.5104 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;583 | 59.5104 | 159.735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;593 | 59.5104 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;603 | 59.5104 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;613 | 59.5104 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;623 | 59.5094 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;633 | 59.5094 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;643 | 59.5094 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;653 | 59.5094 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;663 | 59.5094 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;673 | 59.5094 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;683 | 59.5094 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;693 | 59.5094 | 159.7522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;703 | 59.5094 | 159.7522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;713 | 59.5094 | 159.7522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;723 | 59.5094 | 159.7522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;733 | 59.5094 | 159.7522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;743 | 59.5094 | 159.7522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;753 | 59.5094 | 159.7522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;763 | 59.5094 | 159.7522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;773 | 59.5094 | 159.7522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;783 | 59.5094 | 159.7522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;793 | 59.5094 | 159.7644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;803 | 59.5094 | 159.7644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;813 | 59.5094 | 159.7644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;823 | 59.5094 | 159.7644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;833 | 59.5094 | 159.7644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;843 | 59.5094 | 159.7644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;853 | 59.5094 | 159.7644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;863 | 59.5094 | 159.7644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;873 | 59.5094 | 159.7644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;883 | 59.5094 | 159.7644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;893 | 59.5094 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;903 | 59.5094 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;913 | 59.5094 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;923 | 59.5094 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;933 | 59.5094 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;943 | 59.5094 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;953 | 59.5094 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;963 | 59.5094 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;973 | 59.5094 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;983 | 59.5094 | 159.7688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:39:59;993 | 59.5094 | 159.7612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;003 | 59.5094 | 159.7612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;013 | 59.5094 | 159.7612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;023 | 59.5094 | 159.7612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;033 | 59.5094 | 159.7612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;043 | 59.5094 | 159.7612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;053 | 59.5094 | 159.7612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;063 | 59.5094 | 159.7612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;073 | 59.5094 | 159.7612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;083 | 59.5094 | 159.7612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;093 | 59.5094 | 159.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;103 | 59.5094 | 159.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;113 | 59.5094 | 159.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;123 | 59.5104 | 159.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;133 | 59.5104 | 159.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;143 | 59.5104 | 159.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;153 | 59.5104 | 159.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;163 | 59.5104 | 159.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;173 | 59.5104 | 159.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;183 | 59.5104 | 159.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;193 | 59.5104 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;203 | 59.5104 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;213 | 59.5104 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;223 | 59.5104 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;233 | 59.5104 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;243 | 59.5104 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;253 | 59.5104 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;263 | 59.5104 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;273 | 59.5104 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;283 | 59.5104 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;293 | 59.5104 | 159.7313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;303 | 59.5104 | 159.7313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;313 | 59.5104 | 159.7313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;323 | 59.5094 | 159.7313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;333 | 59.5094 | 159.7313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;343 | 59.5094 | 159.7313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;353 | 59.5094 | 159.7313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;363 | 59.5094 | 159.7313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;373 | 59.5094 | 159.7313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;383 | 59.5094 | 159.7313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;393 | 59.5094 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;403 | 59.5094 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;413 | 59.5094 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;423 | 59.5094 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;433 | 59.5094 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;443 | 59.5094 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;453 | 59.5094 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;463 | 59.5094 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;473 | 59.5094 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;483 | 59.5094 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;493 | 59.5094 | 159.7799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;503 | 59.5094 | 159.7799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;513 | 59.5094 | 159.7799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;523 | 59.5094 | 159.7799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;533 | 59.5094 | 159.7799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;543 | 59.5094 | 159.7799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;553 | 59.5094 | 159.7799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;563 | 59.5094 | 159.7799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;573 | 59.5094 | 159.7799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;583 | 59.5094 | 159.7799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;593 | 59.5094 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;603 | 59.5094 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;613 | 59.5094 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;623 | 59.5094 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;633 | 59.5094 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;643 | 59.5094 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;653 | 59.5094 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;663 | 59.5094 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;673 | 59.5094 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;683 | 59.5094 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;693 | 59.5094 | 159.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;703 | 59.5094 | 159.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;713 | 59.5094 | 159.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;723 | 59.5094 | 159.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;733 | 59.5094 | 159.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;743 | 59.5094 | 159.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;753 | 59.5094 | 159.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;763 | 59.5094 | 159.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;773 | 59.5094 | 159.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;783 | 59.5094 | 159.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;793 | 59.5094 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;803 | 59.5094 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;813 | 59.5094 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;823 | 59.5104 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;833 | 59.5104 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;843 | 59.5104 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;853 | 59.5104 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;863 | 59.5104 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;873 | 59.5104 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;883 | 59.5104 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;893 | 59.5104 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;903 | 59.5104 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;913 | 59.5104 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;923 | 59.5094 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;933 | 59.5094 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;943 | 59.5094 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;953 | 59.5094 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;963 | 59.5094 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;973 | 59.5094 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;983 | 59.5094 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:00;993 | 59.5094 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;003 | 59.5094 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;013 | 59.5094 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;023 | 59.5094 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;033 | 59.5094 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;043 | 59.5094 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;053 | 59.5094 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;063 | 59.5094 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;073 | 59.5094 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;083 | 59.5094 | 159.8351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;093 | 59.5094 | 159.8746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;103 | 59.5094 | 159.8746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;113 | 59.5094 | 159.8746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;123 | 59.5104 | 159.8746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;133 | 59.5104 | 159.8746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;143 | 59.5104 | 159.8746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;153 | 59.5104 | 159.8746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;163 | 59.5104 | 159.8746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;173 | 59.5104 | 159.8746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;183 | 59.5104 | 159.8746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;193 | 59.5104 | 159.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;203 | 59.5104 | 159.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;213 | 59.5104 | 159.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;223 | 59.5104 | 159.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;233 | 59.5104 | 159.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;243 | 59.5104 | 159.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;253 | 59.5104 | 159.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;263 | 59.5104 | 159.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;273 | 59.5104 | 159.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;283 | 59.5104 | 159.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;293 | 59.5104 | 159.9299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;303 | 59.5104 | 159.9299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;313 | 59.5104 | 159.9299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;323 | 59.5094 | 159.9299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;333 | 59.5094 | 159.9299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;343 | 59.5094 | 159.9299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;353 | 59.5094 | 159.9299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;363 | 59.5094 | 159.9299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;373 | 59.5094 | 159.9299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;383 | 59.5094 | 159.9299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;393 | 59.5094 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;403 | 59.5094 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;413 | 59.5094 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;423 | 59.5094 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;433 | 59.5094 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;443 | 59.5094 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;453 | 59.5094 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;463 | 59.5094 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;473 | 59.5094 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;483 | 59.5094 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;493 | 59.5094 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;503 | 59.5094 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;513 | 59.5094 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;523 | 59.5094 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;533 | 59.5094 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;543 | 59.5094 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;553 | 59.5094 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;563 | 59.5094 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;573 | 59.5094 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;583 | 59.5094 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;593 | 59.5094 | 159.8656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;603 | 59.5094 | 159.8656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;613 | 59.5094 | 159.8656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;623 | 59.5094 | 159.8656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;633 | 59.5094 | 159.8656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;643 | 59.5094 | 159.8656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;653 | 59.5094 | 159.8656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;663 | 59.5094 | 159.8656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;673 | 59.5094 | 159.8656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;683 | 59.5094 | 159.8656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;693 | 59.5094 | 159.8312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;703 | 59.5094 | 159.8312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;713 | 59.5094 | 159.8312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;723 | 59.5094 | 159.8312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;733 | 59.5094 | 159.8312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;743 | 59.5094 | 159.8312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;753 | 59.5094 | 159.8312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;763 | 59.5094 | 159.8312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;773 | 59.5094 | 159.8312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;783 | 59.5094 | 159.8312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;793 | 59.5094 | 159.8134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;803 | 59.5094 | 159.8134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;813 | 59.5094 | 159.8134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;823 | 59.5084 | 159.8134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;833 | 59.5084 | 159.8134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;843 | 59.5084 | 159.8134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;853 | 59.5084 | 159.8134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;863 | 59.5084 | 159.8134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;873 | 59.5084 | 159.8134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;883 | 59.5084 | 159.8134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;893 | 59.5084 | 159.8104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;903 | 59.5084 | 159.8104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;913 | 59.5084 | 159.8104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;923 | 59.5094 | 159.8104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;933 | 59.5094 | 159.8104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;943 | 59.5094 | 159.8104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;953 | 59.5094 | 159.8104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;963 | 59.5094 | 159.8104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;973 | 59.5094 | 159.8104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;983 | 59.5094 | 159.8104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:01;993 | 59.5094 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;003 | 59.5094 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;013 | 59.5094 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;023 | 59.5094 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;033 | 59.5094 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;043 | 59.5094 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;053 | 59.5094 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;063 | 59.5094 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;073 | 59.5094 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;083 | 59.5094 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;093 | 59.5094 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;103 | 59.5094 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;113 | 59.5094 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;123 | 59.5094 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;133 | 59.5094 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;143 | 59.5094 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;153 | 59.5094 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;163 | 59.5094 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;173 | 59.5094 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;183 | 59.5094 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;193 | 59.5094 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;203 | 59.5094 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;213 | 59.5094 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;223 | 59.5104 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;233 | 59.5104 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;243 | 59.5104 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;253 | 59.5104 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;263 | 59.5104 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;273 | 59.5104 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;283 | 59.5104 | 159.7394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;293 | 59.5104 | 159.7247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;303 | 59.5104 | 159.7247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;313 | 59.5104 | 159.7247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;323 | 59.5094 | 159.7247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;333 | 59.5094 | 159.7247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;343 | 59.5094 | 159.7247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;353 | 59.5094 | 159.7247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;363 | 59.5094 | 159.7247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;373 | 59.5094 | 159.7247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;383 | 59.5094 | 159.7247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;393 | 59.5094 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;403 | 59.5094 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;413 | 59.5094 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;423 | 59.5094 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;433 | 59.5094 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;443 | 59.5094 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;453 | 59.5094 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;463 | 59.5094 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;473 | 59.5094 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;483 | 59.5094 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;493 | 59.5094 | 159.7244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;503 | 59.5094 | 159.7244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;513 | 59.5094 | 159.7244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;523 | 59.5094 | 159.7244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;533 | 59.5094 | 159.7244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;543 | 59.5094 | 159.7244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;553 | 59.5094 | 159.7244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;563 | 59.5094 | 159.7244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;573 | 59.5094 | 159.7244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;583 | 59.5094 | 159.7244 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;593 | 59.5094 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;603 | 59.5094 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;613 | 59.5094 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;623 | 59.5094 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;633 | 59.5094 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;643 | 59.5094 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;653 | 59.5094 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;663 | 59.5094 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;673 | 59.5094 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;683 | 59.5094 | 159.7512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;693 | 59.5094 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;703 | 59.5094 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;713 | 59.5094 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;723 | 59.5094 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;733 | 59.5094 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;743 | 59.5094 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;753 | 59.5094 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;763 | 59.5094 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;773 | 59.5094 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;783 | 59.5094 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;793 | 59.5094 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;803 | 59.5094 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;813 | 59.5094 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;823 | 59.5094 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;833 | 59.5094 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;843 | 59.5094 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;853 | 59.5094 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;863 | 59.5094 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;873 | 59.5094 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;883 | 59.5094 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;893 | 59.5094 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;903 | 59.5094 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;913 | 59.5094 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;923 | 59.5094 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;933 | 59.5094 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;943 | 59.5104 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;953 | 59.5104 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;963 | 59.5104 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;973 | 59.5104 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;983 | 59.5104 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:02;993 | 59.5104 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;003 | 59.5104 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;013 | 59.5104 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;023 | 59.5104 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;033 | 59.5104 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;043 | 59.5094 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;053 | 59.5094 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;063 | 59.5094 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;073 | 59.5094 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;083 | 59.5094 | 159.7832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;093 | 59.5094 | 159.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;103 | 59.5094 | 159.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;113 | 59.5094 | 159.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;123 | 59.5094 | 159.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;133 | 59.5094 | 159.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;143 | 59.5094 | 159.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;153 | 59.5094 | 159.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;163 | 59.5094 | 159.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;173 | 59.5094 | 159.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;183 | 59.5094 | 159.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;193 | 59.5094 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;203 | 59.5094 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;213 | 59.5094 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;223 | 59.5094 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;233 | 59.5094 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;243 | 59.5094 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;253 | 59.5094 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;263 | 59.5094 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;273 | 59.5094 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;283 | 59.5094 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;293 | 59.5094 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;303 | 59.5094 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;313 | 59.5094 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;323 | 59.5094 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;333 | 59.5094 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;343 | 59.5094 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;353 | 59.5094 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;363 | 59.5094 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;373 | 59.5094 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;383 | 59.5094 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;393 | 59.5094 | 159.7557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;403 | 59.5094 | 159.7557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;413 | 59.5094 | 159.7557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;423 | 59.5094 | 159.7557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;433 | 59.5094 | 159.7557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;443 | 59.5094 | 159.7557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;453 | 59.5094 | 159.7557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;463 | 59.5094 | 159.7557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;473 | 59.5094 | 159.7557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;483 | 59.5094 | 159.7557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;493 | 59.5094 | 159.717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;503 | 59.5094 | 159.717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;513 | 59.5094 | 159.717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;523 | 59.5094 | 159.717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;533 | 59.5094 | 159.717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;543 | 59.5084 | 159.717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;553 | 59.5084 | 159.717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;563 | 59.5084 | 159.717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;573 | 59.5084 | 159.717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;583 | 59.5084 | 159.717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;593 | 59.5084 | 159.683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;603 | 59.5084 | 159.683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;613 | 59.5084 | 159.683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;623 | 59.5084 | 159.683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;633 | 59.5084 | 159.683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;643 | 59.5094 | 159.683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;653 | 59.5094 | 159.683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;663 | 59.5094 | 159.683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;673 | 59.5094 | 159.683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;683 | 59.5094 | 159.683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;693 | 59.5094 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;703 | 59.5094 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;713 | 59.5094 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;723 | 59.5094 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;733 | 59.5094 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;743 | 59.5094 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;753 | 59.5094 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;763 | 59.5094 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;773 | 59.5094 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;783 | 59.5094 | 159.6596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;793 | 59.5094 | 159.6577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;803 | 59.5094 | 159.6577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;813 | 59.5094 | 159.6577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;823 | 59.5094 | 159.6577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;833 | 59.5094 | 159.6577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;843 | 59.5084 | 159.6577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;853 | 59.5084 | 159.6577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;863 | 59.5084 | 159.6577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;873 | 59.5084 | 159.6577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;883 | 59.5084 | 159.6577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;893 | 59.5084 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;903 | 59.5084 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;913 | 59.5084 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;923 | 59.5084 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;933 | 59.5084 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;943 | 59.5094 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;953 | 59.5094 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;963 | 59.5094 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;973 | 59.5094 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;983 | 59.5094 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:03;993 | 59.5094 | 159.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;003 | 59.5094 | 159.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;013 | 59.5094 | 159.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;023 | 59.5094 | 159.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;033 | 59.5094 | 159.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;043 | 59.5094 | 159.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;053 | 59.5094 | 159.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;063 | 59.5094 | 159.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;073 | 59.5094 | 159.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;083 | 59.5094 | 159.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;093 | 59.5094 | 159.7898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;103 | 59.5094 | 159.7898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;113 | 59.5094 | 159.7898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;123 | 59.5094 | 159.7898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;133 | 59.5094 | 159.7898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;143 | 59.5094 | 159.7898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;153 | 59.5094 | 159.7898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;163 | 59.5094 | 159.7898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;173 | 59.5094 | 159.7898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;183 | 59.5094 | 159.7898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;193 | 59.5094 | 159.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;203 | 59.5094 | 159.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;213 | 59.5094 | 159.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;223 | 59.5094 | 159.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;233 | 59.5094 | 159.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;243 | 59.5094 | 159.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;253 | 59.5094 | 159.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;263 | 59.5094 | 159.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;273 | 59.5094 | 159.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;283 | 59.5094 | 159.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;293 | 59.5094 | 159.831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;303 | 59.5094 | 159.831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;313 | 59.5094 | 159.831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;323 | 59.5094 | 159.831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;333 | 59.5094 | 159.831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;343 | 59.5094 | 159.831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;353 | 59.5094 | 159.831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;363 | 59.5094 | 159.831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;373 | 59.5094 | 159.831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;383 | 59.5094 | 159.831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;393 | 59.5094 | 159.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;403 | 59.5094 | 159.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;413 | 59.5094 | 159.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;423 | 59.5094 | 159.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;433 | 59.5094 | 159.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;443 | 59.5094 | 159.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;453 | 59.5094 | 159.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;463 | 59.5094 | 159.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;473 | 59.5094 | 159.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;483 | 59.5094 | 159.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;493 | 59.5094 | 159.8218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;503 | 59.5094 | 159.8218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;513 | 59.5094 | 159.8218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;523 | 59.5094 | 159.8218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;533 | 59.5094 | 159.8218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;543 | 59.5094 | 159.8218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;553 | 59.5094 | 159.8218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;563 | 59.5094 | 159.8218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;573 | 59.5104 | 159.8218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;583 | 59.5104 | 159.8218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;593 | 59.5104 | 159.8163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;603 | 59.5104 | 159.8163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;613 | 59.5104 | 159.8163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;623 | 59.5104 | 159.8163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;633 | 59.5104 | 159.8163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;643 | 59.5104 | 159.8163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;653 | 59.5104 | 159.8163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;663 | 59.5104 | 159.8163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;673 | 59.5094 | 159.8163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;683 | 59.5094 | 159.8163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;693 | 59.5094 | 159.8086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;703 | 59.5094 | 159.8086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;713 | 59.5094 | 159.8086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;723 | 59.5094 | 159.8086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;733 | 59.5094 | 159.8086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;743 | 59.5094 | 159.8086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;753 | 59.5094 | 159.8086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;763 | 59.5094 | 159.8086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;773 | 59.5094 | 159.8086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;783 | 59.5094 | 159.8086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;793 | 59.5094 | 159.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;803 | 59.5094 | 159.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;813 | 59.5094 | 159.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;823 | 59.5094 | 159.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;833 | 59.5094 | 159.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;843 | 59.5094 | 159.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;853 | 59.5094 | 159.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;863 | 59.5094 | 159.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;873 | 59.5094 | 159.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;883 | 59.5094 | 159.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;893 | 59.5094 | 159.767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;903 | 59.5094 | 159.767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;913 | 59.5094 | 159.767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;923 | 59.5094 | 159.767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;933 | 59.5094 | 159.767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;943 | 59.5094 | 159.767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;953 | 59.5094 | 159.767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;963 | 59.5094 | 159.767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;973 | 59.5104 | 159.767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;983 | 59.5104 | 159.767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:04;993 | 59.5104 | 159.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;003 | 59.5104 | 159.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;013 | 59.5104 | 159.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;023 | 59.5104 | 159.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;033 | 59.5104 | 159.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;043 | 59.5104 | 159.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;053 | 59.5104 | 159.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;063 | 59.5104 | 159.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;073 | 59.5094 | 159.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;083 | 59.5094 | 159.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;093 | 59.5094 | 159.7444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;103 | 59.5094 | 159.7444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;113 | 59.5094 | 159.7444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;123 | 59.5094 | 159.7444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;133 | 59.5094 | 159.7444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;143 | 59.5094 | 159.7444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;153 | 59.5094 | 159.7444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;163 | 59.5094 | 159.7444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;173 | 59.5094 | 159.7444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;183 | 59.5094 | 159.7444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;193 | 59.5094 | 159.7448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;203 | 59.5094 | 159.7448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;213 | 59.5094 | 159.7448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;223 | 59.5094 | 159.7448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;233 | 59.5094 | 159.7448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;243 | 59.5094 | 159.7448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;253 | 59.5094 | 159.7448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;263 | 59.5094 | 159.7448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;273 | 59.5094 | 159.7448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;283 | 59.5094 | 159.7448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;293 | 59.5094 | 159.7659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;303 | 59.5094 | 159.7659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;313 | 59.5094 | 159.7659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;323 | 59.5094 | 159.7659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;333 | 59.5094 | 159.7659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;343 | 59.5094 | 159.7659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;353 | 59.5094 | 159.7659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;363 | 59.5094 | 159.7659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;373 | 59.5094 | 159.7659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;383 | 59.5094 | 159.7659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;393 | 59.5094 | 159.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;403 | 59.5094 | 159.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;413 | 59.5094 | 159.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;423 | 59.5094 | 159.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;433 | 59.5094 | 159.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;443 | 59.5094 | 159.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;453 | 59.5094 | 159.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;463 | 59.5094 | 159.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;473 | 59.5094 | 159.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;483 | 59.5094 | 159.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;493 | 59.5094 | 159.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;503 | 59.5094 | 159.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;513 | 59.5094 | 159.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;523 | 59.5094 | 159.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;533 | 59.5094 | 159.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;543 | 59.5094 | 159.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;553 | 59.5094 | 159.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;563 | 59.5094 | 159.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;573 | 59.5094 | 159.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;583 | 59.5094 | 159.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;593 | 59.5094 | 159.8244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;603 | 59.5094 | 159.8244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;613 | 59.5094 | 159.8244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;623 | 59.5094 | 159.8244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;633 | 59.5094 | 159.8244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;643 | 59.5094 | 159.8244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;653 | 59.5094 | 159.8244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;663 | 59.5094 | 159.8244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;673 | 59.5104 | 159.8244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;683 | 59.5104 | 159.8244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;693 | 59.5104 | 159.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;703 | 59.5104 | 159.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;713 | 59.5104 | 159.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;723 | 59.5104 | 159.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;733 | 59.5104 | 159.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;743 | 59.5104 | 159.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;753 | 59.5104 | 159.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;763 | 59.5104 | 159.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;773 | 59.5124 | 159.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;783 | 59.5124 | 159.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;793 | 59.5124 | 159.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;803 | 59.5124 | 159.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;813 | 59.5124 | 159.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;823 | 59.5124 | 159.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;833 | 59.5124 | 159.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;843 | 59.5124 | 159.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;853 | 59.5124 | 159.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;863 | 59.5124 | 159.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;873 | 59.5284 | 159.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;883 | 59.5284 | 159.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;893 | 59.5284 | 159.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;903 | 59.5284 | 159.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;913 | 59.5284 | 159.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;923 | 59.5284 | 159.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;933 | 59.5284 | 159.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;943 | 59.5284 | 159.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;953 | 59.5284 | 159.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;963 | 59.5284 | 159.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;973 | 59.5574 | 159.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;983 | 59.5574 | 159.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:05;993 | 59.5574 | 159.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;003 | 59.5574 | 159.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;013 | 59.5574 | 159.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;023 | 59.5574 | 159.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;033 | 59.5574 | 159.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;043 | 59.5574 | 159.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;053 | 59.5574 | 159.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;063 | 59.5574 | 159.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;073 | 59.6094 | 159.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;083 | 59.6094 | 159.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;093 | 59.6094 | 159.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;103 | 59.6094 | 159.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;113 | 59.6094 | 159.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;123 | 59.6094 | 159.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;133 | 59.6094 | 159.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;143 | 59.6094 | 159.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;153 | 59.6094 | 159.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;163 | 59.6094 | 159.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;173 | 59.6944 | 159.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;183 | 59.6944 | 159.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;193 | 59.6944 | 159.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;203 | 59.6944 | 159.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;213 | 59.6944 | 159.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;223 | 59.6944 | 159.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;233 | 59.6944 | 159.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;243 | 59.6944 | 159.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;253 | 59.6944 | 159.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;263 | 59.6944 | 159.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;273 | 59.7754 | 159.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;283 | 59.7754 | 159.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;293 | 59.7754 | 159.9665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;303 | 59.7754 | 159.9665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;313 | 59.7754 | 159.9665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;323 | 59.7754 | 159.9665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;333 | 59.7754 | 159.9665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;343 | 59.7754 | 159.9665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;353 | 59.7754 | 159.9665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;363 | 59.7754 | 159.9665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;373 | 59.8544 | 159.9665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;383 | 59.8544 | 159.9665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;393 | 59.8544 | 159.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;403 | 59.8544 | 159.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;413 | 59.8544 | 159.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;423 | 59.8544 | 159.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;433 | 59.8544 | 159.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;443 | 59.8544 | 159.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;453 | 59.8544 | 159.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;463 | 59.8544 | 159.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;473 | 59.9254 | 159.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;483 | 59.9254 | 159.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;493 | 59.9254 | 159.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;503 | 59.9254 | 159.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;513 | 59.9254 | 159.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;523 | 59.9254 | 159.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;533 | 59.9254 | 159.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;543 | 59.9254 | 159.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;553 | 59.9254 | 159.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;563 | 59.9254 | 159.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;573 | 59.9814 | 159.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;583 | 59.9814 | 159.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;593 | 59.9814 | 159.9424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;603 | 59.9814 | 159.9424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;613 | 59.9814 | 159.9424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;623 | 59.9814 | 159.9424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;633 | 59.9814 | 159.9424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;643 | 59.9814 | 159.9424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;653 | 59.9814 | 159.9424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;663 | 59.9814 | 159.9424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;673 | 59.9814 | 159.9424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;683 | 59.9814 | 159.9424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;693 | 59.9814 | 159.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;703 | 60.0144 | 159.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;713 | 60.0144 | 159.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;723 | 60.0144 | 159.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;733 | 60.0144 | 159.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;743 | 60.0144 | 159.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;753 | 60.0144 | 159.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;763 | 60.0144 | 159.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;773 | 60.0144 | 159.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;783 | 60.0144 | 159.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;793 | 60.0144 | 159.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;803 | 60.0294 | 159.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;813 | 60.0294 | 159.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;823 | 60.0294 | 159.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;833 | 60.0294 | 159.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;843 | 60.0294 | 159.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;853 | 60.0294 | 159.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;863 | 60.0294 | 159.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;873 | 60.0294 | 159.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;883 | 60.0294 | 159.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;893 | 60.0294 | 159.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;903 | 60.0374 | 159.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;913 | 60.0374 | 159.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;923 | 60.0374 | 159.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;933 | 60.0374 | 159.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;943 | 60.0374 | 159.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;953 | 60.0374 | 159.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;963 | 60.0374 | 159.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;973 | 60.0374 | 159.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;983 | 60.0374 | 159.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:06;993 | 60.0374 | 159.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;003 | 60.0404 | 159.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;013 | 60.0404 | 159.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;023 | 60.0404 | 159.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;033 | 60.0404 | 159.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;043 | 60.0404 | 159.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;053 | 60.0404 | 159.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;063 | 60.0404 | 159.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;073 | 60.0404 | 159.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;083 | 60.0404 | 159.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;093 | 60.0404 | 159.7866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;103 | 60.0464 | 159.7866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;113 | 60.0464 | 159.7866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;123 | 60.0464 | 159.7866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;133 | 60.0464 | 159.7866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;143 | 60.0464 | 159.7866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;153 | 60.0464 | 159.7866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;163 | 60.0464 | 159.7866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;173 | 60.0464 | 159.7866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;183 | 60.0464 | 159.7866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;193 | 60.0464 | 159.7699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;203 | 60.0484 | 159.7699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;213 | 60.0484 | 159.7699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;223 | 60.0484 | 159.7699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;233 | 60.0484 | 159.7699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;243 | 60.0484 | 159.7699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;253 | 60.0484 | 159.7699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;263 | 60.0484 | 159.7699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;273 | 60.0484 | 159.7699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;283 | 60.0484 | 159.7699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;293 | 60.0484 | 159.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;303 | 60.0554 | 159.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;313 | 60.0554 | 159.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;323 | 60.0554 | 159.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;333 | 60.0554 | 159.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;343 | 60.0554 | 159.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;353 | 60.0554 | 159.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;363 | 60.0554 | 159.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;373 | 60.0554 | 159.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;383 | 60.0554 | 159.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;393 | 60.0554 | 159.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;403 | 60.0684 | 159.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;413 | 60.0684 | 159.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;423 | 60.0684 | 159.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;433 | 60.0684 | 159.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;443 | 60.0684 | 159.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;453 | 60.0684 | 159.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;463 | 60.0684 | 159.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;473 | 60.0684 | 159.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;483 | 60.0684 | 159.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;493 | 60.0684 | 159.921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;503 | 60.0964 | 159.921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;513 | 60.0964 | 159.921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;523 | 60.0964 | 159.921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;533 | 60.0964 | 159.921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;543 | 60.0964 | 159.921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;553 | 60.0964 | 159.921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;563 | 60.0964 | 159.921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;573 | 60.0964 | 159.921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;583 | 60.0964 | 159.921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;593 | 60.0964 | 159.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;603 | 60.1394 | 159.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;613 | 60.1394 | 159.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;623 | 60.1394 | 159.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;633 | 60.1394 | 159.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;643 | 60.1394 | 159.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;653 | 60.1394 | 159.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;663 | 60.1394 | 159.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;673 | 60.1394 | 159.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;683 | 60.1394 | 159.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;693 | 60.1394 | 159.9996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;703 | 60.1904 | 159.9996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;713 | 60.1904 | 159.9996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;723 | 60.1904 | 159.9996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;733 | 60.1904 | 159.9996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;743 | 60.1904 | 159.9996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;753 | 60.1904 | 159.9996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;763 | 60.1904 | 159.9996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;773 | 60.1904 | 159.9996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;783 | 60.1904 | 159.9996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;793 | 60.1904 | 160.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;803 | 60.2444 | 160.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;813 | 60.2444 | 160.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;823 | 60.2444 | 160.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;833 | 60.2444 | 160.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;843 | 60.2444 | 160.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;853 | 60.2444 | 160.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;863 | 60.2444 | 160.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;873 | 60.2444 | 160.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;883 | 60.2444 | 160.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;893 | 60.2444 | 160.0787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;903 | 60.2914 | 160.0787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;913 | 60.2914 | 160.0787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;923 | 60.2914 | 160.0787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;933 | 60.2914 | 160.0787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;943 | 60.2914 | 160.0787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;953 | 60.2914 | 160.0787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;963 | 60.2914 | 160.0787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;973 | 60.2914 | 160.0787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;983 | 60.2914 | 160.0787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:07;993 | 60.2914 | 160.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;003 | 60.3324 | 160.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;013 | 60.3324 | 160.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;023 | 60.3324 | 160.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;033 | 60.3324 | 160.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;043 | 60.3324 | 160.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;053 | 60.3324 | 160.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;063 | 60.3324 | 160.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;073 | 60.3324 | 160.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;083 | 60.3324 | 160.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;093 | 60.3324 | 160.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;103 | 60.3614 | 160.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;113 | 60.3614 | 160.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;123 | 60.3614 | 160.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;133 | 60.3614 | 160.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;143 | 60.3614 | 160.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;153 | 60.3614 | 160.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;163 | 60.3614 | 160.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;173 | 60.3614 | 160.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;183 | 60.3614 | 160.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;193 | 60.3614 | 160.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;203 | 60.3764 | 160.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;213 | 60.3764 | 160.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;223 | 60.3764 | 160.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;233 | 60.3764 | 160.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;243 | 60.3764 | 160.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;253 | 60.3764 | 160.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;263 | 60.3764 | 160.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;273 | 60.3764 | 160.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;283 | 60.3764 | 160.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;293 | 60.3764 | 160.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;303 | 60.3864 | 160.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;313 | 60.3864 | 160.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;323 | 60.3864 | 160.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;333 | 60.3864 | 160.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;343 | 60.3864 | 160.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;353 | 60.3864 | 160.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;363 | 60.3864 | 160.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;373 | 60.3864 | 160.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;383 | 60.3864 | 160.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;393 | 60.3864 | 160.5465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;403 | 60.3914 | 160.5465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;413 | 60.3914 | 160.5465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;423 | 60.3914 | 160.5465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;433 | 60.3914 | 160.5465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;443 | 60.3914 | 160.5465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;453 | 60.3914 | 160.5465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;463 | 60.3914 | 160.5465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;473 | 60.3914 | 160.5465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;483 | 60.3914 | 160.5465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;493 | 60.3914 | 160.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;503 | 60.3974 | 160.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;513 | 60.3974 | 160.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;523 | 60.3974 | 160.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;533 | 60.3974 | 160.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;543 | 60.3974 | 160.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;553 | 60.3974 | 160.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;563 | 60.3974 | 160.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;573 | 60.3974 | 160.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;583 | 60.3974 | 160.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;593 | 60.3974 | 160.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;603 | 60.4014 | 160.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;613 | 60.4014 | 160.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;623 | 60.4014 | 160.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;633 | 60.4014 | 160.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;643 | 60.4014 | 160.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;653 | 60.4014 | 160.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;663 | 60.4014 | 160.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;673 | 60.4014 | 160.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;683 | 60.4014 | 160.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;693 | 60.4014 | 160.7877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;703 | 60.4084 | 160.7877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;713 | 60.4084 | 160.7877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;723 | 60.4084 | 160.7877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;733 | 60.4084 | 160.7877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;743 | 60.4084 | 160.7877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;753 | 60.4084 | 160.7877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;763 | 60.4084 | 160.7877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;773 | 60.4084 | 160.7877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;783 | 60.4084 | 160.7877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;793 | 60.4084 | 160.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;803 | 60.4204 | 160.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;813 | 60.4204 | 160.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;823 | 60.4204 | 160.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;833 | 60.4204 | 160.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;843 | 60.4204 | 160.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;853 | 60.4204 | 160.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;863 | 60.4204 | 160.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;873 | 60.4204 | 160.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;883 | 60.4204 | 160.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;893 | 60.4204 | 161.0097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;903 | 60.4364 | 161.0097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;913 | 60.4364 | 161.0097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;923 | 60.4364 | 161.0097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;933 | 60.4364 | 161.0097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;943 | 60.4364 | 161.0097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;953 | 60.4364 | 161.0097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;963 | 60.4364 | 161.0097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;973 | 60.4364 | 161.0097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;983 | 60.4364 | 161.0097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:08;993 | 60.4364 | 161.1059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;003 | 60.4624 | 161.1059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;013 | 60.4624 | 161.1059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;023 | 60.4624 | 161.1059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;033 | 60.4624 | 161.1059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;043 | 60.4624 | 161.1059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;053 | 60.4624 | 161.1059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;063 | 60.4624 | 161.1059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;073 | 60.4624 | 161.1059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;083 | 60.4624 | 161.1059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;093 | 60.4624 | 161.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;103 | 60.4934 | 161.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;113 | 60.4934 | 161.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;123 | 60.4934 | 161.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;133 | 60.4934 | 161.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;143 | 60.4934 | 161.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;153 | 60.4934 | 161.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;163 | 60.4934 | 161.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;173 | 60.4934 | 161.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;183 | 60.4934 | 161.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;193 | 60.4934 | 161.3079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;203 | 60.4934 | 161.3079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;213 | 60.4934 | 161.3079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;223 | 60.5254 | 161.3079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;233 | 60.5254 | 161.3079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;243 | 60.5254 | 161.3079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;253 | 60.5254 | 161.3079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;263 | 60.5254 | 161.3079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;273 | 60.5254 | 161.3079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;283 | 60.5254 | 161.3079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;293 | 60.5254 | 161.3941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;303 | 60.5254 | 161.3941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;313 | 60.5254 | 161.3941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;323 | 60.5554 | 161.3941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;333 | 60.5554 | 161.3941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;343 | 60.5554 | 161.3941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;353 | 60.5554 | 161.3941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;363 | 60.5554 | 161.3941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;373 | 60.5554 | 161.3941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;383 | 60.5554 | 161.3941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;393 | 60.5554 | 161.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;403 | 60.5554 | 161.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;413 | 60.5554 | 161.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;423 | 60.5864 | 161.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;433 | 60.5864 | 161.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;443 | 60.5864 | 161.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;453 | 60.5864 | 161.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;463 | 60.5864 | 161.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;473 | 60.5864 | 161.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;483 | 60.5864 | 161.4558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;493 | 60.5864 | 161.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;503 | 60.5864 | 161.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;513 | 60.5864 | 161.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;523 | 60.6124 | 161.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;533 | 60.6124 | 161.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;543 | 60.6124 | 161.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;553 | 60.6124 | 161.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;563 | 60.6124 | 161.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;573 | 60.6124 | 161.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;583 | 60.6124 | 161.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;593 | 60.6124 | 161.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;603 | 60.6124 | 161.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;613 | 60.6124 | 161.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;623 | 60.6324 | 161.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;633 | 60.6324 | 161.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;643 | 60.6324 | 161.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;653 | 60.6324 | 161.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;663 | 60.6324 | 161.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;673 | 60.6324 | 161.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;683 | 60.6324 | 161.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;693 | 60.6324 | 161.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;703 | 60.6324 | 161.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;713 | 60.6324 | 161.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;723 | 60.6504 | 161.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;733 | 60.6504 | 161.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;743 | 60.6504 | 161.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;753 | 60.6504 | 161.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;763 | 60.6504 | 161.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;773 | 60.6504 | 161.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;783 | 60.6504 | 161.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;793 | 60.6504 | 161.7613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;803 | 60.6504 | 161.7613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;813 | 60.6504 | 161.7613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;823 | 60.6624 | 161.7613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;833 | 60.6624 | 161.7613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;843 | 60.6624 | 161.7613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;853 | 60.6624 | 161.7613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;863 | 60.6624 | 161.7613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;873 | 60.6624 | 161.7613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;883 | 60.6624 | 161.7613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;893 | 60.6624 | 161.8544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;903 | 60.6624 | 161.8544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;913 | 60.6624 | 161.8544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;923 | 60.6714 | 161.8544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;933 | 60.6714 | 161.8544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;943 | 60.6714 | 161.8544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;953 | 60.6714 | 161.8544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;963 | 60.6714 | 161.8544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;973 | 60.6714 | 161.8544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;983 | 60.6714 | 161.8544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:09;993 | 60.6714 | 161.9572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;003 | 60.6714 | 161.9572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;013 | 60.6714 | 161.9572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;023 | 60.6814 | 161.9572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;033 | 60.6814 | 161.9572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;043 | 60.6814 | 161.9572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;053 | 60.6814 | 161.9572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;063 | 60.6814 | 161.9572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;073 | 60.6814 | 161.9572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;083 | 60.6814 | 161.9572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;093 | 60.6814 | 162.0578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;103 | 60.6814 | 162.0578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;113 | 60.6814 | 162.0578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;123 | 60.6904 | 162.0578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;133 | 60.6904 | 162.0578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;143 | 60.6904 | 162.0578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;153 | 60.6904 | 162.0578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;163 | 60.6904 | 162.0578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;173 | 60.6904 | 162.0578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;183 | 60.6904 | 162.0578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;193 | 60.6904 | 162.1757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;203 | 60.6904 | 162.1757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;213 | 60.6904 | 162.1757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;223 | 60.6974 | 162.1757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;233 | 60.6974 | 162.1757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;243 | 60.6974 | 162.1757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;253 | 60.6974 | 162.1757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;263 | 60.6974 | 162.1757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;273 | 60.6974 | 162.1757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;283 | 60.6974 | 162.1757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;293 | 60.6974 | 162.3139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;303 | 60.6974 | 162.3139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;313 | 60.6974 | 162.3139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;323 | 60.7074 | 162.3139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;333 | 60.7074 | 162.3139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;343 | 60.7074 | 162.3139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;353 | 60.7074 | 162.3139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;363 | 60.7074 | 162.3139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;373 | 60.7074 | 162.3139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;383 | 60.7074 | 162.3139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;393 | 60.7074 | 162.4446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;403 | 60.7074 | 162.4446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;413 | 60.7074 | 162.4446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;423 | 60.7214 | 162.4446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;433 | 60.7214 | 162.4446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;443 | 60.7214 | 162.4446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;453 | 60.7214 | 162.4446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;463 | 60.7214 | 162.4446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;473 | 60.7214 | 162.4446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;483 | 60.7214 | 162.4446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;493 | 60.7214 | 162.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;503 | 60.7214 | 162.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;513 | 60.7214 | 162.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;523 | 60.7373 | 162.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;533 | 60.7373 | 162.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;543 | 60.7373 | 162.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;553 | 60.7373 | 162.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;563 | 60.7373 | 162.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;573 | 60.7373 | 162.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;583 | 60.7373 | 162.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;593 | 60.7373 | 162.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;603 | 60.7373 | 162.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;613 | 60.7373 | 162.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;623 | 60.7554 | 162.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;633 | 60.7554 | 162.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;643 | 60.7554 | 162.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;653 | 60.7554 | 162.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;663 | 60.7554 | 162.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;673 | 60.7554 | 162.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;683 | 60.7554 | 162.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;693 | 60.7554 | 162.7729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;703 | 60.7554 | 162.7729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;713 | 60.7554 | 162.7729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;723 | 60.7774 | 162.7729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;733 | 60.7774 | 162.7729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;743 | 60.7774 | 162.7729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;753 | 60.7774 | 162.7729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;763 | 60.7774 | 162.7729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;773 | 60.7774 | 162.7729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;783 | 60.7774 | 162.7729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;793 | 60.7774 | 162.8537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;803 | 60.7774 | 162.8537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;813 | 60.7774 | 162.8537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;823 | 60.7993 | 162.8537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;833 | 60.7993 | 162.8537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;843 | 60.7993 | 162.8537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;853 | 60.7993 | 162.8537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;863 | 60.7993 | 162.8537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;873 | 60.7993 | 162.8537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;883 | 60.7993 | 162.8537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;893 | 60.7993 | 162.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;903 | 60.7993 | 162.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;913 | 60.7993 | 162.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;923 | 60.8204 | 162.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;933 | 60.8204 | 162.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;943 | 60.8204 | 162.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;953 | 60.8204 | 162.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;963 | 60.8204 | 162.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;973 | 60.8204 | 162.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;983 | 60.8204 | 162.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:10;993 | 60.8204 | 163.0471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;003 | 60.8204 | 163.0471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;013 | 60.8204 | 163.0471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;023 | 60.8433 | 163.0471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;033 | 60.8433 | 163.0471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;043 | 60.8433 | 163.0471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;053 | 60.8433 | 163.0471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;063 | 60.8433 | 163.0471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;073 | 60.8433 | 163.0471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;083 | 60.8433 | 163.0471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;093 | 60.8433 | 163.1399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;103 | 60.8433 | 163.1399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;113 | 60.8433 | 163.1399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;123 | 60.8643 | 163.1399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;133 | 60.8643 | 163.1399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;143 | 60.8643 | 163.1399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;153 | 60.8643 | 163.1399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;163 | 60.8643 | 163.1399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;173 | 60.8643 | 163.1399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;183 | 60.8643 | 163.1399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;193 | 60.8643 | 163.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;203 | 60.8643 | 163.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;213 | 60.8643 | 163.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;223 | 60.8843 | 163.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;233 | 60.8843 | 163.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;243 | 60.8843 | 163.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;253 | 60.8843 | 163.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;263 | 60.8843 | 163.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;273 | 60.8843 | 163.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;283 | 60.8843 | 163.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;293 | 60.8843 | 163.3127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;303 | 60.8843 | 163.3127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;313 | 60.8843 | 163.3127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;323 | 60.9003 | 163.3127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;333 | 60.9003 | 163.3127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;343 | 60.9003 | 163.3127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;353 | 60.9003 | 163.3127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;363 | 60.9003 | 163.3127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;373 | 60.9003 | 163.3127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;383 | 60.9003 | 163.3127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;393 | 60.9003 | 163.3979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;403 | 60.9003 | 163.3979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;413 | 60.9003 | 163.3979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;423 | 60.9173 | 163.3979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;433 | 60.9173 | 163.3979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;443 | 60.9173 | 163.3979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;453 | 60.9173 | 163.3979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;463 | 60.9173 | 163.3979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;473 | 60.9173 | 163.3979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;483 | 60.9173 | 163.3979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;493 | 60.9173 | 163.4754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;503 | 60.9173 | 163.4754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;513 | 60.9173 | 163.4754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;523 | 60.9283 | 163.4754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;533 | 60.9283 | 163.4754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;543 | 60.9283 | 163.4754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;553 | 60.9283 | 163.4754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;563 | 60.9283 | 163.4754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;573 | 60.9283 | 163.4754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;583 | 60.9283 | 163.4754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;593 | 60.9283 | 163.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;603 | 60.9283 | 163.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;613 | 60.9283 | 163.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;623 | 60.9383 | 163.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;633 | 60.9383 | 163.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;643 | 60.9383 | 163.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;653 | 60.9383 | 163.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;663 | 60.9383 | 163.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;673 | 60.9383 | 163.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;683 | 60.9383 | 163.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;693 | 60.9383 | 163.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;703 | 60.9383 | 163.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;713 | 60.9383 | 163.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;723 | 60.9493 | 163.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;733 | 60.9493 | 163.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;743 | 60.9493 | 163.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;753 | 60.9493 | 163.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;763 | 60.9493 | 163.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;773 | 60.9493 | 163.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;783 | 60.9493 | 163.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;793 | 60.9493 | 163.7306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;803 | 60.9493 | 163.7306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;813 | 60.9493 | 163.7306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;823 | 60.9593 | 163.7306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;833 | 60.9593 | 163.7306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;843 | 60.9593 | 163.7306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;853 | 60.9593 | 163.7306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;863 | 60.9593 | 163.7306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;873 | 60.9593 | 163.7306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;883 | 60.9593 | 163.7306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;893 | 60.9593 | 163.8126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;903 | 60.9593 | 163.8126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;913 | 60.9593 | 163.8126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;923 | 60.9683 | 163.8126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;933 | 60.9683 | 163.8126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;943 | 60.9683 | 163.8126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;953 | 60.9683 | 163.8126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;963 | 60.9683 | 163.8126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;973 | 60.9683 | 163.8126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;983 | 60.9683 | 163.8126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:11;993 | 60.9683 | 163.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;003 | 60.9683 | 163.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;013 | 60.9683 | 163.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;023 | 60.9793 | 163.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;033 | 60.9793 | 163.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;043 | 60.9793 | 163.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;053 | 60.9793 | 163.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;063 | 60.9793 | 163.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;073 | 60.9793 | 163.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;083 | 60.9793 | 163.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;093 | 60.9793 | 163.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;103 | 60.9793 | 163.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;113 | 60.9793 | 163.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;123 | 60.9903 | 163.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;133 | 60.9903 | 163.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;143 | 60.9903 | 163.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;153 | 60.9903 | 163.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;163 | 60.9903 | 163.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;173 | 60.9903 | 163.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;183 | 60.9903 | 163.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;193 | 60.9903 | 164.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;203 | 60.9903 | 164.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;213 | 60.9903 | 164.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;223 | 61.0083 | 164.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;233 | 61.0083 | 164.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;243 | 61.0083 | 164.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;253 | 61.0083 | 164.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;263 | 61.0083 | 164.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;273 | 61.0083 | 164.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;283 | 61.0083 | 164.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;293 | 61.0083 | 164.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;303 | 61.0083 | 164.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;313 | 61.0083 | 164.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;323 | 61.0223 | 164.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;333 | 61.0223 | 164.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;343 | 61.0223 | 164.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;353 | 61.0223 | 164.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;363 | 61.0223 | 164.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;373 | 61.0223 | 164.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;383 | 61.0223 | 164.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;393 | 61.0223 | 164.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;403 | 61.0223 | 164.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;413 | 61.0223 | 164.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;423 | 61.0363 | 164.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;433 | 61.0363 | 164.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;443 | 61.0363 | 164.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;453 | 61.0363 | 164.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;463 | 61.0363 | 164.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;473 | 61.0363 | 164.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;483 | 61.0363 | 164.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;493 | 61.0363 | 164.223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;503 | 61.0363 | 164.223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;513 | 61.0363 | 164.223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;523 | 61.0513 | 164.223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;533 | 61.0513 | 164.223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;543 | 61.0513 | 164.223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;553 | 61.0513 | 164.223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;563 | 61.0513 | 164.223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;573 | 61.0513 | 164.223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;583 | 61.0513 | 164.223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;593 | 61.0513 | 164.3038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;603 | 61.0513 | 164.3038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;613 | 61.0513 | 164.3038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;623 | 61.0653 | 164.3038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;633 | 61.0653 | 164.3038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;643 | 61.0653 | 164.3038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;653 | 61.0653 | 164.3038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;663 | 61.0653 | 164.3038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;673 | 61.0653 | 164.3038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;683 | 61.0653 | 164.3038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;693 | 61.0653 | 164.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;703 | 61.0653 | 164.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;713 | 61.0653 | 164.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;723 | 61.0833 | 164.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;733 | 61.0833 | 164.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;743 | 61.0833 | 164.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;753 | 61.0833 | 164.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;763 | 61.0833 | 164.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;773 | 61.0833 | 164.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;783 | 61.0833 | 164.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;793 | 61.0833 | 164.4833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;803 | 61.0833 | 164.4833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;813 | 61.0833 | 164.4833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;823 | 61.0983 | 164.4833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;833 | 61.0983 | 164.4833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;843 | 61.0983 | 164.4833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;853 | 61.0983 | 164.4833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;863 | 61.0983 | 164.4833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;873 | 61.0983 | 164.4833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;883 | 61.0983 | 164.4833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;893 | 61.0983 | 164.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;903 | 61.0983 | 164.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;913 | 61.0983 | 164.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;923 | 61.0983 | 164.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;933 | 61.0983 | 164.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;943 | 61.1133 | 164.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;953 | 61.1133 | 164.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;963 | 61.1133 | 164.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;973 | 61.1133 | 164.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;983 | 61.1133 | 164.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:12;993 | 61.1133 | 164.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;003 | 61.1133 | 164.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;013 | 61.1133 | 164.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;023 | 61.1133 | 164.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;033 | 61.1133 | 164.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;043 | 61.1303 | 164.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;053 | 61.1303 | 164.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;063 | 61.1303 | 164.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;073 | 61.1303 | 164.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;083 | 61.1303 | 164.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;093 | 61.1303 | 164.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;103 | 61.1303 | 164.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;113 | 61.1303 | 164.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;123 | 61.1303 | 164.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;133 | 61.1303 | 164.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;143 | 61.1443 | 164.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;153 | 61.1443 | 164.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;163 | 61.1443 | 164.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;173 | 61.1443 | 164.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;183 | 61.1443 | 164.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;193 | 61.1443 | 164.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;203 | 61.1443 | 164.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;213 | 61.1443 | 164.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;223 | 61.1443 | 164.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;233 | 61.1443 | 164.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;243 | 61.1583 | 164.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;253 | 61.1583 | 164.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;263 | 61.1583 | 164.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;273 | 61.1583 | 164.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;283 | 61.1583 | 164.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;293 | 61.1583 | 164.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;303 | 61.1583 | 164.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;313 | 61.1583 | 164.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;323 | 61.1583 | 164.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;333 | 61.1583 | 164.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;343 | 61.1713 | 164.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;353 | 61.1713 | 164.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;363 | 61.1713 | 164.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;373 | 61.1713 | 164.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;383 | 61.1713 | 164.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;393 | 61.1713 | 164.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;403 | 61.1713 | 164.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;413 | 61.1713 | 164.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;423 | 61.1713 | 164.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;433 | 61.1713 | 164.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;443 | 61.1883 | 164.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;453 | 61.1883 | 164.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;463 | 61.1883 | 164.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;473 | 61.1883 | 164.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;483 | 61.1883 | 164.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;493 | 61.1883 | 164.9772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;503 | 61.1883 | 164.9772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;513 | 61.1883 | 164.9772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;523 | 61.1883 | 164.9772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;533 | 61.1883 | 164.9772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;543 | 61.2013 | 164.9772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;553 | 61.2013 | 164.9772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;563 | 61.2013 | 164.9772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;573 | 61.2013 | 164.9772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;583 | 61.2013 | 164.9772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;593 | 61.2013 | 164.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;603 | 61.2013 | 164.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;613 | 61.2013 | 164.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;623 | 61.2013 | 164.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;633 | 61.2013 | 164.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;643 | 61.2143 | 164.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;653 | 61.2143 | 164.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;663 | 61.2143 | 164.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;673 | 61.2143 | 164.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;683 | 61.2143 | 164.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;693 | 61.2143 | 165.0227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;703 | 61.2143 | 165.0227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;713 | 61.2143 | 165.0227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;723 | 61.2143 | 165.0227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;733 | 61.2143 | 165.0227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;743 | 61.2303 | 165.0227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;753 | 61.2303 | 165.0227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;763 | 61.2303 | 165.0227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;773 | 61.2303 | 165.0227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;783 | 61.2303 | 165.0227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;793 | 61.2303 | 165.0462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;803 | 61.2303 | 165.0462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;813 | 61.2303 | 165.0462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;823 | 61.2303 | 165.0462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;833 | 61.2303 | 165.0462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;843 | 61.2433 | 165.0462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;853 | 61.2433 | 165.0462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;863 | 61.2433 | 165.0462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;873 | 61.2433 | 165.0462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;883 | 61.2433 | 165.0462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;893 | 61.2433 | 165.064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;903 | 61.2433 | 165.064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;913 | 61.2433 | 165.064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;923 | 61.2433 | 165.064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;933 | 61.2433 | 165.064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;943 | 61.2543 | 165.064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;953 | 61.2543 | 165.064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;963 | 61.2543 | 165.064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;973 | 61.2543 | 165.064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;983 | 61.2543 | 165.064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:13;993 | 61.2543 | 165.0934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;003 | 61.2543 | 165.0934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;013 | 61.2543 | 165.0934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;023 | 61.2543 | 165.0934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;033 | 61.2543 | 165.0934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;043 | 61.2683 | 165.0934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;053 | 61.2683 | 165.0934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;063 | 61.2683 | 165.0934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;073 | 61.2683 | 165.0934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;083 | 61.2683 | 165.0934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;093 | 61.2683 | 165.1421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;103 | 61.2683 | 165.1421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;113 | 61.2683 | 165.1421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;123 | 61.2683 | 165.1421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;133 | 61.2683 | 165.1421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;143 | 61.2813 | 165.1421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;153 | 61.2813 | 165.1421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;163 | 61.2813 | 165.1421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;173 | 61.2813 | 165.1421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;183 | 61.2813 | 165.1421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;193 | 61.2813 | 165.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;203 | 61.2813 | 165.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;213 | 61.2813 | 165.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;223 | 61.2813 | 165.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;233 | 61.2813 | 165.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;243 | 61.2813 | 165.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;253 | 61.2813 | 165.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;263 | 61.2813 | 165.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;273 | 61.2913 | 165.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;283 | 61.2913 | 165.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;293 | 61.2913 | 165.2476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;303 | 61.2913 | 165.2476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;313 | 61.2913 | 165.2476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;323 | 61.2913 | 165.2476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;333 | 61.2913 | 165.2476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;343 | 61.2913 | 165.2476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;353 | 61.2913 | 165.2476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;363 | 61.2913 | 165.2476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;373 | 61.3043 | 165.2476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;383 | 61.3043 | 165.2476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;393 | 61.3043 | 165.3242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;403 | 61.3043 | 165.3242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;413 | 61.3043 | 165.3242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;423 | 61.3043 | 165.3242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;433 | 61.3043 | 165.3242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;443 | 61.3043 | 165.3242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;453 | 61.3043 | 165.3242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;463 | 61.3043 | 165.3242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;473 | 61.3183 | 165.3242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;483 | 61.3183 | 165.3242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;493 | 61.3183 | 165.413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;503 | 61.3183 | 165.413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;513 | 61.3183 | 165.413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;523 | 61.3183 | 165.413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;533 | 61.3183 | 165.413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;543 | 61.3183 | 165.413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;553 | 61.3183 | 165.413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;563 | 61.3183 | 165.413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;573 | 61.3293 | 165.413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;583 | 61.3293 | 165.413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;593 | 61.3293 | 165.4983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;603 | 61.3293 | 165.4983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;613 | 61.3293 | 165.4983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;623 | 61.3293 | 165.4983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;633 | 61.3293 | 165.4983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;643 | 61.3293 | 165.4983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;653 | 61.3293 | 165.4983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;663 | 61.3293 | 165.4983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;673 | 61.3403 | 165.4983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;683 | 61.3403 | 165.4983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;693 | 61.3403 | 165.5861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;703 | 61.3403 | 165.5861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;713 | 61.3403 | 165.5861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;723 | 61.3403 | 165.5861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;733 | 61.3403 | 165.5861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;743 | 61.3403 | 165.5861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;753 | 61.3403 | 165.5861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;763 | 61.3403 | 165.5861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;773 | 61.3533 | 165.5861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;783 | 61.3533 | 165.5861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;793 | 61.3533 | 165.6754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;803 | 61.3533 | 165.6754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;813 | 61.3533 | 165.6754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;823 | 61.3533 | 165.6754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;833 | 61.3533 | 165.6754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;843 | 61.3533 | 165.6754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;853 | 61.3533 | 165.6754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;863 | 61.3533 | 165.6754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;873 | 61.3673 | 165.6754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;883 | 61.3673 | 165.6754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;893 | 61.3673 | 165.7393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;903 | 61.3673 | 165.7393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;913 | 61.3673 | 165.7393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;923 | 61.3673 | 165.7393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;933 | 61.3673 | 165.7393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;943 | 61.3673 | 165.7393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;953 | 61.3673 | 165.7393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;963 | 61.3673 | 165.7393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;973 | 61.3793 | 165.7393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;983 | 61.3793 | 165.7393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:14;993 | 61.3793 | 165.7793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;003 | 61.3793 | 165.7793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;013 | 61.3793 | 165.7793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;023 | 61.3793 | 165.7793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;033 | 61.3793 | 165.7793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;043 | 61.3793 | 165.7793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;053 | 61.3793 | 165.7793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;063 | 61.3793 | 165.7793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;073 | 61.3943 | 165.7793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;083 | 61.3943 | 165.7793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;093 | 61.3943 | 165.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;103 | 61.3943 | 165.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;113 | 61.3943 | 165.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;123 | 61.3943 | 165.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;133 | 61.3943 | 165.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;143 | 61.3943 | 165.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;153 | 61.3943 | 165.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;163 | 61.3943 | 165.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;173 | 61.4083 | 165.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;183 | 61.4083 | 165.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;193 | 61.4083 | 165.8514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;203 | 61.4083 | 165.8514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;213 | 61.4083 | 165.8514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;223 | 61.4083 | 165.8514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;233 | 61.4083 | 165.8514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;243 | 61.4083 | 165.8514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;253 | 61.4083 | 165.8514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;263 | 61.4083 | 165.8514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;273 | 61.4223 | 165.8514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;283 | 61.4223 | 165.8514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;293 | 61.4223 | 165.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;303 | 61.4223 | 165.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;313 | 61.4223 | 165.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;323 | 61.4223 | 165.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;333 | 61.4223 | 165.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;343 | 61.4223 | 165.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;353 | 61.4223 | 165.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;363 | 61.4223 | 165.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;373 | 61.4363 | 165.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;383 | 61.4363 | 165.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;393 | 61.4363 | 165.8979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;403 | 61.4363 | 165.8979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;413 | 61.4363 | 165.8979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;423 | 61.4363 | 165.8979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;433 | 61.4363 | 165.8979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;443 | 61.4363 | 165.8979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;453 | 61.4363 | 165.8979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;463 | 61.4363 | 165.8979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;473 | 61.4523 | 165.8979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;483 | 61.4523 | 165.8979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;493 | 61.4523 | 165.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;503 | 61.4523 | 165.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;513 | 61.4523 | 165.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;523 | 61.4523 | 165.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;533 | 61.4523 | 165.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;543 | 61.4523 | 165.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;553 | 61.4523 | 165.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;563 | 61.4523 | 165.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;573 | 61.4633 | 165.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;583 | 61.4633 | 165.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;593 | 61.4633 | 165.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;603 | 61.4633 | 165.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;613 | 61.4633 | 165.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;623 | 61.4633 | 165.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;633 | 61.4633 | 165.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;643 | 61.4633 | 165.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;653 | 61.4633 | 165.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;663 | 61.4633 | 165.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;673 | 61.4793 | 165.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;683 | 61.4793 | 165.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;693 | 61.4793 | 166.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;703 | 61.4793 | 166.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;713 | 61.4793 | 166.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;723 | 61.4793 | 166.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;733 | 61.4793 | 166.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;743 | 61.4793 | 166.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;753 | 61.4793 | 166.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;763 | 61.4793 | 166.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;773 | 61.4943 | 166.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;783 | 61.4943 | 166.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;793 | 61.4943 | 166.0526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;803 | 61.4943 | 166.0526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;813 | 61.4943 | 166.0526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;823 | 61.4943 | 166.0526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;833 | 61.4943 | 166.0526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;843 | 61.4943 | 166.0526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;853 | 61.4943 | 166.0526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;863 | 61.4943 | 166.0526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;873 | 61.5063 | 166.0526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;883 | 61.5063 | 166.0526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;893 | 61.5063 | 166.1077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;903 | 61.5063 | 166.1077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;913 | 61.5063 | 166.1077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;923 | 61.5063 | 166.1077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;933 | 61.5063 | 166.1077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;943 | 61.5063 | 166.1077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;953 | 61.5063 | 166.1077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;963 | 61.5063 | 166.1077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;973 | 61.5213 | 166.1077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;983 | 61.5213 | 166.1077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:15;993 | 61.5213 | 166.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;003 | 61.5213 | 166.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;013 | 61.5213 | 166.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;023 | 61.5213 | 166.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;033 | 61.5213 | 166.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;043 | 61.5213 | 166.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;053 | 61.5213 | 166.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;063 | 61.5213 | 166.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;073 | 61.5353 | 166.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;083 | 61.5353 | 166.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;093 | 61.5353 | 166.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;103 | 61.5353 | 166.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;113 | 61.5353 | 166.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;123 | 61.5353 | 166.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;133 | 61.5353 | 166.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;143 | 61.5353 | 166.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;153 | 61.5353 | 166.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;163 | 61.5353 | 166.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;173 | 61.5453 | 166.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;183 | 61.5453 | 166.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;193 | 61.5453 | 166.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;203 | 61.5453 | 166.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;213 | 61.5453 | 166.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;223 | 61.5453 | 166.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;233 | 61.5453 | 166.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;243 | 61.5453 | 166.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;253 | 61.5453 | 166.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;263 | 61.5453 | 166.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;273 | 61.5563 | 166.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;283 | 61.5563 | 166.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;293 | 61.5563 | 166.4225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;303 | 61.5563 | 166.4225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;313 | 61.5563 | 166.4225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;323 | 61.5563 | 166.4225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;333 | 61.5563 | 166.4225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;343 | 61.5563 | 166.4225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;353 | 61.5563 | 166.4225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;363 | 61.5563 | 166.4225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;373 | 61.5673 | 166.4225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;383 | 61.5673 | 166.4225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;393 | 61.5673 | 166.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;403 | 61.5673 | 166.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;413 | 61.5673 | 166.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;423 | 61.5673 | 166.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;433 | 61.5673 | 166.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;443 | 61.5673 | 166.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;453 | 61.5673 | 166.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;463 | 61.5673 | 166.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;473 | 61.5793 | 166.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;483 | 61.5793 | 166.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;493 | 61.5793 | 166.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;503 | 61.5793 | 166.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;513 | 61.5793 | 166.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;523 | 61.5793 | 166.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;533 | 61.5793 | 166.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;543 | 61.5793 | 166.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;553 | 61.5793 | 166.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;563 | 61.5793 | 166.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;573 | 61.5893 | 166.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;583 | 61.5893 | 166.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;593 | 61.5893 | 166.5539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;603 | 61.5893 | 166.5539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;613 | 61.5893 | 166.5539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;623 | 61.5893 | 166.5539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;633 | 61.5893 | 166.5539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;643 | 61.5893 | 166.5539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;653 | 61.5893 | 166.5539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;663 | 61.5893 | 166.5539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;673 | 61.5993 | 166.5539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;683 | 61.5993 | 166.5539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;693 | 61.5993 | 166.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;703 | 61.5993 | 166.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;713 | 61.5993 | 166.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;723 | 61.5993 | 166.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;733 | 61.5993 | 166.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;743 | 61.5993 | 166.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;753 | 61.5993 | 166.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;763 | 61.5993 | 166.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;773 | 61.5993 | 166.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;783 | 61.5993 | 166.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;793 | 61.5993 | 166.6126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;803 | 61.6103 | 166.6126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;813 | 61.6103 | 166.6126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;823 | 61.6103 | 166.6126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;833 | 61.6103 | 166.6126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;843 | 61.6103 | 166.6126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;853 | 61.6103 | 166.6126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;863 | 61.6103 | 166.6126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;873 | 61.6103 | 166.6126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;883 | 61.6103 | 166.6126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;893 | 61.6103 | 166.6576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;903 | 61.6183 | 166.6576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;913 | 61.6183 | 166.6576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;923 | 61.6183 | 166.6576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;933 | 61.6183 | 166.6576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;943 | 61.6183 | 166.6576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;953 | 61.6183 | 166.6576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;963 | 61.6183 | 166.6576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;973 | 61.6183 | 166.6576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;983 | 61.6183 | 166.6576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:16;993 | 61.6183 | 166.6824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;003 | 61.6293 | 166.6824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;013 | 61.6293 | 166.6824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;023 | 61.6293 | 166.6824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;033 | 61.6293 | 166.6824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;043 | 61.6293 | 166.6824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;053 | 61.6293 | 166.6824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;063 | 61.6293 | 166.6824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;073 | 61.6293 | 166.6824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;083 | 61.6293 | 166.6824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;093 | 61.6293 | 166.699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;103 | 61.6393 | 166.699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;113 | 61.6393 | 166.699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;123 | 61.6393 | 166.699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;133 | 61.6393 | 166.699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;143 | 61.6393 | 166.699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;153 | 61.6393 | 166.699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;163 | 61.6393 | 166.699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;173 | 61.6393 | 166.699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;183 | 61.6393 | 166.699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;193 | 61.6393 | 166.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;203 | 61.6493 | 166.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;213 | 61.6493 | 166.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;223 | 61.6493 | 166.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;233 | 61.6493 | 166.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;243 | 61.6493 | 166.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;253 | 61.6493 | 166.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;263 | 61.6493 | 166.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;273 | 61.6493 | 166.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;283 | 61.6493 | 166.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;293 | 61.6493 | 166.7683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;303 | 61.6603 | 166.7683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;313 | 61.6603 | 166.7683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;323 | 61.6603 | 166.7683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;333 | 61.6603 | 166.7683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;343 | 61.6603 | 166.7683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;353 | 61.6603 | 166.7683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;363 | 61.6603 | 166.7683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;373 | 61.6603 | 166.7683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;383 | 61.6603 | 166.7683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;393 | 61.6603 | 166.8314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;403 | 61.6753 | 166.8314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;413 | 61.6753 | 166.8314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;423 | 61.6753 | 166.8314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;433 | 61.6753 | 166.8314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;443 | 61.6753 | 166.8314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;453 | 61.6753 | 166.8314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;463 | 61.6753 | 166.8314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;473 | 61.6753 | 166.8314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;483 | 61.6753 | 166.8314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;493 | 61.6753 | 166.9242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;503 | 61.6883 | 166.9242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;513 | 61.6883 | 166.9242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;523 | 61.6883 | 166.9242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;533 | 61.6883 | 166.9242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;543 | 61.6883 | 166.9242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;553 | 61.6883 | 166.9242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;563 | 61.6883 | 166.9242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;573 | 61.6883 | 166.9242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;583 | 61.6883 | 166.9242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;593 | 61.6883 | 167.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;603 | 61.7023 | 167.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;613 | 61.7023 | 167.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;623 | 61.7023 | 167.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;633 | 61.7023 | 167.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;643 | 61.7023 | 167.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;653 | 61.7023 | 167.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;663 | 61.7023 | 167.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;673 | 61.7023 | 167.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;683 | 61.7023 | 167.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;693 | 61.7023 | 167.1227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;703 | 61.7173 | 167.1227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;713 | 61.7173 | 167.1227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;723 | 61.7173 | 167.1227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;733 | 61.7173 | 167.1227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;743 | 61.7173 | 167.1227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;753 | 61.7173 | 167.1227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;763 | 61.7173 | 167.1227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;773 | 61.7173 | 167.1227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;783 | 61.7173 | 167.1227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;793 | 61.7173 | 167.1949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;803 | 61.7323 | 167.1949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;813 | 61.7323 | 167.1949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;823 | 61.7323 | 167.1949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;833 | 61.7323 | 167.1949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;843 | 61.7323 | 167.1949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;853 | 61.7323 | 167.1949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;863 | 61.7323 | 167.1949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;873 | 61.7323 | 167.1949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;883 | 61.7323 | 167.1949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;893 | 61.7323 | 167.2532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;903 | 61.7463 | 167.2532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;913 | 61.7463 | 167.2532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;923 | 61.7463 | 167.2532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;933 | 61.7463 | 167.2532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;943 | 61.7463 | 167.2532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;953 | 61.7463 | 167.2532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;963 | 61.7463 | 167.2532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;973 | 61.7463 | 167.2532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;983 | 61.7463 | 167.2532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:17;993 | 61.7463 | 167.2933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;003 | 61.7603 | 167.2933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;013 | 61.7603 | 167.2933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;023 | 61.7603 | 167.2933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;033 | 61.7603 | 167.2933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;043 | 61.7603 | 167.2933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;053 | 61.7603 | 167.2933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;063 | 61.7603 | 167.2933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;073 | 61.7603 | 167.2933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;083 | 61.7603 | 167.2933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;093 | 61.7603 | 167.319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;103 | 61.7763 | 167.319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;113 | 61.7763 | 167.319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;123 | 61.7763 | 167.319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;133 | 61.7763 | 167.319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;143 | 61.7763 | 167.319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;153 | 61.7763 | 167.319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;163 | 61.7763 | 167.319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;173 | 61.7763 | 167.319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;183 | 61.7763 | 167.319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;193 | 61.7763 | 167.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;203 | 61.7893 | 167.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;213 | 61.7893 | 167.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;223 | 61.7893 | 167.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;233 | 61.7893 | 167.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;243 | 61.7893 | 167.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;253 | 61.7893 | 167.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;263 | 61.7893 | 167.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;273 | 61.7893 | 167.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;283 | 61.7893 | 167.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;293 | 61.7893 | 167.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;303 | 61.8013 | 167.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;313 | 61.8013 | 167.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;323 | 61.8013 | 167.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;333 | 61.8013 | 167.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;343 | 61.8013 | 167.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;353 | 61.8013 | 167.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;363 | 61.8013 | 167.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;373 | 61.8013 | 167.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;383 | 61.8013 | 167.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;393 | 61.8013 | 167.4063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;403 | 61.8133 | 167.4063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;413 | 61.8133 | 167.4063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;423 | 61.8133 | 167.4063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;433 | 61.8133 | 167.4063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;443 | 61.8133 | 167.4063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;453 | 61.8133 | 167.4063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;463 | 61.8133 | 167.4063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;473 | 61.8133 | 167.4063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;483 | 61.8133 | 167.4063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;493 | 61.8133 | 167.4375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;503 | 61.8253 | 167.4375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;513 | 61.8253 | 167.4375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;523 | 61.8253 | 167.4375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;533 | 61.8253 | 167.4375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;543 | 61.8253 | 167.4375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;553 | 61.8253 | 167.4375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;563 | 61.8253 | 167.4375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;573 | 61.8253 | 167.4375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;583 | 61.8253 | 167.4375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;593 | 61.8253 | 167.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;603 | 61.8323 | 167.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;613 | 61.8323 | 167.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;623 | 61.8323 | 167.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;633 | 61.8323 | 167.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;643 | 61.8323 | 167.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;653 | 61.8323 | 167.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;663 | 61.8323 | 167.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;673 | 61.8323 | 167.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;683 | 61.8323 | 167.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;693 | 61.8323 | 167.5337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;703 | 61.8423 | 167.5337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;713 | 61.8423 | 167.5337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;723 | 61.8423 | 167.5337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;733 | 61.8423 | 167.5337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;743 | 61.8423 | 167.5337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;753 | 61.8423 | 167.5337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;763 | 61.8423 | 167.5337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;773 | 61.8423 | 167.5337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;783 | 61.8423 | 167.5337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;793 | 61.8423 | 167.6012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;803 | 61.8513 | 167.6012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;813 | 61.8513 | 167.6012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;823 | 61.8513 | 167.6012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;833 | 61.8513 | 167.6012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;843 | 61.8513 | 167.6012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;853 | 61.8513 | 167.6012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;863 | 61.8513 | 167.6012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;873 | 61.8513 | 167.6012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;883 | 61.8513 | 167.6012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;893 | 61.8513 | 167.6868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;903 | 61.8583 | 167.6868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;913 | 61.8583 | 167.6868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;923 | 61.8583 | 167.6868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;933 | 61.8583 | 167.6868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;943 | 61.8583 | 167.6868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;953 | 61.8583 | 167.6868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;963 | 61.8583 | 167.6868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;973 | 61.8583 | 167.6868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;983 | 61.8583 | 167.6868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:18;993 | 61.8583 | 167.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;003 | 61.8673 | 167.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;013 | 61.8673 | 167.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;023 | 61.8673 | 167.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;033 | 61.8673 | 167.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;043 | 61.8673 | 167.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;053 | 61.8673 | 167.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;063 | 61.8673 | 167.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;073 | 61.8673 | 167.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;083 | 61.8673 | 167.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;093 | 61.8673 | 167.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;103 | 61.8773 | 167.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;113 | 61.8773 | 167.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;123 | 61.8773 | 167.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;133 | 61.8773 | 167.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;143 | 61.8773 | 167.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;153 | 61.8773 | 167.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;163 | 61.8773 | 167.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;173 | 61.8773 | 167.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;183 | 61.8773 | 167.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;193 | 61.8773 | 167.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;203 | 61.8853 | 167.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;213 | 61.8853 | 167.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;223 | 61.8853 | 167.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;233 | 61.8853 | 167.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;243 | 61.8853 | 167.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;253 | 61.8853 | 167.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;263 | 61.8853 | 167.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;273 | 61.8853 | 167.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;283 | 61.8853 | 167.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;293 | 61.8853 | 167.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;303 | 61.8853 | 167.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;313 | 61.8853 | 167.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;323 | 61.8943 | 167.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;333 | 61.8943 | 167.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;343 | 61.8943 | 167.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;353 | 61.8943 | 167.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;363 | 61.8943 | 167.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;373 | 61.8943 | 167.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;383 | 61.8943 | 167.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;393 | 61.8943 | 168.0474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;403 | 61.8943 | 168.0474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;413 | 61.8943 | 168.0474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;423 | 61.9053 | 168.0474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;433 | 61.9053 | 168.0474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;443 | 61.9053 | 168.0474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;453 | 61.9053 | 168.0474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;463 | 61.9053 | 168.0474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;473 | 61.9053 | 168.0474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;483 | 61.9053 | 168.0474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;493 | 61.9053 | 168.1009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;503 | 61.9053 | 168.1009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;513 | 61.9053 | 168.1009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;523 | 61.9143 | 168.1009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;533 | 61.9143 | 168.1009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;543 | 61.9143 | 168.1009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;553 | 61.9143 | 168.1009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;563 | 61.9143 | 168.1009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;573 | 61.9143 | 168.1009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;583 | 61.9143 | 168.1009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;593 | 61.9143 | 168.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;603 | 61.9143 | 168.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;613 | 61.9143 | 168.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;623 | 61.9253 | 168.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;633 | 61.9253 | 168.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;643 | 61.9253 | 168.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;653 | 61.9253 | 168.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;663 | 61.9253 | 168.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;673 | 61.9253 | 168.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;683 | 61.9253 | 168.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;693 | 61.9253 | 168.2179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;703 | 61.9253 | 168.2179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;713 | 61.9253 | 168.2179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;723 | 61.9393 | 168.2179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;733 | 61.9393 | 168.2179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;743 | 61.9393 | 168.2179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;753 | 61.9393 | 168.2179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;763 | 61.9393 | 168.2179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;773 | 61.9393 | 168.2179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;783 | 61.9393 | 168.2179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;793 | 61.9393 | 168.2795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;803 | 61.9393 | 168.2795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;813 | 61.9393 | 168.2795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;823 | 61.9513 | 168.2795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;833 | 61.9513 | 168.2795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;843 | 61.9513 | 168.2795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;853 | 61.9513 | 168.2795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;863 | 61.9513 | 168.2795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;873 | 61.9513 | 168.2795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;883 | 61.9513 | 168.2795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;893 | 61.9513 | 168.3253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;903 | 61.9513 | 168.3253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;913 | 61.9513 | 168.3253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;923 | 61.9643 | 168.3253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;933 | 61.9643 | 168.3253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;943 | 61.9643 | 168.3253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;953 | 61.9643 | 168.3253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;963 | 61.9643 | 168.3253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;973 | 61.9643 | 168.3253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;983 | 61.9643 | 168.3253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:19;993 | 61.9643 | 168.362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;003 | 61.9643 | 168.362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;013 | 61.9643 | 168.362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;023 | 61.9803 | 168.362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;033 | 61.9803 | 168.362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;043 | 61.9803 | 168.362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;053 | 61.9803 | 168.362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;063 | 61.9803 | 168.362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;073 | 61.9803 | 168.362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;083 | 61.9803 | 168.362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;093 | 61.9803 | 168.3973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;103 | 61.9803 | 168.3973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;113 | 61.9803 | 168.3973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;123 | 61.9963 | 168.3973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;133 | 61.9963 | 168.3973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;143 | 61.9963 | 168.3973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;153 | 61.9963 | 168.3973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;163 | 61.9963 | 168.3973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;173 | 61.9963 | 168.3973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;183 | 61.9963 | 168.3973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;193 | 61.9963 | 168.4401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;203 | 61.9963 | 168.4401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;213 | 61.9963 | 168.4401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;223 | 62.0103 | 168.4401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;233 | 62.0103 | 168.4401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;243 | 62.0103 | 168.4401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;253 | 62.0103 | 168.4401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;263 | 62.0103 | 168.4401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;273 | 62.0103 | 168.4401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;283 | 62.0103 | 168.4401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;293 | 62.0103 | 168.5016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;303 | 62.0103 | 168.5016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;313 | 62.0103 | 168.5016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;323 | 62.0253 | 168.5016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;333 | 62.0253 | 168.5016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;343 | 62.0253 | 168.5016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;353 | 62.0253 | 168.5016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;363 | 62.0253 | 168.5016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;373 | 62.0253 | 168.5016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;383 | 62.0253 | 168.5016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;393 | 62.0253 | 168.5836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;403 | 62.0253 | 168.5836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;413 | 62.0253 | 168.5836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;423 | 62.0403 | 168.5836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;433 | 62.0403 | 168.5836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;443 | 62.0403 | 168.5836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;453 | 62.0403 | 168.5836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;463 | 62.0403 | 168.5836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;473 | 62.0403 | 168.5836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;483 | 62.0403 | 168.5836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;493 | 62.0403 | 168.6663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;503 | 62.0403 | 168.6663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;513 | 62.0403 | 168.6663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;523 | 62.0523 | 168.6663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;533 | 62.0523 | 168.6663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;543 | 62.0523 | 168.6663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;553 | 62.0523 | 168.6663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;563 | 62.0523 | 168.6663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;573 | 62.0523 | 168.6663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;583 | 62.0523 | 168.6663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;593 | 62.0523 | 168.7349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;603 | 62.0523 | 168.7349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;613 | 62.0523 | 168.7349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;623 | 62.0623 | 168.7349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;633 | 62.0623 | 168.7349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;643 | 62.0623 | 168.7349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;653 | 62.0623 | 168.7349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;663 | 62.0623 | 168.7349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;673 | 62.0623 | 168.7349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;683 | 62.0623 | 168.7349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;693 | 62.0623 | 168.7949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;703 | 62.0623 | 168.7949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;713 | 62.0623 | 168.7949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;723 | 62.0733 | 168.7949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;733 | 62.0733 | 168.7949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;743 | 62.0733 | 168.7949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;753 | 62.0733 | 168.7949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;763 | 62.0733 | 168.7949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;773 | 62.0733 | 168.7949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;783 | 62.0733 | 168.7949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;793 | 62.0733 | 168.8476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;803 | 62.0733 | 168.8476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;813 | 62.0733 | 168.8476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;823 | 62.0813 | 168.8476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;833 | 62.0813 | 168.8476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;843 | 62.0813 | 168.8476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;853 | 62.0813 | 168.8476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;863 | 62.0813 | 168.8476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;873 | 62.0813 | 168.8476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;883 | 62.0813 | 168.8476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;893 | 62.0813 | 168.8856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;903 | 62.0813 | 168.8856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;913 | 62.0813 | 168.8856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;923 | 62.0893 | 168.8856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;933 | 62.0893 | 168.8856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;943 | 62.0893 | 168.8856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;953 | 62.0893 | 168.8856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;963 | 62.0893 | 168.8856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;973 | 62.0893 | 168.8856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;983 | 62.0893 | 168.8856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:20;993 | 62.0893 | 168.9218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;003 | 62.0893 | 168.9218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;013 | 62.0893 | 168.9218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;023 | 62.0963 | 168.9218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;033 | 62.0963 | 168.9218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;043 | 62.0963 | 168.9218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;053 | 62.0963 | 168.9218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;063 | 62.0963 | 168.9218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;073 | 62.0963 | 168.9218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;083 | 62.0963 | 168.9218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;093 | 62.0963 | 168.973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;103 | 62.0963 | 168.973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;113 | 62.0963 | 168.973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;123 | 62.1063 | 168.973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;133 | 62.1063 | 168.973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;143 | 62.1063 | 168.973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;153 | 62.1063 | 168.973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;163 | 62.1063 | 168.973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;173 | 62.1063 | 168.973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;183 | 62.1063 | 168.973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;193 | 62.1063 | 169.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;203 | 62.1063 | 169.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;213 | 62.1063 | 169.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;223 | 62.1113 | 169.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;233 | 62.1113 | 169.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;243 | 62.1113 | 169.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;253 | 62.1113 | 169.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;263 | 62.1113 | 169.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;273 | 62.1113 | 169.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;283 | 62.1113 | 169.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;293 | 62.1113 | 169.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;303 | 62.1113 | 169.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;313 | 62.1113 | 169.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;323 | 62.1183 | 169.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;333 | 62.1183 | 169.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;343 | 62.1183 | 169.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;353 | 62.1183 | 169.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;363 | 62.1183 | 169.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;373 | 62.1183 | 169.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;383 | 62.1183 | 169.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;393 | 62.1183 | 169.1086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;403 | 62.1183 | 169.1086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;413 | 62.1183 | 169.1086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;423 | 62.1283 | 169.1086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;433 | 62.1283 | 169.1086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;443 | 62.1283 | 169.1086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;453 | 62.1283 | 169.1086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;463 | 62.1283 | 169.1086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;473 | 62.1283 | 169.1086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;483 | 62.1283 | 169.1086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;493 | 62.1283 | 169.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;503 | 62.1283 | 169.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;513 | 62.1283 | 169.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;523 | 62.1353 | 169.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;533 | 62.1353 | 169.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;543 | 62.1353 | 169.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;553 | 62.1353 | 169.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;563 | 62.1353 | 169.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;573 | 62.1353 | 169.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;583 | 62.1353 | 169.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;593 | 62.1353 | 169.1826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;603 | 62.1353 | 169.1826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;613 | 62.1353 | 169.1826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;623 | 62.1443 | 169.1826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;633 | 62.1443 | 169.1826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;643 | 62.1443 | 169.1826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;653 | 62.1443 | 169.1826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;663 | 62.1443 | 169.1826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;673 | 62.1443 | 169.1826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;683 | 62.1443 | 169.1826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;693 | 62.1443 | 169.2346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;703 | 62.1443 | 169.2346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;713 | 62.1443 | 169.2346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;723 | 62.1563 | 169.2346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;733 | 62.1563 | 169.2346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;743 | 62.1563 | 169.2346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;753 | 62.1563 | 169.2346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;763 | 62.1563 | 169.2346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;773 | 62.1563 | 169.2346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;783 | 62.1563 | 169.2346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;793 | 62.1563 | 169.3167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;803 | 62.1563 | 169.3167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;813 | 62.1563 | 169.3167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;823 | 62.1693 | 169.3167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;833 | 62.1693 | 169.3167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;843 | 62.1693 | 169.3167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;853 | 62.1693 | 169.3167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;863 | 62.1693 | 169.3167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;873 | 62.1693 | 169.3167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;883 | 62.1693 | 169.3167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;893 | 62.1693 | 169.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;903 | 62.1693 | 169.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;913 | 62.1693 | 169.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;923 | 62.1793 | 169.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;933 | 62.1793 | 169.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;943 | 62.1793 | 169.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;953 | 62.1793 | 169.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;963 | 62.1793 | 169.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;973 | 62.1793 | 169.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;983 | 62.1793 | 169.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:21;993 | 62.1793 | 169.4725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;003 | 62.1793 | 169.4725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;013 | 62.1793 | 169.4725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;023 | 62.1923 | 169.4725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;033 | 62.1923 | 169.4725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;043 | 62.1923 | 169.4725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;053 | 62.1923 | 169.4725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;063 | 62.1923 | 169.4725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;073 | 62.1923 | 169.4725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;083 | 62.1923 | 169.4725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;093 | 62.1923 | 169.5425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;103 | 62.1923 | 169.5425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;113 | 62.1923 | 169.5425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;123 | 62.2033 | 169.5425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;133 | 62.2033 | 169.5425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;143 | 62.2033 | 169.5425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;153 | 62.2033 | 169.5425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;163 | 62.2033 | 169.5425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;173 | 62.2033 | 169.5425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;183 | 62.2033 | 169.5425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;193 | 62.2033 | 169.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;203 | 62.2033 | 169.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;213 | 62.2033 | 169.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;223 | 62.2153 | 169.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;233 | 62.2153 | 169.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;243 | 62.2153 | 169.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;253 | 62.2153 | 169.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;263 | 62.2153 | 169.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;273 | 62.2153 | 169.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;283 | 62.2153 | 169.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;293 | 62.2153 | 169.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;303 | 62.2153 | 169.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;313 | 62.2153 | 169.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;323 | 62.2263 | 169.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;333 | 62.2263 | 169.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;343 | 62.2263 | 169.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;353 | 62.2263 | 169.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;363 | 62.2263 | 169.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;373 | 62.2263 | 169.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;383 | 62.2263 | 169.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;393 | 62.2263 | 169.7424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;403 | 62.2263 | 169.7424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;413 | 62.2263 | 169.7424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;423 | 62.2393 | 169.7424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;433 | 62.2393 | 169.7424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;443 | 62.2393 | 169.7424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;453 | 62.2393 | 169.7424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;463 | 62.2393 | 169.7424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;473 | 62.2393 | 169.7424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;483 | 62.2393 | 169.7424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;493 | 62.2393 | 169.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;503 | 62.2393 | 169.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;513 | 62.2393 | 169.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;523 | 62.2493 | 169.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;533 | 62.2493 | 169.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;543 | 62.2493 | 169.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;553 | 62.2493 | 169.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;563 | 62.2493 | 169.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;573 | 62.2493 | 169.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;583 | 62.2493 | 169.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;593 | 62.2493 | 169.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;603 | 62.2493 | 169.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;613 | 62.2493 | 169.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;623 | 62.2593 | 169.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;633 | 62.2593 | 169.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;643 | 62.2593 | 169.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;653 | 62.2593 | 169.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;663 | 62.2593 | 169.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;673 | 62.2593 | 169.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;683 | 62.2593 | 169.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;693 | 62.2593 | 169.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;703 | 62.2593 | 169.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;713 | 62.2593 | 169.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;723 | 62.2703 | 169.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;733 | 62.2703 | 169.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;743 | 62.2703 | 169.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;753 | 62.2703 | 169.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;763 | 62.2703 | 169.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;773 | 62.2703 | 169.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;783 | 62.2703 | 169.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;793 | 62.2703 | 169.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;803 | 62.2703 | 169.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;813 | 62.2703 | 169.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;823 | 62.2803 | 169.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;833 | 62.2803 | 169.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;843 | 62.2803 | 169.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;853 | 62.2803 | 169.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;863 | 62.2803 | 169.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;873 | 62.2803 | 169.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;883 | 62.2803 | 169.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;893 | 62.2803 | 169.9226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;903 | 62.2803 | 169.9226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;913 | 62.2803 | 169.9226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;923 | 62.2893 | 169.9226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;933 | 62.2893 | 169.9226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;943 | 62.2893 | 169.9226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;953 | 62.2893 | 169.9226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;963 | 62.2893 | 169.9226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;973 | 62.2893 | 169.9226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;983 | 62.2893 | 169.9226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:22;993 | 62.2893 | 169.9381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;003 | 62.2893 | 169.9381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;013 | 62.2893 | 169.9381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;023 | 62.2893 | 169.9381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;033 | 62.2893 | 169.9381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;043 | 62.3003 | 169.9381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;053 | 62.3003 | 169.9381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;063 | 62.3003 | 169.9381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;073 | 62.3003 | 169.9381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;083 | 62.3003 | 169.9381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;093 | 62.3003 | 169.9747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;103 | 62.3003 | 169.9747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;113 | 62.3003 | 169.9747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;123 | 62.3003 | 169.9747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;133 | 62.3003 | 169.9747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;143 | 62.3093 | 169.9747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;153 | 62.3093 | 169.9747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;163 | 62.3093 | 169.9747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;173 | 62.3093 | 169.9747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;183 | 62.3093 | 169.9747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;193 | 62.3093 | 170.0406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;203 | 62.3093 | 170.0406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;213 | 62.3093 | 170.0406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;223 | 62.3093 | 170.0406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;233 | 62.3093 | 170.0406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;243 | 62.3153 | 170.0406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;253 | 62.3153 | 170.0406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;263 | 62.3153 | 170.0406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;273 | 62.3153 | 170.0406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;283 | 62.3153 | 170.0406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;293 | 62.3153 | 170.1133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;303 | 62.3153 | 170.1133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;313 | 62.3153 | 170.1133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;323 | 62.3153 | 170.1133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;333 | 62.3153 | 170.1133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;343 | 62.3273 | 170.1133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;353 | 62.3273 | 170.1133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;363 | 62.3273 | 170.1133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;373 | 62.3273 | 170.1133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;383 | 62.3273 | 170.1133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;393 | 62.3273 | 170.1838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;403 | 62.3273 | 170.1838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;413 | 62.3273 | 170.1838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;423 | 62.3273 | 170.1838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;433 | 62.3273 | 170.1838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;443 | 62.3353 | 170.1838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;453 | 62.3353 | 170.1838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;463 | 62.3353 | 170.1838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;473 | 62.3353 | 170.1838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;483 | 62.3353 | 170.1838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;493 | 62.3353 | 170.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;503 | 62.3353 | 170.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;513 | 62.3353 | 170.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;523 | 62.3353 | 170.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;533 | 62.3353 | 170.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;543 | 62.3443 | 170.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;553 | 62.3443 | 170.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;563 | 62.3443 | 170.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;573 | 62.3443 | 170.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;583 | 62.3443 | 170.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;593 | 62.3443 | 170.3193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;603 | 62.3443 | 170.3193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;613 | 62.3443 | 170.3193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;623 | 62.3443 | 170.3193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;633 | 62.3443 | 170.3193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;643 | 62.3513 | 170.3193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;653 | 62.3513 | 170.3193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;663 | 62.3513 | 170.3193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;673 | 62.3513 | 170.3193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;683 | 62.3513 | 170.3193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;693 | 62.3513 | 170.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;703 | 62.3513 | 170.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;713 | 62.3513 | 170.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;723 | 62.3513 | 170.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;733 | 62.3513 | 170.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;743 | 62.3613 | 170.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;753 | 62.3613 | 170.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;763 | 62.3613 | 170.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;773 | 62.3613 | 170.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;783 | 62.3613 | 170.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;793 | 62.3613 | 170.4523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;803 | 62.3613 | 170.4523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;813 | 62.3613 | 170.4523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;823 | 62.3613 | 170.4523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;833 | 62.3613 | 170.4523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;843 | 62.3693 | 170.4523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;853 | 62.3693 | 170.4523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;863 | 62.3693 | 170.4523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;873 | 62.3693 | 170.4523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;883 | 62.3693 | 170.4523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;893 | 62.3693 | 170.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;903 | 62.3693 | 170.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;913 | 62.3693 | 170.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;923 | 62.3693 | 170.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;933 | 62.3693 | 170.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;943 | 62.3783 | 170.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;953 | 62.3783 | 170.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;963 | 62.3783 | 170.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;973 | 62.3783 | 170.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;983 | 62.3783 | 170.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:23;993 | 62.3783 | 170.5935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;003 | 62.3783 | 170.5935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;013 | 62.3783 | 170.5935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;023 | 62.3783 | 170.5935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;033 | 62.3783 | 170.5935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;043 | 62.3883 | 170.5935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;053 | 62.3883 | 170.5935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;063 | 62.3883 | 170.5935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;073 | 62.3883 | 170.5935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;083 | 62.3883 | 170.5935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;093 | 62.3883 | 170.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;103 | 62.3883 | 170.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;113 | 62.3883 | 170.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;123 | 62.3883 | 170.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;133 | 62.3883 | 170.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;143 | 62.3973 | 170.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;153 | 62.3973 | 170.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;163 | 62.3973 | 170.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;173 | 62.3973 | 170.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;183 | 62.3973 | 170.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;193 | 62.3973 | 170.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;203 | 62.3973 | 170.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;213 | 62.3973 | 170.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;223 | 62.3973 | 170.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;233 | 62.3973 | 170.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;243 | 62.4023 | 170.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;253 | 62.4023 | 170.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;263 | 62.4023 | 170.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;273 | 62.4023 | 170.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;283 | 62.4023 | 170.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;293 | 62.4023 | 170.637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;303 | 62.4023 | 170.637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;313 | 62.4023 | 170.637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;323 | 62.4023 | 170.637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;333 | 62.4023 | 170.637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;343 | 62.4023 | 170.637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;353 | 62.4023 | 170.637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;363 | 62.4023 | 170.637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;373 | 62.4133 | 170.637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;383 | 62.4133 | 170.637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;393 | 62.4133 | 170.6492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;403 | 62.4133 | 170.6492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;413 | 62.4133 | 170.6492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;423 | 62.4133 | 170.6492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;433 | 62.4133 | 170.6492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;443 | 62.4133 | 170.6492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;453 | 62.4133 | 170.6492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;463 | 62.4133 | 170.6492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;473 | 62.4222 | 170.6492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;483 | 62.4222 | 170.6492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;493 | 62.4222 | 170.6846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;503 | 62.4222 | 170.6846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;513 | 62.4222 | 170.6846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;523 | 62.4222 | 170.6846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;533 | 62.4222 | 170.6846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;543 | 62.4222 | 170.6846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;553 | 62.4222 | 170.6846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;563 | 62.4222 | 170.6846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;573 | 62.4313 | 170.6846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;583 | 62.4313 | 170.6846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;593 | 62.4313 | 170.7452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;603 | 62.4313 | 170.7452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;613 | 62.4313 | 170.7452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;623 | 62.4313 | 170.7452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;633 | 62.4313 | 170.7452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;643 | 62.4313 | 170.7452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;653 | 62.4313 | 170.7452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;663 | 62.4313 | 170.7452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;673 | 62.4422 | 170.7452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;683 | 62.4422 | 170.7452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;693 | 62.4422 | 170.811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;703 | 62.4422 | 170.811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;713 | 62.4422 | 170.811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;723 | 62.4422 | 170.811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;733 | 62.4422 | 170.811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;743 | 62.4422 | 170.811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;753 | 62.4422 | 170.811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;763 | 62.4422 | 170.811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;773 | 62.4533 | 170.811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;783 | 62.4533 | 170.811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;793 | 62.4533 | 170.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;803 | 62.4533 | 170.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;813 | 62.4533 | 170.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;823 | 62.4533 | 170.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;833 | 62.4533 | 170.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;843 | 62.4533 | 170.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;853 | 62.4533 | 170.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;863 | 62.4533 | 170.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;873 | 62.4632 | 170.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;883 | 62.4632 | 170.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;893 | 62.4632 | 170.9373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;903 | 62.4632 | 170.9373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;913 | 62.4632 | 170.9373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;923 | 62.4632 | 170.9373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;933 | 62.4632 | 170.9373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;943 | 62.4632 | 170.9373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;953 | 62.4632 | 170.9373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;963 | 62.4632 | 170.9373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;973 | 62.4733 | 170.9373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;983 | 62.4733 | 170.9373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:24;993 | 62.4733 | 170.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;003 | 62.4733 | 170.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;013 | 62.4733 | 170.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;023 | 62.4733 | 170.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;033 | 62.4733 | 170.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;043 | 62.4733 | 170.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;053 | 62.4733 | 170.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;063 | 62.4733 | 170.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;073 | 62.4852 | 170.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;083 | 62.4852 | 170.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;093 | 62.4852 | 171.0388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;103 | 62.4852 | 171.0388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;113 | 62.4852 | 171.0388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;123 | 62.4852 | 171.0388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;133 | 62.4852 | 171.0388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;143 | 62.4852 | 171.0388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;153 | 62.4852 | 171.0388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;163 | 62.4852 | 171.0388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;173 | 62.4952 | 171.0388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;183 | 62.4952 | 171.0388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;193 | 62.4952 | 171.0892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;203 | 62.4952 | 171.0892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;213 | 62.4952 | 171.0892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;223 | 62.4952 | 171.0892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;233 | 62.4952 | 171.0892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;243 | 62.4952 | 171.0892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;253 | 62.4952 | 171.0892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;263 | 62.4952 | 171.0892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;273 | 62.5052 | 171.0892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;283 | 62.5052 | 171.0892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;293 | 62.5052 | 171.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;303 | 62.5052 | 171.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;313 | 62.5052 | 171.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;323 | 62.5052 | 171.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;333 | 62.5052 | 171.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;343 | 62.5052 | 171.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;353 | 62.5052 | 171.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;363 | 62.5052 | 171.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;373 | 62.5172 | 171.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;383 | 62.5172 | 171.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;393 | 62.5172 | 171.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;403 | 62.5172 | 171.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;413 | 62.5172 | 171.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;423 | 62.5172 | 171.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;433 | 62.5172 | 171.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;443 | 62.5172 | 171.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;453 | 62.5172 | 171.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;463 | 62.5172 | 171.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;473 | 62.5282 | 171.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;483 | 62.5282 | 171.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;493 | 62.5282 | 171.2289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;503 | 62.5282 | 171.2289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;513 | 62.5282 | 171.2289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;523 | 62.5282 | 171.2289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;533 | 62.5282 | 171.2289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;543 | 62.5282 | 171.2289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;553 | 62.5282 | 171.2289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;563 | 62.5282 | 171.2289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;573 | 62.5372 | 171.2289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;583 | 62.5372 | 171.2289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;593 | 62.5372 | 171.2575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;603 | 62.5372 | 171.2575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;613 | 62.5372 | 171.2575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;623 | 62.5372 | 171.2575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;633 | 62.5372 | 171.2575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;643 | 62.5372 | 171.2575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;653 | 62.5372 | 171.2575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;663 | 62.5372 | 171.2575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;673 | 62.5472 | 171.2575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;683 | 62.5472 | 171.2575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;693 | 62.5472 | 171.2804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;703 | 62.5472 | 171.2804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;713 | 62.5472 | 171.2804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;723 | 62.5472 | 171.2804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;733 | 62.5472 | 171.2804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;743 | 62.5472 | 171.2804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;753 | 62.5472 | 171.2804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;763 | 62.5472 | 171.2804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;773 | 62.5572 | 171.2804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;783 | 62.5572 | 171.2804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;793 | 62.5572 | 171.3015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;803 | 62.5572 | 171.3015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;813 | 62.5572 | 171.3015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;823 | 62.5572 | 171.3015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;833 | 62.5572 | 171.3015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;843 | 62.5572 | 171.3015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;853 | 62.5572 | 171.3015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;863 | 62.5572 | 171.3015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;873 | 62.5652 | 171.3015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;883 | 62.5652 | 171.3015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;893 | 62.5652 | 171.3355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;903 | 62.5652 | 171.3355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;913 | 62.5652 | 171.3355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;923 | 62.5652 | 171.3355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;933 | 62.5652 | 171.3355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;943 | 62.5652 | 171.3355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;953 | 62.5652 | 171.3355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;963 | 62.5652 | 171.3355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;973 | 62.5742 | 171.3355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;983 | 62.5742 | 171.3355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:25;993 | 62.5742 | 171.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;003 | 62.5742 | 171.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;013 | 62.5742 | 171.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;023 | 62.5742 | 171.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;033 | 62.5742 | 171.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;043 | 62.5742 | 171.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;053 | 62.5742 | 171.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;063 | 62.5742 | 171.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;073 | 62.5842 | 171.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;083 | 62.5842 | 171.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;093 | 62.5842 | 171.4378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;103 | 62.5842 | 171.4378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;113 | 62.5842 | 171.4378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;123 | 62.5842 | 171.4378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;133 | 62.5842 | 171.4378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;143 | 62.5842 | 171.4378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;153 | 62.5842 | 171.4378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;163 | 62.5842 | 171.4378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;173 | 62.5932 | 171.4378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;183 | 62.5932 | 171.4378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;193 | 62.5932 | 171.4923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;203 | 62.5932 | 171.4923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;213 | 62.5932 | 171.4923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;223 | 62.5932 | 171.4923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;233 | 62.5932 | 171.4923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;243 | 62.5932 | 171.4923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;253 | 62.5932 | 171.4923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;263 | 62.5932 | 171.4923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;273 | 62.6002 | 171.4923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;283 | 62.6002 | 171.4923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;293 | 62.6002 | 171.5474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;303 | 62.6002 | 171.5474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;313 | 62.6002 | 171.5474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;323 | 62.6002 | 171.5474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;333 | 62.6002 | 171.5474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;343 | 62.6002 | 171.5474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;353 | 62.6002 | 171.5474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;363 | 62.6002 | 171.5474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;373 | 62.6072 | 171.5474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;383 | 62.6072 | 171.5474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;393 | 62.6072 | 171.609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;403 | 62.6072 | 171.609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;413 | 62.6072 | 171.609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;423 | 62.6072 | 171.609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;433 | 62.6072 | 171.609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;443 | 62.6072 | 171.609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;453 | 62.6072 | 171.609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;463 | 62.6072 | 171.609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;473 | 62.6152 | 171.609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;483 | 62.6152 | 171.609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;493 | 62.6152 | 171.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;503 | 62.6152 | 171.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;513 | 62.6152 | 171.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;523 | 62.6152 | 171.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;533 | 62.6152 | 171.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;543 | 62.6152 | 171.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;553 | 62.6152 | 171.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;563 | 62.6152 | 171.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;573 | 62.6222 | 171.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;583 | 62.6222 | 171.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;593 | 62.6222 | 171.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;603 | 62.6222 | 171.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;613 | 62.6222 | 171.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;623 | 62.6222 | 171.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;633 | 62.6222 | 171.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;643 | 62.6222 | 171.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;653 | 62.6222 | 171.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;663 | 62.6222 | 171.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;673 | 62.6282 | 171.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;683 | 62.6282 | 171.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;693 | 62.6282 | 171.8387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;703 | 62.6282 | 171.8387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;713 | 62.6282 | 171.8387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;723 | 62.6282 | 171.8387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;733 | 62.6282 | 171.8387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;743 | 62.6282 | 171.8387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;753 | 62.6282 | 171.8387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;763 | 62.6282 | 171.8387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;773 | 62.6362 | 171.8387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;783 | 62.6362 | 171.8387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;793 | 62.6362 | 171.899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;803 | 62.6362 | 171.899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;813 | 62.6362 | 171.899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;823 | 62.6362 | 171.899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;833 | 62.6362 | 171.899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;843 | 62.6362 | 171.899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;853 | 62.6362 | 171.899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;863 | 62.6362 | 171.899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;873 | 62.6362 | 171.899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;883 | 62.6362 | 171.899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;893 | 62.6362 | 171.931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;903 | 62.6422 | 171.931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;913 | 62.6422 | 171.931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;923 | 62.6422 | 171.931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;933 | 62.6422 | 171.931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;943 | 62.6422 | 171.931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;953 | 62.6422 | 171.931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;963 | 62.6422 | 171.931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;973 | 62.6422 | 171.931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;983 | 62.6422 | 171.931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:26;993 | 62.6422 | 171.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;003 | 62.6502 | 171.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;013 | 62.6502 | 171.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;023 | 62.6502 | 171.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;033 | 62.6502 | 171.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;043 | 62.6502 | 171.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;053 | 62.6502 | 171.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;063 | 62.6502 | 171.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;073 | 62.6502 | 171.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;083 | 62.6502 | 171.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;093 | 62.6502 | 171.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;103 | 62.6582 | 171.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;113 | 62.6582 | 171.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;123 | 62.6582 | 171.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;133 | 62.6582 | 171.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;143 | 62.6582 | 171.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;153 | 62.6582 | 171.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;163 | 62.6582 | 171.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;173 | 62.6582 | 171.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;183 | 62.6582 | 171.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;193 | 62.6582 | 171.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;203 | 62.6642 | 171.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;213 | 62.6642 | 171.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;223 | 62.6642 | 171.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;233 | 62.6642 | 171.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;243 | 62.6642 | 171.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;253 | 62.6642 | 171.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;263 | 62.6642 | 171.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;273 | 62.6642 | 171.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;283 | 62.6642 | 171.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;293 | 62.6642 | 171.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;303 | 62.6712 | 171.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;313 | 62.6712 | 171.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;323 | 62.6712 | 171.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;333 | 62.6712 | 171.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;343 | 62.6712 | 171.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;353 | 62.6712 | 171.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;363 | 62.6712 | 171.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;373 | 62.6712 | 171.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;383 | 62.6712 | 171.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;393 | 62.6712 | 172.037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;403 | 62.6792 | 172.037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;413 | 62.6792 | 172.037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;423 | 62.6792 | 172.037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;433 | 62.6792 | 172.037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;443 | 62.6792 | 172.037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;453 | 62.6792 | 172.037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;463 | 62.6792 | 172.037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;473 | 62.6792 | 172.037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;483 | 62.6792 | 172.037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;493 | 62.6792 | 172.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;503 | 62.6882 | 172.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;513 | 62.6882 | 172.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;523 | 62.6882 | 172.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;533 | 62.6882 | 172.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;543 | 62.6882 | 172.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;553 | 62.6882 | 172.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;563 | 62.6882 | 172.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;573 | 62.6882 | 172.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;583 | 62.6882 | 172.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;593 | 62.6882 | 172.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;603 | 62.6962 | 172.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;613 | 62.6962 | 172.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;623 | 62.6962 | 172.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;633 | 62.6962 | 172.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;643 | 62.6962 | 172.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;653 | 62.6962 | 172.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;663 | 62.6962 | 172.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;673 | 62.6962 | 172.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;683 | 62.6962 | 172.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;693 | 62.6962 | 172.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;703 | 62.7042 | 172.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;713 | 62.7042 | 172.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;723 | 62.7042 | 172.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;733 | 62.7042 | 172.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;743 | 62.7042 | 172.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;753 | 62.7042 | 172.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;763 | 62.7042 | 172.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;773 | 62.7042 | 172.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;783 | 62.7042 | 172.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;793 | 62.7042 | 172.2313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;803 | 62.7152 | 172.2313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;813 | 62.7152 | 172.2313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;823 | 62.7152 | 172.2313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;833 | 62.7152 | 172.2313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;843 | 62.7152 | 172.2313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;853 | 62.7152 | 172.2313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;863 | 62.7152 | 172.2313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;873 | 62.7152 | 172.2313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;883 | 62.7152 | 172.2313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;893 | 62.7152 | 172.2853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;903 | 62.7232 | 172.2853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;913 | 62.7232 | 172.2853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;923 | 62.7232 | 172.2853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;933 | 62.7232 | 172.2853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;943 | 62.7232 | 172.2853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;953 | 62.7232 | 172.2853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;963 | 62.7232 | 172.2853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;973 | 62.7232 | 172.2853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;983 | 62.7232 | 172.2853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:27;993 | 62.7232 | 172.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;003 | 62.7332 | 172.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;013 | 62.7332 | 172.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;023 | 62.7332 | 172.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;033 | 62.7332 | 172.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;043 | 62.7332 | 172.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;053 | 62.7332 | 172.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;063 | 62.7332 | 172.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;073 | 62.7332 | 172.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;083 | 62.7332 | 172.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;093 | 62.7332 | 172.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;103 | 62.7442 | 172.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;113 | 62.7442 | 172.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;123 | 62.7442 | 172.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;133 | 62.7442 | 172.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;143 | 62.7442 | 172.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;153 | 62.7442 | 172.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;163 | 62.7442 | 172.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;173 | 62.7442 | 172.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;183 | 62.7442 | 172.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;193 | 62.7442 | 172.4985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;203 | 62.7522 | 172.4985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;213 | 62.7522 | 172.4985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;223 | 62.7522 | 172.4985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;233 | 62.7522 | 172.4985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;243 | 62.7522 | 172.4985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;253 | 62.7522 | 172.4985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;263 | 62.7522 | 172.4985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;273 | 62.7522 | 172.4985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;283 | 62.7522 | 172.4985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;293 | 62.7522 | 172.5524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;303 | 62.7622 | 172.5524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;313 | 62.7622 | 172.5524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;323 | 62.7622 | 172.5524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;333 | 62.7622 | 172.5524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;343 | 62.7622 | 172.5524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;353 | 62.7622 | 172.5524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;363 | 62.7622 | 172.5524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;373 | 62.7622 | 172.5524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;383 | 62.7622 | 172.5524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;393 | 62.7622 | 172.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;403 | 62.7722 | 172.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;413 | 62.7722 | 172.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;423 | 62.7722 | 172.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;433 | 62.7722 | 172.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;443 | 62.7722 | 172.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;453 | 62.7722 | 172.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;463 | 62.7722 | 172.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;473 | 62.7722 | 172.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;483 | 62.7722 | 172.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;493 | 62.7722 | 172.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;503 | 62.7812 | 172.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;513 | 62.7812 | 172.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;523 | 62.7812 | 172.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;533 | 62.7812 | 172.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;543 | 62.7812 | 172.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;553 | 62.7812 | 172.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;563 | 62.7812 | 172.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;573 | 62.7812 | 172.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;583 | 62.7812 | 172.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;593 | 62.7812 | 172.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;603 | 62.7882 | 172.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;613 | 62.7882 | 172.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;623 | 62.7882 | 172.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;633 | 62.7882 | 172.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;643 | 62.7882 | 172.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;653 | 62.7882 | 172.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;663 | 62.7882 | 172.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;673 | 62.7882 | 172.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;683 | 62.7882 | 172.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;693 | 62.7882 | 172.6491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;703 | 62.7982 | 172.6491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;713 | 62.7982 | 172.6491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;723 | 62.7982 | 172.6491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;733 | 62.7982 | 172.6491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;743 | 62.7982 | 172.6491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;753 | 62.7982 | 172.6491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;763 | 62.7982 | 172.6491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;773 | 62.7982 | 172.6491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;783 | 62.7982 | 172.6491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;793 | 62.7982 | 172.6845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;803 | 62.8072 | 172.6845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;813 | 62.8072 | 172.6845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;823 | 62.8072 | 172.6845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;833 | 62.8072 | 172.6845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;843 | 62.8072 | 172.6845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;853 | 62.8072 | 172.6845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;863 | 62.8072 | 172.6845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;873 | 62.8072 | 172.6845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;883 | 62.8072 | 172.6845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;893 | 62.8072 | 172.7275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;903 | 62.8122 | 172.7275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;913 | 62.8122 | 172.7275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;923 | 62.8122 | 172.7275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;933 | 62.8122 | 172.7275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;943 | 62.8122 | 172.7275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;953 | 62.8122 | 172.7275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;963 | 62.8122 | 172.7275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;973 | 62.8122 | 172.7275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;983 | 62.8122 | 172.7275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:28;993 | 62.8122 | 172.7826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;003 | 62.8212 | 172.7826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;013 | 62.8212 | 172.7826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;023 | 62.8212 | 172.7826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;033 | 62.8212 | 172.7826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;043 | 62.8212 | 172.7826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;053 | 62.8212 | 172.7826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;063 | 62.8212 | 172.7826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;073 | 62.8212 | 172.7826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;083 | 62.8212 | 172.7826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;093 | 62.8212 | 172.849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;103 | 62.8302 | 172.849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;113 | 62.8302 | 172.849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;123 | 62.8302 | 172.849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;133 | 62.8302 | 172.849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;143 | 62.8302 | 172.849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;153 | 62.8302 | 172.849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;163 | 62.8302 | 172.849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;173 | 62.8302 | 172.849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;183 | 62.8302 | 172.849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;193 | 62.8302 | 172.9164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;203 | 62.8362 | 172.9164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;213 | 62.8362 | 172.9164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;223 | 62.8362 | 172.9164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;233 | 62.8362 | 172.9164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;243 | 62.8362 | 172.9164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;253 | 62.8362 | 172.9164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;263 | 62.8362 | 172.9164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;273 | 62.8362 | 172.9164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;283 | 62.8362 | 172.9164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;293 | 62.8362 | 172.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;303 | 62.8452 | 172.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;313 | 62.8452 | 172.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;323 | 62.8452 | 172.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;333 | 62.8452 | 172.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;343 | 62.8452 | 172.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;353 | 62.8452 | 172.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;363 | 62.8452 | 172.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;373 | 62.8452 | 172.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;383 | 62.8452 | 172.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;393 | 62.8452 | 173.0524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;403 | 62.8452 | 173.0524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;413 | 62.8452 | 173.0524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;423 | 62.8532 | 173.0524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;433 | 62.8532 | 173.0524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;443 | 62.8532 | 173.0524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;453 | 62.8532 | 173.0524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;463 | 62.8532 | 173.0524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;473 | 62.8532 | 173.0524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;483 | 62.8532 | 173.0524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;493 | 62.8532 | 173.1206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;503 | 62.8532 | 173.1206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;513 | 62.8532 | 173.1206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;523 | 62.8582 | 173.1206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;533 | 62.8582 | 173.1206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;543 | 62.8582 | 173.1206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;553 | 62.8582 | 173.1206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;563 | 62.8582 | 173.1206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;573 | 62.8582 | 173.1206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;583 | 62.8582 | 173.1206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;593 | 62.8582 | 173.1816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;603 | 62.8582 | 173.1816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;613 | 62.8582 | 173.1816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;623 | 62.8652 | 173.1816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;633 | 62.8652 | 173.1816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;643 | 62.8652 | 173.1816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;653 | 62.8652 | 173.1816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;663 | 62.8652 | 173.1816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;673 | 62.8652 | 173.1816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;683 | 62.8652 | 173.1816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;693 | 62.8652 | 173.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;703 | 62.8652 | 173.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;713 | 62.8652 | 173.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;723 | 62.8722 | 173.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;733 | 62.8722 | 173.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;743 | 62.8722 | 173.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;753 | 62.8722 | 173.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;763 | 62.8722 | 173.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;773 | 62.8722 | 173.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;783 | 62.8722 | 173.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;793 | 62.8722 | 173.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;803 | 62.8722 | 173.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;813 | 62.8722 | 173.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;823 | 62.8802 | 173.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;833 | 62.8802 | 173.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;843 | 62.8802 | 173.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;853 | 62.8802 | 173.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;863 | 62.8802 | 173.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;873 | 62.8802 | 173.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;883 | 62.8802 | 173.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;893 | 62.8802 | 173.2918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;903 | 62.8802 | 173.2918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;913 | 62.8802 | 173.2918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;923 | 62.8842 | 173.2918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;933 | 62.8842 | 173.2918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;943 | 62.8842 | 173.2918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;953 | 62.8842 | 173.2918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;963 | 62.8842 | 173.2918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;973 | 62.8842 | 173.2918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;983 | 62.8842 | 173.2918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:29;993 | 62.8842 | 173.3105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;003 | 62.8842 | 173.3105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;013 | 62.8842 | 173.3105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;023 | 62.8932 | 173.3105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;033 | 62.8932 | 173.3105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;043 | 62.8932 | 173.3105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;053 | 62.8932 | 173.3105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;063 | 62.8932 | 173.3105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;073 | 62.8932 | 173.3105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;083 | 62.8932 | 173.3105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;093 | 62.8932 | 173.3297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;103 | 62.8932 | 173.3297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;113 | 62.8932 | 173.3297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;123 | 62.9012 | 173.3297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;133 | 62.9012 | 173.3297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;143 | 62.9012 | 173.3297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;153 | 62.9012 | 173.3297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;163 | 62.9012 | 173.3297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;173 | 62.9012 | 173.3297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;183 | 62.9012 | 173.3297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;193 | 62.9012 | 173.3633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;203 | 62.9012 | 173.3633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;213 | 62.9012 | 173.3633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;223 | 62.9072 | 173.3633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;233 | 62.9072 | 173.3633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;243 | 62.9072 | 173.3633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;253 | 62.9072 | 173.3633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;263 | 62.9072 | 173.3633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;273 | 62.9072 | 173.3633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;283 | 62.9072 | 173.3633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;293 | 62.9072 | 173.4003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;303 | 62.9072 | 173.4003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;313 | 62.9072 | 173.4003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;323 | 62.9142 | 173.4003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;333 | 62.9142 | 173.4003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;343 | 62.9142 | 173.4003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;353 | 62.9142 | 173.4003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;363 | 62.9142 | 173.4003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;373 | 62.9142 | 173.4003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;383 | 62.9142 | 173.4003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;393 | 62.9142 | 173.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;403 | 62.9142 | 173.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;413 | 62.9142 | 173.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;423 | 62.9222 | 173.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;433 | 62.9222 | 173.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;443 | 62.9222 | 173.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;453 | 62.9222 | 173.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;463 | 62.9222 | 173.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;473 | 62.9222 | 173.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;483 | 62.9222 | 173.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;493 | 62.9222 | 173.4549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;503 | 62.9222 | 173.4549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;513 | 62.9222 | 173.4549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;523 | 62.9282 | 173.4549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;533 | 62.9282 | 173.4549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;543 | 62.9282 | 173.4549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;553 | 62.9282 | 173.4549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;563 | 62.9282 | 173.4549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;573 | 62.9282 | 173.4549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;583 | 62.9282 | 173.4549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;593 | 62.9282 | 173.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;603 | 62.9282 | 173.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;613 | 62.9282 | 173.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;623 | 62.9342 | 173.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;633 | 62.9342 | 173.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;643 | 62.9342 | 173.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;653 | 62.9342 | 173.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;663 | 62.9342 | 173.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;673 | 62.9342 | 173.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;683 | 62.9342 | 173.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;693 | 62.9342 | 173.5013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;703 | 62.9342 | 173.5013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;713 | 62.9342 | 173.5013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;723 | 62.9432 | 173.5013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;733 | 62.9432 | 173.5013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;743 | 62.9432 | 173.5013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;753 | 62.9432 | 173.5013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;763 | 62.9432 | 173.5013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;773 | 62.9432 | 173.5013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;783 | 62.9432 | 173.5013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;793 | 62.9432 | 173.544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;803 | 62.9432 | 173.544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;813 | 62.9432 | 173.544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;823 | 62.9502 | 173.544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;833 | 62.9502 | 173.544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;843 | 62.9502 | 173.544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;853 | 62.9502 | 173.544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;863 | 62.9502 | 173.544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;873 | 62.9502 | 173.544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;883 | 62.9502 | 173.544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;893 | 62.9502 | 173.6136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;903 | 62.9502 | 173.6136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;913 | 62.9502 | 173.6136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;923 | 62.9552 | 173.6136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;933 | 62.9552 | 173.6136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;943 | 62.9552 | 173.6136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;953 | 62.9552 | 173.6136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;963 | 62.9552 | 173.6136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;973 | 62.9552 | 173.6136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;983 | 62.9552 | 173.6136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:30;993 | 62.9552 | 173.6898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;003 | 62.9552 | 173.6898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;013 | 62.9552 | 173.6898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;023 | 62.9632 | 173.6898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;033 | 62.9632 | 173.6898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;043 | 62.9632 | 173.6898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;053 | 62.9632 | 173.6898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;063 | 62.9632 | 173.6898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;073 | 62.9632 | 173.6898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;083 | 62.9632 | 173.6898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;093 | 62.9632 | 173.7566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;103 | 62.9632 | 173.7566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;113 | 62.9632 | 173.7566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;123 | 62.9712 | 173.7566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;133 | 62.9712 | 173.7566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;143 | 62.9712 | 173.7566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;153 | 62.9712 | 173.7566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;163 | 62.9712 | 173.7566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;173 | 62.9712 | 173.7566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;183 | 62.9712 | 173.7566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;193 | 62.9712 | 173.8047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;203 | 62.9712 | 173.8047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;213 | 62.9712 | 173.8047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;223 | 62.9772 | 173.8047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;233 | 62.9772 | 173.8047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;243 | 62.9772 | 173.8047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;253 | 62.9772 | 173.8047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;263 | 62.9772 | 173.8047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;273 | 62.9772 | 173.8047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;283 | 62.9772 | 173.8047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;293 | 62.9772 | 173.8327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;303 | 62.9772 | 173.8327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;313 | 62.9772 | 173.8327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;323 | 62.9842 | 173.8327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;333 | 62.9842 | 173.8327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;343 | 62.9842 | 173.8327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;353 | 62.9842 | 173.8327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;363 | 62.9842 | 173.8327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;373 | 62.9842 | 173.8327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;383 | 62.9842 | 173.8327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;393 | 62.9842 | 173.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;403 | 62.9842 | 173.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;413 | 62.9842 | 173.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;423 | 62.9942 | 173.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;433 | 62.9942 | 173.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;443 | 62.9942 | 173.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;453 | 62.9942 | 173.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;463 | 62.9942 | 173.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;473 | 62.9942 | 173.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;483 | 62.9942 | 173.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;493 | 62.9942 | 173.8516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;503 | 62.9942 | 173.8516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;513 | 62.9942 | 173.8516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;523 | 62.9992 | 173.8516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;533 | 62.9992 | 173.8516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;543 | 62.9992 | 173.8516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;553 | 62.9992 | 173.8516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;563 | 62.9992 | 173.8516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;573 | 62.9992 | 173.8516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;583 | 62.9992 | 173.8516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;593 | 62.9992 | 173.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;603 | 62.9992 | 173.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;613 | 62.9992 | 173.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;623 | 63.0062 | 173.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;633 | 63.0062 | 173.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;643 | 63.0062 | 173.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;653 | 63.0062 | 173.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;663 | 63.0062 | 173.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;673 | 63.0062 | 173.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;683 | 63.0062 | 173.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;693 | 63.0062 | 173.8732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;703 | 63.0062 | 173.8732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;713 | 63.0062 | 173.8732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;723 | 63.0152 | 173.8732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;733 | 63.0152 | 173.8732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;743 | 63.0152 | 173.8732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;753 | 63.0152 | 173.8732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;763 | 63.0152 | 173.8732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;773 | 63.0152 | 173.8732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;783 | 63.0152 | 173.8732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;793 | 63.0152 | 173.8957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;803 | 63.0152 | 173.8957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;813 | 63.0152 | 173.8957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;823 | 63.0222 | 173.8957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;833 | 63.0222 | 173.8957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;843 | 63.0222 | 173.8957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;853 | 63.0222 | 173.8957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;863 | 63.0222 | 173.8957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;873 | 63.0222 | 173.8957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;883 | 63.0222 | 173.8957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;893 | 63.0222 | 173.9278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;903 | 63.0222 | 173.9278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;913 | 63.0222 | 173.9278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;923 | 63.0282 | 173.9278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;933 | 63.0282 | 173.9278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;943 | 63.0282 | 173.9278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;953 | 63.0282 | 173.9278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;963 | 63.0282 | 173.9278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;973 | 63.0282 | 173.9278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;983 | 63.0282 | 173.9278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:31;993 | 63.0282 | 173.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;003 | 63.0282 | 173.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;013 | 63.0282 | 173.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;023 | 63.0362 | 173.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;033 | 63.0362 | 173.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;043 | 63.0362 | 173.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;053 | 63.0362 | 173.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;063 | 63.0362 | 173.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;073 | 63.0362 | 173.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;083 | 63.0362 | 173.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;093 | 63.0362 | 174.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;103 | 63.0362 | 174.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;113 | 63.0362 | 174.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;123 | 63.0432 | 174.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;133 | 63.0432 | 174.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;143 | 63.0432 | 174.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;153 | 63.0432 | 174.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;163 | 63.0432 | 174.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;173 | 63.0432 | 174.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;183 | 63.0432 | 174.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;193 | 63.0432 | 174.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;203 | 63.0432 | 174.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;213 | 63.0432 | 174.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;223 | 63.0492 | 174.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;233 | 63.0492 | 174.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;243 | 63.0492 | 174.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;253 | 63.0492 | 174.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;263 | 63.0492 | 174.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;273 | 63.0492 | 174.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;283 | 63.0492 | 174.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;293 | 63.0492 | 174.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;303 | 63.0492 | 174.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;313 | 63.0492 | 174.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;323 | 63.0572 | 174.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;333 | 63.0572 | 174.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;343 | 63.0572 | 174.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;353 | 63.0572 | 174.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;363 | 63.0572 | 174.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;373 | 63.0572 | 174.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;383 | 63.0572 | 174.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;393 | 63.0572 | 174.153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;403 | 63.0572 | 174.153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;413 | 63.0572 | 174.153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;423 | 63.0632 | 174.153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;433 | 63.0632 | 174.153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;443 | 63.0632 | 174.153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;453 | 63.0632 | 174.153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;463 | 63.0632 | 174.153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;473 | 63.0632 | 174.153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;483 | 63.0632 | 174.153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;493 | 63.0632 | 174.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;503 | 63.0632 | 174.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;513 | 63.0632 | 174.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;523 | 63.0692 | 174.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;533 | 63.0692 | 174.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;543 | 63.0692 | 174.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;553 | 63.0692 | 174.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;563 | 63.0692 | 174.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;573 | 63.0692 | 174.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;583 | 63.0692 | 174.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;593 | 63.0692 | 174.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;603 | 63.0692 | 174.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;613 | 63.0692 | 174.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;623 | 63.0772 | 174.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;633 | 63.0772 | 174.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;643 | 63.0772 | 174.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;653 | 63.0772 | 174.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;663 | 63.0772 | 174.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;673 | 63.0772 | 174.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;683 | 63.0772 | 174.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;693 | 63.0772 | 174.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;703 | 63.0772 | 174.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;713 | 63.0772 | 174.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;723 | 63.0852 | 174.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;733 | 63.0852 | 174.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;743 | 63.0852 | 174.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;753 | 63.0852 | 174.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;763 | 63.0852 | 174.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;773 | 63.0852 | 174.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;783 | 63.0852 | 174.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;793 | 63.0852 | 174.1903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;803 | 63.0852 | 174.1903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;813 | 63.0852 | 174.1903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;823 | 63.0912 | 174.1903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;833 | 63.0912 | 174.1903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;843 | 63.0912 | 174.1903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;853 | 63.0912 | 174.1903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;863 | 63.0912 | 174.1903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;873 | 63.0912 | 174.1903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;883 | 63.0912 | 174.1903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;893 | 63.0912 | 174.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;903 | 63.0912 | 174.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;913 | 63.0912 | 174.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;923 | 63.0982 | 174.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;933 | 63.0982 | 174.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;943 | 63.0982 | 174.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;953 | 63.0982 | 174.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;963 | 63.0982 | 174.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;973 | 63.0982 | 174.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;983 | 63.0982 | 174.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:32;993 | 63.0982 | 174.1788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;003 | 63.0982 | 174.1788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;013 | 63.0982 | 174.1788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;023 | 63.1062 | 174.1788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;033 | 63.1062 | 174.1788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;043 | 63.1062 | 174.1788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;053 | 63.1062 | 174.1788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;063 | 63.1062 | 174.1788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;073 | 63.1062 | 174.1788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;083 | 63.1062 | 174.1788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;093 | 63.1062 | 174.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;103 | 63.1062 | 174.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;113 | 63.1062 | 174.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;123 | 63.1062 | 174.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;133 | 63.1062 | 174.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;143 | 63.1132 | 174.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;153 | 63.1132 | 174.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;163 | 63.1132 | 174.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;173 | 63.1132 | 174.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;183 | 63.1132 | 174.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;193 | 63.1132 | 174.2103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;203 | 63.1132 | 174.2103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;213 | 63.1132 | 174.2103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;223 | 63.1132 | 174.2103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;233 | 63.1132 | 174.2103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;243 | 63.1192 | 174.2103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;253 | 63.1192 | 174.2103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;263 | 63.1192 | 174.2103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;273 | 63.1192 | 174.2103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;283 | 63.1192 | 174.2103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;293 | 63.1192 | 174.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;303 | 63.1192 | 174.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;313 | 63.1192 | 174.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;323 | 63.1192 | 174.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;333 | 63.1192 | 174.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;343 | 63.1262 | 174.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;353 | 63.1262 | 174.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;363 | 63.1262 | 174.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;373 | 63.1262 | 174.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;383 | 63.1262 | 174.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;393 | 63.1262 | 174.286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;403 | 63.1262 | 174.286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;413 | 63.1262 | 174.286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;423 | 63.1262 | 174.286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;433 | 63.1262 | 174.286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;443 | 63.1352 | 174.286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;453 | 63.1352 | 174.286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;463 | 63.1352 | 174.286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;473 | 63.1352 | 174.286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;483 | 63.1352 | 174.286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;493 | 63.1352 | 174.333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;503 | 63.1352 | 174.333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;513 | 63.1352 | 174.333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;523 | 63.1352 | 174.333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;533 | 63.1352 | 174.333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;543 | 63.1402 | 174.333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;553 | 63.1402 | 174.333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;563 | 63.1402 | 174.333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;573 | 63.1402 | 174.333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;583 | 63.1402 | 174.333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;593 | 63.1402 | 174.3801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;603 | 63.1402 | 174.3801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;613 | 63.1402 | 174.3801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;623 | 63.1402 | 174.3801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;633 | 63.1402 | 174.3801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;643 | 63.1482 | 174.3801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;653 | 63.1482 | 174.3801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;663 | 63.1482 | 174.3801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;673 | 63.1482 | 174.3801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;683 | 63.1482 | 174.3801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;693 | 63.1482 | 174.4243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;703 | 63.1482 | 174.4243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;713 | 63.1482 | 174.4243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;723 | 63.1482 | 174.4243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;733 | 63.1482 | 174.4243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;743 | 63.1562 | 174.4243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;753 | 63.1562 | 174.4243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;763 | 63.1562 | 174.4243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;773 | 63.1562 | 174.4243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;783 | 63.1562 | 174.4243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;793 | 63.1562 | 174.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;803 | 63.1562 | 174.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;813 | 63.1562 | 174.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;823 | 63.1562 | 174.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;833 | 63.1562 | 174.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;843 | 63.1612 | 174.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;853 | 63.1612 | 174.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;863 | 63.1612 | 174.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;873 | 63.1612 | 174.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;883 | 63.1612 | 174.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;893 | 63.1612 | 174.5119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;903 | 63.1612 | 174.5119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;913 | 63.1612 | 174.5119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;923 | 63.1612 | 174.5119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;933 | 63.1612 | 174.5119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;943 | 63.1682 | 174.5119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;953 | 63.1682 | 174.5119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;963 | 63.1682 | 174.5119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;973 | 63.1682 | 174.5119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;983 | 63.1682 | 174.5119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:33;993 | 63.1682 | 174.5564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;003 | 63.1682 | 174.5564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;013 | 63.1682 | 174.5564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;023 | 63.1682 | 174.5564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;033 | 63.1682 | 174.5564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;043 | 63.1752 | 174.5564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;053 | 63.1752 | 174.5564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;063 | 63.1752 | 174.5564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;073 | 63.1752 | 174.5564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;083 | 63.1752 | 174.5564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;093 | 63.1752 | 174.5937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;103 | 63.1752 | 174.5937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;113 | 63.1752 | 174.5937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;123 | 63.1752 | 174.5937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;133 | 63.1752 | 174.5937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;143 | 63.1822 | 174.5937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;153 | 63.1822 | 174.5937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;163 | 63.1822 | 174.5937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;173 | 63.1822 | 174.5937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;183 | 63.1822 | 174.5937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;193 | 63.1822 | 174.6181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;203 | 63.1822 | 174.6181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;213 | 63.1822 | 174.6181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;223 | 63.1822 | 174.6181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;233 | 63.1822 | 174.6181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;243 | 63.1872 | 174.6181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;253 | 63.1872 | 174.6181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;263 | 63.1872 | 174.6181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;273 | 63.1872 | 174.6181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;283 | 63.1872 | 174.6181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;293 | 63.1872 | 174.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;303 | 63.1872 | 174.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;313 | 63.1872 | 174.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;323 | 63.1872 | 174.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;333 | 63.1872 | 174.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;343 | 63.1872 | 174.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;353 | 63.1872 | 174.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;363 | 63.1872 | 174.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;373 | 63.1952 | 174.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;383 | 63.1952 | 174.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;393 | 63.1952 | 174.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;403 | 63.1952 | 174.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;413 | 63.1952 | 174.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;423 | 63.1952 | 174.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;433 | 63.1952 | 174.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;443 | 63.1952 | 174.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;453 | 63.1952 | 174.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;463 | 63.1952 | 174.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;473 | 63.2012 | 174.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;483 | 63.2012 | 174.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;493 | 63.2012 | 174.6325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;503 | 63.2012 | 174.6325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;513 | 63.2012 | 174.6325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;523 | 63.2012 | 174.6325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;533 | 63.2012 | 174.6325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;543 | 63.2012 | 174.6325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;553 | 63.2012 | 174.6325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;563 | 63.2012 | 174.6325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;573 | 63.2072 | 174.6325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;583 | 63.2072 | 174.6325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;593 | 63.2072 | 174.6426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;603 | 63.2072 | 174.6426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;613 | 63.2072 | 174.6426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;623 | 63.2072 | 174.6426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;633 | 63.2072 | 174.6426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;643 | 63.2072 | 174.6426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;653 | 63.2072 | 174.6426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;663 | 63.2072 | 174.6426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;673 | 63.2122 | 174.6426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;683 | 63.2122 | 174.6426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;693 | 63.2122 | 174.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;703 | 63.2122 | 174.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;713 | 63.2122 | 174.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;723 | 63.2122 | 174.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;733 | 63.2122 | 174.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;743 | 63.2122 | 174.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;753 | 63.2122 | 174.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;763 | 63.2122 | 174.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;773 | 63.2182 | 174.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;783 | 63.2182 | 174.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;793 | 63.2182 | 174.6843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;803 | 63.2182 | 174.6843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;813 | 63.2182 | 174.6843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;823 | 63.2182 | 174.6843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;833 | 63.2182 | 174.6843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;843 | 63.2182 | 174.6843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;853 | 63.2182 | 174.6843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;863 | 63.2182 | 174.6843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;873 | 63.2242 | 174.6843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;883 | 63.2242 | 174.6843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;893 | 63.2242 | 174.7076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;903 | 63.2242 | 174.7076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;913 | 63.2242 | 174.7076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;923 | 63.2242 | 174.7076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;933 | 63.2242 | 174.7076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;943 | 63.2242 | 174.7076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;953 | 63.2242 | 174.7076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;963 | 63.2242 | 174.7076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;973 | 63.2292 | 174.7076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;983 | 63.2292 | 174.7076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:34;993 | 63.2292 | 174.7336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;003 | 63.2292 | 174.7336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;013 | 63.2292 | 174.7336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;023 | 63.2292 | 174.7336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;033 | 63.2292 | 174.7336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;043 | 63.2292 | 174.7336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;053 | 63.2292 | 174.7336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;063 | 63.2292 | 174.7336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;073 | 63.2362 | 174.7336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;083 | 63.2362 | 174.7336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;093 | 63.2362 | 174.7644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;103 | 63.2362 | 174.7644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;113 | 63.2362 | 174.7644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;123 | 63.2362 | 174.7644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;133 | 63.2362 | 174.7644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;143 | 63.2362 | 174.7644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;153 | 63.2362 | 174.7644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;163 | 63.2362 | 174.7644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;173 | 63.2432 | 174.7644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;183 | 63.2432 | 174.7644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;193 | 63.2432 | 174.8009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;203 | 63.2432 | 174.8009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;213 | 63.2432 | 174.8009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;223 | 63.2432 | 174.8009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;233 | 63.2432 | 174.8009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;243 | 63.2432 | 174.8009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;253 | 63.2432 | 174.8009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;263 | 63.2432 | 174.8009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;273 | 63.2482 | 174.8009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;283 | 63.2482 | 174.8009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;293 | 63.2482 | 174.8438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;303 | 63.2482 | 174.8438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;313 | 63.2482 | 174.8438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;323 | 63.2482 | 174.8438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;333 | 63.2482 | 174.8438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;343 | 63.2482 | 174.8438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;353 | 63.2482 | 174.8438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;363 | 63.2482 | 174.8438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;373 | 63.2522 | 174.8438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;383 | 63.2522 | 174.8438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;393 | 63.2522 | 174.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;403 | 63.2522 | 174.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;413 | 63.2522 | 174.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;423 | 63.2522 | 174.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;433 | 63.2522 | 174.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;443 | 63.2522 | 174.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;453 | 63.2522 | 174.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;463 | 63.2522 | 174.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;473 | 63.2572 | 174.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;483 | 63.2572 | 174.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;493 | 63.2572 | 174.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;503 | 63.2572 | 174.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;513 | 63.2572 | 174.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;523 | 63.2572 | 174.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;533 | 63.2572 | 174.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;543 | 63.2572 | 174.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;553 | 63.2572 | 174.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;563 | 63.2572 | 174.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;573 | 63.2612 | 174.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;583 | 63.2612 | 174.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;593 | 63.2612 | 174.9414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;603 | 63.2612 | 174.9414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;613 | 63.2612 | 174.9414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;623 | 63.2612 | 174.9414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;633 | 63.2612 | 174.9414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;643 | 63.2612 | 174.9414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;653 | 63.2612 | 174.9414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;663 | 63.2612 | 174.9414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;673 | 63.2682 | 174.9414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;683 | 63.2682 | 174.9414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;693 | 63.2682 | 174.9496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;703 | 63.2682 | 174.9496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;713 | 63.2682 | 174.9496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;723 | 63.2682 | 174.9496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;733 | 63.2682 | 174.9496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;743 | 63.2682 | 174.9496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;753 | 63.2682 | 174.9496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;763 | 63.2682 | 174.9496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;773 | 63.2752 | 174.9496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;783 | 63.2752 | 174.9496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;793 | 63.2752 | 174.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;803 | 63.2752 | 174.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;813 | 63.2752 | 174.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;823 | 63.2752 | 174.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;833 | 63.2752 | 174.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;843 | 63.2752 | 174.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;853 | 63.2752 | 174.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;863 | 63.2752 | 174.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;873 | 63.2792 | 174.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;883 | 63.2792 | 174.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;893 | 63.2792 | 174.9705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;903 | 63.2792 | 174.9705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;913 | 63.2792 | 174.9705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;923 | 63.2792 | 174.9705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;933 | 63.2792 | 174.9705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;943 | 63.2792 | 174.9705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;953 | 63.2792 | 174.9705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;963 | 63.2792 | 174.9705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;973 | 63.2832 | 174.9705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;983 | 63.2832 | 174.9705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:35;993 | 63.2832 | 174.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;003 | 63.2832 | 174.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;013 | 63.2832 | 174.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;023 | 63.2832 | 174.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;033 | 63.2832 | 174.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;043 | 63.2832 | 174.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;053 | 63.2832 | 174.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;063 | 63.2832 | 174.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;073 | 63.2912 | 174.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;083 | 63.2912 | 174.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;093 | 63.2912 | 175.0349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;103 | 63.2912 | 175.0349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;113 | 63.2912 | 175.0349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;123 | 63.2912 | 175.0349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;133 | 63.2912 | 175.0349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;143 | 63.2912 | 175.0349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;153 | 63.2912 | 175.0349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;163 | 63.2912 | 175.0349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;173 | 63.2962 | 175.0349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;183 | 63.2962 | 175.0349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;193 | 63.2962 | 175.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;203 | 63.2962 | 175.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;213 | 63.2962 | 175.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;223 | 63.2962 | 175.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;233 | 63.2962 | 175.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;243 | 63.2962 | 175.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;253 | 63.2962 | 175.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;263 | 63.2962 | 175.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;273 | 63.3012 | 175.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;283 | 63.3012 | 175.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;293 | 63.3012 | 175.1127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;303 | 63.3012 | 175.1127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;313 | 63.3012 | 175.1127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;323 | 63.3012 | 175.1127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;333 | 63.3012 | 175.1127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;343 | 63.3012 | 175.1127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;353 | 63.3012 | 175.1127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;363 | 63.3012 | 175.1127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;373 | 63.3082 | 175.1127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;383 | 63.3082 | 175.1127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;393 | 63.3082 | 175.1565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;403 | 63.3082 | 175.1565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;413 | 63.3082 | 175.1565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;423 | 63.3082 | 175.1565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;433 | 63.3082 | 175.1565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;443 | 63.3082 | 175.1565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;453 | 63.3082 | 175.1565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;463 | 63.3082 | 175.1565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;473 | 63.3142 | 175.1565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;483 | 63.3142 | 175.1565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;493 | 63.3142 | 175.2052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;503 | 63.3142 | 175.2052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;513 | 63.3142 | 175.2052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;523 | 63.3142 | 175.2052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;533 | 63.3142 | 175.2052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;543 | 63.3142 | 175.2052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;553 | 63.3142 | 175.2052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;563 | 63.3142 | 175.2052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;573 | 63.3182 | 175.2052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;583 | 63.3182 | 175.2052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;593 | 63.3182 | 175.2481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;603 | 63.3182 | 175.2481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;613 | 63.3182 | 175.2481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;623 | 63.3182 | 175.2481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;633 | 63.3182 | 175.2481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;643 | 63.3182 | 175.2481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;653 | 63.3182 | 175.2481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;663 | 63.3182 | 175.2481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;673 | 63.3252 | 175.2481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;683 | 63.3252 | 175.2481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;693 | 63.3252 | 175.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;703 | 63.3252 | 175.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;713 | 63.3252 | 175.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;723 | 63.3252 | 175.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;733 | 63.3252 | 175.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;743 | 63.3252 | 175.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;753 | 63.3252 | 175.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;763 | 63.3252 | 175.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;773 | 63.3302 | 175.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;783 | 63.3302 | 175.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;793 | 63.3302 | 175.3219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;803 | 63.3302 | 175.3219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;813 | 63.3302 | 175.3219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;823 | 63.3302 | 175.3219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;833 | 63.3302 | 175.3219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;843 | 63.3302 | 175.3219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;853 | 63.3302 | 175.3219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;863 | 63.3302 | 175.3219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;873 | 63.3302 | 175.3219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;883 | 63.3302 | 175.3219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;893 | 63.3302 | 175.3351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;903 | 63.3362 | 175.3351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;913 | 63.3362 | 175.3351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;923 | 63.3362 | 175.3351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;933 | 63.3362 | 175.3351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;943 | 63.3362 | 175.3351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;953 | 63.3362 | 175.3351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;963 | 63.3362 | 175.3351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;973 | 63.3362 | 175.3351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;983 | 63.3362 | 175.3351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:36;993 | 63.3362 | 175.318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;003 | 63.3422 | 175.318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;013 | 63.3422 | 175.318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;023 | 63.3422 | 175.318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;033 | 63.3422 | 175.318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;043 | 63.3422 | 175.318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;053 | 63.3422 | 175.318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;063 | 63.3422 | 175.318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;073 | 63.3422 | 175.318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;083 | 63.3422 | 175.318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;093 | 63.3422 | 175.2882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;103 | 63.3482 | 175.2882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;113 | 63.3482 | 175.2882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;123 | 63.3482 | 175.2882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;133 | 63.3482 | 175.2882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;143 | 63.3482 | 175.2882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;153 | 63.3482 | 175.2882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;163 | 63.3482 | 175.2882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;173 | 63.3482 | 175.2882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;183 | 63.3482 | 175.2882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;193 | 63.3482 | 175.2577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;203 | 63.3552 | 175.2577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;213 | 63.3552 | 175.2577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;223 | 63.3552 | 175.2577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;233 | 63.3552 | 175.2577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;243 | 63.3552 | 175.2577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;253 | 63.3552 | 175.2577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;263 | 63.3552 | 175.2577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;273 | 63.3552 | 175.2577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;283 | 63.3552 | 175.2577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;293 | 63.3552 | 175.2358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;303 | 63.3602 | 175.2358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;313 | 63.3602 | 175.2358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;323 | 63.3602 | 175.2358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;333 | 63.3602 | 175.2358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;343 | 63.3602 | 175.2358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;353 | 63.3602 | 175.2358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;363 | 63.3602 | 175.2358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;373 | 63.3602 | 175.2358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;383 | 63.3602 | 175.2358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;393 | 63.3602 | 175.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;403 | 63.3662 | 175.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;413 | 63.3662 | 175.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;423 | 63.3662 | 175.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;433 | 63.3662 | 175.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;443 | 63.3662 | 175.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;453 | 63.3662 | 175.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;463 | 63.3662 | 175.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;473 | 63.3662 | 175.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;483 | 63.3662 | 175.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;493 | 63.3662 | 175.2437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;503 | 63.3732 | 175.2437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;513 | 63.3732 | 175.2437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;523 | 63.3732 | 175.2437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;533 | 63.3732 | 175.2437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;543 | 63.3732 | 175.2437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;553 | 63.3732 | 175.2437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;563 | 63.3732 | 175.2437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;573 | 63.3732 | 175.2437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;583 | 63.3732 | 175.2437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;593 | 63.3732 | 175.2564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;603 | 63.3782 | 175.2564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;613 | 63.3782 | 175.2564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;623 | 63.3782 | 175.2564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;633 | 63.3782 | 175.2564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;643 | 63.3782 | 175.2564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;653 | 63.3782 | 175.2564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;663 | 63.3782 | 175.2564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;673 | 63.3782 | 175.2564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;683 | 63.3782 | 175.2564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;693 | 63.3782 | 175.2646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;703 | 63.3862 | 175.2646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;713 | 63.3862 | 175.2646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;723 | 63.3862 | 175.2646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;733 | 63.3862 | 175.2646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;743 | 63.3862 | 175.2646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;753 | 63.3862 | 175.2646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;763 | 63.3862 | 175.2646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;773 | 63.3862 | 175.2646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;783 | 63.3862 | 175.2646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;793 | 63.3862 | 175.2731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;803 | 63.3922 | 175.2731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;813 | 63.3922 | 175.2731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;823 | 63.3922 | 175.2731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;833 | 63.3922 | 175.2731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;843 | 63.3922 | 175.2731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;853 | 63.3922 | 175.2731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;863 | 63.3922 | 175.2731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;873 | 63.3922 | 175.2731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;883 | 63.3922 | 175.2731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;893 | 63.3922 | 175.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;903 | 63.3982 | 175.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;913 | 63.3982 | 175.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;923 | 63.3982 | 175.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;933 | 63.3982 | 175.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;943 | 63.3982 | 175.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;953 | 63.3982 | 175.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;963 | 63.3982 | 175.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;973 | 63.3982 | 175.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;983 | 63.3982 | 175.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:37;993 | 63.3982 | 175.3163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;003 | 63.4052 | 175.3163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;013 | 63.4052 | 175.3163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;023 | 63.4052 | 175.3163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;033 | 63.4052 | 175.3163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;043 | 63.4052 | 175.3163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;053 | 63.4052 | 175.3163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;063 | 63.4052 | 175.3163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;073 | 63.4052 | 175.3163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;083 | 63.4052 | 175.3163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;093 | 63.4052 | 175.3569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;103 | 63.4112 | 175.3569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;113 | 63.4112 | 175.3569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;123 | 63.4112 | 175.3569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;133 | 63.4112 | 175.3569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;143 | 63.4112 | 175.3569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;153 | 63.4112 | 175.3569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;163 | 63.4112 | 175.3569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;173 | 63.4112 | 175.3569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;183 | 63.4112 | 175.3569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;193 | 63.4112 | 175.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;203 | 63.4172 | 175.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;213 | 63.4172 | 175.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;223 | 63.4172 | 175.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;233 | 63.4172 | 175.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;243 | 63.4172 | 175.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;253 | 63.4172 | 175.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;263 | 63.4172 | 175.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;273 | 63.4172 | 175.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;283 | 63.4172 | 175.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;293 | 63.4172 | 175.4397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;303 | 63.4222 | 175.4397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;313 | 63.4222 | 175.4397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;323 | 63.4222 | 175.4397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;333 | 63.4222 | 175.4397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;343 | 63.4222 | 175.4397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;353 | 63.4222 | 175.4397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;363 | 63.4222 | 175.4397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;373 | 63.4222 | 175.4397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;383 | 63.4222 | 175.4397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;393 | 63.4222 | 175.4529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;403 | 63.4292 | 175.4529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;413 | 63.4292 | 175.4529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;423 | 63.4292 | 175.4529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;433 | 63.4292 | 175.4529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;443 | 63.4292 | 175.4529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;453 | 63.4292 | 175.4529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;463 | 63.4292 | 175.4529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;473 | 63.4292 | 175.4529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;483 | 63.4292 | 175.4529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;493 | 63.4292 | 175.4504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;503 | 63.4352 | 175.4504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;513 | 63.4352 | 175.4504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;523 | 63.4352 | 175.4504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;533 | 63.4352 | 175.4504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;543 | 63.4352 | 175.4504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;553 | 63.4352 | 175.4504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;563 | 63.4352 | 175.4504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;573 | 63.4352 | 175.4504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;583 | 63.4352 | 175.4504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;593 | 63.4352 | 175.4416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;603 | 63.4402 | 175.4416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;613 | 63.4402 | 175.4416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;623 | 63.4402 | 175.4416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;633 | 63.4402 | 175.4416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;643 | 63.4402 | 175.4416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;653 | 63.4402 | 175.4416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;663 | 63.4402 | 175.4416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;673 | 63.4402 | 175.4416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;683 | 63.4402 | 175.4416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;693 | 63.4402 | 175.4361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;703 | 63.4492 | 175.4361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;713 | 63.4492 | 175.4361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;723 | 63.4492 | 175.4361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;733 | 63.4492 | 175.4361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;743 | 63.4492 | 175.4361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;753 | 63.4492 | 175.4361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;763 | 63.4492 | 175.4361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;773 | 63.4492 | 175.4361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;783 | 63.4492 | 175.4361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;793 | 63.4492 | 175.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;803 | 63.4542 | 175.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;813 | 63.4542 | 175.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;823 | 63.4542 | 175.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;833 | 63.4542 | 175.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;843 | 63.4542 | 175.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;853 | 63.4542 | 175.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;863 | 63.4542 | 175.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;873 | 63.4542 | 175.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;883 | 63.4542 | 175.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;893 | 63.4542 | 175.4699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;903 | 63.4582 | 175.4699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;913 | 63.4582 | 175.4699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;923 | 63.4582 | 175.4699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;933 | 63.4582 | 175.4699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;943 | 63.4582 | 175.4699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;953 | 63.4582 | 175.4699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;963 | 63.4582 | 175.4699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;973 | 63.4582 | 175.4699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;983 | 63.4582 | 175.4699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:38;993 | 63.4582 | 175.5044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;003 | 63.4642 | 175.5044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;013 | 63.4642 | 175.5044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;023 | 63.4642 | 175.5044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;033 | 63.4642 | 175.5044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;043 | 63.4642 | 175.5044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;053 | 63.4642 | 175.5044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;063 | 63.4642 | 175.5044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;073 | 63.4642 | 175.5044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;083 | 63.4642 | 175.5044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;093 | 63.4642 | 175.5434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;103 | 63.4712 | 175.5434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;113 | 63.4712 | 175.5434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;123 | 63.4712 | 175.5434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;133 | 63.4712 | 175.5434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;143 | 63.4712 | 175.5434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;153 | 63.4712 | 175.5434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;163 | 63.4712 | 175.5434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;173 | 63.4712 | 175.5434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;183 | 63.4712 | 175.5434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;193 | 63.4712 | 175.58 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;203 | 63.4762 | 175.58 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;213 | 63.4762 | 175.58 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;223 | 63.4762 | 175.58 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;233 | 63.4762 | 175.58 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;243 | 63.4762 | 175.58 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;253 | 63.4762 | 175.58 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;263 | 63.4762 | 175.58 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;273 | 63.4762 | 175.58 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;283 | 63.4762 | 175.58 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;293 | 63.4762 | 175.6153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;303 | 63.4832 | 175.6153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;313 | 63.4832 | 175.6153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;323 | 63.4832 | 175.6153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;333 | 63.4832 | 175.6153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;343 | 63.4832 | 175.6153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;353 | 63.4832 | 175.6153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;363 | 63.4832 | 175.6153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;373 | 63.4832 | 175.6153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;383 | 63.4832 | 175.6153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;393 | 63.4832 | 175.6499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;403 | 63.4832 | 175.6499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;413 | 63.4832 | 175.6499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;423 | 63.4892 | 175.6499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;433 | 63.4892 | 175.6499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;443 | 63.4892 | 175.6499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;453 | 63.4892 | 175.6499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;463 | 63.4892 | 175.6499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;473 | 63.4892 | 175.6499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;483 | 63.4892 | 175.6499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;493 | 63.4892 | 175.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;503 | 63.4892 | 175.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;513 | 63.4892 | 175.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;523 | 63.4962 | 175.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;533 | 63.4962 | 175.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;543 | 63.4962 | 175.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;553 | 63.4962 | 175.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;563 | 63.4962 | 175.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;573 | 63.4962 | 175.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;583 | 63.4962 | 175.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;593 | 63.4962 | 175.719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;603 | 63.4962 | 175.719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;613 | 63.4962 | 175.719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;623 | 63.4992 | 175.719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;633 | 63.4992 | 175.719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;643 | 63.4992 | 175.719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;653 | 63.4992 | 175.719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;663 | 63.4992 | 175.719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;673 | 63.4992 | 175.719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;683 | 63.4992 | 175.719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;693 | 63.4992 | 175.7536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;703 | 63.4992 | 175.7536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;713 | 63.4992 | 175.7536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;723 | 63.5072 | 175.7536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;733 | 63.5072 | 175.7536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;743 | 63.5072 | 175.7536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;753 | 63.5072 | 175.7536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;763 | 63.5072 | 175.7536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;773 | 63.5072 | 175.7536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;783 | 63.5072 | 175.7536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;793 | 63.5072 | 175.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;803 | 63.5072 | 175.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;813 | 63.5072 | 175.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;823 | 63.5132 | 175.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;833 | 63.5132 | 175.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;843 | 63.5132 | 175.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;853 | 63.5132 | 175.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;863 | 63.5132 | 175.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;873 | 63.5132 | 175.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;883 | 63.5132 | 175.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;893 | 63.5132 | 175.794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;903 | 63.5132 | 175.794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;913 | 63.5132 | 175.794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;923 | 63.5172 | 175.794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;933 | 63.5172 | 175.794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;943 | 63.5172 | 175.794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;953 | 63.5172 | 175.794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;963 | 63.5172 | 175.794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;973 | 63.5172 | 175.794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;983 | 63.5172 | 175.794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:39;993 | 63.5172 | 175.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;003 | 63.5172 | 175.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;013 | 63.5172 | 175.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;023 | 63.5242 | 175.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;033 | 63.5242 | 175.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;043 | 63.5242 | 175.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;053 | 63.5242 | 175.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;063 | 63.5242 | 175.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;073 | 63.5242 | 175.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;083 | 63.5242 | 175.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;093 | 63.5242 | 175.7775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;103 | 63.5242 | 175.7775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;113 | 63.5242 | 175.7775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;123 | 63.5302 | 175.7775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;133 | 63.5302 | 175.7775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;143 | 63.5302 | 175.7775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;153 | 63.5302 | 175.7775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;163 | 63.5302 | 175.7775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;173 | 63.5302 | 175.7775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;183 | 63.5302 | 175.7775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;193 | 63.5302 | 175.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;203 | 63.5302 | 175.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;213 | 63.5302 | 175.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;223 | 63.5342 | 175.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;233 | 63.5342 | 175.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;243 | 63.5342 | 175.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;253 | 63.5342 | 175.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;263 | 63.5342 | 175.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;273 | 63.5342 | 175.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;283 | 63.5342 | 175.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;293 | 63.5342 | 175.7919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;303 | 63.5342 | 175.7919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;313 | 63.5342 | 175.7919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;323 | 63.5402 | 175.7919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;333 | 63.5402 | 175.7919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;343 | 63.5402 | 175.7919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;353 | 63.5402 | 175.7919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;363 | 63.5402 | 175.7919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;373 | 63.5402 | 175.7919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;383 | 63.5402 | 175.7919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;393 | 63.5402 | 175.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;403 | 63.5402 | 175.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;413 | 63.5402 | 175.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;423 | 63.5462 | 175.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;433 | 63.5462 | 175.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;443 | 63.5462 | 175.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;453 | 63.5462 | 175.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;463 | 63.5462 | 175.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;473 | 63.5462 | 175.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;483 | 63.5462 | 175.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;493 | 63.5462 | 175.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;503 | 63.5462 | 175.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;513 | 63.5462 | 175.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;523 | 63.5522 | 175.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;533 | 63.5522 | 175.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;543 | 63.5522 | 175.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;553 | 63.5522 | 175.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;563 | 63.5522 | 175.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;573 | 63.5522 | 175.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;583 | 63.5522 | 175.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;593 | 63.5522 | 175.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;603 | 63.5522 | 175.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;613 | 63.5522 | 175.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;623 | 63.5572 | 175.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;633 | 63.5572 | 175.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;643 | 63.5572 | 175.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;653 | 63.5572 | 175.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;663 | 63.5572 | 175.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;673 | 63.5572 | 175.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;683 | 63.5572 | 175.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;693 | 63.5572 | 175.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;703 | 63.5572 | 175.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;713 | 63.5572 | 175.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;723 | 63.5632 | 175.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;733 | 63.5632 | 175.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;743 | 63.5632 | 175.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;753 | 63.5632 | 175.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;763 | 63.5632 | 175.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;773 | 63.5632 | 175.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;783 | 63.5632 | 175.9011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;793 | 63.5632 | 175.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;803 | 63.5632 | 175.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;813 | 63.5632 | 175.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;823 | 63.5682 | 175.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;833 | 63.5682 | 175.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;843 | 63.5682 | 175.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;853 | 63.5682 | 175.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;863 | 63.5682 | 175.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;873 | 63.5682 | 175.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;883 | 63.5682 | 175.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;893 | 63.5682 | 175.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;903 | 63.5682 | 175.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;913 | 63.5682 | 175.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;923 | 63.5722 | 175.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;933 | 63.5722 | 175.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;943 | 63.5722 | 175.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;953 | 63.5722 | 175.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;963 | 63.5722 | 175.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;973 | 63.5722 | 175.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;983 | 63.5722 | 175.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:40;993 | 63.5722 | 176.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;003 | 63.5722 | 176.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;013 | 63.5722 | 176.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;023 | 63.5802 | 176.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;033 | 63.5802 | 176.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;043 | 63.5802 | 176.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;053 | 63.5802 | 176.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;063 | 63.5802 | 176.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;073 | 63.5802 | 176.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;083 | 63.5802 | 176.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;093 | 63.5802 | 176.0743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;103 | 63.5802 | 176.0743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;113 | 63.5802 | 176.0743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;123 | 63.5852 | 176.0743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;133 | 63.5852 | 176.0743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;143 | 63.5852 | 176.0743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;153 | 63.5852 | 176.0743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;163 | 63.5852 | 176.0743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;173 | 63.5852 | 176.0743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;183 | 63.5852 | 176.0743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;193 | 63.5852 | 176.1094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;203 | 63.5852 | 176.1094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;213 | 63.5852 | 176.1094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;223 | 63.5902 | 176.1094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;233 | 63.5902 | 176.1094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;243 | 63.5902 | 176.1094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;253 | 63.5902 | 176.1094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;263 | 63.5902 | 176.1094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;273 | 63.5902 | 176.1094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;283 | 63.5902 | 176.1094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;293 | 63.5902 | 176.127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;303 | 63.5902 | 176.127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;313 | 63.5902 | 176.127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;323 | 63.5962 | 176.127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;333 | 63.5962 | 176.127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;343 | 63.5962 | 176.127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;353 | 63.5962 | 176.127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;363 | 63.5962 | 176.127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;373 | 63.5962 | 176.127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;383 | 63.5962 | 176.127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;393 | 63.5962 | 176.1291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;403 | 63.5962 | 176.1291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;413 | 63.5962 | 176.1291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;423 | 63.6032 | 176.1291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;433 | 63.6032 | 176.1291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;443 | 63.6032 | 176.1291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;453 | 63.6032 | 176.1291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;463 | 63.6032 | 176.1291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;473 | 63.6032 | 176.1291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;483 | 63.6032 | 176.1291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;493 | 63.6032 | 176.134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;503 | 63.6032 | 176.134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;513 | 63.6032 | 176.134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;523 | 63.6072 | 176.134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;533 | 63.6072 | 176.134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;543 | 63.6072 | 176.134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;553 | 63.6072 | 176.134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;563 | 63.6072 | 176.134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;573 | 63.6072 | 176.134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;583 | 63.6072 | 176.134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;593 | 63.6072 | 176.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;603 | 63.6072 | 176.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;613 | 63.6072 | 176.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;623 | 63.6122 | 176.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;633 | 63.6122 | 176.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;643 | 63.6122 | 176.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;653 | 63.6122 | 176.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;663 | 63.6122 | 176.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;673 | 63.6122 | 176.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;683 | 63.6122 | 176.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;693 | 63.6122 | 176.1877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;703 | 63.6122 | 176.1877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;713 | 63.6122 | 176.1877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;723 | 63.6192 | 176.1877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;733 | 63.6192 | 176.1877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;743 | 63.6192 | 176.1877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;753 | 63.6192 | 176.1877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;763 | 63.6192 | 176.1877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;773 | 63.6192 | 176.1877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;783 | 63.6192 | 176.1877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;793 | 63.6192 | 176.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;803 | 63.6192 | 176.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;813 | 63.6192 | 176.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;823 | 63.6242 | 176.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;833 | 63.6242 | 176.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;843 | 63.6242 | 176.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;853 | 63.6242 | 176.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;863 | 63.6242 | 176.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;873 | 63.6242 | 176.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;883 | 63.6242 | 176.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;893 | 63.6242 | 176.2743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;903 | 63.6242 | 176.2743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;913 | 63.6242 | 176.2743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;923 | 63.6282 | 176.2743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;933 | 63.6282 | 176.2743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;943 | 63.6282 | 176.2743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;953 | 63.6282 | 176.2743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;963 | 63.6282 | 176.2743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;973 | 63.6282 | 176.2743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;983 | 63.6282 | 176.2743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:41;993 | 63.6282 | 176.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;003 | 63.6282 | 176.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;013 | 63.6282 | 176.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;023 | 63.6342 | 176.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;033 | 63.6342 | 176.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;043 | 63.6342 | 176.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;053 | 63.6342 | 176.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;063 | 63.6342 | 176.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;073 | 63.6342 | 176.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;083 | 63.6342 | 176.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;093 | 63.6342 | 176.3526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;103 | 63.6342 | 176.3526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;113 | 63.6342 | 176.3526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;123 | 63.6412 | 176.3526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;133 | 63.6412 | 176.3526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;143 | 63.6412 | 176.3526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;153 | 63.6412 | 176.3526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;163 | 63.6412 | 176.3526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;173 | 63.6412 | 176.3526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;183 | 63.6412 | 176.3526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;193 | 63.6412 | 176.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;203 | 63.6412 | 176.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;213 | 63.6412 | 176.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;223 | 63.6452 | 176.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;233 | 63.6452 | 176.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;243 | 63.6452 | 176.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;253 | 63.6452 | 176.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;263 | 63.6452 | 176.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;273 | 63.6452 | 176.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;283 | 63.6452 | 176.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;293 | 63.6452 | 176.4639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;303 | 63.6452 | 176.4639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;313 | 63.6452 | 176.4639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;323 | 63.6512 | 176.4639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;333 | 63.6512 | 176.4639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;343 | 63.6512 | 176.4639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;353 | 63.6512 | 176.4639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;363 | 63.6512 | 176.4639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;373 | 63.6512 | 176.4639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;383 | 63.6512 | 176.4639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;393 | 63.6512 | 176.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;403 | 63.6512 | 176.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;413 | 63.6512 | 176.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;423 | 63.6572 | 176.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;433 | 63.6572 | 176.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;443 | 63.6572 | 176.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;453 | 63.6572 | 176.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;463 | 63.6572 | 176.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;473 | 63.6572 | 176.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;483 | 63.6572 | 176.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;493 | 63.6572 | 176.6029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;503 | 63.6572 | 176.6029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;513 | 63.6572 | 176.6029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;523 | 63.6602 | 176.6029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;533 | 63.6602 | 176.6029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;543 | 63.6602 | 176.6029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;553 | 63.6602 | 176.6029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;563 | 63.6602 | 176.6029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;573 | 63.6602 | 176.6029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;583 | 63.6602 | 176.6029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;593 | 63.6602 | 176.6564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;603 | 63.6602 | 176.6564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;613 | 63.6602 | 176.6564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;623 | 63.6642 | 176.6564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;633 | 63.6642 | 176.6564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;643 | 63.6642 | 176.6564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;653 | 63.6642 | 176.6564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;663 | 63.6642 | 176.6564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;673 | 63.6642 | 176.6564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;683 | 63.6642 | 176.6564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;693 | 63.6642 | 176.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;703 | 63.6642 | 176.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;713 | 63.6642 | 176.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;723 | 63.6712 | 176.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;733 | 63.6712 | 176.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;743 | 63.6712 | 176.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;753 | 63.6712 | 176.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;763 | 63.6712 | 176.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;773 | 63.6712 | 176.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;783 | 63.6712 | 176.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;793 | 63.6712 | 176.7017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;803 | 63.6712 | 176.7017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;813 | 63.6712 | 176.7017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;823 | 63.6762 | 176.7017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;833 | 63.6762 | 176.7017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;843 | 63.6762 | 176.7017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;853 | 63.6762 | 176.7017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;863 | 63.6762 | 176.7017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;873 | 63.6762 | 176.7017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;883 | 63.6762 | 176.7017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;893 | 63.6762 | 176.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;903 | 63.6762 | 176.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;913 | 63.6762 | 176.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;923 | 63.6792 | 176.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;933 | 63.6792 | 176.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;943 | 63.6792 | 176.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;953 | 63.6792 | 176.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;963 | 63.6792 | 176.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;973 | 63.6792 | 176.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;983 | 63.6792 | 176.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:42;993 | 63.6792 | 176.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;003 | 63.6792 | 176.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;013 | 63.6792 | 176.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;023 | 63.6862 | 176.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;033 | 63.6862 | 176.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;043 | 63.6862 | 176.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;053 | 63.6862 | 176.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;063 | 63.6862 | 176.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;073 | 63.6862 | 176.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;083 | 63.6862 | 176.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;093 | 63.6862 | 176.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;103 | 63.6862 | 176.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;113 | 63.6862 | 176.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;123 | 63.6862 | 176.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;133 | 63.6862 | 176.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;143 | 63.6902 | 176.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;153 | 63.6902 | 176.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;163 | 63.6902 | 176.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;173 | 63.6902 | 176.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;183 | 63.6902 | 176.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;193 | 63.6902 | 176.746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;203 | 63.6902 | 176.746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;213 | 63.6902 | 176.746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;223 | 63.6902 | 176.746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;233 | 63.6902 | 176.746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;243 | 63.6942 | 176.746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;253 | 63.6942 | 176.746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;263 | 63.6942 | 176.746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;273 | 63.6942 | 176.746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;283 | 63.6942 | 176.746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;293 | 63.6942 | 176.7619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;303 | 63.6942 | 176.7619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;313 | 63.6942 | 176.7619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;323 | 63.6942 | 176.7619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;333 | 63.6942 | 176.7619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;343 | 63.7002 | 176.7619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;353 | 63.7002 | 176.7619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;363 | 63.7002 | 176.7619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;373 | 63.7002 | 176.7619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;383 | 63.7002 | 176.7619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;393 | 63.7002 | 176.7805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;403 | 63.7002 | 176.7805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;413 | 63.7002 | 176.7805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;423 | 63.7002 | 176.7805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;433 | 63.7002 | 176.7805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;443 | 63.7052 | 176.7805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;453 | 63.7052 | 176.7805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;463 | 63.7052 | 176.7805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;473 | 63.7052 | 176.7805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;483 | 63.7052 | 176.7805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;493 | 63.7052 | 176.8072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;503 | 63.7052 | 176.8072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;513 | 63.7052 | 176.8072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;523 | 63.7052 | 176.8072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;533 | 63.7052 | 176.8072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;543 | 63.7092 | 176.8072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;553 | 63.7092 | 176.8072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;563 | 63.7092 | 176.8072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;573 | 63.7092 | 176.8072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;583 | 63.7092 | 176.8072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;593 | 63.7092 | 176.8408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;603 | 63.7092 | 176.8408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;613 | 63.7092 | 176.8408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;623 | 63.7092 | 176.8408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;633 | 63.7092 | 176.8408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;643 | 63.7142 | 176.8408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;653 | 63.7142 | 176.8408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;663 | 63.7142 | 176.8408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;673 | 63.7142 | 176.8408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;683 | 63.7142 | 176.8408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;693 | 63.7142 | 176.8834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;703 | 63.7142 | 176.8834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;713 | 63.7142 | 176.8834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;723 | 63.7142 | 176.8834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;733 | 63.7142 | 176.8834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;743 | 63.7202 | 176.8834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;753 | 63.7202 | 176.8834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;763 | 63.7202 | 176.8834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;773 | 63.7202 | 176.8834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;783 | 63.7202 | 176.8834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;793 | 63.7202 | 176.9347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;803 | 63.7202 | 176.9347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;813 | 63.7202 | 176.9347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;823 | 63.7202 | 176.9347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;833 | 63.7202 | 176.9347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;843 | 63.7232 | 176.9347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;853 | 63.7232 | 176.9347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;863 | 63.7232 | 176.9347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;873 | 63.7232 | 176.9347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;883 | 63.7232 | 176.9347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;893 | 63.7232 | 176.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;903 | 63.7232 | 176.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;913 | 63.7232 | 176.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;923 | 63.7232 | 176.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;933 | 63.7232 | 176.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;943 | 63.7262 | 176.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;953 | 63.7262 | 176.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;963 | 63.7262 | 176.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;973 | 63.7262 | 176.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;983 | 63.7262 | 176.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:43;993 | 63.7262 | 177.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;003 | 63.7262 | 177.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;013 | 63.7262 | 177.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;023 | 63.7262 | 177.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;033 | 63.7262 | 177.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;043 | 63.7322 | 177.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;053 | 63.7322 | 177.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;063 | 63.7322 | 177.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;073 | 63.7322 | 177.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;083 | 63.7322 | 177.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;093 | 63.7322 | 177.032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;103 | 63.7322 | 177.032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;113 | 63.7322 | 177.032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;123 | 63.7322 | 177.032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;133 | 63.7322 | 177.032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;143 | 63.7372 | 177.032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;153 | 63.7372 | 177.032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;163 | 63.7372 | 177.032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;173 | 63.7372 | 177.032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;183 | 63.7372 | 177.032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;193 | 63.7372 | 177.0382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;203 | 63.7372 | 177.0382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;213 | 63.7372 | 177.0382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;223 | 63.7372 | 177.0382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;233 | 63.7372 | 177.0382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;243 | 63.7402 | 177.0382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;253 | 63.7402 | 177.0382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;263 | 63.7402 | 177.0382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;273 | 63.7402 | 177.0382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;283 | 63.7402 | 177.0382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;293 | 63.7402 | 177.0394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;303 | 63.7402 | 177.0394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;313 | 63.7402 | 177.0394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;323 | 63.7402 | 177.0394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;333 | 63.7402 | 177.0394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;343 | 63.7462 | 177.0394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;353 | 63.7462 | 177.0394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;363 | 63.7462 | 177.0394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;373 | 63.7462 | 177.0394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;383 | 63.7462 | 177.0394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;393 | 63.7462 | 177.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;403 | 63.7462 | 177.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;413 | 63.7462 | 177.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;423 | 63.7462 | 177.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;433 | 63.7462 | 177.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;443 | 63.7462 | 177.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;453 | 63.7462 | 177.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;463 | 63.7462 | 177.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;473 | 63.7512 | 177.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;483 | 63.7512 | 177.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;493 | 63.7512 | 177.069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;503 | 63.7512 | 177.069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;513 | 63.7512 | 177.069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;523 | 63.7512 | 177.069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;533 | 63.7512 | 177.069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;543 | 63.7512 | 177.069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;553 | 63.7512 | 177.069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;563 | 63.7512 | 177.069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;573 | 63.7532 | 177.069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;583 | 63.7532 | 177.069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;593 | 63.7532 | 177.1026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;603 | 63.7532 | 177.1026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;613 | 63.7532 | 177.1026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;623 | 63.7532 | 177.1026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;633 | 63.7532 | 177.1026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;643 | 63.7532 | 177.1026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;653 | 63.7532 | 177.1026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;663 | 63.7532 | 177.1026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;673 | 63.7592 | 177.1026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;683 | 63.7592 | 177.1026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;693 | 63.7592 | 177.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;703 | 63.7592 | 177.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;713 | 63.7592 | 177.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;723 | 63.7592 | 177.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;733 | 63.7592 | 177.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;743 | 63.7592 | 177.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;753 | 63.7592 | 177.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;763 | 63.7592 | 177.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;773 | 63.7642 | 177.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;783 | 63.7642 | 177.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;793 | 63.7642 | 177.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;803 | 63.7642 | 177.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;813 | 63.7642 | 177.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;823 | 63.7642 | 177.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;833 | 63.7642 | 177.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;843 | 63.7642 | 177.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;853 | 63.7642 | 177.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;863 | 63.7642 | 177.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;873 | 63.7692 | 177.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;883 | 63.7692 | 177.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;893 | 63.7692 | 177.2357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;903 | 63.7692 | 177.2357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;913 | 63.7692 | 177.2357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;923 | 63.7692 | 177.2357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;933 | 63.7692 | 177.2357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;943 | 63.7692 | 177.2357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;953 | 63.7692 | 177.2357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;963 | 63.7692 | 177.2357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;973 | 63.7722 | 177.2357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;983 | 63.7722 | 177.2357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:44;993 | 63.7722 | 177.2866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;003 | 63.7722 | 177.2866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;013 | 63.7722 | 177.2866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;023 | 63.7722 | 177.2866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;033 | 63.7722 | 177.2866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;043 | 63.7722 | 177.2866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;053 | 63.7722 | 177.2866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;063 | 63.7722 | 177.2866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;073 | 63.7782 | 177.2866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;083 | 63.7782 | 177.2866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;093 | 63.7782 | 177.3357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;103 | 63.7782 | 177.3357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;113 | 63.7782 | 177.3357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;123 | 63.7782 | 177.3357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;133 | 63.7782 | 177.3357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;143 | 63.7782 | 177.3357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;153 | 63.7782 | 177.3357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;163 | 63.7782 | 177.3357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;173 | 63.7832 | 177.3357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;183 | 63.7832 | 177.3357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;193 | 63.7832 | 177.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;203 | 63.7832 | 177.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;213 | 63.7832 | 177.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;223 | 63.7832 | 177.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;233 | 63.7832 | 177.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;243 | 63.7832 | 177.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;253 | 63.7832 | 177.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;263 | 63.7832 | 177.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;273 | 63.7862 | 177.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;283 | 63.7862 | 177.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;293 | 63.7862 | 177.4262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;303 | 63.7862 | 177.4262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;313 | 63.7862 | 177.4262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;323 | 63.7862 | 177.4262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;333 | 63.7862 | 177.4262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;343 | 63.7862 | 177.4262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;353 | 63.7862 | 177.4262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;363 | 63.7862 | 177.4262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;373 | 63.7902 | 177.4262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;383 | 63.7902 | 177.4262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;393 | 63.7902 | 177.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;403 | 63.7902 | 177.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;413 | 63.7902 | 177.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;423 | 63.7902 | 177.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;433 | 63.7902 | 177.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;443 | 63.7902 | 177.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;453 | 63.7902 | 177.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;463 | 63.7902 | 177.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;473 | 63.7952 | 177.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;483 | 63.7952 | 177.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;493 | 63.7952 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;503 | 63.7952 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;513 | 63.7952 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;523 | 63.7952 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;533 | 63.7952 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;543 | 63.7952 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;553 | 63.7952 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;563 | 63.7952 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;573 | 63.7972 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;583 | 63.7972 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;593 | 63.7972 | 177.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;603 | 63.7972 | 177.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;613 | 63.7972 | 177.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;623 | 63.7972 | 177.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;633 | 63.7972 | 177.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;643 | 63.7972 | 177.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;653 | 63.7972 | 177.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;663 | 63.7972 | 177.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;673 | 63.8032 | 177.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;683 | 63.8032 | 177.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;693 | 63.8032 | 177.5295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;703 | 63.8032 | 177.5295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;713 | 63.8032 | 177.5295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;723 | 63.8032 | 177.5295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;733 | 63.8032 | 177.5295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;743 | 63.8032 | 177.5295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;753 | 63.8032 | 177.5295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;763 | 63.8032 | 177.5295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;773 | 63.8072 | 177.5295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;783 | 63.8072 | 177.5295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;793 | 63.8072 | 177.5253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;803 | 63.8072 | 177.5253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;813 | 63.8072 | 177.5253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;823 | 63.8072 | 177.5253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;833 | 63.8072 | 177.5253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;843 | 63.8072 | 177.5253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;853 | 63.8072 | 177.5253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;863 | 63.8072 | 177.5253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;873 | 63.8122 | 177.5253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;883 | 63.8122 | 177.5253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;893 | 63.8122 | 177.5107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;903 | 63.8122 | 177.5107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;913 | 63.8122 | 177.5107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;923 | 63.8122 | 177.5107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;933 | 63.8122 | 177.5107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;943 | 63.8122 | 177.5107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;953 | 63.8122 | 177.5107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;963 | 63.8122 | 177.5107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;973 | 63.8162 | 177.5107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;983 | 63.8162 | 177.5107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:45;993 | 63.8162 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;003 | 63.8162 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;013 | 63.8162 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;023 | 63.8162 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;033 | 63.8162 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;043 | 63.8162 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;053 | 63.8162 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;063 | 63.8162 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;073 | 63.8212 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;083 | 63.8212 | 177.4964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;093 | 63.8212 | 177.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;103 | 63.8212 | 177.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;113 | 63.8212 | 177.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;123 | 63.8212 | 177.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;133 | 63.8212 | 177.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;143 | 63.8212 | 177.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;153 | 63.8212 | 177.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;163 | 63.8212 | 177.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;173 | 63.8252 | 177.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;183 | 63.8252 | 177.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;193 | 63.8252 | 177.4902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;203 | 63.8252 | 177.4902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;213 | 63.8252 | 177.4902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;223 | 63.8252 | 177.4902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;233 | 63.8252 | 177.4902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;243 | 63.8252 | 177.4902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;253 | 63.8252 | 177.4902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;263 | 63.8252 | 177.4902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;273 | 63.8292 | 177.4902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;283 | 63.8292 | 177.4902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;293 | 63.8292 | 177.5012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;303 | 63.8292 | 177.5012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;313 | 63.8292 | 177.5012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;323 | 63.8292 | 177.5012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;333 | 63.8292 | 177.5012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;343 | 63.8292 | 177.5012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;353 | 63.8292 | 177.5012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;363 | 63.8292 | 177.5012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;373 | 63.8352 | 177.5012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;383 | 63.8352 | 177.5012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;393 | 63.8352 | 177.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;403 | 63.8352 | 177.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;413 | 63.8352 | 177.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;423 | 63.8352 | 177.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;433 | 63.8352 | 177.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;443 | 63.8352 | 177.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;453 | 63.8352 | 177.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;463 | 63.8352 | 177.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;473 | 63.8402 | 177.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;483 | 63.8402 | 177.5216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;493 | 63.8402 | 177.5475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;503 | 63.8402 | 177.5475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;513 | 63.8402 | 177.5475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;523 | 63.8402 | 177.5475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;533 | 63.8402 | 177.5475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;543 | 63.8402 | 177.5475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;553 | 63.8402 | 177.5475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;563 | 63.8402 | 177.5475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;573 | 63.8452 | 177.5475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;583 | 63.8452 | 177.5475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;593 | 63.8452 | 177.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;603 | 63.8452 | 177.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;613 | 63.8452 | 177.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;623 | 63.8452 | 177.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;633 | 63.8452 | 177.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;643 | 63.8452 | 177.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;653 | 63.8452 | 177.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;663 | 63.8452 | 177.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;673 | 63.8482 | 177.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;683 | 63.8482 | 177.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;693 | 63.8482 | 177.5983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;703 | 63.8482 | 177.5983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;713 | 63.8482 | 177.5983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;723 | 63.8482 | 177.5983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;733 | 63.8482 | 177.5983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;743 | 63.8482 | 177.5983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;753 | 63.8482 | 177.5983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;763 | 63.8482 | 177.5983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;773 | 63.8532 | 177.5983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;783 | 63.8532 | 177.5983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;793 | 63.8532 | 177.6193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;803 | 63.8532 | 177.6193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;813 | 63.8532 | 177.6193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;823 | 63.8532 | 177.6193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;833 | 63.8532 | 177.6193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;843 | 63.8532 | 177.6193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;853 | 63.8532 | 177.6193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;863 | 63.8532 | 177.6193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;873 | 63.8562 | 177.6193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;883 | 63.8562 | 177.6193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;893 | 63.8562 | 177.6297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;903 | 63.8562 | 177.6297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;913 | 63.8562 | 177.6297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;923 | 63.8562 | 177.6297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;933 | 63.8562 | 177.6297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;943 | 63.8562 | 177.6297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;953 | 63.8562 | 177.6297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;963 | 63.8562 | 177.6297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;973 | 63.8562 | 177.6297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;983 | 63.8562 | 177.6297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:46;993 | 63.8562 | 177.6278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;003 | 63.8602 | 177.6278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;013 | 63.8602 | 177.6278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;023 | 63.8602 | 177.6278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;033 | 63.8602 | 177.6278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;043 | 63.8602 | 177.6278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;053 | 63.8602 | 177.6278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;063 | 63.8602 | 177.6278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;073 | 63.8602 | 177.6278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;083 | 63.8602 | 177.6278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;093 | 63.8602 | 177.6174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;103 | 63.8652 | 177.6174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;113 | 63.8652 | 177.6174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;123 | 63.8652 | 177.6174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;133 | 63.8652 | 177.6174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;143 | 63.8652 | 177.6174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;153 | 63.8652 | 177.6174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;163 | 63.8652 | 177.6174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;173 | 63.8652 | 177.6174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;183 | 63.8652 | 177.6174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;193 | 63.8652 | 177.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;203 | 63.8682 | 177.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;213 | 63.8682 | 177.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;223 | 63.8682 | 177.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;233 | 63.8682 | 177.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;243 | 63.8682 | 177.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;253 | 63.8682 | 177.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;263 | 63.8682 | 177.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;273 | 63.8682 | 177.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;283 | 63.8682 | 177.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;293 | 63.8682 | 177.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;303 | 63.8732 | 177.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;313 | 63.8732 | 177.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;323 | 63.8732 | 177.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;333 | 63.8732 | 177.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;343 | 63.8732 | 177.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;353 | 63.8732 | 177.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;363 | 63.8732 | 177.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;373 | 63.8732 | 177.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;383 | 63.8732 | 177.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;393 | 63.8732 | 177.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;403 | 63.8772 | 177.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;413 | 63.8772 | 177.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;423 | 63.8772 | 177.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;433 | 63.8772 | 177.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;443 | 63.8772 | 177.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;453 | 63.8772 | 177.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;463 | 63.8772 | 177.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;473 | 63.8772 | 177.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;483 | 63.8772 | 177.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;493 | 63.8772 | 177.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;503 | 63.8832 | 177.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;513 | 63.8832 | 177.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;523 | 63.8832 | 177.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;533 | 63.8832 | 177.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;543 | 63.8832 | 177.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;553 | 63.8832 | 177.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;563 | 63.8832 | 177.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;573 | 63.8832 | 177.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;583 | 63.8832 | 177.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;593 | 63.8832 | 177.6756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;603 | 63.8852 | 177.6756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;613 | 63.8852 | 177.6756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;623 | 63.8852 | 177.6756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;633 | 63.8852 | 177.6756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;643 | 63.8852 | 177.6756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;653 | 63.8852 | 177.6756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;663 | 63.8852 | 177.6756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;673 | 63.8852 | 177.6756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;683 | 63.8852 | 177.6756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;693 | 63.8852 | 177.7104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;703 | 63.8902 | 177.7104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;713 | 63.8902 | 177.7104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;723 | 63.8902 | 177.7104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;733 | 63.8902 | 177.7104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;743 | 63.8902 | 177.7104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;753 | 63.8902 | 177.7104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;763 | 63.8902 | 177.7104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;773 | 63.8902 | 177.7104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;783 | 63.8902 | 177.7104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;793 | 63.8902 | 177.7435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;803 | 63.8972 | 177.7435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;813 | 63.8972 | 177.7435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;823 | 63.8972 | 177.7435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;833 | 63.8972 | 177.7435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;843 | 63.8972 | 177.7435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;853 | 63.8972 | 177.7435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;863 | 63.8972 | 177.7435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;873 | 63.8972 | 177.7435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;883 | 63.8972 | 177.7435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;893 | 63.8972 | 177.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;903 | 63.9002 | 177.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;913 | 63.9002 | 177.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;923 | 63.9002 | 177.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;933 | 63.9002 | 177.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;943 | 63.9002 | 177.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;953 | 63.9002 | 177.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;963 | 63.9002 | 177.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;973 | 63.9002 | 177.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;983 | 63.9002 | 177.7781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:47;993 | 63.9002 | 177.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;003 | 63.9042 | 177.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;013 | 63.9042 | 177.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;023 | 63.9042 | 177.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;033 | 63.9042 | 177.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;043 | 63.9042 | 177.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;053 | 63.9042 | 177.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;063 | 63.9042 | 177.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;073 | 63.9042 | 177.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;083 | 63.9042 | 177.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;093 | 63.9042 | 177.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;103 | 63.9102 | 177.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;113 | 63.9102 | 177.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;123 | 63.9102 | 177.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;133 | 63.9102 | 177.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;143 | 63.9102 | 177.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;153 | 63.9102 | 177.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;163 | 63.9102 | 177.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;173 | 63.9102 | 177.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;183 | 63.9102 | 177.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;193 | 63.9102 | 177.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;203 | 63.9132 | 177.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;213 | 63.9132 | 177.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;223 | 63.9132 | 177.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;233 | 63.9132 | 177.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;243 | 63.9132 | 177.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;253 | 63.9132 | 177.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;263 | 63.9132 | 177.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;273 | 63.9132 | 177.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;283 | 63.9132 | 177.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;293 | 63.9132 | 177.959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;303 | 63.9172 | 177.959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;313 | 63.9172 | 177.959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;323 | 63.9172 | 177.959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;333 | 63.9172 | 177.959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;343 | 63.9172 | 177.959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;353 | 63.9172 | 177.959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;363 | 63.9172 | 177.959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;373 | 63.9172 | 177.959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;383 | 63.9172 | 177.959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;393 | 63.9172 | 177.9788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;403 | 63.9232 | 177.9788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;413 | 63.9232 | 177.9788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;423 | 63.9232 | 177.9788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;433 | 63.9232 | 177.9788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;443 | 63.9232 | 177.9788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;453 | 63.9232 | 177.9788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;463 | 63.9232 | 177.9788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;473 | 63.9232 | 177.9788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;483 | 63.9232 | 177.9788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;493 | 63.9232 | 177.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;503 | 63.9272 | 177.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;513 | 63.9272 | 177.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;523 | 63.9272 | 177.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;533 | 63.9272 | 177.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;543 | 63.9272 | 177.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;553 | 63.9272 | 177.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;563 | 63.9272 | 177.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;573 | 63.9272 | 177.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;583 | 63.9272 | 177.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;593 | 63.9272 | 177.9653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;603 | 63.9292 | 177.9653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;613 | 63.9292 | 177.9653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;623 | 63.9292 | 177.9653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;633 | 63.9292 | 177.9653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;643 | 63.9292 | 177.9653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;653 | 63.9292 | 177.9653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;663 | 63.9292 | 177.9653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;673 | 63.9292 | 177.9653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;683 | 63.9292 | 177.9653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;693 | 63.9292 | 177.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;703 | 63.9342 | 177.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;713 | 63.9342 | 177.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;723 | 63.9342 | 177.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;733 | 63.9342 | 177.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;743 | 63.9342 | 177.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;753 | 63.9342 | 177.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;763 | 63.9342 | 177.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;773 | 63.9342 | 177.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;783 | 63.9342 | 177.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;793 | 63.9342 | 177.9484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;803 | 63.9402 | 177.9484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;813 | 63.9402 | 177.9484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;823 | 63.9402 | 177.9484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;833 | 63.9402 | 177.9484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;843 | 63.9402 | 177.9484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;853 | 63.9402 | 177.9484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;863 | 63.9402 | 177.9484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;873 | 63.9402 | 177.9484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;883 | 63.9402 | 177.9484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;893 | 63.9402 | 177.962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;903 | 63.9432 | 177.962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;913 | 63.9432 | 177.962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;923 | 63.9432 | 177.962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;933 | 63.9432 | 177.962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;943 | 63.9432 | 177.962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;953 | 63.9432 | 177.962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;963 | 63.9432 | 177.962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;973 | 63.9432 | 177.962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;983 | 63.9432 | 177.962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:48;993 | 63.9432 | 177.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;003 | 63.9482 | 177.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;013 | 63.9482 | 177.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;023 | 63.9482 | 177.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;033 | 63.9482 | 177.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;043 | 63.9482 | 177.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;053 | 63.9482 | 177.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;063 | 63.9482 | 177.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;073 | 63.9482 | 177.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;083 | 63.9482 | 177.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;093 | 63.9482 | 178.0076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;103 | 63.9532 | 178.0076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;113 | 63.9532 | 178.0076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;123 | 63.9532 | 178.0076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;133 | 63.9532 | 178.0076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;143 | 63.9532 | 178.0076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;153 | 63.9532 | 178.0076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;163 | 63.9532 | 178.0076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;173 | 63.9532 | 178.0076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;183 | 63.9532 | 178.0076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;193 | 63.9532 | 178.0347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;203 | 63.9562 | 178.0347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;213 | 63.9562 | 178.0347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;223 | 63.9562 | 178.0347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;233 | 63.9562 | 178.0347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;243 | 63.9562 | 178.0347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;253 | 63.9562 | 178.0347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;263 | 63.9562 | 178.0347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;273 | 63.9562 | 178.0347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;283 | 63.9562 | 178.0347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;293 | 63.9562 | 178.0674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;303 | 63.9582 | 178.0674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;313 | 63.9582 | 178.0674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;323 | 63.9582 | 178.0674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;333 | 63.9582 | 178.0674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;343 | 63.9582 | 178.0674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;353 | 63.9582 | 178.0674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;363 | 63.9582 | 178.0674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;373 | 63.9582 | 178.0674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;383 | 63.9582 | 178.0674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;393 | 63.9582 | 178.1066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;403 | 63.9632 | 178.1066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;413 | 63.9632 | 178.1066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;423 | 63.9632 | 178.1066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;433 | 63.9632 | 178.1066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;443 | 63.9632 | 178.1066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;453 | 63.9632 | 178.1066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;463 | 63.9632 | 178.1066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;473 | 63.9632 | 178.1066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;483 | 63.9632 | 178.1066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;493 | 63.9632 | 178.1468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;503 | 63.9632 | 178.1468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;513 | 63.9632 | 178.1468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;523 | 63.9662 | 178.1468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;533 | 63.9662 | 178.1468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;543 | 63.9662 | 178.1468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;553 | 63.9662 | 178.1468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;563 | 63.9662 | 178.1468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;573 | 63.9662 | 178.1468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;583 | 63.9662 | 178.1468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;593 | 63.9662 | 178.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;603 | 63.9662 | 178.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;613 | 63.9662 | 178.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;623 | 63.9692 | 178.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;633 | 63.9692 | 178.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;643 | 63.9692 | 178.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;653 | 63.9692 | 178.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;663 | 63.9692 | 178.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;673 | 63.9692 | 178.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;683 | 63.9692 | 178.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;693 | 63.9692 | 178.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;703 | 63.9692 | 178.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;713 | 63.9692 | 178.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;723 | 63.9752 | 178.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;733 | 63.9752 | 178.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;743 | 63.9752 | 178.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;753 | 63.9752 | 178.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;763 | 63.9752 | 178.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;773 | 63.9752 | 178.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;783 | 63.9752 | 178.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;793 | 63.9752 | 178.2793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;803 | 63.9752 | 178.2793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;813 | 63.9752 | 178.2793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;823 | 63.9782 | 178.2793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;833 | 63.9782 | 178.2793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;843 | 63.9782 | 178.2793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;853 | 63.9782 | 178.2793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;863 | 63.9782 | 178.2793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;873 | 63.9782 | 178.2793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;883 | 63.9782 | 178.2793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;893 | 63.9782 | 178.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;903 | 63.9782 | 178.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;913 | 63.9782 | 178.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;923 | 63.9812 | 178.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;933 | 63.9812 | 178.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;943 | 63.9812 | 178.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;953 | 63.9812 | 178.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;963 | 63.9812 | 178.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;973 | 63.9812 | 178.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;983 | 63.9812 | 178.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:49;993 | 63.9812 | 178.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;003 | 63.9812 | 178.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;013 | 63.9812 | 178.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;023 | 63.9852 | 178.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;033 | 63.9852 | 178.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;043 | 63.9852 | 178.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;053 | 63.9852 | 178.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;063 | 63.9852 | 178.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;073 | 63.9852 | 178.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;083 | 63.9852 | 178.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;093 | 63.9852 | 178.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;103 | 63.9852 | 178.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;113 | 63.9852 | 178.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;123 | 63.9892 | 178.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;133 | 63.9892 | 178.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;143 | 63.9892 | 178.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;153 | 63.9892 | 178.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;163 | 63.9892 | 178.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;173 | 63.9892 | 178.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;183 | 63.9892 | 178.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;193 | 63.9892 | 178.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;203 | 63.9892 | 178.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;213 | 63.9892 | 178.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;223 | 63.9922 | 178.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;233 | 63.9922 | 178.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;243 | 63.9922 | 178.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;253 | 63.9922 | 178.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;263 | 63.9922 | 178.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;273 | 63.9922 | 178.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;283 | 63.9922 | 178.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;293 | 63.9922 | 178.3382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;303 | 63.9922 | 178.3382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;313 | 63.9922 | 178.3382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;323 | 63.9952 | 178.3382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;333 | 63.9952 | 178.3382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;343 | 63.9952 | 178.3382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;353 | 63.9952 | 178.3382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;363 | 63.9952 | 178.3382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;373 | 63.9952 | 178.3382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;383 | 63.9952 | 178.3382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;393 | 63.9952 | 178.3796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;403 | 63.9952 | 178.3796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;413 | 63.9952 | 178.3796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;423 | 63.9992 | 178.3796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;433 | 63.9992 | 178.3796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;443 | 63.9992 | 178.3796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;453 | 63.9992 | 178.3796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;463 | 63.9992 | 178.3796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;473 | 63.9992 | 178.3796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;483 | 63.9992 | 178.3796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;493 | 63.9992 | 178.4283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;503 | 63.9992 | 178.4283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;513 | 63.9992 | 178.4283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;523 | 64.0022 | 178.4283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;533 | 64.0022 | 178.4283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;543 | 64.0022 | 178.4283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;553 | 64.0022 | 178.4283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;563 | 64.0022 | 178.4283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;573 | 64.0022 | 178.4283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;583 | 64.0022 | 178.4283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;593 | 64.0022 | 178.4681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;603 | 64.0022 | 178.4681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;613 | 64.0022 | 178.4681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;623 | 64.0052 | 178.4681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;633 | 64.0052 | 178.4681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;643 | 64.0052 | 178.4681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;653 | 64.0052 | 178.4681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;663 | 64.0052 | 178.4681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;673 | 64.0052 | 178.4681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;683 | 64.0052 | 178.4681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;693 | 64.0052 | 178.4928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;703 | 64.0052 | 178.4928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;713 | 64.0052 | 178.4928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;723 | 64.0092 | 178.4928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;733 | 64.0092 | 178.4928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;743 | 64.0092 | 178.4928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;753 | 64.0092 | 178.4928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;763 | 64.0092 | 178.4928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;773 | 64.0092 | 178.4928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;783 | 64.0092 | 178.4928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;793 | 64.0092 | 178.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;803 | 64.0092 | 178.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;813 | 64.0092 | 178.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;823 | 64.0142 | 178.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;833 | 64.0142 | 178.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;843 | 64.0142 | 178.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;853 | 64.0142 | 178.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;863 | 64.0142 | 178.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;873 | 64.0142 | 178.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;883 | 64.0142 | 178.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;893 | 64.0142 | 178.5443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;903 | 64.0142 | 178.5443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;913 | 64.0142 | 178.5443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;923 | 64.0182 | 178.5443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;933 | 64.0182 | 178.5443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;943 | 64.0182 | 178.5443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;953 | 64.0182 | 178.5443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;963 | 64.0182 | 178.5443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;973 | 64.0182 | 178.5443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;983 | 64.0182 | 178.5443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:50;993 | 64.0182 | 178.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;003 | 64.0182 | 178.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;013 | 64.0182 | 178.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;023 | 64.0211 | 178.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;033 | 64.0211 | 178.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;043 | 64.0211 | 178.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;053 | 64.0211 | 178.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;063 | 64.0211 | 178.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;073 | 64.0211 | 178.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;083 | 64.0211 | 178.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;093 | 64.0211 | 178.6093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;103 | 64.0211 | 178.6093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;113 | 64.0211 | 178.6093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;123 | 64.0242 | 178.6093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;133 | 64.0242 | 178.6093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;143 | 64.0242 | 178.6093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;153 | 64.0242 | 178.6093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;163 | 64.0242 | 178.6093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;173 | 64.0242 | 178.6093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;183 | 64.0242 | 178.6093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;193 | 64.0242 | 178.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;203 | 64.0242 | 178.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;213 | 64.0242 | 178.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;223 | 64.0272 | 178.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;233 | 64.0272 | 178.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;243 | 64.0272 | 178.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;253 | 64.0272 | 178.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;263 | 64.0272 | 178.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;273 | 64.0272 | 178.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;283 | 64.0272 | 178.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;293 | 64.0272 | 178.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;303 | 64.0272 | 178.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;313 | 64.0272 | 178.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;323 | 64.0312 | 178.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;333 | 64.0312 | 178.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;343 | 64.0312 | 178.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;353 | 64.0312 | 178.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;363 | 64.0312 | 178.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;373 | 64.0312 | 178.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;383 | 64.0312 | 178.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;393 | 64.0312 | 178.6337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;403 | 64.0312 | 178.6337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;413 | 64.0312 | 178.6337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;423 | 64.0362 | 178.6337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;433 | 64.0362 | 178.6337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;443 | 64.0362 | 178.6337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;453 | 64.0362 | 178.6337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;463 | 64.0362 | 178.6337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;473 | 64.0362 | 178.6337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;483 | 64.0362 | 178.6337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;493 | 64.0362 | 178.6146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;503 | 64.0362 | 178.6146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;513 | 64.0362 | 178.6146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;523 | 64.0382 | 178.6146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;533 | 64.0382 | 178.6146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;543 | 64.0382 | 178.6146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;553 | 64.0382 | 178.6146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;563 | 64.0382 | 178.6146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;573 | 64.0382 | 178.6146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;583 | 64.0382 | 178.6146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;593 | 64.0382 | 178.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;603 | 64.0382 | 178.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;613 | 64.0382 | 178.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;623 | 64.0412 | 178.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;633 | 64.0412 | 178.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;643 | 64.0412 | 178.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;653 | 64.0412 | 178.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;663 | 64.0412 | 178.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;673 | 64.0412 | 178.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;683 | 64.0412 | 178.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;693 | 64.0412 | 178.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;703 | 64.0412 | 178.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;713 | 64.0412 | 178.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;723 | 64.0452 | 178.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;733 | 64.0452 | 178.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;743 | 64.0452 | 178.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;753 | 64.0452 | 178.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;763 | 64.0452 | 178.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;773 | 64.0452 | 178.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;783 | 64.0452 | 178.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;793 | 64.0452 | 178.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;803 | 64.0452 | 178.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;813 | 64.0452 | 178.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;823 | 64.0492 | 178.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;833 | 64.0492 | 178.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;843 | 64.0492 | 178.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;853 | 64.0492 | 178.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;863 | 64.0492 | 178.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;873 | 64.0492 | 178.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;883 | 64.0492 | 178.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;893 | 64.0492 | 178.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;903 | 64.0492 | 178.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;913 | 64.0492 | 178.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;923 | 64.0522 | 178.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;933 | 64.0522 | 178.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;943 | 64.0522 | 178.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;953 | 64.0522 | 178.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;963 | 64.0522 | 178.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;973 | 64.0522 | 178.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;983 | 64.0522 | 178.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:51;993 | 64.0522 | 178.6897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;003 | 64.0522 | 178.6897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;013 | 64.0522 | 178.6897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;023 | 64.0542 | 178.6897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;033 | 64.0542 | 178.6897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;043 | 64.0542 | 178.6897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;053 | 64.0542 | 178.6897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;063 | 64.0542 | 178.6897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;073 | 64.0542 | 178.6897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;083 | 64.0542 | 178.6897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;093 | 64.0542 | 178.7093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;103 | 64.0542 | 178.7093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;113 | 64.0542 | 178.7093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;123 | 64.0592 | 178.7093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;133 | 64.0592 | 178.7093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;143 | 64.0592 | 178.7093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;153 | 64.0592 | 178.7093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;163 | 64.0592 | 178.7093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;173 | 64.0592 | 178.7093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;183 | 64.0592 | 178.7093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;193 | 64.0592 | 178.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;203 | 64.0592 | 178.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;213 | 64.0592 | 178.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;223 | 64.0612 | 178.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;233 | 64.0612 | 178.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;243 | 64.0612 | 178.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;253 | 64.0612 | 178.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;263 | 64.0612 | 178.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;273 | 64.0612 | 178.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;283 | 64.0612 | 178.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;293 | 64.0612 | 178.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;303 | 64.0612 | 178.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;313 | 64.0612 | 178.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;323 | 64.0641 | 178.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;333 | 64.0641 | 178.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;343 | 64.0641 | 178.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;353 | 64.0641 | 178.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;363 | 64.0641 | 178.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;373 | 64.0641 | 178.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;383 | 64.0641 | 178.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;393 | 64.0641 | 178.7952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;403 | 64.0641 | 178.7952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;413 | 64.0641 | 178.7952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;423 | 64.0692 | 178.7952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;433 | 64.0692 | 178.7952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;443 | 64.0692 | 178.7952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;453 | 64.0692 | 178.7952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;463 | 64.0692 | 178.7952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;473 | 64.0692 | 178.7952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;483 | 64.0692 | 178.7952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;493 | 64.0692 | 178.8414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;503 | 64.0692 | 178.8414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;513 | 64.0692 | 178.8414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;523 | 64.0712 | 178.8414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;533 | 64.0712 | 178.8414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;543 | 64.0712 | 178.8414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;553 | 64.0712 | 178.8414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;563 | 64.0712 | 178.8414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;573 | 64.0712 | 178.8414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;583 | 64.0712 | 178.8414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;593 | 64.0712 | 178.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;603 | 64.0712 | 178.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;613 | 64.0712 | 178.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;623 | 64.0742 | 178.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;633 | 64.0742 | 178.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;643 | 64.0742 | 178.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;653 | 64.0742 | 178.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;663 | 64.0742 | 178.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;673 | 64.0742 | 178.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;683 | 64.0742 | 178.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;693 | 64.0742 | 178.9168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;703 | 64.0742 | 178.9168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;713 | 64.0742 | 178.9168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;723 | 64.0792 | 178.9168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;733 | 64.0792 | 178.9168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;743 | 64.0792 | 178.9168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;753 | 64.0792 | 178.9168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;763 | 64.0792 | 178.9168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;773 | 64.0792 | 178.9168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;783 | 64.0792 | 178.9168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;793 | 64.0792 | 178.9246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;803 | 64.0792 | 178.9246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;813 | 64.0792 | 178.9246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;823 | 64.0822 | 178.9246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;833 | 64.0822 | 178.9246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;843 | 64.0822 | 178.9246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;853 | 64.0822 | 178.9246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;863 | 64.0822 | 178.9246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;873 | 64.0822 | 178.9246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;883 | 64.0822 | 178.9246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;893 | 64.0822 | 178.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;903 | 64.0822 | 178.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;913 | 64.0822 | 178.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;923 | 64.0862 | 178.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;933 | 64.0862 | 178.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;943 | 64.0862 | 178.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;953 | 64.0862 | 178.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;963 | 64.0862 | 178.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;973 | 64.0862 | 178.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;983 | 64.0862 | 178.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:52;993 | 64.0862 | 178.9115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;003 | 64.0862 | 178.9115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;013 | 64.0862 | 178.9115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;023 | 64.0892 | 178.9115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;033 | 64.0892 | 178.9115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;043 | 64.0892 | 178.9115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;053 | 64.0892 | 178.9115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;063 | 64.0892 | 178.9115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;073 | 64.0892 | 178.9115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;083 | 64.0892 | 178.9115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;093 | 64.0892 | 178.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;103 | 64.0892 | 178.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;113 | 64.0892 | 178.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;123 | 64.0932 | 178.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;133 | 64.0932 | 178.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;143 | 64.0932 | 178.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;153 | 64.0932 | 178.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;163 | 64.0932 | 178.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;173 | 64.0932 | 178.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;183 | 64.0932 | 178.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;193 | 64.0932 | 178.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;203 | 64.0932 | 178.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;213 | 64.0932 | 178.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;223 | 64.0932 | 178.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;233 | 64.0932 | 178.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;243 | 64.0941 | 178.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;253 | 64.0941 | 178.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;263 | 64.0941 | 178.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;273 | 64.0941 | 178.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;283 | 64.0941 | 178.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;293 | 64.0941 | 178.9348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;303 | 64.0941 | 178.9348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;313 | 64.0941 | 178.9348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;323 | 64.0941 | 178.9348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;333 | 64.0941 | 178.9348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;343 | 64.0992 | 178.9348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;353 | 64.0992 | 178.9348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;363 | 64.0992 | 178.9348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;373 | 64.0992 | 178.9348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;383 | 64.0992 | 178.9348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;393 | 64.0992 | 178.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;403 | 64.0992 | 178.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;413 | 64.0992 | 178.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;423 | 64.0992 | 178.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;433 | 64.0992 | 178.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;443 | 64.1031 | 178.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;453 | 64.1031 | 178.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;463 | 64.1031 | 178.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;473 | 64.1031 | 178.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;483 | 64.1031 | 178.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;493 | 64.1031 | 178.9543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;503 | 64.1031 | 178.9543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;513 | 64.1031 | 178.9543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;523 | 64.1031 | 178.9543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;533 | 64.1031 | 178.9543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;543 | 64.1062 | 178.9543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;553 | 64.1062 | 178.9543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;563 | 64.1062 | 178.9543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;573 | 64.1062 | 178.9543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;583 | 64.1062 | 178.9543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;593 | 64.1062 | 178.9756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;603 | 64.1062 | 178.9756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;613 | 64.1062 | 178.9756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;623 | 64.1062 | 178.9756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;633 | 64.1062 | 178.9756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;643 | 64.1082 | 178.9756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;653 | 64.1082 | 178.9756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;663 | 64.1082 | 178.9756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;673 | 64.1082 | 178.9756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;683 | 64.1082 | 178.9756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;693 | 64.1082 | 179.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;703 | 64.1082 | 179.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;713 | 64.1082 | 179.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;723 | 64.1082 | 179.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;733 | 64.1082 | 179.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;743 | 64.1132 | 179.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;753 | 64.1132 | 179.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;763 | 64.1132 | 179.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;773 | 64.1132 | 179.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;783 | 64.1132 | 179.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;793 | 64.1132 | 179.0665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;803 | 64.1132 | 179.0665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;813 | 64.1132 | 179.0665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;823 | 64.1132 | 179.0665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;833 | 64.1132 | 179.0665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;843 | 64.1151 | 179.0665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;853 | 64.1151 | 179.0665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;863 | 64.1151 | 179.0665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;873 | 64.1151 | 179.0665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;883 | 64.1151 | 179.0665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;893 | 64.1151 | 179.1195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;903 | 64.1151 | 179.1195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;913 | 64.1151 | 179.1195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;923 | 64.1151 | 179.1195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;933 | 64.1151 | 179.1195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;943 | 64.1171 | 179.1195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;953 | 64.1171 | 179.1195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;963 | 64.1171 | 179.1195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;973 | 64.1171 | 179.1195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;983 | 64.1171 | 179.1195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:53;993 | 64.1171 | 179.1581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;003 | 64.1171 | 179.1581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;013 | 64.1171 | 179.1581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;023 | 64.1171 | 179.1581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;033 | 64.1171 | 179.1581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;043 | 64.1221 | 179.1581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;053 | 64.1221 | 179.1581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;063 | 64.1221 | 179.1581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;073 | 64.1221 | 179.1581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;083 | 64.1221 | 179.1581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;093 | 64.1221 | 179.1713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;103 | 64.1221 | 179.1713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;113 | 64.1221 | 179.1713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;123 | 64.1221 | 179.1713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;133 | 64.1221 | 179.1713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;143 | 64.1252 | 179.1713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;153 | 64.1252 | 179.1713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;163 | 64.1252 | 179.1713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;173 | 64.1252 | 179.1713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;183 | 64.1252 | 179.1713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;193 | 64.1252 | 179.1577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;203 | 64.1252 | 179.1577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;213 | 64.1252 | 179.1577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;223 | 64.1252 | 179.1577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;233 | 64.1252 | 179.1577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;243 | 64.1281 | 179.1577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;253 | 64.1281 | 179.1577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;263 | 64.1281 | 179.1577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;273 | 64.1281 | 179.1577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;283 | 64.1281 | 179.1577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;293 | 64.1281 | 179.1327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;303 | 64.1281 | 179.1327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;313 | 64.1281 | 179.1327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;323 | 64.1281 | 179.1327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;333 | 64.1281 | 179.1327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;343 | 64.1311 | 179.1327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;353 | 64.1311 | 179.1327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;363 | 64.1311 | 179.1327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;373 | 64.1311 | 179.1327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;383 | 64.1311 | 179.1327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;393 | 64.1311 | 179.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;403 | 64.1311 | 179.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;413 | 64.1311 | 179.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;423 | 64.1311 | 179.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;433 | 64.1311 | 179.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;443 | 64.1341 | 179.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;453 | 64.1341 | 179.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;463 | 64.1341 | 179.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;473 | 64.1341 | 179.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;483 | 64.1341 | 179.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;493 | 64.1341 | 179.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;503 | 64.1341 | 179.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;513 | 64.1341 | 179.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;523 | 64.1341 | 179.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;533 | 64.1341 | 179.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;543 | 64.1341 | 179.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;553 | 64.1341 | 179.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;563 | 64.1341 | 179.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;573 | 64.1371 | 179.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;583 | 64.1371 | 179.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;593 | 64.1371 | 179.13 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;603 | 64.1371 | 179.13 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;613 | 64.1371 | 179.13 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;623 | 64.1371 | 179.13 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;633 | 64.1371 | 179.13 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;643 | 64.1371 | 179.13 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;653 | 64.1371 | 179.13 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;663 | 64.1371 | 179.13 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;673 | 64.1402 | 179.13 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;683 | 64.1402 | 179.13 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;693 | 64.1402 | 179.1453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;703 | 64.1402 | 179.1453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;713 | 64.1402 | 179.1453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;723 | 64.1402 | 179.1453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;733 | 64.1402 | 179.1453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;743 | 64.1402 | 179.1453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;753 | 64.1402 | 179.1453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;763 | 64.1402 | 179.1453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;773 | 64.1451 | 179.1453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;783 | 64.1451 | 179.1453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;793 | 64.1451 | 179.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;803 | 64.1451 | 179.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;813 | 64.1451 | 179.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;823 | 64.1451 | 179.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;833 | 64.1451 | 179.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;843 | 64.1451 | 179.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;853 | 64.1451 | 179.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;863 | 64.1451 | 179.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;873 | 64.1492 | 179.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;883 | 64.1492 | 179.1533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;893 | 64.1492 | 179.1567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;903 | 64.1492 | 179.1567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;913 | 64.1492 | 179.1567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;923 | 64.1492 | 179.1567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;933 | 64.1492 | 179.1567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;943 | 64.1492 | 179.1567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;953 | 64.1492 | 179.1567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;963 | 64.1492 | 179.1567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;973 | 64.1511 | 179.1567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;983 | 64.1511 | 179.1567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:54;993 | 64.1511 | 179.1642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;003 | 64.1511 | 179.1642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;013 | 64.1511 | 179.1642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;023 | 64.1511 | 179.1642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;033 | 64.1511 | 179.1642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;043 | 64.1511 | 179.1642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;053 | 64.1511 | 179.1642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;063 | 64.1511 | 179.1642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;073 | 64.1552 | 179.1642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;083 | 64.1552 | 179.1642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;093 | 64.1552 | 179.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;103 | 64.1552 | 179.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;113 | 64.1552 | 179.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;123 | 64.1552 | 179.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;133 | 64.1552 | 179.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;143 | 64.1552 | 179.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;153 | 64.1552 | 179.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;163 | 64.1552 | 179.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;173 | 64.1591 | 179.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;183 | 64.1591 | 179.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;193 | 64.1591 | 179.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;203 | 64.1591 | 179.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;213 | 64.1591 | 179.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;223 | 64.1591 | 179.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;233 | 64.1591 | 179.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;243 | 64.1591 | 179.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;253 | 64.1591 | 179.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;263 | 64.1591 | 179.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;273 | 64.1611 | 179.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;283 | 64.1611 | 179.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;293 | 64.1611 | 179.2802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;303 | 64.1611 | 179.2802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;313 | 64.1611 | 179.2802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;323 | 64.1611 | 179.2802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;333 | 64.1611 | 179.2802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;343 | 64.1611 | 179.2802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;353 | 64.1611 | 179.2802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;363 | 64.1611 | 179.2802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;373 | 64.1651 | 179.2802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;383 | 64.1651 | 179.2802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;393 | 64.1651 | 179.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;403 | 64.1651 | 179.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;413 | 64.1651 | 179.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;423 | 64.1651 | 179.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;433 | 64.1651 | 179.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;443 | 64.1651 | 179.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;453 | 64.1651 | 179.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;463 | 64.1651 | 179.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;473 | 64.1671 | 179.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;483 | 64.1671 | 179.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;493 | 64.1671 | 179.3475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;503 | 64.1671 | 179.3475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;513 | 64.1671 | 179.3475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;523 | 64.1671 | 179.3475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;533 | 64.1671 | 179.3475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;543 | 64.1671 | 179.3475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;553 | 64.1671 | 179.3475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;563 | 64.1671 | 179.3475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;573 | 64.1702 | 179.3475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;583 | 64.1702 | 179.3475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;593 | 64.1702 | 179.3489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;603 | 64.1702 | 179.3489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;613 | 64.1702 | 179.3489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;623 | 64.1702 | 179.3489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;633 | 64.1702 | 179.3489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;643 | 64.1702 | 179.3489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;653 | 64.1702 | 179.3489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;663 | 64.1702 | 179.3489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;673 | 64.1731 | 179.3489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;683 | 64.1731 | 179.3489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;693 | 64.1731 | 179.3414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;703 | 64.1731 | 179.3414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;713 | 64.1731 | 179.3414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;723 | 64.1731 | 179.3414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;733 | 64.1731 | 179.3414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;743 | 64.1731 | 179.3414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;753 | 64.1731 | 179.3414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;763 | 64.1731 | 179.3414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;773 | 64.1771 | 179.3414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;783 | 64.1771 | 179.3414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;793 | 64.1771 | 179.3324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;803 | 64.1771 | 179.3324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;813 | 64.1771 | 179.3324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;823 | 64.1771 | 179.3324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;833 | 64.1771 | 179.3324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;843 | 64.1771 | 179.3324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;853 | 64.1771 | 179.3324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;863 | 64.1771 | 179.3324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;873 | 64.1811 | 179.3324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;883 | 64.1811 | 179.3324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;893 | 64.1811 | 179.3263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;903 | 64.1811 | 179.3263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;913 | 64.1811 | 179.3263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;923 | 64.1811 | 179.3263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;933 | 64.1811 | 179.3263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;943 | 64.1811 | 179.3263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;953 | 64.1811 | 179.3263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;963 | 64.1811 | 179.3263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;973 | 64.1832 | 179.3263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;983 | 64.1832 | 179.3263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:55;993 | 64.1832 | 179.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;003 | 64.1832 | 179.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;013 | 64.1832 | 179.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;023 | 64.1832 | 179.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;033 | 64.1832 | 179.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;043 | 64.1832 | 179.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;053 | 64.1832 | 179.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;063 | 64.1832 | 179.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;073 | 64.1871 | 179.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;083 | 64.1871 | 179.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;093 | 64.1871 | 179.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;103 | 64.1871 | 179.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;113 | 64.1871 | 179.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;123 | 64.1871 | 179.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;133 | 64.1871 | 179.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;143 | 64.1871 | 179.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;153 | 64.1871 | 179.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;163 | 64.1871 | 179.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;173 | 64.1891 | 179.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;183 | 64.1891 | 179.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;193 | 64.1891 | 179.3338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;203 | 64.1891 | 179.3338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;213 | 64.1891 | 179.3338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;223 | 64.1891 | 179.3338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;233 | 64.1891 | 179.3338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;243 | 64.1891 | 179.3338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;253 | 64.1891 | 179.3338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;263 | 64.1891 | 179.3338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;273 | 64.1911 | 179.3338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;283 | 64.1911 | 179.3338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;293 | 64.1911 | 179.3409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;303 | 64.1911 | 179.3409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;313 | 64.1911 | 179.3409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;323 | 64.1911 | 179.3409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;333 | 64.1911 | 179.3409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;343 | 64.1911 | 179.3409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;353 | 64.1911 | 179.3409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;363 | 64.1911 | 179.3409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;373 | 64.1962 | 179.3409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;383 | 64.1962 | 179.3409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;393 | 64.1962 | 179.3605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;403 | 64.1962 | 179.3605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;413 | 64.1962 | 179.3605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;423 | 64.1962 | 179.3605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;433 | 64.1962 | 179.3605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;443 | 64.1962 | 179.3605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;453 | 64.1962 | 179.3605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;463 | 64.1962 | 179.3605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;473 | 64.1991 | 179.3605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;483 | 64.1991 | 179.3605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;493 | 64.1991 | 179.3888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;503 | 64.1991 | 179.3888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;513 | 64.1991 | 179.3888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;523 | 64.1991 | 179.3888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;533 | 64.1991 | 179.3888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;543 | 64.1991 | 179.3888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;553 | 64.1991 | 179.3888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;563 | 64.1991 | 179.3888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;573 | 64.2021 | 179.3888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;583 | 64.2021 | 179.3888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;593 | 64.2021 | 179.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;603 | 64.2021 | 179.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;613 | 64.2021 | 179.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;623 | 64.2021 | 179.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;633 | 64.2021 | 179.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;643 | 64.2021 | 179.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;653 | 64.2021 | 179.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;663 | 64.2021 | 179.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;673 | 64.2051 | 179.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;683 | 64.2051 | 179.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;693 | 64.2051 | 179.4627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;703 | 64.2051 | 179.4627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;713 | 64.2051 | 179.4627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;723 | 64.2051 | 179.4627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;733 | 64.2051 | 179.4627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;743 | 64.2051 | 179.4627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;753 | 64.2051 | 179.4627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;763 | 64.2051 | 179.4627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;773 | 64.2081 | 179.4627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;783 | 64.2081 | 179.4627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;793 | 64.2081 | 179.4989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;803 | 64.2081 | 179.4989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;813 | 64.2081 | 179.4989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;823 | 64.2081 | 179.4989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;833 | 64.2081 | 179.4989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;843 | 64.2081 | 179.4989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;853 | 64.2081 | 179.4989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;863 | 64.2081 | 179.4989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;873 | 64.2111 | 179.4989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;883 | 64.2111 | 179.4989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;893 | 64.2111 | 179.5143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;903 | 64.2111 | 179.5143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;913 | 64.2111 | 179.5143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;923 | 64.2111 | 179.5143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;933 | 64.2111 | 179.5143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;943 | 64.2111 | 179.5143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;953 | 64.2111 | 179.5143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;963 | 64.2111 | 179.5143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;973 | 64.2121 | 179.5143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;983 | 64.2121 | 179.5143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:56;993 | 64.2121 | 179.5166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;003 | 64.2121 | 179.5166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;013 | 64.2121 | 179.5166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;023 | 64.2121 | 179.5166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;033 | 64.2121 | 179.5166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;043 | 64.2121 | 179.5166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;053 | 64.2121 | 179.5166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;063 | 64.2121 | 179.5166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;073 | 64.2121 | 179.5166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;083 | 64.2121 | 179.5166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;093 | 64.2121 | 179.5194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;103 | 64.2181 | 179.5194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;113 | 64.2181 | 179.5194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;123 | 64.2181 | 179.5194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;133 | 64.2181 | 179.5194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;143 | 64.2181 | 179.5194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;153 | 64.2181 | 179.5194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;163 | 64.2181 | 179.5194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;173 | 64.2181 | 179.5194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;183 | 64.2181 | 179.5194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;193 | 64.2181 | 179.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;203 | 64.2211 | 179.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;213 | 64.2211 | 179.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;223 | 64.2211 | 179.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;233 | 64.2211 | 179.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;243 | 64.2211 | 179.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;253 | 64.2211 | 179.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;263 | 64.2211 | 179.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;273 | 64.2211 | 179.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;283 | 64.2211 | 179.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;293 | 64.2211 | 179.5193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;303 | 64.2221 | 179.5193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;313 | 64.2221 | 179.5193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;323 | 64.2221 | 179.5193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;333 | 64.2221 | 179.5193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;343 | 64.2221 | 179.5193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;353 | 64.2221 | 179.5193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;363 | 64.2221 | 179.5193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;373 | 64.2221 | 179.5193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;383 | 64.2221 | 179.5193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;393 | 64.2221 | 179.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;403 | 64.2261 | 179.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;413 | 64.2261 | 179.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;423 | 64.2261 | 179.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;433 | 64.2261 | 179.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;443 | 64.2261 | 179.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;453 | 64.2261 | 179.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;463 | 64.2261 | 179.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;473 | 64.2261 | 179.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;483 | 64.2261 | 179.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;493 | 64.2261 | 179.5411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;503 | 64.2291 | 179.5411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;513 | 64.2291 | 179.5411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;523 | 64.2291 | 179.5411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;533 | 64.2291 | 179.5411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;543 | 64.2291 | 179.5411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;553 | 64.2291 | 179.5411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;563 | 64.2291 | 179.5411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;573 | 64.2291 | 179.5411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;583 | 64.2291 | 179.5411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;593 | 64.2291 | 179.552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;603 | 64.2301 | 179.552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;613 | 64.2301 | 179.552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;623 | 64.2301 | 179.552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;633 | 64.2301 | 179.552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;643 | 64.2301 | 179.552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;653 | 64.2301 | 179.552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;663 | 64.2301 | 179.552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;673 | 64.2301 | 179.552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;683 | 64.2301 | 179.552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;693 | 64.2301 | 179.5727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;703 | 64.2361 | 179.5727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;713 | 64.2361 | 179.5727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;723 | 64.2361 | 179.5727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;733 | 64.2361 | 179.5727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;743 | 64.2361 | 179.5727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;753 | 64.2361 | 179.5727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;763 | 64.2361 | 179.5727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;773 | 64.2361 | 179.5727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;783 | 64.2361 | 179.5727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;793 | 64.2361 | 179.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;803 | 64.2371 | 179.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;813 | 64.2371 | 179.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;823 | 64.2371 | 179.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;833 | 64.2371 | 179.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;843 | 64.2371 | 179.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;853 | 64.2371 | 179.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;863 | 64.2371 | 179.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;873 | 64.2371 | 179.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;883 | 64.2371 | 179.6096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;893 | 64.2371 | 179.6479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;903 | 64.2381 | 179.6479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;913 | 64.2381 | 179.6479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;923 | 64.2381 | 179.6479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;933 | 64.2381 | 179.6479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;943 | 64.2381 | 179.6479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;953 | 64.2381 | 179.6479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;963 | 64.2381 | 179.6479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;973 | 64.2381 | 179.6479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;983 | 64.2381 | 179.6479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:57;993 | 64.2381 | 179.6825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;003 | 64.2421 | 179.6825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;013 | 64.2421 | 179.6825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;023 | 64.2421 | 179.6825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;033 | 64.2421 | 179.6825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;043 | 64.2421 | 179.6825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;053 | 64.2421 | 179.6825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;063 | 64.2421 | 179.6825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;073 | 64.2421 | 179.6825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;083 | 64.2421 | 179.6825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;093 | 64.2421 | 179.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;103 | 64.2451 | 179.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;113 | 64.2451 | 179.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;123 | 64.2451 | 179.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;133 | 64.2451 | 179.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;143 | 64.2451 | 179.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;153 | 64.2451 | 179.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;163 | 64.2451 | 179.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;173 | 64.2451 | 179.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;183 | 64.2451 | 179.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;193 | 64.2451 | 179.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;203 | 64.2471 | 179.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;213 | 64.2471 | 179.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;223 | 64.2471 | 179.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;233 | 64.2471 | 179.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;243 | 64.2471 | 179.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;253 | 64.2471 | 179.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;263 | 64.2471 | 179.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;273 | 64.2471 | 179.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;283 | 64.2471 | 179.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;293 | 64.2471 | 179.7414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;303 | 64.2501 | 179.7414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;313 | 64.2501 | 179.7414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;323 | 64.2501 | 179.7414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;333 | 64.2501 | 179.7414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;343 | 64.2501 | 179.7414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;353 | 64.2501 | 179.7414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;363 | 64.2501 | 179.7414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;373 | 64.2501 | 179.7414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;383 | 64.2501 | 179.7414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;393 | 64.2501 | 179.7326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;403 | 64.2541 | 179.7326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;413 | 64.2541 | 179.7326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;423 | 64.2541 | 179.7326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;433 | 64.2541 | 179.7326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;443 | 64.2541 | 179.7326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;453 | 64.2541 | 179.7326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;463 | 64.2541 | 179.7326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;473 | 64.2541 | 179.7326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;483 | 64.2541 | 179.7326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;493 | 64.2541 | 179.7259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;503 | 64.2571 | 179.7259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;513 | 64.2571 | 179.7259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;523 | 64.2571 | 179.7259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;533 | 64.2571 | 179.7259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;543 | 64.2571 | 179.7259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;553 | 64.2571 | 179.7259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;563 | 64.2571 | 179.7259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;573 | 64.2571 | 179.7259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;583 | 64.2571 | 179.7259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;593 | 64.2571 | 179.7224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;603 | 64.2591 | 179.7224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;613 | 64.2591 | 179.7224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;623 | 64.2591 | 179.7224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;633 | 64.2591 | 179.7224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;643 | 64.2591 | 179.7224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;653 | 64.2591 | 179.7224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;663 | 64.2591 | 179.7224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;673 | 64.2591 | 179.7224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;683 | 64.2591 | 179.7224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;693 | 64.2591 | 179.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;703 | 64.2641 | 179.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;713 | 64.2641 | 179.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;723 | 64.2641 | 179.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;733 | 64.2641 | 179.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;743 | 64.2641 | 179.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;753 | 64.2641 | 179.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;763 | 64.2641 | 179.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;773 | 64.2641 | 179.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;783 | 64.2641 | 179.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;793 | 64.2641 | 179.747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;803 | 64.2681 | 179.747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;813 | 64.2681 | 179.747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;823 | 64.2681 | 179.747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;833 | 64.2681 | 179.747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;843 | 64.2681 | 179.747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;853 | 64.2681 | 179.747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;863 | 64.2681 | 179.747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;873 | 64.2681 | 179.747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;883 | 64.2681 | 179.747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;893 | 64.2681 | 179.77 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;903 | 64.2691 | 179.77 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;913 | 64.2691 | 179.77 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;923 | 64.2691 | 179.77 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;933 | 64.2691 | 179.77 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;943 | 64.2691 | 179.77 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;953 | 64.2691 | 179.77 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;963 | 64.2691 | 179.77 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;973 | 64.2691 | 179.77 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;983 | 64.2691 | 179.77 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:58;993 | 64.2691 | 179.784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;003 | 64.2701 | 179.784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;013 | 64.2701 | 179.784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;023 | 64.2701 | 179.784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;033 | 64.2701 | 179.784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;043 | 64.2701 | 179.784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;053 | 64.2701 | 179.784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;063 | 64.2701 | 179.784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;073 | 64.2701 | 179.784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;083 | 64.2701 | 179.784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;093 | 64.2701 | 179.8006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;103 | 64.2751 | 179.8006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;113 | 64.2751 | 179.8006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;123 | 64.2751 | 179.8006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;133 | 64.2751 | 179.8006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;143 | 64.2751 | 179.8006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;153 | 64.2751 | 179.8006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;163 | 64.2751 | 179.8006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;173 | 64.2751 | 179.8006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;183 | 64.2751 | 179.8006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;193 | 64.2751 | 179.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;203 | 64.2761 | 179.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;213 | 64.2761 | 179.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;223 | 64.2761 | 179.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;233 | 64.2761 | 179.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;243 | 64.2761 | 179.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;253 | 64.2761 | 179.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;263 | 64.2761 | 179.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;273 | 64.2761 | 179.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;283 | 64.2761 | 179.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;293 | 64.2761 | 179.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;303 | 64.2791 | 179.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;313 | 64.2791 | 179.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;323 | 64.2791 | 179.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;333 | 64.2791 | 179.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;343 | 64.2791 | 179.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;353 | 64.2791 | 179.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;363 | 64.2791 | 179.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;373 | 64.2791 | 179.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;383 | 64.2791 | 179.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;393 | 64.2791 | 179.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;403 | 64.2821 | 179.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;413 | 64.2821 | 179.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;423 | 64.2821 | 179.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;433 | 64.2821 | 179.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;443 | 64.2821 | 179.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;453 | 64.2821 | 179.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;463 | 64.2821 | 179.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;473 | 64.2821 | 179.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;483 | 64.2821 | 179.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;493 | 64.2821 | 179.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;503 | 64.2851 | 179.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;513 | 64.2851 | 179.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;523 | 64.2851 | 179.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;533 | 64.2851 | 179.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;543 | 64.2851 | 179.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;553 | 64.2851 | 179.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;563 | 64.2851 | 179.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;573 | 64.2851 | 179.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;583 | 64.2851 | 179.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;593 | 64.2851 | 179.9396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;603 | 64.2851 | 179.9396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;613 | 64.2851 | 179.9396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;623 | 64.2861 | 179.9396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;633 | 64.2861 | 179.9396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;643 | 64.2861 | 179.9396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;653 | 64.2861 | 179.9396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;663 | 64.2861 | 179.9396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;673 | 64.2861 | 179.9396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;683 | 64.2861 | 179.9396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;693 | 64.2861 | 179.965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;703 | 64.2861 | 179.965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;713 | 64.2861 | 179.965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;723 | 64.2901 | 179.965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;733 | 64.2901 | 179.965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;743 | 64.2901 | 179.965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;753 | 64.2901 | 179.965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;763 | 64.2901 | 179.965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;773 | 64.2901 | 179.965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;783 | 64.2901 | 179.965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;793 | 64.2901 | 179.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;803 | 64.2901 | 179.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;813 | 64.2901 | 179.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;823 | 64.2921 | 179.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;833 | 64.2921 | 179.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;843 | 64.2921 | 179.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;853 | 64.2921 | 179.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;863 | 64.2921 | 179.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;873 | 64.2921 | 179.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;883 | 64.2921 | 179.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;893 | 64.2921 | 179.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;903 | 64.2921 | 179.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;913 | 64.2921 | 179.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;923 | 64.2941 | 179.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;933 | 64.2941 | 179.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;943 | 64.2941 | 179.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;953 | 64.2941 | 179.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;963 | 64.2941 | 179.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;973 | 64.2941 | 179.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;983 | 64.2941 | 179.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:40:59;993 | 64.2941 | 179.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;003 | 64.2941 | 179.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;013 | 64.2941 | 179.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;023 | 64.2971 | 179.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;033 | 64.2971 | 179.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;043 | 64.2971 | 179.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;053 | 64.2971 | 179.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;063 | 64.2971 | 179.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;073 | 64.2971 | 179.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;083 | 64.2971 | 179.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;093 | 64.2971 | 179.9678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;103 | 64.2971 | 179.9678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;113 | 64.2971 | 179.9678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;123 | 64.3031 | 179.9678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;133 | 64.3031 | 179.9678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;143 | 64.3031 | 179.9678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;153 | 64.3031 | 179.9678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;163 | 64.3031 | 179.9678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;173 | 64.3031 | 179.9678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;183 | 64.3031 | 179.9678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;193 | 64.3031 | 179.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;203 | 64.3031 | 179.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;213 | 64.3031 | 179.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;223 | 64.3031 | 179.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;233 | 64.3031 | 179.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;243 | 64.3031 | 179.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;253 | 64.3031 | 179.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;263 | 64.3031 | 179.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;273 | 64.3031 | 179.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;283 | 64.3031 | 179.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;293 | 64.3031 | 179.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;303 | 64.3031 | 179.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;313 | 64.3031 | 179.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;323 | 64.3061 | 179.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;333 | 64.3061 | 179.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;343 | 64.3061 | 179.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;353 | 64.3061 | 179.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;363 | 64.3061 | 179.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;373 | 64.3061 | 179.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;383 | 64.3061 | 179.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;393 | 64.3061 | 179.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;403 | 64.3061 | 179.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;413 | 64.3061 | 179.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;423 | 64.3081 | 179.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;433 | 64.3081 | 179.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;443 | 64.3081 | 179.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;453 | 64.3081 | 179.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;463 | 64.3081 | 179.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;473 | 64.3081 | 179.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;483 | 64.3081 | 179.9515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;493 | 64.3081 | 179.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;503 | 64.3081 | 179.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;513 | 64.3081 | 179.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;523 | 64.3121 | 179.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;533 | 64.3121 | 179.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;543 | 64.3121 | 179.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;553 | 64.3121 | 179.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;563 | 64.3121 | 179.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;573 | 64.3121 | 179.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;583 | 64.3121 | 179.9621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;593 | 64.3121 | 179.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;603 | 64.3121 | 179.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;613 | 64.3121 | 179.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;623 | 64.3121 | 179.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;633 | 64.3121 | 179.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;643 | 64.3121 | 179.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;653 | 64.3121 | 179.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;663 | 64.3121 | 179.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;673 | 64.3121 | 179.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;683 | 64.3121 | 179.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;693 | 64.3121 | 180.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;703 | 64.3121 | 180.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;713 | 64.3121 | 180.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;723 | 64.3161 | 180.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;733 | 64.3161 | 180.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;743 | 64.3161 | 180.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;753 | 64.3161 | 180.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;763 | 64.3161 | 180.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;773 | 64.3161 | 180.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;783 | 64.3161 | 180.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;793 | 64.3161 | 180.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;803 | 64.3161 | 180.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;813 | 64.3161 | 180.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;823 | 64.3201 | 180.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;833 | 64.3201 | 180.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;843 | 64.3201 | 180.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;853 | 64.3201 | 180.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;863 | 64.3201 | 180.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;873 | 64.3201 | 180.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;883 | 64.3201 | 180.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;893 | 64.3201 | 180.0995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;903 | 64.3201 | 180.0995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;913 | 64.3201 | 180.0995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;923 | 64.3221 | 180.0995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;933 | 64.3221 | 180.0995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;943 | 64.3221 | 180.0995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;953 | 64.3221 | 180.0995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;963 | 64.3221 | 180.0995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;973 | 64.3221 | 180.0995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;983 | 64.3221 | 180.0995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:00;993 | 64.3221 | 180.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;003 | 64.3221 | 180.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;013 | 64.3221 | 180.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;023 | 64.3231 | 180.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;033 | 64.3231 | 180.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;043 | 64.3231 | 180.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;053 | 64.3231 | 180.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;063 | 64.3231 | 180.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;073 | 64.3231 | 180.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;083 | 64.3231 | 180.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;093 | 64.3231 | 180.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;103 | 64.3231 | 180.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;113 | 64.3231 | 180.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;123 | 64.3251 | 180.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;133 | 64.3251 | 180.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;143 | 64.3251 | 180.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;153 | 64.3251 | 180.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;163 | 64.3251 | 180.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;173 | 64.3251 | 180.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;183 | 64.3251 | 180.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;193 | 64.3251 | 180.224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;203 | 64.3251 | 180.224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;213 | 64.3251 | 180.224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;223 | 64.3281 | 180.224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;233 | 64.3281 | 180.224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;243 | 64.3281 | 180.224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;253 | 64.3281 | 180.224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;263 | 64.3281 | 180.224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;273 | 64.3281 | 180.224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;283 | 64.3281 | 180.224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;293 | 64.3281 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;303 | 64.3281 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;313 | 64.3281 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;323 | 64.3291 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;333 | 64.3291 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;343 | 64.3291 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;353 | 64.3291 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;363 | 64.3291 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;373 | 64.3291 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;383 | 64.3291 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;393 | 64.3291 | 180.2465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;403 | 64.3291 | 180.2465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;413 | 64.3291 | 180.2465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;423 | 64.3331 | 180.2465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;433 | 64.3331 | 180.2465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;443 | 64.3331 | 180.2465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;453 | 64.3331 | 180.2465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;463 | 64.3331 | 180.2465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;473 | 64.3331 | 180.2465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;483 | 64.3331 | 180.2465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;493 | 64.3331 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;503 | 64.3331 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;513 | 64.3331 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;523 | 64.3341 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;533 | 64.3341 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;543 | 64.3341 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;553 | 64.3341 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;563 | 64.3341 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;573 | 64.3341 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;583 | 64.3341 | 180.2419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;593 | 64.3341 | 180.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;603 | 64.3341 | 180.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;613 | 64.3341 | 180.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;623 | 64.3371 | 180.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;633 | 64.3371 | 180.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;643 | 64.3371 | 180.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;653 | 64.3371 | 180.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;663 | 64.3371 | 180.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;673 | 64.3371 | 180.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;683 | 64.3371 | 180.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;693 | 64.3371 | 180.2406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;703 | 64.3371 | 180.2406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;713 | 64.3371 | 180.2406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;723 | 64.3401 | 180.2406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;733 | 64.3401 | 180.2406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;743 | 64.3401 | 180.2406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;753 | 64.3401 | 180.2406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;763 | 64.3401 | 180.2406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;773 | 64.3401 | 180.2406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;783 | 64.3401 | 180.2406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;793 | 64.3401 | 180.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;803 | 64.3401 | 180.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;813 | 64.3401 | 180.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;823 | 64.3411 | 180.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;833 | 64.3411 | 180.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;843 | 64.3411 | 180.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;853 | 64.3411 | 180.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;863 | 64.3411 | 180.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;873 | 64.3411 | 180.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;883 | 64.3411 | 180.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;893 | 64.3411 | 180.27 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;903 | 64.3411 | 180.27 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;913 | 64.3411 | 180.27 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;923 | 64.3441 | 180.27 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;933 | 64.3441 | 180.27 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;943 | 64.3441 | 180.27 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;953 | 64.3441 | 180.27 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;963 | 64.3441 | 180.27 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;973 | 64.3441 | 180.27 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;983 | 64.3441 | 180.27 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:01;993 | 64.3441 | 180.305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;003 | 64.3441 | 180.305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;013 | 64.3441 | 180.305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;023 | 64.3461 | 180.305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;033 | 64.3461 | 180.305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;043 | 64.3461 | 180.305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;053 | 64.3461 | 180.305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;063 | 64.3461 | 180.305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;073 | 64.3461 | 180.305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;083 | 64.3461 | 180.305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;093 | 64.3461 | 180.3512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;103 | 64.3461 | 180.3512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;113 | 64.3461 | 180.3512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;123 | 64.3501 | 180.3512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;133 | 64.3501 | 180.3512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;143 | 64.3501 | 180.3512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;153 | 64.3501 | 180.3512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;163 | 64.3501 | 180.3512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;173 | 64.3501 | 180.3512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;183 | 64.3501 | 180.3512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;193 | 64.3501 | 180.3908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;203 | 64.3501 | 180.3908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;213 | 64.3501 | 180.3908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;223 | 64.3511 | 180.3908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;233 | 64.3511 | 180.3908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;243 | 64.3511 | 180.3908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;253 | 64.3511 | 180.3908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;263 | 64.3511 | 180.3908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;273 | 64.3511 | 180.3908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;283 | 64.3511 | 180.3908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;293 | 64.3511 | 180.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;303 | 64.3511 | 180.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;313 | 64.3511 | 180.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;323 | 64.3521 | 180.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;333 | 64.3521 | 180.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;343 | 64.3521 | 180.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;353 | 64.3521 | 180.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;363 | 64.3521 | 180.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;373 | 64.3521 | 180.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;383 | 64.3521 | 180.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;393 | 64.3521 | 180.4517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;403 | 64.3521 | 180.4517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;413 | 64.3521 | 180.4517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;423 | 64.3571 | 180.4517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;433 | 64.3571 | 180.4517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;443 | 64.3571 | 180.4517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;453 | 64.3571 | 180.4517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;463 | 64.3571 | 180.4517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;473 | 64.3571 | 180.4517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;483 | 64.3571 | 180.4517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;493 | 64.3571 | 180.4756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;503 | 64.3571 | 180.4756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;513 | 64.3571 | 180.4756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;523 | 64.3601 | 180.4756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;533 | 64.3601 | 180.4756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;543 | 64.3601 | 180.4756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;553 | 64.3601 | 180.4756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;563 | 64.3601 | 180.4756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;573 | 64.3601 | 180.4756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;583 | 64.3601 | 180.4756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;593 | 64.3601 | 180.4942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;603 | 64.3601 | 180.4942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;613 | 64.3601 | 180.4942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;623 | 64.3611 | 180.4942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;633 | 64.3611 | 180.4942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;643 | 64.3611 | 180.4942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;653 | 64.3611 | 180.4942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;663 | 64.3611 | 180.4942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;673 | 64.3611 | 180.4942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;683 | 64.3611 | 180.4942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;693 | 64.3611 | 180.5104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;703 | 64.3611 | 180.5104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;713 | 64.3611 | 180.5104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;723 | 64.3621 | 180.5104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;733 | 64.3621 | 180.5104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;743 | 64.3621 | 180.5104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;753 | 64.3621 | 180.5104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;763 | 64.3621 | 180.5104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;773 | 64.3621 | 180.5104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;783 | 64.3621 | 180.5104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;793 | 64.3621 | 180.5204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;803 | 64.3621 | 180.5204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;813 | 64.3621 | 180.5204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;823 | 64.3661 | 180.5204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;833 | 64.3661 | 180.5204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;843 | 64.3661 | 180.5204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;853 | 64.3661 | 180.5204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;863 | 64.3661 | 180.5204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;873 | 64.3661 | 180.5204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;883 | 64.3661 | 180.5204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;893 | 64.3661 | 180.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;903 | 64.3661 | 180.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;913 | 64.3661 | 180.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;923 | 64.3661 | 180.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;933 | 64.3661 | 180.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;943 | 64.3661 | 180.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;953 | 64.3661 | 180.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;963 | 64.3661 | 180.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;973 | 64.3661 | 180.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;983 | 64.3661 | 180.5192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:02;993 | 64.3661 | 180.5217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;003 | 64.3661 | 180.5217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;013 | 64.3661 | 180.5217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;023 | 64.3691 | 180.5217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;033 | 64.3691 | 180.5217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;043 | 64.3691 | 180.5217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;053 | 64.3691 | 180.5217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;063 | 64.3691 | 180.5217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;073 | 64.3691 | 180.5217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;083 | 64.3691 | 180.5217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;093 | 64.3691 | 180.538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;103 | 64.3691 | 180.538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;113 | 64.3691 | 180.538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;123 | 64.3721 | 180.538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;133 | 64.3721 | 180.538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;143 | 64.3721 | 180.538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;153 | 64.3721 | 180.538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;163 | 64.3721 | 180.538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;173 | 64.3721 | 180.538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;183 | 64.3721 | 180.538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;193 | 64.3721 | 180.5574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;203 | 64.3721 | 180.5574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;213 | 64.3721 | 180.5574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;223 | 64.3741 | 180.5574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;233 | 64.3741 | 180.5574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;243 | 64.3741 | 180.5574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;253 | 64.3741 | 180.5574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;263 | 64.3741 | 180.5574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;273 | 64.3741 | 180.5574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;283 | 64.3741 | 180.5574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;293 | 64.3741 | 180.5777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;303 | 64.3741 | 180.5777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;313 | 64.3741 | 180.5777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;323 | 64.3741 | 180.5777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;333 | 64.3741 | 180.5777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;343 | 64.3771 | 180.5777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;353 | 64.3771 | 180.5777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;363 | 64.3771 | 180.5777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;373 | 64.3771 | 180.5777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;383 | 64.3771 | 180.5777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;393 | 64.3771 | 180.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;403 | 64.3771 | 180.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;413 | 64.3771 | 180.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;423 | 64.3771 | 180.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;433 | 64.3771 | 180.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;443 | 64.3791 | 180.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;453 | 64.3791 | 180.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;463 | 64.3791 | 180.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;473 | 64.3791 | 180.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;483 | 64.3791 | 180.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;493 | 64.3791 | 180.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;503 | 64.3791 | 180.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;513 | 64.3791 | 180.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;523 | 64.3791 | 180.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;533 | 64.3791 | 180.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;543 | 64.3821 | 180.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;553 | 64.3821 | 180.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;563 | 64.3821 | 180.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;573 | 64.3821 | 180.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;583 | 64.3821 | 180.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;593 | 64.3821 | 180.6419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;603 | 64.3821 | 180.6419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;613 | 64.3821 | 180.6419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;623 | 64.3821 | 180.6419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;633 | 64.3821 | 180.6419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;643 | 64.3821 | 180.6419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;653 | 64.3821 | 180.6419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;663 | 64.3821 | 180.6419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;673 | 64.3821 | 180.6419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;683 | 64.3821 | 180.6419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;693 | 64.3821 | 180.6584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;703 | 64.3821 | 180.6584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;713 | 64.3821 | 180.6584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;723 | 64.3821 | 180.6584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;733 | 64.3821 | 180.6584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;743 | 64.3861 | 180.6584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;753 | 64.3861 | 180.6584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;763 | 64.3861 | 180.6584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;773 | 64.3861 | 180.6584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;783 | 64.3861 | 180.6584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;793 | 64.3861 | 180.6909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;803 | 64.3861 | 180.6909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;813 | 64.3861 | 180.6909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;823 | 64.3861 | 180.6909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;833 | 64.3861 | 180.6909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;843 | 64.3881 | 180.6909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;853 | 64.3881 | 180.6909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;863 | 64.3881 | 180.6909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;873 | 64.3881 | 180.6909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;883 | 64.3881 | 180.6909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;893 | 64.3881 | 180.721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;903 | 64.3881 | 180.721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;913 | 64.3881 | 180.721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;923 | 64.3881 | 180.721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;933 | 64.3881 | 180.721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;943 | 64.3891 | 180.721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;953 | 64.3891 | 180.721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;963 | 64.3891 | 180.721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;973 | 64.3891 | 180.721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;983 | 64.3891 | 180.721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:03;993 | 64.3891 | 180.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;003 | 64.3891 | 180.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;013 | 64.3891 | 180.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;023 | 64.3891 | 180.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;033 | 64.3891 | 180.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;043 | 64.3921 | 180.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;053 | 64.3921 | 180.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;063 | 64.3921 | 180.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;073 | 64.3921 | 180.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;083 | 64.3921 | 180.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;093 | 64.3921 | 180.7758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;103 | 64.3921 | 180.7758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;113 | 64.3921 | 180.7758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;123 | 64.3921 | 180.7758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;133 | 64.3921 | 180.7758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;143 | 64.3951 | 180.7758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;153 | 64.3951 | 180.7758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;163 | 64.3951 | 180.7758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;173 | 64.3951 | 180.7758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;183 | 64.3951 | 180.7758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;193 | 64.3951 | 180.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;203 | 64.3951 | 180.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;213 | 64.3951 | 180.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;223 | 64.3951 | 180.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;233 | 64.3951 | 180.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;243 | 64.3961 | 180.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;253 | 64.3961 | 180.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;263 | 64.3961 | 180.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;273 | 64.3961 | 180.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;283 | 64.3961 | 180.7947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;293 | 64.3961 | 180.7862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;303 | 64.3961 | 180.7862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;313 | 64.3961 | 180.7862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;323 | 64.3961 | 180.7862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;333 | 64.3961 | 180.7862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;343 | 64.3991 | 180.7862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;353 | 64.3991 | 180.7862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;363 | 64.3991 | 180.7862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;373 | 64.3991 | 180.7862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;383 | 64.3991 | 180.7862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;393 | 64.3991 | 180.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;403 | 64.3991 | 180.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;413 | 64.3991 | 180.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;423 | 64.3991 | 180.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;433 | 64.3991 | 180.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;443 | 64.4011 | 180.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;453 | 64.4011 | 180.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;463 | 64.4011 | 180.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;473 | 64.4011 | 180.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;483 | 64.4011 | 180.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;493 | 64.4011 | 180.7693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;503 | 64.4011 | 180.7693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;513 | 64.4011 | 180.7693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;523 | 64.4011 | 180.7693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;533 | 64.4011 | 180.7693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;543 | 64.4041 | 180.7693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;553 | 64.4041 | 180.7693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;563 | 64.4041 | 180.7693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;573 | 64.4041 | 180.7693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;583 | 64.4041 | 180.7693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;593 | 64.4041 | 180.7681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;603 | 64.4041 | 180.7681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;613 | 64.4041 | 180.7681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;623 | 64.4041 | 180.7681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;633 | 64.4041 | 180.7681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;643 | 64.4041 | 180.7681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;653 | 64.4041 | 180.7681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;663 | 64.4041 | 180.7681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;673 | 64.4041 | 180.7681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;683 | 64.4041 | 180.7681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;693 | 64.4041 | 180.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;703 | 64.4041 | 180.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;713 | 64.4041 | 180.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;723 | 64.4041 | 180.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;733 | 64.4041 | 180.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;743 | 64.4041 | 180.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;753 | 64.4041 | 180.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;763 | 64.4041 | 180.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;773 | 64.4061 | 180.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;783 | 64.4061 | 180.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;793 | 64.4061 | 180.7946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;803 | 64.4061 | 180.7946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;813 | 64.4061 | 180.7946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;823 | 64.4061 | 180.7946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;833 | 64.4061 | 180.7946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;843 | 64.4061 | 180.7946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;853 | 64.4061 | 180.7946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;863 | 64.4061 | 180.7946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;873 | 64.4081 | 180.7946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;883 | 64.4081 | 180.7946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;893 | 64.4081 | 180.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;903 | 64.4081 | 180.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;913 | 64.4081 | 180.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;923 | 64.4081 | 180.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;933 | 64.4081 | 180.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;943 | 64.4081 | 180.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;953 | 64.4081 | 180.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;963 | 64.4081 | 180.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;973 | 64.4091 | 180.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;983 | 64.4091 | 180.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:04;993 | 64.4091 | 180.8178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;003 | 64.4091 | 180.8178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;013 | 64.4091 | 180.8178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;023 | 64.4091 | 180.8178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;033 | 64.4091 | 180.8178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;043 | 64.4091 | 180.8178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;053 | 64.4091 | 180.8178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;063 | 64.4091 | 180.8178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;073 | 64.4121 | 180.8178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;083 | 64.4121 | 180.8178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;093 | 64.4121 | 180.8278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;103 | 64.4121 | 180.8278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;113 | 64.4121 | 180.8278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;123 | 64.4121 | 180.8278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;133 | 64.4121 | 180.8278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;143 | 64.4121 | 180.8278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;153 | 64.4121 | 180.8278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;163 | 64.4121 | 180.8278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;173 | 64.4151 | 180.8278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;183 | 64.4151 | 180.8278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;193 | 64.4151 | 180.8524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;203 | 64.4151 | 180.8524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;213 | 64.4151 | 180.8524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;223 | 64.4151 | 180.8524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;233 | 64.4151 | 180.8524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;243 | 64.4151 | 180.8524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;253 | 64.4151 | 180.8524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;263 | 64.4151 | 180.8524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;273 | 64.4161 | 180.8524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;283 | 64.4161 | 180.8524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;293 | 64.4161 | 180.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;303 | 64.4161 | 180.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;313 | 64.4161 | 180.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;323 | 64.4161 | 180.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;333 | 64.4161 | 180.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;343 | 64.4161 | 180.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;353 | 64.4161 | 180.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;363 | 64.4161 | 180.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;373 | 64.4171 | 180.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;383 | 64.4171 | 180.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;393 | 64.4171 | 180.8864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;403 | 64.4171 | 180.8864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;413 | 64.4171 | 180.8864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;423 | 64.4171 | 180.8864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;433 | 64.4171 | 180.8864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;443 | 64.4171 | 180.8864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;453 | 64.4171 | 180.8864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;463 | 64.4171 | 180.8864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;473 | 64.4201 | 180.8864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;483 | 64.4201 | 180.8864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;493 | 64.4201 | 180.9088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;503 | 64.4201 | 180.9088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;513 | 64.4201 | 180.9088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;523 | 64.4201 | 180.9088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;533 | 64.4201 | 180.9088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;543 | 64.4201 | 180.9088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;553 | 64.4201 | 180.9088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;563 | 64.4201 | 180.9088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;573 | 64.4221 | 180.9088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;583 | 64.4221 | 180.9088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;593 | 64.4221 | 180.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;603 | 64.4221 | 180.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;613 | 64.4221 | 180.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;623 | 64.4221 | 180.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;633 | 64.4221 | 180.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;643 | 64.4221 | 180.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;653 | 64.4221 | 180.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;663 | 64.4221 | 180.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;673 | 64.4241 | 180.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;683 | 64.4241 | 180.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;693 | 64.4241 | 180.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;703 | 64.4241 | 180.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;713 | 64.4241 | 180.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;723 | 64.4241 | 180.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;733 | 64.4241 | 180.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;743 | 64.4241 | 180.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;753 | 64.4241 | 180.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;763 | 64.4241 | 180.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;773 | 64.4281 | 180.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;783 | 64.4281 | 180.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;793 | 64.4281 | 180.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;803 | 64.4281 | 180.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;813 | 64.4281 | 180.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;823 | 64.4281 | 180.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;833 | 64.4281 | 180.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;843 | 64.4281 | 180.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;853 | 64.4281 | 180.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;863 | 64.4281 | 180.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;873 | 64.4291 | 180.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;883 | 64.4291 | 180.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;893 | 64.4291 | 180.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;903 | 64.4291 | 180.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;913 | 64.4291 | 180.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;923 | 64.4291 | 180.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;933 | 64.4291 | 180.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;943 | 64.4291 | 180.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;953 | 64.4291 | 180.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;963 | 64.4291 | 180.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;973 | 64.4311 | 180.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;983 | 64.4311 | 180.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:05;993 | 64.4311 | 180.9077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;003 | 64.4311 | 180.9077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;013 | 64.4311 | 180.9077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;023 | 64.4311 | 180.9077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;033 | 64.4311 | 180.9077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;043 | 64.4311 | 180.9077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;053 | 64.4311 | 180.9077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;063 | 64.4311 | 180.9077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;073 | 64.4331 | 180.9077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;083 | 64.4331 | 180.9077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;093 | 64.4331 | 180.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;103 | 64.4331 | 180.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;113 | 64.4331 | 180.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;123 | 64.4331 | 180.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;133 | 64.4331 | 180.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;143 | 64.4331 | 180.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;153 | 64.4331 | 180.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;163 | 64.4331 | 180.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;173 | 64.4361 | 180.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;183 | 64.4361 | 180.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;193 | 64.4361 | 180.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;203 | 64.4361 | 180.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;213 | 64.4361 | 180.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;223 | 64.4361 | 180.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;233 | 64.4361 | 180.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;243 | 64.4361 | 180.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;253 | 64.4361 | 180.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;263 | 64.4361 | 180.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;273 | 64.4361 | 180.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;283 | 64.4361 | 180.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;293 | 64.4361 | 181.0029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;303 | 64.4361 | 181.0029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;313 | 64.4361 | 181.0029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;323 | 64.4361 | 181.0029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;333 | 64.4361 | 181.0029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;343 | 64.4361 | 181.0029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;353 | 64.4361 | 181.0029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;363 | 64.4361 | 181.0029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;373 | 64.4381 | 181.0029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;383 | 64.4381 | 181.0029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;393 | 64.4381 | 181.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;403 | 64.4381 | 181.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;413 | 64.4381 | 181.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;423 | 64.4381 | 181.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;433 | 64.4381 | 181.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;443 | 64.4381 | 181.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;453 | 64.4381 | 181.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;463 | 64.4381 | 181.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;473 | 64.4411 | 181.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;483 | 64.4411 | 181.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;493 | 64.4411 | 181.0572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;503 | 64.4411 | 181.0572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;513 | 64.4411 | 181.0572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;523 | 64.4411 | 181.0572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;533 | 64.4411 | 181.0572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;543 | 64.4411 | 181.0572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;553 | 64.4411 | 181.0572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;563 | 64.4411 | 181.0572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;573 | 64.4421 | 181.0572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;583 | 64.4421 | 181.0572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;593 | 64.4421 | 181.0834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;603 | 64.4421 | 181.0834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;613 | 64.4421 | 181.0834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;623 | 64.4421 | 181.0834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;633 | 64.4421 | 181.0834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;643 | 64.4421 | 181.0834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;653 | 64.4421 | 181.0834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;663 | 64.4421 | 181.0834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;673 | 64.4441 | 181.0834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;683 | 64.4441 | 181.0834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;693 | 64.4441 | 181.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;703 | 64.4441 | 181.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;713 | 64.4441 | 181.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;723 | 64.4441 | 181.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;733 | 64.4441 | 181.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;743 | 64.4441 | 181.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;753 | 64.4441 | 181.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;763 | 64.4441 | 181.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;773 | 64.4471 | 181.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;783 | 64.4471 | 181.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;793 | 64.4471 | 181.1054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;803 | 64.4471 | 181.1054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;813 | 64.4471 | 181.1054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;823 | 64.4471 | 181.1054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;833 | 64.4471 | 181.1054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;843 | 64.4471 | 181.1054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;853 | 64.4471 | 181.1054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;863 | 64.4471 | 181.1054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;873 | 64.4491 | 181.1054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;883 | 64.4491 | 181.1054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;893 | 64.4491 | 181.1168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;903 | 64.4491 | 181.1168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;913 | 64.4491 | 181.1168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;923 | 64.4491 | 181.1168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;933 | 64.4491 | 181.1168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;943 | 64.4491 | 181.1168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;953 | 64.4491 | 181.1168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;963 | 64.4491 | 181.1168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;973 | 64.4511 | 181.1168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;983 | 64.4511 | 181.1168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:06;993 | 64.4511 | 181.1144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;003 | 64.4511 | 181.1144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;013 | 64.4511 | 181.1144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;023 | 64.4511 | 181.1144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;033 | 64.4511 | 181.1144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;043 | 64.4511 | 181.1144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;053 | 64.4511 | 181.1144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;063 | 64.4511 | 181.1144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;073 | 64.4541 | 181.1144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;083 | 64.4541 | 181.1144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;093 | 64.4541 | 181.0935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;103 | 64.4541 | 181.0935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;113 | 64.4541 | 181.0935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;123 | 64.4541 | 181.0935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;133 | 64.4541 | 181.0935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;143 | 64.4541 | 181.0935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;153 | 64.4541 | 181.0935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;163 | 64.4541 | 181.0935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;173 | 64.4541 | 181.0935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;183 | 64.4541 | 181.0935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;193 | 64.4541 | 181.079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;203 | 64.4561 | 181.079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;213 | 64.4561 | 181.079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;223 | 64.4561 | 181.079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;233 | 64.4561 | 181.079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;243 | 64.4561 | 181.079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;253 | 64.4561 | 181.079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;263 | 64.4561 | 181.079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;273 | 64.4561 | 181.079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;283 | 64.4561 | 181.079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;293 | 64.4561 | 181.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;303 | 64.4571 | 181.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;313 | 64.4571 | 181.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;323 | 64.4571 | 181.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;333 | 64.4571 | 181.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;343 | 64.4571 | 181.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;353 | 64.4571 | 181.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;363 | 64.4571 | 181.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;373 | 64.4571 | 181.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;383 | 64.4571 | 181.0753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;393 | 64.4571 | 181.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;403 | 64.4591 | 181.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;413 | 64.4591 | 181.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;423 | 64.4591 | 181.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;433 | 64.4591 | 181.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;443 | 64.4591 | 181.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;453 | 64.4591 | 181.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;463 | 64.4591 | 181.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;473 | 64.4591 | 181.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;483 | 64.4591 | 181.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;493 | 64.4591 | 181.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;503 | 64.4611 | 181.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;513 | 64.4611 | 181.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;523 | 64.4611 | 181.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;533 | 64.4611 | 181.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;543 | 64.4611 | 181.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;553 | 64.4611 | 181.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;563 | 64.4611 | 181.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;573 | 64.4611 | 181.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;583 | 64.4611 | 181.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;593 | 64.4611 | 181.0922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;603 | 64.4631 | 181.0922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;613 | 64.4631 | 181.0922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;623 | 64.4631 | 181.0922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;633 | 64.4631 | 181.0922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;643 | 64.4631 | 181.0922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;653 | 64.4631 | 181.0922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;663 | 64.4631 | 181.0922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;673 | 64.4631 | 181.0922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;683 | 64.4631 | 181.0922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;693 | 64.4631 | 181.111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;703 | 64.4651 | 181.111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;713 | 64.4651 | 181.111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;723 | 64.4651 | 181.111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;733 | 64.4651 | 181.111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;743 | 64.4651 | 181.111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;753 | 64.4651 | 181.111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;763 | 64.4651 | 181.111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;773 | 64.4651 | 181.111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;783 | 64.4651 | 181.111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;793 | 64.4651 | 181.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;803 | 64.4671 | 181.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;813 | 64.4671 | 181.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;823 | 64.4671 | 181.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;833 | 64.4671 | 181.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;843 | 64.4671 | 181.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;853 | 64.4671 | 181.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;863 | 64.4671 | 181.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;873 | 64.4671 | 181.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;883 | 64.4671 | 181.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;893 | 64.4671 | 181.1461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;903 | 64.4681 | 181.1461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;913 | 64.4681 | 181.1461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;923 | 64.4681 | 181.1461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;933 | 64.4681 | 181.1461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;943 | 64.4681 | 181.1461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;953 | 64.4681 | 181.1461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;963 | 64.4681 | 181.1461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;973 | 64.4681 | 181.1461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;983 | 64.4681 | 181.1461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:07;993 | 64.4681 | 181.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;003 | 64.4691 | 181.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;013 | 64.4691 | 181.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;023 | 64.4691 | 181.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;033 | 64.4691 | 181.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;043 | 64.4691 | 181.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;053 | 64.4691 | 181.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;063 | 64.4691 | 181.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;073 | 64.4691 | 181.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;083 | 64.4691 | 181.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;093 | 64.4691 | 181.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;103 | 64.4711 | 181.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;113 | 64.4711 | 181.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;123 | 64.4711 | 181.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;133 | 64.4711 | 181.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;143 | 64.4711 | 181.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;153 | 64.4711 | 181.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;163 | 64.4711 | 181.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;173 | 64.4711 | 181.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;183 | 64.4711 | 181.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;193 | 64.4711 | 181.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;203 | 64.4721 | 181.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;213 | 64.4721 | 181.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;223 | 64.4721 | 181.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;233 | 64.4721 | 181.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;243 | 64.4721 | 181.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;253 | 64.4721 | 181.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;263 | 64.4721 | 181.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;273 | 64.4721 | 181.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;283 | 64.4721 | 181.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;293 | 64.4721 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;303 | 64.4741 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;313 | 64.4741 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;323 | 64.4741 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;333 | 64.4741 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;343 | 64.4741 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;353 | 64.4741 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;363 | 64.4741 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;373 | 64.4741 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;383 | 64.4741 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;393 | 64.4741 | 181.2049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;403 | 64.4761 | 181.2049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;413 | 64.4761 | 181.2049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;423 | 64.4761 | 181.2049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;433 | 64.4761 | 181.2049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;443 | 64.4761 | 181.2049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;453 | 64.4761 | 181.2049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;463 | 64.4761 | 181.2049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;473 | 64.4761 | 181.2049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;483 | 64.4761 | 181.2049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;493 | 64.4761 | 181.1785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;503 | 64.4781 | 181.1785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;513 | 64.4781 | 181.1785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;523 | 64.4781 | 181.1785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;533 | 64.4781 | 181.1785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;543 | 64.4781 | 181.1785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;553 | 64.4781 | 181.1785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;563 | 64.4781 | 181.1785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;573 | 64.4781 | 181.1785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;583 | 64.4781 | 181.1785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;593 | 64.4781 | 181.1563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;603 | 64.4791 | 181.1563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;613 | 64.4791 | 181.1563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;623 | 64.4791 | 181.1563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;633 | 64.4791 | 181.1563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;643 | 64.4791 | 181.1563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;653 | 64.4791 | 181.1563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;663 | 64.4791 | 181.1563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;673 | 64.4791 | 181.1563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;683 | 64.4791 | 181.1563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;693 | 64.4791 | 181.1431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;703 | 64.4811 | 181.1431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;713 | 64.4811 | 181.1431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;723 | 64.4811 | 181.1431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;733 | 64.4811 | 181.1431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;743 | 64.4811 | 181.1431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;753 | 64.4811 | 181.1431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;763 | 64.4811 | 181.1431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;773 | 64.4811 | 181.1431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;783 | 64.4811 | 181.1431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;793 | 64.4811 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;803 | 64.4831 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;813 | 64.4831 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;823 | 64.4831 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;833 | 64.4831 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;843 | 64.4831 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;853 | 64.4831 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;863 | 64.4831 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;873 | 64.4831 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;883 | 64.4831 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;893 | 64.4831 | 181.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;903 | 64.4841 | 181.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;913 | 64.4841 | 181.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;923 | 64.4841 | 181.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;933 | 64.4841 | 181.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;943 | 64.4841 | 181.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;953 | 64.4841 | 181.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;963 | 64.4841 | 181.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;973 | 64.4841 | 181.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;983 | 64.4841 | 181.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:08;993 | 64.4841 | 181.1586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;003 | 64.4861 | 181.1586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;013 | 64.4861 | 181.1586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;023 | 64.4861 | 181.1586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;033 | 64.4861 | 181.1586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;043 | 64.4861 | 181.1586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;053 | 64.4861 | 181.1586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;063 | 64.4861 | 181.1586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;073 | 64.4861 | 181.1586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;083 | 64.4861 | 181.1586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;093 | 64.4861 | 181.1663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;103 | 64.4881 | 181.1663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;113 | 64.4881 | 181.1663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;123 | 64.4881 | 181.1663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;133 | 64.4881 | 181.1663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;143 | 64.4881 | 181.1663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;153 | 64.4881 | 181.1663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;163 | 64.4881 | 181.1663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;173 | 64.4881 | 181.1663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;183 | 64.4881 | 181.1663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;193 | 64.4881 | 181.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;203 | 64.4891 | 181.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;213 | 64.4891 | 181.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;223 | 64.4891 | 181.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;233 | 64.4891 | 181.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;243 | 64.4891 | 181.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;253 | 64.4891 | 181.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;263 | 64.4891 | 181.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;273 | 64.4891 | 181.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;283 | 64.4891 | 181.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;293 | 64.4891 | 181.1578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;303 | 64.4901 | 181.1578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;313 | 64.4901 | 181.1578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;323 | 64.4901 | 181.1578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;333 | 64.4901 | 181.1578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;343 | 64.4901 | 181.1578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;353 | 64.4901 | 181.1578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;363 | 64.4901 | 181.1578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;373 | 64.4901 | 181.1578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;383 | 64.4901 | 181.1578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;393 | 64.4901 | 181.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;403 | 64.4921 | 181.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;413 | 64.4921 | 181.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;423 | 64.4921 | 181.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;433 | 64.4921 | 181.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;443 | 64.4921 | 181.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;453 | 64.4921 | 181.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;463 | 64.4921 | 181.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;473 | 64.4921 | 181.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;483 | 64.4921 | 181.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;493 | 64.4921 | 181.1747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;503 | 64.4951 | 181.1747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;513 | 64.4951 | 181.1747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;523 | 64.4951 | 181.1747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;533 | 64.4951 | 181.1747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;543 | 64.4951 | 181.1747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;553 | 64.4951 | 181.1747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;563 | 64.4951 | 181.1747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;573 | 64.4951 | 181.1747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;583 | 64.4951 | 181.1747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;593 | 64.4951 | 181.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;603 | 64.4971 | 181.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;613 | 64.4971 | 181.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;623 | 64.4971 | 181.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;633 | 64.4971 | 181.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;643 | 64.4971 | 181.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;653 | 64.4971 | 181.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;663 | 64.4971 | 181.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;673 | 64.4971 | 181.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;683 | 64.4971 | 181.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;693 | 64.4971 | 181.2166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;703 | 64.4971 | 181.2166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;713 | 64.4971 | 181.2166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;723 | 64.4981 | 181.2166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;733 | 64.4981 | 181.2166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;743 | 64.4981 | 181.2166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;753 | 64.4981 | 181.2166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;763 | 64.4981 | 181.2166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;773 | 64.4981 | 181.2166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;783 | 64.4981 | 181.2166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;793 | 64.4981 | 181.2364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;803 | 64.4981 | 181.2364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;813 | 64.4981 | 181.2364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;823 | 64.5001 | 181.2364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;833 | 64.5001 | 181.2364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;843 | 64.5001 | 181.2364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;853 | 64.5001 | 181.2364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;863 | 64.5001 | 181.2364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;873 | 64.5001 | 181.2364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;883 | 64.5001 | 181.2364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;893 | 64.5001 | 181.2282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;903 | 64.5001 | 181.2282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;913 | 64.5001 | 181.2282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;923 | 64.5021 | 181.2282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;933 | 64.5021 | 181.2282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;943 | 64.5021 | 181.2282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;953 | 64.5021 | 181.2282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;963 | 64.5021 | 181.2282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;973 | 64.5021 | 181.2282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;983 | 64.5021 | 181.2282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:09;993 | 64.5021 | 181.1911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;003 | 64.5021 | 181.1911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;013 | 64.5021 | 181.1911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;023 | 64.5031 | 181.1911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;033 | 64.5031 | 181.1911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;043 | 64.5031 | 181.1911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;053 | 64.5031 | 181.1911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;063 | 64.5031 | 181.1911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;073 | 64.5031 | 181.1911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;083 | 64.5031 | 181.1911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;093 | 64.5031 | 181.1515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;103 | 64.5031 | 181.1515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;113 | 64.5031 | 181.1515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;123 | 64.5031 | 181.1515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;133 | 64.5031 | 181.1515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;143 | 64.5031 | 181.1515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;153 | 64.5031 | 181.1515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;163 | 64.5031 | 181.1515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;173 | 64.5031 | 181.1515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;183 | 64.5031 | 181.1515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;193 | 64.5031 | 181.1124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;203 | 64.5031 | 181.1124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;213 | 64.5031 | 181.1124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;223 | 64.5051 | 181.1124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;233 | 64.5051 | 181.1124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;243 | 64.5051 | 181.1124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;253 | 64.5051 | 181.1124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;263 | 64.5051 | 181.1124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;273 | 64.5051 | 181.1124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;283 | 64.5051 | 181.1124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;293 | 64.5051 | 181.0734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;303 | 64.5051 | 181.0734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;313 | 64.5051 | 181.0734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;323 | 64.5061 | 181.0734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;333 | 64.5061 | 181.0734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;343 | 64.5061 | 181.0734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;353 | 64.5061 | 181.0734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;363 | 64.5061 | 181.0734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;373 | 64.5061 | 181.0734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;383 | 64.5061 | 181.0734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;393 | 64.5061 | 181.0606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;403 | 64.5061 | 181.0606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;413 | 64.5061 | 181.0606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;423 | 64.5081 | 181.0606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;433 | 64.5081 | 181.0606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;443 | 64.5081 | 181.0606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;453 | 64.5081 | 181.0606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;463 | 64.5081 | 181.0606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;473 | 64.5081 | 181.0606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;483 | 64.5081 | 181.0606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;493 | 64.5081 | 181.0788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;503 | 64.5081 | 181.0788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;513 | 64.5081 | 181.0788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;523 | 64.5091 | 181.0788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;533 | 64.5091 | 181.0788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;543 | 64.5091 | 181.0788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;553 | 64.5091 | 181.0788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;563 | 64.5091 | 181.0788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;573 | 64.5091 | 181.0788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;583 | 64.5091 | 181.0788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;593 | 64.5091 | 181.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;603 | 64.5091 | 181.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;613 | 64.5091 | 181.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;623 | 64.5101 | 181.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;633 | 64.5101 | 181.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;643 | 64.5101 | 181.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;653 | 64.5101 | 181.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;663 | 64.5101 | 181.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;673 | 64.5101 | 181.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;683 | 64.5101 | 181.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;693 | 64.5101 | 181.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;703 | 64.5101 | 181.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;713 | 64.5101 | 181.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;723 | 64.5131 | 181.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;733 | 64.5131 | 181.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;743 | 64.5131 | 181.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;753 | 64.5131 | 181.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;763 | 64.5131 | 181.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;773 | 64.5131 | 181.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;783 | 64.5131 | 181.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;793 | 64.5131 | 181.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;803 | 64.5131 | 181.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;813 | 64.5131 | 181.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;823 | 64.5161 | 181.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;833 | 64.5161 | 181.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;843 | 64.5161 | 181.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;853 | 64.5161 | 181.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;863 | 64.5161 | 181.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;873 | 64.5161 | 181.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;883 | 64.5161 | 181.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;893 | 64.5161 | 181.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;903 | 64.5161 | 181.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;913 | 64.5161 | 181.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;923 | 64.5181 | 181.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;933 | 64.5181 | 181.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;943 | 64.5181 | 181.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;953 | 64.5181 | 181.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;963 | 64.5181 | 181.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;973 | 64.5181 | 181.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;983 | 64.5181 | 181.1874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:10;993 | 64.5181 | 181.2005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;003 | 64.5181 | 181.2005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;013 | 64.5181 | 181.2005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;023 | 64.5181 | 181.2005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;033 | 64.5181 | 181.2005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;043 | 64.5181 | 181.2005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;053 | 64.5181 | 181.2005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;063 | 64.5181 | 181.2005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;073 | 64.5181 | 181.2005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;083 | 64.5181 | 181.2005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;093 | 64.5181 | 181.2133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;103 | 64.5181 | 181.2133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;113 | 64.5181 | 181.2133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;123 | 64.5201 | 181.2133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;133 | 64.5201 | 181.2133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;143 | 64.5201 | 181.2133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;153 | 64.5201 | 181.2133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;163 | 64.5201 | 181.2133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;173 | 64.5201 | 181.2133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;183 | 64.5201 | 181.2133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;193 | 64.5201 | 181.2255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;203 | 64.5201 | 181.2255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;213 | 64.5201 | 181.2255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;223 | 64.5221 | 181.2255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;233 | 64.5221 | 181.2255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;243 | 64.5221 | 181.2255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;253 | 64.5221 | 181.2255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;263 | 64.5221 | 181.2255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;273 | 64.5221 | 181.2255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;283 | 64.5221 | 181.2255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;293 | 64.5221 | 181.2099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;303 | 64.5221 | 181.2099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;313 | 64.5221 | 181.2099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;323 | 64.5231 | 181.2099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;333 | 64.5231 | 181.2099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;343 | 64.5231 | 181.2099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;353 | 64.5231 | 181.2099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;363 | 64.5231 | 181.2099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;373 | 64.5231 | 181.2099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;383 | 64.5231 | 181.2099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;393 | 64.5231 | 181.1776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;403 | 64.5231 | 181.1776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;413 | 64.5231 | 181.1776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;423 | 64.5251 | 181.1776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;433 | 64.5251 | 181.1776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;443 | 64.5251 | 181.1776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;453 | 64.5251 | 181.1776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;463 | 64.5251 | 181.1776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;473 | 64.5251 | 181.1776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;483 | 64.5251 | 181.1776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;493 | 64.5251 | 181.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;503 | 64.5251 | 181.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;513 | 64.5251 | 181.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;523 | 64.5261 | 181.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;533 | 64.5261 | 181.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;543 | 64.5261 | 181.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;553 | 64.5261 | 181.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;563 | 64.5261 | 181.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;573 | 64.5261 | 181.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;583 | 64.5261 | 181.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;593 | 64.5261 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;603 | 64.5261 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;613 | 64.5261 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;623 | 64.5271 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;633 | 64.5271 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;643 | 64.5271 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;653 | 64.5271 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;663 | 64.5271 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;673 | 64.5271 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;683 | 64.5271 | 181.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;693 | 64.5271 | 181.1122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;703 | 64.5271 | 181.1122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;713 | 64.5271 | 181.1122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;723 | 64.5291 | 181.1122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;733 | 64.5291 | 181.1122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;743 | 64.5291 | 181.1122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;753 | 64.5291 | 181.1122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;763 | 64.5291 | 181.1122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;773 | 64.5291 | 181.1122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;783 | 64.5291 | 181.1122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;793 | 64.5291 | 181.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;803 | 64.5291 | 181.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;813 | 64.5291 | 181.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;823 | 64.5301 | 181.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;833 | 64.5301 | 181.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;843 | 64.5301 | 181.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;853 | 64.5301 | 181.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;863 | 64.5301 | 181.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;873 | 64.5301 | 181.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;883 | 64.5301 | 181.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;893 | 64.5301 | 181.1324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;903 | 64.5301 | 181.1324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;913 | 64.5301 | 181.1324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;923 | 64.5311 | 181.1324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;933 | 64.5311 | 181.1324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;943 | 64.5311 | 181.1324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;953 | 64.5311 | 181.1324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;963 | 64.5311 | 181.1324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;973 | 64.5311 | 181.1324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;983 | 64.5311 | 181.1324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:11;993 | 64.5311 | 181.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;003 | 64.5311 | 181.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;013 | 64.5311 | 181.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;023 | 64.5331 | 181.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;033 | 64.5331 | 181.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;043 | 64.5331 | 181.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;053 | 64.5331 | 181.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;063 | 64.5331 | 181.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;073 | 64.5331 | 181.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;083 | 64.5331 | 181.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;093 | 64.5331 | 181.1457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;103 | 64.5331 | 181.1457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;113 | 64.5331 | 181.1457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;123 | 64.5341 | 181.1457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;133 | 64.5341 | 181.1457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;143 | 64.5341 | 181.1457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;153 | 64.5341 | 181.1457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;163 | 64.5341 | 181.1457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;173 | 64.5341 | 181.1457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;183 | 64.5341 | 181.1457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;193 | 64.5341 | 181.1694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;203 | 64.5341 | 181.1694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;213 | 64.5341 | 181.1694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;223 | 64.5381 | 181.1694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;233 | 64.5381 | 181.1694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;243 | 64.5381 | 181.1694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;253 | 64.5381 | 181.1694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;263 | 64.5381 | 181.1694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;273 | 64.5381 | 181.1694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;283 | 64.5381 | 181.1694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;293 | 64.5381 | 181.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;303 | 64.5381 | 181.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;313 | 64.5381 | 181.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;323 | 64.5381 | 181.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;333 | 64.5381 | 181.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;343 | 64.5381 | 181.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;353 | 64.5381 | 181.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;363 | 64.5381 | 181.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;373 | 64.5381 | 181.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;383 | 64.5381 | 181.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;393 | 64.5381 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;403 | 64.5381 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;413 | 64.5381 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;423 | 64.5401 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;433 | 64.5401 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;443 | 64.5401 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;453 | 64.5401 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;463 | 64.5401 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;473 | 64.5401 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;483 | 64.5401 | 181.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;493 | 64.5401 | 181.2337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;503 | 64.5401 | 181.2337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;513 | 64.5401 | 181.2337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;523 | 64.5411 | 181.2337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;533 | 64.5411 | 181.2337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;543 | 64.5411 | 181.2337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;553 | 64.5411 | 181.2337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;563 | 64.5411 | 181.2337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;573 | 64.5411 | 181.2337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;583 | 64.5411 | 181.2337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;593 | 64.5411 | 181.2521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;603 | 64.5411 | 181.2521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;613 | 64.5411 | 181.2521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;623 | 64.5431 | 181.2521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;633 | 64.5431 | 181.2521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;643 | 64.5431 | 181.2521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;653 | 64.5431 | 181.2521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;663 | 64.5431 | 181.2521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;673 | 64.5431 | 181.2521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;683 | 64.5431 | 181.2521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;693 | 64.5431 | 181.2427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;703 | 64.5431 | 181.2427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;713 | 64.5431 | 181.2427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;723 | 64.5451 | 181.2427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;733 | 64.5451 | 181.2427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;743 | 64.5451 | 181.2427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;753 | 64.5451 | 181.2427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;763 | 64.5451 | 181.2427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;773 | 64.5451 | 181.2427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;783 | 64.5451 | 181.2427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;793 | 64.5451 | 181.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;803 | 64.5451 | 181.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;813 | 64.5451 | 181.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;823 | 64.5481 | 181.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;833 | 64.5481 | 181.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;843 | 64.5481 | 181.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;853 | 64.5481 | 181.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;863 | 64.5481 | 181.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;873 | 64.5481 | 181.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;883 | 64.5481 | 181.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;893 | 64.5481 | 181.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;903 | 64.5481 | 181.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;913 | 64.5481 | 181.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;923 | 64.5481 | 181.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;933 | 64.5481 | 181.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;943 | 64.5481 | 181.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;953 | 64.5481 | 181.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;963 | 64.5481 | 181.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;973 | 64.5481 | 181.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;983 | 64.5481 | 181.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:12;993 | 64.5481 | 181.1937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;003 | 64.5481 | 181.1937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;013 | 64.5481 | 181.1937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;023 | 64.5481 | 181.1937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;033 | 64.5481 | 181.1937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;043 | 64.5481 | 181.1937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;053 | 64.5481 | 181.1937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;063 | 64.5481 | 181.1937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;073 | 64.5481 | 181.1937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;083 | 64.5481 | 181.1937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;093 | 64.5481 | 181.1772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;103 | 64.5481 | 181.1772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;113 | 64.5481 | 181.1772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;123 | 64.5521 | 181.1772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;133 | 64.5521 | 181.1772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;143 | 64.5521 | 181.1772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;153 | 64.5521 | 181.1772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;163 | 64.5521 | 181.1772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;173 | 64.5521 | 181.1772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;183 | 64.5521 | 181.1772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;193 | 64.5521 | 181.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;203 | 64.5521 | 181.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;213 | 64.5521 | 181.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;223 | 64.5521 | 181.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;233 | 64.5521 | 181.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;243 | 64.5521 | 181.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;253 | 64.5521 | 181.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;263 | 64.5521 | 181.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;273 | 64.5521 | 181.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;283 | 64.5521 | 181.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;293 | 64.5521 | 181.2062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;303 | 64.5521 | 181.2062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;313 | 64.5521 | 181.2062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;323 | 64.5521 | 181.2062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;333 | 64.5521 | 181.2062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;343 | 64.5521 | 181.2062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;353 | 64.5521 | 181.2062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;363 | 64.5521 | 181.2062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;373 | 64.5521 | 181.2062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;383 | 64.5521 | 181.2062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;393 | 64.5521 | 181.2205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;403 | 64.5521 | 181.2205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;413 | 64.5521 | 181.2205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;423 | 64.5521 | 181.2205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;433 | 64.5521 | 181.2205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;443 | 64.5551 | 181.2205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;453 | 64.5551 | 181.2205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;463 | 64.5551 | 181.2205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;473 | 64.5551 | 181.2205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;483 | 64.5551 | 181.2205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;493 | 64.5551 | 181.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;503 | 64.5551 | 181.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;513 | 64.5551 | 181.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;523 | 64.5551 | 181.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;533 | 64.5551 | 181.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;543 | 64.5571 | 181.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;553 | 64.5571 | 181.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;563 | 64.5571 | 181.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;573 | 64.5571 | 181.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;583 | 64.5571 | 181.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;593 | 64.5571 | 181.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;603 | 64.5571 | 181.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;613 | 64.5571 | 181.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;623 | 64.5571 | 181.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;633 | 64.5571 | 181.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;643 | 64.5561 | 181.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;653 | 64.5561 | 181.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;663 | 64.5561 | 181.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;673 | 64.5561 | 181.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;683 | 64.5561 | 181.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;693 | 64.5561 | 181.2946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;703 | 64.5561 | 181.2946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;713 | 64.5561 | 181.2946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;723 | 64.5561 | 181.2946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;733 | 64.5561 | 181.2946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;743 | 64.5581 | 181.2946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;753 | 64.5581 | 181.2946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;763 | 64.5581 | 181.2946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;773 | 64.5581 | 181.2946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;783 | 64.5581 | 181.2946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;793 | 64.5581 | 181.3164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;803 | 64.5581 | 181.3164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;813 | 64.5581 | 181.3164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;823 | 64.5581 | 181.3164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;833 | 64.5581 | 181.3164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;843 | 64.5611 | 181.3164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;853 | 64.5611 | 181.3164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;863 | 64.5611 | 181.3164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;873 | 64.5611 | 181.3164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;883 | 64.5611 | 181.3164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;893 | 64.5611 | 181.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;903 | 64.5611 | 181.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;913 | 64.5611 | 181.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;923 | 64.5611 | 181.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;933 | 64.5611 | 181.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;943 | 64.5621 | 181.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;953 | 64.5621 | 181.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;963 | 64.5621 | 181.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;973 | 64.5621 | 181.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;983 | 64.5621 | 181.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:13;993 | 64.5621 | 181.365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;003 | 64.5621 | 181.365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;013 | 64.5621 | 181.365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;023 | 64.5621 | 181.365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;033 | 64.5621 | 181.365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;043 | 64.5631 | 181.365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;053 | 64.5631 | 181.365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;063 | 64.5631 | 181.365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;073 | 64.5631 | 181.365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;083 | 64.5631 | 181.365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;093 | 64.5631 | 181.3587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;103 | 64.5631 | 181.3587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;113 | 64.5631 | 181.3587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;123 | 64.5631 | 181.3587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;133 | 64.5631 | 181.3587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;143 | 64.5651 | 181.3587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;153 | 64.5651 | 181.3587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;163 | 64.5651 | 181.3587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;173 | 64.5651 | 181.3587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;183 | 64.5651 | 181.3587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;193 | 64.5651 | 181.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;203 | 64.5651 | 181.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;213 | 64.5651 | 181.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;223 | 64.5651 | 181.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;233 | 64.5651 | 181.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;243 | 64.5661 | 181.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;253 | 64.5661 | 181.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;263 | 64.5661 | 181.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;273 | 64.5661 | 181.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;283 | 64.5661 | 181.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;293 | 64.5661 | 181.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;303 | 64.5661 | 181.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;313 | 64.5661 | 181.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;323 | 64.5661 | 181.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;333 | 64.5661 | 181.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;343 | 64.5681 | 181.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;353 | 64.5681 | 181.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;363 | 64.5681 | 181.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;373 | 64.5681 | 181.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;383 | 64.5681 | 181.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;393 | 64.5681 | 181.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;403 | 64.5681 | 181.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;413 | 64.5681 | 181.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;423 | 64.5681 | 181.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;433 | 64.5681 | 181.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;443 | 64.5701 | 181.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;453 | 64.5701 | 181.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;463 | 64.5701 | 181.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;473 | 64.5701 | 181.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;483 | 64.5701 | 181.3246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;493 | 64.5701 | 181.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;503 | 64.5701 | 181.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;513 | 64.5701 | 181.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;523 | 64.5701 | 181.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;533 | 64.5701 | 181.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;543 | 64.5721 | 181.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;553 | 64.5721 | 181.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;563 | 64.5721 | 181.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;573 | 64.5721 | 181.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;583 | 64.5721 | 181.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;593 | 64.5721 | 181.3166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;603 | 64.5721 | 181.3166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;613 | 64.5721 | 181.3166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;623 | 64.5721 | 181.3166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;633 | 64.5721 | 181.3166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;643 | 64.5731 | 181.3166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;653 | 64.5731 | 181.3166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;663 | 64.5731 | 181.3166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;673 | 64.5731 | 181.3166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;683 | 64.5731 | 181.3166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;693 | 64.5731 | 181.3348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;703 | 64.5731 | 181.3348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;713 | 64.5731 | 181.3348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;723 | 64.5731 | 181.3348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;733 | 64.5731 | 181.3348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;743 | 64.5731 | 181.3348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;753 | 64.5731 | 181.3348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;763 | 64.5731 | 181.3348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;773 | 64.5741 | 181.3348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;783 | 64.5741 | 181.3348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;793 | 64.5741 | 181.3539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;803 | 64.5741 | 181.3539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;813 | 64.5741 | 181.3539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;823 | 64.5741 | 181.3539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;833 | 64.5741 | 181.3539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;843 | 64.5741 | 181.3539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;853 | 64.5741 | 181.3539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;863 | 64.5741 | 181.3539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;873 | 64.5771 | 181.3539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;883 | 64.5771 | 181.3539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;893 | 64.5771 | 181.3817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;903 | 64.5771 | 181.3817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;913 | 64.5771 | 181.3817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;923 | 64.5771 | 181.3817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;933 | 64.5771 | 181.3817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;943 | 64.5771 | 181.3817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;953 | 64.5771 | 181.3817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;963 | 64.5771 | 181.3817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;973 | 64.5781 | 181.3817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;983 | 64.5781 | 181.3817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:14;993 | 64.5781 | 181.4186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;003 | 64.5781 | 181.4186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;013 | 64.5781 | 181.4186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;023 | 64.5781 | 181.4186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;033 | 64.5781 | 181.4186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;043 | 64.5781 | 181.4186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;053 | 64.5781 | 181.4186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;063 | 64.5781 | 181.4186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;073 | 64.5781 | 181.4186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;083 | 64.5781 | 181.4186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;093 | 64.5781 | 181.4411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;103 | 64.5781 | 181.4411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;113 | 64.5781 | 181.4411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;123 | 64.5781 | 181.4411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;133 | 64.5781 | 181.4411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;143 | 64.5781 | 181.4411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;153 | 64.5781 | 181.4411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;163 | 64.5781 | 181.4411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;173 | 64.5821 | 181.4411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;183 | 64.5821 | 181.4411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;193 | 64.5821 | 181.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;203 | 64.5821 | 181.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;213 | 64.5821 | 181.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;223 | 64.5821 | 181.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;233 | 64.5821 | 181.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;243 | 64.5821 | 181.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;253 | 64.5821 | 181.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;263 | 64.5821 | 181.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;273 | 64.5821 | 181.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;283 | 64.5821 | 181.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;293 | 64.5821 | 181.4564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;303 | 64.5821 | 181.4564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;313 | 64.5821 | 181.4564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;323 | 64.5821 | 181.4564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;333 | 64.5821 | 181.4564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;343 | 64.5821 | 181.4564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;353 | 64.5821 | 181.4564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;363 | 64.5821 | 181.4564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;373 | 64.5831 | 181.4564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;383 | 64.5831 | 181.4564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;393 | 64.5831 | 181.4578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;403 | 64.5831 | 181.4578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;413 | 64.5831 | 181.4578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;423 | 64.5831 | 181.4578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;433 | 64.5831 | 181.4578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;443 | 64.5831 | 181.4578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;453 | 64.5831 | 181.4578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;463 | 64.5831 | 181.4578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;473 | 64.5861 | 181.4578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;483 | 64.5861 | 181.4578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;493 | 64.5861 | 181.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;503 | 64.5861 | 181.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;513 | 64.5861 | 181.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;523 | 64.5861 | 181.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;533 | 64.5861 | 181.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;543 | 64.5861 | 181.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;553 | 64.5861 | 181.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;563 | 64.5861 | 181.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;573 | 64.5871 | 181.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;583 | 64.5871 | 181.4448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;593 | 64.5871 | 181.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;603 | 64.5871 | 181.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;613 | 64.5871 | 181.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;623 | 64.5871 | 181.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;633 | 64.5871 | 181.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;643 | 64.5871 | 181.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;653 | 64.5871 | 181.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;663 | 64.5871 | 181.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;673 | 64.5881 | 181.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;683 | 64.5881 | 181.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;693 | 64.5881 | 181.4152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;703 | 64.5881 | 181.4152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;713 | 64.5881 | 181.4152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;723 | 64.5881 | 181.4152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;733 | 64.5881 | 181.4152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;743 | 64.5881 | 181.4152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;753 | 64.5881 | 181.4152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;763 | 64.5881 | 181.4152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;773 | 64.5911 | 181.4152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;783 | 64.5911 | 181.4152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;793 | 64.5911 | 181.3975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;803 | 64.5911 | 181.3975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;813 | 64.5911 | 181.3975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;823 | 64.5911 | 181.3975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;833 | 64.5911 | 181.3975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;843 | 64.5911 | 181.3975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;853 | 64.5911 | 181.3975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;863 | 64.5911 | 181.3975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;873 | 64.5931 | 181.3975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;883 | 64.5931 | 181.3975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;893 | 64.5931 | 181.3886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;903 | 64.5931 | 181.3886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;913 | 64.5931 | 181.3886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;923 | 64.5931 | 181.3886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;933 | 64.5931 | 181.3886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;943 | 64.5931 | 181.3886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;953 | 64.5931 | 181.3886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;963 | 64.5931 | 181.3886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;973 | 64.5921 | 181.3886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;983 | 64.5921 | 181.3886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:15;993 | 64.5921 | 181.4043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;003 | 64.5921 | 181.4043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;013 | 64.5921 | 181.4043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;023 | 64.5921 | 181.4043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;033 | 64.5921 | 181.4043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;043 | 64.5921 | 181.4043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;053 | 64.5921 | 181.4043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;063 | 64.5921 | 181.4043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;073 | 64.5951 | 181.4043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;083 | 64.5951 | 181.4043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;093 | 64.5951 | 181.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;103 | 64.5951 | 181.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;113 | 64.5951 | 181.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;123 | 64.5951 | 181.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;133 | 64.5951 | 181.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;143 | 64.5951 | 181.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;153 | 64.5951 | 181.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;163 | 64.5951 | 181.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;173 | 64.5971 | 181.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;183 | 64.5971 | 181.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;193 | 64.5971 | 181.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;203 | 64.5971 | 181.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;213 | 64.5971 | 181.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;223 | 64.5971 | 181.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;233 | 64.5971 | 181.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;243 | 64.5971 | 181.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;253 | 64.5971 | 181.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;263 | 64.5971 | 181.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;273 | 64.5981 | 181.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;283 | 64.5981 | 181.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;293 | 64.5981 | 181.4885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;303 | 64.5981 | 181.4885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;313 | 64.5981 | 181.4885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;323 | 64.5981 | 181.4885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;333 | 64.5981 | 181.4885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;343 | 64.5981 | 181.4885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;353 | 64.5981 | 181.4885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;363 | 64.5981 | 181.4885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;373 | 64.5991 | 181.4885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;383 | 64.5991 | 181.4885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;393 | 64.5991 | 181.5333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;403 | 64.5991 | 181.5333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;413 | 64.5991 | 181.5333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;423 | 64.5991 | 181.5333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;433 | 64.5991 | 181.5333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;443 | 64.5991 | 181.5333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;453 | 64.5991 | 181.5333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;463 | 64.5991 | 181.5333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;473 | 64.6031 | 181.5333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;483 | 64.6031 | 181.5333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;493 | 64.6031 | 181.5624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;503 | 64.6031 | 181.5624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;513 | 64.6031 | 181.5624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;523 | 64.6031 | 181.5624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;533 | 64.6031 | 181.5624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;543 | 64.6031 | 181.5624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;553 | 64.6031 | 181.5624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;563 | 64.6031 | 181.5624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;573 | 64.6031 | 181.5624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;583 | 64.6031 | 181.5624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;593 | 64.6031 | 181.5789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;603 | 64.6031 | 181.5789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;613 | 64.6031 | 181.5789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;623 | 64.6031 | 181.5789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;633 | 64.6031 | 181.5789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;643 | 64.6031 | 181.5789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;653 | 64.6031 | 181.5789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;663 | 64.6031 | 181.5789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;673 | 64.6051 | 181.5789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;683 | 64.6051 | 181.5789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;693 | 64.6051 | 181.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;703 | 64.6051 | 181.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;713 | 64.6051 | 181.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;723 | 64.6051 | 181.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;733 | 64.6051 | 181.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;743 | 64.6051 | 181.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;753 | 64.6051 | 181.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;763 | 64.6051 | 181.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;773 | 64.6061 | 181.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;783 | 64.6061 | 181.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;793 | 64.6061 | 181.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;803 | 64.6061 | 181.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;813 | 64.6061 | 181.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;823 | 64.6061 | 181.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;833 | 64.6061 | 181.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;843 | 64.6061 | 181.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;853 | 64.6061 | 181.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;863 | 64.6061 | 181.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;873 | 64.6081 | 181.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;883 | 64.6081 | 181.6123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;893 | 64.6081 | 181.6118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;903 | 64.6081 | 181.6118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;913 | 64.6081 | 181.6118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;923 | 64.6081 | 181.6118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;933 | 64.6081 | 181.6118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;943 | 64.6081 | 181.6118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;953 | 64.6081 | 181.6118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;963 | 64.6081 | 181.6118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;973 | 64.6081 | 181.6118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;983 | 64.6081 | 181.6118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:16;993 | 64.6081 | 181.6167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;003 | 64.6081 | 181.6167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;013 | 64.6081 | 181.6167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;023 | 64.6081 | 181.6167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;033 | 64.6081 | 181.6167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;043 | 64.6081 | 181.6167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;053 | 64.6081 | 181.6167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;063 | 64.6081 | 181.6167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;073 | 64.6111 | 181.6167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;083 | 64.6111 | 181.6167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;093 | 64.6111 | 181.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;103 | 64.6111 | 181.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;113 | 64.6111 | 181.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;123 | 64.6111 | 181.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;133 | 64.6111 | 181.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;143 | 64.6111 | 181.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;153 | 64.6111 | 181.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;163 | 64.6111 | 181.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;173 | 64.6131 | 181.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;183 | 64.6131 | 181.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;193 | 64.6131 | 181.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;203 | 64.6131 | 181.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;213 | 64.6131 | 181.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;223 | 64.6131 | 181.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;233 | 64.6131 | 181.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;243 | 64.6131 | 181.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;253 | 64.6131 | 181.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;263 | 64.6131 | 181.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;273 | 64.6131 | 181.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;283 | 64.6131 | 181.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;293 | 64.6131 | 181.6007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;303 | 64.6121 | 181.6007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;313 | 64.6121 | 181.6007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;323 | 64.6121 | 181.6007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;333 | 64.6121 | 181.6007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;343 | 64.6121 | 181.6007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;353 | 64.6121 | 181.6007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;363 | 64.6121 | 181.6007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;373 | 64.6121 | 181.6007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;383 | 64.6121 | 181.6007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;393 | 64.6121 | 181.6011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;403 | 64.6161 | 181.6011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;413 | 64.6161 | 181.6011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;423 | 64.6161 | 181.6011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;433 | 64.6161 | 181.6011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;443 | 64.6161 | 181.6011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;453 | 64.6161 | 181.6011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;463 | 64.6161 | 181.6011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;473 | 64.6161 | 181.6011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;483 | 64.6161 | 181.6011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;493 | 64.6161 | 181.6072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;503 | 64.6171 | 181.6072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;513 | 64.6171 | 181.6072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;523 | 64.6171 | 181.6072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;533 | 64.6171 | 181.6072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;543 | 64.6171 | 181.6072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;553 | 64.6171 | 181.6072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;563 | 64.6171 | 181.6072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;573 | 64.6171 | 181.6072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;583 | 64.6171 | 181.6072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;593 | 64.6171 | 181.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;603 | 64.6181 | 181.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;613 | 64.6181 | 181.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;623 | 64.6181 | 181.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;633 | 64.6181 | 181.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;643 | 64.6181 | 181.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;653 | 64.6181 | 181.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;663 | 64.6181 | 181.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;673 | 64.6181 | 181.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;683 | 64.6181 | 181.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;693 | 64.6181 | 181.6529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;703 | 64.6201 | 181.6529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;713 | 64.6201 | 181.6529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;723 | 64.6201 | 181.6529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;733 | 64.6201 | 181.6529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;743 | 64.6201 | 181.6529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;753 | 64.6201 | 181.6529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;763 | 64.6201 | 181.6529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;773 | 64.6201 | 181.6529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;783 | 64.6201 | 181.6529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;793 | 64.6201 | 181.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;803 | 64.6211 | 181.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;813 | 64.6211 | 181.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;823 | 64.6211 | 181.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;833 | 64.6211 | 181.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;843 | 64.6211 | 181.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;853 | 64.6211 | 181.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;863 | 64.6211 | 181.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;873 | 64.6211 | 181.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;883 | 64.6211 | 181.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;893 | 64.6211 | 181.7317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;903 | 64.6231 | 181.7317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;913 | 64.6231 | 181.7317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;923 | 64.6231 | 181.7317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;933 | 64.6231 | 181.7317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;943 | 64.6231 | 181.7317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;953 | 64.6231 | 181.7317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;963 | 64.6231 | 181.7317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;973 | 64.6231 | 181.7317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;983 | 64.6231 | 181.7317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:17;993 | 64.6231 | 181.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;003 | 64.6231 | 181.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;013 | 64.6231 | 181.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;023 | 64.6231 | 181.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;033 | 64.6231 | 181.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;043 | 64.6231 | 181.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;053 | 64.6231 | 181.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;063 | 64.6231 | 181.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;073 | 64.6231 | 181.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;083 | 64.6231 | 181.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;093 | 64.6231 | 181.791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;103 | 64.6251 | 181.791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;113 | 64.6251 | 181.791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;123 | 64.6251 | 181.791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;133 | 64.6251 | 181.791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;143 | 64.6251 | 181.791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;153 | 64.6251 | 181.791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;163 | 64.6251 | 181.791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;173 | 64.6251 | 181.791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;183 | 64.6251 | 181.791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;193 | 64.6251 | 181.8025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;203 | 64.6271 | 181.8025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;213 | 64.6271 | 181.8025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;223 | 64.6271 | 181.8025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;233 | 64.6271 | 181.8025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;243 | 64.6271 | 181.8025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;253 | 64.6271 | 181.8025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;263 | 64.6271 | 181.8025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;273 | 64.6271 | 181.8025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;283 | 64.6271 | 181.8025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;293 | 64.6271 | 181.7863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;303 | 64.6281 | 181.7863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;313 | 64.6281 | 181.7863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;323 | 64.6281 | 181.7863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;333 | 64.6281 | 181.7863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;343 | 64.6281 | 181.7863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;353 | 64.6281 | 181.7863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;363 | 64.6281 | 181.7863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;373 | 64.6281 | 181.7863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;383 | 64.6281 | 181.7863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;393 | 64.6281 | 181.7744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;403 | 64.6291 | 181.7744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;413 | 64.6291 | 181.7744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;423 | 64.6291 | 181.7744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;433 | 64.6291 | 181.7744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;443 | 64.6291 | 181.7744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;453 | 64.6291 | 181.7744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;463 | 64.6291 | 181.7744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;473 | 64.6291 | 181.7744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;483 | 64.6291 | 181.7744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;493 | 64.6291 | 181.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;503 | 64.6321 | 181.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;513 | 64.6321 | 181.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;523 | 64.6321 | 181.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;533 | 64.6321 | 181.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;543 | 64.6321 | 181.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;553 | 64.6321 | 181.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;563 | 64.6321 | 181.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;573 | 64.6321 | 181.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;583 | 64.6321 | 181.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;593 | 64.6321 | 181.7511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;603 | 64.6321 | 181.7511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;613 | 64.6321 | 181.7511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;623 | 64.6321 | 181.7511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;633 | 64.6321 | 181.7511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;643 | 64.6321 | 181.7511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;653 | 64.6321 | 181.7511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;663 | 64.6321 | 181.7511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;673 | 64.6321 | 181.7511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;683 | 64.6321 | 181.7511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;693 | 64.6321 | 181.7442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;703 | 64.6341 | 181.7442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;713 | 64.6341 | 181.7442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;723 | 64.6341 | 181.7442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;733 | 64.6341 | 181.7442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;743 | 64.6341 | 181.7442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;753 | 64.6341 | 181.7442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;763 | 64.6341 | 181.7442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;773 | 64.6341 | 181.7442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;783 | 64.6341 | 181.7442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;793 | 64.6341 | 181.7587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;803 | 64.6351 | 181.7587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;813 | 64.6351 | 181.7587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;823 | 64.6351 | 181.7587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;833 | 64.6351 | 181.7587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;843 | 64.6351 | 181.7587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;853 | 64.6351 | 181.7587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;863 | 64.6351 | 181.7587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;873 | 64.6351 | 181.7587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;883 | 64.6351 | 181.7587 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;893 | 64.6351 | 181.7707 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;903 | 64.6361 | 181.7707 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;913 | 64.6361 | 181.7707 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;923 | 64.6361 | 181.7707 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;933 | 64.6361 | 181.7707 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;943 | 64.6361 | 181.7707 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;953 | 64.6361 | 181.7707 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;963 | 64.6361 | 181.7707 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;973 | 64.6361 | 181.7707 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;983 | 64.6361 | 181.7707 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:18;993 | 64.6361 | 181.7803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;003 | 64.6391 | 181.7803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;013 | 64.6391 | 181.7803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;023 | 64.6391 | 181.7803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;033 | 64.6391 | 181.7803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;043 | 64.6391 | 181.7803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;053 | 64.6391 | 181.7803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;063 | 64.6391 | 181.7803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;073 | 64.6391 | 181.7803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;083 | 64.6391 | 181.7803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;093 | 64.6391 | 181.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;103 | 64.6411 | 181.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;113 | 64.6411 | 181.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;123 | 64.6411 | 181.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;133 | 64.6411 | 181.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;143 | 64.6411 | 181.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;153 | 64.6411 | 181.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;163 | 64.6411 | 181.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;173 | 64.6411 | 181.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;183 | 64.6411 | 181.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;193 | 64.6411 | 181.8404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;203 | 64.6421 | 181.8404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;213 | 64.6421 | 181.8404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;223 | 64.6421 | 181.8404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;233 | 64.6421 | 181.8404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;243 | 64.6421 | 181.8404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;253 | 64.6421 | 181.8404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;263 | 64.6421 | 181.8404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;273 | 64.6421 | 181.8404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;283 | 64.6421 | 181.8404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;293 | 64.6421 | 181.8488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;303 | 64.6421 | 181.8488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;313 | 64.6421 | 181.8488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;323 | 64.6421 | 181.8488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;333 | 64.6421 | 181.8488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;343 | 64.6421 | 181.8488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;353 | 64.6421 | 181.8488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;363 | 64.6421 | 181.8488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;373 | 64.6421 | 181.8488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;383 | 64.6421 | 181.8488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;393 | 64.6421 | 181.8485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;403 | 64.6441 | 181.8485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;413 | 64.6441 | 181.8485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;423 | 64.6441 | 181.8485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;433 | 64.6441 | 181.8485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;443 | 64.6441 | 181.8485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;453 | 64.6441 | 181.8485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;463 | 64.6441 | 181.8485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;473 | 64.6441 | 181.8485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;483 | 64.6441 | 181.8485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;493 | 64.6441 | 181.8525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;503 | 64.6451 | 181.8525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;513 | 64.6451 | 181.8525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;523 | 64.6451 | 181.8525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;533 | 64.6451 | 181.8525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;543 | 64.6451 | 181.8525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;553 | 64.6451 | 181.8525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;563 | 64.6451 | 181.8525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;573 | 64.6451 | 181.8525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;583 | 64.6451 | 181.8525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;593 | 64.6451 | 181.8496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;603 | 64.6471 | 181.8496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;613 | 64.6471 | 181.8496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;623 | 64.6471 | 181.8496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;633 | 64.6471 | 181.8496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;643 | 64.6471 | 181.8496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;653 | 64.6471 | 181.8496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;663 | 64.6471 | 181.8496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;673 | 64.6471 | 181.8496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;683 | 64.6471 | 181.8496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;693 | 64.6471 | 181.8393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;703 | 64.6471 | 181.8393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;713 | 64.6471 | 181.8393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;723 | 64.6491 | 181.8393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;733 | 64.6491 | 181.8393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;743 | 64.6491 | 181.8393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;753 | 64.6491 | 181.8393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;763 | 64.6491 | 181.8393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;773 | 64.6491 | 181.8393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;783 | 64.6491 | 181.8393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;793 | 64.6491 | 181.8334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;803 | 64.6491 | 181.8334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;813 | 64.6491 | 181.8334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;823 | 64.6501 | 181.8334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;833 | 64.6501 | 181.8334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;843 | 64.6501 | 181.8334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;853 | 64.6501 | 181.8334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;863 | 64.6501 | 181.8334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;873 | 64.6501 | 181.8334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;883 | 64.6501 | 181.8334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;893 | 64.6501 | 181.8396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;903 | 64.6501 | 181.8396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;913 | 64.6501 | 181.8396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;923 | 64.6521 | 181.8396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;933 | 64.6521 | 181.8396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;943 | 64.6521 | 181.8396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;953 | 64.6521 | 181.8396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;963 | 64.6521 | 181.8396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;973 | 64.6521 | 181.8396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;983 | 64.6521 | 181.8396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:19;993 | 64.6521 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;003 | 64.6521 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;013 | 64.6521 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;023 | 64.6531 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;033 | 64.6531 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;043 | 64.6531 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;053 | 64.6531 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;063 | 64.6531 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;073 | 64.6531 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;083 | 64.6531 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;093 | 64.6531 | 181.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;103 | 64.6531 | 181.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;113 | 64.6531 | 181.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;123 | 64.6541 | 181.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;133 | 64.6541 | 181.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;143 | 64.6541 | 181.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;153 | 64.6541 | 181.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;163 | 64.6541 | 181.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;173 | 64.6541 | 181.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;183 | 64.6541 | 181.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;193 | 64.6541 | 181.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;203 | 64.6541 | 181.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;213 | 64.6541 | 181.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;223 | 64.6541 | 181.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;233 | 64.6541 | 181.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;243 | 64.6541 | 181.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;253 | 64.6541 | 181.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;263 | 64.6541 | 181.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;273 | 64.6541 | 181.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;283 | 64.6541 | 181.8168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;293 | 64.6541 | 181.8124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;303 | 64.6541 | 181.8124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;313 | 64.6541 | 181.8124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;323 | 64.6561 | 181.8124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;333 | 64.6561 | 181.8124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;343 | 64.6561 | 181.8124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;353 | 64.6561 | 181.8124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;363 | 64.6561 | 181.8124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;373 | 64.6561 | 181.8124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;383 | 64.6561 | 181.8124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;393 | 64.6561 | 181.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;403 | 64.6561 | 181.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;413 | 64.6561 | 181.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;423 | 64.6581 | 181.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;433 | 64.6581 | 181.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;443 | 64.6581 | 181.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;453 | 64.6581 | 181.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;463 | 64.6581 | 181.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;473 | 64.6581 | 181.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;483 | 64.6581 | 181.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;493 | 64.6581 | 181.8185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;503 | 64.6581 | 181.8185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;513 | 64.6581 | 181.8185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;523 | 64.6611 | 181.8185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;533 | 64.6611 | 181.8185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;543 | 64.6611 | 181.8185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;553 | 64.6611 | 181.8185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;563 | 64.6611 | 181.8185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;573 | 64.6611 | 181.8185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;583 | 64.6611 | 181.8185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;593 | 64.6611 | 181.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;603 | 64.6611 | 181.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;613 | 64.6611 | 181.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;623 | 64.6601 | 181.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;633 | 64.6601 | 181.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;643 | 64.6601 | 181.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;653 | 64.6601 | 181.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;663 | 64.6601 | 181.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;673 | 64.6601 | 181.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;683 | 64.6601 | 181.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;693 | 64.6601 | 181.8924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;703 | 64.6601 | 181.8924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;713 | 64.6601 | 181.8924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;723 | 64.6611 | 181.8924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;733 | 64.6611 | 181.8924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;743 | 64.6611 | 181.8924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;753 | 64.6611 | 181.8924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;763 | 64.6611 | 181.8924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;773 | 64.6611 | 181.8924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;783 | 64.6611 | 181.8924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;793 | 64.6611 | 181.9103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;803 | 64.6611 | 181.9103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;813 | 64.6611 | 181.9103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;823 | 64.6631 | 181.9103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;833 | 64.6631 | 181.9103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;843 | 64.6631 | 181.9103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;853 | 64.6631 | 181.9103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;863 | 64.6631 | 181.9103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;873 | 64.6631 | 181.9103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;883 | 64.6631 | 181.9103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;893 | 64.6631 | 181.916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;903 | 64.6631 | 181.916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;913 | 64.6631 | 181.916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;923 | 64.6641 | 181.916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;933 | 64.6641 | 181.916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;943 | 64.6641 | 181.916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;953 | 64.6641 | 181.916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;963 | 64.6641 | 181.916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;973 | 64.6641 | 181.916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;983 | 64.6641 | 181.916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:20;993 | 64.6641 | 181.9153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;003 | 64.6641 | 181.9153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;013 | 64.6641 | 181.9153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;023 | 64.6651 | 181.9153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;033 | 64.6651 | 181.9153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;043 | 64.6651 | 181.9153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;053 | 64.6651 | 181.9153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;063 | 64.6651 | 181.9153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;073 | 64.6651 | 181.9153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;083 | 64.6651 | 181.9153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;093 | 64.6651 | 181.9057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;103 | 64.6651 | 181.9057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;113 | 64.6651 | 181.9057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;123 | 64.6671 | 181.9057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;133 | 64.6671 | 181.9057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;143 | 64.6671 | 181.9057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;153 | 64.6671 | 181.9057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;163 | 64.6671 | 181.9057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;173 | 64.6671 | 181.9057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;183 | 64.6671 | 181.9057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;193 | 64.6671 | 181.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;203 | 64.6671 | 181.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;213 | 64.6671 | 181.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;223 | 64.6681 | 181.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;233 | 64.6681 | 181.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;243 | 64.6681 | 181.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;253 | 64.6681 | 181.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;263 | 64.6681 | 181.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;273 | 64.6681 | 181.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;283 | 64.6681 | 181.8963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;293 | 64.6681 | 181.898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;303 | 64.6681 | 181.898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;313 | 64.6681 | 181.898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;323 | 64.6691 | 181.898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;333 | 64.6691 | 181.898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;343 | 64.6691 | 181.898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;353 | 64.6691 | 181.898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;363 | 64.6691 | 181.898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;373 | 64.6691 | 181.898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;383 | 64.6691 | 181.898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;393 | 64.6691 | 181.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;403 | 64.6691 | 181.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;413 | 64.6691 | 181.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;423 | 64.6711 | 181.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;433 | 64.6711 | 181.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;443 | 64.6711 | 181.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;453 | 64.6711 | 181.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;463 | 64.6711 | 181.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;473 | 64.6711 | 181.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;483 | 64.6711 | 181.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;493 | 64.6711 | 181.8711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;503 | 64.6711 | 181.8711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;513 | 64.6711 | 181.8711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;523 | 64.6711 | 181.8711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;533 | 64.6711 | 181.8711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;543 | 64.6711 | 181.8711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;553 | 64.6711 | 181.8711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;563 | 64.6711 | 181.8711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;573 | 64.6711 | 181.8711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;583 | 64.6711 | 181.8711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;593 | 64.6711 | 181.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;603 | 64.6711 | 181.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;613 | 64.6711 | 181.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;623 | 64.6711 | 181.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;633 | 64.6711 | 181.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;643 | 64.6711 | 181.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;653 | 64.6711 | 181.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;663 | 64.6711 | 181.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;673 | 64.6711 | 181.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;683 | 64.6711 | 181.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;693 | 64.6711 | 181.8422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;703 | 64.6711 | 181.8422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;713 | 64.6711 | 181.8422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;723 | 64.6741 | 181.8422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;733 | 64.6741 | 181.8422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;743 | 64.6741 | 181.8422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;753 | 64.6741 | 181.8422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;763 | 64.6741 | 181.8422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;773 | 64.6741 | 181.8422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;783 | 64.6741 | 181.8422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;793 | 64.6741 | 181.8355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;803 | 64.6741 | 181.8355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;813 | 64.6741 | 181.8355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;823 | 64.6761 | 181.8355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;833 | 64.6761 | 181.8355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;843 | 64.6761 | 181.8355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;853 | 64.6761 | 181.8355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;863 | 64.6761 | 181.8355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;873 | 64.6761 | 181.8355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;883 | 64.6761 | 181.8355 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;893 | 64.6761 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;903 | 64.6761 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;913 | 64.6761 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;923 | 64.6751 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;933 | 64.6751 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;943 | 64.6751 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;953 | 64.6751 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;963 | 64.6751 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;973 | 64.6751 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;983 | 64.6751 | 181.8437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:21;993 | 64.6751 | 181.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;003 | 64.6751 | 181.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;013 | 64.6751 | 181.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;023 | 64.6761 | 181.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;033 | 64.6761 | 181.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;043 | 64.6761 | 181.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;053 | 64.6761 | 181.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;063 | 64.6761 | 181.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;073 | 64.6761 | 181.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;083 | 64.6761 | 181.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;093 | 64.6761 | 181.904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;103 | 64.6761 | 181.904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;113 | 64.6761 | 181.904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;123 | 64.6781 | 181.904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;133 | 64.6781 | 181.904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;143 | 64.6781 | 181.904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;153 | 64.6781 | 181.904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;163 | 64.6781 | 181.904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;173 | 64.6781 | 181.904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;183 | 64.6781 | 181.904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;193 | 64.6781 | 181.9167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;203 | 64.6781 | 181.9167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;213 | 64.6781 | 181.9167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;223 | 64.6791 | 181.9167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;233 | 64.6791 | 181.9167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;243 | 64.6791 | 181.9167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;253 | 64.6791 | 181.9167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;263 | 64.6791 | 181.9167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;273 | 64.6791 | 181.9167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;283 | 64.6791 | 181.9167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;293 | 64.6791 | 181.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;303 | 64.6791 | 181.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;313 | 64.6791 | 181.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;323 | 64.6791 | 181.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;333 | 64.6791 | 181.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;343 | 64.6791 | 181.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;353 | 64.6791 | 181.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;363 | 64.6791 | 181.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;373 | 64.6791 | 181.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;383 | 64.6791 | 181.9253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;393 | 64.6791 | 181.9313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;403 | 64.6791 | 181.9313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;413 | 64.6791 | 181.9313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;423 | 64.6801 | 181.9313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;433 | 64.6801 | 181.9313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;443 | 64.6801 | 181.9313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;453 | 64.6801 | 181.9313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;463 | 64.6801 | 181.9313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;473 | 64.6801 | 181.9313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;483 | 64.6801 | 181.9313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;493 | 64.6801 | 181.9292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;503 | 64.6801 | 181.9292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;513 | 64.6801 | 181.9292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;523 | 64.6831 | 181.9292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;533 | 64.6831 | 181.9292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;543 | 64.6831 | 181.9292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;553 | 64.6831 | 181.9292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;563 | 64.6831 | 181.9292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;573 | 64.6831 | 181.9292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;583 | 64.6831 | 181.9292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;593 | 64.6831 | 181.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;603 | 64.6831 | 181.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;613 | 64.6831 | 181.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;623 | 64.6831 | 181.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;633 | 64.6831 | 181.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;643 | 64.6831 | 181.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;653 | 64.6831 | 181.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;663 | 64.6831 | 181.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;673 | 64.6831 | 181.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;683 | 64.6831 | 181.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;693 | 64.6831 | 181.9302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;703 | 64.6831 | 181.9302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;713 | 64.6831 | 181.9302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;723 | 64.6851 | 181.9302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;733 | 64.6851 | 181.9302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;743 | 64.6851 | 181.9302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;753 | 64.6851 | 181.9302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;763 | 64.6851 | 181.9302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;773 | 64.6851 | 181.9302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;783 | 64.6851 | 181.9302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;793 | 64.6851 | 181.9192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;803 | 64.6851 | 181.9192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;813 | 64.6851 | 181.9192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;823 | 64.6861 | 181.9192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;833 | 64.6861 | 181.9192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;843 | 64.6861 | 181.9192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;853 | 64.6861 | 181.9192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;863 | 64.6861 | 181.9192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;873 | 64.6861 | 181.9192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;883 | 64.6861 | 181.9192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;893 | 64.6861 | 181.8869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;903 | 64.6861 | 181.8869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;913 | 64.6861 | 181.8869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;923 | 64.6881 | 181.8869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;933 | 64.6881 | 181.8869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;943 | 64.6881 | 181.8869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;953 | 64.6881 | 181.8869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;963 | 64.6881 | 181.8869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;973 | 64.6881 | 181.8869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;983 | 64.6881 | 181.8869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:22;993 | 64.6881 | 181.8541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;003 | 64.6881 | 181.8541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;013 | 64.6881 | 181.8541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;023 | 64.6881 | 181.8541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;033 | 64.6881 | 181.8541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;043 | 64.6881 | 181.8541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;053 | 64.6881 | 181.8541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;063 | 64.6881 | 181.8541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;073 | 64.6881 | 181.8541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;083 | 64.6881 | 181.8541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;093 | 64.6881 | 181.8293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;103 | 64.6881 | 181.8293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;113 | 64.6881 | 181.8293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;123 | 64.6891 | 181.8293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;133 | 64.6891 | 181.8293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;143 | 64.6891 | 181.8293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;153 | 64.6891 | 181.8293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;163 | 64.6891 | 181.8293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;173 | 64.6891 | 181.8293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;183 | 64.6891 | 181.8293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;193 | 64.6891 | 181.8132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;203 | 64.6891 | 181.8132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;213 | 64.6891 | 181.8132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;223 | 64.6901 | 181.8132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;233 | 64.6901 | 181.8132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;243 | 64.6901 | 181.8132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;253 | 64.6901 | 181.8132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;263 | 64.6901 | 181.8132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;273 | 64.6901 | 181.8132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;283 | 64.6901 | 181.8132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;293 | 64.6901 | 181.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;303 | 64.6901 | 181.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;313 | 64.6901 | 181.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;323 | 64.6901 | 181.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;333 | 64.6901 | 181.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;343 | 64.6901 | 181.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;353 | 64.6901 | 181.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;363 | 64.6901 | 181.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;373 | 64.6901 | 181.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;383 | 64.6901 | 181.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;393 | 64.6901 | 181.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;403 | 64.6901 | 181.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;413 | 64.6901 | 181.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;423 | 64.6921 | 181.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;433 | 64.6921 | 181.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;443 | 64.6921 | 181.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;453 | 64.6921 | 181.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;463 | 64.6921 | 181.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;473 | 64.6921 | 181.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;483 | 64.6921 | 181.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;493 | 64.6921 | 181.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;503 | 64.6921 | 181.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;513 | 64.6921 | 181.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;523 | 64.6921 | 181.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;533 | 64.6921 | 181.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;543 | 64.6921 | 181.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;553 | 64.6921 | 181.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;563 | 64.6921 | 181.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;573 | 64.6921 | 181.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;583 | 64.6921 | 181.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;593 | 64.6921 | 181.9186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;603 | 64.6921 | 181.9186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;613 | 64.6921 | 181.9186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;623 | 64.6921 | 181.9186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;633 | 64.6921 | 181.9186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;643 | 64.6921 | 181.9186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;653 | 64.6921 | 181.9186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;663 | 64.6921 | 181.9186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;673 | 64.6921 | 181.9186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;683 | 64.6921 | 181.9186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;693 | 64.6921 | 181.9303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;703 | 64.6921 | 181.9303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;713 | 64.6921 | 181.9303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;723 | 64.6921 | 181.9303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;733 | 64.6921 | 181.9303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;743 | 64.6941 | 181.9303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;753 | 64.6941 | 181.9303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;763 | 64.6941 | 181.9303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;773 | 64.6941 | 181.9303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;783 | 64.6941 | 181.9303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;793 | 64.6941 | 181.935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;803 | 64.6941 | 181.935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;813 | 64.6941 | 181.935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;823 | 64.6941 | 181.935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;833 | 64.6941 | 181.935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;843 | 64.6951 | 181.935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;853 | 64.6951 | 181.935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;863 | 64.6951 | 181.935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;873 | 64.6951 | 181.935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;883 | 64.6951 | 181.935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;893 | 64.6951 | 181.9291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;903 | 64.6951 | 181.9291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;913 | 64.6951 | 181.9291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;923 | 64.6951 | 181.9291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;933 | 64.6951 | 181.9291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;943 | 64.6971 | 181.9291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;953 | 64.6971 | 181.9291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;963 | 64.6971 | 181.9291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;973 | 64.6971 | 181.9291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;983 | 64.6971 | 181.9291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:23;993 | 64.6971 | 181.9346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;003 | 64.6971 | 181.9346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;013 | 64.6971 | 181.9346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;023 | 64.6971 | 181.9346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;033 | 64.6971 | 181.9346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;043 | 64.6981 | 181.9346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;053 | 64.6981 | 181.9346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;063 | 64.6981 | 181.9346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;073 | 64.6981 | 181.9346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;083 | 64.6981 | 181.9346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;093 | 64.6981 | 181.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;103 | 64.6981 | 181.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;113 | 64.6981 | 181.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;123 | 64.6981 | 181.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;133 | 64.6981 | 181.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;143 | 64.7001 | 181.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;153 | 64.7001 | 181.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;163 | 64.7001 | 181.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;173 | 64.7001 | 181.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;183 | 64.7001 | 181.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;193 | 64.7001 | 181.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;203 | 64.7001 | 181.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;213 | 64.7001 | 181.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;223 | 64.7001 | 181.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;233 | 64.7001 | 181.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;243 | 64.7001 | 181.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;253 | 64.7001 | 181.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;263 | 64.7001 | 181.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;273 | 64.7001 | 181.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;283 | 64.7001 | 181.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;293 | 64.7001 | 181.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;303 | 64.7001 | 181.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;313 | 64.7001 | 181.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;323 | 64.7001 | 181.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;333 | 64.7001 | 181.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;343 | 64.7011 | 181.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;353 | 64.7011 | 181.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;363 | 64.7011 | 181.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;373 | 64.7011 | 181.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;383 | 64.7011 | 181.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;393 | 64.7011 | 181.9609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;403 | 64.7011 | 181.9609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;413 | 64.7011 | 181.9609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;423 | 64.7011 | 181.9609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;433 | 64.7011 | 181.9609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;443 | 64.7021 | 181.9609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;453 | 64.7021 | 181.9609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;463 | 64.7021 | 181.9609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;473 | 64.7021 | 181.9609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;483 | 64.7021 | 181.9609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;493 | 64.7021 | 181.957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;503 | 64.7021 | 181.957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;513 | 64.7021 | 181.957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;523 | 64.7021 | 181.957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;533 | 64.7021 | 181.957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;543 | 64.7021 | 181.957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;553 | 64.7021 | 181.957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;563 | 64.7021 | 181.957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;573 | 64.7021 | 181.957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;583 | 64.7021 | 181.957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;593 | 64.7021 | 181.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;603 | 64.7021 | 181.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;613 | 64.7021 | 181.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;623 | 64.7021 | 181.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;633 | 64.7021 | 181.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;643 | 64.7051 | 181.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;653 | 64.7051 | 181.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;663 | 64.7051 | 181.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;673 | 64.7051 | 181.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;683 | 64.7051 | 181.9532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;693 | 64.7051 | 181.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;703 | 64.7051 | 181.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;713 | 64.7051 | 181.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;723 | 64.7051 | 181.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;733 | 64.7051 | 181.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;743 | 64.7051 | 181.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;753 | 64.7051 | 181.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;763 | 64.7051 | 181.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;773 | 64.7041 | 181.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;783 | 64.7041 | 181.9757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;793 | 64.7041 | 182.0282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;803 | 64.7041 | 182.0282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;813 | 64.7041 | 182.0282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;823 | 64.7041 | 182.0282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;833 | 64.7041 | 182.0282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;843 | 64.7041 | 182.0282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;853 | 64.7041 | 182.0282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;863 | 64.7041 | 182.0282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;873 | 64.7051 | 182.0282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;883 | 64.7051 | 182.0282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;893 | 64.7051 | 182.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;903 | 64.7051 | 182.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;913 | 64.7051 | 182.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;923 | 64.7051 | 182.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;933 | 64.7051 | 182.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;943 | 64.7051 | 182.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;953 | 64.7051 | 182.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;963 | 64.7051 | 182.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;973 | 64.7061 | 182.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;983 | 64.7061 | 182.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:24;993 | 64.7061 | 182.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;003 | 64.7061 | 182.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;013 | 64.7061 | 182.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;023 | 64.7061 | 182.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;033 | 64.7061 | 182.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;043 | 64.7061 | 182.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;053 | 64.7061 | 182.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;063 | 64.7061 | 182.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;073 | 64.7081 | 182.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;083 | 64.7081 | 182.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;093 | 64.7081 | 182.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;103 | 64.7081 | 182.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;113 | 64.7081 | 182.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;123 | 64.7081 | 182.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;133 | 64.7081 | 182.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;143 | 64.7081 | 182.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;153 | 64.7081 | 182.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;163 | 64.7081 | 182.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;173 | 64.7091 | 182.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;183 | 64.7091 | 182.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;193 | 64.7091 | 182.1137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;203 | 64.7091 | 182.1137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;213 | 64.7091 | 182.1137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;223 | 64.7091 | 182.1137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;233 | 64.7091 | 182.1137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;243 | 64.7091 | 182.1137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;253 | 64.7091 | 182.1137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;263 | 64.7091 | 182.1137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;273 | 64.7101 | 182.1137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;283 | 64.7101 | 182.1137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;293 | 64.7101 | 182.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;303 | 64.7101 | 182.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;313 | 64.7101 | 182.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;323 | 64.7101 | 182.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;333 | 64.7101 | 182.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;343 | 64.7101 | 182.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;353 | 64.7101 | 182.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;363 | 64.7101 | 182.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;373 | 64.7101 | 182.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;383 | 64.7101 | 182.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;393 | 64.7101 | 182.0874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;403 | 64.7101 | 182.0874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;413 | 64.7101 | 182.0874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;423 | 64.7101 | 182.0874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;433 | 64.7101 | 182.0874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;443 | 64.7101 | 182.0874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;453 | 64.7101 | 182.0874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;463 | 64.7101 | 182.0874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;473 | 64.7111 | 182.0874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;483 | 64.7111 | 182.0874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;493 | 64.7111 | 182.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;503 | 64.7111 | 182.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;513 | 64.7111 | 182.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;523 | 64.7111 | 182.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;533 | 64.7111 | 182.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;543 | 64.7111 | 182.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;553 | 64.7111 | 182.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;563 | 64.7111 | 182.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;573 | 64.7121 | 182.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;583 | 64.7121 | 182.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;593 | 64.7121 | 182.0816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;603 | 64.7121 | 182.0816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;613 | 64.7121 | 182.0816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;623 | 64.7121 | 182.0816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;633 | 64.7121 | 182.0816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;643 | 64.7121 | 182.0816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;653 | 64.7121 | 182.0816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;663 | 64.7121 | 182.0816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;673 | 64.7131 | 182.0816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;683 | 64.7131 | 182.0816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;693 | 64.7131 | 182.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;703 | 64.7131 | 182.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;713 | 64.7131 | 182.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;723 | 64.7131 | 182.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;733 | 64.7131 | 182.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;743 | 64.7131 | 182.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;753 | 64.7131 | 182.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;763 | 64.7131 | 182.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;773 | 64.7151 | 182.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;783 | 64.7151 | 182.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;793 | 64.7151 | 182.0476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;803 | 64.7151 | 182.0476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;813 | 64.7151 | 182.0476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;823 | 64.7151 | 182.0476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;833 | 64.7151 | 182.0476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;843 | 64.7151 | 182.0476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;853 | 64.7151 | 182.0476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;863 | 64.7151 | 182.0476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;873 | 64.7161 | 182.0476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;883 | 64.7161 | 182.0476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;893 | 64.7161 | 182.0423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;903 | 64.7161 | 182.0423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;913 | 64.7161 | 182.0423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;923 | 64.7161 | 182.0423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;933 | 64.7161 | 182.0423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;943 | 64.7161 | 182.0423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;953 | 64.7161 | 182.0423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;963 | 64.7161 | 182.0423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;973 | 64.7171 | 182.0423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;983 | 64.7171 | 182.0423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:25;993 | 64.7171 | 182.0415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;003 | 64.7171 | 182.0415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;013 | 64.7171 | 182.0415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;023 | 64.7171 | 182.0415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;033 | 64.7171 | 182.0415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;043 | 64.7171 | 182.0415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;053 | 64.7171 | 182.0415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;063 | 64.7171 | 182.0415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;073 | 64.7181 | 182.0415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;083 | 64.7181 | 182.0415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;093 | 64.7181 | 182.0704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;103 | 64.7181 | 182.0704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;113 | 64.7181 | 182.0704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;123 | 64.7181 | 182.0704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;133 | 64.7181 | 182.0704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;143 | 64.7181 | 182.0704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;153 | 64.7181 | 182.0704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;163 | 64.7181 | 182.0704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;173 | 64.7191 | 182.0704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;183 | 64.7191 | 182.0704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;193 | 64.7191 | 182.124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;203 | 64.7191 | 182.124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;213 | 64.7191 | 182.124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;223 | 64.7191 | 182.124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;233 | 64.7191 | 182.124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;243 | 64.7191 | 182.124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;253 | 64.7191 | 182.124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;263 | 64.7191 | 182.124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;273 | 64.7201 | 182.124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;283 | 64.7201 | 182.124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;293 | 64.7201 | 182.1639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;303 | 64.7201 | 182.1639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;313 | 64.7201 | 182.1639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;323 | 64.7201 | 182.1639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;333 | 64.7201 | 182.1639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;343 | 64.7201 | 182.1639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;353 | 64.7201 | 182.1639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;363 | 64.7201 | 182.1639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;373 | 64.7191 | 182.1639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;383 | 64.7191 | 182.1639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;393 | 64.7191 | 182.1886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;403 | 64.7191 | 182.1886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;413 | 64.7191 | 182.1886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;423 | 64.7191 | 182.1886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;433 | 64.7191 | 182.1886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;443 | 64.7191 | 182.1886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;453 | 64.7191 | 182.1886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;463 | 64.7191 | 182.1886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;473 | 64.7211 | 182.1886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;483 | 64.7211 | 182.1886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;493 | 64.7211 | 182.2121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;503 | 64.7211 | 182.2121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;513 | 64.7211 | 182.2121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;523 | 64.7211 | 182.2121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;533 | 64.7211 | 182.2121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;543 | 64.7211 | 182.2121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;553 | 64.7211 | 182.2121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;563 | 64.7211 | 182.2121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;573 | 64.7221 | 182.2121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;583 | 64.7221 | 182.2121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;593 | 64.7221 | 182.2238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;603 | 64.7221 | 182.2238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;613 | 64.7221 | 182.2238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;623 | 64.7221 | 182.2238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;633 | 64.7221 | 182.2238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;643 | 64.7221 | 182.2238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;653 | 64.7221 | 182.2238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;663 | 64.7221 | 182.2238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;673 | 64.7221 | 182.2238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;683 | 64.7221 | 182.2238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;693 | 64.7221 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;703 | 64.7221 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;713 | 64.7221 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;723 | 64.7221 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;733 | 64.7221 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;743 | 64.7221 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;753 | 64.7221 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;763 | 64.7221 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;773 | 64.7241 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;783 | 64.7241 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;793 | 64.7241 | 182.2304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;803 | 64.7241 | 182.2304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;813 | 64.7241 | 182.2304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;823 | 64.7241 | 182.2304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;833 | 64.7241 | 182.2304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;843 | 64.7241 | 182.2304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;853 | 64.7241 | 182.2304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;863 | 64.7241 | 182.2304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;873 | 64.7251 | 182.2304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;883 | 64.7251 | 182.2304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;893 | 64.7251 | 182.2497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;903 | 64.7251 | 182.2497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;913 | 64.7251 | 182.2497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;923 | 64.7251 | 182.2497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;933 | 64.7251 | 182.2497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;943 | 64.7251 | 182.2497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;953 | 64.7251 | 182.2497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;963 | 64.7251 | 182.2497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;973 | 64.7251 | 182.2497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;983 | 64.7251 | 182.2497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:26;993 | 64.7251 | 182.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;003 | 64.7251 | 182.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;013 | 64.7251 | 182.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;023 | 64.7251 | 182.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;033 | 64.7251 | 182.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;043 | 64.7251 | 182.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;053 | 64.7251 | 182.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;063 | 64.7251 | 182.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;073 | 64.7261 | 182.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;083 | 64.7261 | 182.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;093 | 64.7261 | 182.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;103 | 64.7261 | 182.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;113 | 64.7261 | 182.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;123 | 64.7261 | 182.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;133 | 64.7261 | 182.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;143 | 64.7261 | 182.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;153 | 64.7261 | 182.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;163 | 64.7261 | 182.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;173 | 64.7271 | 182.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;183 | 64.7271 | 182.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;193 | 64.7271 | 182.2453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;203 | 64.7271 | 182.2453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;213 | 64.7271 | 182.2453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;223 | 64.7271 | 182.2453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;233 | 64.7271 | 182.2453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;243 | 64.7271 | 182.2453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;253 | 64.7271 | 182.2453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;263 | 64.7271 | 182.2453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;273 | 64.7271 | 182.2453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;283 | 64.7271 | 182.2453 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;293 | 64.7271 | 182.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;303 | 64.7291 | 182.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;313 | 64.7291 | 182.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;323 | 64.7291 | 182.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;333 | 64.7291 | 182.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;343 | 64.7291 | 182.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;353 | 64.7291 | 182.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;363 | 64.7291 | 182.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;373 | 64.7291 | 182.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;383 | 64.7291 | 182.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;393 | 64.7291 | 182.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;403 | 64.7301 | 182.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;413 | 64.7301 | 182.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;423 | 64.7301 | 182.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;433 | 64.7301 | 182.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;443 | 64.7301 | 182.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;453 | 64.7301 | 182.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;463 | 64.7301 | 182.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;473 | 64.7301 | 182.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;483 | 64.7301 | 182.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;493 | 64.7301 | 182.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;503 | 64.7321 | 182.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;513 | 64.7321 | 182.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;523 | 64.7321 | 182.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;533 | 64.7321 | 182.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;543 | 64.7321 | 182.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;553 | 64.7321 | 182.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;563 | 64.7321 | 182.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;573 | 64.7321 | 182.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;583 | 64.7321 | 182.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;593 | 64.7321 | 182.31 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;603 | 64.7331 | 182.31 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;613 | 64.7331 | 182.31 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;623 | 64.7331 | 182.31 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;633 | 64.7331 | 182.31 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;643 | 64.7331 | 182.31 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;653 | 64.7331 | 182.31 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;663 | 64.7331 | 182.31 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;673 | 64.7331 | 182.31 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;683 | 64.7331 | 182.31 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;693 | 64.7331 | 182.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;703 | 64.7351 | 182.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;713 | 64.7351 | 182.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;723 | 64.7351 | 182.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;733 | 64.7351 | 182.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;743 | 64.7351 | 182.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;753 | 64.7351 | 182.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;763 | 64.7351 | 182.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;773 | 64.7351 | 182.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;783 | 64.7351 | 182.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;793 | 64.7351 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;803 | 64.7341 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;813 | 64.7341 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;823 | 64.7341 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;833 | 64.7341 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;843 | 64.7341 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;853 | 64.7341 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;863 | 64.7341 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;873 | 64.7341 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;883 | 64.7341 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;893 | 64.7341 | 182.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;903 | 64.7361 | 182.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;913 | 64.7361 | 182.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;923 | 64.7361 | 182.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;933 | 64.7361 | 182.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;943 | 64.7361 | 182.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;953 | 64.7361 | 182.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;963 | 64.7361 | 182.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;973 | 64.7361 | 182.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;983 | 64.7361 | 182.4008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:27;993 | 64.7361 | 182.414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;003 | 64.7361 | 182.414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;013 | 64.7361 | 182.414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;023 | 64.7361 | 182.414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;033 | 64.7361 | 182.414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;043 | 64.7361 | 182.414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;053 | 64.7361 | 182.414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;063 | 64.7361 | 182.414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;073 | 64.7361 | 182.414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;083 | 64.7361 | 182.414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;093 | 64.7361 | 182.4101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;103 | 64.7361 | 182.4101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;113 | 64.7361 | 182.4101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;123 | 64.7361 | 182.4101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;133 | 64.7361 | 182.4101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;143 | 64.7361 | 182.4101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;153 | 64.7361 | 182.4101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;163 | 64.7361 | 182.4101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;173 | 64.7361 | 182.4101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;183 | 64.7361 | 182.4101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;193 | 64.7361 | 182.4081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;203 | 64.7381 | 182.4081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;213 | 64.7381 | 182.4081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;223 | 64.7381 | 182.4081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;233 | 64.7381 | 182.4081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;243 | 64.7381 | 182.4081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;253 | 64.7381 | 182.4081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;263 | 64.7381 | 182.4081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;273 | 64.7381 | 182.4081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;283 | 64.7381 | 182.4081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;293 | 64.7381 | 182.4042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;303 | 64.7381 | 182.4042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;313 | 64.7381 | 182.4042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;323 | 64.7381 | 182.4042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;333 | 64.7381 | 182.4042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;343 | 64.7381 | 182.4042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;353 | 64.7381 | 182.4042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;363 | 64.7381 | 182.4042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;373 | 64.7381 | 182.4042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;383 | 64.7381 | 182.4042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;393 | 64.7381 | 182.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;403 | 64.7401 | 182.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;413 | 64.7401 | 182.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;423 | 64.7401 | 182.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;433 | 64.7401 | 182.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;443 | 64.7401 | 182.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;453 | 64.7401 | 182.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;463 | 64.7401 | 182.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;473 | 64.7401 | 182.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;483 | 64.7401 | 182.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;493 | 64.7401 | 182.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;503 | 64.7411 | 182.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;513 | 64.7411 | 182.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;523 | 64.7411 | 182.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;533 | 64.7411 | 182.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;543 | 64.7411 | 182.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;553 | 64.7411 | 182.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;563 | 64.7411 | 182.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;573 | 64.7411 | 182.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;583 | 64.7411 | 182.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;593 | 64.7411 | 182.3458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;603 | 64.7411 | 182.3458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;613 | 64.7411 | 182.3458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;623 | 64.7411 | 182.3458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;633 | 64.7411 | 182.3458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;643 | 64.7411 | 182.3458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;653 | 64.7411 | 182.3458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;663 | 64.7411 | 182.3458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;673 | 64.7411 | 182.3458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;683 | 64.7411 | 182.3458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;693 | 64.7411 | 182.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;703 | 64.7431 | 182.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;713 | 64.7431 | 182.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;723 | 64.7431 | 182.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;733 | 64.7431 | 182.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;743 | 64.7431 | 182.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;753 | 64.7431 | 182.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;763 | 64.7431 | 182.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;773 | 64.7431 | 182.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;783 | 64.7431 | 182.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;793 | 64.7431 | 182.3268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;803 | 64.7441 | 182.3268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;813 | 64.7441 | 182.3268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;823 | 64.7441 | 182.3268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;833 | 64.7441 | 182.3268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;843 | 64.7441 | 182.3268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;853 | 64.7441 | 182.3268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;863 | 64.7441 | 182.3268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;873 | 64.7441 | 182.3268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;883 | 64.7441 | 182.3268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;893 | 64.7441 | 182.3464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;903 | 64.7451 | 182.3464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;913 | 64.7451 | 182.3464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;923 | 64.7451 | 182.3464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;933 | 64.7451 | 182.3464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;943 | 64.7451 | 182.3464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;953 | 64.7451 | 182.3464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;963 | 64.7451 | 182.3464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;973 | 64.7451 | 182.3464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;983 | 64.7451 | 182.3464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:28;993 | 64.7451 | 182.3811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;003 | 64.7461 | 182.3811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;013 | 64.7461 | 182.3811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;023 | 64.7461 | 182.3811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;033 | 64.7461 | 182.3811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;043 | 64.7461 | 182.3811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;053 | 64.7461 | 182.3811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;063 | 64.7461 | 182.3811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;073 | 64.7461 | 182.3811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;083 | 64.7461 | 182.3811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;093 | 64.7461 | 182.4145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;103 | 64.7461 | 182.4145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;113 | 64.7461 | 182.4145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;123 | 64.7461 | 182.4145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;133 | 64.7461 | 182.4145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;143 | 64.7461 | 182.4145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;153 | 64.7461 | 182.4145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;163 | 64.7461 | 182.4145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;173 | 64.7461 | 182.4145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;183 | 64.7461 | 182.4145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;193 | 64.7461 | 182.4449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;203 | 64.7481 | 182.4449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;213 | 64.7481 | 182.4449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;223 | 64.7481 | 182.4449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;233 | 64.7481 | 182.4449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;243 | 64.7481 | 182.4449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;253 | 64.7481 | 182.4449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;263 | 64.7481 | 182.4449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;273 | 64.7481 | 182.4449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;283 | 64.7481 | 182.4449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;293 | 64.7481 | 182.4705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;303 | 64.7481 | 182.4705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;313 | 64.7481 | 182.4705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;323 | 64.7481 | 182.4705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;333 | 64.7481 | 182.4705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;343 | 64.7481 | 182.4705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;353 | 64.7481 | 182.4705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;363 | 64.7481 | 182.4705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;373 | 64.7481 | 182.4705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;383 | 64.7481 | 182.4705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;393 | 64.7481 | 182.4764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;403 | 64.7481 | 182.4764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;413 | 64.7481 | 182.4764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;423 | 64.7481 | 182.4764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;433 | 64.7481 | 182.4764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;443 | 64.7481 | 182.4764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;453 | 64.7481 | 182.4764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;463 | 64.7481 | 182.4764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;473 | 64.7481 | 182.4764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;483 | 64.7481 | 182.4764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;493 | 64.7481 | 182.4644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;503 | 64.7511 | 182.4644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;513 | 64.7511 | 182.4644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;523 | 64.7511 | 182.4644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;533 | 64.7511 | 182.4644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;543 | 64.7511 | 182.4644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;553 | 64.7511 | 182.4644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;563 | 64.7511 | 182.4644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;573 | 64.7511 | 182.4644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;583 | 64.7511 | 182.4644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;593 | 64.7511 | 182.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;603 | 64.7501 | 182.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;613 | 64.7501 | 182.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;623 | 64.7501 | 182.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;633 | 64.7501 | 182.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;643 | 64.7501 | 182.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;653 | 64.7501 | 182.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;663 | 64.7501 | 182.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;673 | 64.7501 | 182.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;683 | 64.7501 | 182.4534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;693 | 64.7501 | 182.4451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;703 | 64.7501 | 182.4451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;713 | 64.7501 | 182.4451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;723 | 64.7521 | 182.4451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;733 | 64.7521 | 182.4451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;743 | 64.7521 | 182.4451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;753 | 64.7521 | 182.4451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;763 | 64.7521 | 182.4451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;773 | 64.7521 | 182.4451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;783 | 64.7521 | 182.4451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;793 | 64.7521 | 182.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;803 | 64.7531 | 182.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;813 | 64.7531 | 182.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;823 | 64.7541 | 182.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;833 | 64.7541 | 182.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;843 | 64.7541 | 182.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;853 | 64.7541 | 182.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;863 | 64.7541 | 182.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;873 | 64.7541 | 182.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;883 | 64.7541 | 182.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;893 | 64.7541 | 182.4285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;903 | 64.7541 | 182.4285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;913 | 64.7541 | 182.4285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;923 | 64.7531 | 182.4285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;933 | 64.7531 | 182.4285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;943 | 64.7531 | 182.4285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;953 | 64.7531 | 182.4285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;963 | 64.7531 | 182.4285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;973 | 64.7531 | 182.4285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;983 | 64.7531 | 182.4285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:29;993 | 64.7531 | 182.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;003 | 64.7531 | 182.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;013 | 64.7531 | 182.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;023 | 64.7551 | 182.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;033 | 64.7551 | 182.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;043 | 64.7551 | 182.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;053 | 64.7551 | 182.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;063 | 64.7551 | 182.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;073 | 64.7551 | 182.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;083 | 64.7551 | 182.43 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;093 | 64.7551 | 182.441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;103 | 64.7551 | 182.441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;113 | 64.7551 | 182.441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;123 | 64.7581 | 182.441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;133 | 64.7581 | 182.441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;143 | 64.7581 | 182.441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;153 | 64.7581 | 182.441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;163 | 64.7581 | 182.441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;173 | 64.7581 | 182.441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;183 | 64.7581 | 182.441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;193 | 64.7581 | 182.4404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;203 | 64.7581 | 182.4404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;213 | 64.7581 | 182.4404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;223 | 64.7581 | 182.4404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;233 | 64.7581 | 182.4404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;243 | 64.7581 | 182.4404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;253 | 64.7581 | 182.4404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;263 | 64.7581 | 182.4404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;273 | 64.7581 | 182.4404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;283 | 64.7581 | 182.4404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;293 | 64.7581 | 182.4317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;303 | 64.7581 | 182.4317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;313 | 64.7581 | 182.4317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;323 | 64.7581 | 182.4317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;333 | 64.7581 | 182.4317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;343 | 64.7581 | 182.4317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;353 | 64.7581 | 182.4317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;363 | 64.7581 | 182.4317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;373 | 64.7581 | 182.4317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;383 | 64.7581 | 182.4317 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;393 | 64.7581 | 182.4322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;403 | 64.7581 | 182.4322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;413 | 64.7581 | 182.4322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;423 | 64.7591 | 182.4322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;433 | 64.7591 | 182.4322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;443 | 64.7591 | 182.4322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;453 | 64.7591 | 182.4322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;463 | 64.7591 | 182.4322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;473 | 64.7591 | 182.4322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;483 | 64.7591 | 182.4322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;493 | 64.7591 | 182.4424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;503 | 64.7591 | 182.4424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;513 | 64.7591 | 182.4424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;523 | 64.7611 | 182.4424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;533 | 64.7611 | 182.4424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;543 | 64.7611 | 182.4424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;553 | 64.7611 | 182.4424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;563 | 64.7611 | 182.4424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;573 | 64.7611 | 182.4424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;583 | 64.7611 | 182.4424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;593 | 64.7611 | 182.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;603 | 64.7611 | 182.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;613 | 64.7611 | 182.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;623 | 64.7611 | 182.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;633 | 64.7611 | 182.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;643 | 64.7611 | 182.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;653 | 64.7611 | 182.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;663 | 64.7611 | 182.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;673 | 64.7611 | 182.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;683 | 64.7611 | 182.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;693 | 64.7611 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;703 | 64.7611 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;713 | 64.7611 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;723 | 64.7621 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;733 | 64.7621 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;743 | 64.7621 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;753 | 64.7621 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;763 | 64.7621 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;773 | 64.7621 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;783 | 64.7621 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;793 | 64.7621 | 182.5385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;803 | 64.7621 | 182.5385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;813 | 64.7621 | 182.5385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;823 | 64.7631 | 182.5385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;833 | 64.7631 | 182.5385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;843 | 64.7631 | 182.5385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;853 | 64.7631 | 182.5385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;863 | 64.7631 | 182.5385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;873 | 64.7631 | 182.5385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;883 | 64.7631 | 182.5385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;893 | 64.7631 | 182.5682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;903 | 64.7631 | 182.5682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;913 | 64.7631 | 182.5682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;923 | 64.7631 | 182.5682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;933 | 64.7631 | 182.5682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;943 | 64.7631 | 182.5682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;953 | 64.7631 | 182.5682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;963 | 64.7631 | 182.5682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;973 | 64.7631 | 182.5682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;983 | 64.7631 | 182.5682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:30;993 | 64.7631 | 182.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;003 | 64.7631 | 182.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;013 | 64.7631 | 182.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;023 | 64.7631 | 182.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;033 | 64.7631 | 182.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;043 | 64.7631 | 182.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;053 | 64.7631 | 182.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;063 | 64.7631 | 182.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;073 | 64.7631 | 182.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;083 | 64.7631 | 182.5764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;093 | 64.7631 | 182.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;103 | 64.7631 | 182.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;113 | 64.7631 | 182.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;123 | 64.7661 | 182.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;133 | 64.7661 | 182.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;143 | 64.7661 | 182.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;153 | 64.7661 | 182.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;163 | 64.7661 | 182.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;173 | 64.7661 | 182.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;183 | 64.7661 | 182.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;193 | 64.7661 | 182.5508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;203 | 64.7661 | 182.5508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;213 | 64.7661 | 182.5508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;223 | 64.7671 | 182.5508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;233 | 64.7671 | 182.5508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;243 | 64.7671 | 182.5508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;253 | 64.7671 | 182.5508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;263 | 64.7671 | 182.5508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;273 | 64.7671 | 182.5508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;283 | 64.7671 | 182.5508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;293 | 64.7671 | 182.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;303 | 64.7671 | 182.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;313 | 64.7671 | 182.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;323 | 64.7671 | 182.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;333 | 64.7671 | 182.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;343 | 64.7671 | 182.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;353 | 64.7671 | 182.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;363 | 64.7671 | 182.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;373 | 64.7671 | 182.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;383 | 64.7671 | 182.5163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;393 | 64.7671 | 182.492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;403 | 64.7671 | 182.492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;413 | 64.7671 | 182.492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;423 | 64.7691 | 182.492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;433 | 64.7691 | 182.492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;443 | 64.7691 | 182.492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;453 | 64.7691 | 182.492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;463 | 64.7691 | 182.492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;473 | 64.7691 | 182.492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;483 | 64.7691 | 182.492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;493 | 64.7691 | 182.4825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;503 | 64.7691 | 182.4825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;513 | 64.7691 | 182.4825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;523 | 64.7701 | 182.4825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;533 | 64.7701 | 182.4825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;543 | 64.7701 | 182.4825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;553 | 64.7701 | 182.4825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;563 | 64.7701 | 182.4825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;573 | 64.7701 | 182.4825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;583 | 64.7701 | 182.4825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;593 | 64.7701 | 182.4735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;603 | 64.7701 | 182.4735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;613 | 64.7701 | 182.4735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;623 | 64.7701 | 182.4735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;633 | 64.7701 | 182.4735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;643 | 64.7701 | 182.4735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;653 | 64.7701 | 182.4735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;663 | 64.7701 | 182.4735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;673 | 64.7701 | 182.4735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;683 | 64.7701 | 182.4735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;693 | 64.7701 | 182.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;703 | 64.7701 | 182.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;713 | 64.7701 | 182.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;723 | 64.7711 | 182.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;733 | 64.7711 | 182.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;743 | 64.7711 | 182.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;753 | 64.7711 | 182.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;763 | 64.7711 | 182.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;773 | 64.7711 | 182.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;783 | 64.7711 | 182.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;793 | 64.7711 | 182.5029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;803 | 64.7711 | 182.5029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;813 | 64.7711 | 182.5029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;823 | 64.7721 | 182.5029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;833 | 64.7721 | 182.5029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;843 | 64.7721 | 182.5029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;853 | 64.7721 | 182.5029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;863 | 64.7721 | 182.5029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;873 | 64.7721 | 182.5029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;883 | 64.7721 | 182.5029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;893 | 64.7721 | 182.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;903 | 64.7721 | 182.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;913 | 64.7721 | 182.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;923 | 64.7731 | 182.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;933 | 64.7731 | 182.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;943 | 64.7731 | 182.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;953 | 64.7731 | 182.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;963 | 64.7731 | 182.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;973 | 64.7731 | 182.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;983 | 64.7731 | 182.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:31;993 | 64.7731 | 182.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;003 | 64.7731 | 182.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;013 | 64.7731 | 182.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;023 | 64.7751 | 182.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;033 | 64.7751 | 182.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;043 | 64.7751 | 182.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;053 | 64.7751 | 182.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;063 | 64.7751 | 182.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;073 | 64.7751 | 182.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;083 | 64.7751 | 182.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;093 | 64.7751 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;103 | 64.7751 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;113 | 64.7751 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;123 | 64.7751 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;133 | 64.7751 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;143 | 64.7751 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;153 | 64.7751 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;163 | 64.7751 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;173 | 64.7751 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;183 | 64.7751 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;193 | 64.7751 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;203 | 64.7751 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;213 | 64.7751 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;223 | 64.7751 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;233 | 64.7751 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;243 | 64.7751 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;253 | 64.7751 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;263 | 64.7751 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;273 | 64.7751 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;283 | 64.7751 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;293 | 64.7751 | 182.6192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;303 | 64.7751 | 182.6192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;313 | 64.7751 | 182.6192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;323 | 64.7761 | 182.6192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;333 | 64.7761 | 182.6192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;343 | 64.7761 | 182.6192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;353 | 64.7761 | 182.6192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;363 | 64.7761 | 182.6192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;373 | 64.7761 | 182.6192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;383 | 64.7761 | 182.6192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;393 | 64.7761 | 182.5978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;403 | 64.7761 | 182.5978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;413 | 64.7761 | 182.5978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;423 | 64.7761 | 182.5978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;433 | 64.7761 | 182.5978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;443 | 64.7761 | 182.5978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;453 | 64.7761 | 182.5978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;463 | 64.7761 | 182.5978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;473 | 64.7761 | 182.5978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;483 | 64.7761 | 182.5978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;493 | 64.7761 | 182.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;503 | 64.7761 | 182.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;513 | 64.7761 | 182.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;523 | 64.7771 | 182.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;533 | 64.7771 | 182.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;543 | 64.7771 | 182.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;553 | 64.7771 | 182.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;563 | 64.7771 | 182.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;573 | 64.7771 | 182.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;583 | 64.7771 | 182.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;593 | 64.7771 | 182.5675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;603 | 64.7771 | 182.5675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;613 | 64.7771 | 182.5675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;623 | 64.7781 | 182.5675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;633 | 64.7781 | 182.5675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;643 | 64.7781 | 182.5675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;653 | 64.7781 | 182.5675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;663 | 64.7781 | 182.5675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;673 | 64.7781 | 182.5675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;683 | 64.7781 | 182.5675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;693 | 64.7781 | 182.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;703 | 64.7781 | 182.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;713 | 64.7781 | 182.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;723 | 64.7791 | 182.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;733 | 64.7791 | 182.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;743 | 64.7791 | 182.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;753 | 64.7791 | 182.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;763 | 64.7791 | 182.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;773 | 64.7791 | 182.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;783 | 64.7791 | 182.5593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;793 | 64.7791 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;803 | 64.7791 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;813 | 64.7791 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;823 | 64.7801 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;833 | 64.7801 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;843 | 64.7801 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;853 | 64.7801 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;863 | 64.7801 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;873 | 64.7801 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;883 | 64.7801 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;893 | 64.7801 | 182.5783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;903 | 64.7801 | 182.5783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;913 | 64.7801 | 182.5783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;923 | 64.7801 | 182.5783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;933 | 64.7801 | 182.5783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;943 | 64.7801 | 182.5783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;953 | 64.7801 | 182.5783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;963 | 64.7801 | 182.5783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;973 | 64.7801 | 182.5783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;983 | 64.7801 | 182.5783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:32;993 | 64.7801 | 182.5668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;003 | 64.7801 | 182.5668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;013 | 64.7801 | 182.5668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;023 | 64.7801 | 182.5668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;033 | 64.7801 | 182.5668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;043 | 64.7801 | 182.5668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;053 | 64.7801 | 182.5668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;063 | 64.7801 | 182.5668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;073 | 64.7801 | 182.5668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;083 | 64.7801 | 182.5668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;093 | 64.7801 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;103 | 64.7801 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;113 | 64.7801 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;123 | 64.7801 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;133 | 64.7801 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;143 | 64.7801 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;153 | 64.7801 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;163 | 64.7801 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;173 | 64.7801 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;183 | 64.7801 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;193 | 64.7801 | 182.5628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;203 | 64.7801 | 182.5628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;213 | 64.7801 | 182.5628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;223 | 64.7821 | 182.5628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;233 | 64.7821 | 182.5628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;243 | 64.7821 | 182.5628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;253 | 64.7821 | 182.5628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;263 | 64.7821 | 182.5628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;273 | 64.7821 | 182.5628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;283 | 64.7821 | 182.5628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;293 | 64.7821 | 182.5798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;303 | 64.7821 | 182.5798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;313 | 64.7821 | 182.5798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;323 | 64.7841 | 182.5798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;333 | 64.7841 | 182.5798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;343 | 64.7841 | 182.5798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;353 | 64.7841 | 182.5798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;363 | 64.7841 | 182.5798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;373 | 64.7841 | 182.5798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;383 | 64.7841 | 182.5798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;393 | 64.7841 | 182.6043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;403 | 64.7841 | 182.6043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;413 | 64.7841 | 182.6043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;423 | 64.7841 | 182.6043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;433 | 64.7841 | 182.6043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;443 | 64.7841 | 182.6043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;453 | 64.7841 | 182.6043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;463 | 64.7841 | 182.6043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;473 | 64.7841 | 182.6043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;483 | 64.7841 | 182.6043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;493 | 64.7841 | 182.6407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;503 | 64.7841 | 182.6407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;513 | 64.7841 | 182.6407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;523 | 64.7851 | 182.6407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;533 | 64.7851 | 182.6407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;543 | 64.7851 | 182.6407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;553 | 64.7851 | 182.6407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;563 | 64.7851 | 182.6407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;573 | 64.7851 | 182.6407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;583 | 64.7851 | 182.6407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;593 | 64.7851 | 182.6718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;603 | 64.7851 | 182.6718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;613 | 64.7851 | 182.6718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;623 | 64.7851 | 182.6718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;633 | 64.7851 | 182.6718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;643 | 64.7851 | 182.6718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;653 | 64.7851 | 182.6718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;663 | 64.7851 | 182.6718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;673 | 64.7851 | 182.6718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;683 | 64.7851 | 182.6718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;693 | 64.7851 | 182.6764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;703 | 64.7851 | 182.6764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;713 | 64.7851 | 182.6764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;723 | 64.7851 | 182.6764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;733 | 64.7851 | 182.6764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;743 | 64.7871 | 182.6764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;753 | 64.7871 | 182.6764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;763 | 64.7871 | 182.6764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;773 | 64.7871 | 182.6764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;783 | 64.7871 | 182.6764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;793 | 64.7871 | 182.6672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;803 | 64.7871 | 182.6672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;813 | 64.7871 | 182.6672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;823 | 64.7871 | 182.6672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;833 | 64.7871 | 182.6672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;843 | 64.7881 | 182.6672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;853 | 64.7881 | 182.6672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;863 | 64.7881 | 182.6672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;873 | 64.7881 | 182.6672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;883 | 64.7881 | 182.6672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;893 | 64.7881 | 182.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;903 | 64.7881 | 182.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;913 | 64.7881 | 182.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;923 | 64.7881 | 182.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;933 | 64.7881 | 182.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;943 | 64.7881 | 182.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;953 | 64.7881 | 182.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;963 | 64.7881 | 182.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;973 | 64.7881 | 182.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;983 | 64.7881 | 182.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:33;993 | 64.7881 | 182.6412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;003 | 64.7881 | 182.6412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;013 | 64.7881 | 182.6412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;023 | 64.7881 | 182.6412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;033 | 64.7881 | 182.6412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;043 | 64.7881 | 182.6412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;053 | 64.7881 | 182.6412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;063 | 64.7881 | 182.6412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;073 | 64.7881 | 182.6412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;083 | 64.7881 | 182.6412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;093 | 64.7881 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;103 | 64.7881 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;113 | 64.7881 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;123 | 64.7881 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;133 | 64.7881 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;143 | 64.7891 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;153 | 64.7891 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;163 | 64.7891 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;173 | 64.7891 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;183 | 64.7891 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;193 | 64.7891 | 182.6196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;203 | 64.7891 | 182.6196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;213 | 64.7891 | 182.6196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;223 | 64.7891 | 182.6196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;233 | 64.7891 | 182.6196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;243 | 64.7901 | 182.6196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;253 | 64.7901 | 182.6196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;263 | 64.7901 | 182.6196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;273 | 64.7901 | 182.6196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;283 | 64.7901 | 182.6196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;293 | 64.7901 | 182.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;303 | 64.7901 | 182.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;313 | 64.7901 | 182.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;323 | 64.7901 | 182.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;333 | 64.7901 | 182.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;343 | 64.7901 | 182.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;353 | 64.7901 | 182.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;363 | 64.7901 | 182.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;373 | 64.7901 | 182.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;383 | 64.7901 | 182.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;393 | 64.7901 | 182.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;403 | 64.7901 | 182.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;413 | 64.7901 | 182.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;423 | 64.7901 | 182.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;433 | 64.7901 | 182.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;443 | 64.7901 | 182.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;453 | 64.7901 | 182.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;463 | 64.7901 | 182.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;473 | 64.7901 | 182.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;483 | 64.7901 | 182.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;493 | 64.7901 | 182.6211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;503 | 64.7901 | 182.6211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;513 | 64.7901 | 182.6211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;523 | 64.7901 | 182.6211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;533 | 64.7901 | 182.6211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;543 | 64.7921 | 182.6211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;553 | 64.7921 | 182.6211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;563 | 64.7921 | 182.6211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;573 | 64.7921 | 182.6211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;583 | 64.7921 | 182.6211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;593 | 64.7921 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;603 | 64.7921 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;613 | 64.7921 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;623 | 64.7921 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;633 | 64.7921 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;643 | 64.7921 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;653 | 64.7921 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;663 | 64.7921 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;673 | 64.7921 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;683 | 64.7921 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;693 | 64.7921 | 182.6543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;703 | 64.7921 | 182.6543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;713 | 64.7921 | 182.6543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;723 | 64.7921 | 182.6543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;733 | 64.7921 | 182.6543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;743 | 64.7921 | 182.6543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;753 | 64.7921 | 182.6543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;763 | 64.7921 | 182.6543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;773 | 64.7921 | 182.6543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;783 | 64.7921 | 182.6543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;793 | 64.7921 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;803 | 64.7921 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;813 | 64.7921 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;823 | 64.7921 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;833 | 64.7921 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;843 | 64.7921 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;853 | 64.7921 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;863 | 64.7921 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;873 | 64.7931 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;883 | 64.7931 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;893 | 64.7931 | 182.7469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;903 | 64.7931 | 182.7469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;913 | 64.7931 | 182.7469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;923 | 64.7931 | 182.7469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;933 | 64.7931 | 182.7469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;943 | 64.7931 | 182.7469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;953 | 64.7931 | 182.7469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;963 | 64.7931 | 182.7469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;973 | 64.7931 | 182.7469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;983 | 64.7931 | 182.7469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:34;993 | 64.7931 | 182.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;003 | 64.7931 | 182.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;013 | 64.7931 | 182.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;023 | 64.7931 | 182.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;033 | 64.7931 | 182.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;043 | 64.7931 | 182.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;053 | 64.7931 | 182.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;063 | 64.7931 | 182.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;073 | 64.7941 | 182.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;083 | 64.7941 | 182.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;093 | 64.7941 | 182.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;103 | 64.7941 | 182.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;113 | 64.7941 | 182.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;123 | 64.7941 | 182.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;133 | 64.7941 | 182.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;143 | 64.7941 | 182.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;153 | 64.7941 | 182.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;163 | 64.7941 | 182.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;173 | 64.7941 | 182.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;183 | 64.7941 | 182.821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;193 | 64.7941 | 182.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;203 | 64.7941 | 182.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;213 | 64.7941 | 182.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;223 | 64.7941 | 182.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;233 | 64.7941 | 182.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;243 | 64.7941 | 182.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;253 | 64.7941 | 182.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;263 | 64.7941 | 182.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;273 | 64.7941 | 182.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;283 | 64.7941 | 182.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;293 | 64.7941 | 182.8066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;303 | 64.7941 | 182.8066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;313 | 64.7941 | 182.8066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;323 | 64.7941 | 182.8066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;333 | 64.7941 | 182.8066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;343 | 64.7941 | 182.8066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;353 | 64.7941 | 182.8066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;363 | 64.7941 | 182.8066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;373 | 64.7951 | 182.8066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;383 | 64.7951 | 182.8066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;393 | 64.7951 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;403 | 64.7951 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;413 | 64.7951 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;423 | 64.7951 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;433 | 64.7951 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;443 | 64.7951 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;453 | 64.7951 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;463 | 64.7951 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;473 | 64.7971 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;483 | 64.7971 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;493 | 64.7971 | 182.7596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;503 | 64.7971 | 182.7596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;513 | 64.7971 | 182.7596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;523 | 64.7971 | 182.7596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;533 | 64.7971 | 182.7596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;543 | 64.7971 | 182.7596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;553 | 64.7971 | 182.7596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;563 | 64.7971 | 182.7596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;573 | 64.7971 | 182.7596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;583 | 64.7971 | 182.7596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;593 | 64.7971 | 182.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;603 | 64.7971 | 182.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;613 | 64.7971 | 182.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;623 | 64.7971 | 182.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;633 | 64.7971 | 182.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;643 | 64.7971 | 182.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;653 | 64.7971 | 182.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;663 | 64.7971 | 182.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;673 | 64.7981 | 182.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;683 | 64.7981 | 182.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;693 | 64.7981 | 182.7558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;703 | 64.7981 | 182.7558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;713 | 64.7981 | 182.7558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;723 | 64.7981 | 182.7558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;733 | 64.7981 | 182.7558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;743 | 64.7981 | 182.7558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;753 | 64.7981 | 182.7558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;763 | 64.7981 | 182.7558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;773 | 64.7991 | 182.7558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;783 | 64.7991 | 182.7558 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;793 | 64.7991 | 182.7559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;803 | 64.7991 | 182.7559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;813 | 64.7991 | 182.7559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;823 | 64.7991 | 182.7559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;833 | 64.7991 | 182.7559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;843 | 64.7991 | 182.7559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;853 | 64.7991 | 182.7559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;863 | 64.7991 | 182.7559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;873 | 64.8001 | 182.7559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;883 | 64.8001 | 182.7559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;893 | 64.8001 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;903 | 64.8001 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;913 | 64.8001 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;923 | 64.8001 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;933 | 64.8001 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;943 | 64.8001 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;953 | 64.8001 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;963 | 64.8001 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;973 | 64.8021 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;983 | 64.8021 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:35;993 | 64.8021 | 182.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;003 | 64.8021 | 182.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;013 | 64.8021 | 182.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;023 | 64.8021 | 182.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;033 | 64.8021 | 182.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;043 | 64.8021 | 182.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;053 | 64.8021 | 182.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;063 | 64.8021 | 182.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;073 | 64.8021 | 182.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;083 | 64.8021 | 182.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;093 | 64.8021 | 182.7821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;103 | 64.8021 | 182.7821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;113 | 64.8021 | 182.7821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;123 | 64.8021 | 182.7821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;133 | 64.8021 | 182.7821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;143 | 64.8021 | 182.7821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;153 | 64.8021 | 182.7821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;163 | 64.8021 | 182.7821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;173 | 64.8021 | 182.7821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;183 | 64.8021 | 182.7821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;193 | 64.8021 | 182.7985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;203 | 64.8021 | 182.7985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;213 | 64.8021 | 182.7985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;223 | 64.8021 | 182.7985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;233 | 64.8021 | 182.7985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;243 | 64.8021 | 182.7985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;253 | 64.8021 | 182.7985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;263 | 64.8021 | 182.7985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;273 | 64.8021 | 182.7985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;283 | 64.8021 | 182.7985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;293 | 64.8021 | 182.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;303 | 64.8021 | 182.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;313 | 64.8021 | 182.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;323 | 64.8021 | 182.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;333 | 64.8021 | 182.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;343 | 64.8021 | 182.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;353 | 64.8021 | 182.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;363 | 64.8021 | 182.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;373 | 64.8031 | 182.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;383 | 64.8031 | 182.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;393 | 64.8031 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;403 | 64.8031 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;413 | 64.8031 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;423 | 64.8031 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;433 | 64.8031 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;443 | 64.8031 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;453 | 64.8031 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;463 | 64.8031 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;473 | 64.8041 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;483 | 64.8041 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;493 | 64.8041 | 182.8616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;503 | 64.8041 | 182.8616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;513 | 64.8041 | 182.8616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;523 | 64.8041 | 182.8616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;533 | 64.8041 | 182.8616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;543 | 64.8041 | 182.8616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;553 | 64.8041 | 182.8616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;563 | 64.8041 | 182.8616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;573 | 64.8041 | 182.8616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;583 | 64.8041 | 182.8616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;593 | 64.8041 | 182.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;603 | 64.8041 | 182.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;613 | 64.8041 | 182.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;623 | 64.8041 | 182.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;633 | 64.8041 | 182.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;643 | 64.8041 | 182.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;653 | 64.8041 | 182.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;663 | 64.8041 | 182.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;673 | 64.8041 | 182.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;683 | 64.8041 | 182.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;693 | 64.8041 | 182.8581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;703 | 64.8041 | 182.8581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;713 | 64.8041 | 182.8581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;723 | 64.8041 | 182.8581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;733 | 64.8041 | 182.8581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;743 | 64.8041 | 182.8581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;753 | 64.8041 | 182.8581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;763 | 64.8041 | 182.8581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;773 | 64.8071 | 182.8581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;783 | 64.8071 | 182.8581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;793 | 64.8071 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;803 | 64.8071 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;813 | 64.8071 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;823 | 64.8071 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;833 | 64.8071 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;843 | 64.8071 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;853 | 64.8071 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;863 | 64.8071 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;873 | 64.8061 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;883 | 64.8061 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;893 | 64.8061 | 182.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;903 | 64.8061 | 182.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;913 | 64.8061 | 182.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;923 | 64.8061 | 182.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;933 | 64.8061 | 182.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;943 | 64.8061 | 182.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;953 | 64.8061 | 182.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;963 | 64.8061 | 182.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;973 | 64.8061 | 182.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;983 | 64.8061 | 182.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:36;993 | 64.8061 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;003 | 64.8061 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;013 | 64.8061 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;023 | 64.8061 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;033 | 64.8061 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;043 | 64.8061 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;053 | 64.8061 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;063 | 64.8061 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;073 | 64.8071 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;083 | 64.8071 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;093 | 64.8071 | 182.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;103 | 64.8071 | 182.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;113 | 64.8071 | 182.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;123 | 64.8071 | 182.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;133 | 64.8071 | 182.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;143 | 64.8071 | 182.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;153 | 64.8071 | 182.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;163 | 64.8071 | 182.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;173 | 64.8071 | 182.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;183 | 64.8071 | 182.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;193 | 64.8071 | 182.8131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;203 | 64.8071 | 182.8131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;213 | 64.8071 | 182.8131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;223 | 64.8071 | 182.8131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;233 | 64.8071 | 182.8131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;243 | 64.8071 | 182.8131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;253 | 64.8071 | 182.8131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;263 | 64.8071 | 182.8131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;273 | 64.8081 | 182.8131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;283 | 64.8081 | 182.8131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;293 | 64.8081 | 182.809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;303 | 64.8081 | 182.809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;313 | 64.8081 | 182.809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;323 | 64.8081 | 182.809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;333 | 64.8081 | 182.809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;343 | 64.8081 | 182.809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;353 | 64.8081 | 182.809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;363 | 64.8081 | 182.809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;373 | 64.8081 | 182.809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;383 | 64.8081 | 182.809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;393 | 64.8081 | 182.8112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;403 | 64.8091 | 182.8112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;413 | 64.8091 | 182.8112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;423 | 64.8091 | 182.8112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;433 | 64.8091 | 182.8112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;443 | 64.8091 | 182.8112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;453 | 64.8091 | 182.8112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;463 | 64.8091 | 182.8112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;473 | 64.8091 | 182.8112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;483 | 64.8091 | 182.8112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;493 | 64.8091 | 182.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;503 | 64.8111 | 182.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;513 | 64.8111 | 182.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;523 | 64.8111 | 182.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;533 | 64.8111 | 182.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;543 | 64.8111 | 182.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;553 | 64.8111 | 182.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;563 | 64.8111 | 182.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;573 | 64.8111 | 182.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;583 | 64.8111 | 182.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;593 | 64.8111 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;603 | 64.8121 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;613 | 64.8121 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;623 | 64.8121 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;633 | 64.8121 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;643 | 64.8121 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;653 | 64.8121 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;663 | 64.8121 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;673 | 64.8121 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;683 | 64.8121 | 182.8466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;693 | 64.8121 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;703 | 64.8121 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;713 | 64.8121 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;723 | 64.8121 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;733 | 64.8121 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;743 | 64.8121 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;753 | 64.8121 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;763 | 64.8121 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;773 | 64.8121 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;783 | 64.8121 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;793 | 64.8121 | 182.9269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;803 | 64.8111 | 182.9269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;813 | 64.8111 | 182.9269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;823 | 64.8111 | 182.9269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;833 | 64.8111 | 182.9269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;843 | 64.8111 | 182.9269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;853 | 64.8111 | 182.9269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;863 | 64.8111 | 182.9269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;873 | 64.8111 | 182.9269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;883 | 64.8111 | 182.9269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;893 | 64.8111 | 182.9362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;903 | 64.8121 | 182.9362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;913 | 64.8121 | 182.9362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;923 | 64.8121 | 182.9362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;933 | 64.8121 | 182.9362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;943 | 64.8121 | 182.9362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;953 | 64.8121 | 182.9362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;963 | 64.8121 | 182.9362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;973 | 64.8121 | 182.9362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;983 | 64.8121 | 182.9362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:37;993 | 64.8121 | 182.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;003 | 64.8141 | 182.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;013 | 64.8141 | 182.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;023 | 64.8141 | 182.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;033 | 64.8141 | 182.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;043 | 64.8141 | 182.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;053 | 64.8141 | 182.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;063 | 64.8141 | 182.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;073 | 64.8141 | 182.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;083 | 64.8141 | 182.9264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;093 | 64.8141 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;103 | 64.8141 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;113 | 64.8141 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;123 | 64.8141 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;133 | 64.8141 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;143 | 64.8141 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;153 | 64.8141 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;163 | 64.8141 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;173 | 64.8141 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;183 | 64.8141 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;193 | 64.8141 | 182.8673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;203 | 64.8141 | 182.8673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;213 | 64.8141 | 182.8673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;223 | 64.8141 | 182.8673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;233 | 64.8141 | 182.8673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;243 | 64.8141 | 182.8673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;253 | 64.8141 | 182.8673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;263 | 64.8141 | 182.8673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;273 | 64.8141 | 182.8673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;283 | 64.8141 | 182.8673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;293 | 64.8141 | 182.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;303 | 64.8141 | 182.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;313 | 64.8141 | 182.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;323 | 64.8141 | 182.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;333 | 64.8141 | 182.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;343 | 64.8141 | 182.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;353 | 64.8141 | 182.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;363 | 64.8141 | 182.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;373 | 64.8141 | 182.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;383 | 64.8141 | 182.8434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;393 | 64.8141 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;403 | 64.8131 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;413 | 64.8131 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;423 | 64.8131 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;433 | 64.8131 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;443 | 64.8131 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;453 | 64.8131 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;463 | 64.8131 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;473 | 64.8131 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;483 | 64.8131 | 182.8407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;493 | 64.8131 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;503 | 64.8151 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;513 | 64.8151 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;523 | 64.8151 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;533 | 64.8151 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;543 | 64.8151 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;553 | 64.8151 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;563 | 64.8151 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;573 | 64.8151 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;583 | 64.8151 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;593 | 64.8151 | 182.8268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;603 | 64.8161 | 182.8268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;613 | 64.8161 | 182.8268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;623 | 64.8161 | 182.8268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;633 | 64.8161 | 182.8268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;643 | 64.8161 | 182.8268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;653 | 64.8161 | 182.8268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;663 | 64.8161 | 182.8268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;673 | 64.8161 | 182.8268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;683 | 64.8161 | 182.8268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;693 | 64.8161 | 182.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;703 | 64.8161 | 182.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;713 | 64.8161 | 182.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;723 | 64.8161 | 182.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;733 | 64.8161 | 182.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;743 | 64.8161 | 182.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;753 | 64.8161 | 182.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;763 | 64.8161 | 182.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;773 | 64.8161 | 182.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;783 | 64.8161 | 182.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;793 | 64.8161 | 182.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;803 | 64.8171 | 182.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;813 | 64.8171 | 182.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;823 | 64.8171 | 182.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;833 | 64.8171 | 182.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;843 | 64.8171 | 182.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;853 | 64.8171 | 182.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;863 | 64.8171 | 182.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;873 | 64.8171 | 182.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;883 | 64.8171 | 182.8091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;893 | 64.8171 | 182.7955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;903 | 64.8171 | 182.7955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;913 | 64.8171 | 182.7955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;923 | 64.8171 | 182.7955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;933 | 64.8171 | 182.7955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;943 | 64.8171 | 182.7955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;953 | 64.8171 | 182.7955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;963 | 64.8171 | 182.7955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;973 | 64.8171 | 182.7955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;983 | 64.8171 | 182.7955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:38;993 | 64.8171 | 182.8001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;003 | 64.8171 | 182.8001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;013 | 64.8171 | 182.8001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;023 | 64.8171 | 182.8001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;033 | 64.8171 | 182.8001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;043 | 64.8171 | 182.8001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;053 | 64.8171 | 182.8001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;063 | 64.8171 | 182.8001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;073 | 64.8171 | 182.8001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;083 | 64.8171 | 182.8001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;093 | 64.8171 | 182.8306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;103 | 64.8191 | 182.8306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;113 | 64.8191 | 182.8306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;123 | 64.8191 | 182.8306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;133 | 64.8191 | 182.8306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;143 | 64.8191 | 182.8306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;153 | 64.8191 | 182.8306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;163 | 64.8191 | 182.8306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;173 | 64.8191 | 182.8306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;183 | 64.8191 | 182.8306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;193 | 64.8191 | 182.8599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;203 | 64.8191 | 182.8599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;213 | 64.8191 | 182.8599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;223 | 64.8191 | 182.8599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;233 | 64.8191 | 182.8599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;243 | 64.8191 | 182.8599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;253 | 64.8191 | 182.8599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;263 | 64.8191 | 182.8599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;273 | 64.8191 | 182.8599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;283 | 64.8191 | 182.8599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;293 | 64.8191 | 182.88 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;303 | 64.8181 | 182.88 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;313 | 64.8181 | 182.88 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;323 | 64.8181 | 182.88 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;333 | 64.8181 | 182.88 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;343 | 64.8181 | 182.88 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;353 | 64.8181 | 182.88 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;363 | 64.8181 | 182.88 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;373 | 64.8181 | 182.88 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;383 | 64.8181 | 182.88 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;393 | 64.8181 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;403 | 64.8181 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;413 | 64.8181 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;423 | 64.8181 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;433 | 64.8181 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;443 | 64.8181 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;453 | 64.8181 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;463 | 64.8181 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;473 | 64.8181 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;483 | 64.8181 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;493 | 64.8181 | 182.903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;503 | 64.8191 | 182.903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;513 | 64.8191 | 182.903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;523 | 64.8191 | 182.903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;533 | 64.8191 | 182.903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;543 | 64.8191 | 182.903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;553 | 64.8191 | 182.903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;563 | 64.8191 | 182.903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;573 | 64.8191 | 182.903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;583 | 64.8191 | 182.903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;593 | 64.8191 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;603 | 64.8221 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;613 | 64.8221 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;623 | 64.8221 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;633 | 64.8221 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;643 | 64.8221 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;653 | 64.8221 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;663 | 64.8221 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;673 | 64.8221 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;683 | 64.8221 | 182.892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;693 | 64.8221 | 182.884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;703 | 64.8211 | 182.884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;713 | 64.8211 | 182.884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;723 | 64.8211 | 182.884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;733 | 64.8211 | 182.884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;743 | 64.8211 | 182.884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;753 | 64.8211 | 182.884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;763 | 64.8211 | 182.884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;773 | 64.8211 | 182.884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;783 | 64.8211 | 182.884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;793 | 64.8211 | 182.8876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;803 | 64.8221 | 182.8876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;813 | 64.8221 | 182.8876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;823 | 64.8221 | 182.8876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;833 | 64.8221 | 182.8876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;843 | 64.8221 | 182.8876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;853 | 64.8221 | 182.8876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;863 | 64.8221 | 182.8876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;873 | 64.8221 | 182.8876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;883 | 64.8221 | 182.8876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;893 | 64.8221 | 182.8923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;903 | 64.8221 | 182.8923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;913 | 64.8221 | 182.8923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;923 | 64.8211 | 182.8923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;933 | 64.8211 | 182.8923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;943 | 64.8211 | 182.8923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;953 | 64.8211 | 182.8923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;963 | 64.8211 | 182.8923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;973 | 64.8211 | 182.8923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;983 | 64.8211 | 182.8923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:39;993 | 64.8211 | 182.8887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;003 | 64.8211 | 182.8887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;013 | 64.8211 | 182.8887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;023 | 64.8221 | 182.8887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;033 | 64.8221 | 182.8887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;043 | 64.8221 | 182.8887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;053 | 64.8221 | 182.8887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;063 | 64.8221 | 182.8887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;073 | 64.8221 | 182.8887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;083 | 64.8221 | 182.8887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;093 | 64.8221 | 182.8805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;103 | 64.8221 | 182.8805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;113 | 64.8221 | 182.8805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;123 | 64.8241 | 182.8805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;133 | 64.8241 | 182.8805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;143 | 64.8241 | 182.8805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;153 | 64.8241 | 182.8805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;163 | 64.8241 | 182.8805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;173 | 64.8241 | 182.8805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;183 | 64.8241 | 182.8805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;193 | 64.8241 | 182.8828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;203 | 64.8241 | 182.8828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;213 | 64.8241 | 182.8828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;223 | 64.8241 | 182.8828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;233 | 64.8241 | 182.8828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;243 | 64.8241 | 182.8828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;253 | 64.8241 | 182.8828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;263 | 64.8241 | 182.8828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;273 | 64.8241 | 182.8828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;283 | 64.8241 | 182.8828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;293 | 64.8241 | 182.891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;303 | 64.8241 | 182.891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;313 | 64.8241 | 182.891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;323 | 64.8251 | 182.891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;333 | 64.8251 | 182.891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;343 | 64.8251 | 182.891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;353 | 64.8251 | 182.891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;363 | 64.8251 | 182.891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;373 | 64.8251 | 182.891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;383 | 64.8251 | 182.891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;393 | 64.8251 | 182.8995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;403 | 64.8251 | 182.8995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;413 | 64.8251 | 182.8995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;423 | 64.8261 | 182.8995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;433 | 64.8261 | 182.8995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;443 | 64.8261 | 182.8995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;453 | 64.8261 | 182.8995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;463 | 64.8261 | 182.8995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;473 | 64.8261 | 182.8995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;483 | 64.8261 | 182.8995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;493 | 64.8261 | 182.9248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;503 | 64.8261 | 182.9248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;513 | 64.8261 | 182.9248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;523 | 64.8271 | 182.9248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;533 | 64.8271 | 182.9248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;543 | 64.8271 | 182.9248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;553 | 64.8271 | 182.9248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;563 | 64.8271 | 182.9248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;573 | 64.8271 | 182.9248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;583 | 64.8271 | 182.9248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;593 | 64.8271 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;603 | 64.8271 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;613 | 64.8271 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;623 | 64.8271 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;633 | 64.8271 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;643 | 64.8271 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;653 | 64.8271 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;663 | 64.8271 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;673 | 64.8271 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;683 | 64.8271 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;693 | 64.8271 | 182.9976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;703 | 64.8271 | 182.9976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;713 | 64.8271 | 182.9976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;723 | 64.8291 | 182.9976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;733 | 64.8291 | 182.9976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;743 | 64.8291 | 182.9976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;753 | 64.8291 | 182.9976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;763 | 64.8291 | 182.9976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;773 | 64.8291 | 182.9976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;783 | 64.8291 | 182.9976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;793 | 64.8291 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;803 | 64.8291 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;813 | 64.8291 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;823 | 64.8281 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;833 | 64.8281 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;843 | 64.8281 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;853 | 64.8281 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;863 | 64.8281 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;873 | 64.8281 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;883 | 64.8281 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;893 | 64.8281 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;903 | 64.8281 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;913 | 64.8281 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;923 | 64.8281 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;933 | 64.8281 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;943 | 64.8281 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;953 | 64.8281 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;963 | 64.8281 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;973 | 64.8281 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;983 | 64.8281 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:40;993 | 64.8281 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;003 | 64.8281 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;013 | 64.8281 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;023 | 64.8281 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;033 | 64.8281 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;043 | 64.8281 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;053 | 64.8281 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;063 | 64.8281 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;073 | 64.8281 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;083 | 64.8281 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;093 | 64.8281 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;103 | 64.8281 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;113 | 64.8281 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;123 | 64.8301 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;133 | 64.8301 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;143 | 64.8301 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;153 | 64.8301 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;163 | 64.8301 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;173 | 64.8301 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;183 | 64.8301 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;193 | 64.8301 | 182.9704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;203 | 64.8301 | 182.9704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;213 | 64.8301 | 182.9704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;223 | 64.8301 | 182.9704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;233 | 64.8301 | 182.9704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;243 | 64.8301 | 182.9704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;253 | 64.8301 | 182.9704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;263 | 64.8301 | 182.9704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;273 | 64.8301 | 182.9704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;283 | 64.8301 | 182.9704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;293 | 64.8301 | 182.9668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;303 | 64.8301 | 182.9668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;313 | 64.8301 | 182.9668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;323 | 64.8321 | 182.9668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;333 | 64.8321 | 182.9668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;343 | 64.8321 | 182.9668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;353 | 64.8321 | 182.9668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;363 | 64.8321 | 182.9668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;373 | 64.8321 | 182.9668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;383 | 64.8321 | 182.9668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;393 | 64.8321 | 182.9634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;403 | 64.8321 | 182.9634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;413 | 64.8321 | 182.9634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;423 | 64.8321 | 182.9634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;433 | 64.8321 | 182.9634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;443 | 64.8321 | 182.9634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;453 | 64.8321 | 182.9634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;463 | 64.8321 | 182.9634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;473 | 64.8321 | 182.9634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;483 | 64.8321 | 182.9634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;493 | 64.8321 | 182.9599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;503 | 64.8321 | 182.9599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;513 | 64.8321 | 182.9599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;523 | 64.8331 | 182.9599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;533 | 64.8331 | 182.9599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;543 | 64.8331 | 182.9599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;553 | 64.8331 | 182.9599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;563 | 64.8331 | 182.9599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;573 | 64.8331 | 182.9599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;583 | 64.8331 | 182.9599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;593 | 64.8331 | 182.96 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;603 | 64.8331 | 182.96 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;613 | 64.8331 | 182.96 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;623 | 64.8341 | 182.96 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;633 | 64.8341 | 182.96 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;643 | 64.8341 | 182.96 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;653 | 64.8341 | 182.96 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;663 | 64.8341 | 182.96 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;673 | 64.8341 | 182.96 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;683 | 64.8341 | 182.96 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;693 | 64.8341 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;703 | 64.8341 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;713 | 64.8341 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;723 | 64.8331 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;733 | 64.8331 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;743 | 64.8331 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;753 | 64.8331 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;763 | 64.8331 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;773 | 64.8331 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;783 | 64.8331 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;793 | 64.8331 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;803 | 64.8331 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;813 | 64.8331 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;823 | 64.8341 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;833 | 64.8341 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;843 | 64.8341 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;853 | 64.8341 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;863 | 64.8341 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;873 | 64.8341 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;883 | 64.8341 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;893 | 64.8341 | 182.9786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;903 | 64.8341 | 182.9786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;913 | 64.8341 | 182.9786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;923 | 64.8331 | 182.9786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;933 | 64.8331 | 182.9786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;943 | 64.8331 | 182.9786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;953 | 64.8331 | 182.9786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;963 | 64.8331 | 182.9786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;973 | 64.8331 | 182.9786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;983 | 64.8331 | 182.9786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:41;993 | 64.8331 | 182.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;003 | 64.8331 | 182.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;013 | 64.8331 | 182.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;023 | 64.8351 | 182.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;033 | 64.8351 | 182.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;043 | 64.8351 | 182.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;053 | 64.8351 | 182.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;063 | 64.8351 | 182.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;073 | 64.8351 | 182.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;083 | 64.8351 | 182.9922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;093 | 64.8351 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;103 | 64.8351 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;113 | 64.8351 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;123 | 64.8351 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;133 | 64.8351 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;143 | 64.8351 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;153 | 64.8351 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;163 | 64.8351 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;173 | 64.8351 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;183 | 64.8351 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;193 | 64.8351 | 182.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;203 | 64.8351 | 182.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;213 | 64.8351 | 182.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;223 | 64.8361 | 182.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;233 | 64.8361 | 182.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;243 | 64.8361 | 182.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;253 | 64.8361 | 182.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;263 | 64.8361 | 182.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;273 | 64.8361 | 182.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;283 | 64.8361 | 182.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;293 | 64.8361 | 182.9596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;303 | 64.8361 | 182.9596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;313 | 64.8361 | 182.9596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;323 | 64.8361 | 182.9596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;333 | 64.8361 | 182.9596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;343 | 64.8361 | 182.9596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;353 | 64.8361 | 182.9596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;363 | 64.8361 | 182.9596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;373 | 64.8361 | 182.9596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;383 | 64.8361 | 182.9596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;393 | 64.8361 | 182.9288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;403 | 64.8361 | 182.9288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;413 | 64.8361 | 182.9288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;423 | 64.8371 | 182.9288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;433 | 64.8371 | 182.9288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;443 | 64.8371 | 182.9288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;453 | 64.8371 | 182.9288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;463 | 64.8371 | 182.9288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;473 | 64.8371 | 182.9288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;483 | 64.8371 | 182.9288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;493 | 64.8371 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;503 | 64.8371 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;513 | 64.8371 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;523 | 64.8371 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;533 | 64.8371 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;543 | 64.8371 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;553 | 64.8371 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;563 | 64.8371 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;573 | 64.8371 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;583 | 64.8371 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;593 | 64.8371 | 182.8583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;603 | 64.8371 | 182.8583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;613 | 64.8371 | 182.8583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;623 | 64.8371 | 182.8583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;633 | 64.8371 | 182.8583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;643 | 64.8371 | 182.8583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;653 | 64.8371 | 182.8583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;663 | 64.8371 | 182.8583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;673 | 64.8371 | 182.8583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;683 | 64.8371 | 182.8583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;693 | 64.8371 | 182.8413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;703 | 64.8371 | 182.8413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;713 | 64.8371 | 182.8413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;723 | 64.8381 | 182.8413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;733 | 64.8381 | 182.8413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;743 | 64.8381 | 182.8413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;753 | 64.8381 | 182.8413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;763 | 64.8381 | 182.8413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;773 | 64.8381 | 182.8413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;783 | 64.8381 | 182.8413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;793 | 64.8381 | 182.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;803 | 64.8381 | 182.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;813 | 64.8381 | 182.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;823 | 64.8381 | 182.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;833 | 64.8381 | 182.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;843 | 64.8381 | 182.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;853 | 64.8381 | 182.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;863 | 64.8381 | 182.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;873 | 64.8381 | 182.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;883 | 64.8381 | 182.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;893 | 64.8381 | 182.8343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;903 | 64.8381 | 182.8343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;913 | 64.8381 | 182.8343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;923 | 64.8381 | 182.8343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;933 | 64.8381 | 182.8343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;943 | 64.8381 | 182.8343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;953 | 64.8381 | 182.8343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;963 | 64.8381 | 182.8343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;973 | 64.8381 | 182.8343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;983 | 64.8381 | 182.8343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:42;993 | 64.8381 | 182.8402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;003 | 64.8381 | 182.8402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;013 | 64.8381 | 182.8402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;023 | 64.8381 | 182.8402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;033 | 64.8381 | 182.8402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;043 | 64.8381 | 182.8402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;053 | 64.8381 | 182.8402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;063 | 64.8381 | 182.8402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;073 | 64.8381 | 182.8402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;083 | 64.8381 | 182.8402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;093 | 64.8381 | 182.8462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;103 | 64.8381 | 182.8462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;113 | 64.8381 | 182.8462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;123 | 64.8401 | 182.8462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;133 | 64.8401 | 182.8462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;143 | 64.8401 | 182.8462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;153 | 64.8401 | 182.8462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;163 | 64.8401 | 182.8462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;173 | 64.8401 | 182.8462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;183 | 64.8401 | 182.8462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;193 | 64.8401 | 182.8505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;203 | 64.8401 | 182.8505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;213 | 64.8401 | 182.8505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;223 | 64.8401 | 182.8505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;233 | 64.8401 | 182.8505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;243 | 64.8401 | 182.8505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;253 | 64.8401 | 182.8505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;263 | 64.8401 | 182.8505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;273 | 64.8401 | 182.8505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;283 | 64.8401 | 182.8505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;293 | 64.8401 | 182.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;303 | 64.8401 | 182.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;313 | 64.8401 | 182.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;323 | 64.8401 | 182.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;333 | 64.8401 | 182.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;343 | 64.8401 | 182.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;353 | 64.8401 | 182.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;363 | 64.8401 | 182.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;373 | 64.8401 | 182.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;383 | 64.8401 | 182.8542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;393 | 64.8401 | 182.8531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;403 | 64.8401 | 182.8531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;413 | 64.8401 | 182.8531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;423 | 64.8401 | 182.8531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;433 | 64.8401 | 182.8531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;443 | 64.8401 | 182.8531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;453 | 64.8401 | 182.8531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;463 | 64.8401 | 182.8531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;473 | 64.8401 | 182.8531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;483 | 64.8401 | 182.8531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;493 | 64.8401 | 182.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;503 | 64.8401 | 182.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;513 | 64.8401 | 182.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;523 | 64.8411 | 182.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;533 | 64.8411 | 182.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;543 | 64.8411 | 182.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;553 | 64.8411 | 182.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;563 | 64.8411 | 182.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;573 | 64.8411 | 182.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;583 | 64.8411 | 182.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;593 | 64.8411 | 182.8294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;603 | 64.8411 | 182.8294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;613 | 64.8411 | 182.8294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;623 | 64.8411 | 182.8294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;633 | 64.8411 | 182.8294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;643 | 64.8401 | 182.8294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;653 | 64.8401 | 182.8294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;663 | 64.8401 | 182.8294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;673 | 64.8401 | 182.8294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;683 | 64.8401 | 182.8294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;693 | 64.8401 | 182.8138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;703 | 64.8401 | 182.8138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;713 | 64.8401 | 182.8138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;723 | 64.8401 | 182.8138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;733 | 64.8401 | 182.8138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;743 | 64.8411 | 182.8138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;753 | 64.8411 | 182.8138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;763 | 64.8411 | 182.8138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;773 | 64.8411 | 182.8138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;783 | 64.8411 | 182.8138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;793 | 64.8411 | 182.7914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;803 | 64.8411 | 182.7914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;813 | 64.8411 | 182.7914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;823 | 64.8411 | 182.7914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;833 | 64.8411 | 182.7914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;843 | 64.8431 | 182.7914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;853 | 64.8431 | 182.7914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;863 | 64.8431 | 182.7914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;873 | 64.8431 | 182.7914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;883 | 64.8431 | 182.7914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;893 | 64.8431 | 182.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;903 | 64.8431 | 182.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;913 | 64.8431 | 182.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;923 | 64.8431 | 182.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;933 | 64.8431 | 182.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;943 | 64.8431 | 182.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;953 | 64.8431 | 182.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;963 | 64.8431 | 182.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;973 | 64.8431 | 182.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;983 | 64.8431 | 182.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:43;993 | 64.8431 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;003 | 64.8431 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;013 | 64.8431 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;023 | 64.8431 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;033 | 64.8431 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;043 | 64.8431 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;053 | 64.8431 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;063 | 64.8431 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;073 | 64.8431 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;083 | 64.8431 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;093 | 64.8431 | 182.7173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;103 | 64.8431 | 182.7173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;113 | 64.8431 | 182.7173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;123 | 64.8431 | 182.7173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;133 | 64.8431 | 182.7173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;143 | 64.8451 | 182.7173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;153 | 64.8451 | 182.7173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;163 | 64.8451 | 182.7173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;173 | 64.8451 | 182.7173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;183 | 64.8451 | 182.7173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;193 | 64.8451 | 182.6979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;203 | 64.8451 | 182.6979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;213 | 64.8451 | 182.6979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;223 | 64.8451 | 182.6979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;233 | 64.8451 | 182.6979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;243 | 64.8451 | 182.6979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;253 | 64.8451 | 182.6979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;263 | 64.8451 | 182.6979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;273 | 64.8451 | 182.6979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;283 | 64.8451 | 182.6979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;293 | 64.8451 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;303 | 64.8451 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;313 | 64.8451 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;323 | 64.8451 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;333 | 64.8451 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;343 | 64.8441 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;353 | 64.8441 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;363 | 64.8441 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;373 | 64.8441 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;383 | 64.8441 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;393 | 64.8441 | 182.6787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;403 | 64.8441 | 182.6787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;413 | 64.8441 | 182.6787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;423 | 64.8441 | 182.6787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;433 | 64.8441 | 182.6787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;443 | 64.8441 | 182.6787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;453 | 64.8441 | 182.6787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;463 | 64.8441 | 182.6787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;473 | 64.8441 | 182.6787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;483 | 64.8441 | 182.6787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;493 | 64.8441 | 182.673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;503 | 64.8441 | 182.673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;513 | 64.8441 | 182.673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;523 | 64.8441 | 182.673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;533 | 64.8441 | 182.673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;543 | 64.8461 | 182.673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;553 | 64.8461 | 182.673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;563 | 64.8461 | 182.673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;573 | 64.8461 | 182.673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;583 | 64.8461 | 182.673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;593 | 64.8461 | 182.6714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;603 | 64.8461 | 182.6714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;613 | 64.8461 | 182.6714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;623 | 64.8461 | 182.6714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;633 | 64.8461 | 182.6714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;643 | 64.8451 | 182.6714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;653 | 64.8451 | 182.6714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;663 | 64.8451 | 182.6714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;673 | 64.8451 | 182.6714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;683 | 64.8451 | 182.6714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;693 | 64.8451 | 182.6821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;703 | 64.8451 | 182.6821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;713 | 64.8451 | 182.6821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;723 | 64.8451 | 182.6821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;733 | 64.8451 | 182.6821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;743 | 64.8481 | 182.6821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;753 | 64.8481 | 182.6821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;763 | 64.8481 | 182.6821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;773 | 64.8481 | 182.6821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;783 | 64.8481 | 182.6821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;793 | 64.8481 | 182.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;803 | 64.8481 | 182.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;813 | 64.8481 | 182.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;823 | 64.8481 | 182.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;833 | 64.8481 | 182.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;843 | 64.8481 | 182.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;853 | 64.8481 | 182.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;863 | 64.8481 | 182.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;873 | 64.8481 | 182.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;883 | 64.8481 | 182.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;893 | 64.8481 | 182.7158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;903 | 64.8481 | 182.7158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;913 | 64.8481 | 182.7158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;923 | 64.8481 | 182.7158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;933 | 64.8481 | 182.7158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;943 | 64.8481 | 182.7158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;953 | 64.8481 | 182.7158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;963 | 64.8481 | 182.7158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;973 | 64.8481 | 182.7158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;983 | 64.8481 | 182.7158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:44;993 | 64.8481 | 182.7311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;003 | 64.8481 | 182.7311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;013 | 64.8481 | 182.7311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;023 | 64.8481 | 182.7311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;033 | 64.8481 | 182.7311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;043 | 64.8481 | 182.7311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;053 | 64.8481 | 182.7311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;063 | 64.8481 | 182.7311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;073 | 64.8481 | 182.7311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;083 | 64.8481 | 182.7311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;093 | 64.8481 | 182.7417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;103 | 64.8481 | 182.7417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;113 | 64.8481 | 182.7417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;123 | 64.8481 | 182.7417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;133 | 64.8481 | 182.7417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;143 | 64.8481 | 182.7417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;153 | 64.8481 | 182.7417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;163 | 64.8481 | 182.7417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;173 | 64.8501 | 182.7417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;183 | 64.8501 | 182.7417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;193 | 64.8501 | 182.7361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;203 | 64.8501 | 182.7361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;213 | 64.8501 | 182.7361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;223 | 64.8501 | 182.7361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;233 | 64.8501 | 182.7361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;243 | 64.8501 | 182.7361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;253 | 64.8501 | 182.7361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;263 | 64.8501 | 182.7361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;273 | 64.8511 | 182.7361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;283 | 64.8511 | 182.7361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;293 | 64.8511 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;303 | 64.8511 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;313 | 64.8511 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;323 | 64.8511 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;333 | 64.8511 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;343 | 64.8511 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;353 | 64.8511 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;363 | 64.8511 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;373 | 64.8511 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;383 | 64.8511 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;393 | 64.8511 | 182.7101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;403 | 64.8511 | 182.7101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;413 | 64.8511 | 182.7101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;423 | 64.8511 | 182.7101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;433 | 64.8511 | 182.7101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;443 | 64.8511 | 182.7101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;453 | 64.8511 | 182.7101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;463 | 64.8511 | 182.7101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;473 | 64.8501 | 182.7101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;483 | 64.8501 | 182.7101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;493 | 64.8501 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;503 | 64.8501 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;513 | 64.8501 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;523 | 64.8501 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;533 | 64.8501 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;543 | 64.8501 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;553 | 64.8501 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;563 | 64.8501 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;573 | 64.8511 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;583 | 64.8511 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;593 | 64.8511 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;603 | 64.8511 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;613 | 64.8511 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;623 | 64.8511 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;633 | 64.8511 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;643 | 64.8511 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;653 | 64.8511 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;663 | 64.8511 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;673 | 64.8501 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;683 | 64.8501 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;693 | 64.8501 | 182.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;703 | 64.8501 | 182.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;713 | 64.8501 | 182.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;723 | 64.8501 | 182.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;733 | 64.8501 | 182.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;743 | 64.8501 | 182.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;753 | 64.8501 | 182.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;763 | 64.8501 | 182.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;773 | 64.8511 | 182.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;783 | 64.8511 | 182.7054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;793 | 64.8511 | 182.7151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;803 | 64.8511 | 182.7151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;813 | 64.8511 | 182.7151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;823 | 64.8511 | 182.7151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;833 | 64.8511 | 182.7151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;843 | 64.8511 | 182.7151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;853 | 64.8511 | 182.7151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;863 | 64.8511 | 182.7151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;873 | 64.8531 | 182.7151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;883 | 64.8531 | 182.7151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;893 | 64.8531 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;903 | 64.8531 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;913 | 64.8531 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;923 | 64.8531 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;933 | 64.8531 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;943 | 64.8531 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;953 | 64.8531 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;963 | 64.8531 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;973 | 64.8531 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;983 | 64.8531 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:45;993 | 64.8531 | 182.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;003 | 64.8531 | 182.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;013 | 64.8531 | 182.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;023 | 64.8531 | 182.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;033 | 64.8531 | 182.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;043 | 64.8531 | 182.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;053 | 64.8531 | 182.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;063 | 64.8531 | 182.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;073 | 64.8521 | 182.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;083 | 64.8521 | 182.7168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;093 | 64.8521 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;103 | 64.8521 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;113 | 64.8521 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;123 | 64.8521 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;133 | 64.8521 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;143 | 64.8521 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;153 | 64.8521 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;163 | 64.8521 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;173 | 64.8521 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;183 | 64.8521 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;193 | 64.8521 | 182.7365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;203 | 64.8521 | 182.7365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;213 | 64.8521 | 182.7365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;223 | 64.8521 | 182.7365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;233 | 64.8521 | 182.7365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;243 | 64.8521 | 182.7365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;253 | 64.8521 | 182.7365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;263 | 64.8521 | 182.7365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;273 | 64.8521 | 182.7365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;283 | 64.8521 | 182.7365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;293 | 64.8521 | 182.7468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;303 | 64.8521 | 182.7468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;313 | 64.8521 | 182.7468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;323 | 64.8521 | 182.7468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;333 | 64.8521 | 182.7468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;343 | 64.8521 | 182.7468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;353 | 64.8521 | 182.7468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;363 | 64.8521 | 182.7468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;373 | 64.8541 | 182.7468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;383 | 64.8541 | 182.7468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;393 | 64.8541 | 182.7599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;403 | 64.8541 | 182.7599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;413 | 64.8541 | 182.7599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;423 | 64.8541 | 182.7599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;433 | 64.8541 | 182.7599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;443 | 64.8541 | 182.7599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;453 | 64.8541 | 182.7599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;463 | 64.8541 | 182.7599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;473 | 64.8541 | 182.7599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;483 | 64.8541 | 182.7599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;493 | 64.8541 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;503 | 64.8541 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;513 | 64.8541 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;523 | 64.8541 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;533 | 64.8541 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;543 | 64.8541 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;553 | 64.8541 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;563 | 64.8541 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;573 | 64.8551 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;583 | 64.8551 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;593 | 64.8551 | 182.7579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;603 | 64.8551 | 182.7579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;613 | 64.8551 | 182.7579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;623 | 64.8551 | 182.7579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;633 | 64.8551 | 182.7579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;643 | 64.8551 | 182.7579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;653 | 64.8551 | 182.7579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;663 | 64.8551 | 182.7579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;673 | 64.8561 | 182.7579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;683 | 64.8561 | 182.7579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;693 | 64.8561 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;703 | 64.8561 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;713 | 64.8561 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;723 | 64.8561 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;733 | 64.8561 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;743 | 64.8561 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;753 | 64.8561 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;763 | 64.8561 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;773 | 64.8541 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;783 | 64.8541 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;793 | 64.8541 | 182.7126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;803 | 64.8541 | 182.7126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;813 | 64.8541 | 182.7126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;823 | 64.8541 | 182.7126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;833 | 64.8541 | 182.7126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;843 | 64.8541 | 182.7126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;853 | 64.8541 | 182.7126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;863 | 64.8541 | 182.7126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;873 | 64.8551 | 182.7126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;883 | 64.8551 | 182.7126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;893 | 64.8551 | 182.6931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;903 | 64.8551 | 182.6931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;913 | 64.8551 | 182.6931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;923 | 64.8551 | 182.6931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;933 | 64.8551 | 182.6931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;943 | 64.8551 | 182.6931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;953 | 64.8551 | 182.6931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;963 | 64.8551 | 182.6931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;973 | 64.8551 | 182.6931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;983 | 64.8551 | 182.6931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:46;993 | 64.8551 | 182.6781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;003 | 64.8551 | 182.6781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;013 | 64.8551 | 182.6781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;023 | 64.8551 | 182.6781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;033 | 64.8551 | 182.6781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;043 | 64.8551 | 182.6781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;053 | 64.8551 | 182.6781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;063 | 64.8551 | 182.6781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;073 | 64.8551 | 182.6781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;083 | 64.8551 | 182.6781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;093 | 64.8551 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;103 | 64.8551 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;113 | 64.8551 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;123 | 64.8551 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;133 | 64.8551 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;143 | 64.8551 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;153 | 64.8551 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;163 | 64.8551 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;173 | 64.8561 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;183 | 64.8561 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;193 | 64.8561 | 182.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;203 | 64.8561 | 182.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;213 | 64.8561 | 182.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;223 | 64.8561 | 182.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;233 | 64.8561 | 182.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;243 | 64.8561 | 182.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;253 | 64.8561 | 182.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;263 | 64.8561 | 182.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;273 | 64.8571 | 182.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;283 | 64.8571 | 182.6888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;293 | 64.8571 | 182.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;303 | 64.8571 | 182.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;313 | 64.8571 | 182.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;323 | 64.8571 | 182.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;333 | 64.8571 | 182.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;343 | 64.8571 | 182.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;353 | 64.8571 | 182.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;363 | 64.8571 | 182.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;373 | 64.8571 | 182.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;383 | 64.8571 | 182.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;393 | 64.8571 | 182.7147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;403 | 64.8571 | 182.7147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;413 | 64.8571 | 182.7147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;423 | 64.8571 | 182.7147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;433 | 64.8571 | 182.7147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;443 | 64.8571 | 182.7147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;453 | 64.8571 | 182.7147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;463 | 64.8571 | 182.7147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;473 | 64.8571 | 182.7147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;483 | 64.8571 | 182.7147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;493 | 64.8571 | 182.7426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;503 | 64.8581 | 182.7426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;513 | 64.8581 | 182.7426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;523 | 64.8581 | 182.7426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;533 | 64.8581 | 182.7426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;543 | 64.8581 | 182.7426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;553 | 64.8581 | 182.7426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;563 | 64.8581 | 182.7426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;573 | 64.8581 | 182.7426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;583 | 64.8581 | 182.7426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;593 | 64.8581 | 182.7708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;603 | 64.8591 | 182.7708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;613 | 64.8591 | 182.7708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;623 | 64.8591 | 182.7708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;633 | 64.8591 | 182.7708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;643 | 64.8591 | 182.7708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;653 | 64.8591 | 182.7708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;663 | 64.8591 | 182.7708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;673 | 64.8591 | 182.7708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;683 | 64.8591 | 182.7708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;693 | 64.8591 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;703 | 64.8581 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;713 | 64.8581 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;723 | 64.8581 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;733 | 64.8581 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;743 | 64.8581 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;753 | 64.8581 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;763 | 64.8581 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;773 | 64.8581 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;783 | 64.8581 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;793 | 64.8581 | 182.8227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;803 | 64.8581 | 182.8227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;813 | 64.8581 | 182.8227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;823 | 64.8581 | 182.8227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;833 | 64.8581 | 182.8227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;843 | 64.8581 | 182.8227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;853 | 64.8581 | 182.8227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;863 | 64.8581 | 182.8227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;873 | 64.8581 | 182.8227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;883 | 64.8581 | 182.8227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;893 | 64.8581 | 182.8399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;903 | 64.8591 | 182.8399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;913 | 64.8591 | 182.8399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;923 | 64.8591 | 182.8399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;933 | 64.8591 | 182.8399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;943 | 64.8591 | 182.8399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;953 | 64.8591 | 182.8399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;963 | 64.8591 | 182.8399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;973 | 64.8591 | 182.8399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;983 | 64.8591 | 182.8399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:47;993 | 64.8591 | 182.8338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;003 | 64.8601 | 182.8338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;013 | 64.8601 | 182.8338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;023 | 64.8601 | 182.8338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;033 | 64.8601 | 182.8338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;043 | 64.8601 | 182.8338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;053 | 64.8601 | 182.8338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;063 | 64.8601 | 182.8338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;073 | 64.8601 | 182.8338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;083 | 64.8601 | 182.8338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;093 | 64.8601 | 182.8147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;103 | 64.8601 | 182.8147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;113 | 64.8601 | 182.8147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;123 | 64.8601 | 182.8147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;133 | 64.8601 | 182.8147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;143 | 64.8601 | 182.8147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;153 | 64.8601 | 182.8147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;163 | 64.8601 | 182.8147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;173 | 64.8601 | 182.8147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;183 | 64.8601 | 182.8147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;193 | 64.8601 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;203 | 64.8601 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;213 | 64.8601 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;223 | 64.8601 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;233 | 64.8601 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;243 | 64.8601 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;253 | 64.8601 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;263 | 64.8601 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;273 | 64.8601 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;283 | 64.8601 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;293 | 64.8601 | 182.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;303 | 64.8601 | 182.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;313 | 64.8601 | 182.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;323 | 64.8601 | 182.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;333 | 64.8601 | 182.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;343 | 64.8601 | 182.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;353 | 64.8601 | 182.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;363 | 64.8601 | 182.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;373 | 64.8601 | 182.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;383 | 64.8601 | 182.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;393 | 64.8601 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;403 | 64.8611 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;413 | 64.8611 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;423 | 64.8611 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;433 | 64.8611 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;443 | 64.8611 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;453 | 64.8611 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;463 | 64.8611 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;473 | 64.8611 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;483 | 64.8611 | 182.7814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;493 | 64.8611 | 182.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;503 | 64.8621 | 182.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;513 | 64.8621 | 182.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;523 | 64.8621 | 182.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;533 | 64.8621 | 182.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;543 | 64.8621 | 182.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;553 | 64.8621 | 182.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;563 | 64.8621 | 182.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;573 | 64.8621 | 182.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;583 | 64.8621 | 182.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;593 | 64.8621 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;603 | 64.8621 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;613 | 64.8621 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;623 | 64.8621 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;633 | 64.8621 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;643 | 64.8621 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;653 | 64.8621 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;663 | 64.8621 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;673 | 64.8621 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;683 | 64.8621 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;693 | 64.8621 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;703 | 64.8621 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;713 | 64.8621 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;723 | 64.8621 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;733 | 64.8621 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;743 | 64.8621 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;753 | 64.8621 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;763 | 64.8621 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;773 | 64.8621 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;783 | 64.8621 | 182.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;793 | 64.8621 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;803 | 64.8631 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;813 | 64.8631 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;823 | 64.8631 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;833 | 64.8631 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;843 | 64.8631 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;853 | 64.8631 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;863 | 64.8631 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;873 | 64.8631 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;883 | 64.8631 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;893 | 64.8631 | 182.8421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;903 | 64.8621 | 182.8421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;913 | 64.8621 | 182.8421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;923 | 64.8621 | 182.8421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;933 | 64.8621 | 182.8421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;943 | 64.8621 | 182.8421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;953 | 64.8621 | 182.8421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;963 | 64.8621 | 182.8421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;973 | 64.8621 | 182.8421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;983 | 64.8621 | 182.8421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:48;993 | 64.8621 | 182.8573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;003 | 64.8621 | 182.8573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;013 | 64.8621 | 182.8573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;023 | 64.8621 | 182.8573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;033 | 64.8621 | 182.8573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;043 | 64.8621 | 182.8573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;053 | 64.8621 | 182.8573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;063 | 64.8621 | 182.8573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;073 | 64.8621 | 182.8573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;083 | 64.8621 | 182.8573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;093 | 64.8621 | 182.8785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;103 | 64.8621 | 182.8785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;113 | 64.8621 | 182.8785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;123 | 64.8621 | 182.8785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;133 | 64.8621 | 182.8785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;143 | 64.8621 | 182.8785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;153 | 64.8621 | 182.8785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;163 | 64.8621 | 182.8785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;173 | 64.8621 | 182.8785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;183 | 64.8621 | 182.8785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;193 | 64.8621 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;203 | 64.8621 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;213 | 64.8621 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;223 | 64.8621 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;233 | 64.8621 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;243 | 64.8621 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;253 | 64.8621 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;263 | 64.8621 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;273 | 64.8621 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;283 | 64.8621 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;293 | 64.8621 | 182.9224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;303 | 64.8621 | 182.9224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;313 | 64.8621 | 182.9224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;323 | 64.8621 | 182.9224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;333 | 64.8621 | 182.9224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;343 | 64.8621 | 182.9224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;353 | 64.8621 | 182.9224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;363 | 64.8621 | 182.9224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;373 | 64.8621 | 182.9224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;383 | 64.8621 | 182.9224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;393 | 64.8621 | 182.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;403 | 64.8631 | 182.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;413 | 64.8631 | 182.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;423 | 64.8631 | 182.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;433 | 64.8631 | 182.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;443 | 64.8631 | 182.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;453 | 64.8631 | 182.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;463 | 64.8631 | 182.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;473 | 64.8631 | 182.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;483 | 64.8631 | 182.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;493 | 64.8631 | 182.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;503 | 64.8641 | 182.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;513 | 64.8641 | 182.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;523 | 64.8641 | 182.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;533 | 64.8641 | 182.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;543 | 64.8641 | 182.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;553 | 64.8641 | 182.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;563 | 64.8641 | 182.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;573 | 64.8641 | 182.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;583 | 64.8641 | 182.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;593 | 64.8641 | 182.9081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;603 | 64.8641 | 182.9081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;613 | 64.8641 | 182.9081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;623 | 64.8641 | 182.9081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;633 | 64.8641 | 182.9081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;643 | 64.8641 | 182.9081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;653 | 64.8641 | 182.9081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;663 | 64.8641 | 182.9081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;673 | 64.8641 | 182.9081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;683 | 64.8641 | 182.9081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;693 | 64.8641 | 182.8922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;703 | 64.8651 | 182.8922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;713 | 64.8651 | 182.8922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;723 | 64.8651 | 182.8922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;733 | 64.8651 | 182.8922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;743 | 64.8651 | 182.8922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;753 | 64.8651 | 182.8922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;763 | 64.8651 | 182.8922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;773 | 64.8651 | 182.8922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;783 | 64.8651 | 182.8922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;793 | 64.8651 | 182.8861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;803 | 64.8671 | 182.8861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;813 | 64.8671 | 182.8861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;823 | 64.8671 | 182.8861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;833 | 64.8671 | 182.8861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;843 | 64.8671 | 182.8861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;853 | 64.8671 | 182.8861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;863 | 64.8671 | 182.8861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;873 | 64.8671 | 182.8861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;883 | 64.8671 | 182.8861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;893 | 64.8671 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;903 | 64.8681 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;913 | 64.8681 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;923 | 64.8681 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;933 | 64.8681 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;943 | 64.8681 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;953 | 64.8681 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;963 | 64.8681 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;973 | 64.8681 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;983 | 64.8681 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:49;993 | 64.8681 | 182.8981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;003 | 64.8681 | 182.8981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;013 | 64.8681 | 182.8981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;023 | 64.8671 | 182.8981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;033 | 64.8671 | 182.8981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;043 | 64.8671 | 182.8981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;053 | 64.8671 | 182.8981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;063 | 64.8671 | 182.8981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;073 | 64.8671 | 182.8981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;083 | 64.8671 | 182.8981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;093 | 64.8671 | 182.9137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;103 | 64.8671 | 182.9137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;113 | 64.8671 | 182.9137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;123 | 64.8671 | 182.9137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;133 | 64.8671 | 182.9137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;143 | 64.8671 | 182.9137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;153 | 64.8671 | 182.9137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;163 | 64.8671 | 182.9137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;173 | 64.8671 | 182.9137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;183 | 64.8671 | 182.9137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;193 | 64.8671 | 182.9408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;203 | 64.8671 | 182.9408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;213 | 64.8671 | 182.9408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;223 | 64.8681 | 182.9408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;233 | 64.8681 | 182.9408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;243 | 64.8681 | 182.9408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;253 | 64.8681 | 182.9408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;263 | 64.8681 | 182.9408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;273 | 64.8681 | 182.9408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;283 | 64.8681 | 182.9408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;293 | 64.8681 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;303 | 64.8681 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;313 | 64.8681 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;323 | 64.8671 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;333 | 64.8671 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;343 | 64.8671 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;353 | 64.8671 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;363 | 64.8671 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;373 | 64.8671 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;383 | 64.8671 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;393 | 64.8671 | 182.9924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;403 | 64.8671 | 182.9924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;413 | 64.8671 | 182.9924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;423 | 64.8681 | 182.9924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;433 | 64.8681 | 182.9924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;443 | 64.8681 | 182.9924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;453 | 64.8681 | 182.9924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;463 | 64.8681 | 182.9924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;473 | 64.8681 | 182.9924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;483 | 64.8681 | 182.9924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;493 | 64.8681 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;503 | 64.8681 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;513 | 64.8681 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;523 | 64.8681 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;533 | 64.8681 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;543 | 64.8681 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;553 | 64.8681 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;563 | 64.8681 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;573 | 64.8681 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;583 | 64.8681 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;593 | 64.8681 | 183.0436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;603 | 64.8681 | 183.0436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;613 | 64.8681 | 183.0436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;623 | 64.8681 | 183.0436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;633 | 64.8681 | 183.0436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;643 | 64.8681 | 183.0436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;653 | 64.8681 | 183.0436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;663 | 64.8681 | 183.0436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;673 | 64.8681 | 183.0436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;683 | 64.8681 | 183.0436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;693 | 64.8681 | 183.0622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;703 | 64.8681 | 183.0622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;713 | 64.8681 | 183.0622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;723 | 64.8691 | 183.0622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;733 | 64.8691 | 183.0622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;743 | 64.8691 | 183.0622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;753 | 64.8691 | 183.0622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;763 | 64.8691 | 183.0622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;773 | 64.8691 | 183.0622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;783 | 64.8691 | 183.0622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;793 | 64.8691 | 183.0692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;803 | 64.8691 | 183.0692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;813 | 64.8691 | 183.0692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;823 | 64.8691 | 183.0692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;833 | 64.8691 | 183.0692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;843 | 64.8691 | 183.0692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;853 | 64.8691 | 183.0692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;863 | 64.8691 | 183.0692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;873 | 64.8691 | 183.0692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;883 | 64.8691 | 183.0692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;893 | 64.8691 | 183.0626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;903 | 64.8691 | 183.0626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;913 | 64.8691 | 183.0626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;923 | 64.8691 | 183.0626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;933 | 64.8691 | 183.0626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;943 | 64.8691 | 183.0626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;953 | 64.8691 | 183.0626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;963 | 64.8691 | 183.0626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;973 | 64.8691 | 183.0626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;983 | 64.8691 | 183.0626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:50;993 | 64.8691 | 183.0438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;003 | 64.8691 | 183.0438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;013 | 64.8691 | 183.0438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;023 | 64.8701 | 183.0438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;033 | 64.8701 | 183.0438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;043 | 64.8701 | 183.0438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;053 | 64.8701 | 183.0438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;063 | 64.8701 | 183.0438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;073 | 64.8701 | 183.0438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;083 | 64.8701 | 183.0438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;093 | 64.8701 | 183.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;103 | 64.8701 | 183.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;113 | 64.8701 | 183.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;123 | 64.8721 | 183.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;133 | 64.8721 | 183.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;143 | 64.8721 | 183.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;153 | 64.8721 | 183.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;163 | 64.8721 | 183.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;173 | 64.8721 | 183.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;183 | 64.8721 | 183.0206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;193 | 64.8721 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;203 | 64.8721 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;213 | 64.8721 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;223 | 64.8721 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;233 | 64.8721 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;243 | 64.8721 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;253 | 64.8721 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;263 | 64.8721 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;273 | 64.8721 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;283 | 64.8721 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;293 | 64.8721 | 183.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;303 | 64.8721 | 183.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;313 | 64.8721 | 183.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;323 | 64.8711 | 183.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;333 | 64.8711 | 183.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;343 | 64.8711 | 183.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;353 | 64.8711 | 183.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;363 | 64.8711 | 183.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;373 | 64.8711 | 183.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;383 | 64.8711 | 183.0127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;393 | 64.8711 | 183.0307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;403 | 64.8711 | 183.0307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;413 | 64.8711 | 183.0307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;423 | 64.8721 | 183.0307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;433 | 64.8721 | 183.0307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;443 | 64.8721 | 183.0307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;453 | 64.8721 | 183.0307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;463 | 64.8721 | 183.0307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;473 | 64.8721 | 183.0307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;483 | 64.8721 | 183.0307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;493 | 64.8721 | 183.0599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;503 | 64.8721 | 183.0599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;513 | 64.8721 | 183.0599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;523 | 64.8721 | 183.0599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;533 | 64.8721 | 183.0599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;543 | 64.8721 | 183.0599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;553 | 64.8721 | 183.0599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;563 | 64.8721 | 183.0599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;573 | 64.8721 | 183.0599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;583 | 64.8721 | 183.0599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;593 | 64.8721 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;603 | 64.8721 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;613 | 64.8721 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;623 | 64.8721 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;633 | 64.8721 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;643 | 64.8721 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;653 | 64.8721 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;663 | 64.8721 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;673 | 64.8721 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;683 | 64.8721 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;693 | 64.8721 | 183.1209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;703 | 64.8721 | 183.1209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;713 | 64.8721 | 183.1209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;723 | 64.8741 | 183.1209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;733 | 64.8741 | 183.1209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;743 | 64.8741 | 183.1209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;753 | 64.8741 | 183.1209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;763 | 64.8741 | 183.1209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;773 | 64.8741 | 183.1209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;783 | 64.8741 | 183.1209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;793 | 64.8741 | 183.1364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;803 | 64.8741 | 183.1364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;813 | 64.8741 | 183.1364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;823 | 64.8751 | 183.1364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;833 | 64.8751 | 183.1364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;843 | 64.8751 | 183.1364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;853 | 64.8751 | 183.1364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;863 | 64.8751 | 183.1364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;873 | 64.8751 | 183.1364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;883 | 64.8751 | 183.1364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;893 | 64.8751 | 183.1526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;903 | 64.8751 | 183.1526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;913 | 64.8751 | 183.1526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;923 | 64.8741 | 183.1526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;933 | 64.8741 | 183.1526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;943 | 64.8741 | 183.1526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;953 | 64.8741 | 183.1526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;963 | 64.8741 | 183.1526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;973 | 64.8741 | 183.1526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;983 | 64.8741 | 183.1526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:51;993 | 64.8741 | 183.1748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;003 | 64.8741 | 183.1748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;013 | 64.8741 | 183.1748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;023 | 64.8751 | 183.1748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;033 | 64.8751 | 183.1748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;043 | 64.8751 | 183.1748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;053 | 64.8751 | 183.1748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;063 | 64.8751 | 183.1748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;073 | 64.8751 | 183.1748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;083 | 64.8751 | 183.1748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;093 | 64.8751 | 183.2023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;103 | 64.8751 | 183.2023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;113 | 64.8751 | 183.2023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;123 | 64.8741 | 183.2023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;133 | 64.8741 | 183.2023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;143 | 64.8741 | 183.2023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;153 | 64.8741 | 183.2023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;163 | 64.8741 | 183.2023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;173 | 64.8741 | 183.2023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;183 | 64.8741 | 183.2023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;193 | 64.8741 | 183.2168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;203 | 64.8741 | 183.2168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;213 | 64.8741 | 183.2168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;223 | 64.8741 | 183.2168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;233 | 64.8741 | 183.2168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;243 | 64.8741 | 183.2168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;253 | 64.8741 | 183.2168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;263 | 64.8741 | 183.2168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;273 | 64.8741 | 183.2168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;283 | 64.8741 | 183.2168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;293 | 64.8741 | 183.2087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;303 | 64.8741 | 183.2087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;313 | 64.8741 | 183.2087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;323 | 64.8751 | 183.2087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;333 | 64.8751 | 183.2087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;343 | 64.8751 | 183.2087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;353 | 64.8751 | 183.2087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;363 | 64.8751 | 183.2087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;373 | 64.8751 | 183.2087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;383 | 64.8751 | 183.2087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;393 | 64.8751 | 183.1842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;403 | 64.8751 | 183.1842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;413 | 64.8751 | 183.1842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;423 | 64.8751 | 183.1842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;433 | 64.8751 | 183.1842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;443 | 64.8751 | 183.1842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;453 | 64.8751 | 183.1842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;463 | 64.8751 | 183.1842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;473 | 64.8751 | 183.1842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;483 | 64.8751 | 183.1842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;493 | 64.8751 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;503 | 64.8751 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;513 | 64.8751 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;523 | 64.8771 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;533 | 64.8771 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;543 | 64.8771 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;553 | 64.8771 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;563 | 64.8771 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;573 | 64.8771 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;583 | 64.8771 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;593 | 64.8771 | 183.1231 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;603 | 64.8771 | 183.1231 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;613 | 64.8771 | 183.1231 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;623 | 64.8761 | 183.1231 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;633 | 64.8761 | 183.1231 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;643 | 64.8761 | 183.1231 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;653 | 64.8761 | 183.1231 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;663 | 64.8761 | 183.1231 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;673 | 64.8761 | 183.1231 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;683 | 64.8761 | 183.1231 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;693 | 64.8761 | 183.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;703 | 64.8761 | 183.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;713 | 64.8761 | 183.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;723 | 64.8771 | 183.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;733 | 64.8771 | 183.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;743 | 64.8771 | 183.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;753 | 64.8771 | 183.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;763 | 64.8771 | 183.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;773 | 64.8771 | 183.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;783 | 64.8771 | 183.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;793 | 64.8771 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;803 | 64.8771 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;813 | 64.8771 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;823 | 64.8761 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;833 | 64.8761 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;843 | 64.8761 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;853 | 64.8761 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;863 | 64.8761 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;873 | 64.8761 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;883 | 64.8761 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;893 | 64.8761 | 183.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;903 | 64.8761 | 183.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;913 | 64.8761 | 183.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;923 | 64.8781 | 183.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;933 | 64.8781 | 183.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;943 | 64.8781 | 183.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;953 | 64.8781 | 183.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;963 | 64.8781 | 183.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;973 | 64.8781 | 183.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;983 | 64.8781 | 183.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:52;993 | 64.8781 | 183.1625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;003 | 64.8781 | 183.1625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;013 | 64.8781 | 183.1625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;023 | 64.8761 | 183.1625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;033 | 64.8761 | 183.1625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;043 | 64.8761 | 183.1625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;053 | 64.8761 | 183.1625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;063 | 64.8761 | 183.1625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;073 | 64.8761 | 183.1625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;083 | 64.8761 | 183.1625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;093 | 64.8761 | 183.1828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;103 | 64.8761 | 183.1828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;113 | 64.8761 | 183.1828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;123 | 64.8791 | 183.1828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;133 | 64.8791 | 183.1828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;143 | 64.8791 | 183.1828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;153 | 64.8791 | 183.1828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;163 | 64.8791 | 183.1828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;173 | 64.8791 | 183.1828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;183 | 64.8791 | 183.1828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;193 | 64.8791 | 183.1963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;203 | 64.8791 | 183.1963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;213 | 64.8791 | 183.1963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;223 | 64.8781 | 183.1963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;233 | 64.8781 | 183.1963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;243 | 64.8781 | 183.1963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;253 | 64.8781 | 183.1963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;263 | 64.8781 | 183.1963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;273 | 64.8781 | 183.1963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;283 | 64.8781 | 183.1963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;293 | 64.8781 | 183.2007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;303 | 64.8781 | 183.2007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;313 | 64.8781 | 183.2007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;323 | 64.8771 | 183.2007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;333 | 64.8771 | 183.2007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;343 | 64.8771 | 183.2007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;353 | 64.8771 | 183.2007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;363 | 64.8771 | 183.2007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;373 | 64.8771 | 183.2007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;383 | 64.8771 | 183.2007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;393 | 64.8771 | 183.2077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;403 | 64.8771 | 183.2077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;413 | 64.8771 | 183.2077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;423 | 64.8791 | 183.2077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;433 | 64.8791 | 183.2077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;443 | 64.8791 | 183.2077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;453 | 64.8791 | 183.2077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;463 | 64.8791 | 183.2077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;473 | 64.8791 | 183.2077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;483 | 64.8791 | 183.2077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;493 | 64.8791 | 183.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;503 | 64.8791 | 183.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;513 | 64.8791 | 183.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;523 | 64.8801 | 183.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;533 | 64.8801 | 183.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;543 | 64.8801 | 183.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;553 | 64.8801 | 183.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;563 | 64.8801 | 183.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;573 | 64.8801 | 183.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;583 | 64.8801 | 183.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;593 | 64.8801 | 183.2352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;603 | 64.8801 | 183.2352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;613 | 64.8801 | 183.2352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;623 | 64.8791 | 183.2352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;633 | 64.8791 | 183.2352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;643 | 64.8791 | 183.2352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;653 | 64.8791 | 183.2352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;663 | 64.8791 | 183.2352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;673 | 64.8791 | 183.2352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;683 | 64.8791 | 183.2352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;693 | 64.8791 | 183.2391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;703 | 64.8791 | 183.2391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;713 | 64.8791 | 183.2391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;723 | 64.8791 | 183.2391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;733 | 64.8791 | 183.2391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;743 | 64.8801 | 183.2391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;753 | 64.8801 | 183.2391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;763 | 64.8801 | 183.2391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;773 | 64.8801 | 183.2391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;783 | 64.8801 | 183.2391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;793 | 64.8801 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;803 | 64.8801 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;813 | 64.8801 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;823 | 64.8801 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;833 | 64.8801 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;843 | 64.8811 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;853 | 64.8811 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;863 | 64.8811 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;873 | 64.8811 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;883 | 64.8811 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;893 | 64.8811 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;903 | 64.8811 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;913 | 64.8811 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;923 | 64.8811 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;933 | 64.8811 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;943 | 64.8791 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;953 | 64.8791 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;963 | 64.8791 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;973 | 64.8791 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;983 | 64.8791 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:53;993 | 64.8791 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;003 | 64.8791 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;013 | 64.8791 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;023 | 64.8791 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;033 | 64.8791 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;043 | 64.8801 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;053 | 64.8801 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;063 | 64.8801 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;073 | 64.8801 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;083 | 64.8801 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;093 | 64.8801 | 183.2685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;103 | 64.8801 | 183.2685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;113 | 64.8801 | 183.2685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;123 | 64.8801 | 183.2685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;133 | 64.8801 | 183.2685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;143 | 64.8801 | 183.2685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;153 | 64.8801 | 183.2685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;163 | 64.8801 | 183.2685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;173 | 64.8801 | 183.2685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;183 | 64.8801 | 183.2685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;193 | 64.8801 | 183.2872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;203 | 64.8801 | 183.2872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;213 | 64.8801 | 183.2872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;223 | 64.8801 | 183.2872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;233 | 64.8801 | 183.2872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;243 | 64.8811 | 183.2872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;253 | 64.8811 | 183.2872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;263 | 64.8811 | 183.2872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;273 | 64.8811 | 183.2872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;283 | 64.8811 | 183.2872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;293 | 64.8811 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;303 | 64.8811 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;313 | 64.8811 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;323 | 64.8811 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;333 | 64.8811 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;343 | 64.8821 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;353 | 64.8821 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;363 | 64.8821 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;373 | 64.8821 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;383 | 64.8821 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;393 | 64.8821 | 183.3088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;403 | 64.8821 | 183.3088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;413 | 64.8821 | 183.3088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;423 | 64.8821 | 183.3088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;433 | 64.8821 | 183.3088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;443 | 64.8811 | 183.3088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;453 | 64.8811 | 183.3088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;463 | 64.8811 | 183.3088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;473 | 64.8811 | 183.3088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;483 | 64.8811 | 183.3088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;493 | 64.8811 | 183.3116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;503 | 64.8811 | 183.3116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;513 | 64.8811 | 183.3116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;523 | 64.8811 | 183.3116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;533 | 64.8811 | 183.3116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;543 | 64.8831 | 183.3116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;553 | 64.8831 | 183.3116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;563 | 64.8831 | 183.3116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;573 | 64.8831 | 183.3116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;583 | 64.8831 | 183.3116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;593 | 64.8831 | 183.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;603 | 64.8831 | 183.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;613 | 64.8831 | 183.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;623 | 64.8831 | 183.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;633 | 64.8831 | 183.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;643 | 64.8841 | 183.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;653 | 64.8841 | 183.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;663 | 64.8841 | 183.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;673 | 64.8841 | 183.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;683 | 64.8841 | 183.3114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;693 | 64.8841 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;703 | 64.8841 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;713 | 64.8841 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;723 | 64.8841 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;733 | 64.8841 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;743 | 64.8841 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;753 | 64.8841 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;763 | 64.8841 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;773 | 64.8841 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;783 | 64.8841 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;793 | 64.8841 | 183.3072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;803 | 64.8841 | 183.3072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;813 | 64.8841 | 183.3072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;823 | 64.8841 | 183.3072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;833 | 64.8841 | 183.3072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;843 | 64.8841 | 183.3072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;853 | 64.8841 | 183.3072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;863 | 64.8841 | 183.3072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;873 | 64.8841 | 183.3072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;883 | 64.8841 | 183.3072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;893 | 64.8841 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;903 | 64.8841 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;913 | 64.8841 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;923 | 64.8841 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;933 | 64.8841 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;943 | 64.8841 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;953 | 64.8841 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;963 | 64.8841 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;973 | 64.8841 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;983 | 64.8841 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:54;993 | 64.8841 | 183.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;003 | 64.8841 | 183.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;013 | 64.8841 | 183.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;023 | 64.8841 | 183.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;033 | 64.8841 | 183.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;043 | 64.8841 | 183.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;053 | 64.8841 | 183.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;063 | 64.8841 | 183.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;073 | 64.8841 | 183.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;083 | 64.8841 | 183.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;093 | 64.8841 | 183.2579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;103 | 64.8841 | 183.2579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;113 | 64.8841 | 183.2579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;123 | 64.8841 | 183.2579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;133 | 64.8841 | 183.2579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;143 | 64.8841 | 183.2579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;153 | 64.8841 | 183.2579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;163 | 64.8841 | 183.2579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;173 | 64.8841 | 183.2579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;183 | 64.8841 | 183.2579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;193 | 64.8841 | 183.2181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;203 | 64.8841 | 183.2181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;213 | 64.8841 | 183.2181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;223 | 64.8841 | 183.2181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;233 | 64.8841 | 183.2181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;243 | 64.8841 | 183.2181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;253 | 64.8841 | 183.2181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;263 | 64.8841 | 183.2181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;273 | 64.8851 | 183.2181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;283 | 64.8851 | 183.2181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;293 | 64.8851 | 183.1814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;303 | 64.8851 | 183.1814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;313 | 64.8851 | 183.1814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;323 | 64.8851 | 183.1814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;333 | 64.8851 | 183.1814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;343 | 64.8851 | 183.1814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;353 | 64.8851 | 183.1814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;363 | 64.8851 | 183.1814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;373 | 64.8851 | 183.1814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;383 | 64.8851 | 183.1814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;393 | 64.8851 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;403 | 64.8851 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;413 | 64.8851 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;423 | 64.8851 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;433 | 64.8851 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;443 | 64.8851 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;453 | 64.8851 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;463 | 64.8851 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;473 | 64.8841 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;483 | 64.8841 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;493 | 64.8841 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;503 | 64.8841 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;513 | 64.8841 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;523 | 64.8841 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;533 | 64.8841 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;543 | 64.8841 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;553 | 64.8841 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;563 | 64.8841 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;573 | 64.8861 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;583 | 64.8861 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;593 | 64.8861 | 183.1318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;603 | 64.8861 | 183.1318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;613 | 64.8861 | 183.1318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;623 | 64.8861 | 183.1318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;633 | 64.8861 | 183.1318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;643 | 64.8861 | 183.1318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;653 | 64.8861 | 183.1318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;663 | 64.8861 | 183.1318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;673 | 64.8871 | 183.1318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;683 | 64.8871 | 183.1318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;693 | 64.8871 | 183.1311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;703 | 64.8871 | 183.1311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;713 | 64.8871 | 183.1311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;723 | 64.8871 | 183.1311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;733 | 64.8871 | 183.1311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;743 | 64.8871 | 183.1311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;753 | 64.8871 | 183.1311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;763 | 64.8871 | 183.1311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;773 | 64.8891 | 183.1311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;783 | 64.8891 | 183.1311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;793 | 64.8891 | 183.1329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;803 | 64.8891 | 183.1329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;813 | 64.8891 | 183.1329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;823 | 64.8891 | 183.1329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;833 | 64.8891 | 183.1329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;843 | 64.8891 | 183.1329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;853 | 64.8891 | 183.1329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;863 | 64.8891 | 183.1329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;873 | 64.8881 | 183.1329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;883 | 64.8881 | 183.1329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;893 | 64.8881 | 183.1336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;903 | 64.8881 | 183.1336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;913 | 64.8881 | 183.1336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;923 | 64.8881 | 183.1336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;933 | 64.8881 | 183.1336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;943 | 64.8881 | 183.1336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;953 | 64.8881 | 183.1336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;963 | 64.8881 | 183.1336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;973 | 64.8891 | 183.1336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;983 | 64.8891 | 183.1336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:55;993 | 64.8891 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;003 | 64.8891 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;013 | 64.8891 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;023 | 64.8891 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;033 | 64.8891 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;043 | 64.8891 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;053 | 64.8891 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;063 | 64.8891 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;073 | 64.8901 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;083 | 64.8901 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;093 | 64.8901 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;103 | 64.8901 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;113 | 64.8901 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;123 | 64.8901 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;133 | 64.8901 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;143 | 64.8901 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;153 | 64.8901 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;163 | 64.8901 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;173 | 64.8881 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;183 | 64.8881 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;193 | 64.8881 | 183.1398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;203 | 64.8881 | 183.1398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;213 | 64.8881 | 183.1398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;223 | 64.8881 | 183.1398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;233 | 64.8881 | 183.1398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;243 | 64.8881 | 183.1398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;253 | 64.8881 | 183.1398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;263 | 64.8881 | 183.1398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;273 | 64.8881 | 183.1398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;283 | 64.8881 | 183.1398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;293 | 64.8881 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;303 | 64.8881 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;313 | 64.8881 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;323 | 64.8881 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;333 | 64.8881 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;343 | 64.8881 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;353 | 64.8881 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;363 | 64.8881 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;373 | 64.8891 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;383 | 64.8891 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;393 | 64.8891 | 183.1358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;403 | 64.8891 | 183.1358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;413 | 64.8891 | 183.1358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;423 | 64.8891 | 183.1358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;433 | 64.8891 | 183.1358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;443 | 64.8891 | 183.1358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;453 | 64.8891 | 183.1358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;463 | 64.8891 | 183.1358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;473 | 64.8901 | 183.1358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;483 | 64.8901 | 183.1358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;493 | 64.8901 | 183.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;503 | 64.8901 | 183.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;513 | 64.8901 | 183.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;523 | 64.8901 | 183.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;533 | 64.8901 | 183.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;543 | 64.8901 | 183.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;553 | 64.8901 | 183.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;563 | 64.8901 | 183.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;573 | 64.8911 | 183.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;583 | 64.8911 | 183.117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;593 | 64.8911 | 183.0767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;603 | 64.8911 | 183.0767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;613 | 64.8911 | 183.0767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;623 | 64.8911 | 183.0767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;633 | 64.8911 | 183.0767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;643 | 64.8911 | 183.0767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;653 | 64.8911 | 183.0767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;663 | 64.8911 | 183.0767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;673 | 64.8911 | 183.0767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;683 | 64.8911 | 183.0767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;693 | 64.8911 | 183.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;703 | 64.8911 | 183.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;713 | 64.8911 | 183.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;723 | 64.8911 | 183.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;733 | 64.8911 | 183.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;743 | 64.8911 | 183.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;753 | 64.8911 | 183.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;763 | 64.8911 | 183.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;773 | 64.8921 | 183.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;783 | 64.8921 | 183.0311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;793 | 64.8921 | 182.9925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;803 | 64.8921 | 182.9925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;813 | 64.8921 | 182.9925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;823 | 64.8921 | 182.9925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;833 | 64.8921 | 182.9925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;843 | 64.8921 | 182.9925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;853 | 64.8921 | 182.9925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;863 | 64.8921 | 182.9925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;873 | 64.8911 | 182.9925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;883 | 64.8911 | 182.9925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;893 | 64.8911 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;903 | 64.8911 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;913 | 64.8911 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;923 | 64.8911 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;933 | 64.8911 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;943 | 64.8911 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;953 | 64.8911 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;963 | 64.8911 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;973 | 64.8921 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;983 | 64.8921 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:56;993 | 64.8921 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;003 | 64.8921 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;013 | 64.8921 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;023 | 64.8921 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;033 | 64.8921 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;043 | 64.8921 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;053 | 64.8921 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;063 | 64.8921 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;073 | 64.8921 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;083 | 64.8921 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;093 | 64.8921 | 182.9832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;103 | 64.8921 | 182.9832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;113 | 64.8921 | 182.9832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;123 | 64.8921 | 182.9832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;133 | 64.8921 | 182.9832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;143 | 64.8921 | 182.9832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;153 | 64.8921 | 182.9832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;163 | 64.8921 | 182.9832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;173 | 64.8931 | 182.9832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;183 | 64.8931 | 182.9832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;193 | 64.8931 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;203 | 64.8931 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;213 | 64.8931 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;223 | 64.8931 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;233 | 64.8931 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;243 | 64.8931 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;253 | 64.8931 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;263 | 64.8931 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;273 | 64.8941 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;283 | 64.8941 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;293 | 64.8941 | 183.0283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;303 | 64.8941 | 183.0283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;313 | 64.8941 | 183.0283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;323 | 64.8941 | 183.0283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;333 | 64.8941 | 183.0283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;343 | 64.8941 | 183.0283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;353 | 64.8941 | 183.0283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;363 | 64.8941 | 183.0283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;373 | 64.8941 | 183.0283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;383 | 64.8941 | 183.0283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;393 | 64.8941 | 183.039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;403 | 64.8941 | 183.039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;413 | 64.8941 | 183.039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;423 | 64.8941 | 183.039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;433 | 64.8941 | 183.039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;443 | 64.8941 | 183.039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;453 | 64.8941 | 183.039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;463 | 64.8941 | 183.039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;473 | 64.8931 | 183.039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;483 | 64.8931 | 183.039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;493 | 64.8931 | 183.0432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;503 | 64.8931 | 183.0432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;513 | 64.8931 | 183.0432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;523 | 64.8931 | 183.0432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;533 | 64.8931 | 183.0432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;543 | 64.8931 | 183.0432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;553 | 64.8931 | 183.0432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;563 | 64.8931 | 183.0432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;573 | 64.8931 | 183.0432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;583 | 64.8931 | 183.0432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;593 | 64.8931 | 183.0518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;603 | 64.8931 | 183.0518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;613 | 64.8931 | 183.0518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;623 | 64.8931 | 183.0518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;633 | 64.8931 | 183.0518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;643 | 64.8931 | 183.0518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;653 | 64.8931 | 183.0518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;663 | 64.8931 | 183.0518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;673 | 64.8931 | 183.0518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;683 | 64.8931 | 183.0518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;693 | 64.8931 | 183.0639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;703 | 64.8941 | 183.0639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;713 | 64.8941 | 183.0639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;723 | 64.8941 | 183.0639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;733 | 64.8941 | 183.0639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;743 | 64.8941 | 183.0639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;753 | 64.8941 | 183.0639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;763 | 64.8941 | 183.0639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;773 | 64.8941 | 183.0639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;783 | 64.8941 | 183.0639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;793 | 64.8941 | 183.0676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;803 | 64.8931 | 183.0676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;813 | 64.8931 | 183.0676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;823 | 64.8931 | 183.0676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;833 | 64.8931 | 183.0676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;843 | 64.8931 | 183.0676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;853 | 64.8931 | 183.0676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;863 | 64.8931 | 183.0676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;873 | 64.8931 | 183.0676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;883 | 64.8931 | 183.0676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;893 | 64.8931 | 183.0671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;903 | 64.8941 | 183.0671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;913 | 64.8941 | 183.0671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;923 | 64.8941 | 183.0671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;933 | 64.8941 | 183.0671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;943 | 64.8941 | 183.0671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;953 | 64.8941 | 183.0671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;963 | 64.8941 | 183.0671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;973 | 64.8941 | 183.0671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;983 | 64.8941 | 183.0671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:57;993 | 64.8941 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;003 | 64.8941 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;013 | 64.8941 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;023 | 64.8941 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;033 | 64.8941 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;043 | 64.8941 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;053 | 64.8941 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;063 | 64.8941 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;073 | 64.8941 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;083 | 64.8941 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;093 | 64.8941 | 183.0697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;103 | 64.8941 | 183.0697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;113 | 64.8941 | 183.0697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;123 | 64.8941 | 183.0697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;133 | 64.8941 | 183.0697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;143 | 64.8941 | 183.0697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;153 | 64.8941 | 183.0697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;163 | 64.8941 | 183.0697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;173 | 64.8941 | 183.0697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;183 | 64.8941 | 183.0697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;193 | 64.8941 | 183.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;203 | 64.8941 | 183.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;213 | 64.8941 | 183.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;223 | 64.8941 | 183.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;233 | 64.8941 | 183.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;243 | 64.8941 | 183.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;253 | 64.8941 | 183.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;263 | 64.8941 | 183.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;273 | 64.8941 | 183.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;283 | 64.8941 | 183.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;293 | 64.8941 | 183.0664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;303 | 64.8941 | 183.0664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;313 | 64.8941 | 183.0664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;323 | 64.8941 | 183.0664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;333 | 64.8941 | 183.0664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;343 | 64.8941 | 183.0664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;353 | 64.8941 | 183.0664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;363 | 64.8941 | 183.0664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;373 | 64.8941 | 183.0664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;383 | 64.8941 | 183.0664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;393 | 64.8941 | 183.0832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;403 | 64.8961 | 183.0832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;413 | 64.8961 | 183.0832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;423 | 64.8961 | 183.0832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;433 | 64.8961 | 183.0832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;443 | 64.8961 | 183.0832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;453 | 64.8961 | 183.0832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;463 | 64.8961 | 183.0832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;473 | 64.8961 | 183.0832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;483 | 64.8961 | 183.0832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;493 | 64.8961 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;503 | 64.8961 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;513 | 64.8961 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;523 | 64.8961 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;533 | 64.8961 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;543 | 64.8961 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;553 | 64.8961 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;563 | 64.8961 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;573 | 64.8961 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;583 | 64.8961 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;593 | 64.8961 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;603 | 64.8971 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;613 | 64.8971 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;623 | 64.8971 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;633 | 64.8971 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;643 | 64.8971 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;653 | 64.8971 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;663 | 64.8971 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;673 | 64.8971 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;683 | 64.8971 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;693 | 64.8971 | 183.1566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;703 | 64.8971 | 183.1566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;713 | 64.8971 | 183.1566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;723 | 64.8971 | 183.1566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;733 | 64.8971 | 183.1566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;743 | 64.8971 | 183.1566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;753 | 64.8971 | 183.1566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;763 | 64.8971 | 183.1566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;773 | 64.8971 | 183.1566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;783 | 64.8971 | 183.1566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;793 | 64.8971 | 183.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;803 | 64.8971 | 183.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;813 | 64.8971 | 183.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;823 | 64.8971 | 183.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;833 | 64.8971 | 183.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;843 | 64.8971 | 183.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;853 | 64.8971 | 183.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;863 | 64.8971 | 183.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;873 | 64.8971 | 183.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;883 | 64.8971 | 183.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;893 | 64.8971 | 183.1982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;903 | 64.8961 | 183.1982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;913 | 64.8961 | 183.1982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;923 | 64.8961 | 183.1982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;933 | 64.8961 | 183.1982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;943 | 64.8961 | 183.1982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;953 | 64.8961 | 183.1982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;963 | 64.8961 | 183.1982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;973 | 64.8961 | 183.1982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;983 | 64.8961 | 183.1982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:58;993 | 64.8961 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;003 | 64.8961 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;013 | 64.8961 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;023 | 64.8961 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;033 | 64.8961 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;043 | 64.8961 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;053 | 64.8961 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;063 | 64.8961 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;073 | 64.8961 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;083 | 64.8961 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;093 | 64.8961 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;103 | 64.8971 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;113 | 64.8971 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;123 | 64.8971 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;133 | 64.8971 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;143 | 64.8971 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;153 | 64.8971 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;163 | 64.8971 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;173 | 64.8971 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;183 | 64.8971 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;193 | 64.8971 | 183.2574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;203 | 64.8991 | 183.2574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;213 | 64.8991 | 183.2574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;223 | 64.8991 | 183.2574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;233 | 64.8991 | 183.2574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;243 | 64.8991 | 183.2574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;253 | 64.8991 | 183.2574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;263 | 64.8991 | 183.2574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;273 | 64.8991 | 183.2574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;283 | 64.8991 | 183.2574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;293 | 64.8991 | 183.2537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;303 | 64.8981 | 183.2537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;313 | 64.8981 | 183.2537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;323 | 64.8981 | 183.2537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;333 | 64.8981 | 183.2537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;343 | 64.8981 | 183.2537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;353 | 64.8981 | 183.2537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;363 | 64.8981 | 183.2537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;373 | 64.8981 | 183.2537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;383 | 64.8981 | 183.2537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;393 | 64.8981 | 183.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;403 | 64.8981 | 183.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;413 | 64.8981 | 183.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;423 | 64.8981 | 183.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;433 | 64.8981 | 183.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;443 | 64.8981 | 183.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;453 | 64.8981 | 183.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;463 | 64.8981 | 183.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;473 | 64.8981 | 183.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;483 | 64.8981 | 183.2567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;493 | 64.8981 | 183.246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;503 | 64.8981 | 183.246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;513 | 64.8981 | 183.246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;523 | 64.8981 | 183.246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;533 | 64.8981 | 183.246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;543 | 64.8981 | 183.246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;553 | 64.8981 | 183.246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;563 | 64.8981 | 183.246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;573 | 64.8981 | 183.246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;583 | 64.8981 | 183.246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;593 | 64.8981 | 183.2222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;603 | 64.8981 | 183.2222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;613 | 64.8981 | 183.2222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;623 | 64.8981 | 183.2222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;633 | 64.8981 | 183.2222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;643 | 64.8981 | 183.2222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;653 | 64.8981 | 183.2222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;663 | 64.8981 | 183.2222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;673 | 64.8981 | 183.2222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;683 | 64.8981 | 183.2222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;693 | 64.8981 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;703 | 64.8981 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;713 | 64.8981 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;723 | 64.8981 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;733 | 64.8981 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;743 | 64.8981 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;753 | 64.8981 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;763 | 64.8981 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;773 | 64.8981 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;783 | 64.8981 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;793 | 64.8981 | 183.2149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;803 | 64.8981 | 183.2149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;813 | 64.8981 | 183.2149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;823 | 64.8981 | 183.2149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;833 | 64.8981 | 183.2149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;843 | 64.8981 | 183.2149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;853 | 64.8981 | 183.2149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;863 | 64.8981 | 183.2149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;873 | 64.8981 | 183.2149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;883 | 64.8981 | 183.2149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;893 | 64.8981 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;903 | 64.8981 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;913 | 64.8981 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;923 | 64.8981 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;933 | 64.8981 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;943 | 64.8981 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;953 | 64.8981 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;963 | 64.8981 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;973 | 64.8981 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;983 | 64.8981 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:41:59;993 | 64.8981 | 183.2204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;003 | 64.8991 | 183.2204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;013 | 64.8991 | 183.2204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;023 | 64.8991 | 183.2204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;033 | 64.8991 | 183.2204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;043 | 64.8991 | 183.2204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;053 | 64.8991 | 183.2204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;063 | 64.8991 | 183.2204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;073 | 64.8991 | 183.2204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;083 | 64.8991 | 183.2204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;093 | 64.8991 | 183.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;103 | 64.8991 | 183.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;113 | 64.8991 | 183.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;123 | 64.9011 | 183.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;133 | 64.9011 | 183.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;143 | 64.9011 | 183.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;153 | 64.9011 | 183.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;163 | 64.9011 | 183.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;173 | 64.9011 | 183.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;183 | 64.9011 | 183.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;193 | 64.9011 | 183.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;203 | 64.9011 | 183.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;213 | 64.9011 | 183.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;223 | 64.9011 | 183.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;233 | 64.9011 | 183.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;243 | 64.9011 | 183.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;253 | 64.9011 | 183.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;263 | 64.9011 | 183.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;273 | 64.9011 | 183.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;283 | 64.9011 | 183.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;293 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;303 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;313 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;323 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;333 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;343 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;353 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;363 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;373 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;383 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;393 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;403 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;413 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;423 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;433 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;443 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;453 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;463 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;473 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;483 | 64.9011 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;493 | 64.9011 | 183.2871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;503 | 64.9011 | 183.2871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;513 | 64.9011 | 183.2871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;523 | 64.9021 | 183.2871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;533 | 64.9021 | 183.2871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;543 | 64.9021 | 183.2871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;553 | 64.9021 | 183.2871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;563 | 64.9021 | 183.2871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;573 | 64.9021 | 183.2871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;583 | 64.9021 | 183.2871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;593 | 64.9021 | 183.2909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;603 | 64.9021 | 183.2909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;613 | 64.9021 | 183.2909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;623 | 64.9001 | 183.2909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;633 | 64.9001 | 183.2909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;643 | 64.9001 | 183.2909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;653 | 64.9001 | 183.2909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;663 | 64.9001 | 183.2909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;673 | 64.9001 | 183.2909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;683 | 64.9001 | 183.2909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;693 | 64.9001 | 183.2714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;703 | 64.9001 | 183.2714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;713 | 64.9001 | 183.2714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;723 | 64.9001 | 183.2714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;733 | 64.9001 | 183.2714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;743 | 64.9001 | 183.2714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;753 | 64.9001 | 183.2714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;763 | 64.9001 | 183.2714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;773 | 64.9001 | 183.2714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;783 | 64.9001 | 183.2714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;793 | 64.9001 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;803 | 64.9001 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;813 | 64.9001 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;823 | 64.9011 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;833 | 64.9011 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;843 | 64.9011 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;853 | 64.9011 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;863 | 64.9011 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;873 | 64.9011 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;883 | 64.9011 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;893 | 64.9011 | 183.2191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;903 | 64.9011 | 183.2191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;913 | 64.9011 | 183.2191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;923 | 64.9021 | 183.2191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;933 | 64.9021 | 183.2191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;943 | 64.9021 | 183.2191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;953 | 64.9021 | 183.2191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;963 | 64.9021 | 183.2191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;973 | 64.9021 | 183.2191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;983 | 64.9021 | 183.2191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:00;993 | 64.9021 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;003 | 64.9021 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;013 | 64.9021 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;023 | 64.9011 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;033 | 64.9011 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;043 | 64.9011 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;053 | 64.9011 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;063 | 64.9011 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;073 | 64.9011 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;083 | 64.9011 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;093 | 64.9011 | 183.1417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;103 | 64.9011 | 183.1417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;113 | 64.9011 | 183.1417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;123 | 64.9011 | 183.1417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;133 | 64.9011 | 183.1417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;143 | 64.9011 | 183.1417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;153 | 64.9011 | 183.1417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;163 | 64.9011 | 183.1417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;173 | 64.9011 | 183.1417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;183 | 64.9011 | 183.1417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;193 | 64.9011 | 183.1258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;203 | 64.9011 | 183.1258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;213 | 64.9011 | 183.1258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;223 | 64.9021 | 183.1258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;233 | 64.9021 | 183.1258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;243 | 64.9021 | 183.1258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;253 | 64.9021 | 183.1258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;263 | 64.9021 | 183.1258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;273 | 64.9021 | 183.1258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;283 | 64.9021 | 183.1258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;293 | 64.9021 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;303 | 64.9021 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;313 | 64.9021 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;323 | 64.9021 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;333 | 64.9021 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;343 | 64.9021 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;353 | 64.9021 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;363 | 64.9021 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;373 | 64.9021 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;383 | 64.9021 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;393 | 64.9021 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;403 | 64.9021 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;413 | 64.9021 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;423 | 64.9021 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;433 | 64.9021 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;443 | 64.9021 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;453 | 64.9021 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;463 | 64.9021 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;473 | 64.9021 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;483 | 64.9021 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;493 | 64.9021 | 183.138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;503 | 64.9021 | 183.138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;513 | 64.9021 | 183.138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;523 | 64.9041 | 183.138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;533 | 64.9041 | 183.138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;543 | 64.9041 | 183.138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;553 | 64.9041 | 183.138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;563 | 64.9041 | 183.138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;573 | 64.9041 | 183.138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;583 | 64.9041 | 183.138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;593 | 64.9041 | 183.1699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;603 | 64.9041 | 183.1699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;613 | 64.9041 | 183.1699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;623 | 64.9041 | 183.1699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;633 | 64.9041 | 183.1699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;643 | 64.9041 | 183.1699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;653 | 64.9041 | 183.1699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;663 | 64.9041 | 183.1699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;673 | 64.9041 | 183.1699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;683 | 64.9041 | 183.1699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;693 | 64.9041 | 183.1891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;703 | 64.9041 | 183.1891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;713 | 64.9041 | 183.1891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;723 | 64.9031 | 183.1891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;733 | 64.9031 | 183.1891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;743 | 64.9031 | 183.1891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;753 | 64.9031 | 183.1891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;763 | 64.9031 | 183.1891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;773 | 64.9031 | 183.1891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;783 | 64.9031 | 183.1891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;793 | 64.9031 | 183.1988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;803 | 64.9031 | 183.1988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;813 | 64.9031 | 183.1988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;823 | 64.9041 | 183.1988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;833 | 64.9041 | 183.1988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;843 | 64.9041 | 183.1988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;853 | 64.9041 | 183.1988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;863 | 64.9041 | 183.1988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;873 | 64.9041 | 183.1988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;883 | 64.9041 | 183.1988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;893 | 64.9041 | 183.2187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;903 | 64.9041 | 183.2187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;913 | 64.9041 | 183.2187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;923 | 64.9041 | 183.2187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;933 | 64.9041 | 183.2187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;943 | 64.9041 | 183.2187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;953 | 64.9041 | 183.2187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;963 | 64.9041 | 183.2187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;973 | 64.9041 | 183.2187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;983 | 64.9041 | 183.2187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:01;993 | 64.9041 | 183.2316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;003 | 64.9041 | 183.2316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;013 | 64.9041 | 183.2316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;023 | 64.9041 | 183.2316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;033 | 64.9041 | 183.2316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;043 | 64.9041 | 183.2316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;053 | 64.9041 | 183.2316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;063 | 64.9041 | 183.2316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;073 | 64.9041 | 183.2316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;083 | 64.9041 | 183.2316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;093 | 64.9041 | 183.2242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;103 | 64.9041 | 183.2242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;113 | 64.9041 | 183.2242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;123 | 64.9041 | 183.2242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;133 | 64.9041 | 183.2242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;143 | 64.9041 | 183.2242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;153 | 64.9041 | 183.2242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;163 | 64.9041 | 183.2242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;173 | 64.9041 | 183.2242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;183 | 64.9041 | 183.2242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;193 | 64.9041 | 183.2137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;203 | 64.9041 | 183.2137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;213 | 64.9041 | 183.2137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;223 | 64.9041 | 183.2137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;233 | 64.9041 | 183.2137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;243 | 64.9041 | 183.2137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;253 | 64.9041 | 183.2137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;263 | 64.9041 | 183.2137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;273 | 64.9041 | 183.2137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;283 | 64.9041 | 183.2137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;293 | 64.9041 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;303 | 64.9041 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;313 | 64.9041 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;323 | 64.9041 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;333 | 64.9041 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;343 | 64.9041 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;353 | 64.9041 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;363 | 64.9041 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;373 | 64.9041 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;383 | 64.9041 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;393 | 64.9041 | 183.1769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;403 | 64.9041 | 183.1769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;413 | 64.9041 | 183.1769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;423 | 64.9031 | 183.1769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;433 | 64.9031 | 183.1769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;443 | 64.9031 | 183.1769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;453 | 64.9031 | 183.1769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;463 | 64.9031 | 183.1769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;473 | 64.9031 | 183.1769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;483 | 64.9031 | 183.1769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;493 | 64.9031 | 183.1494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;503 | 64.9031 | 183.1494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;513 | 64.9031 | 183.1494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;523 | 64.9041 | 183.1494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;533 | 64.9041 | 183.1494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;543 | 64.9041 | 183.1494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;553 | 64.9041 | 183.1494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;563 | 64.9041 | 183.1494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;573 | 64.9041 | 183.1494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;583 | 64.9041 | 183.1494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;593 | 64.9041 | 183.1374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;603 | 64.9041 | 183.1374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;613 | 64.9041 | 183.1374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;623 | 64.9041 | 183.1374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;633 | 64.9041 | 183.1374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;643 | 64.9041 | 183.1374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;653 | 64.9041 | 183.1374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;663 | 64.9041 | 183.1374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;673 | 64.9041 | 183.1374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;683 | 64.9041 | 183.1374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;693 | 64.9041 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;703 | 64.9041 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;713 | 64.9041 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;723 | 64.9061 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;733 | 64.9061 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;743 | 64.9061 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;753 | 64.9061 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;763 | 64.9061 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;773 | 64.9061 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;783 | 64.9061 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;793 | 64.9061 | 183.1427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;803 | 64.9061 | 183.1427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;813 | 64.9061 | 183.1427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;823 | 64.9061 | 183.1427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;833 | 64.9061 | 183.1427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;843 | 64.9061 | 183.1427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;853 | 64.9061 | 183.1427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;863 | 64.9061 | 183.1427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;873 | 64.9061 | 183.1427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;883 | 64.9061 | 183.1427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;893 | 64.9061 | 183.1718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;903 | 64.9061 | 183.1718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;913 | 64.9061 | 183.1718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;923 | 64.9061 | 183.1718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;933 | 64.9061 | 183.1718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;943 | 64.9061 | 183.1718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;953 | 64.9061 | 183.1718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;963 | 64.9061 | 183.1718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;973 | 64.9061 | 183.1718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;983 | 64.9061 | 183.1718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:02;993 | 64.9061 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;003 | 64.9061 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;013 | 64.9061 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;023 | 64.9051 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;033 | 64.9051 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;043 | 64.9051 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;053 | 64.9051 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;063 | 64.9051 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;073 | 64.9051 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;083 | 64.9051 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;093 | 64.9051 | 183.2468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;103 | 64.9051 | 183.2468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;113 | 64.9051 | 183.2468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;123 | 64.9051 | 183.2468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;133 | 64.9051 | 183.2468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;143 | 64.9051 | 183.2468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;153 | 64.9051 | 183.2468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;163 | 64.9051 | 183.2468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;173 | 64.9051 | 183.2468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;183 | 64.9051 | 183.2468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;193 | 64.9051 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;203 | 64.9051 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;213 | 64.9051 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;223 | 64.9061 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;233 | 64.9061 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;243 | 64.9061 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;253 | 64.9061 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;263 | 64.9061 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;273 | 64.9061 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;283 | 64.9061 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;293 | 64.9061 | 183.2779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;303 | 64.9061 | 183.2779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;313 | 64.9061 | 183.2779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;323 | 64.9061 | 183.2779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;333 | 64.9061 | 183.2779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;343 | 64.9061 | 183.2779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;353 | 64.9061 | 183.2779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;363 | 64.9061 | 183.2779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;373 | 64.9061 | 183.2779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;383 | 64.9061 | 183.2779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;393 | 64.9061 | 183.2772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;403 | 64.9061 | 183.2772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;413 | 64.9061 | 183.2772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;423 | 64.9061 | 183.2772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;433 | 64.9061 | 183.2772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;443 | 64.9061 | 183.2772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;453 | 64.9061 | 183.2772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;463 | 64.9061 | 183.2772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;473 | 64.9061 | 183.2772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;483 | 64.9061 | 183.2772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;493 | 64.9061 | 183.2605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;503 | 64.9061 | 183.2605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;513 | 64.9061 | 183.2605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;523 | 64.9061 | 183.2605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;533 | 64.9061 | 183.2605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;543 | 64.9061 | 183.2605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;553 | 64.9061 | 183.2605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;563 | 64.9061 | 183.2605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;573 | 64.9061 | 183.2605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;583 | 64.9061 | 183.2605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;593 | 64.9061 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;603 | 64.9061 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;613 | 64.9061 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;623 | 64.9071 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;633 | 64.9071 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;643 | 64.9071 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;653 | 64.9071 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;663 | 64.9071 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;673 | 64.9071 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;683 | 64.9071 | 183.2477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;693 | 64.9071 | 183.2414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;703 | 64.9071 | 183.2414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;713 | 64.9071 | 183.2414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;723 | 64.9071 | 183.2414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;733 | 64.9071 | 183.2414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;743 | 64.9071 | 183.2414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;753 | 64.9071 | 183.2414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;763 | 64.9071 | 183.2414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;773 | 64.9071 | 183.2414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;783 | 64.9071 | 183.2414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;793 | 64.9071 | 183.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;803 | 64.9071 | 183.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;813 | 64.9071 | 183.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;823 | 64.9071 | 183.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;833 | 64.9071 | 183.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;843 | 64.9071 | 183.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;853 | 64.9071 | 183.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;863 | 64.9071 | 183.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;873 | 64.9071 | 183.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;883 | 64.9071 | 183.2314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;893 | 64.9071 | 183.2297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;903 | 64.9071 | 183.2297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;913 | 64.9071 | 183.2297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;923 | 64.9071 | 183.2297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;933 | 64.9071 | 183.2297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;943 | 64.9061 | 183.2297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;953 | 64.9061 | 183.2297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;963 | 64.9061 | 183.2297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;973 | 64.9061 | 183.2297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;983 | 64.9061 | 183.2297 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:03;993 | 64.9061 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;003 | 64.9061 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;013 | 64.9061 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;023 | 64.9061 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;033 | 64.9061 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;043 | 64.9061 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;053 | 64.9061 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;063 | 64.9061 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;073 | 64.9061 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;083 | 64.9061 | 183.2446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;093 | 64.9061 | 183.2608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;103 | 64.9061 | 183.2608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;113 | 64.9061 | 183.2608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;123 | 64.9061 | 183.2608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;133 | 64.9061 | 183.2608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;143 | 64.9071 | 183.2608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;153 | 64.9071 | 183.2608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;163 | 64.9071 | 183.2608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;173 | 64.9071 | 183.2608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;183 | 64.9071 | 183.2608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;193 | 64.9071 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;203 | 64.9071 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;213 | 64.9071 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;223 | 64.9071 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;233 | 64.9071 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;243 | 64.9061 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;253 | 64.9061 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;263 | 64.9061 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;273 | 64.9061 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;283 | 64.9061 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;293 | 64.9061 | 183.3103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;303 | 64.9061 | 183.3103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;313 | 64.9061 | 183.3103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;323 | 64.9061 | 183.3103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;333 | 64.9061 | 183.3103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;343 | 64.9081 | 183.3103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;353 | 64.9081 | 183.3103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;363 | 64.9081 | 183.3103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;373 | 64.9081 | 183.3103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;383 | 64.9081 | 183.3103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;393 | 64.9081 | 183.3473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;403 | 64.9081 | 183.3473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;413 | 64.9081 | 183.3473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;423 | 64.9081 | 183.3473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;433 | 64.9081 | 183.3473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;443 | 64.9081 | 183.3473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;453 | 64.9081 | 183.3473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;463 | 64.9081 | 183.3473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;473 | 64.9081 | 183.3473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;483 | 64.9081 | 183.3473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;493 | 64.9081 | 183.3671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;503 | 64.9081 | 183.3671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;513 | 64.9081 | 183.3671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;523 | 64.9081 | 183.3671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;533 | 64.9081 | 183.3671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;543 | 64.9081 | 183.3671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;553 | 64.9081 | 183.3671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;563 | 64.9081 | 183.3671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;573 | 64.9081 | 183.3671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;583 | 64.9081 | 183.3671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;593 | 64.9081 | 183.377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;603 | 64.9081 | 183.377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;613 | 64.9081 | 183.377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;623 | 64.9081 | 183.377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;633 | 64.9081 | 183.377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;643 | 64.9081 | 183.377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;653 | 64.9081 | 183.377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;663 | 64.9081 | 183.377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;673 | 64.9081 | 183.377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;683 | 64.9081 | 183.377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;693 | 64.9081 | 183.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;703 | 64.9081 | 183.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;713 | 64.9081 | 183.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;723 | 64.9081 | 183.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;733 | 64.9081 | 183.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;743 | 64.9081 | 183.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;753 | 64.9081 | 183.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;763 | 64.9081 | 183.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;773 | 64.9081 | 183.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;783 | 64.9081 | 183.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;793 | 64.9081 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;803 | 64.9081 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;813 | 64.9081 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;823 | 64.9081 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;833 | 64.9081 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;843 | 64.9091 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;853 | 64.9091 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;863 | 64.9091 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;873 | 64.9091 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;883 | 64.9091 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;893 | 64.9091 | 183.3809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;903 | 64.9091 | 183.3809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;913 | 64.9091 | 183.3809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;923 | 64.9091 | 183.3809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;933 | 64.9091 | 183.3809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;943 | 64.9081 | 183.3809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;953 | 64.9081 | 183.3809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;963 | 64.9081 | 183.3809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;973 | 64.9081 | 183.3809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;983 | 64.9081 | 183.3809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:04;993 | 64.9081 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;003 | 64.9081 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;013 | 64.9081 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;023 | 64.9081 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;033 | 64.9081 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;043 | 64.9091 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;053 | 64.9091 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;063 | 64.9091 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;073 | 64.9091 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;083 | 64.9091 | 183.3873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;093 | 64.9091 | 183.4005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;103 | 64.9091 | 183.4005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;113 | 64.9091 | 183.4005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;123 | 64.9091 | 183.4005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;133 | 64.9091 | 183.4005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;143 | 64.9091 | 183.4005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;153 | 64.9091 | 183.4005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;163 | 64.9091 | 183.4005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;173 | 64.9091 | 183.4005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;183 | 64.9091 | 183.4005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;193 | 64.9091 | 183.4078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;203 | 64.9091 | 183.4078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;213 | 64.9091 | 183.4078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;223 | 64.9091 | 183.4078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;233 | 64.9091 | 183.4078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;243 | 64.9091 | 183.4078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;253 | 64.9091 | 183.4078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;263 | 64.9091 | 183.4078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;273 | 64.9091 | 183.4078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;283 | 64.9091 | 183.4078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;293 | 64.9091 | 183.4168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;303 | 64.9091 | 183.4168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;313 | 64.9091 | 183.4168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;323 | 64.9091 | 183.4168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;333 | 64.9091 | 183.4168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;343 | 64.9091 | 183.4168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;353 | 64.9091 | 183.4168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;363 | 64.9091 | 183.4168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;373 | 64.9091 | 183.4168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;383 | 64.9091 | 183.4168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;393 | 64.9091 | 183.4315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;403 | 64.9091 | 183.4315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;413 | 64.9091 | 183.4315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;423 | 64.9091 | 183.4315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;433 | 64.9091 | 183.4315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;443 | 64.9091 | 183.4315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;453 | 64.9091 | 183.4315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;463 | 64.9091 | 183.4315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;473 | 64.9111 | 183.4315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;483 | 64.9111 | 183.4315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;493 | 64.9111 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;503 | 64.9111 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;513 | 64.9111 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;523 | 64.9111 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;533 | 64.9111 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;543 | 64.9111 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;553 | 64.9111 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;563 | 64.9111 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;573 | 64.9101 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;583 | 64.9101 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;593 | 64.9101 | 183.4296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;603 | 64.9101 | 183.4296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;613 | 64.9101 | 183.4296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;623 | 64.9101 | 183.4296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;633 | 64.9101 | 183.4296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;643 | 64.9101 | 183.4296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;653 | 64.9101 | 183.4296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;663 | 64.9101 | 183.4296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;673 | 64.9101 | 183.4296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;683 | 64.9101 | 183.4296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;693 | 64.9101 | 183.4415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;703 | 64.9101 | 183.4415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;713 | 64.9101 | 183.4415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;723 | 64.9101 | 183.4415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;733 | 64.9101 | 183.4415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;743 | 64.9101 | 183.4415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;753 | 64.9101 | 183.4415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;763 | 64.9101 | 183.4415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;773 | 64.9101 | 183.4415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;783 | 64.9101 | 183.4415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;793 | 64.9101 | 183.4596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;803 | 64.9101 | 183.4596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;813 | 64.9101 | 183.4596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;823 | 64.9101 | 183.4596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;833 | 64.9101 | 183.4596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;843 | 64.9101 | 183.4596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;853 | 64.9101 | 183.4596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;863 | 64.9101 | 183.4596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;873 | 64.9111 | 183.4596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;883 | 64.9111 | 183.4596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;893 | 64.9111 | 183.4697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;903 | 64.9111 | 183.4697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;913 | 64.9111 | 183.4697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;923 | 64.9111 | 183.4697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;933 | 64.9111 | 183.4697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;943 | 64.9111 | 183.4697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;953 | 64.9111 | 183.4697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;963 | 64.9111 | 183.4697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;973 | 64.9101 | 183.4697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;983 | 64.9101 | 183.4697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:05;993 | 64.9101 | 183.486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;003 | 64.9101 | 183.486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;013 | 64.9101 | 183.486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;023 | 64.9101 | 183.486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;033 | 64.9101 | 183.486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;043 | 64.9101 | 183.486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;053 | 64.9101 | 183.486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;063 | 64.9101 | 183.486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;073 | 64.9101 | 183.486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;083 | 64.9101 | 183.486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;093 | 64.9101 | 183.5123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;103 | 64.9101 | 183.5123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;113 | 64.9101 | 183.5123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;123 | 64.9101 | 183.5123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;133 | 64.9101 | 183.5123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;143 | 64.9101 | 183.5123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;153 | 64.9101 | 183.5123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;163 | 64.9101 | 183.5123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;173 | 64.9101 | 183.5123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;183 | 64.9101 | 183.5123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;193 | 64.9101 | 183.5234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;203 | 64.9101 | 183.5234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;213 | 64.9101 | 183.5234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;223 | 64.9101 | 183.5234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;233 | 64.9101 | 183.5234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;243 | 64.9101 | 183.5234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;253 | 64.9101 | 183.5234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;263 | 64.9101 | 183.5234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;273 | 64.9101 | 183.5234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;283 | 64.9101 | 183.5234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;293 | 64.9101 | 183.5214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;303 | 64.9101 | 183.5214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;313 | 64.9101 | 183.5214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;323 | 64.9101 | 183.5214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;333 | 64.9101 | 183.5214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;343 | 64.9101 | 183.5214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;353 | 64.9101 | 183.5214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;363 | 64.9101 | 183.5214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;373 | 64.9101 | 183.5214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;383 | 64.9101 | 183.5214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;393 | 64.9101 | 183.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;403 | 64.9101 | 183.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;413 | 64.9101 | 183.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;423 | 64.9101 | 183.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;433 | 64.9101 | 183.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;443 | 64.9101 | 183.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;453 | 64.9101 | 183.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;463 | 64.9101 | 183.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;473 | 64.9101 | 183.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;483 | 64.9101 | 183.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;493 | 64.9101 | 183.5206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;503 | 64.9101 | 183.5206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;513 | 64.9101 | 183.5206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;523 | 64.9101 | 183.5206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;533 | 64.9101 | 183.5206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;543 | 64.9101 | 183.5206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;553 | 64.9101 | 183.5206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;563 | 64.9101 | 183.5206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;573 | 64.9101 | 183.5206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;583 | 64.9101 | 183.5206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;593 | 64.9101 | 183.4863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;603 | 64.9101 | 183.4863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;613 | 64.9101 | 183.4863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;623 | 64.9101 | 183.4863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;633 | 64.9101 | 183.4863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;643 | 64.9101 | 183.4863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;653 | 64.9101 | 183.4863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;663 | 64.9101 | 183.4863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;673 | 64.9111 | 183.4863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;683 | 64.9111 | 183.4863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;693 | 64.9111 | 183.4507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;703 | 64.9111 | 183.4507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;713 | 64.9111 | 183.4507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;723 | 64.9111 | 183.4507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;733 | 64.9111 | 183.4507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;743 | 64.9111 | 183.4507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;753 | 64.9111 | 183.4507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;763 | 64.9111 | 183.4507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;773 | 64.9121 | 183.4507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;783 | 64.9121 | 183.4507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;793 | 64.9121 | 183.4273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;803 | 64.9121 | 183.4273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;813 | 64.9121 | 183.4273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;823 | 64.9121 | 183.4273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;833 | 64.9121 | 183.4273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;843 | 64.9121 | 183.4273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;853 | 64.9121 | 183.4273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;863 | 64.9121 | 183.4273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;873 | 64.9111 | 183.4273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;883 | 64.9111 | 183.4273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;893 | 64.9111 | 183.4118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;903 | 64.9111 | 183.4118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;913 | 64.9111 | 183.4118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;923 | 64.9111 | 183.4118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;933 | 64.9111 | 183.4118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;943 | 64.9111 | 183.4118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;953 | 64.9111 | 183.4118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;963 | 64.9111 | 183.4118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;973 | 64.9121 | 183.4118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;983 | 64.9121 | 183.4118 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:06;993 | 64.9121 | 183.4249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;003 | 64.9121 | 183.4249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;013 | 64.9121 | 183.4249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;023 | 64.9121 | 183.4249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;033 | 64.9121 | 183.4249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;043 | 64.9121 | 183.4249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;053 | 64.9121 | 183.4249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;063 | 64.9121 | 183.4249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;073 | 64.9111 | 183.4249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;083 | 64.9111 | 183.4249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;093 | 64.9111 | 183.4817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;103 | 64.9111 | 183.4817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;113 | 64.9111 | 183.4817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;123 | 64.9111 | 183.4817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;133 | 64.9111 | 183.4817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;143 | 64.9111 | 183.4817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;153 | 64.9111 | 183.4817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;163 | 64.9111 | 183.4817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;173 | 64.9111 | 183.4817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;183 | 64.9111 | 183.4817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;193 | 64.9111 | 183.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;203 | 64.9111 | 183.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;213 | 64.9111 | 183.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;223 | 64.9111 | 183.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;233 | 64.9111 | 183.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;243 | 64.9111 | 183.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;253 | 64.9111 | 183.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;263 | 64.9111 | 183.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;273 | 64.9111 | 183.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;283 | 64.9111 | 183.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;293 | 64.9111 | 183.5686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;303 | 64.9111 | 183.5686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;313 | 64.9111 | 183.5686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;323 | 64.9111 | 183.5686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;333 | 64.9111 | 183.5686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;343 | 64.9111 | 183.5686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;353 | 64.9111 | 183.5686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;363 | 64.9111 | 183.5686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;373 | 64.9111 | 183.5686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;383 | 64.9111 | 183.5686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;393 | 64.9111 | 183.5805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;403 | 64.9111 | 183.5805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;413 | 64.9111 | 183.5805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;423 | 64.9111 | 183.5805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;433 | 64.9111 | 183.5805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;443 | 64.9111 | 183.5805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;453 | 64.9111 | 183.5805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;463 | 64.9111 | 183.5805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;473 | 64.9111 | 183.5805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;483 | 64.9111 | 183.5805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;493 | 64.9111 | 183.5793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;503 | 64.9111 | 183.5793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;513 | 64.9111 | 183.5793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;523 | 64.9111 | 183.5793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;533 | 64.9111 | 183.5793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;543 | 64.9111 | 183.5793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;553 | 64.9111 | 183.5793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;563 | 64.9111 | 183.5793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;573 | 64.9101 | 183.5793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;583 | 64.9101 | 183.5793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;593 | 64.9101 | 183.5568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;603 | 64.9101 | 183.5568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;613 | 64.9101 | 183.5568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;623 | 64.9101 | 183.5568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;633 | 64.9101 | 183.5568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;643 | 64.9101 | 183.5568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;653 | 64.9101 | 183.5568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;663 | 64.9101 | 183.5568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;673 | 64.9101 | 183.5568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;683 | 64.9101 | 183.5568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;693 | 64.9101 | 183.5364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;703 | 64.9101 | 183.5364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;713 | 64.9101 | 183.5364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;723 | 64.9101 | 183.5364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;733 | 64.9101 | 183.5364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;743 | 64.9101 | 183.5364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;753 | 64.9101 | 183.5364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;763 | 64.9101 | 183.5364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;773 | 64.9101 | 183.5364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;783 | 64.9101 | 183.5364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;793 | 64.9101 | 183.5449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;803 | 64.9121 | 183.5449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;813 | 64.9121 | 183.5449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;823 | 64.9121 | 183.5449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;833 | 64.9121 | 183.5449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;843 | 64.9121 | 183.5449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;853 | 64.9121 | 183.5449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;863 | 64.9121 | 183.5449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;873 | 64.9121 | 183.5449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;883 | 64.9121 | 183.5449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;893 | 64.9121 | 183.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;903 | 64.9121 | 183.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;913 | 64.9121 | 183.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;923 | 64.9121 | 183.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;933 | 64.9121 | 183.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;943 | 64.9121 | 183.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;953 | 64.9121 | 183.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;963 | 64.9121 | 183.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;973 | 64.9121 | 183.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;983 | 64.9121 | 183.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:07;993 | 64.9121 | 183.5533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;003 | 64.9131 | 183.5533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;013 | 64.9131 | 183.5533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;023 | 64.9131 | 183.5533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;033 | 64.9131 | 183.5533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;043 | 64.9131 | 183.5533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;053 | 64.9131 | 183.5533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;063 | 64.9131 | 183.5533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;073 | 64.9131 | 183.5533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;083 | 64.9131 | 183.5533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;093 | 64.9131 | 183.5484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;103 | 64.9131 | 183.5484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;113 | 64.9131 | 183.5484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;123 | 64.9131 | 183.5484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;133 | 64.9131 | 183.5484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;143 | 64.9131 | 183.5484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;153 | 64.9131 | 183.5484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;163 | 64.9131 | 183.5484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;173 | 64.9131 | 183.5484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;183 | 64.9131 | 183.5484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;193 | 64.9131 | 183.5377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;203 | 64.9121 | 183.5377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;213 | 64.9121 | 183.5377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;223 | 64.9121 | 183.5377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;233 | 64.9121 | 183.5377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;243 | 64.9121 | 183.5377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;253 | 64.9121 | 183.5377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;263 | 64.9121 | 183.5377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;273 | 64.9121 | 183.5377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;283 | 64.9121 | 183.5377 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;293 | 64.9121 | 183.5018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;303 | 64.9121 | 183.5018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;313 | 64.9121 | 183.5018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;323 | 64.9121 | 183.5018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;333 | 64.9121 | 183.5018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;343 | 64.9121 | 183.5018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;353 | 64.9121 | 183.5018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;363 | 64.9121 | 183.5018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;373 | 64.9121 | 183.5018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;383 | 64.9121 | 183.5018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;393 | 64.9121 | 183.4684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;403 | 64.9131 | 183.4684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;413 | 64.9131 | 183.4684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;423 | 64.9131 | 183.4684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;433 | 64.9131 | 183.4684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;443 | 64.9131 | 183.4684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;453 | 64.9131 | 183.4684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;463 | 64.9131 | 183.4684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;473 | 64.9131 | 183.4684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;483 | 64.9131 | 183.4684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;493 | 64.9131 | 183.4666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;503 | 64.9131 | 183.4666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;513 | 64.9131 | 183.4666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;523 | 64.9131 | 183.4666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;533 | 64.9131 | 183.4666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;543 | 64.9131 | 183.4666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;553 | 64.9131 | 183.4666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;563 | 64.9131 | 183.4666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;573 | 64.9131 | 183.4666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;583 | 64.9131 | 183.4666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;593 | 64.9131 | 183.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;603 | 64.9131 | 183.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;613 | 64.9131 | 183.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;623 | 64.9131 | 183.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;633 | 64.9131 | 183.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;643 | 64.9131 | 183.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;653 | 64.9131 | 183.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;663 | 64.9131 | 183.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;673 | 64.9131 | 183.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;683 | 64.9131 | 183.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;693 | 64.9131 | 183.4941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;703 | 64.9141 | 183.4941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;713 | 64.9141 | 183.4941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;723 | 64.9141 | 183.4941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;733 | 64.9141 | 183.4941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;743 | 64.9141 | 183.4941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;753 | 64.9141 | 183.4941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;763 | 64.9141 | 183.4941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;773 | 64.9141 | 183.4941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;783 | 64.9141 | 183.4941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;793 | 64.9141 | 183.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;803 | 64.9131 | 183.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;813 | 64.9131 | 183.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;823 | 64.9131 | 183.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;833 | 64.9131 | 183.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;843 | 64.9131 | 183.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;853 | 64.9131 | 183.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;863 | 64.9131 | 183.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;873 | 64.9131 | 183.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;883 | 64.9131 | 183.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;893 | 64.9131 | 183.546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;903 | 64.9141 | 183.546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;913 | 64.9141 | 183.546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;923 | 64.9141 | 183.546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;933 | 64.9141 | 183.546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;943 | 64.9141 | 183.546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;953 | 64.9141 | 183.546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;963 | 64.9141 | 183.546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;973 | 64.9141 | 183.546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;983 | 64.9141 | 183.546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:08;993 | 64.9141 | 183.5454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;003 | 64.9141 | 183.5454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;013 | 64.9141 | 183.5454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;023 | 64.9141 | 183.5454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;033 | 64.9141 | 183.5454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;043 | 64.9141 | 183.5454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;053 | 64.9141 | 183.5454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;063 | 64.9141 | 183.5454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;073 | 64.9141 | 183.5454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;083 | 64.9141 | 183.5454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;093 | 64.9141 | 183.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;103 | 64.9141 | 183.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;113 | 64.9141 | 183.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;123 | 64.9141 | 183.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;133 | 64.9141 | 183.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;143 | 64.9141 | 183.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;153 | 64.9141 | 183.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;163 | 64.9141 | 183.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;173 | 64.9141 | 183.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;183 | 64.9141 | 183.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;193 | 64.9141 | 183.5281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;203 | 64.9141 | 183.5281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;213 | 64.9141 | 183.5281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;223 | 64.9141 | 183.5281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;233 | 64.9141 | 183.5281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;243 | 64.9141 | 183.5281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;253 | 64.9141 | 183.5281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;263 | 64.9141 | 183.5281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;273 | 64.9141 | 183.5281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;283 | 64.9141 | 183.5281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;293 | 64.9141 | 183.5177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;303 | 64.9141 | 183.5177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;313 | 64.9141 | 183.5177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;323 | 64.9141 | 183.5177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;333 | 64.9141 | 183.5177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;343 | 64.9141 | 183.5177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;353 | 64.9141 | 183.5177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;363 | 64.9141 | 183.5177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;373 | 64.9141 | 183.5177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;383 | 64.9141 | 183.5177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;393 | 64.9141 | 183.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;403 | 64.9151 | 183.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;413 | 64.9151 | 183.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;423 | 64.9151 | 183.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;433 | 64.9151 | 183.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;443 | 64.9151 | 183.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;453 | 64.9151 | 183.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;463 | 64.9151 | 183.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;473 | 64.9151 | 183.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;483 | 64.9151 | 183.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;493 | 64.9151 | 183.498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;503 | 64.9161 | 183.498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;513 | 64.9161 | 183.498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;523 | 64.9161 | 183.498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;533 | 64.9161 | 183.498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;543 | 64.9161 | 183.498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;553 | 64.9161 | 183.498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;563 | 64.9161 | 183.498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;573 | 64.9161 | 183.498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;583 | 64.9161 | 183.498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;593 | 64.9161 | 183.5054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;603 | 64.9151 | 183.5054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;613 | 64.9151 | 183.5054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;623 | 64.9151 | 183.5054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;633 | 64.9151 | 183.5054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;643 | 64.9151 | 183.5054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;653 | 64.9151 | 183.5054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;663 | 64.9151 | 183.5054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;673 | 64.9151 | 183.5054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;683 | 64.9151 | 183.5054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;693 | 64.9151 | 183.5161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;703 | 64.9151 | 183.5161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;713 | 64.9151 | 183.5161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;723 | 64.9151 | 183.5161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;733 | 64.9151 | 183.5161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;743 | 64.9151 | 183.5161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;753 | 64.9151 | 183.5161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;763 | 64.9151 | 183.5161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;773 | 64.9151 | 183.5161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;783 | 64.9151 | 183.5161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;793 | 64.9151 | 183.5491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;803 | 64.9151 | 183.5491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;813 | 64.9151 | 183.5491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;823 | 64.9151 | 183.5491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;833 | 64.9151 | 183.5491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;843 | 64.9151 | 183.5491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;853 | 64.9151 | 183.5491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;863 | 64.9151 | 183.5491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;873 | 64.9151 | 183.5491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;883 | 64.9151 | 183.5491 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;893 | 64.9151 | 183.6105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;903 | 64.9151 | 183.6105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;913 | 64.9151 | 183.6105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;923 | 64.9151 | 183.6105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;933 | 64.9151 | 183.6105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;943 | 64.9151 | 183.6105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;953 | 64.9151 | 183.6105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;963 | 64.9151 | 183.6105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;973 | 64.9151 | 183.6105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;983 | 64.9151 | 183.6105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:09;993 | 64.9151 | 183.6665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;003 | 64.9151 | 183.6665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;013 | 64.9151 | 183.6665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;023 | 64.9151 | 183.6665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;033 | 64.9151 | 183.6665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;043 | 64.9151 | 183.6665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;053 | 64.9151 | 183.6665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;063 | 64.9151 | 183.6665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;073 | 64.9151 | 183.6665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;083 | 64.9151 | 183.6665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;093 | 64.9151 | 183.7007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;103 | 64.9151 | 183.7007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;113 | 64.9151 | 183.7007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;123 | 64.9151 | 183.7007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;133 | 64.9151 | 183.7007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;143 | 64.9151 | 183.7007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;153 | 64.9151 | 183.7007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;163 | 64.9151 | 183.7007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;173 | 64.9151 | 183.7007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;183 | 64.9151 | 183.7007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;193 | 64.9151 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;203 | 64.9151 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;213 | 64.9151 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;223 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;233 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;243 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;253 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;263 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;273 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;283 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;293 | 64.9161 | 183.7415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;303 | 64.9161 | 183.7415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;313 | 64.9161 | 183.7415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;323 | 64.9161 | 183.7415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;333 | 64.9161 | 183.7415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;343 | 64.9161 | 183.7415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;353 | 64.9161 | 183.7415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;363 | 64.9161 | 183.7415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;373 | 64.9161 | 183.7415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;383 | 64.9161 | 183.7415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;393 | 64.9161 | 183.7375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;403 | 64.9161 | 183.7375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;413 | 64.9161 | 183.7375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;423 | 64.9161 | 183.7375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;433 | 64.9161 | 183.7375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;443 | 64.9161 | 183.7375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;453 | 64.9161 | 183.7375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;463 | 64.9161 | 183.7375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;473 | 64.9161 | 183.7375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;483 | 64.9161 | 183.7375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;493 | 64.9161 | 183.7111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;503 | 64.9161 | 183.7111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;513 | 64.9161 | 183.7111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;523 | 64.9161 | 183.7111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;533 | 64.9161 | 183.7111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;543 | 64.9161 | 183.7111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;553 | 64.9161 | 183.7111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;563 | 64.9161 | 183.7111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;573 | 64.9161 | 183.7111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;583 | 64.9161 | 183.7111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;593 | 64.9161 | 183.6886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;603 | 64.9161 | 183.6886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;613 | 64.9161 | 183.6886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;623 | 64.9161 | 183.6886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;633 | 64.9161 | 183.6886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;643 | 64.9161 | 183.6886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;653 | 64.9161 | 183.6886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;663 | 64.9161 | 183.6886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;673 | 64.9161 | 183.6886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;683 | 64.9161 | 183.6886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;693 | 64.9161 | 183.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;703 | 64.9161 | 183.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;713 | 64.9161 | 183.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;723 | 64.9161 | 183.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;733 | 64.9161 | 183.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;743 | 64.9161 | 183.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;753 | 64.9161 | 183.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;763 | 64.9161 | 183.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;773 | 64.9161 | 183.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;783 | 64.9161 | 183.6839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;793 | 64.9161 | 183.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;803 | 64.9161 | 183.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;813 | 64.9161 | 183.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;823 | 64.9151 | 183.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;833 | 64.9151 | 183.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;843 | 64.9151 | 183.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;853 | 64.9151 | 183.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;863 | 64.9151 | 183.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;873 | 64.9151 | 183.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;883 | 64.9151 | 183.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;893 | 64.9151 | 183.6896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;903 | 64.9151 | 183.6896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;913 | 64.9151 | 183.6896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;923 | 64.9161 | 183.6896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;933 | 64.9161 | 183.6896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;943 | 64.9161 | 183.6896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;953 | 64.9161 | 183.6896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;963 | 64.9161 | 183.6896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;973 | 64.9161 | 183.6896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;983 | 64.9161 | 183.6896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:10;993 | 64.9161 | 183.6981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;003 | 64.9161 | 183.6981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;013 | 64.9161 | 183.6981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;023 | 64.9151 | 183.6981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;033 | 64.9151 | 183.6981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;043 | 64.9151 | 183.6981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;053 | 64.9151 | 183.6981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;063 | 64.9151 | 183.6981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;073 | 64.9151 | 183.6981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;083 | 64.9151 | 183.6981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;093 | 64.9151 | 183.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;103 | 64.9151 | 183.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;113 | 64.9151 | 183.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;123 | 64.9161 | 183.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;133 | 64.9161 | 183.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;143 | 64.9161 | 183.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;153 | 64.9161 | 183.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;163 | 64.9161 | 183.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;173 | 64.9161 | 183.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;183 | 64.9161 | 183.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;193 | 64.9161 | 183.6832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;203 | 64.9161 | 183.6832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;213 | 64.9161 | 183.6832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;223 | 64.9151 | 183.6832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;233 | 64.9151 | 183.6832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;243 | 64.9151 | 183.6832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;253 | 64.9151 | 183.6832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;263 | 64.9151 | 183.6832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;273 | 64.9151 | 183.6832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;283 | 64.9151 | 183.6832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;293 | 64.9151 | 183.6795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;303 | 64.9151 | 183.6795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;313 | 64.9151 | 183.6795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;323 | 64.9151 | 183.6795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;333 | 64.9151 | 183.6795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;343 | 64.9151 | 183.6795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;353 | 64.9151 | 183.6795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;363 | 64.9151 | 183.6795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;373 | 64.9151 | 183.6795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;383 | 64.9151 | 183.6795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;393 | 64.9151 | 183.6956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;403 | 64.9151 | 183.6956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;413 | 64.9151 | 183.6956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;423 | 64.9151 | 183.6956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;433 | 64.9151 | 183.6956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;443 | 64.9151 | 183.6956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;453 | 64.9151 | 183.6956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;463 | 64.9151 | 183.6956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;473 | 64.9151 | 183.6956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;483 | 64.9151 | 183.6956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;493 | 64.9151 | 183.7099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;503 | 64.9151 | 183.7099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;513 | 64.9151 | 183.7099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;523 | 64.9161 | 183.7099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;533 | 64.9161 | 183.7099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;543 | 64.9161 | 183.7099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;553 | 64.9161 | 183.7099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;563 | 64.9161 | 183.7099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;573 | 64.9161 | 183.7099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;583 | 64.9161 | 183.7099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;593 | 64.9161 | 183.722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;603 | 64.9161 | 183.722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;613 | 64.9161 | 183.722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;623 | 64.9161 | 183.722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;633 | 64.9161 | 183.722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;643 | 64.9161 | 183.722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;653 | 64.9161 | 183.722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;663 | 64.9161 | 183.722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;673 | 64.9161 | 183.722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;683 | 64.9161 | 183.722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;693 | 64.9161 | 183.7407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;703 | 64.9161 | 183.7407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;713 | 64.9161 | 183.7407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;723 | 64.9161 | 183.7407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;733 | 64.9161 | 183.7407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;743 | 64.9161 | 183.7407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;753 | 64.9161 | 183.7407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;763 | 64.9161 | 183.7407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;773 | 64.9161 | 183.7407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;783 | 64.9161 | 183.7407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;793 | 64.9161 | 183.7506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;803 | 64.9161 | 183.7506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;813 | 64.9161 | 183.7506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;823 | 64.9171 | 183.7506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;833 | 64.9171 | 183.7506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;843 | 64.9171 | 183.7506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;853 | 64.9171 | 183.7506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;863 | 64.9171 | 183.7506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;873 | 64.9171 | 183.7506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;883 | 64.9171 | 183.7506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;893 | 64.9171 | 183.7422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;903 | 64.9171 | 183.7422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;913 | 64.9171 | 183.7422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;923 | 64.9161 | 183.7422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;933 | 64.9161 | 183.7422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;943 | 64.9161 | 183.7422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;953 | 64.9161 | 183.7422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;963 | 64.9161 | 183.7422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;973 | 64.9161 | 183.7422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;983 | 64.9161 | 183.7422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:11;993 | 64.9161 | 183.7346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;003 | 64.9161 | 183.7346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;013 | 64.9161 | 183.7346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;023 | 64.9171 | 183.7346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;033 | 64.9171 | 183.7346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;043 | 64.9171 | 183.7346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;053 | 64.9171 | 183.7346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;063 | 64.9171 | 183.7346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;073 | 64.9171 | 183.7346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;083 | 64.9171 | 183.7346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;093 | 64.9171 | 183.7334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;103 | 64.9171 | 183.7334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;113 | 64.9171 | 183.7334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;123 | 64.9161 | 183.7334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;133 | 64.9161 | 183.7334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;143 | 64.9161 | 183.7334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;153 | 64.9161 | 183.7334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;163 | 64.9161 | 183.7334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;173 | 64.9161 | 183.7334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;183 | 64.9161 | 183.7334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;193 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;203 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;213 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;223 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;233 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;243 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;253 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;263 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;273 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;283 | 64.9161 | 183.7251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;293 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;303 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;313 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;323 | 64.9151 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;333 | 64.9151 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;343 | 64.9151 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;353 | 64.9151 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;363 | 64.9151 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;373 | 64.9151 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;383 | 64.9151 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;393 | 64.9151 | 183.6947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;403 | 64.9151 | 183.6947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;413 | 64.9151 | 183.6947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;423 | 64.9151 | 183.6947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;433 | 64.9151 | 183.6947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;443 | 64.9151 | 183.6947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;453 | 64.9151 | 183.6947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;463 | 64.9151 | 183.6947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;473 | 64.9151 | 183.6947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;483 | 64.9151 | 183.6947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;493 | 64.9151 | 183.6708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;503 | 64.9151 | 183.6708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;513 | 64.9151 | 183.6708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;523 | 64.9161 | 183.6708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;533 | 64.9161 | 183.6708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;543 | 64.9161 | 183.6708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;553 | 64.9161 | 183.6708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;563 | 64.9161 | 183.6708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;573 | 64.9161 | 183.6708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;583 | 64.9161 | 183.6708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;593 | 64.9161 | 183.6381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;603 | 64.9161 | 183.6381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;613 | 64.9161 | 183.6381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;623 | 64.9161 | 183.6381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;633 | 64.9161 | 183.6381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;643 | 64.9161 | 183.6381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;653 | 64.9161 | 183.6381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;663 | 64.9161 | 183.6381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;673 | 64.9161 | 183.6381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;683 | 64.9161 | 183.6381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;693 | 64.9161 | 183.6323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;703 | 64.9161 | 183.6323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;713 | 64.9161 | 183.6323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;723 | 64.9151 | 183.6323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;733 | 64.9151 | 183.6323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;743 | 64.9151 | 183.6323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;753 | 64.9151 | 183.6323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;763 | 64.9151 | 183.6323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;773 | 64.9151 | 183.6323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;783 | 64.9151 | 183.6323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;793 | 64.9151 | 183.659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;803 | 64.9151 | 183.659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;813 | 64.9151 | 183.659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;823 | 64.9151 | 183.659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;833 | 64.9151 | 183.659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;843 | 64.9151 | 183.659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;853 | 64.9151 | 183.659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;863 | 64.9151 | 183.659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;873 | 64.9151 | 183.659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;883 | 64.9151 | 183.659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;893 | 64.9151 | 183.6914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;903 | 64.9151 | 183.6914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;913 | 64.9151 | 183.6914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;923 | 64.9151 | 183.6914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;933 | 64.9151 | 183.6914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;943 | 64.9151 | 183.6914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;953 | 64.9151 | 183.6914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;963 | 64.9151 | 183.6914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;973 | 64.9151 | 183.6914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;983 | 64.9151 | 183.6914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:12;993 | 64.9151 | 183.7227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;003 | 64.9151 | 183.7227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;013 | 64.9151 | 183.7227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;023 | 64.9161 | 183.7227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;033 | 64.9161 | 183.7227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;043 | 64.9161 | 183.7227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;053 | 64.9161 | 183.7227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;063 | 64.9161 | 183.7227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;073 | 64.9161 | 183.7227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;083 | 64.9161 | 183.7227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;093 | 64.9161 | 183.7521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;103 | 64.9161 | 183.7521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;113 | 64.9161 | 183.7521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;123 | 64.9161 | 183.7521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;133 | 64.9161 | 183.7521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;143 | 64.9161 | 183.7521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;153 | 64.9161 | 183.7521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;163 | 64.9161 | 183.7521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;173 | 64.9161 | 183.7521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;183 | 64.9161 | 183.7521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;193 | 64.9161 | 183.7486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;203 | 64.9161 | 183.7486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;213 | 64.9161 | 183.7486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;223 | 64.9161 | 183.7486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;233 | 64.9161 | 183.7486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;243 | 64.9161 | 183.7486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;253 | 64.9161 | 183.7486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;263 | 64.9161 | 183.7486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;273 | 64.9161 | 183.7486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;283 | 64.9161 | 183.7486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;293 | 64.9161 | 183.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;303 | 64.9161 | 183.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;313 | 64.9161 | 183.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;323 | 64.9161 | 183.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;333 | 64.9161 | 183.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;343 | 64.9161 | 183.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;353 | 64.9161 | 183.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;363 | 64.9161 | 183.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;373 | 64.9161 | 183.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;383 | 64.9161 | 183.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;393 | 64.9161 | 183.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;403 | 64.9161 | 183.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;413 | 64.9161 | 183.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;423 | 64.9161 | 183.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;433 | 64.9161 | 183.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;443 | 64.9161 | 183.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;453 | 64.9161 | 183.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;463 | 64.9161 | 183.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;473 | 64.9161 | 183.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;483 | 64.9161 | 183.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;493 | 64.9161 | 183.6308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;503 | 64.9161 | 183.6308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;513 | 64.9161 | 183.6308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;523 | 64.9171 | 183.6308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;533 | 64.9171 | 183.6308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;543 | 64.9171 | 183.6308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;553 | 64.9171 | 183.6308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;563 | 64.9171 | 183.6308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;573 | 64.9171 | 183.6308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;583 | 64.9171 | 183.6308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;593 | 64.9171 | 183.6025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;603 | 64.9171 | 183.6025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;613 | 64.9171 | 183.6025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;623 | 64.9161 | 183.6025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;633 | 64.9161 | 183.6025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;643 | 64.9161 | 183.6025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;653 | 64.9161 | 183.6025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;663 | 64.9161 | 183.6025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;673 | 64.9161 | 183.6025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;683 | 64.9161 | 183.6025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;693 | 64.9161 | 183.5899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;703 | 64.9161 | 183.5899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;713 | 64.9161 | 183.5899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;723 | 64.9161 | 183.5899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;733 | 64.9161 | 183.5899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;743 | 64.9161 | 183.5899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;753 | 64.9161 | 183.5899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;763 | 64.9161 | 183.5899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;773 | 64.9161 | 183.5899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;783 | 64.9161 | 183.5899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;793 | 64.9161 | 183.599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;803 | 64.9161 | 183.599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;813 | 64.9161 | 183.599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;823 | 64.9161 | 183.599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;833 | 64.9161 | 183.599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;843 | 64.9161 | 183.599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;853 | 64.9161 | 183.599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;863 | 64.9161 | 183.599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;873 | 64.9161 | 183.599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;883 | 64.9161 | 183.599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;893 | 64.9161 | 183.5997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;903 | 64.9161 | 183.5997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;913 | 64.9161 | 183.5997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;923 | 64.9161 | 183.5997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;933 | 64.9161 | 183.5997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;943 | 64.9161 | 183.5997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;953 | 64.9161 | 183.5997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;963 | 64.9161 | 183.5997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;973 | 64.9161 | 183.5997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;983 | 64.9161 | 183.5997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:13;993 | 64.9161 | 183.5876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;003 | 64.9161 | 183.5876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;013 | 64.9161 | 183.5876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;023 | 64.9161 | 183.5876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;033 | 64.9161 | 183.5876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;043 | 64.9161 | 183.5876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;053 | 64.9161 | 183.5876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;063 | 64.9161 | 183.5876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;073 | 64.9161 | 183.5876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;083 | 64.9161 | 183.5876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;093 | 64.9161 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;103 | 64.9161 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;113 | 64.9161 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;123 | 64.9161 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;133 | 64.9161 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;143 | 64.9161 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;153 | 64.9161 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;163 | 64.9161 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;173 | 64.9161 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;183 | 64.9161 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;193 | 64.9161 | 183.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;203 | 64.9161 | 183.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;213 | 64.9161 | 183.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;223 | 64.9161 | 183.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;233 | 64.9161 | 183.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;243 | 64.9151 | 183.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;253 | 64.9151 | 183.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;263 | 64.9151 | 183.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;273 | 64.9151 | 183.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;283 | 64.9151 | 183.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;293 | 64.9151 | 183.6166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;303 | 64.9151 | 183.6166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;313 | 64.9151 | 183.6166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;323 | 64.9151 | 183.6166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;333 | 64.9151 | 183.6166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;343 | 64.9151 | 183.6166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;353 | 64.9151 | 183.6166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;363 | 64.9151 | 183.6166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;373 | 64.9151 | 183.6166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;383 | 64.9151 | 183.6166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;393 | 64.9151 | 183.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;403 | 64.9151 | 183.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;413 | 64.9151 | 183.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;423 | 64.9151 | 183.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;433 | 64.9151 | 183.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;443 | 64.9161 | 183.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;453 | 64.9161 | 183.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;463 | 64.9161 | 183.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;473 | 64.9161 | 183.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;483 | 64.9161 | 183.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;493 | 64.9161 | 183.6489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;503 | 64.9161 | 183.6489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;513 | 64.9161 | 183.6489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;523 | 64.9161 | 183.6489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;533 | 64.9161 | 183.6489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;543 | 64.9151 | 183.6489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;553 | 64.9151 | 183.6489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;563 | 64.9151 | 183.6489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;573 | 64.9151 | 183.6489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;583 | 64.9151 | 183.6489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;593 | 64.9151 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;603 | 64.9151 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;613 | 64.9151 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;623 | 64.9151 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;633 | 64.9151 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;643 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;653 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;663 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;673 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;683 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;693 | 64.9161 | 183.6501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;703 | 64.9161 | 183.6501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;713 | 64.9161 | 183.6501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;723 | 64.9161 | 183.6501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;733 | 64.9161 | 183.6501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;743 | 64.9151 | 183.6501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;753 | 64.9151 | 183.6501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;763 | 64.9151 | 183.6501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;773 | 64.9151 | 183.6501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;783 | 64.9151 | 183.6501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;793 | 64.9151 | 183.6555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;803 | 64.9151 | 183.6555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;813 | 64.9151 | 183.6555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;823 | 64.9151 | 183.6555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;833 | 64.9151 | 183.6555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;843 | 64.9161 | 183.6555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;853 | 64.9161 | 183.6555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;863 | 64.9161 | 183.6555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;873 | 64.9161 | 183.6555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;883 | 64.9161 | 183.6555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;893 | 64.9161 | 183.6685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;903 | 64.9161 | 183.6685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;913 | 64.9161 | 183.6685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;923 | 64.9161 | 183.6685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;933 | 64.9161 | 183.6685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;943 | 64.9161 | 183.6685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;953 | 64.9161 | 183.6685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;963 | 64.9161 | 183.6685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;973 | 64.9161 | 183.6685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;983 | 64.9161 | 183.6685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:14;993 | 64.9161 | 183.672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;003 | 64.9161 | 183.672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;013 | 64.9161 | 183.672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;023 | 64.9161 | 183.672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;033 | 64.9161 | 183.672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;043 | 64.9171 | 183.672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;053 | 64.9171 | 183.672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;063 | 64.9171 | 183.672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;073 | 64.9171 | 183.672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;083 | 64.9171 | 183.672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;093 | 64.9171 | 183.6813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;103 | 64.9171 | 183.6813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;113 | 64.9171 | 183.6813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;123 | 64.9171 | 183.6813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;133 | 64.9171 | 183.6813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;143 | 64.9171 | 183.6813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;153 | 64.9171 | 183.6813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;163 | 64.9171 | 183.6813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;173 | 64.9161 | 183.6813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;183 | 64.9161 | 183.6813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;193 | 64.9161 | 183.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;203 | 64.9161 | 183.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;213 | 64.9161 | 183.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;223 | 64.9161 | 183.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;233 | 64.9161 | 183.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;243 | 64.9161 | 183.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;253 | 64.9161 | 183.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;263 | 64.9161 | 183.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;273 | 64.9161 | 183.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;283 | 64.9161 | 183.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;293 | 64.9161 | 183.7123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;303 | 64.9161 | 183.7123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;313 | 64.9161 | 183.7123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;323 | 64.9161 | 183.7123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;333 | 64.9161 | 183.7123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;343 | 64.9161 | 183.7123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;353 | 64.9161 | 183.7123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;363 | 64.9161 | 183.7123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;373 | 64.9161 | 183.7123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;383 | 64.9161 | 183.7123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;393 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;403 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;413 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;423 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;433 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;443 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;453 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;463 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;473 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;483 | 64.9161 | 183.7097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;493 | 64.9161 | 183.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;503 | 64.9161 | 183.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;513 | 64.9161 | 183.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;523 | 64.9161 | 183.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;533 | 64.9161 | 183.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;543 | 64.9161 | 183.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;553 | 64.9161 | 183.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;563 | 64.9161 | 183.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;573 | 64.9161 | 183.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;583 | 64.9161 | 183.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;593 | 64.9161 | 183.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;603 | 64.9161 | 183.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;613 | 64.9161 | 183.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;623 | 64.9161 | 183.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;633 | 64.9161 | 183.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;643 | 64.9161 | 183.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;653 | 64.9161 | 183.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;663 | 64.9161 | 183.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;673 | 64.9161 | 183.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;683 | 64.9161 | 183.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;693 | 64.9161 | 183.7678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;703 | 64.9161 | 183.7678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;713 | 64.9161 | 183.7678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;723 | 64.9161 | 183.7678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;733 | 64.9161 | 183.7678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;743 | 64.9161 | 183.7678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;753 | 64.9161 | 183.7678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;763 | 64.9161 | 183.7678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;773 | 64.9161 | 183.7678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;783 | 64.9161 | 183.7678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;793 | 64.9161 | 183.7907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;803 | 64.9161 | 183.7907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;813 | 64.9161 | 183.7907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;823 | 64.9161 | 183.7907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;833 | 64.9161 | 183.7907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;843 | 64.9161 | 183.7907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;853 | 64.9161 | 183.7907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;863 | 64.9161 | 183.7907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;873 | 64.9171 | 183.7907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;883 | 64.9171 | 183.7907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;893 | 64.9171 | 183.8196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;903 | 64.9171 | 183.8196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;913 | 64.9171 | 183.8196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;923 | 64.9171 | 183.8196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;933 | 64.9171 | 183.8196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;943 | 64.9171 | 183.8196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;953 | 64.9171 | 183.8196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;963 | 64.9171 | 183.8196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;973 | 64.9151 | 183.8196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;983 | 64.9151 | 183.8196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:15;993 | 64.9151 | 183.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;003 | 64.9151 | 183.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;013 | 64.9151 | 183.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;023 | 64.9151 | 183.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;033 | 64.9151 | 183.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;043 | 64.9151 | 183.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;053 | 64.9151 | 183.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;063 | 64.9151 | 183.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;073 | 64.9161 | 183.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;083 | 64.9161 | 183.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;093 | 64.9161 | 183.828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;103 | 64.9161 | 183.828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;113 | 64.9161 | 183.828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;123 | 64.9161 | 183.828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;133 | 64.9161 | 183.828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;143 | 64.9161 | 183.828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;153 | 64.9161 | 183.828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;163 | 64.9161 | 183.828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;173 | 64.9151 | 183.828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;183 | 64.9151 | 183.828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;193 | 64.9151 | 183.8276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;203 | 64.9151 | 183.8276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;213 | 64.9151 | 183.8276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;223 | 64.9151 | 183.8276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;233 | 64.9151 | 183.8276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;243 | 64.9151 | 183.8276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;253 | 64.9151 | 183.8276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;263 | 64.9151 | 183.8276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;273 | 64.9171 | 183.8276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;283 | 64.9171 | 183.8276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;293 | 64.9171 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;303 | 64.9171 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;313 | 64.9171 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;323 | 64.9171 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;333 | 64.9171 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;343 | 64.9171 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;353 | 64.9171 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;363 | 64.9171 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;373 | 64.9161 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;383 | 64.9161 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;393 | 64.9161 | 183.7943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;403 | 64.9161 | 183.7943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;413 | 64.9161 | 183.7943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;423 | 64.9161 | 183.7943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;433 | 64.9161 | 183.7943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;443 | 64.9161 | 183.7943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;453 | 64.9161 | 183.7943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;463 | 64.9161 | 183.7943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;473 | 64.9181 | 183.7943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;483 | 64.9181 | 183.7943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;493 | 64.9181 | 183.7759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;503 | 64.9181 | 183.7759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;513 | 64.9181 | 183.7759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;523 | 64.9181 | 183.7759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;533 | 64.9181 | 183.7759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;543 | 64.9181 | 183.7759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;553 | 64.9181 | 183.7759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;563 | 64.9181 | 183.7759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;573 | 64.9181 | 183.7759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;583 | 64.9181 | 183.7759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;593 | 64.9181 | 183.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;603 | 64.9181 | 183.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;613 | 64.9181 | 183.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;623 | 64.9181 | 183.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;633 | 64.9181 | 183.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;643 | 64.9181 | 183.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;653 | 64.9181 | 183.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;663 | 64.9181 | 183.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;673 | 64.9171 | 183.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;683 | 64.9171 | 183.7706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;693 | 64.9171 | 183.7601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;703 | 64.9171 | 183.7601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;713 | 64.9171 | 183.7601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;723 | 64.9171 | 183.7601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;733 | 64.9171 | 183.7601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;743 | 64.9171 | 183.7601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;753 | 64.9171 | 183.7601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;763 | 64.9171 | 183.7601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;773 | 64.9171 | 183.7601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;783 | 64.9171 | 183.7601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;793 | 64.9171 | 183.753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;803 | 64.9171 | 183.753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;813 | 64.9171 | 183.753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;823 | 64.9171 | 183.753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;833 | 64.9171 | 183.753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;843 | 64.9171 | 183.753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;853 | 64.9171 | 183.753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;863 | 64.9171 | 183.753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;873 | 64.9161 | 183.753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;883 | 64.9161 | 183.753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;893 | 64.9161 | 183.7652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;903 | 64.9161 | 183.7652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;913 | 64.9161 | 183.7652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;923 | 64.9161 | 183.7652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;933 | 64.9161 | 183.7652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;943 | 64.9161 | 183.7652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;953 | 64.9161 | 183.7652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;963 | 64.9161 | 183.7652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;973 | 64.9171 | 183.7652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;983 | 64.9171 | 183.7652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:16;993 | 64.9171 | 183.7904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;003 | 64.9171 | 183.7904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;013 | 64.9171 | 183.7904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;023 | 64.9171 | 183.7904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;033 | 64.9171 | 183.7904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;043 | 64.9171 | 183.7904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;053 | 64.9171 | 183.7904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;063 | 64.9171 | 183.7904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;073 | 64.9161 | 183.7904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;083 | 64.9161 | 183.7904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;093 | 64.9161 | 183.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;103 | 64.9161 | 183.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;113 | 64.9161 | 183.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;123 | 64.9161 | 183.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;133 | 64.9161 | 183.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;143 | 64.9161 | 183.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;153 | 64.9161 | 183.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;163 | 64.9161 | 183.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;173 | 64.9161 | 183.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;183 | 64.9161 | 183.8204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;193 | 64.9161 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;203 | 64.9161 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;213 | 64.9161 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;223 | 64.9161 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;233 | 64.9161 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;243 | 64.9161 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;253 | 64.9161 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;263 | 64.9161 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;273 | 64.9171 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;283 | 64.9171 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;293 | 64.9171 | 183.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;303 | 64.9171 | 183.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;313 | 64.9171 | 183.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;323 | 64.9171 | 183.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;333 | 64.9171 | 183.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;343 | 64.9171 | 183.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;353 | 64.9171 | 183.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;363 | 64.9171 | 183.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;373 | 64.9171 | 183.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;383 | 64.9171 | 183.8886 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;393 | 64.9171 | 183.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;403 | 64.9171 | 183.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;413 | 64.9171 | 183.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;423 | 64.9171 | 183.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;433 | 64.9171 | 183.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;443 | 64.9171 | 183.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;453 | 64.9171 | 183.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;463 | 64.9171 | 183.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;473 | 64.9181 | 183.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;483 | 64.9181 | 183.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;493 | 64.9181 | 183.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;503 | 64.9181 | 183.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;513 | 64.9181 | 183.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;523 | 64.9181 | 183.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;533 | 64.9181 | 183.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;543 | 64.9181 | 183.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;553 | 64.9181 | 183.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;563 | 64.9181 | 183.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;573 | 64.9181 | 183.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;583 | 64.9181 | 183.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;593 | 64.9181 | 183.8478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;603 | 64.9181 | 183.8478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;613 | 64.9181 | 183.8478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;623 | 64.9181 | 183.8478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;633 | 64.9181 | 183.8478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;643 | 64.9181 | 183.8478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;653 | 64.9181 | 183.8478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;663 | 64.9181 | 183.8478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;673 | 64.9181 | 183.8478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;683 | 64.9181 | 183.8478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;693 | 64.9181 | 183.8257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;703 | 64.9171 | 183.8257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;713 | 64.9171 | 183.8257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;723 | 64.9171 | 183.8257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;733 | 64.9171 | 183.8257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;743 | 64.9171 | 183.8257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;753 | 64.9171 | 183.8257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;763 | 64.9171 | 183.8257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;773 | 64.9171 | 183.8257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;783 | 64.9171 | 183.8257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;793 | 64.9171 | 183.8069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;803 | 64.9171 | 183.8069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;813 | 64.9171 | 183.8069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;823 | 64.9171 | 183.8069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;833 | 64.9171 | 183.8069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;843 | 64.9171 | 183.8069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;853 | 64.9171 | 183.8069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;863 | 64.9171 | 183.8069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;873 | 64.9171 | 183.8069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;883 | 64.9171 | 183.8069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;893 | 64.9171 | 183.8075 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;903 | 64.9181 | 183.8075 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;913 | 64.9181 | 183.8075 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;923 | 64.9181 | 183.8075 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;933 | 64.9181 | 183.8075 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;943 | 64.9181 | 183.8075 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;953 | 64.9181 | 183.8075 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;963 | 64.9181 | 183.8075 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;973 | 64.9181 | 183.8075 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;983 | 64.9181 | 183.8075 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:17;993 | 64.9181 | 183.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;003 | 64.9181 | 183.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;013 | 64.9181 | 183.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;023 | 64.9181 | 183.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;033 | 64.9181 | 183.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;043 | 64.9181 | 183.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;053 | 64.9181 | 183.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;063 | 64.9181 | 183.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;073 | 64.9181 | 183.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;083 | 64.9181 | 183.8213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;093 | 64.9181 | 183.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;103 | 64.9171 | 183.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;113 | 64.9171 | 183.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;123 | 64.9171 | 183.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;133 | 64.9171 | 183.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;143 | 64.9171 | 183.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;153 | 64.9171 | 183.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;163 | 64.9171 | 183.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;173 | 64.9171 | 183.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;183 | 64.9171 | 183.823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;193 | 64.9171 | 183.8207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;203 | 64.9181 | 183.8207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;213 | 64.9181 | 183.8207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;223 | 64.9181 | 183.8207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;233 | 64.9181 | 183.8207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;243 | 64.9181 | 183.8207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;253 | 64.9181 | 183.8207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;263 | 64.9181 | 183.8207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;273 | 64.9181 | 183.8207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;283 | 64.9181 | 183.8207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;293 | 64.9181 | 183.8285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;303 | 64.9181 | 183.8285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;313 | 64.9181 | 183.8285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;323 | 64.9181 | 183.8285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;333 | 64.9181 | 183.8285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;343 | 64.9181 | 183.8285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;353 | 64.9181 | 183.8285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;363 | 64.9181 | 183.8285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;373 | 64.9181 | 183.8285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;383 | 64.9181 | 183.8285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;393 | 64.9181 | 183.8349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;403 | 64.9171 | 183.8349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;413 | 64.9171 | 183.8349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;423 | 64.9171 | 183.8349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;433 | 64.9171 | 183.8349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;443 | 64.9171 | 183.8349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;453 | 64.9171 | 183.8349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;463 | 64.9171 | 183.8349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;473 | 64.9171 | 183.8349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;483 | 64.9171 | 183.8349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;493 | 64.9171 | 183.8359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;503 | 64.9181 | 183.8359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;513 | 64.9181 | 183.8359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;523 | 64.9181 | 183.8359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;533 | 64.9181 | 183.8359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;543 | 64.9181 | 183.8359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;553 | 64.9181 | 183.8359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;563 | 64.9181 | 183.8359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;573 | 64.9181 | 183.8359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;583 | 64.9181 | 183.8359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;593 | 64.9181 | 183.8441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;603 | 64.9181 | 183.8441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;613 | 64.9181 | 183.8441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;623 | 64.9181 | 183.8441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;633 | 64.9181 | 183.8441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;643 | 64.9181 | 183.8441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;653 | 64.9181 | 183.8441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;663 | 64.9181 | 183.8441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;673 | 64.9181 | 183.8441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;683 | 64.9181 | 183.8441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;693 | 64.9181 | 183.8518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;703 | 64.9191 | 183.8518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;713 | 64.9191 | 183.8518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;723 | 64.9191 | 183.8518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;733 | 64.9191 | 183.8518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;743 | 64.9191 | 183.8518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;753 | 64.9191 | 183.8518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;763 | 64.9191 | 183.8518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;773 | 64.9191 | 183.8518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;783 | 64.9191 | 183.8518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;793 | 64.9191 | 183.8424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;803 | 64.9181 | 183.8424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;813 | 64.9181 | 183.8424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;823 | 64.9181 | 183.8424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;833 | 64.9181 | 183.8424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;843 | 64.9181 | 183.8424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;853 | 64.9181 | 183.8424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;863 | 64.9181 | 183.8424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;873 | 64.9181 | 183.8424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;883 | 64.9181 | 183.8424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;893 | 64.9181 | 183.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;903 | 64.9181 | 183.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;913 | 64.9181 | 183.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;923 | 64.9181 | 183.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;933 | 64.9181 | 183.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;943 | 64.9181 | 183.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;953 | 64.9181 | 183.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;963 | 64.9181 | 183.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;973 | 64.9181 | 183.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;983 | 64.9181 | 183.8256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:18;993 | 64.9181 | 183.8128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;003 | 64.9181 | 183.8128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;013 | 64.9181 | 183.8128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;023 | 64.9181 | 183.8128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;033 | 64.9181 | 183.8128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;043 | 64.9181 | 183.8128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;053 | 64.9181 | 183.8128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;063 | 64.9181 | 183.8128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;073 | 64.9181 | 183.8128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;083 | 64.9181 | 183.8128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;093 | 64.9181 | 183.7928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;103 | 64.9171 | 183.7928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;113 | 64.9171 | 183.7928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;123 | 64.9171 | 183.7928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;133 | 64.9171 | 183.7928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;143 | 64.9171 | 183.7928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;153 | 64.9171 | 183.7928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;163 | 64.9171 | 183.7928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;173 | 64.9171 | 183.7928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;183 | 64.9171 | 183.7928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;193 | 64.9171 | 183.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;203 | 64.9181 | 183.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;213 | 64.9181 | 183.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;223 | 64.9181 | 183.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;233 | 64.9181 | 183.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;243 | 64.9181 | 183.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;253 | 64.9181 | 183.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;263 | 64.9181 | 183.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;273 | 64.9181 | 183.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;283 | 64.9181 | 183.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;293 | 64.9181 | 183.7514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;303 | 64.9161 | 183.7514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;313 | 64.9161 | 183.7514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;323 | 64.9161 | 183.7514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;333 | 64.9161 | 183.7514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;343 | 64.9161 | 183.7514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;353 | 64.9161 | 183.7514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;363 | 64.9161 | 183.7514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;373 | 64.9161 | 183.7514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;383 | 64.9161 | 183.7514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;393 | 64.9161 | 183.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;403 | 64.9171 | 183.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;413 | 64.9171 | 183.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;423 | 64.9171 | 183.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;433 | 64.9171 | 183.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;443 | 64.9171 | 183.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;453 | 64.9171 | 183.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;463 | 64.9171 | 183.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;473 | 64.9171 | 183.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;483 | 64.9171 | 183.7458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;493 | 64.9171 | 183.7312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;503 | 64.9171 | 183.7312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;513 | 64.9171 | 183.7312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;523 | 64.9171 | 183.7312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;533 | 64.9171 | 183.7312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;543 | 64.9171 | 183.7312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;553 | 64.9171 | 183.7312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;563 | 64.9171 | 183.7312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;573 | 64.9171 | 183.7312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;583 | 64.9171 | 183.7312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;593 | 64.9171 | 183.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;603 | 64.9161 | 183.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;613 | 64.9161 | 183.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;623 | 64.9161 | 183.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;633 | 64.9161 | 183.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;643 | 64.9161 | 183.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;653 | 64.9161 | 183.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;663 | 64.9161 | 183.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;673 | 64.9161 | 183.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;683 | 64.9161 | 183.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;693 | 64.9161 | 183.7391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;703 | 64.9161 | 183.7391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;713 | 64.9161 | 183.7391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;723 | 64.9161 | 183.7391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;733 | 64.9161 | 183.7391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;743 | 64.9161 | 183.7391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;753 | 64.9161 | 183.7391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;763 | 64.9161 | 183.7391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;773 | 64.9161 | 183.7391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;783 | 64.9161 | 183.7391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;793 | 64.9161 | 183.7534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;803 | 64.9161 | 183.7534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;813 | 64.9161 | 183.7534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;823 | 64.9161 | 183.7534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;833 | 64.9161 | 183.7534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;843 | 64.9161 | 183.7534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;853 | 64.9161 | 183.7534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;863 | 64.9161 | 183.7534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;873 | 64.9161 | 183.7534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;883 | 64.9161 | 183.7534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;893 | 64.9161 | 183.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;903 | 64.9171 | 183.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;913 | 64.9171 | 183.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;923 | 64.9171 | 183.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;933 | 64.9171 | 183.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;943 | 64.9171 | 183.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;953 | 64.9171 | 183.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;963 | 64.9171 | 183.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;973 | 64.9171 | 183.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;983 | 64.9171 | 183.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:19;993 | 64.9171 | 183.7995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;003 | 64.9181 | 183.7995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;013 | 64.9181 | 183.7995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;023 | 64.9181 | 183.7995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;033 | 64.9181 | 183.7995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;043 | 64.9181 | 183.7995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;053 | 64.9181 | 183.7995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;063 | 64.9181 | 183.7995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;073 | 64.9181 | 183.7995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;083 | 64.9181 | 183.7995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;093 | 64.9181 | 183.8351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;103 | 64.9181 | 183.8351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;113 | 64.9181 | 183.8351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;123 | 64.9181 | 183.8351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;133 | 64.9181 | 183.8351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;143 | 64.9181 | 183.8351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;153 | 64.9181 | 183.8351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;163 | 64.9181 | 183.8351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;173 | 64.9181 | 183.8351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;183 | 64.9181 | 183.8351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;193 | 64.9181 | 183.8615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;203 | 64.9181 | 183.8615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;213 | 64.9181 | 183.8615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;223 | 64.9181 | 183.8615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;233 | 64.9181 | 183.8615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;243 | 64.9181 | 183.8615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;253 | 64.9181 | 183.8615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;263 | 64.9181 | 183.8615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;273 | 64.9181 | 183.8615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;283 | 64.9181 | 183.8615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;293 | 64.9181 | 183.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;303 | 64.9181 | 183.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;313 | 64.9181 | 183.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;323 | 64.9191 | 183.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;333 | 64.9191 | 183.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;343 | 64.9191 | 183.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;353 | 64.9191 | 183.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;363 | 64.9191 | 183.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;373 | 64.9191 | 183.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;383 | 64.9191 | 183.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;393 | 64.9191 | 183.8803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;403 | 64.9191 | 183.8803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;413 | 64.9191 | 183.8803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;423 | 64.9181 | 183.8803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;433 | 64.9181 | 183.8803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;443 | 64.9181 | 183.8803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;453 | 64.9181 | 183.8803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;463 | 64.9181 | 183.8803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;473 | 64.9181 | 183.8803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;483 | 64.9181 | 183.8803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;493 | 64.9181 | 183.8812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;503 | 64.9181 | 183.8812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;513 | 64.9181 | 183.8812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;523 | 64.9181 | 183.8812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;533 | 64.9181 | 183.8812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;543 | 64.9181 | 183.8812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;553 | 64.9181 | 183.8812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;563 | 64.9181 | 183.8812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;573 | 64.9181 | 183.8812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;583 | 64.9181 | 183.8812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;593 | 64.9181 | 183.8657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;603 | 64.9181 | 183.8657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;613 | 64.9181 | 183.8657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;623 | 64.9181 | 183.8657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;633 | 64.9181 | 183.8657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;643 | 64.9181 | 183.8657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;653 | 64.9181 | 183.8657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;663 | 64.9181 | 183.8657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;673 | 64.9181 | 183.8657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;683 | 64.9181 | 183.8657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;693 | 64.9181 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;703 | 64.9181 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;713 | 64.9181 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;723 | 64.9181 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;733 | 64.9181 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;743 | 64.9181 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;753 | 64.9181 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;763 | 64.9181 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;773 | 64.9181 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;783 | 64.9181 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;793 | 64.9181 | 183.8423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;803 | 64.9181 | 183.8423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;813 | 64.9181 | 183.8423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;823 | 64.9161 | 183.8423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;833 | 64.9161 | 183.8423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;843 | 64.9161 | 183.8423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;853 | 64.9161 | 183.8423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;863 | 64.9161 | 183.8423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;873 | 64.9161 | 183.8423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;883 | 64.9161 | 183.8423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;893 | 64.9161 | 183.8498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;903 | 64.9161 | 183.8498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;913 | 64.9161 | 183.8498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;923 | 64.9171 | 183.8498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;933 | 64.9171 | 183.8498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;943 | 64.9171 | 183.8498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;953 | 64.9171 | 183.8498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;963 | 64.9171 | 183.8498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;973 | 64.9171 | 183.8498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;983 | 64.9171 | 183.8498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:20;993 | 64.9171 | 183.8483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;003 | 64.9171 | 183.8483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;013 | 64.9171 | 183.8483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;023 | 64.9171 | 183.8483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;033 | 64.9171 | 183.8483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;043 | 64.9171 | 183.8483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;053 | 64.9171 | 183.8483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;063 | 64.9171 | 183.8483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;073 | 64.9171 | 183.8483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;083 | 64.9171 | 183.8483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;093 | 64.9171 | 183.8526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;103 | 64.9171 | 183.8526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;113 | 64.9171 | 183.8526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;123 | 64.9161 | 183.8526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;133 | 64.9161 | 183.8526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;143 | 64.9161 | 183.8526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;153 | 64.9161 | 183.8526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;163 | 64.9161 | 183.8526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;173 | 64.9161 | 183.8526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;183 | 64.9161 | 183.8526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;193 | 64.9161 | 183.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;203 | 64.9161 | 183.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;213 | 64.9161 | 183.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;223 | 64.9171 | 183.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;233 | 64.9171 | 183.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;243 | 64.9171 | 183.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;253 | 64.9171 | 183.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;263 | 64.9171 | 183.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;273 | 64.9171 | 183.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;283 | 64.9171 | 183.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;293 | 64.9171 | 183.8659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;303 | 64.9171 | 183.8659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;313 | 64.9171 | 183.8659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;323 | 64.9161 | 183.8659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;333 | 64.9161 | 183.8659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;343 | 64.9161 | 183.8659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;353 | 64.9161 | 183.8659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;363 | 64.9161 | 183.8659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;373 | 64.9161 | 183.8659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;383 | 64.9161 | 183.8659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;393 | 64.9161 | 183.8565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;403 | 64.9161 | 183.8565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;413 | 64.9161 | 183.8565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;423 | 64.9161 | 183.8565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;433 | 64.9161 | 183.8565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;443 | 64.9161 | 183.8565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;453 | 64.9161 | 183.8565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;463 | 64.9161 | 183.8565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;473 | 64.9161 | 183.8565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;483 | 64.9161 | 183.8565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;493 | 64.9161 | 183.8636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;503 | 64.9161 | 183.8636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;513 | 64.9161 | 183.8636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;523 | 64.9161 | 183.8636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;533 | 64.9161 | 183.8636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;543 | 64.9161 | 183.8636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;553 | 64.9161 | 183.8636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;563 | 64.9161 | 183.8636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;573 | 64.9161 | 183.8636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;583 | 64.9161 | 183.8636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;593 | 64.9161 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;603 | 64.9161 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;613 | 64.9161 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;623 | 64.9161 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;633 | 64.9161 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;643 | 64.9161 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;653 | 64.9161 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;663 | 64.9161 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;673 | 64.9161 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;683 | 64.9161 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;693 | 64.9161 | 183.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;703 | 64.9161 | 183.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;713 | 64.9161 | 183.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;723 | 64.9161 | 183.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;733 | 64.9161 | 183.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;743 | 64.9161 | 183.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;753 | 64.9161 | 183.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;763 | 64.9161 | 183.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;773 | 64.9161 | 183.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;783 | 64.9161 | 183.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;793 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;803 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;813 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;823 | 64.9171 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;833 | 64.9171 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;843 | 64.9171 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;853 | 64.9171 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;863 | 64.9171 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;873 | 64.9171 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;883 | 64.9171 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;893 | 64.9171 | 183.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;903 | 64.9171 | 183.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;913 | 64.9171 | 183.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;923 | 64.9181 | 183.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;933 | 64.9181 | 183.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;943 | 64.9181 | 183.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;953 | 64.9181 | 183.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;963 | 64.9181 | 183.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;973 | 64.9181 | 183.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;983 | 64.9181 | 183.8249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:21;993 | 64.9181 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;003 | 64.9181 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;013 | 64.9181 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;023 | 64.9181 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;033 | 64.9181 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;043 | 64.9181 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;053 | 64.9181 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;063 | 64.9181 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;073 | 64.9181 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;083 | 64.9181 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;093 | 64.9181 | 183.7726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;103 | 64.9181 | 183.7726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;113 | 64.9181 | 183.7726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;123 | 64.9171 | 183.7726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;133 | 64.9171 | 183.7726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;143 | 64.9171 | 183.7726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;153 | 64.9171 | 183.7726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;163 | 64.9171 | 183.7726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;173 | 64.9171 | 183.7726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;183 | 64.9171 | 183.7726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;193 | 64.9171 | 183.7784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;203 | 64.9171 | 183.7784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;213 | 64.9171 | 183.7784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;223 | 64.9171 | 183.7784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;233 | 64.9171 | 183.7784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;243 | 64.9171 | 183.7784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;253 | 64.9171 | 183.7784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;263 | 64.9171 | 183.7784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;273 | 64.9171 | 183.7784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;283 | 64.9171 | 183.7784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;293 | 64.9171 | 183.7965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;303 | 64.9171 | 183.7965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;313 | 64.9171 | 183.7965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;323 | 64.9181 | 183.7965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;333 | 64.9181 | 183.7965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;343 | 64.9181 | 183.7965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;353 | 64.9181 | 183.7965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;363 | 64.9181 | 183.7965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;373 | 64.9181 | 183.7965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;383 | 64.9181 | 183.7965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;393 | 64.9181 | 183.8116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;403 | 64.9181 | 183.8116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;413 | 64.9181 | 183.8116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;423 | 64.9171 | 183.8116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;433 | 64.9171 | 183.8116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;443 | 64.9171 | 183.8116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;453 | 64.9171 | 183.8116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;463 | 64.9171 | 183.8116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;473 | 64.9171 | 183.8116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;483 | 64.9171 | 183.8116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;493 | 64.9171 | 183.8277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;503 | 64.9171 | 183.8277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;513 | 64.9171 | 183.8277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;523 | 64.9161 | 183.8277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;533 | 64.9161 | 183.8277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;543 | 64.9161 | 183.8277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;553 | 64.9161 | 183.8277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;563 | 64.9161 | 183.8277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;573 | 64.9161 | 183.8277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;583 | 64.9161 | 183.8277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;593 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;603 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;613 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;623 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;633 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;643 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;653 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;663 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;673 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;683 | 64.9161 | 183.8398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;693 | 64.9161 | 183.8302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;703 | 64.9161 | 183.8302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;713 | 64.9161 | 183.8302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;723 | 64.9161 | 183.8302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;733 | 64.9161 | 183.8302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;743 | 64.9161 | 183.8302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;753 | 64.9161 | 183.8302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;763 | 64.9161 | 183.8302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;773 | 64.9161 | 183.8302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;783 | 64.9161 | 183.8302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;793 | 64.9161 | 183.8172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;803 | 64.9161 | 183.8172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;813 | 64.9161 | 183.8172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;823 | 64.9181 | 183.8172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;833 | 64.9181 | 183.8172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;843 | 64.9181 | 183.8172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;853 | 64.9181 | 183.8172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;863 | 64.9181 | 183.8172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;873 | 64.9181 | 183.8172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;883 | 64.9181 | 183.8172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;893 | 64.9181 | 183.8263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;903 | 64.9181 | 183.8263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;913 | 64.9181 | 183.8263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;923 | 64.9171 | 183.8263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;933 | 64.9171 | 183.8263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;943 | 64.9171 | 183.8263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;953 | 64.9171 | 183.8263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;963 | 64.9171 | 183.8263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;973 | 64.9171 | 183.8263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;983 | 64.9171 | 183.8263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:22;993 | 64.9171 | 183.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;003 | 64.9171 | 183.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;013 | 64.9171 | 183.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;023 | 64.9151 | 183.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;033 | 64.9151 | 183.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;043 | 64.9151 | 183.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;053 | 64.9151 | 183.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;063 | 64.9151 | 183.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;073 | 64.9151 | 183.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;083 | 64.9151 | 183.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;093 | 64.9151 | 183.8443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;103 | 64.9151 | 183.8443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;113 | 64.9151 | 183.8443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;123 | 64.9161 | 183.8443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;133 | 64.9161 | 183.8443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;143 | 64.9161 | 183.8443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;153 | 64.9161 | 183.8443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;163 | 64.9161 | 183.8443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;173 | 64.9161 | 183.8443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;183 | 64.9161 | 183.8443 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;193 | 64.9161 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;203 | 64.9161 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;213 | 64.9161 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;223 | 64.9161 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;233 | 64.9161 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;243 | 64.9161 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;253 | 64.9161 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;263 | 64.9161 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;273 | 64.9161 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;283 | 64.9161 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;293 | 64.9161 | 183.8442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;303 | 64.9161 | 183.8442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;313 | 64.9161 | 183.8442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;323 | 64.9161 | 183.8442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;333 | 64.9161 | 183.8442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;343 | 64.9161 | 183.8442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;353 | 64.9161 | 183.8442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;363 | 64.9161 | 183.8442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;373 | 64.9161 | 183.8442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;383 | 64.9161 | 183.8442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;393 | 64.9161 | 183.8212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;403 | 64.9161 | 183.8212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;413 | 64.9161 | 183.8212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;423 | 64.9161 | 183.8212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;433 | 64.9161 | 183.8212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;443 | 64.9161 | 183.8212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;453 | 64.9161 | 183.8212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;463 | 64.9161 | 183.8212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;473 | 64.9161 | 183.8212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;483 | 64.9161 | 183.8212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;493 | 64.9161 | 183.7944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;503 | 64.9161 | 183.7944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;513 | 64.9161 | 183.7944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;523 | 64.9181 | 183.7944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;533 | 64.9181 | 183.7944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;543 | 64.9181 | 183.7944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;553 | 64.9181 | 183.7944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;563 | 64.9181 | 183.7944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;573 | 64.9181 | 183.7944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;583 | 64.9181 | 183.7944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;593 | 64.9181 | 183.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;603 | 64.9181 | 183.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;613 | 64.9181 | 183.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;623 | 64.9171 | 183.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;633 | 64.9171 | 183.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;643 | 64.9171 | 183.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;653 | 64.9171 | 183.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;663 | 64.9171 | 183.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;673 | 64.9171 | 183.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;683 | 64.9171 | 183.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;693 | 64.9171 | 183.7778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;703 | 64.9171 | 183.7778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;713 | 64.9171 | 183.7778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;723 | 64.9191 | 183.7778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;733 | 64.9191 | 183.7778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;743 | 64.9191 | 183.7778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;753 | 64.9191 | 183.7778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;763 | 64.9191 | 183.7778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;773 | 64.9191 | 183.7778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;783 | 64.9191 | 183.7778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;793 | 64.9191 | 183.777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;803 | 64.9191 | 183.777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;813 | 64.9191 | 183.777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;823 | 64.9181 | 183.777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;833 | 64.9181 | 183.777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;843 | 64.9181 | 183.777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;853 | 64.9181 | 183.777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;863 | 64.9181 | 183.777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;873 | 64.9181 | 183.777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;883 | 64.9181 | 183.777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;893 | 64.9181 | 183.7844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;903 | 64.9181 | 183.7844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;913 | 64.9181 | 183.7844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;923 | 64.9181 | 183.7844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;933 | 64.9181 | 183.7844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;943 | 64.9171 | 183.7844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;953 | 64.9171 | 183.7844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;963 | 64.9171 | 183.7844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;973 | 64.9171 | 183.7844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;983 | 64.9171 | 183.7844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:23;993 | 64.9171 | 183.7936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;003 | 64.9171 | 183.7936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;013 | 64.9171 | 183.7936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;023 | 64.9171 | 183.7936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;033 | 64.9171 | 183.7936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;043 | 64.9171 | 183.7936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;053 | 64.9171 | 183.7936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;063 | 64.9171 | 183.7936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;073 | 64.9171 | 183.7936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;083 | 64.9171 | 183.7936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;093 | 64.9171 | 183.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;103 | 64.9171 | 183.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;113 | 64.9171 | 183.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;123 | 64.9171 | 183.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;133 | 64.9171 | 183.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;143 | 64.9161 | 183.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;153 | 64.9161 | 183.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;163 | 64.9161 | 183.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;173 | 64.9161 | 183.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;183 | 64.9161 | 183.7917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;193 | 64.9161 | 183.7902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;203 | 64.9161 | 183.7902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;213 | 64.9161 | 183.7902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;223 | 64.9161 | 183.7902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;233 | 64.9161 | 183.7902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;243 | 64.9171 | 183.7902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;253 | 64.9171 | 183.7902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;263 | 64.9171 | 183.7902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;273 | 64.9171 | 183.7902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;283 | 64.9171 | 183.7902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;293 | 64.9171 | 183.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;303 | 64.9171 | 183.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;313 | 64.9171 | 183.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;323 | 64.9171 | 183.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;333 | 64.9171 | 183.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;343 | 64.9161 | 183.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;353 | 64.9161 | 183.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;363 | 64.9161 | 183.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;373 | 64.9161 | 183.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;383 | 64.9161 | 183.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;393 | 64.9161 | 183.8101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;403 | 64.9161 | 183.8101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;413 | 64.9161 | 183.8101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;423 | 64.9161 | 183.8101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;433 | 64.9161 | 183.8101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;443 | 64.9151 | 183.8101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;453 | 64.9151 | 183.8101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;463 | 64.9151 | 183.8101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;473 | 64.9151 | 183.8101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;483 | 64.9151 | 183.8101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;493 | 64.9151 | 183.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;503 | 64.9151 | 183.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;513 | 64.9151 | 183.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;523 | 64.9151 | 183.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;533 | 64.9151 | 183.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;543 | 64.9161 | 183.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;553 | 64.9161 | 183.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;563 | 64.9161 | 183.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;573 | 64.9161 | 183.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;583 | 64.9161 | 183.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;593 | 64.9161 | 183.796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;603 | 64.9161 | 183.796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;613 | 64.9161 | 183.796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;623 | 64.9161 | 183.796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;633 | 64.9161 | 183.796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;643 | 64.9161 | 183.796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;653 | 64.9161 | 183.796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;663 | 64.9161 | 183.796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;673 | 64.9161 | 183.796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;683 | 64.9161 | 183.796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;693 | 64.9161 | 183.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;703 | 64.9161 | 183.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;713 | 64.9161 | 183.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;723 | 64.9161 | 183.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;733 | 64.9161 | 183.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;743 | 64.9151 | 183.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;753 | 64.9151 | 183.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;763 | 64.9151 | 183.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;773 | 64.9151 | 183.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;783 | 64.9151 | 183.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;793 | 64.9151 | 183.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;803 | 64.9151 | 183.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;813 | 64.9151 | 183.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;823 | 64.9151 | 183.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;833 | 64.9151 | 183.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;843 | 64.9161 | 183.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;853 | 64.9161 | 183.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;863 | 64.9161 | 183.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;873 | 64.9161 | 183.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;883 | 64.9161 | 183.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;893 | 64.9161 | 183.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;903 | 64.9161 | 183.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;913 | 64.9161 | 183.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;923 | 64.9161 | 183.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;933 | 64.9161 | 183.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;943 | 64.9151 | 183.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;953 | 64.9151 | 183.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;963 | 64.9151 | 183.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;973 | 64.9151 | 183.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;983 | 64.9151 | 183.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:24;993 | 64.9151 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;003 | 64.9151 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;013 | 64.9151 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;023 | 64.9151 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;033 | 64.9151 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;043 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;053 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;063 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;073 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;083 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;093 | 64.9161 | 183.6312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;103 | 64.9161 | 183.6312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;113 | 64.9161 | 183.6312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;123 | 64.9161 | 183.6312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;133 | 64.9161 | 183.6312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;143 | 64.9171 | 183.6312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;153 | 64.9171 | 183.6312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;163 | 64.9171 | 183.6312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;173 | 64.9171 | 183.6312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;183 | 64.9171 | 183.6312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;193 | 64.9171 | 183.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;203 | 64.9171 | 183.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;213 | 64.9171 | 183.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;223 | 64.9171 | 183.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;233 | 64.9171 | 183.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;243 | 64.9171 | 183.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;253 | 64.9171 | 183.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;263 | 64.9171 | 183.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;273 | 64.9171 | 183.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;283 | 64.9171 | 183.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;293 | 64.9171 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;303 | 64.9171 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;313 | 64.9171 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;323 | 64.9171 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;333 | 64.9171 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;343 | 64.9171 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;353 | 64.9171 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;363 | 64.9171 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;373 | 64.9181 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;383 | 64.9181 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;393 | 64.9181 | 183.6376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;403 | 64.9181 | 183.6376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;413 | 64.9181 | 183.6376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;423 | 64.9181 | 183.6376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;433 | 64.9181 | 183.6376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;443 | 64.9181 | 183.6376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;453 | 64.9181 | 183.6376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;463 | 64.9181 | 183.6376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;473 | 64.9161 | 183.6376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;483 | 64.9161 | 183.6376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;493 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;503 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;513 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;523 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;533 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;543 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;553 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;563 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;573 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;583 | 64.9161 | 183.6444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;593 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;603 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;613 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;623 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;633 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;643 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;653 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;663 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;673 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;683 | 64.9161 | 183.6579 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;693 | 64.9161 | 183.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;703 | 64.9161 | 183.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;713 | 64.9161 | 183.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;723 | 64.9161 | 183.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;733 | 64.9161 | 183.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;743 | 64.9161 | 183.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;753 | 64.9161 | 183.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;763 | 64.9161 | 183.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;773 | 64.9161 | 183.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;783 | 64.9161 | 183.6805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;793 | 64.9161 | 183.6965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;803 | 64.9161 | 183.6965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;813 | 64.9161 | 183.6965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;823 | 64.9161 | 183.6965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;833 | 64.9161 | 183.6965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;843 | 64.9161 | 183.6965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;853 | 64.9161 | 183.6965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;863 | 64.9161 | 183.6965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;873 | 64.9161 | 183.6965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;883 | 64.9161 | 183.6965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;893 | 64.9161 | 183.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;903 | 64.9161 | 183.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;913 | 64.9161 | 183.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;923 | 64.9161 | 183.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;933 | 64.9161 | 183.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;943 | 64.9161 | 183.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;953 | 64.9161 | 183.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;963 | 64.9161 | 183.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;973 | 64.9161 | 183.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;983 | 64.9161 | 183.6986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:25;993 | 64.9161 | 183.6892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;003 | 64.9161 | 183.6892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;013 | 64.9161 | 183.6892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;023 | 64.9161 | 183.6892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;033 | 64.9161 | 183.6892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;043 | 64.9161 | 183.6892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;053 | 64.9161 | 183.6892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;063 | 64.9161 | 183.6892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;073 | 64.9161 | 183.6892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;083 | 64.9161 | 183.6892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;093 | 64.9161 | 183.6638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;103 | 64.9161 | 183.6638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;113 | 64.9161 | 183.6638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;123 | 64.9161 | 183.6638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;133 | 64.9161 | 183.6638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;143 | 64.9161 | 183.6638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;153 | 64.9161 | 183.6638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;163 | 64.9161 | 183.6638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;173 | 64.9161 | 183.6638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;183 | 64.9161 | 183.6638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;193 | 64.9161 | 183.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;203 | 64.9161 | 183.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;213 | 64.9161 | 183.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;223 | 64.9161 | 183.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;233 | 64.9161 | 183.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;243 | 64.9161 | 183.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;253 | 64.9161 | 183.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;263 | 64.9161 | 183.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;273 | 64.9161 | 183.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;283 | 64.9161 | 183.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;293 | 64.9161 | 183.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;303 | 64.9161 | 183.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;313 | 64.9161 | 183.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;323 | 64.9161 | 183.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;333 | 64.9161 | 183.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;343 | 64.9161 | 183.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;353 | 64.9161 | 183.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;363 | 64.9161 | 183.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;373 | 64.9161 | 183.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;383 | 64.9161 | 183.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;393 | 64.9161 | 183.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;403 | 64.9161 | 183.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;413 | 64.9161 | 183.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;423 | 64.9161 | 183.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;433 | 64.9161 | 183.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;443 | 64.9161 | 183.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;453 | 64.9161 | 183.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;463 | 64.9161 | 183.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;473 | 64.9151 | 183.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;483 | 64.9151 | 183.5717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;493 | 64.9151 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;503 | 64.9151 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;513 | 64.9151 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;523 | 64.9151 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;533 | 64.9151 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;543 | 64.9151 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;553 | 64.9151 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;563 | 64.9151 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;573 | 64.9151 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;583 | 64.9151 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;593 | 64.9151 | 183.5814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;603 | 64.9151 | 183.5814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;613 | 64.9151 | 183.5814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;623 | 64.9151 | 183.5814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;633 | 64.9151 | 183.5814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;643 | 64.9151 | 183.5814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;653 | 64.9151 | 183.5814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;663 | 64.9151 | 183.5814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;673 | 64.9161 | 183.5814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;683 | 64.9161 | 183.5814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;693 | 64.9161 | 183.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;703 | 64.9161 | 183.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;713 | 64.9161 | 183.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;723 | 64.9161 | 183.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;733 | 64.9161 | 183.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;743 | 64.9161 | 183.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;753 | 64.9161 | 183.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;763 | 64.9161 | 183.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;773 | 64.9171 | 183.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;783 | 64.9171 | 183.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;793 | 64.9171 | 183.6298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;803 | 64.9171 | 183.6298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;813 | 64.9171 | 183.6298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;823 | 64.9171 | 183.6298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;833 | 64.9171 | 183.6298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;843 | 64.9171 | 183.6298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;853 | 64.9171 | 183.6298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;863 | 64.9171 | 183.6298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;873 | 64.9151 | 183.6298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;883 | 64.9151 | 183.6298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;893 | 64.9151 | 183.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;903 | 64.9151 | 183.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;913 | 64.9151 | 183.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;923 | 64.9151 | 183.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;933 | 64.9151 | 183.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;943 | 64.9151 | 183.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;953 | 64.9151 | 183.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;963 | 64.9151 | 183.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;973 | 64.9151 | 183.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;983 | 64.9151 | 183.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:26;993 | 64.9151 | 183.6532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;003 | 64.9151 | 183.6532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;013 | 64.9151 | 183.6532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;023 | 64.9151 | 183.6532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;033 | 64.9151 | 183.6532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;043 | 64.9151 | 183.6532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;053 | 64.9151 | 183.6532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;063 | 64.9151 | 183.6532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;073 | 64.9151 | 183.6532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;083 | 64.9151 | 183.6532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;093 | 64.9151 | 183.676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;103 | 64.9151 | 183.676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;113 | 64.9151 | 183.676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;123 | 64.9151 | 183.676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;133 | 64.9151 | 183.676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;143 | 64.9151 | 183.676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;153 | 64.9151 | 183.676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;163 | 64.9151 | 183.676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;173 | 64.9161 | 183.676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;183 | 64.9161 | 183.676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;193 | 64.9161 | 183.6955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;203 | 64.9161 | 183.6955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;213 | 64.9161 | 183.6955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;223 | 64.9161 | 183.6955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;233 | 64.9161 | 183.6955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;243 | 64.9161 | 183.6955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;253 | 64.9161 | 183.6955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;263 | 64.9161 | 183.6955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;273 | 64.9161 | 183.6955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;283 | 64.9161 | 183.6955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;293 | 64.9161 | 183.7066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;303 | 64.9161 | 183.7066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;313 | 64.9161 | 183.7066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;323 | 64.9161 | 183.7066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;333 | 64.9161 | 183.7066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;343 | 64.9161 | 183.7066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;353 | 64.9161 | 183.7066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;363 | 64.9161 | 183.7066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;373 | 64.9161 | 183.7066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;383 | 64.9161 | 183.7066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;393 | 64.9161 | 183.7114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;403 | 64.9161 | 183.7114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;413 | 64.9161 | 183.7114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;423 | 64.9161 | 183.7114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;433 | 64.9161 | 183.7114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;443 | 64.9161 | 183.7114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;453 | 64.9161 | 183.7114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;463 | 64.9161 | 183.7114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;473 | 64.9161 | 183.7114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;483 | 64.9161 | 183.7114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;493 | 64.9161 | 183.6992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;503 | 64.9161 | 183.6992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;513 | 64.9161 | 183.6992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;523 | 64.9161 | 183.6992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;533 | 64.9161 | 183.6992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;543 | 64.9161 | 183.6992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;553 | 64.9161 | 183.6992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;563 | 64.9161 | 183.6992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;573 | 64.9161 | 183.6992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;583 | 64.9161 | 183.6992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;593 | 64.9161 | 183.6661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;603 | 64.9161 | 183.6661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;613 | 64.9161 | 183.6661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;623 | 64.9161 | 183.6661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;633 | 64.9161 | 183.6661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;643 | 64.9161 | 183.6661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;653 | 64.9161 | 183.6661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;663 | 64.9161 | 183.6661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;673 | 64.9171 | 183.6661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;683 | 64.9171 | 183.6661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;693 | 64.9171 | 183.6354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;703 | 64.9171 | 183.6354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;713 | 64.9171 | 183.6354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;723 | 64.9171 | 183.6354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;733 | 64.9171 | 183.6354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;743 | 64.9171 | 183.6354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;753 | 64.9171 | 183.6354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;763 | 64.9171 | 183.6354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;773 | 64.9171 | 183.6354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;783 | 64.9171 | 183.6354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;793 | 64.9171 | 183.6173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;803 | 64.9161 | 183.6173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;813 | 64.9161 | 183.6173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;823 | 64.9161 | 183.6173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;833 | 64.9161 | 183.6173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;843 | 64.9161 | 183.6173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;853 | 64.9161 | 183.6173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;863 | 64.9161 | 183.6173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;873 | 64.9161 | 183.6173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;883 | 64.9161 | 183.6173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;893 | 64.9161 | 183.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;903 | 64.9171 | 183.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;913 | 64.9171 | 183.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;923 | 64.9171 | 183.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;933 | 64.9171 | 183.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;943 | 64.9171 | 183.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;953 | 64.9171 | 183.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;963 | 64.9171 | 183.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;973 | 64.9171 | 183.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;983 | 64.9171 | 183.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:27;993 | 64.9171 | 183.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;003 | 64.9171 | 183.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;013 | 64.9171 | 183.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;023 | 64.9171 | 183.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;033 | 64.9171 | 183.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;043 | 64.9171 | 183.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;053 | 64.9171 | 183.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;063 | 64.9171 | 183.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;073 | 64.9171 | 183.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;083 | 64.9171 | 183.6048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;093 | 64.9171 | 183.6195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;103 | 64.9181 | 183.6195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;113 | 64.9181 | 183.6195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;123 | 64.9181 | 183.6195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;133 | 64.9181 | 183.6195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;143 | 64.9181 | 183.6195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;153 | 64.9181 | 183.6195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;163 | 64.9181 | 183.6195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;173 | 64.9181 | 183.6195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;183 | 64.9181 | 183.6195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;193 | 64.9181 | 183.6311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;203 | 64.9171 | 183.6311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;213 | 64.9171 | 183.6311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;223 | 64.9171 | 183.6311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;233 | 64.9171 | 183.6311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;243 | 64.9171 | 183.6311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;253 | 64.9171 | 183.6311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;263 | 64.9171 | 183.6311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;273 | 64.9171 | 183.6311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;283 | 64.9171 | 183.6311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;293 | 64.9171 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;303 | 64.9151 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;313 | 64.9151 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;323 | 64.9151 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;333 | 64.9151 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;343 | 64.9151 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;353 | 64.9151 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;363 | 64.9151 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;373 | 64.9151 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;383 | 64.9151 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;393 | 64.9151 | 183.6388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;403 | 64.9151 | 183.6388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;413 | 64.9151 | 183.6388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;423 | 64.9151 | 183.6388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;433 | 64.9151 | 183.6388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;443 | 64.9151 | 183.6388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;453 | 64.9151 | 183.6388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;463 | 64.9151 | 183.6388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;473 | 64.9151 | 183.6388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;483 | 64.9151 | 183.6388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;493 | 64.9151 | 183.6562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;503 | 64.9161 | 183.6562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;513 | 64.9161 | 183.6562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;523 | 64.9161 | 183.6562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;533 | 64.9161 | 183.6562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;543 | 64.9161 | 183.6562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;553 | 64.9161 | 183.6562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;563 | 64.9161 | 183.6562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;573 | 64.9161 | 183.6562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;583 | 64.9161 | 183.6562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;593 | 64.9161 | 183.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;603 | 64.9151 | 183.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;613 | 64.9151 | 183.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;623 | 64.9151 | 183.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;633 | 64.9151 | 183.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;643 | 64.9151 | 183.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;653 | 64.9151 | 183.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;663 | 64.9151 | 183.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;673 | 64.9151 | 183.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;683 | 64.9151 | 183.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;693 | 64.9151 | 183.6691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;703 | 64.9161 | 183.6691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;713 | 64.9161 | 183.6691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;723 | 64.9161 | 183.6691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;733 | 64.9161 | 183.6691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;743 | 64.9161 | 183.6691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;753 | 64.9161 | 183.6691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;763 | 64.9161 | 183.6691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;773 | 64.9161 | 183.6691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;783 | 64.9161 | 183.6691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;793 | 64.9161 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;803 | 64.9151 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;813 | 64.9151 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;823 | 64.9151 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;833 | 64.9151 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;843 | 64.9151 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;853 | 64.9151 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;863 | 64.9151 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;873 | 64.9151 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;883 | 64.9151 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;893 | 64.9151 | 183.6374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;903 | 64.9161 | 183.6374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;913 | 64.9161 | 183.6374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;923 | 64.9161 | 183.6374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;933 | 64.9161 | 183.6374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;943 | 64.9161 | 183.6374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;953 | 64.9161 | 183.6374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;963 | 64.9161 | 183.6374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;973 | 64.9161 | 183.6374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;983 | 64.9161 | 183.6374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:28;993 | 64.9161 | 183.6002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;003 | 64.9161 | 183.6002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;013 | 64.9161 | 183.6002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;023 | 64.9161 | 183.6002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;033 | 64.9161 | 183.6002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;043 | 64.9161 | 183.6002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;053 | 64.9161 | 183.6002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;063 | 64.9161 | 183.6002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;073 | 64.9161 | 183.6002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;083 | 64.9161 | 183.6002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;093 | 64.9161 | 183.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;103 | 64.9161 | 183.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;113 | 64.9161 | 183.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;123 | 64.9161 | 183.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;133 | 64.9161 | 183.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;143 | 64.9161 | 183.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;153 | 64.9161 | 183.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;163 | 64.9161 | 183.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;173 | 64.9161 | 183.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;183 | 64.9161 | 183.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;193 | 64.9161 | 183.5696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;203 | 64.9161 | 183.5696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;213 | 64.9161 | 183.5696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;223 | 64.9161 | 183.5696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;233 | 64.9161 | 183.5696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;243 | 64.9161 | 183.5696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;253 | 64.9161 | 183.5696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;263 | 64.9161 | 183.5696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;273 | 64.9161 | 183.5696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;283 | 64.9161 | 183.5696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;293 | 64.9161 | 183.5722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;303 | 64.9161 | 183.5722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;313 | 64.9161 | 183.5722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;323 | 64.9161 | 183.5722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;333 | 64.9161 | 183.5722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;343 | 64.9161 | 183.5722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;353 | 64.9161 | 183.5722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;363 | 64.9161 | 183.5722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;373 | 64.9161 | 183.5722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;383 | 64.9161 | 183.5722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;393 | 64.9161 | 183.5828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;403 | 64.9161 | 183.5828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;413 | 64.9161 | 183.5828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;423 | 64.9161 | 183.5828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;433 | 64.9161 | 183.5828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;443 | 64.9161 | 183.5828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;453 | 64.9161 | 183.5828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;463 | 64.9161 | 183.5828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;473 | 64.9161 | 183.5828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;483 | 64.9161 | 183.5828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;493 | 64.9161 | 183.6001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;503 | 64.9161 | 183.6001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;513 | 64.9161 | 183.6001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;523 | 64.9161 | 183.6001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;533 | 64.9161 | 183.6001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;543 | 64.9161 | 183.6001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;553 | 64.9161 | 183.6001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;563 | 64.9161 | 183.6001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;573 | 64.9161 | 183.6001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;583 | 64.9161 | 183.6001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;593 | 64.9161 | 183.6094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;603 | 64.9161 | 183.6094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;613 | 64.9161 | 183.6094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;623 | 64.9161 | 183.6094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;633 | 64.9161 | 183.6094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;643 | 64.9161 | 183.6094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;653 | 64.9161 | 183.6094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;663 | 64.9161 | 183.6094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;673 | 64.9161 | 183.6094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;683 | 64.9161 | 183.6094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;693 | 64.9161 | 183.6089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;703 | 64.9161 | 183.6089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;713 | 64.9161 | 183.6089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;723 | 64.9161 | 183.6089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;733 | 64.9161 | 183.6089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;743 | 64.9161 | 183.6089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;753 | 64.9161 | 183.6089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;763 | 64.9161 | 183.6089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;773 | 64.9161 | 183.6089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;783 | 64.9161 | 183.6089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;793 | 64.9161 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;803 | 64.9151 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;813 | 64.9151 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;823 | 64.9151 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;833 | 64.9151 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;843 | 64.9151 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;853 | 64.9151 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;863 | 64.9151 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;873 | 64.9151 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;883 | 64.9151 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;893 | 64.9151 | 183.6281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;903 | 64.9161 | 183.6281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;913 | 64.9161 | 183.6281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;923 | 64.9161 | 183.6281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;933 | 64.9161 | 183.6281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;943 | 64.9161 | 183.6281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;953 | 64.9161 | 183.6281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;963 | 64.9161 | 183.6281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;973 | 64.9161 | 183.6281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;983 | 64.9161 | 183.6281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:29;993 | 64.9161 | 183.6446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;003 | 64.9151 | 183.6446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;013 | 64.9151 | 183.6446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;023 | 64.9151 | 183.6446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;033 | 64.9151 | 183.6446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;043 | 64.9151 | 183.6446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;053 | 64.9151 | 183.6446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;063 | 64.9151 | 183.6446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;073 | 64.9151 | 183.6446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;083 | 64.9151 | 183.6446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;093 | 64.9151 | 183.6546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;103 | 64.9161 | 183.6546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;113 | 64.9161 | 183.6546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;123 | 64.9161 | 183.6546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;133 | 64.9161 | 183.6546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;143 | 64.9161 | 183.6546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;153 | 64.9161 | 183.6546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;163 | 64.9161 | 183.6546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;173 | 64.9161 | 183.6546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;183 | 64.9161 | 183.6546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;193 | 64.9161 | 183.6526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;203 | 64.9161 | 183.6526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;213 | 64.9161 | 183.6526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;223 | 64.9161 | 183.6526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;233 | 64.9161 | 183.6526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;243 | 64.9161 | 183.6526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;253 | 64.9161 | 183.6526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;263 | 64.9161 | 183.6526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;273 | 64.9161 | 183.6526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;283 | 64.9161 | 183.6526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;293 | 64.9161 | 183.6465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;303 | 64.9161 | 183.6465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;313 | 64.9161 | 183.6465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;323 | 64.9151 | 183.6465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;333 | 64.9151 | 183.6465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;343 | 64.9151 | 183.6465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;353 | 64.9151 | 183.6465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;363 | 64.9151 | 183.6465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;373 | 64.9151 | 183.6465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;383 | 64.9151 | 183.6465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;393 | 64.9151 | 183.6267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;403 | 64.9151 | 183.6267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;413 | 64.9151 | 183.6267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;423 | 64.9151 | 183.6267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;433 | 64.9151 | 183.6267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;443 | 64.9151 | 183.6267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;453 | 64.9151 | 183.6267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;463 | 64.9151 | 183.6267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;473 | 64.9151 | 183.6267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;483 | 64.9151 | 183.6267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;493 | 64.9151 | 183.5922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;503 | 64.9151 | 183.5922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;513 | 64.9151 | 183.5922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;523 | 64.9161 | 183.5922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;533 | 64.9161 | 183.5922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;543 | 64.9161 | 183.5922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;553 | 64.9161 | 183.5922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;563 | 64.9161 | 183.5922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;573 | 64.9161 | 183.5922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;583 | 64.9161 | 183.5922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;593 | 64.9161 | 183.5619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;603 | 64.9161 | 183.5619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;613 | 64.9161 | 183.5619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;623 | 64.9161 | 183.5619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;633 | 64.9161 | 183.5619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;643 | 64.9161 | 183.5619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;653 | 64.9161 | 183.5619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;663 | 64.9161 | 183.5619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;673 | 64.9161 | 183.5619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;683 | 64.9161 | 183.5619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;693 | 64.9161 | 183.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;703 | 64.9161 | 183.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;713 | 64.9161 | 183.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;723 | 64.9161 | 183.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;733 | 64.9161 | 183.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;743 | 64.9161 | 183.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;753 | 64.9161 | 183.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;763 | 64.9161 | 183.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;773 | 64.9161 | 183.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;783 | 64.9161 | 183.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;793 | 64.9161 | 183.5362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;803 | 64.9161 | 183.5362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;813 | 64.9161 | 183.5362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;823 | 64.9161 | 183.5362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;833 | 64.9161 | 183.5362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;843 | 64.9161 | 183.5362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;853 | 64.9161 | 183.5362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;863 | 64.9161 | 183.5362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;873 | 64.9161 | 183.5362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;883 | 64.9161 | 183.5362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;893 | 64.9161 | 183.5244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;903 | 64.9161 | 183.5244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;913 | 64.9161 | 183.5244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;923 | 64.9161 | 183.5244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;933 | 64.9161 | 183.5244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;943 | 64.9161 | 183.5244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;953 | 64.9161 | 183.5244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;963 | 64.9161 | 183.5244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;973 | 64.9161 | 183.5244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;983 | 64.9161 | 183.5244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:30;993 | 64.9161 | 183.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;003 | 64.9161 | 183.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;013 | 64.9161 | 183.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;023 | 64.9161 | 183.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;033 | 64.9161 | 183.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;043 | 64.9161 | 183.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;053 | 64.9161 | 183.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;063 | 64.9161 | 183.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;073 | 64.9161 | 183.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;083 | 64.9161 | 183.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;093 | 64.9161 | 183.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;103 | 64.9161 | 183.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;113 | 64.9161 | 183.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;123 | 64.9161 | 183.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;133 | 64.9161 | 183.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;143 | 64.9161 | 183.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;153 | 64.9161 | 183.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;163 | 64.9161 | 183.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;173 | 64.9161 | 183.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;183 | 64.9161 | 183.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;193 | 64.9161 | 183.467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;203 | 64.9161 | 183.467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;213 | 64.9161 | 183.467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;223 | 64.9161 | 183.467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;233 | 64.9161 | 183.467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;243 | 64.9161 | 183.467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;253 | 64.9161 | 183.467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;263 | 64.9161 | 183.467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;273 | 64.9161 | 183.467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;283 | 64.9161 | 183.467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;293 | 64.9161 | 183.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;303 | 64.9161 | 183.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;313 | 64.9161 | 183.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;323 | 64.9161 | 183.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;333 | 64.9161 | 183.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;343 | 64.9161 | 183.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;353 | 64.9161 | 183.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;363 | 64.9161 | 183.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;373 | 64.9161 | 183.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;383 | 64.9161 | 183.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;393 | 64.9161 | 183.4417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;403 | 64.9161 | 183.4417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;413 | 64.9161 | 183.4417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;423 | 64.9161 | 183.4417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;433 | 64.9161 | 183.4417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;443 | 64.9161 | 183.4417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;453 | 64.9161 | 183.4417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;463 | 64.9161 | 183.4417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;473 | 64.9161 | 183.4417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;483 | 64.9161 | 183.4417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;493 | 64.9161 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;503 | 64.9161 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;513 | 64.9161 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;523 | 64.9161 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;533 | 64.9161 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;543 | 64.9161 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;553 | 64.9161 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;563 | 64.9161 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;573 | 64.9161 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;583 | 64.9161 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;593 | 64.9161 | 183.4458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;603 | 64.9161 | 183.4458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;613 | 64.9161 | 183.4458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;623 | 64.9151 | 183.4458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;633 | 64.9151 | 183.4458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;643 | 64.9151 | 183.4458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;653 | 64.9151 | 183.4458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;663 | 64.9151 | 183.4458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;673 | 64.9151 | 183.4458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;683 | 64.9151 | 183.4458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;693 | 64.9151 | 183.4201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;703 | 64.9151 | 183.4201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;713 | 64.9151 | 183.4201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;723 | 64.9161 | 183.4201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;733 | 64.9161 | 183.4201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;743 | 64.9161 | 183.4201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;753 | 64.9161 | 183.4201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;763 | 64.9161 | 183.4201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;773 | 64.9161 | 183.4201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;783 | 64.9161 | 183.4201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;793 | 64.9161 | 183.3936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;803 | 64.9161 | 183.3936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;813 | 64.9161 | 183.3936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;823 | 64.9151 | 183.3936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;833 | 64.9151 | 183.3936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;843 | 64.9151 | 183.3936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;853 | 64.9151 | 183.3936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;863 | 64.9151 | 183.3936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;873 | 64.9151 | 183.3936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;883 | 64.9151 | 183.3936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;893 | 64.9151 | 183.3729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;903 | 64.9151 | 183.3729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;913 | 64.9151 | 183.3729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;923 | 64.9151 | 183.3729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;933 | 64.9151 | 183.3729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;943 | 64.9151 | 183.3729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;953 | 64.9151 | 183.3729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;963 | 64.9151 | 183.3729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;973 | 64.9151 | 183.3729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;983 | 64.9151 | 183.3729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:31;993 | 64.9151 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;003 | 64.9151 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;013 | 64.9151 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;023 | 64.9151 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;033 | 64.9151 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;043 | 64.9151 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;053 | 64.9151 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;063 | 64.9151 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;073 | 64.9151 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;083 | 64.9151 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;093 | 64.9151 | 183.3279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;103 | 64.9151 | 183.3279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;113 | 64.9151 | 183.3279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;123 | 64.9151 | 183.3279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;133 | 64.9151 | 183.3279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;143 | 64.9151 | 183.3279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;153 | 64.9151 | 183.3279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;163 | 64.9151 | 183.3279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;173 | 64.9151 | 183.3279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;183 | 64.9151 | 183.3279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;193 | 64.9151 | 183.3379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;203 | 64.9151 | 183.3379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;213 | 64.9151 | 183.3379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;223 | 64.9151 | 183.3379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;233 | 64.9151 | 183.3379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;243 | 64.9151 | 183.3379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;253 | 64.9151 | 183.3379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;263 | 64.9151 | 183.3379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;273 | 64.9151 | 183.3379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;283 | 64.9151 | 183.3379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;293 | 64.9151 | 183.3518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;303 | 64.9151 | 183.3518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;313 | 64.9151 | 183.3518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;323 | 64.9161 | 183.3518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;333 | 64.9161 | 183.3518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;343 | 64.9161 | 183.3518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;353 | 64.9161 | 183.3518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;363 | 64.9161 | 183.3518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;373 | 64.9161 | 183.3518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;383 | 64.9161 | 183.3518 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;393 | 64.9161 | 183.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;403 | 64.9161 | 183.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;413 | 64.9161 | 183.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;423 | 64.9161 | 183.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;433 | 64.9161 | 183.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;443 | 64.9161 | 183.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;453 | 64.9161 | 183.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;463 | 64.9161 | 183.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;473 | 64.9161 | 183.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;483 | 64.9161 | 183.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;493 | 64.9161 | 183.3557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;503 | 64.9161 | 183.3557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;513 | 64.9161 | 183.3557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;523 | 64.9161 | 183.3557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;533 | 64.9161 | 183.3557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;543 | 64.9161 | 183.3557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;553 | 64.9161 | 183.3557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;563 | 64.9161 | 183.3557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;573 | 64.9161 | 183.3557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;583 | 64.9161 | 183.3557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;593 | 64.9161 | 183.3673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;603 | 64.9161 | 183.3673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;613 | 64.9161 | 183.3673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;623 | 64.9161 | 183.3673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;633 | 64.9161 | 183.3673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;643 | 64.9161 | 183.3673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;653 | 64.9161 | 183.3673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;663 | 64.9161 | 183.3673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;673 | 64.9161 | 183.3673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;683 | 64.9161 | 183.3673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;693 | 64.9161 | 183.3658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;703 | 64.9161 | 183.3658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;713 | 64.9161 | 183.3658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;723 | 64.9161 | 183.3658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;733 | 64.9161 | 183.3658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;743 | 64.9161 | 183.3658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;753 | 64.9161 | 183.3658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;763 | 64.9161 | 183.3658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;773 | 64.9161 | 183.3658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;783 | 64.9161 | 183.3658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;793 | 64.9161 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;803 | 64.9161 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;813 | 64.9161 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;823 | 64.9161 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;833 | 64.9161 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;843 | 64.9161 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;853 | 64.9161 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;863 | 64.9161 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;873 | 64.9161 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;883 | 64.9161 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;893 | 64.9161 | 183.3639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;903 | 64.9161 | 183.3639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;913 | 64.9161 | 183.3639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;923 | 64.9171 | 183.3639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;933 | 64.9171 | 183.3639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;943 | 64.9171 | 183.3639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;953 | 64.9171 | 183.3639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;963 | 64.9171 | 183.3639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;973 | 64.9171 | 183.3639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;983 | 64.9171 | 183.3639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:32;993 | 64.9171 | 183.3573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;003 | 64.9171 | 183.3573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;013 | 64.9171 | 183.3573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;023 | 64.9161 | 183.3573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;033 | 64.9161 | 183.3573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;043 | 64.9161 | 183.3573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;053 | 64.9161 | 183.3573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;063 | 64.9161 | 183.3573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;073 | 64.9161 | 183.3573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;083 | 64.9161 | 183.3573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;093 | 64.9161 | 183.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;103 | 64.9161 | 183.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;113 | 64.9161 | 183.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;123 | 64.9161 | 183.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;133 | 64.9161 | 183.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;143 | 64.9161 | 183.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;153 | 64.9161 | 183.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;163 | 64.9161 | 183.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;173 | 64.9161 | 183.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;183 | 64.9161 | 183.3316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;193 | 64.9161 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;203 | 64.9161 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;213 | 64.9161 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;223 | 64.9151 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;233 | 64.9151 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;243 | 64.9151 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;253 | 64.9151 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;263 | 64.9151 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;273 | 64.9151 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;283 | 64.9151 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;293 | 64.9151 | 183.285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;303 | 64.9151 | 183.285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;313 | 64.9151 | 183.285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;323 | 64.9161 | 183.285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;333 | 64.9161 | 183.285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;343 | 64.9161 | 183.285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;353 | 64.9161 | 183.285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;363 | 64.9161 | 183.285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;373 | 64.9161 | 183.285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;383 | 64.9161 | 183.285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;393 | 64.9161 | 183.2529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;403 | 64.9161 | 183.2529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;413 | 64.9161 | 183.2529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;423 | 64.9161 | 183.2529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;433 | 64.9161 | 183.2529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;443 | 64.9161 | 183.2529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;453 | 64.9161 | 183.2529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;463 | 64.9161 | 183.2529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;473 | 64.9161 | 183.2529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;483 | 64.9161 | 183.2529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;493 | 64.9161 | 183.2263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;503 | 64.9161 | 183.2263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;513 | 64.9161 | 183.2263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;523 | 64.9161 | 183.2263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;533 | 64.9161 | 183.2263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;543 | 64.9161 | 183.2263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;553 | 64.9161 | 183.2263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;563 | 64.9161 | 183.2263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;573 | 64.9161 | 183.2263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;583 | 64.9161 | 183.2263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;593 | 64.9161 | 183.2185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;603 | 64.9161 | 183.2185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;613 | 64.9161 | 183.2185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;623 | 64.9161 | 183.2185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;633 | 64.9161 | 183.2185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;643 | 64.9161 | 183.2185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;653 | 64.9161 | 183.2185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;663 | 64.9161 | 183.2185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;673 | 64.9161 | 183.2185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;683 | 64.9161 | 183.2185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;693 | 64.9161 | 183.2157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;703 | 64.9161 | 183.2157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;713 | 64.9161 | 183.2157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;723 | 64.9161 | 183.2157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;733 | 64.9161 | 183.2157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;743 | 64.9161 | 183.2157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;753 | 64.9161 | 183.2157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;763 | 64.9161 | 183.2157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;773 | 64.9161 | 183.2157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;783 | 64.9161 | 183.2157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;793 | 64.9161 | 183.2123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;803 | 64.9161 | 183.2123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;813 | 64.9161 | 183.2123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;823 | 64.9161 | 183.2123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;833 | 64.9161 | 183.2123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;843 | 64.9161 | 183.2123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;853 | 64.9161 | 183.2123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;863 | 64.9161 | 183.2123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;873 | 64.9161 | 183.2123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;883 | 64.9161 | 183.2123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;893 | 64.9161 | 183.2244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;903 | 64.9161 | 183.2244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;913 | 64.9161 | 183.2244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;923 | 64.9161 | 183.2244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;933 | 64.9161 | 183.2244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;943 | 64.9161 | 183.2244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;953 | 64.9161 | 183.2244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;963 | 64.9161 | 183.2244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;973 | 64.9161 | 183.2244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;983 | 64.9161 | 183.2244 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:33;993 | 64.9161 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;003 | 64.9161 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;013 | 64.9161 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;023 | 64.9161 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;033 | 64.9161 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;043 | 64.9161 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;053 | 64.9161 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;063 | 64.9161 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;073 | 64.9161 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;083 | 64.9161 | 183.2424 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;093 | 64.9161 | 183.2431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;103 | 64.9161 | 183.2431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;113 | 64.9161 | 183.2431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;123 | 64.9161 | 183.2431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;133 | 64.9161 | 183.2431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;143 | 64.9161 | 183.2431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;153 | 64.9161 | 183.2431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;163 | 64.9161 | 183.2431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;173 | 64.9161 | 183.2431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;183 | 64.9161 | 183.2431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;193 | 64.9161 | 183.2387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;203 | 64.9161 | 183.2387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;213 | 64.9161 | 183.2387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;223 | 64.9161 | 183.2387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;233 | 64.9161 | 183.2387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;243 | 64.9161 | 183.2387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;253 | 64.9161 | 183.2387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;263 | 64.9161 | 183.2387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;273 | 64.9161 | 183.2387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;283 | 64.9161 | 183.2387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;293 | 64.9161 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;303 | 64.9161 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;313 | 64.9161 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;323 | 64.9161 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;333 | 64.9161 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;343 | 64.9161 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;353 | 64.9161 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;363 | 64.9161 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;373 | 64.9161 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;383 | 64.9161 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;393 | 64.9161 | 183.2413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;403 | 64.9161 | 183.2413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;413 | 64.9161 | 183.2413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;423 | 64.9161 | 183.2413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;433 | 64.9161 | 183.2413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;443 | 64.9161 | 183.2413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;453 | 64.9161 | 183.2413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;463 | 64.9161 | 183.2413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;473 | 64.9161 | 183.2413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;483 | 64.9161 | 183.2413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;493 | 64.9161 | 183.2363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;503 | 64.9161 | 183.2363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;513 | 64.9161 | 183.2363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;523 | 64.9161 | 183.2363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;533 | 64.9161 | 183.2363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;543 | 64.9161 | 183.2363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;553 | 64.9161 | 183.2363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;563 | 64.9161 | 183.2363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;573 | 64.9161 | 183.2363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;583 | 64.9161 | 183.2363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;593 | 64.9161 | 183.2412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;603 | 64.9161 | 183.2412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;613 | 64.9161 | 183.2412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;623 | 64.9161 | 183.2412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;633 | 64.9161 | 183.2412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;643 | 64.9161 | 183.2412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;653 | 64.9161 | 183.2412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;663 | 64.9161 | 183.2412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;673 | 64.9161 | 183.2412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;683 | 64.9161 | 183.2412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;693 | 64.9161 | 183.2466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;703 | 64.9161 | 183.2466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;713 | 64.9161 | 183.2466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;723 | 64.9161 | 183.2466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;733 | 64.9161 | 183.2466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;743 | 64.9161 | 183.2466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;753 | 64.9161 | 183.2466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;763 | 64.9161 | 183.2466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;773 | 64.9161 | 183.2466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;783 | 64.9161 | 183.2466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;793 | 64.9161 | 183.2371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;803 | 64.9161 | 183.2371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;813 | 64.9161 | 183.2371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;823 | 64.9161 | 183.2371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;833 | 64.9161 | 183.2371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;843 | 64.9161 | 183.2371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;853 | 64.9161 | 183.2371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;863 | 64.9161 | 183.2371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;873 | 64.9161 | 183.2371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;883 | 64.9161 | 183.2371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;893 | 64.9161 | 183.2208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;903 | 64.9161 | 183.2208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;913 | 64.9161 | 183.2208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;923 | 64.9161 | 183.2208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;933 | 64.9161 | 183.2208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;943 | 64.9151 | 183.2208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;953 | 64.9151 | 183.2208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;963 | 64.9151 | 183.2208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;973 | 64.9151 | 183.2208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;983 | 64.9151 | 183.2208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:34;993 | 64.9151 | 183.2054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;003 | 64.9151 | 183.2054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;013 | 64.9151 | 183.2054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;023 | 64.9151 | 183.2054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;033 | 64.9151 | 183.2054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;043 | 64.9151 | 183.2054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;053 | 64.9151 | 183.2054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;063 | 64.9151 | 183.2054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;073 | 64.9151 | 183.2054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;083 | 64.9151 | 183.2054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;093 | 64.9151 | 183.1897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;103 | 64.9151 | 183.1897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;113 | 64.9151 | 183.1897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;123 | 64.9151 | 183.1897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;133 | 64.9151 | 183.1897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;143 | 64.9161 | 183.1897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;153 | 64.9161 | 183.1897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;163 | 64.9161 | 183.1897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;173 | 64.9161 | 183.1897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;183 | 64.9161 | 183.1897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;193 | 64.9161 | 183.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;203 | 64.9161 | 183.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;213 | 64.9161 | 183.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;223 | 64.9161 | 183.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;233 | 64.9161 | 183.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;243 | 64.9151 | 183.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;253 | 64.9151 | 183.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;263 | 64.9151 | 183.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;273 | 64.9151 | 183.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;283 | 64.9151 | 183.1811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;293 | 64.9151 | 183.1966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;303 | 64.9151 | 183.1966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;313 | 64.9151 | 183.1966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;323 | 64.9151 | 183.1966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;333 | 64.9151 | 183.1966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;343 | 64.9151 | 183.1966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;353 | 64.9151 | 183.1966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;363 | 64.9151 | 183.1966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;373 | 64.9141 | 183.1966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;383 | 64.9141 | 183.1966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;393 | 64.9141 | 183.222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;403 | 64.9141 | 183.222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;413 | 64.9141 | 183.222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;423 | 64.9141 | 183.222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;433 | 64.9141 | 183.222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;443 | 64.9141 | 183.222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;453 | 64.9141 | 183.222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;463 | 64.9141 | 183.222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;473 | 64.9151 | 183.222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;483 | 64.9151 | 183.222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;493 | 64.9151 | 183.2362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;503 | 64.9151 | 183.2362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;513 | 64.9151 | 183.2362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;523 | 64.9151 | 183.2362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;533 | 64.9151 | 183.2362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;543 | 64.9151 | 183.2362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;553 | 64.9151 | 183.2362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;563 | 64.9151 | 183.2362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;573 | 64.9151 | 183.2362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;583 | 64.9151 | 183.2362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;593 | 64.9151 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;603 | 64.9151 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;613 | 64.9151 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;623 | 64.9151 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;633 | 64.9151 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;643 | 64.9151 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;653 | 64.9151 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;663 | 64.9151 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;673 | 64.9151 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;683 | 64.9151 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;693 | 64.9151 | 183.2547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;703 | 64.9151 | 183.2547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;713 | 64.9151 | 183.2547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;723 | 64.9151 | 183.2547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;733 | 64.9151 | 183.2547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;743 | 64.9151 | 183.2547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;753 | 64.9151 | 183.2547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;763 | 64.9151 | 183.2547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;773 | 64.9161 | 183.2547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;783 | 64.9161 | 183.2547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;793 | 64.9161 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;803 | 64.9161 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;813 | 64.9161 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;823 | 64.9161 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;833 | 64.9161 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;843 | 64.9161 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;853 | 64.9161 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;863 | 64.9161 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;873 | 64.9161 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;883 | 64.9161 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;893 | 64.9161 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;903 | 64.9161 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;913 | 64.9161 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;923 | 64.9161 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;933 | 64.9161 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;943 | 64.9161 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;953 | 64.9161 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;963 | 64.9161 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;973 | 64.9151 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;983 | 64.9151 | 183.2246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:35;993 | 64.9151 | 183.2079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;003 | 64.9151 | 183.2079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;013 | 64.9151 | 183.2079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;023 | 64.9151 | 183.2079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;033 | 64.9151 | 183.2079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;043 | 64.9151 | 183.2079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;053 | 64.9151 | 183.2079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;063 | 64.9151 | 183.2079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;073 | 64.9161 | 183.2079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;083 | 64.9161 | 183.2079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;093 | 64.9161 | 183.1942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;103 | 64.9161 | 183.1942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;113 | 64.9161 | 183.1942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;123 | 64.9161 | 183.1942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;133 | 64.9161 | 183.1942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;143 | 64.9161 | 183.1942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;153 | 64.9161 | 183.1942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;163 | 64.9161 | 183.1942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;173 | 64.9161 | 183.1942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;183 | 64.9161 | 183.1942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;193 | 64.9161 | 183.179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;203 | 64.9161 | 183.179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;213 | 64.9161 | 183.179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;223 | 64.9161 | 183.179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;233 | 64.9161 | 183.179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;243 | 64.9161 | 183.179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;253 | 64.9161 | 183.179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;263 | 64.9161 | 183.179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;273 | 64.9161 | 183.179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;283 | 64.9161 | 183.179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;293 | 64.9161 | 183.1849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;303 | 64.9161 | 183.1849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;313 | 64.9161 | 183.1849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;323 | 64.9161 | 183.1849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;333 | 64.9161 | 183.1849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;343 | 64.9161 | 183.1849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;353 | 64.9161 | 183.1849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;363 | 64.9161 | 183.1849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;373 | 64.9161 | 183.1849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;383 | 64.9161 | 183.1849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;393 | 64.9161 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;403 | 64.9161 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;413 | 64.9161 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;423 | 64.9161 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;433 | 64.9161 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;443 | 64.9161 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;453 | 64.9161 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;463 | 64.9161 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;473 | 64.9161 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;483 | 64.9161 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;493 | 64.9161 | 183.2517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;503 | 64.9161 | 183.2517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;513 | 64.9161 | 183.2517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;523 | 64.9161 | 183.2517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;533 | 64.9161 | 183.2517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;543 | 64.9161 | 183.2517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;553 | 64.9161 | 183.2517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;563 | 64.9161 | 183.2517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;573 | 64.9151 | 183.2517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;583 | 64.9151 | 183.2517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;593 | 64.9151 | 183.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;603 | 64.9151 | 183.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;613 | 64.9151 | 183.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;623 | 64.9151 | 183.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;633 | 64.9151 | 183.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;643 | 64.9151 | 183.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;653 | 64.9151 | 183.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;663 | 64.9151 | 183.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;673 | 64.9141 | 183.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;683 | 64.9141 | 183.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;693 | 64.9141 | 183.3237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;703 | 64.9141 | 183.3237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;713 | 64.9141 | 183.3237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;723 | 64.9141 | 183.3237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;733 | 64.9141 | 183.3237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;743 | 64.9141 | 183.3237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;753 | 64.9141 | 183.3237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;763 | 64.9141 | 183.3237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;773 | 64.9141 | 183.3237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;783 | 64.9141 | 183.3237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;793 | 64.9141 | 183.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;803 | 64.9141 | 183.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;813 | 64.9141 | 183.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;823 | 64.9141 | 183.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;833 | 64.9141 | 183.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;843 | 64.9141 | 183.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;853 | 64.9141 | 183.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;863 | 64.9141 | 183.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;873 | 64.9141 | 183.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;883 | 64.9141 | 183.3483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;893 | 64.9141 | 183.3474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;903 | 64.9141 | 183.3474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;913 | 64.9141 | 183.3474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;923 | 64.9141 | 183.3474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;933 | 64.9141 | 183.3474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;943 | 64.9141 | 183.3474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;953 | 64.9141 | 183.3474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;963 | 64.9141 | 183.3474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;973 | 64.9141 | 183.3474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;983 | 64.9141 | 183.3474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:36;993 | 64.9141 | 183.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;003 | 64.9141 | 183.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;013 | 64.9141 | 183.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;023 | 64.9141 | 183.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;033 | 64.9141 | 183.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;043 | 64.9141 | 183.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;053 | 64.9141 | 183.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;063 | 64.9141 | 183.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;073 | 64.9131 | 183.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;083 | 64.9131 | 183.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;093 | 64.9131 | 183.3521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;103 | 64.9131 | 183.3521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;113 | 64.9131 | 183.3521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;123 | 64.9131 | 183.3521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;133 | 64.9131 | 183.3521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;143 | 64.9131 | 183.3521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;153 | 64.9131 | 183.3521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;163 | 64.9131 | 183.3521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;173 | 64.9131 | 183.3521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;183 | 64.9131 | 183.3521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;193 | 64.9131 | 183.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;203 | 64.9131 | 183.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;213 | 64.9131 | 183.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;223 | 64.9131 | 183.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;233 | 64.9131 | 183.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;243 | 64.9131 | 183.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;253 | 64.9131 | 183.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;263 | 64.9131 | 183.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;273 | 64.9141 | 183.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;283 | 64.9141 | 183.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;293 | 64.9141 | 183.3358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;303 | 64.9141 | 183.3358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;313 | 64.9141 | 183.3358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;323 | 64.9141 | 183.3358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;333 | 64.9141 | 183.3358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;343 | 64.9141 | 183.3358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;353 | 64.9141 | 183.3358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;363 | 64.9141 | 183.3358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;373 | 64.9161 | 183.3358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;383 | 64.9161 | 183.3358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;393 | 64.9161 | 183.338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;403 | 64.9161 | 183.338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;413 | 64.9161 | 183.338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;423 | 64.9161 | 183.338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;433 | 64.9161 | 183.338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;443 | 64.9161 | 183.338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;453 | 64.9161 | 183.338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;463 | 64.9161 | 183.338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;473 | 64.9161 | 183.338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;483 | 64.9161 | 183.338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;493 | 64.9161 | 183.3337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;503 | 64.9161 | 183.3337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;513 | 64.9161 | 183.3337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;523 | 64.9161 | 183.3337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;533 | 64.9161 | 183.3337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;543 | 64.9161 | 183.3337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;553 | 64.9161 | 183.3337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;563 | 64.9161 | 183.3337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;573 | 64.9141 | 183.3337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;583 | 64.9141 | 183.3337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;593 | 64.9141 | 183.3106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;603 | 64.9141 | 183.3106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;613 | 64.9141 | 183.3106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;623 | 64.9141 | 183.3106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;633 | 64.9141 | 183.3106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;643 | 64.9141 | 183.3106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;653 | 64.9141 | 183.3106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;663 | 64.9141 | 183.3106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;673 | 64.9161 | 183.3106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;683 | 64.9161 | 183.3106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;693 | 64.9161 | 183.2897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;703 | 64.9161 | 183.2897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;713 | 64.9161 | 183.2897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;723 | 64.9161 | 183.2897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;733 | 64.9161 | 183.2897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;743 | 64.9161 | 183.2897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;753 | 64.9161 | 183.2897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;763 | 64.9161 | 183.2897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;773 | 64.9151 | 183.2897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;783 | 64.9151 | 183.2897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;793 | 64.9151 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;803 | 64.9151 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;813 | 64.9151 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;823 | 64.9151 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;833 | 64.9151 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;843 | 64.9151 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;853 | 64.9151 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;863 | 64.9151 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;873 | 64.9151 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;883 | 64.9151 | 183.2778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;893 | 64.9151 | 183.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;903 | 64.9151 | 183.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;913 | 64.9151 | 183.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;923 | 64.9151 | 183.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;933 | 64.9151 | 183.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;943 | 64.9151 | 183.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;953 | 64.9151 | 183.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;963 | 64.9151 | 183.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;973 | 64.9151 | 183.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;983 | 64.9151 | 183.2671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:37;993 | 64.9151 | 183.2715 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;003 | 64.9141 | 183.2715 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;013 | 64.9141 | 183.2715 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;023 | 64.9141 | 183.2715 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;033 | 64.9141 | 183.2715 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;043 | 64.9141 | 183.2715 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;053 | 64.9141 | 183.2715 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;063 | 64.9141 | 183.2715 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;073 | 64.9141 | 183.2715 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;083 | 64.9141 | 183.2715 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;093 | 64.9141 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;103 | 64.9141 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;113 | 64.9141 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;123 | 64.9141 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;133 | 64.9141 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;143 | 64.9141 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;153 | 64.9141 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;163 | 64.9141 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;173 | 64.9141 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;183 | 64.9141 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;193 | 64.9141 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;203 | 64.9141 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;213 | 64.9141 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;223 | 64.9141 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;233 | 64.9141 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;243 | 64.9141 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;253 | 64.9141 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;263 | 64.9141 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;273 | 64.9141 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;283 | 64.9141 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;293 | 64.9141 | 183.3173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;303 | 64.9131 | 183.3173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;313 | 64.9131 | 183.3173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;323 | 64.9131 | 183.3173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;333 | 64.9131 | 183.3173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;343 | 64.9131 | 183.3173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;353 | 64.9131 | 183.3173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;363 | 64.9131 | 183.3173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;373 | 64.9131 | 183.3173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;383 | 64.9131 | 183.3173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;393 | 64.9131 | 183.3054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;403 | 64.9121 | 183.3054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;413 | 64.9121 | 183.3054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;423 | 64.9121 | 183.3054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;433 | 64.9121 | 183.3054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;443 | 64.9121 | 183.3054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;453 | 64.9121 | 183.3054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;463 | 64.9121 | 183.3054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;473 | 64.9121 | 183.3054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;483 | 64.9121 | 183.3054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;493 | 64.9121 | 183.2884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;503 | 64.9131 | 183.2884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;513 | 64.9131 | 183.2884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;523 | 64.9131 | 183.2884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;533 | 64.9131 | 183.2884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;543 | 64.9131 | 183.2884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;553 | 64.9131 | 183.2884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;563 | 64.9131 | 183.2884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;573 | 64.9131 | 183.2884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;583 | 64.9131 | 183.2884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;593 | 64.9131 | 183.2561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;603 | 64.9141 | 183.2561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;613 | 64.9141 | 183.2561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;623 | 64.9141 | 183.2561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;633 | 64.9141 | 183.2561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;643 | 64.9141 | 183.2561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;653 | 64.9141 | 183.2561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;663 | 64.9141 | 183.2561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;673 | 64.9141 | 183.2561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;683 | 64.9141 | 183.2561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;693 | 64.9141 | 183.2336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;703 | 64.9141 | 183.2336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;713 | 64.9141 | 183.2336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;723 | 64.9141 | 183.2336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;733 | 64.9141 | 183.2336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;743 | 64.9141 | 183.2336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;753 | 64.9141 | 183.2336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;763 | 64.9141 | 183.2336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;773 | 64.9141 | 183.2336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;783 | 64.9141 | 183.2336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;793 | 64.9141 | 183.2411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;803 | 64.9141 | 183.2411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;813 | 64.9141 | 183.2411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;823 | 64.9141 | 183.2411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;833 | 64.9141 | 183.2411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;843 | 64.9141 | 183.2411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;853 | 64.9141 | 183.2411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;863 | 64.9141 | 183.2411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;873 | 64.9141 | 183.2411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;883 | 64.9141 | 183.2411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;893 | 64.9141 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;903 | 64.9161 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;913 | 64.9161 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;923 | 64.9161 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;933 | 64.9161 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;943 | 64.9161 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;953 | 64.9161 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;963 | 64.9161 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;973 | 64.9161 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;983 | 64.9161 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:38;993 | 64.9161 | 183.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;003 | 64.9141 | 183.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;013 | 64.9141 | 183.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;023 | 64.9141 | 183.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;033 | 64.9141 | 183.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;043 | 64.9141 | 183.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;053 | 64.9141 | 183.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;063 | 64.9141 | 183.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;073 | 64.9141 | 183.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;083 | 64.9141 | 183.2531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;093 | 64.9141 | 183.2669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;103 | 64.9141 | 183.2669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;113 | 64.9141 | 183.2669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;123 | 64.9141 | 183.2669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;133 | 64.9141 | 183.2669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;143 | 64.9141 | 183.2669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;153 | 64.9141 | 183.2669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;163 | 64.9141 | 183.2669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;173 | 64.9141 | 183.2669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;183 | 64.9141 | 183.2669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;193 | 64.9141 | 183.287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;203 | 64.9121 | 183.287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;213 | 64.9121 | 183.287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;223 | 64.9121 | 183.287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;233 | 64.9121 | 183.287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;243 | 64.9121 | 183.287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;253 | 64.9121 | 183.287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;263 | 64.9121 | 183.287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;273 | 64.9121 | 183.287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;283 | 64.9121 | 183.287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;293 | 64.9121 | 183.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;303 | 64.9141 | 183.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;313 | 64.9141 | 183.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;323 | 64.9141 | 183.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;333 | 64.9141 | 183.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;343 | 64.9141 | 183.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;353 | 64.9141 | 183.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;363 | 64.9141 | 183.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;373 | 64.9141 | 183.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;383 | 64.9141 | 183.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;393 | 64.9141 | 183.309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;403 | 64.9131 | 183.309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;413 | 64.9131 | 183.309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;423 | 64.9131 | 183.309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;433 | 64.9131 | 183.309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;443 | 64.9131 | 183.309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;453 | 64.9131 | 183.309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;463 | 64.9131 | 183.309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;473 | 64.9131 | 183.309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;483 | 64.9131 | 183.309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;493 | 64.9131 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;503 | 64.9141 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;513 | 64.9141 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;523 | 64.9141 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;533 | 64.9141 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;543 | 64.9141 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;553 | 64.9141 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;563 | 64.9141 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;573 | 64.9141 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;583 | 64.9141 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;593 | 64.9141 | 183.363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;603 | 64.9131 | 183.363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;613 | 64.9131 | 183.363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;623 | 64.9131 | 183.363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;633 | 64.9131 | 183.363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;643 | 64.9131 | 183.363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;653 | 64.9131 | 183.363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;663 | 64.9131 | 183.363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;673 | 64.9131 | 183.363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;683 | 64.9131 | 183.363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;693 | 64.9131 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;703 | 64.9141 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;713 | 64.9141 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;723 | 64.9141 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;733 | 64.9141 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;743 | 64.9141 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;753 | 64.9141 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;763 | 64.9141 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;773 | 64.9141 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;783 | 64.9141 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;793 | 64.9141 | 183.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;803 | 64.9131 | 183.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;813 | 64.9131 | 183.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;823 | 64.9131 | 183.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;833 | 64.9131 | 183.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;843 | 64.9131 | 183.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;853 | 64.9131 | 183.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;863 | 64.9131 | 183.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;873 | 64.9131 | 183.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;883 | 64.9131 | 183.3812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;893 | 64.9131 | 183.3929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;903 | 64.9131 | 183.3929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;913 | 64.9131 | 183.3929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;923 | 64.9131 | 183.3929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;933 | 64.9131 | 183.3929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;943 | 64.9131 | 183.3929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;953 | 64.9131 | 183.3929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;963 | 64.9131 | 183.3929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;973 | 64.9131 | 183.3929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;983 | 64.9131 | 183.3929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:39;993 | 64.9131 | 183.3934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;003 | 64.9141 | 183.3934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;013 | 64.9141 | 183.3934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;023 | 64.9141 | 183.3934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;033 | 64.9141 | 183.3934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;043 | 64.9141 | 183.3934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;053 | 64.9141 | 183.3934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;063 | 64.9141 | 183.3934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;073 | 64.9141 | 183.3934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;083 | 64.9141 | 183.3934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;093 | 64.9141 | 183.3946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;103 | 64.9121 | 183.3946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;113 | 64.9121 | 183.3946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;123 | 64.9121 | 183.3946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;133 | 64.9121 | 183.3946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;143 | 64.9121 | 183.3946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;153 | 64.9121 | 183.3946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;163 | 64.9121 | 183.3946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;173 | 64.9121 | 183.3946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;183 | 64.9121 | 183.3946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;193 | 64.9121 | 183.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;203 | 64.9131 | 183.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;213 | 64.9131 | 183.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;223 | 64.9131 | 183.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;233 | 64.9131 | 183.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;243 | 64.9131 | 183.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;253 | 64.9131 | 183.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;263 | 64.9131 | 183.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;273 | 64.9131 | 183.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;283 | 64.9131 | 183.4007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;293 | 64.9131 | 183.3879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;303 | 64.9131 | 183.3879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;313 | 64.9131 | 183.3879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;323 | 64.9131 | 183.3879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;333 | 64.9131 | 183.3879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;343 | 64.9131 | 183.3879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;353 | 64.9131 | 183.3879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;363 | 64.9131 | 183.3879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;373 | 64.9131 | 183.3879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;383 | 64.9131 | 183.3879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;393 | 64.9131 | 183.3582 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;403 | 64.9131 | 183.3582 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;413 | 64.9131 | 183.3582 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;423 | 64.9131 | 183.3582 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;433 | 64.9131 | 183.3582 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;443 | 64.9131 | 183.3582 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;453 | 64.9131 | 183.3582 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;463 | 64.9131 | 183.3582 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;473 | 64.9131 | 183.3582 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;483 | 64.9131 | 183.3582 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;493 | 64.9131 | 183.3275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;503 | 64.9131 | 183.3275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;513 | 64.9131 | 183.3275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;523 | 64.9131 | 183.3275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;533 | 64.9131 | 183.3275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;543 | 64.9131 | 183.3275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;553 | 64.9131 | 183.3275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;563 | 64.9131 | 183.3275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;573 | 64.9131 | 183.3275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;583 | 64.9131 | 183.3275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;593 | 64.9131 | 183.3005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;603 | 64.9131 | 183.3005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;613 | 64.9131 | 183.3005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;623 | 64.9131 | 183.3005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;633 | 64.9131 | 183.3005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;643 | 64.9131 | 183.3005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;653 | 64.9131 | 183.3005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;663 | 64.9131 | 183.3005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;673 | 64.9131 | 183.3005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;683 | 64.9131 | 183.3005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;693 | 64.9131 | 183.2819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;703 | 64.9131 | 183.2819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;713 | 64.9131 | 183.2819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;723 | 64.9141 | 183.2819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;733 | 64.9141 | 183.2819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;743 | 64.9141 | 183.2819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;753 | 64.9141 | 183.2819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;763 | 64.9141 | 183.2819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;773 | 64.9141 | 183.2819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;783 | 64.9141 | 183.2819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;793 | 64.9141 | 183.2681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;803 | 64.9141 | 183.2681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;813 | 64.9141 | 183.2681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;823 | 64.9141 | 183.2681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;833 | 64.9141 | 183.2681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;843 | 64.9141 | 183.2681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;853 | 64.9141 | 183.2681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;863 | 64.9141 | 183.2681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;873 | 64.9141 | 183.2681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;883 | 64.9141 | 183.2681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;893 | 64.9141 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;903 | 64.9141 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;913 | 64.9141 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;923 | 64.9131 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;933 | 64.9131 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;943 | 64.9131 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;953 | 64.9131 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;963 | 64.9131 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;973 | 64.9131 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;983 | 64.9131 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:40;993 | 64.9131 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;003 | 64.9131 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;013 | 64.9131 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;023 | 64.9141 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;033 | 64.9141 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;043 | 64.9141 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;053 | 64.9141 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;063 | 64.9141 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;073 | 64.9141 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;083 | 64.9141 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;093 | 64.9141 | 183.3084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;103 | 64.9141 | 183.3084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;113 | 64.9141 | 183.3084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;123 | 64.9131 | 183.3084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;133 | 64.9131 | 183.3084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;143 | 64.9131 | 183.3084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;153 | 64.9131 | 183.3084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;163 | 64.9131 | 183.3084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;173 | 64.9131 | 183.3084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;183 | 64.9131 | 183.3084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;193 | 64.9131 | 183.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;203 | 64.9131 | 183.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;213 | 64.9131 | 183.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;223 | 64.9141 | 183.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;233 | 64.9141 | 183.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;243 | 64.9141 | 183.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;253 | 64.9141 | 183.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;263 | 64.9141 | 183.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;273 | 64.9141 | 183.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;283 | 64.9141 | 183.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;293 | 64.9141 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;303 | 64.9141 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;313 | 64.9141 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;323 | 64.9141 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;333 | 64.9141 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;343 | 64.9141 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;353 | 64.9141 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;363 | 64.9141 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;373 | 64.9141 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;383 | 64.9141 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;393 | 64.9141 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;403 | 64.9141 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;413 | 64.9141 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;423 | 64.9121 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;433 | 64.9121 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;443 | 64.9121 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;453 | 64.9121 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;463 | 64.9121 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;473 | 64.9121 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;483 | 64.9121 | 183.3076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;493 | 64.9121 | 183.299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;503 | 64.9121 | 183.299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;513 | 64.9121 | 183.299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;523 | 64.9131 | 183.299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;533 | 64.9131 | 183.299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;543 | 64.9131 | 183.299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;553 | 64.9131 | 183.299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;563 | 64.9131 | 183.299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;573 | 64.9131 | 183.299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;583 | 64.9131 | 183.299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;593 | 64.9131 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;603 | 64.9131 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;613 | 64.9131 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;623 | 64.9121 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;633 | 64.9121 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;643 | 64.9121 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;653 | 64.9121 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;663 | 64.9121 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;673 | 64.9121 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;683 | 64.9121 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;693 | 64.9121 | 183.2753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;703 | 64.9121 | 183.2753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;713 | 64.9121 | 183.2753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;723 | 64.9121 | 183.2753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;733 | 64.9121 | 183.2753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;743 | 64.9121 | 183.2753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;753 | 64.9121 | 183.2753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;763 | 64.9121 | 183.2753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;773 | 64.9121 | 183.2753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;783 | 64.9121 | 183.2753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;793 | 64.9121 | 183.2472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;803 | 64.9121 | 183.2472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;813 | 64.9121 | 183.2472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;823 | 64.9111 | 183.2472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;833 | 64.9111 | 183.2472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;843 | 64.9111 | 183.2472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;853 | 64.9111 | 183.2472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;863 | 64.9111 | 183.2472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;873 | 64.9111 | 183.2472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;883 | 64.9111 | 183.2472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;893 | 64.9111 | 183.2134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;903 | 64.9111 | 183.2134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;913 | 64.9111 | 183.2134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;923 | 64.9121 | 183.2134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;933 | 64.9121 | 183.2134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;943 | 64.9121 | 183.2134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;953 | 64.9121 | 183.2134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;963 | 64.9121 | 183.2134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;973 | 64.9121 | 183.2134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;983 | 64.9121 | 183.2134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:41;993 | 64.9121 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;003 | 64.9121 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;013 | 64.9121 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;023 | 64.9121 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;033 | 64.9121 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;043 | 64.9121 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;053 | 64.9121 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;063 | 64.9121 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;073 | 64.9121 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;083 | 64.9121 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;093 | 64.9121 | 183.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;103 | 64.9121 | 183.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;113 | 64.9121 | 183.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;123 | 64.9111 | 183.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;133 | 64.9111 | 183.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;143 | 64.9111 | 183.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;153 | 64.9111 | 183.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;163 | 64.9111 | 183.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;173 | 64.9111 | 183.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;183 | 64.9111 | 183.19 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;193 | 64.9111 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;203 | 64.9111 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;213 | 64.9111 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;223 | 64.9111 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;233 | 64.9111 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;243 | 64.9111 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;253 | 64.9111 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;263 | 64.9111 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;273 | 64.9111 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;283 | 64.9111 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;293 | 64.9111 | 183.2341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;303 | 64.9111 | 183.2341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;313 | 64.9111 | 183.2341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;323 | 64.9111 | 183.2341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;333 | 64.9111 | 183.2341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;343 | 64.9111 | 183.2341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;353 | 64.9111 | 183.2341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;363 | 64.9111 | 183.2341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;373 | 64.9111 | 183.2341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;383 | 64.9111 | 183.2341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;393 | 64.9111 | 183.2777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;403 | 64.9111 | 183.2777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;413 | 64.9111 | 183.2777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;423 | 64.9111 | 183.2777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;433 | 64.9111 | 183.2777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;443 | 64.9111 | 183.2777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;453 | 64.9111 | 183.2777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;463 | 64.9111 | 183.2777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;473 | 64.9111 | 183.2777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;483 | 64.9111 | 183.2777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;493 | 64.9111 | 183.3048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;503 | 64.9111 | 183.3048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;513 | 64.9111 | 183.3048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;523 | 64.9121 | 183.3048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;533 | 64.9121 | 183.3048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;543 | 64.9121 | 183.3048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;553 | 64.9121 | 183.3048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;563 | 64.9121 | 183.3048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;573 | 64.9121 | 183.3048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;583 | 64.9121 | 183.3048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;593 | 64.9121 | 183.3135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;603 | 64.9121 | 183.3135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;613 | 64.9121 | 183.3135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;623 | 64.9121 | 183.3135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;633 | 64.9121 | 183.3135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;643 | 64.9121 | 183.3135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;653 | 64.9121 | 183.3135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;663 | 64.9121 | 183.3135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;673 | 64.9121 | 183.3135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;683 | 64.9121 | 183.3135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;693 | 64.9121 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;703 | 64.9121 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;713 | 64.9121 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;723 | 64.9131 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;733 | 64.9131 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;743 | 64.9131 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;753 | 64.9131 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;763 | 64.9131 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;773 | 64.9131 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;783 | 64.9131 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;793 | 64.9131 | 183.3001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;803 | 64.9131 | 183.3001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;813 | 64.9131 | 183.3001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;823 | 64.9141 | 183.3001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;833 | 64.9141 | 183.3001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;843 | 64.9141 | 183.3001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;853 | 64.9141 | 183.3001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;863 | 64.9141 | 183.3001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;873 | 64.9141 | 183.3001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;883 | 64.9141 | 183.3001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;893 | 64.9141 | 183.274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;903 | 64.9141 | 183.274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;913 | 64.9141 | 183.274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;923 | 64.9131 | 183.274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;933 | 64.9131 | 183.274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;943 | 64.9131 | 183.274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;953 | 64.9131 | 183.274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;963 | 64.9131 | 183.274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;973 | 64.9131 | 183.274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;983 | 64.9131 | 183.274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:42;993 | 64.9131 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;003 | 64.9131 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;013 | 64.9131 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;023 | 64.9141 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;033 | 64.9141 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;043 | 64.9141 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;053 | 64.9141 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;063 | 64.9141 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;073 | 64.9141 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;083 | 64.9141 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;093 | 64.9141 | 183.2449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;103 | 64.9141 | 183.2449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;113 | 64.9141 | 183.2449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;123 | 64.9121 | 183.2449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;133 | 64.9121 | 183.2449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;143 | 64.9121 | 183.2449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;153 | 64.9121 | 183.2449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;163 | 64.9121 | 183.2449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;173 | 64.9121 | 183.2449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;183 | 64.9121 | 183.2449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;193 | 64.9121 | 183.2283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;203 | 64.9121 | 183.2283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;213 | 64.9121 | 183.2283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;223 | 64.9131 | 183.2283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;233 | 64.9131 | 183.2283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;243 | 64.9131 | 183.2283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;253 | 64.9131 | 183.2283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;263 | 64.9131 | 183.2283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;273 | 64.9131 | 183.2283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;283 | 64.9131 | 183.2283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;293 | 64.9131 | 183.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;303 | 64.9131 | 183.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;313 | 64.9131 | 183.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;323 | 64.9121 | 183.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;333 | 64.9121 | 183.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;343 | 64.9121 | 183.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;353 | 64.9121 | 183.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;363 | 64.9121 | 183.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;373 | 64.9121 | 183.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;383 | 64.9121 | 183.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;393 | 64.9121 | 183.2093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;403 | 64.9121 | 183.2093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;413 | 64.9121 | 183.2093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;423 | 64.9121 | 183.2093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;433 | 64.9121 | 183.2093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;443 | 64.9121 | 183.2093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;453 | 64.9121 | 183.2093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;463 | 64.9121 | 183.2093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;473 | 64.9121 | 183.2093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;483 | 64.9121 | 183.2093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;493 | 64.9121 | 183.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;503 | 64.9121 | 183.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;513 | 64.9121 | 183.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;523 | 64.9111 | 183.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;533 | 64.9111 | 183.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;543 | 64.9111 | 183.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;553 | 64.9111 | 183.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;563 | 64.9111 | 183.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;573 | 64.9111 | 183.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;583 | 64.9111 | 183.2059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;593 | 64.9111 | 183.198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;603 | 64.9111 | 183.198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;613 | 64.9111 | 183.198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;623 | 64.9111 | 183.198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;633 | 64.9111 | 183.198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;643 | 64.9111 | 183.198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;653 | 64.9111 | 183.198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;663 | 64.9111 | 183.198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;673 | 64.9111 | 183.198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;683 | 64.9111 | 183.198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;693 | 64.9111 | 183.2029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;703 | 64.9111 | 183.2029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;713 | 64.9111 | 183.2029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;723 | 64.9111 | 183.2029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;733 | 64.9111 | 183.2029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;743 | 64.9111 | 183.2029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;753 | 64.9111 | 183.2029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;763 | 64.9111 | 183.2029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;773 | 64.9111 | 183.2029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;783 | 64.9111 | 183.2029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;793 | 64.9111 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;803 | 64.9111 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;813 | 64.9111 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;823 | 64.9111 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;833 | 64.9111 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;843 | 64.9111 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;853 | 64.9111 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;863 | 64.9111 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;873 | 64.9111 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;883 | 64.9111 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;893 | 64.9111 | 183.2154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;903 | 64.9111 | 183.2154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;913 | 64.9111 | 183.2154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;923 | 64.9111 | 183.2154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;933 | 64.9111 | 183.2154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;943 | 64.9111 | 183.2154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;953 | 64.9111 | 183.2154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;963 | 64.9111 | 183.2154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;973 | 64.9111 | 183.2154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;983 | 64.9111 | 183.2154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:43;993 | 64.9111 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;003 | 64.9111 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;013 | 64.9111 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;023 | 64.9101 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;033 | 64.9101 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;043 | 64.9101 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;053 | 64.9101 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;063 | 64.9101 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;073 | 64.9101 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;083 | 64.9101 | 183.2131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;093 | 64.9101 | 183.2202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;103 | 64.9101 | 183.2202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;113 | 64.9101 | 183.2202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;123 | 64.9101 | 183.2202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;133 | 64.9101 | 183.2202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;143 | 64.9101 | 183.2202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;153 | 64.9101 | 183.2202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;163 | 64.9101 | 183.2202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;173 | 64.9101 | 183.2202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;183 | 64.9101 | 183.2202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;193 | 64.9101 | 183.2201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;203 | 64.9101 | 183.2201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;213 | 64.9101 | 183.2201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;223 | 64.9101 | 183.2201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;233 | 64.9101 | 183.2201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;243 | 64.9101 | 183.2201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;253 | 64.9101 | 183.2201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;263 | 64.9101 | 183.2201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;273 | 64.9101 | 183.2201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;283 | 64.9101 | 183.2201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;293 | 64.9101 | 183.208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;303 | 64.9101 | 183.208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;313 | 64.9101 | 183.208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;323 | 64.9101 | 183.208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;333 | 64.9101 | 183.208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;343 | 64.9111 | 183.208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;353 | 64.9111 | 183.208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;363 | 64.9111 | 183.208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;373 | 64.9111 | 183.208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;383 | 64.9111 | 183.208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;393 | 64.9111 | 183.1996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;403 | 64.9111 | 183.1996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;413 | 64.9111 | 183.1996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;423 | 64.9111 | 183.1996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;433 | 64.9111 | 183.1996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;443 | 64.9111 | 183.1996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;453 | 64.9111 | 183.1996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;463 | 64.9111 | 183.1996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;473 | 64.9111 | 183.1996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;483 | 64.9111 | 183.1996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;493 | 64.9111 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;503 | 64.9111 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;513 | 64.9111 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;523 | 64.9111 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;533 | 64.9111 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;543 | 64.9111 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;553 | 64.9111 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;563 | 64.9111 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;573 | 64.9111 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;583 | 64.9111 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;593 | 64.9111 | 183.1779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;603 | 64.9111 | 183.1779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;613 | 64.9111 | 183.1779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;623 | 64.9111 | 183.1779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;633 | 64.9111 | 183.1779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;643 | 64.9111 | 183.1779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;653 | 64.9111 | 183.1779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;663 | 64.9111 | 183.1779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;673 | 64.9111 | 183.1779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;683 | 64.9111 | 183.1779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;693 | 64.9111 | 183.1703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;703 | 64.9111 | 183.1703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;713 | 64.9111 | 183.1703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;723 | 64.9111 | 183.1703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;733 | 64.9111 | 183.1703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;743 | 64.9111 | 183.1703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;753 | 64.9111 | 183.1703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;763 | 64.9111 | 183.1703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;773 | 64.9111 | 183.1703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;783 | 64.9111 | 183.1703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;793 | 64.9111 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;803 | 64.9111 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;813 | 64.9111 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;823 | 64.9111 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;833 | 64.9111 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;843 | 64.9111 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;853 | 64.9111 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;863 | 64.9111 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;873 | 64.9111 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;883 | 64.9111 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;893 | 64.9111 | 183.1921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;903 | 64.9111 | 183.1921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;913 | 64.9111 | 183.1921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;923 | 64.9111 | 183.1921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;933 | 64.9111 | 183.1921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;943 | 64.9121 | 183.1921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;953 | 64.9121 | 183.1921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;963 | 64.9121 | 183.1921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;973 | 64.9121 | 183.1921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;983 | 64.9121 | 183.1921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:44;993 | 64.9121 | 183.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;003 | 64.9121 | 183.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;013 | 64.9121 | 183.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;023 | 64.9121 | 183.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;033 | 64.9121 | 183.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;043 | 64.9111 | 183.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;053 | 64.9111 | 183.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;063 | 64.9111 | 183.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;073 | 64.9111 | 183.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;083 | 64.9111 | 183.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;093 | 64.9111 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;103 | 64.9111 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;113 | 64.9111 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;123 | 64.9111 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;133 | 64.9111 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;143 | 64.9111 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;153 | 64.9111 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;163 | 64.9111 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;173 | 64.9111 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;183 | 64.9111 | 183.2417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;193 | 64.9111 | 183.2892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;203 | 64.9111 | 183.2892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;213 | 64.9111 | 183.2892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;223 | 64.9111 | 183.2892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;233 | 64.9111 | 183.2892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;243 | 64.9111 | 183.2892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;253 | 64.9111 | 183.2892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;263 | 64.9111 | 183.2892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;273 | 64.9111 | 183.2892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;283 | 64.9111 | 183.2892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;293 | 64.9111 | 183.3169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;303 | 64.9111 | 183.3169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;313 | 64.9111 | 183.3169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;323 | 64.9111 | 183.3169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;333 | 64.9111 | 183.3169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;343 | 64.9111 | 183.3169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;353 | 64.9111 | 183.3169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;363 | 64.9111 | 183.3169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;373 | 64.9111 | 183.3169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;383 | 64.9111 | 183.3169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;393 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;403 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;413 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;423 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;433 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;443 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;453 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;463 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;473 | 64.9101 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;483 | 64.9101 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;493 | 64.9101 | 183.349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;503 | 64.9101 | 183.349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;513 | 64.9101 | 183.349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;523 | 64.9101 | 183.349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;533 | 64.9101 | 183.349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;543 | 64.9101 | 183.349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;553 | 64.9101 | 183.349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;563 | 64.9101 | 183.349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;573 | 64.9101 | 183.349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;583 | 64.9101 | 183.349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;593 | 64.9101 | 183.3452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;603 | 64.9101 | 183.3452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;613 | 64.9101 | 183.3452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;623 | 64.9101 | 183.3452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;633 | 64.9101 | 183.3452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;643 | 64.9101 | 183.3452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;653 | 64.9101 | 183.3452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;663 | 64.9101 | 183.3452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;673 | 64.9111 | 183.3452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;683 | 64.9111 | 183.3452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;693 | 64.9111 | 183.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;703 | 64.9111 | 183.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;713 | 64.9111 | 183.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;723 | 64.9111 | 183.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;733 | 64.9111 | 183.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;743 | 64.9111 | 183.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;753 | 64.9111 | 183.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;763 | 64.9111 | 183.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;773 | 64.9101 | 183.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;783 | 64.9101 | 183.3266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;793 | 64.9101 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;803 | 64.9101 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;813 | 64.9101 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;823 | 64.9101 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;833 | 64.9101 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;843 | 64.9101 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;853 | 64.9101 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;863 | 64.9101 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;873 | 64.9111 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;883 | 64.9111 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;893 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;903 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;913 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;923 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;933 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;943 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;953 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;963 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;973 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;983 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:45;993 | 64.9111 | 183.3002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;003 | 64.9111 | 183.3002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;013 | 64.9111 | 183.3002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;023 | 64.9111 | 183.3002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;033 | 64.9111 | 183.3002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;043 | 64.9111 | 183.3002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;053 | 64.9111 | 183.3002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;063 | 64.9111 | 183.3002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;073 | 64.9121 | 183.3002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;083 | 64.9121 | 183.3002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;093 | 64.9121 | 183.292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;103 | 64.9121 | 183.292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;113 | 64.9121 | 183.292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;123 | 64.9121 | 183.292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;133 | 64.9121 | 183.292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;143 | 64.9121 | 183.292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;153 | 64.9121 | 183.292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;163 | 64.9121 | 183.292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;173 | 64.9111 | 183.292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;183 | 64.9111 | 183.292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;193 | 64.9111 | 183.2902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;203 | 64.9111 | 183.2902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;213 | 64.9111 | 183.2902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;223 | 64.9111 | 183.2902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;233 | 64.9111 | 183.2902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;243 | 64.9111 | 183.2902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;253 | 64.9111 | 183.2902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;263 | 64.9111 | 183.2902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;273 | 64.9121 | 183.2902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;283 | 64.9121 | 183.2902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;293 | 64.9121 | 183.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;303 | 64.9121 | 183.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;313 | 64.9121 | 183.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;323 | 64.9121 | 183.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;333 | 64.9121 | 183.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;343 | 64.9121 | 183.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;353 | 64.9121 | 183.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;363 | 64.9121 | 183.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;373 | 64.9111 | 183.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;383 | 64.9111 | 183.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;393 | 64.9111 | 183.2668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;403 | 64.9111 | 183.2668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;413 | 64.9111 | 183.2668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;423 | 64.9111 | 183.2668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;433 | 64.9111 | 183.2668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;443 | 64.9111 | 183.2668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;453 | 64.9111 | 183.2668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;463 | 64.9111 | 183.2668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;473 | 64.9111 | 183.2668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;483 | 64.9111 | 183.2668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;493 | 64.9111 | 183.282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;503 | 64.9111 | 183.282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;513 | 64.9111 | 183.282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;523 | 64.9111 | 183.282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;533 | 64.9111 | 183.282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;543 | 64.9111 | 183.282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;553 | 64.9111 | 183.282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;563 | 64.9111 | 183.282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;573 | 64.9121 | 183.282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;583 | 64.9121 | 183.282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;593 | 64.9121 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;603 | 64.9121 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;613 | 64.9121 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;623 | 64.9121 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;633 | 64.9121 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;643 | 64.9121 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;653 | 64.9121 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;663 | 64.9121 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;673 | 64.9111 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;683 | 64.9111 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;693 | 64.9111 | 183.3503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;703 | 64.9111 | 183.3503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;713 | 64.9111 | 183.3503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;723 | 64.9111 | 183.3503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;733 | 64.9111 | 183.3503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;743 | 64.9111 | 183.3503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;753 | 64.9111 | 183.3503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;763 | 64.9111 | 183.3503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;773 | 64.9101 | 183.3503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;783 | 64.9101 | 183.3503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;793 | 64.9101 | 183.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;803 | 64.9101 | 183.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;813 | 64.9101 | 183.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;823 | 64.9101 | 183.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;833 | 64.9101 | 183.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;843 | 64.9101 | 183.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;853 | 64.9101 | 183.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;863 | 64.9101 | 183.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;873 | 64.9111 | 183.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;883 | 64.9111 | 183.385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;893 | 64.9111 | 183.4123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;903 | 64.9111 | 183.4123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;913 | 64.9111 | 183.4123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;923 | 64.9111 | 183.4123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;933 | 64.9111 | 183.4123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;943 | 64.9111 | 183.4123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;953 | 64.9111 | 183.4123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;963 | 64.9111 | 183.4123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;973 | 64.9101 | 183.4123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;983 | 64.9101 | 183.4123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:46;993 | 64.9101 | 183.4111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;003 | 64.9101 | 183.4111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;013 | 64.9101 | 183.4111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;023 | 64.9101 | 183.4111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;033 | 64.9101 | 183.4111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;043 | 64.9101 | 183.4111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;053 | 64.9101 | 183.4111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;063 | 64.9101 | 183.4111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;073 | 64.9101 | 183.4111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;083 | 64.9101 | 183.4111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;093 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;103 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;113 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;123 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;133 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;143 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;153 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;163 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;173 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;183 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;193 | 64.9101 | 183.3667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;203 | 64.9101 | 183.3667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;213 | 64.9101 | 183.3667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;223 | 64.9101 | 183.3667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;233 | 64.9101 | 183.3667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;243 | 64.9101 | 183.3667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;253 | 64.9101 | 183.3667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;263 | 64.9101 | 183.3667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;273 | 64.9101 | 183.3667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;283 | 64.9101 | 183.3667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;293 | 64.9101 | 183.3449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;303 | 64.9101 | 183.3449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;313 | 64.9101 | 183.3449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;323 | 64.9101 | 183.3449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;333 | 64.9101 | 183.3449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;343 | 64.9101 | 183.3449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;353 | 64.9101 | 183.3449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;363 | 64.9101 | 183.3449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;373 | 64.9101 | 183.3449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;383 | 64.9101 | 183.3449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;393 | 64.9101 | 183.3191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;403 | 64.9101 | 183.3191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;413 | 64.9101 | 183.3191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;423 | 64.9101 | 183.3191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;433 | 64.9101 | 183.3191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;443 | 64.9101 | 183.3191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;453 | 64.9101 | 183.3191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;463 | 64.9101 | 183.3191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;473 | 64.9101 | 183.3191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;483 | 64.9101 | 183.3191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;493 | 64.9101 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;503 | 64.9101 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;513 | 64.9101 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;523 | 64.9101 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;533 | 64.9101 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;543 | 64.9101 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;553 | 64.9101 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;563 | 64.9101 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;573 | 64.9101 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;583 | 64.9101 | 183.3043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;593 | 64.9101 | 183.3041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;603 | 64.9101 | 183.3041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;613 | 64.9101 | 183.3041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;623 | 64.9101 | 183.3041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;633 | 64.9101 | 183.3041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;643 | 64.9101 | 183.3041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;653 | 64.9101 | 183.3041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;663 | 64.9101 | 183.3041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;673 | 64.9101 | 183.3041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;683 | 64.9101 | 183.3041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;693 | 64.9101 | 183.3064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;703 | 64.9101 | 183.3064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;713 | 64.9101 | 183.3064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;723 | 64.9101 | 183.3064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;733 | 64.9101 | 183.3064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;743 | 64.9101 | 183.3064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;753 | 64.9101 | 183.3064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;763 | 64.9101 | 183.3064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;773 | 64.9101 | 183.3064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;783 | 64.9101 | 183.3064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;793 | 64.9101 | 183.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;803 | 64.9101 | 183.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;813 | 64.9101 | 183.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;823 | 64.9101 | 183.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;833 | 64.9101 | 183.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;843 | 64.9101 | 183.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;853 | 64.9101 | 183.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;863 | 64.9101 | 183.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;873 | 64.9101 | 183.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;883 | 64.9101 | 183.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;893 | 64.9101 | 183.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;903 | 64.9101 | 183.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;913 | 64.9101 | 183.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;923 | 64.9101 | 183.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;933 | 64.9101 | 183.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;943 | 64.9101 | 183.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;953 | 64.9101 | 183.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;963 | 64.9101 | 183.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;973 | 64.9101 | 183.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;983 | 64.9101 | 183.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:47;993 | 64.9101 | 183.3631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;003 | 64.9111 | 183.3631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;013 | 64.9111 | 183.3631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;023 | 64.9111 | 183.3631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;033 | 64.9111 | 183.3631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;043 | 64.9111 | 183.3631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;053 | 64.9111 | 183.3631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;063 | 64.9111 | 183.3631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;073 | 64.9111 | 183.3631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;083 | 64.9111 | 183.3631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;093 | 64.9111 | 183.3807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;103 | 64.9111 | 183.3807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;113 | 64.9111 | 183.3807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;123 | 64.9111 | 183.3807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;133 | 64.9111 | 183.3807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;143 | 64.9111 | 183.3807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;153 | 64.9111 | 183.3807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;163 | 64.9111 | 183.3807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;173 | 64.9111 | 183.3807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;183 | 64.9111 | 183.3807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;193 | 64.9111 | 183.4021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;203 | 64.9111 | 183.4021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;213 | 64.9111 | 183.4021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;223 | 64.9111 | 183.4021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;233 | 64.9111 | 183.4021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;243 | 64.9111 | 183.4021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;253 | 64.9111 | 183.4021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;263 | 64.9111 | 183.4021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;273 | 64.9111 | 183.4021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;283 | 64.9111 | 183.4021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;293 | 64.9111 | 183.4214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;303 | 64.9111 | 183.4214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;313 | 64.9111 | 183.4214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;323 | 64.9111 | 183.4214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;333 | 64.9111 | 183.4214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;343 | 64.9111 | 183.4214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;353 | 64.9111 | 183.4214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;363 | 64.9111 | 183.4214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;373 | 64.9111 | 183.4214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;383 | 64.9111 | 183.4214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;393 | 64.9111 | 183.4212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;403 | 64.9111 | 183.4212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;413 | 64.9111 | 183.4212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;423 | 64.9111 | 183.4212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;433 | 64.9111 | 183.4212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;443 | 64.9111 | 183.4212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;453 | 64.9111 | 183.4212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;463 | 64.9111 | 183.4212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;473 | 64.9111 | 183.4212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;483 | 64.9111 | 183.4212 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;493 | 64.9111 | 183.4064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;503 | 64.9101 | 183.4064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;513 | 64.9101 | 183.4064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;523 | 64.9101 | 183.4064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;533 | 64.9101 | 183.4064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;543 | 64.9101 | 183.4064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;553 | 64.9101 | 183.4064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;563 | 64.9101 | 183.4064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;573 | 64.9101 | 183.4064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;583 | 64.9101 | 183.4064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;593 | 64.9101 | 183.3887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;603 | 64.9101 | 183.3887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;613 | 64.9101 | 183.3887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;623 | 64.9101 | 183.3887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;633 | 64.9101 | 183.3887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;643 | 64.9101 | 183.3887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;653 | 64.9101 | 183.3887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;663 | 64.9101 | 183.3887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;673 | 64.9101 | 183.3887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;683 | 64.9101 | 183.3887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;693 | 64.9101 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;703 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;713 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;723 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;733 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;743 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;753 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;763 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;773 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;783 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;793 | 64.9111 | 183.351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;803 | 64.9111 | 183.351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;813 | 64.9111 | 183.351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;823 | 64.9111 | 183.351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;833 | 64.9111 | 183.351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;843 | 64.9111 | 183.351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;853 | 64.9111 | 183.351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;863 | 64.9111 | 183.351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;873 | 64.9111 | 183.351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;883 | 64.9111 | 183.351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;893 | 64.9111 | 183.346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;903 | 64.9101 | 183.346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;913 | 64.9101 | 183.346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;923 | 64.9101 | 183.346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;933 | 64.9101 | 183.346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;943 | 64.9101 | 183.346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;953 | 64.9101 | 183.346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;963 | 64.9101 | 183.346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;973 | 64.9101 | 183.346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;983 | 64.9101 | 183.346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:48;993 | 64.9101 | 183.3516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;003 | 64.9101 | 183.3516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;013 | 64.9101 | 183.3516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;023 | 64.9101 | 183.3516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;033 | 64.9101 | 183.3516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;043 | 64.9101 | 183.3516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;053 | 64.9101 | 183.3516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;063 | 64.9101 | 183.3516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;073 | 64.9101 | 183.3516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;083 | 64.9101 | 183.3516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;093 | 64.9101 | 183.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;103 | 64.9101 | 183.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;113 | 64.9101 | 183.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;123 | 64.9101 | 183.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;133 | 64.9101 | 183.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;143 | 64.9101 | 183.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;153 | 64.9101 | 183.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;163 | 64.9101 | 183.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;173 | 64.9101 | 183.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;183 | 64.9101 | 183.3541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;193 | 64.9101 | 183.3615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;203 | 64.9101 | 183.3615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;213 | 64.9101 | 183.3615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;223 | 64.9101 | 183.3615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;233 | 64.9101 | 183.3615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;243 | 64.9101 | 183.3615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;253 | 64.9101 | 183.3615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;263 | 64.9101 | 183.3615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;273 | 64.9101 | 183.3615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;283 | 64.9101 | 183.3615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;293 | 64.9101 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;303 | 64.9101 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;313 | 64.9101 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;323 | 64.9101 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;333 | 64.9101 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;343 | 64.9101 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;353 | 64.9101 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;363 | 64.9101 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;373 | 64.9101 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;383 | 64.9101 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;393 | 64.9101 | 183.3999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;403 | 64.9111 | 183.3999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;413 | 64.9111 | 183.3999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;423 | 64.9111 | 183.3999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;433 | 64.9111 | 183.3999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;443 | 64.9111 | 183.3999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;453 | 64.9111 | 183.3999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;463 | 64.9111 | 183.3999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;473 | 64.9111 | 183.3999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;483 | 64.9111 | 183.3999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;493 | 64.9111 | 183.4143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;503 | 64.9121 | 183.4143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;513 | 64.9121 | 183.4143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;523 | 64.9121 | 183.4143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;533 | 64.9121 | 183.4143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;543 | 64.9121 | 183.4143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;553 | 64.9121 | 183.4143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;563 | 64.9121 | 183.4143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;573 | 64.9121 | 183.4143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;583 | 64.9121 | 183.4143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;593 | 64.9121 | 183.4302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;603 | 64.9111 | 183.4302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;613 | 64.9111 | 183.4302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;623 | 64.9111 | 183.4302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;633 | 64.9111 | 183.4302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;643 | 64.9111 | 183.4302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;653 | 64.9111 | 183.4302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;663 | 64.9111 | 183.4302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;673 | 64.9111 | 183.4302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;683 | 64.9111 | 183.4302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;693 | 64.9111 | 183.4395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;703 | 64.9101 | 183.4395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;713 | 64.9101 | 183.4395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;723 | 64.9101 | 183.4395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;733 | 64.9101 | 183.4395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;743 | 64.9101 | 183.4395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;753 | 64.9101 | 183.4395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;763 | 64.9101 | 183.4395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;773 | 64.9101 | 183.4395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;783 | 64.9101 | 183.4395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;793 | 64.9101 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;803 | 64.9111 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;813 | 64.9111 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;823 | 64.9111 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;833 | 64.9111 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;843 | 64.9111 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;853 | 64.9111 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;863 | 64.9111 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;873 | 64.9111 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;883 | 64.9111 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;893 | 64.9111 | 183.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;903 | 64.9111 | 183.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;913 | 64.9111 | 183.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;923 | 64.9111 | 183.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;933 | 64.9111 | 183.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;943 | 64.9111 | 183.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;953 | 64.9111 | 183.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;963 | 64.9111 | 183.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;973 | 64.9111 | 183.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;983 | 64.9111 | 183.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:49;993 | 64.9111 | 183.4066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;003 | 64.9111 | 183.4066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;013 | 64.9111 | 183.4066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;023 | 64.9111 | 183.4066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;033 | 64.9111 | 183.4066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;043 | 64.9111 | 183.4066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;053 | 64.9111 | 183.4066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;063 | 64.9111 | 183.4066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;073 | 64.9111 | 183.4066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;083 | 64.9111 | 183.4066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;093 | 64.9111 | 183.3932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;103 | 64.9111 | 183.3932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;113 | 64.9111 | 183.3932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;123 | 64.9111 | 183.3932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;133 | 64.9111 | 183.3932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;143 | 64.9111 | 183.3932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;153 | 64.9111 | 183.3932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;163 | 64.9111 | 183.3932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;173 | 64.9111 | 183.3932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;183 | 64.9111 | 183.3932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;193 | 64.9111 | 183.3808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;203 | 64.9111 | 183.3808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;213 | 64.9111 | 183.3808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;223 | 64.9111 | 183.3808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;233 | 64.9111 | 183.3808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;243 | 64.9111 | 183.3808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;253 | 64.9111 | 183.3808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;263 | 64.9111 | 183.3808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;273 | 64.9111 | 183.3808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;283 | 64.9111 | 183.3808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;293 | 64.9111 | 183.3818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;303 | 64.9101 | 183.3818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;313 | 64.9101 | 183.3818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;323 | 64.9101 | 183.3818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;333 | 64.9101 | 183.3818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;343 | 64.9101 | 183.3818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;353 | 64.9101 | 183.3818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;363 | 64.9101 | 183.3818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;373 | 64.9101 | 183.3818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;383 | 64.9101 | 183.3818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;393 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;403 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;413 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;423 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;433 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;443 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;453 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;463 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;473 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;483 | 64.9101 | 183.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;493 | 64.9101 | 183.39 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;503 | 64.9101 | 183.39 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;513 | 64.9101 | 183.39 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;523 | 64.9111 | 183.39 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;533 | 64.9111 | 183.39 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;543 | 64.9111 | 183.39 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;553 | 64.9111 | 183.39 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;563 | 64.9111 | 183.39 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;573 | 64.9111 | 183.39 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;583 | 64.9111 | 183.39 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;593 | 64.9111 | 183.3881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;603 | 64.9111 | 183.3881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;613 | 64.9111 | 183.3881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;623 | 64.9111 | 183.3881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;633 | 64.9111 | 183.3881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;643 | 64.9111 | 183.3881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;653 | 64.9111 | 183.3881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;663 | 64.9111 | 183.3881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;673 | 64.9111 | 183.3881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;683 | 64.9111 | 183.3881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;693 | 64.9111 | 183.3895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;703 | 64.9111 | 183.3895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;713 | 64.9111 | 183.3895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;723 | 64.9101 | 183.3895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;733 | 64.9101 | 183.3895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;743 | 64.9101 | 183.3895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;753 | 64.9101 | 183.3895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;763 | 64.9101 | 183.3895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;773 | 64.9101 | 183.3895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;783 | 64.9101 | 183.3895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;793 | 64.9101 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;803 | 64.9101 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;813 | 64.9101 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;823 | 64.9101 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;833 | 64.9101 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;843 | 64.9101 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;853 | 64.9101 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;863 | 64.9101 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;873 | 64.9101 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;883 | 64.9101 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;893 | 64.9101 | 183.4035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;903 | 64.9101 | 183.4035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;913 | 64.9101 | 183.4035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;923 | 64.9101 | 183.4035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;933 | 64.9101 | 183.4035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;943 | 64.9101 | 183.4035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;953 | 64.9101 | 183.4035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;963 | 64.9101 | 183.4035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;973 | 64.9101 | 183.4035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;983 | 64.9101 | 183.4035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:50;993 | 64.9101 | 183.4013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;003 | 64.9101 | 183.4013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;013 | 64.9101 | 183.4013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;023 | 64.9101 | 183.4013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;033 | 64.9101 | 183.4013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;043 | 64.9101 | 183.4013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;053 | 64.9101 | 183.4013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;063 | 64.9101 | 183.4013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;073 | 64.9101 | 183.4013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;083 | 64.9101 | 183.4013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;093 | 64.9101 | 183.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;103 | 64.9101 | 183.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;113 | 64.9101 | 183.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;123 | 64.9101 | 183.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;133 | 64.9101 | 183.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;143 | 64.9101 | 183.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;153 | 64.9101 | 183.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;163 | 64.9101 | 183.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;173 | 64.9101 | 183.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;183 | 64.9101 | 183.4049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;193 | 64.9101 | 183.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;203 | 64.9101 | 183.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;213 | 64.9101 | 183.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;223 | 64.9121 | 183.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;233 | 64.9121 | 183.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;243 | 64.9121 | 183.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;253 | 64.9121 | 183.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;263 | 64.9121 | 183.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;273 | 64.9121 | 183.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;283 | 64.9121 | 183.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;293 | 64.9121 | 183.3859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;303 | 64.9121 | 183.3859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;313 | 64.9121 | 183.3859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;323 | 64.9121 | 183.3859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;333 | 64.9121 | 183.3859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;343 | 64.9121 | 183.3859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;353 | 64.9121 | 183.3859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;363 | 64.9121 | 183.3859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;373 | 64.9121 | 183.3859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;383 | 64.9121 | 183.3859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;393 | 64.9121 | 183.3645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;403 | 64.9121 | 183.3645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;413 | 64.9121 | 183.3645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;423 | 64.9111 | 183.3645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;433 | 64.9111 | 183.3645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;443 | 64.9111 | 183.3645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;453 | 64.9111 | 183.3645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;463 | 64.9111 | 183.3645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;473 | 64.9111 | 183.3645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;483 | 64.9111 | 183.3645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;493 | 64.9111 | 183.345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;503 | 64.9111 | 183.345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;513 | 64.9111 | 183.345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;523 | 64.9111 | 183.345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;533 | 64.9111 | 183.345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;543 | 64.9111 | 183.345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;553 | 64.9111 | 183.345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;563 | 64.9111 | 183.345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;573 | 64.9111 | 183.345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;583 | 64.9111 | 183.345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;593 | 64.9111 | 183.3195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;603 | 64.9111 | 183.3195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;613 | 64.9111 | 183.3195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;623 | 64.9111 | 183.3195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;633 | 64.9111 | 183.3195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;643 | 64.9111 | 183.3195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;653 | 64.9111 | 183.3195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;663 | 64.9111 | 183.3195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;673 | 64.9111 | 183.3195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;683 | 64.9111 | 183.3195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;693 | 64.9111 | 183.294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;703 | 64.9111 | 183.294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;713 | 64.9111 | 183.294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;723 | 64.9111 | 183.294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;733 | 64.9111 | 183.294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;743 | 64.9111 | 183.294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;753 | 64.9111 | 183.294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;763 | 64.9111 | 183.294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;773 | 64.9111 | 183.294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;783 | 64.9111 | 183.294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;793 | 64.9111 | 183.2821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;803 | 64.9111 | 183.2821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;813 | 64.9111 | 183.2821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;823 | 64.9111 | 183.2821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;833 | 64.9111 | 183.2821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;843 | 64.9111 | 183.2821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;853 | 64.9111 | 183.2821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;863 | 64.9111 | 183.2821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;873 | 64.9111 | 183.2821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;883 | 64.9111 | 183.2821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;893 | 64.9111 | 183.2719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;903 | 64.9111 | 183.2719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;913 | 64.9111 | 183.2719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;923 | 64.9101 | 183.2719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;933 | 64.9101 | 183.2719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;943 | 64.9101 | 183.2719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;953 | 64.9101 | 183.2719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;963 | 64.9101 | 183.2719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;973 | 64.9101 | 183.2719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;983 | 64.9101 | 183.2719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:51;993 | 64.9101 | 183.2522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;003 | 64.9101 | 183.2522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;013 | 64.9101 | 183.2522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;023 | 64.9121 | 183.2522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;033 | 64.9121 | 183.2522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;043 | 64.9121 | 183.2522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;053 | 64.9121 | 183.2522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;063 | 64.9121 | 183.2522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;073 | 64.9121 | 183.2522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;083 | 64.9121 | 183.2522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;093 | 64.9121 | 183.2488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;103 | 64.9121 | 183.2488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;113 | 64.9121 | 183.2488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;123 | 64.9111 | 183.2488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;133 | 64.9111 | 183.2488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;143 | 64.9111 | 183.2488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;153 | 64.9111 | 183.2488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;163 | 64.9111 | 183.2488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;173 | 64.9111 | 183.2488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;183 | 64.9111 | 183.2488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;193 | 64.9111 | 183.2695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;203 | 64.9111 | 183.2695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;213 | 64.9111 | 183.2695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;223 | 64.9101 | 183.2695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;233 | 64.9101 | 183.2695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;243 | 64.9101 | 183.2695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;253 | 64.9101 | 183.2695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;263 | 64.9101 | 183.2695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;273 | 64.9101 | 183.2695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;283 | 64.9101 | 183.2695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;293 | 64.9101 | 183.2939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;303 | 64.9101 | 183.2939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;313 | 64.9101 | 183.2939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;323 | 64.9111 | 183.2939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;333 | 64.9111 | 183.2939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;343 | 64.9111 | 183.2939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;353 | 64.9111 | 183.2939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;363 | 64.9111 | 183.2939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;373 | 64.9111 | 183.2939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;383 | 64.9111 | 183.2939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;393 | 64.9111 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;403 | 64.9111 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;413 | 64.9111 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;423 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;433 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;443 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;453 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;463 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;473 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;483 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;493 | 64.9101 | 183.3599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;503 | 64.9101 | 183.3599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;513 | 64.9101 | 183.3599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;523 | 64.9101 | 183.3599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;533 | 64.9101 | 183.3599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;543 | 64.9101 | 183.3599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;553 | 64.9101 | 183.3599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;563 | 64.9101 | 183.3599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;573 | 64.9101 | 183.3599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;583 | 64.9101 | 183.3599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;593 | 64.9101 | 183.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;603 | 64.9101 | 183.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;613 | 64.9101 | 183.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;623 | 64.9101 | 183.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;633 | 64.9101 | 183.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;643 | 64.9101 | 183.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;653 | 64.9101 | 183.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;663 | 64.9101 | 183.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;673 | 64.9101 | 183.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;683 | 64.9101 | 183.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;693 | 64.9101 | 183.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;703 | 64.9101 | 183.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;713 | 64.9101 | 183.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;723 | 64.9101 | 183.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;733 | 64.9101 | 183.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;743 | 64.9101 | 183.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;753 | 64.9101 | 183.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;763 | 64.9101 | 183.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;773 | 64.9101 | 183.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;783 | 64.9101 | 183.3642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;793 | 64.9101 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;803 | 64.9101 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;813 | 64.9101 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;823 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;833 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;843 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;853 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;863 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;873 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;883 | 64.9111 | 183.3343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;893 | 64.9111 | 183.3023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;903 | 64.9111 | 183.3023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;913 | 64.9111 | 183.3023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;923 | 64.9101 | 183.3023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;933 | 64.9101 | 183.3023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;943 | 64.9101 | 183.3023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;953 | 64.9101 | 183.3023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;963 | 64.9101 | 183.3023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;973 | 64.9101 | 183.3023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;983 | 64.9101 | 183.3023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:52;993 | 64.9101 | 183.2747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;003 | 64.9101 | 183.2747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;013 | 64.9101 | 183.2747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;023 | 64.9101 | 183.2747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;033 | 64.9101 | 183.2747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;043 | 64.9101 | 183.2747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;053 | 64.9101 | 183.2747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;063 | 64.9101 | 183.2747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;073 | 64.9101 | 183.2747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;083 | 64.9101 | 183.2747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;093 | 64.9101 | 183.2666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;103 | 64.9101 | 183.2666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;113 | 64.9101 | 183.2666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;123 | 64.9111 | 183.2666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;133 | 64.9111 | 183.2666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;143 | 64.9111 | 183.2666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;153 | 64.9111 | 183.2666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;163 | 64.9111 | 183.2666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;173 | 64.9111 | 183.2666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;183 | 64.9111 | 183.2666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;193 | 64.9111 | 183.2893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;203 | 64.9111 | 183.2893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;213 | 64.9111 | 183.2893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;223 | 64.9111 | 183.2893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;233 | 64.9111 | 183.2893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;243 | 64.9111 | 183.2893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;253 | 64.9111 | 183.2893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;263 | 64.9111 | 183.2893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;273 | 64.9111 | 183.2893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;283 | 64.9111 | 183.2893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;293 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;303 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;313 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;323 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;333 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;343 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;353 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;363 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;373 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;383 | 64.9111 | 183.313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;393 | 64.9111 | 183.3181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;403 | 64.9111 | 183.3181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;413 | 64.9111 | 183.3181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;423 | 64.9111 | 183.3181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;433 | 64.9111 | 183.3181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;443 | 64.9111 | 183.3181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;453 | 64.9111 | 183.3181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;463 | 64.9111 | 183.3181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;473 | 64.9111 | 183.3181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;483 | 64.9111 | 183.3181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;493 | 64.9111 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;503 | 64.9111 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;513 | 64.9111 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;523 | 64.9111 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;533 | 64.9111 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;543 | 64.9111 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;553 | 64.9111 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;563 | 64.9111 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;573 | 64.9111 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;583 | 64.9111 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;593 | 64.9111 | 183.3202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;603 | 64.9111 | 183.3202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;613 | 64.9111 | 183.3202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;623 | 64.9101 | 183.3202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;633 | 64.9101 | 183.3202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;643 | 64.9101 | 183.3202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;653 | 64.9101 | 183.3202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;663 | 64.9101 | 183.3202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;673 | 64.9101 | 183.3202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;683 | 64.9101 | 183.3202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;693 | 64.9101 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;703 | 64.9101 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;713 | 64.9101 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;723 | 64.9081 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;733 | 64.9081 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;743 | 64.9081 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;753 | 64.9081 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;763 | 64.9081 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;773 | 64.9081 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;783 | 64.9081 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;793 | 64.9081 | 183.3188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;803 | 64.9081 | 183.3188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;813 | 64.9081 | 183.3188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;823 | 64.9091 | 183.3188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;833 | 64.9091 | 183.3188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;843 | 64.9091 | 183.3188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;853 | 64.9091 | 183.3188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;863 | 64.9091 | 183.3188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;873 | 64.9091 | 183.3188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;883 | 64.9091 | 183.3188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;893 | 64.9091 | 183.3397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;903 | 64.9091 | 183.3397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;913 | 64.9091 | 183.3397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;923 | 64.9111 | 183.3397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;933 | 64.9111 | 183.3397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;943 | 64.9111 | 183.3397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;953 | 64.9111 | 183.3397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;963 | 64.9111 | 183.3397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;973 | 64.9111 | 183.3397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;983 | 64.9111 | 183.3397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:53;993 | 64.9111 | 183.3524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;003 | 64.9111 | 183.3524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;013 | 64.9111 | 183.3524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;023 | 64.9101 | 183.3524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;033 | 64.9101 | 183.3524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;043 | 64.9101 | 183.3524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;053 | 64.9101 | 183.3524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;063 | 64.9101 | 183.3524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;073 | 64.9101 | 183.3524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;083 | 64.9101 | 183.3524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;093 | 64.9101 | 183.3448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;103 | 64.9101 | 183.3448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;113 | 64.9101 | 183.3448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;123 | 64.9091 | 183.3448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;133 | 64.9091 | 183.3448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;143 | 64.9091 | 183.3448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;153 | 64.9091 | 183.3448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;163 | 64.9091 | 183.3448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;173 | 64.9091 | 183.3448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;183 | 64.9091 | 183.3448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;193 | 64.9091 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;203 | 64.9091 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;213 | 64.9091 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;223 | 64.9091 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;233 | 64.9091 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;243 | 64.9101 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;253 | 64.9101 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;263 | 64.9101 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;273 | 64.9101 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;283 | 64.9101 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;293 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;303 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;313 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;323 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;333 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;343 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;353 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;363 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;373 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;383 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;393 | 64.9101 | 183.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;403 | 64.9101 | 183.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;413 | 64.9101 | 183.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;423 | 64.9101 | 183.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;433 | 64.9101 | 183.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;443 | 64.9121 | 183.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;453 | 64.9121 | 183.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;463 | 64.9121 | 183.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;473 | 64.9121 | 183.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;483 | 64.9121 | 183.2859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;493 | 64.9121 | 183.2616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;503 | 64.9121 | 183.2616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;513 | 64.9121 | 183.2616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;523 | 64.9121 | 183.2616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;533 | 64.9121 | 183.2616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;543 | 64.9111 | 183.2616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;553 | 64.9111 | 183.2616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;563 | 64.9111 | 183.2616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;573 | 64.9111 | 183.2616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;583 | 64.9111 | 183.2616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;593 | 64.9111 | 183.247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;603 | 64.9111 | 183.247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;613 | 64.9111 | 183.247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;623 | 64.9111 | 183.247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;633 | 64.9111 | 183.247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;643 | 64.9101 | 183.247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;653 | 64.9101 | 183.247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;663 | 64.9101 | 183.247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;673 | 64.9101 | 183.247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;683 | 64.9101 | 183.247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;693 | 64.9101 | 183.2292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;703 | 64.9101 | 183.2292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;713 | 64.9101 | 183.2292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;723 | 64.9101 | 183.2292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;733 | 64.9101 | 183.2292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;743 | 64.9111 | 183.2292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;753 | 64.9111 | 183.2292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;763 | 64.9111 | 183.2292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;773 | 64.9111 | 183.2292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;783 | 64.9111 | 183.2292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;793 | 64.9111 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;803 | 64.9111 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;813 | 64.9111 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;823 | 64.9111 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;833 | 64.9111 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;843 | 64.9101 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;853 | 64.9101 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;863 | 64.9101 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;873 | 64.9101 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;883 | 64.9101 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;893 | 64.9101 | 183.1902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;903 | 64.9101 | 183.1902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;913 | 64.9101 | 183.1902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;923 | 64.9101 | 183.1902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;933 | 64.9101 | 183.1902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;943 | 64.9091 | 183.1902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;953 | 64.9091 | 183.1902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;963 | 64.9091 | 183.1902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;973 | 64.9091 | 183.1902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;983 | 64.9091 | 183.1902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:54;993 | 64.9091 | 183.1919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;003 | 64.9091 | 183.1919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;013 | 64.9091 | 183.1919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;023 | 64.9091 | 183.1919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;033 | 64.9091 | 183.1919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;043 | 64.9101 | 183.1919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;053 | 64.9101 | 183.1919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;063 | 64.9101 | 183.1919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;073 | 64.9101 | 183.1919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;083 | 64.9101 | 183.1919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;093 | 64.9101 | 183.2112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;103 | 64.9101 | 183.2112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;113 | 64.9101 | 183.2112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;123 | 64.9101 | 183.2112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;133 | 64.9101 | 183.2112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;143 | 64.9101 | 183.2112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;153 | 64.9101 | 183.2112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;163 | 64.9101 | 183.2112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;173 | 64.9101 | 183.2112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;183 | 64.9101 | 183.2112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;193 | 64.9101 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;203 | 64.9101 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;213 | 64.9101 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;223 | 64.9101 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;233 | 64.9101 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;243 | 64.9091 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;253 | 64.9091 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;263 | 64.9091 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;273 | 64.9091 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;283 | 64.9091 | 183.2462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;293 | 64.9091 | 183.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;303 | 64.9091 | 183.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;313 | 64.9091 | 183.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;323 | 64.9091 | 183.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;333 | 64.9091 | 183.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;343 | 64.9091 | 183.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;353 | 64.9091 | 183.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;363 | 64.9091 | 183.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;373 | 64.9091 | 183.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;383 | 64.9091 | 183.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;393 | 64.9091 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;403 | 64.9091 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;413 | 64.9091 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;423 | 64.9091 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;433 | 64.9091 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;443 | 64.9081 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;453 | 64.9081 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;463 | 64.9081 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;473 | 64.9081 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;483 | 64.9081 | 183.3136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;493 | 64.9081 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;503 | 64.9081 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;513 | 64.9081 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;523 | 64.9081 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;533 | 64.9081 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;543 | 64.9081 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;553 | 64.9081 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;563 | 64.9081 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;573 | 64.9081 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;583 | 64.9081 | 183.3083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;593 | 64.9081 | 183.2829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;603 | 64.9081 | 183.2829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;613 | 64.9081 | 183.2829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;623 | 64.9081 | 183.2829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;633 | 64.9081 | 183.2829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;643 | 64.9081 | 183.2829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;653 | 64.9081 | 183.2829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;663 | 64.9081 | 183.2829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;673 | 64.9081 | 183.2829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;683 | 64.9081 | 183.2829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;693 | 64.9081 | 183.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;703 | 64.9081 | 183.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;713 | 64.9081 | 183.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;723 | 64.9081 | 183.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;733 | 64.9081 | 183.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;743 | 64.9081 | 183.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;753 | 64.9081 | 183.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;763 | 64.9081 | 183.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;773 | 64.9091 | 183.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;783 | 64.9091 | 183.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;793 | 64.9091 | 183.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;803 | 64.9091 | 183.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;813 | 64.9091 | 183.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;823 | 64.9091 | 183.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;833 | 64.9091 | 183.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;843 | 64.9091 | 183.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;853 | 64.9091 | 183.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;863 | 64.9091 | 183.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;873 | 64.9081 | 183.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;883 | 64.9081 | 183.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;893 | 64.9081 | 183.2101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;903 | 64.9081 | 183.2101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;913 | 64.9081 | 183.2101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;923 | 64.9081 | 183.2101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;933 | 64.9081 | 183.2101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;943 | 64.9081 | 183.2101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;953 | 64.9081 | 183.2101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;963 | 64.9081 | 183.2101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;973 | 64.9091 | 183.2101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;983 | 64.9091 | 183.2101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:55;993 | 64.9091 | 183.2184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;003 | 64.9091 | 183.2184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;013 | 64.9091 | 183.2184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;023 | 64.9091 | 183.2184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;033 | 64.9091 | 183.2184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;043 | 64.9091 | 183.2184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;053 | 64.9091 | 183.2184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;063 | 64.9091 | 183.2184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;073 | 64.9091 | 183.2184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;083 | 64.9091 | 183.2184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;093 | 64.9091 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;103 | 64.9091 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;113 | 64.9091 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;123 | 64.9091 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;133 | 64.9091 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;143 | 64.9091 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;153 | 64.9091 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;163 | 64.9091 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;173 | 64.9091 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;183 | 64.9091 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;193 | 64.9091 | 183.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;203 | 64.9091 | 183.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;213 | 64.9091 | 183.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;223 | 64.9091 | 183.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;233 | 64.9091 | 183.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;243 | 64.9091 | 183.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;253 | 64.9091 | 183.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;263 | 64.9091 | 183.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;273 | 64.9081 | 183.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;283 | 64.9081 | 183.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;293 | 64.9081 | 183.206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;303 | 64.9081 | 183.206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;313 | 64.9081 | 183.206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;323 | 64.9081 | 183.206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;333 | 64.9081 | 183.206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;343 | 64.9081 | 183.206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;353 | 64.9081 | 183.206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;363 | 64.9081 | 183.206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;373 | 64.9081 | 183.206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;383 | 64.9081 | 183.206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;393 | 64.9081 | 183.1934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;403 | 64.9081 | 183.1934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;413 | 64.9081 | 183.1934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;423 | 64.9081 | 183.1934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;433 | 64.9081 | 183.1934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;443 | 64.9081 | 183.1934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;453 | 64.9081 | 183.1934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;463 | 64.9081 | 183.1934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;473 | 64.9081 | 183.1934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;483 | 64.9081 | 183.1934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;493 | 64.9081 | 183.1815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;503 | 64.9081 | 183.1815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;513 | 64.9081 | 183.1815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;523 | 64.9081 | 183.1815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;533 | 64.9081 | 183.1815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;543 | 64.9081 | 183.1815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;553 | 64.9081 | 183.1815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;563 | 64.9081 | 183.1815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;573 | 64.9081 | 183.1815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;583 | 64.9081 | 183.1815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;593 | 64.9081 | 183.1797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;603 | 64.9081 | 183.1797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;613 | 64.9081 | 183.1797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;623 | 64.9081 | 183.1797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;633 | 64.9081 | 183.1797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;643 | 64.9081 | 183.1797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;653 | 64.9081 | 183.1797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;663 | 64.9081 | 183.1797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;673 | 64.9091 | 183.1797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;683 | 64.9091 | 183.1797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;693 | 64.9091 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;703 | 64.9091 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;713 | 64.9091 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;723 | 64.9091 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;733 | 64.9091 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;743 | 64.9091 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;753 | 64.9091 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;763 | 64.9091 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;773 | 64.9091 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;783 | 64.9091 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;793 | 64.9091 | 183.1896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;803 | 64.9091 | 183.1896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;813 | 64.9091 | 183.1896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;823 | 64.9091 | 183.1896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;833 | 64.9091 | 183.1896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;843 | 64.9091 | 183.1896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;853 | 64.9091 | 183.1896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;863 | 64.9091 | 183.1896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;873 | 64.9081 | 183.1896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;883 | 64.9081 | 183.1896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;893 | 64.9081 | 183.1786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;903 | 64.9081 | 183.1786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;913 | 64.9081 | 183.1786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;923 | 64.9081 | 183.1786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;933 | 64.9081 | 183.1786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;943 | 64.9081 | 183.1786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;953 | 64.9081 | 183.1786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;963 | 64.9081 | 183.1786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;973 | 64.9081 | 183.1786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;983 | 64.9081 | 183.1786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:56;993 | 64.9081 | 183.1613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;003 | 64.9081 | 183.1613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;013 | 64.9081 | 183.1613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;023 | 64.9081 | 183.1613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;033 | 64.9081 | 183.1613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;043 | 64.9081 | 183.1613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;053 | 64.9081 | 183.1613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;063 | 64.9081 | 183.1613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;073 | 64.9081 | 183.1613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;083 | 64.9081 | 183.1613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;093 | 64.9081 | 183.137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;103 | 64.9081 | 183.137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;113 | 64.9081 | 183.137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;123 | 64.9081 | 183.137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;133 | 64.9081 | 183.137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;143 | 64.9081 | 183.137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;153 | 64.9081 | 183.137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;163 | 64.9081 | 183.137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;173 | 64.9081 | 183.137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;183 | 64.9081 | 183.137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;193 | 64.9081 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;203 | 64.9081 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;213 | 64.9081 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;223 | 64.9081 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;233 | 64.9081 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;243 | 64.9081 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;253 | 64.9081 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;263 | 64.9081 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;273 | 64.9091 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;283 | 64.9091 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;293 | 64.9091 | 183.0908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;303 | 64.9091 | 183.0908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;313 | 64.9091 | 183.0908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;323 | 64.9091 | 183.0908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;333 | 64.9091 | 183.0908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;343 | 64.9091 | 183.0908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;353 | 64.9091 | 183.0908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;363 | 64.9091 | 183.0908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;373 | 64.9091 | 183.0908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;383 | 64.9091 | 183.0908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;393 | 64.9091 | 183.0924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;403 | 64.9091 | 183.0924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;413 | 64.9091 | 183.0924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;423 | 64.9091 | 183.0924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;433 | 64.9091 | 183.0924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;443 | 64.9091 | 183.0924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;453 | 64.9091 | 183.0924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;463 | 64.9091 | 183.0924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;473 | 64.9081 | 183.0924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;483 | 64.9081 | 183.0924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;493 | 64.9081 | 183.094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;503 | 64.9081 | 183.094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;513 | 64.9081 | 183.094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;523 | 64.9081 | 183.094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;533 | 64.9081 | 183.094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;543 | 64.9081 | 183.094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;553 | 64.9081 | 183.094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;563 | 64.9081 | 183.094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;573 | 64.9081 | 183.094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;583 | 64.9081 | 183.094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;593 | 64.9081 | 183.0926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;603 | 64.9081 | 183.0926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;613 | 64.9081 | 183.0926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;623 | 64.9081 | 183.0926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;633 | 64.9081 | 183.0926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;643 | 64.9081 | 183.0926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;653 | 64.9081 | 183.0926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;663 | 64.9081 | 183.0926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;673 | 64.9081 | 183.0926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;683 | 64.9081 | 183.0926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;693 | 64.9081 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;703 | 64.9081 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;713 | 64.9081 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;723 | 64.9081 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;733 | 64.9081 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;743 | 64.9081 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;753 | 64.9081 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;763 | 64.9081 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;773 | 64.9081 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;783 | 64.9081 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;793 | 64.9081 | 183.0943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;803 | 64.9081 | 183.0943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;813 | 64.9081 | 183.0943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;823 | 64.9081 | 183.0943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;833 | 64.9081 | 183.0943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;843 | 64.9081 | 183.0943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;853 | 64.9081 | 183.0943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;863 | 64.9081 | 183.0943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;873 | 64.9081 | 183.0943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;883 | 64.9081 | 183.0943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;893 | 64.9081 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;903 | 64.9081 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;913 | 64.9081 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;923 | 64.9081 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;933 | 64.9081 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;943 | 64.9081 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;953 | 64.9081 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;963 | 64.9081 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;973 | 64.9081 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;983 | 64.9081 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:57;993 | 64.9081 | 183.1192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;003 | 64.9081 | 183.1192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;013 | 64.9081 | 183.1192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;023 | 64.9081 | 183.1192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;033 | 64.9081 | 183.1192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;043 | 64.9081 | 183.1192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;053 | 64.9081 | 183.1192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;063 | 64.9081 | 183.1192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;073 | 64.9081 | 183.1192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;083 | 64.9081 | 183.1192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;093 | 64.9081 | 183.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;103 | 64.9081 | 183.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;113 | 64.9081 | 183.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;123 | 64.9081 | 183.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;133 | 64.9081 | 183.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;143 | 64.9081 | 183.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;153 | 64.9081 | 183.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;163 | 64.9081 | 183.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;173 | 64.9081 | 183.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;183 | 64.9081 | 183.1555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;193 | 64.9081 | 183.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;203 | 64.9091 | 183.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;213 | 64.9091 | 183.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;223 | 64.9091 | 183.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;233 | 64.9091 | 183.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;243 | 64.9091 | 183.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;253 | 64.9091 | 183.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;263 | 64.9091 | 183.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;273 | 64.9091 | 183.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;283 | 64.9091 | 183.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;293 | 64.9091 | 183.194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;303 | 64.9101 | 183.194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;313 | 64.9101 | 183.194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;323 | 64.9101 | 183.194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;333 | 64.9101 | 183.194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;343 | 64.9101 | 183.194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;353 | 64.9101 | 183.194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;363 | 64.9101 | 183.194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;373 | 64.9101 | 183.194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;383 | 64.9101 | 183.194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;393 | 64.9101 | 183.1956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;403 | 64.9091 | 183.1956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;413 | 64.9091 | 183.1956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;423 | 64.9091 | 183.1956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;433 | 64.9091 | 183.1956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;443 | 64.9091 | 183.1956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;453 | 64.9091 | 183.1956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;463 | 64.9091 | 183.1956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;473 | 64.9091 | 183.1956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;483 | 64.9091 | 183.1956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;493 | 64.9091 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;503 | 64.9081 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;513 | 64.9081 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;523 | 64.9081 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;533 | 64.9081 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;543 | 64.9081 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;553 | 64.9081 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;563 | 64.9081 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;573 | 64.9081 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;583 | 64.9081 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;593 | 64.9081 | 183.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;603 | 64.9081 | 183.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;613 | 64.9081 | 183.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;623 | 64.9081 | 183.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;633 | 64.9081 | 183.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;643 | 64.9081 | 183.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;653 | 64.9081 | 183.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;663 | 64.9081 | 183.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;673 | 64.9081 | 183.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;683 | 64.9081 | 183.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;693 | 64.9081 | 183.1472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;703 | 64.9091 | 183.1472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;713 | 64.9091 | 183.1472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;723 | 64.9091 | 183.1472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;733 | 64.9091 | 183.1472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;743 | 64.9091 | 183.1472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;753 | 64.9091 | 183.1472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;763 | 64.9091 | 183.1472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;773 | 64.9091 | 183.1472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;783 | 64.9091 | 183.1472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;793 | 64.9091 | 183.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;803 | 64.9091 | 183.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;813 | 64.9091 | 183.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;823 | 64.9091 | 183.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;833 | 64.9091 | 183.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;843 | 64.9091 | 183.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;853 | 64.9091 | 183.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;863 | 64.9091 | 183.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;873 | 64.9091 | 183.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;883 | 64.9091 | 183.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;893 | 64.9091 | 183.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;903 | 64.9091 | 183.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;913 | 64.9091 | 183.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;923 | 64.9091 | 183.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;933 | 64.9091 | 183.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;943 | 64.9091 | 183.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;953 | 64.9091 | 183.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;963 | 64.9091 | 183.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;973 | 64.9091 | 183.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;983 | 64.9091 | 183.1347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:58;993 | 64.9091 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;003 | 64.9081 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;013 | 64.9081 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;023 | 64.9081 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;033 | 64.9081 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;043 | 64.9081 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;053 | 64.9081 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;063 | 64.9081 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;073 | 64.9081 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;083 | 64.9081 | 183.121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;093 | 64.9081 | 183.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;103 | 64.9081 | 183.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;113 | 64.9081 | 183.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;123 | 64.9081 | 183.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;133 | 64.9081 | 183.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;143 | 64.9081 | 183.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;153 | 64.9081 | 183.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;163 | 64.9081 | 183.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;173 | 64.9081 | 183.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;183 | 64.9081 | 183.1126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;193 | 64.9081 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;203 | 64.9081 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;213 | 64.9081 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;223 | 64.9081 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;233 | 64.9081 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;243 | 64.9081 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;253 | 64.9081 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;263 | 64.9081 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;273 | 64.9081 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;283 | 64.9081 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;293 | 64.9081 | 183.1146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;303 | 64.9081 | 183.1146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;313 | 64.9081 | 183.1146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;323 | 64.9081 | 183.1146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;333 | 64.9081 | 183.1146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;343 | 64.9081 | 183.1146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;353 | 64.9081 | 183.1146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;363 | 64.9081 | 183.1146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;373 | 64.9081 | 183.1146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;383 | 64.9081 | 183.1146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;393 | 64.9081 | 183.1451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;403 | 64.9071 | 183.1451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;413 | 64.9071 | 183.1451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;423 | 64.9071 | 183.1451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;433 | 64.9071 | 183.1451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;443 | 64.9071 | 183.1451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;453 | 64.9071 | 183.1451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;463 | 64.9071 | 183.1451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;473 | 64.9071 | 183.1451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;483 | 64.9071 | 183.1451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;493 | 64.9071 | 183.1884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;503 | 64.9081 | 183.1884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;513 | 64.9081 | 183.1884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;523 | 64.9081 | 183.1884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;533 | 64.9081 | 183.1884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;543 | 64.9081 | 183.1884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;553 | 64.9081 | 183.1884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;563 | 64.9081 | 183.1884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;573 | 64.9081 | 183.1884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;583 | 64.9081 | 183.1884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;593 | 64.9081 | 183.2127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;603 | 64.9081 | 183.2127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;613 | 64.9081 | 183.2127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;623 | 64.9081 | 183.2127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;633 | 64.9081 | 183.2127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;643 | 64.9081 | 183.2127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;653 | 64.9081 | 183.2127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;663 | 64.9081 | 183.2127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;673 | 64.9081 | 183.2127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;683 | 64.9081 | 183.2127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;693 | 64.9081 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;703 | 64.9061 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;713 | 64.9061 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;723 | 64.9061 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;733 | 64.9061 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;743 | 64.9061 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;753 | 64.9061 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;763 | 64.9061 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;773 | 64.9061 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;783 | 64.9061 | 183.2155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;793 | 64.9061 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;803 | 64.9071 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;813 | 64.9071 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;823 | 64.9071 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;833 | 64.9071 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;843 | 64.9071 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;853 | 64.9071 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;863 | 64.9071 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;873 | 64.9071 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;883 | 64.9071 | 183.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;893 | 64.9071 | 183.1684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;903 | 64.9061 | 183.1684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;913 | 64.9061 | 183.1684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;923 | 64.9061 | 183.1684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;933 | 64.9061 | 183.1684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;943 | 64.9061 | 183.1684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;953 | 64.9061 | 183.1684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;963 | 64.9061 | 183.1684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;973 | 64.9061 | 183.1684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;983 | 64.9061 | 183.1684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:42:59;993 | 64.9061 | 183.1219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;003 | 64.9061 | 183.1219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;013 | 64.9061 | 183.1219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;023 | 64.9061 | 183.1219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;033 | 64.9061 | 183.1219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;043 | 64.9061 | 183.1219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;053 | 64.9061 | 183.1219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;063 | 64.9061 | 183.1219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;073 | 64.9061 | 183.1219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;083 | 64.9061 | 183.1219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;093 | 64.9061 | 183.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;103 | 64.9061 | 183.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;113 | 64.9061 | 183.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;123 | 64.9061 | 183.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;133 | 64.9061 | 183.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;143 | 64.9061 | 183.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;153 | 64.9061 | 183.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;163 | 64.9061 | 183.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;173 | 64.9061 | 183.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;183 | 64.9061 | 183.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;193 | 64.9061 | 183.099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;203 | 64.9071 | 183.099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;213 | 64.9071 | 183.099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;223 | 64.9071 | 183.099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;233 | 64.9071 | 183.099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;243 | 64.9071 | 183.099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;253 | 64.9071 | 183.099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;263 | 64.9071 | 183.099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;273 | 64.9071 | 183.099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;283 | 64.9071 | 183.099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;293 | 64.9071 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;303 | 64.9061 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;313 | 64.9061 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;323 | 64.9061 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;333 | 64.9061 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;343 | 64.9061 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;353 | 64.9061 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;363 | 64.9061 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;373 | 64.9061 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;383 | 64.9061 | 183.0988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;393 | 64.9061 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;403 | 64.9071 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;413 | 64.9071 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;423 | 64.9071 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;433 | 64.9071 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;443 | 64.9071 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;453 | 64.9071 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;463 | 64.9071 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;473 | 64.9071 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;483 | 64.9071 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;493 | 64.9071 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;503 | 64.9061 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;513 | 64.9061 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;523 | 64.9061 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;533 | 64.9061 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;543 | 64.9061 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;553 | 64.9061 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;563 | 64.9061 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;573 | 64.9061 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;583 | 64.9061 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;593 | 64.9061 | 183.1163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;603 | 64.9061 | 183.1163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;613 | 64.9061 | 183.1163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;623 | 64.9061 | 183.1163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;633 | 64.9061 | 183.1163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;643 | 64.9061 | 183.1163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;653 | 64.9061 | 183.1163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;663 | 64.9061 | 183.1163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;673 | 64.9061 | 183.1163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;683 | 64.9061 | 183.1163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;693 | 64.9061 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;703 | 64.9061 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;713 | 64.9061 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;723 | 64.9061 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;733 | 64.9061 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;743 | 64.9061 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;753 | 64.9061 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;763 | 64.9061 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;773 | 64.9061 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;783 | 64.9061 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;793 | 64.9061 | 183.1216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;803 | 64.9061 | 183.1216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;813 | 64.9061 | 183.1216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;823 | 64.9051 | 183.1216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;833 | 64.9051 | 183.1216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;843 | 64.9051 | 183.1216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;853 | 64.9051 | 183.1216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;863 | 64.9051 | 183.1216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;873 | 64.9051 | 183.1216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;883 | 64.9051 | 183.1216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;893 | 64.9051 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;903 | 64.9051 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;913 | 64.9051 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;923 | 64.9051 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;933 | 64.9051 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;943 | 64.9051 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;953 | 64.9051 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;963 | 64.9051 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;973 | 64.9051 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;983 | 64.9051 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:00;993 | 64.9051 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;003 | 64.9051 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;013 | 64.9051 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;023 | 64.9061 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;033 | 64.9061 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;043 | 64.9061 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;053 | 64.9061 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;063 | 64.9061 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;073 | 64.9061 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;083 | 64.9061 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;093 | 64.9061 | 183.1487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;103 | 64.9061 | 183.1487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;113 | 64.9061 | 183.1487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;123 | 64.9061 | 183.1487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;133 | 64.9061 | 183.1487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;143 | 64.9061 | 183.1487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;153 | 64.9061 | 183.1487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;163 | 64.9061 | 183.1487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;173 | 64.9061 | 183.1487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;183 | 64.9061 | 183.1487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;193 | 64.9061 | 183.1393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;203 | 64.9061 | 183.1393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;213 | 64.9061 | 183.1393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;223 | 64.9061 | 183.1393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;233 | 64.9061 | 183.1393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;243 | 64.9061 | 183.1393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;253 | 64.9061 | 183.1393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;263 | 64.9061 | 183.1393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;273 | 64.9061 | 183.1393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;283 | 64.9061 | 183.1393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;293 | 64.9061 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;303 | 64.9061 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;313 | 64.9061 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;323 | 64.9051 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;333 | 64.9051 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;343 | 64.9051 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;353 | 64.9051 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;363 | 64.9051 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;373 | 64.9051 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;383 | 64.9051 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;393 | 64.9051 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;403 | 64.9051 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;413 | 64.9051 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;423 | 64.9061 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;433 | 64.9061 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;443 | 64.9061 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;453 | 64.9061 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;463 | 64.9061 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;473 | 64.9061 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;483 | 64.9061 | 183.0952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;493 | 64.9061 | 183.0684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;503 | 64.9061 | 183.0684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;513 | 64.9061 | 183.0684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;523 | 64.9061 | 183.0684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;533 | 64.9061 | 183.0684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;543 | 64.9061 | 183.0684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;553 | 64.9061 | 183.0684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;563 | 64.9061 | 183.0684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;573 | 64.9061 | 183.0684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;583 | 64.9061 | 183.0684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;593 | 64.9061 | 183.0536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;603 | 64.9061 | 183.0536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;613 | 64.9061 | 183.0536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;623 | 64.9061 | 183.0536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;633 | 64.9061 | 183.0536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;643 | 64.9061 | 183.0536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;653 | 64.9061 | 183.0536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;663 | 64.9061 | 183.0536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;673 | 64.9061 | 183.0536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;683 | 64.9061 | 183.0536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;693 | 64.9061 | 183.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;703 | 64.9061 | 183.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;713 | 64.9061 | 183.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;723 | 64.9061 | 183.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;733 | 64.9061 | 183.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;743 | 64.9061 | 183.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;753 | 64.9061 | 183.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;763 | 64.9061 | 183.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;773 | 64.9061 | 183.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;783 | 64.9061 | 183.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;793 | 64.9061 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;803 | 64.9061 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;813 | 64.9061 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;823 | 64.9071 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;833 | 64.9071 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;843 | 64.9071 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;853 | 64.9071 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;863 | 64.9071 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;873 | 64.9071 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;883 | 64.9071 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;893 | 64.9071 | 183.0022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;903 | 64.9071 | 183.0022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;913 | 64.9071 | 183.0022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;923 | 64.9071 | 183.0022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;933 | 64.9071 | 183.0022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;943 | 64.9071 | 183.0022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;953 | 64.9071 | 183.0022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;963 | 64.9071 | 183.0022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;973 | 64.9071 | 183.0022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;983 | 64.9071 | 183.0022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:01;993 | 64.9071 | 182.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;003 | 64.9071 | 182.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;013 | 64.9071 | 182.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;023 | 64.9071 | 182.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;033 | 64.9071 | 182.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;043 | 64.9071 | 182.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;053 | 64.9071 | 182.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;063 | 64.9071 | 182.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;073 | 64.9071 | 182.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;083 | 64.9071 | 182.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;093 | 64.9071 | 182.9861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;103 | 64.9071 | 182.9861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;113 | 64.9071 | 182.9861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;123 | 64.9061 | 182.9861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;133 | 64.9061 | 182.9861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;143 | 64.9061 | 182.9861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;153 | 64.9061 | 182.9861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;163 | 64.9061 | 182.9861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;173 | 64.9061 | 182.9861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;183 | 64.9061 | 182.9861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;193 | 64.9061 | 182.9979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;203 | 64.9061 | 182.9979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;213 | 64.9061 | 182.9979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;223 | 64.9061 | 182.9979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;233 | 64.9061 | 182.9979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;243 | 64.9061 | 182.9979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;253 | 64.9061 | 182.9979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;263 | 64.9061 | 182.9979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;273 | 64.9061 | 182.9979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;283 | 64.9061 | 182.9979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;293 | 64.9061 | 183.0276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;303 | 64.9061 | 183.0276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;313 | 64.9061 | 183.0276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;323 | 64.9061 | 183.0276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;333 | 64.9061 | 183.0276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;343 | 64.9061 | 183.0276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;353 | 64.9061 | 183.0276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;363 | 64.9061 | 183.0276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;373 | 64.9061 | 183.0276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;383 | 64.9061 | 183.0276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;393 | 64.9061 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;403 | 64.9061 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;413 | 64.9061 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;423 | 64.9061 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;433 | 64.9061 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;443 | 64.9061 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;453 | 64.9061 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;463 | 64.9061 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;473 | 64.9061 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;483 | 64.9061 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;493 | 64.9061 | 183.0717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;503 | 64.9061 | 183.0717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;513 | 64.9061 | 183.0717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;523 | 64.9061 | 183.0717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;533 | 64.9061 | 183.0717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;543 | 64.9061 | 183.0717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;553 | 64.9061 | 183.0717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;563 | 64.9061 | 183.0717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;573 | 64.9061 | 183.0717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;583 | 64.9061 | 183.0717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;593 | 64.9061 | 183.0657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;603 | 64.9061 | 183.0657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;613 | 64.9061 | 183.0657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;623 | 64.9061 | 183.0657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;633 | 64.9061 | 183.0657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;643 | 64.9061 | 183.0657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;653 | 64.9061 | 183.0657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;663 | 64.9061 | 183.0657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;673 | 64.9061 | 183.0657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;683 | 64.9061 | 183.0657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;693 | 64.9061 | 183.0396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;703 | 64.9061 | 183.0396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;713 | 64.9061 | 183.0396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;723 | 64.9061 | 183.0396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;733 | 64.9061 | 183.0396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;743 | 64.9061 | 183.0396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;753 | 64.9061 | 183.0396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;763 | 64.9061 | 183.0396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;773 | 64.9061 | 183.0396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;783 | 64.9061 | 183.0396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;793 | 64.9061 | 183.0034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;803 | 64.9061 | 183.0034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;813 | 64.9061 | 183.0034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;823 | 64.9061 | 183.0034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;833 | 64.9061 | 183.0034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;843 | 64.9061 | 183.0034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;853 | 64.9061 | 183.0034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;863 | 64.9061 | 183.0034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;873 | 64.9061 | 183.0034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;883 | 64.9061 | 183.0034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;893 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;903 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;913 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;923 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;933 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;943 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;953 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;963 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;973 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;983 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:02;993 | 64.9061 | 182.9575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;003 | 64.9061 | 182.9575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;013 | 64.9061 | 182.9575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;023 | 64.9061 | 182.9575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;033 | 64.9061 | 182.9575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;043 | 64.9061 | 182.9575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;053 | 64.9061 | 182.9575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;063 | 64.9061 | 182.9575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;073 | 64.9061 | 182.9575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;083 | 64.9061 | 182.9575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;093 | 64.9061 | 182.9535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;103 | 64.9061 | 182.9535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;113 | 64.9061 | 182.9535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;123 | 64.9061 | 182.9535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;133 | 64.9061 | 182.9535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;143 | 64.9061 | 182.9535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;153 | 64.9061 | 182.9535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;163 | 64.9061 | 182.9535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;173 | 64.9061 | 182.9535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;183 | 64.9061 | 182.9535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;193 | 64.9061 | 182.9521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;203 | 64.9061 | 182.9521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;213 | 64.9061 | 182.9521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;223 | 64.9061 | 182.9521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;233 | 64.9061 | 182.9521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;243 | 64.9061 | 182.9521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;253 | 64.9061 | 182.9521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;263 | 64.9061 | 182.9521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;273 | 64.9061 | 182.9521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;283 | 64.9061 | 182.9521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;293 | 64.9061 | 182.9534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;303 | 64.9061 | 182.9534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;313 | 64.9061 | 182.9534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;323 | 64.9061 | 182.9534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;333 | 64.9061 | 182.9534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;343 | 64.9061 | 182.9534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;353 | 64.9061 | 182.9534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;363 | 64.9061 | 182.9534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;373 | 64.9061 | 182.9534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;383 | 64.9061 | 182.9534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;393 | 64.9061 | 182.9568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;403 | 64.9061 | 182.9568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;413 | 64.9061 | 182.9568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;423 | 64.9071 | 182.9568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;433 | 64.9071 | 182.9568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;443 | 64.9071 | 182.9568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;453 | 64.9071 | 182.9568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;463 | 64.9071 | 182.9568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;473 | 64.9071 | 182.9568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;483 | 64.9071 | 182.9568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;493 | 64.9071 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;503 | 64.9071 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;513 | 64.9071 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;523 | 64.9061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;533 | 64.9061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;543 | 64.9061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;553 | 64.9061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;563 | 64.9061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;573 | 64.9061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;583 | 64.9061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;593 | 64.9061 | 182.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;603 | 64.9061 | 182.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;613 | 64.9061 | 182.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;623 | 64.9061 | 182.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;633 | 64.9061 | 182.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;643 | 64.9061 | 182.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;653 | 64.9061 | 182.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;663 | 64.9061 | 182.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;673 | 64.9061 | 182.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;683 | 64.9061 | 182.9679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;693 | 64.9061 | 182.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;703 | 64.9061 | 182.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;713 | 64.9061 | 182.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;723 | 64.9061 | 182.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;733 | 64.9061 | 182.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;743 | 64.9061 | 182.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;753 | 64.9061 | 182.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;763 | 64.9061 | 182.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;773 | 64.9061 | 182.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;783 | 64.9061 | 182.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;793 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;803 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;813 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;823 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;833 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;843 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;853 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;863 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;873 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;883 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;893 | 64.9061 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;903 | 64.9061 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;913 | 64.9061 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;923 | 64.9061 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;933 | 64.9061 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;943 | 64.9061 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;953 | 64.9061 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;963 | 64.9061 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;973 | 64.9061 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;983 | 64.9061 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:03;993 | 64.9061 | 183.0352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;003 | 64.9061 | 183.0352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;013 | 64.9061 | 183.0352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;023 | 64.9061 | 183.0352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;033 | 64.9061 | 183.0352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;043 | 64.9061 | 183.0352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;053 | 64.9061 | 183.0352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;063 | 64.9061 | 183.0352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;073 | 64.9061 | 183.0352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;083 | 64.9061 | 183.0352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;093 | 64.9061 | 183.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;103 | 64.9061 | 183.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;113 | 64.9061 | 183.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;123 | 64.9061 | 183.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;133 | 64.9061 | 183.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;143 | 64.9061 | 183.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;153 | 64.9061 | 183.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;163 | 64.9061 | 183.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;173 | 64.9061 | 183.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;183 | 64.9061 | 183.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;193 | 64.9061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;203 | 64.9061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;213 | 64.9061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;223 | 64.9061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;233 | 64.9061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;243 | 64.9061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;253 | 64.9061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;263 | 64.9061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;273 | 64.9061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;283 | 64.9061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;293 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;303 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;313 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;323 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;333 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;343 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;353 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;363 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;373 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;383 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;393 | 64.9061 | 182.9722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;403 | 64.9061 | 182.9722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;413 | 64.9061 | 182.9722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;423 | 64.9061 | 182.9722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;433 | 64.9061 | 182.9722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;443 | 64.9061 | 182.9722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;453 | 64.9061 | 182.9722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;463 | 64.9061 | 182.9722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;473 | 64.9061 | 182.9722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;483 | 64.9061 | 182.9722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;493 | 64.9061 | 182.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;503 | 64.9061 | 182.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;513 | 64.9061 | 182.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;523 | 64.9061 | 182.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;533 | 64.9061 | 182.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;543 | 64.9061 | 182.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;553 | 64.9061 | 182.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;563 | 64.9061 | 182.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;573 | 64.9061 | 182.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;583 | 64.9061 | 182.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;593 | 64.9061 | 182.9128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;603 | 64.9061 | 182.9128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;613 | 64.9061 | 182.9128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;623 | 64.9061 | 182.9128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;633 | 64.9061 | 182.9128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;643 | 64.9061 | 182.9128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;653 | 64.9061 | 182.9128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;663 | 64.9061 | 182.9128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;673 | 64.9061 | 182.9128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;683 | 64.9061 | 182.9128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;693 | 64.9061 | 182.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;703 | 64.9061 | 182.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;713 | 64.9061 | 182.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;723 | 64.9061 | 182.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;733 | 64.9061 | 182.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;743 | 64.9061 | 182.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;753 | 64.9061 | 182.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;763 | 64.9061 | 182.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;773 | 64.9061 | 182.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;783 | 64.9061 | 182.8984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;793 | 64.9061 | 182.9002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;803 | 64.9061 | 182.9002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;813 | 64.9061 | 182.9002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;823 | 64.9061 | 182.9002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;833 | 64.9061 | 182.9002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;843 | 64.9061 | 182.9002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;853 | 64.9061 | 182.9002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;863 | 64.9061 | 182.9002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;873 | 64.9061 | 182.9002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;883 | 64.9061 | 182.9002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;893 | 64.9061 | 182.9058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;903 | 64.9061 | 182.9058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;913 | 64.9061 | 182.9058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;923 | 64.9061 | 182.9058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;933 | 64.9061 | 182.9058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;943 | 64.9061 | 182.9058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;953 | 64.9061 | 182.9058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;963 | 64.9061 | 182.9058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;973 | 64.9061 | 182.9058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;983 | 64.9061 | 182.9058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:04;993 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;003 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;013 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;023 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;033 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;043 | 64.9071 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;053 | 64.9071 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;063 | 64.9071 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;073 | 64.9071 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;083 | 64.9071 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;093 | 64.9071 | 182.9467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;103 | 64.9071 | 182.9467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;113 | 64.9071 | 182.9467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;123 | 64.9071 | 182.9467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;133 | 64.9071 | 182.9467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;143 | 64.9061 | 182.9467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;153 | 64.9061 | 182.9467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;163 | 64.9061 | 182.9467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;173 | 64.9061 | 182.9467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;183 | 64.9061 | 182.9467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;193 | 64.9061 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;203 | 64.9061 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;213 | 64.9061 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;223 | 64.9061 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;233 | 64.9061 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;243 | 64.9061 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;253 | 64.9061 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;263 | 64.9061 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;273 | 64.9061 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;283 | 64.9061 | 182.9686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;293 | 64.9061 | 182.978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;303 | 64.9061 | 182.978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;313 | 64.9061 | 182.978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;323 | 64.9061 | 182.978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;333 | 64.9061 | 182.978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;343 | 64.9071 | 182.978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;353 | 64.9071 | 182.978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;363 | 64.9071 | 182.978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;373 | 64.9071 | 182.978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;383 | 64.9071 | 182.978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;393 | 64.9071 | 182.9762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;403 | 64.9071 | 182.9762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;413 | 64.9071 | 182.9762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;423 | 64.9071 | 182.9762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;433 | 64.9071 | 182.9762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;443 | 64.9061 | 182.9762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;453 | 64.9061 | 182.9762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;463 | 64.9061 | 182.9762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;473 | 64.9061 | 182.9762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;483 | 64.9061 | 182.9762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;493 | 64.9061 | 182.9556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;503 | 64.9061 | 182.9556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;513 | 64.9061 | 182.9556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;523 | 64.9061 | 182.9556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;533 | 64.9061 | 182.9556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;543 | 64.9061 | 182.9556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;553 | 64.9061 | 182.9556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;563 | 64.9061 | 182.9556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;573 | 64.9061 | 182.9556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;583 | 64.9061 | 182.9556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;593 | 64.9061 | 182.9149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;603 | 64.9061 | 182.9149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;613 | 64.9061 | 182.9149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;623 | 64.9061 | 182.9149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;633 | 64.9061 | 182.9149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;643 | 64.9061 | 182.9149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;653 | 64.9061 | 182.9149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;663 | 64.9061 | 182.9149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;673 | 64.9061 | 182.9149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;683 | 64.9061 | 182.9149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;693 | 64.9061 | 182.8809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;703 | 64.9061 | 182.8809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;713 | 64.9061 | 182.8809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;723 | 64.9061 | 182.8809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;733 | 64.9061 | 182.8809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;743 | 64.9061 | 182.8809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;753 | 64.9061 | 182.8809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;763 | 64.9061 | 182.8809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;773 | 64.9061 | 182.8809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;783 | 64.9061 | 182.8809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;793 | 64.9061 | 182.8692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;803 | 64.9061 | 182.8692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;813 | 64.9061 | 182.8692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;823 | 64.9061 | 182.8692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;833 | 64.9061 | 182.8692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;843 | 64.9061 | 182.8692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;853 | 64.9061 | 182.8692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;863 | 64.9061 | 182.8692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;873 | 64.9061 | 182.8692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;883 | 64.9061 | 182.8692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;893 | 64.9061 | 182.8716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;903 | 64.9061 | 182.8716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;913 | 64.9061 | 182.8716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;923 | 64.9061 | 182.8716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;933 | 64.9061 | 182.8716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;943 | 64.9061 | 182.8716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;953 | 64.9061 | 182.8716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;963 | 64.9061 | 182.8716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;973 | 64.9061 | 182.8716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;983 | 64.9061 | 182.8716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:05;993 | 64.9061 | 182.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;003 | 64.9061 | 182.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;013 | 64.9061 | 182.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;023 | 64.9061 | 182.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;033 | 64.9061 | 182.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;043 | 64.9061 | 182.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;053 | 64.9061 | 182.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;063 | 64.9061 | 182.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;073 | 64.9071 | 182.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;083 | 64.9071 | 182.8868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;093 | 64.9071 | 182.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;103 | 64.9071 | 182.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;113 | 64.9071 | 182.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;123 | 64.9071 | 182.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;133 | 64.9071 | 182.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;143 | 64.9071 | 182.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;153 | 64.9071 | 182.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;163 | 64.9071 | 182.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;173 | 64.9071 | 182.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;183 | 64.9071 | 182.9194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;193 | 64.9071 | 182.9537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;203 | 64.9071 | 182.9537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;213 | 64.9071 | 182.9537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;223 | 64.9071 | 182.9537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;233 | 64.9071 | 182.9537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;243 | 64.9071 | 182.9537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;253 | 64.9071 | 182.9537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;263 | 64.9071 | 182.9537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;273 | 64.9061 | 182.9537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;283 | 64.9061 | 182.9537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;293 | 64.9061 | 182.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;303 | 64.9061 | 182.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;313 | 64.9061 | 182.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;323 | 64.9061 | 182.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;333 | 64.9061 | 182.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;343 | 64.9061 | 182.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;353 | 64.9061 | 182.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;363 | 64.9061 | 182.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;373 | 64.9061 | 182.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;383 | 64.9061 | 182.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;393 | 64.9061 | 182.9859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;403 | 64.9061 | 182.9859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;413 | 64.9061 | 182.9859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;423 | 64.9061 | 182.9859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;433 | 64.9061 | 182.9859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;443 | 64.9061 | 182.9859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;453 | 64.9061 | 182.9859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;463 | 64.9061 | 182.9859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;473 | 64.9061 | 182.9859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;483 | 64.9061 | 182.9859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;493 | 64.9061 | 182.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;503 | 64.9061 | 182.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;513 | 64.9061 | 182.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;523 | 64.9061 | 182.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;533 | 64.9061 | 182.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;543 | 64.9061 | 182.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;553 | 64.9061 | 182.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;563 | 64.9061 | 182.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;573 | 64.9061 | 182.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;583 | 64.9061 | 182.9998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;593 | 64.9061 | 183.0084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;603 | 64.9061 | 183.0084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;613 | 64.9061 | 183.0084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;623 | 64.9061 | 183.0084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;633 | 64.9061 | 183.0084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;643 | 64.9061 | 183.0084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;653 | 64.9061 | 183.0084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;663 | 64.9061 | 183.0084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;673 | 64.9061 | 183.0084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;683 | 64.9061 | 183.0084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;693 | 64.9061 | 183.013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;703 | 64.9061 | 183.013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;713 | 64.9061 | 183.013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;723 | 64.9061 | 183.013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;733 | 64.9061 | 183.013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;743 | 64.9061 | 183.013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;753 | 64.9061 | 183.013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;763 | 64.9061 | 183.013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;773 | 64.9071 | 183.013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;783 | 64.9071 | 183.013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;793 | 64.9071 | 183.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;803 | 64.9071 | 183.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;813 | 64.9071 | 183.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;823 | 64.9071 | 183.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;833 | 64.9071 | 183.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;843 | 64.9071 | 183.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;853 | 64.9071 | 183.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;863 | 64.9071 | 183.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;873 | 64.9071 | 183.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;883 | 64.9071 | 183.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;893 | 64.9071 | 183.0124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;903 | 64.9071 | 183.0124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;913 | 64.9071 | 183.0124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;923 | 64.9071 | 183.0124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;933 | 64.9071 | 183.0124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;943 | 64.9071 | 183.0124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;953 | 64.9071 | 183.0124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;963 | 64.9071 | 183.0124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;973 | 64.9061 | 183.0124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;983 | 64.9061 | 183.0124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:06;993 | 64.9061 | 182.9797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;003 | 64.9061 | 182.9797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;013 | 64.9061 | 182.9797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;023 | 64.9061 | 182.9797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;033 | 64.9061 | 182.9797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;043 | 64.9061 | 182.9797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;053 | 64.9061 | 182.9797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;063 | 64.9061 | 182.9797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;073 | 64.9071 | 182.9797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;083 | 64.9071 | 182.9797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;093 | 64.9071 | 182.9442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;103 | 64.9071 | 182.9442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;113 | 64.9071 | 182.9442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;123 | 64.9071 | 182.9442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;133 | 64.9071 | 182.9442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;143 | 64.9071 | 182.9442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;153 | 64.9071 | 182.9442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;163 | 64.9071 | 182.9442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;173 | 64.9071 | 182.9442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;183 | 64.9071 | 182.9442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;193 | 64.9071 | 182.9159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;203 | 64.9071 | 182.9159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;213 | 64.9071 | 182.9159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;223 | 64.9071 | 182.9159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;233 | 64.9071 | 182.9159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;243 | 64.9071 | 182.9159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;253 | 64.9071 | 182.9159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;263 | 64.9071 | 182.9159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;273 | 64.9061 | 182.9159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;283 | 64.9061 | 182.9159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;293 | 64.9061 | 182.8893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;303 | 64.9061 | 182.8893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;313 | 64.9061 | 182.8893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;323 | 64.9061 | 182.8893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;333 | 64.9061 | 182.8893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;343 | 64.9061 | 182.8893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;353 | 64.9061 | 182.8893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;363 | 64.9061 | 182.8893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;373 | 64.9061 | 182.8893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;383 | 64.9061 | 182.8893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;393 | 64.9061 | 182.8704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;403 | 64.9061 | 182.8704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;413 | 64.9061 | 182.8704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;423 | 64.9061 | 182.8704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;433 | 64.9061 | 182.8704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;443 | 64.9061 | 182.8704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;453 | 64.9061 | 182.8704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;463 | 64.9061 | 182.8704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;473 | 64.9061 | 182.8704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;483 | 64.9061 | 182.8704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;493 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;503 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;513 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;523 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;533 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;543 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;553 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;563 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;573 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;583 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;593 | 64.9061 | 182.8745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;603 | 64.9061 | 182.8745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;613 | 64.9061 | 182.8745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;623 | 64.9061 | 182.8745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;633 | 64.9061 | 182.8745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;643 | 64.9061 | 182.8745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;653 | 64.9061 | 182.8745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;663 | 64.9061 | 182.8745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;673 | 64.9061 | 182.8745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;683 | 64.9061 | 182.8745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;693 | 64.9061 | 182.8792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;703 | 64.9061 | 182.8792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;713 | 64.9061 | 182.8792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;723 | 64.9061 | 182.8792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;733 | 64.9061 | 182.8792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;743 | 64.9061 | 182.8792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;753 | 64.9061 | 182.8792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;763 | 64.9061 | 182.8792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;773 | 64.9061 | 182.8792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;783 | 64.9061 | 182.8792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;793 | 64.9061 | 182.8884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;803 | 64.9061 | 182.8884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;813 | 64.9061 | 182.8884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;823 | 64.9061 | 182.8884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;833 | 64.9061 | 182.8884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;843 | 64.9061 | 182.8884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;853 | 64.9061 | 182.8884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;863 | 64.9061 | 182.8884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;873 | 64.9061 | 182.8884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;883 | 64.9061 | 182.8884 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;893 | 64.9061 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;903 | 64.9061 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;913 | 64.9061 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;923 | 64.9061 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;933 | 64.9061 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;943 | 64.9061 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;953 | 64.9061 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;963 | 64.9061 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;973 | 64.9061 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;983 | 64.9061 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:07;993 | 64.9061 | 182.9122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;003 | 64.9061 | 182.9122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;013 | 64.9061 | 182.9122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;023 | 64.9061 | 182.9122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;033 | 64.9061 | 182.9122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;043 | 64.9061 | 182.9122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;053 | 64.9061 | 182.9122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;063 | 64.9061 | 182.9122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;073 | 64.9061 | 182.9122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;083 | 64.9061 | 182.9122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;093 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;103 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;113 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;123 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;133 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;143 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;153 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;163 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;173 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;183 | 64.9061 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;193 | 64.9061 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;203 | 64.9061 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;213 | 64.9061 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;223 | 64.9061 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;233 | 64.9061 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;243 | 64.9061 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;253 | 64.9061 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;263 | 64.9061 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;273 | 64.9061 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;283 | 64.9061 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;293 | 64.9061 | 182.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;303 | 64.9061 | 182.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;313 | 64.9061 | 182.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;323 | 64.9061 | 182.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;333 | 64.9061 | 182.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;343 | 64.9061 | 182.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;353 | 64.9061 | 182.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;363 | 64.9061 | 182.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;373 | 64.9061 | 182.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;383 | 64.9061 | 182.9234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;393 | 64.9061 | 182.8993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;403 | 64.9061 | 182.8993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;413 | 64.9061 | 182.8993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;423 | 64.9061 | 182.8993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;433 | 64.9061 | 182.8993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;443 | 64.9061 | 182.8993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;453 | 64.9061 | 182.8993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;463 | 64.9061 | 182.8993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;473 | 64.9061 | 182.8993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;483 | 64.9061 | 182.8993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;493 | 64.9061 | 182.8731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;503 | 64.9061 | 182.8731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;513 | 64.9061 | 182.8731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;523 | 64.9061 | 182.8731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;533 | 64.9061 | 182.8731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;543 | 64.9061 | 182.8731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;553 | 64.9061 | 182.8731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;563 | 64.9061 | 182.8731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;573 | 64.9061 | 182.8731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;583 | 64.9061 | 182.8731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;593 | 64.9061 | 182.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;603 | 64.9061 | 182.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;613 | 64.9061 | 182.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;623 | 64.9061 | 182.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;633 | 64.9061 | 182.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;643 | 64.9061 | 182.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;653 | 64.9061 | 182.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;663 | 64.9061 | 182.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;673 | 64.9061 | 182.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;683 | 64.9061 | 182.8543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;693 | 64.9061 | 182.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;703 | 64.9061 | 182.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;713 | 64.9061 | 182.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;723 | 64.9061 | 182.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;733 | 64.9061 | 182.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;743 | 64.9061 | 182.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;753 | 64.9061 | 182.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;763 | 64.9061 | 182.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;773 | 64.9061 | 182.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;783 | 64.9061 | 182.8457 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;793 | 64.9061 | 182.8486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;803 | 64.9061 | 182.8486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;813 | 64.9061 | 182.8486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;823 | 64.9061 | 182.8486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;833 | 64.9061 | 182.8486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;843 | 64.9061 | 182.8486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;853 | 64.9061 | 182.8486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;863 | 64.9061 | 182.8486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;873 | 64.9061 | 182.8486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;883 | 64.9061 | 182.8486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;893 | 64.9061 | 182.8613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;903 | 64.9061 | 182.8613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;913 | 64.9061 | 182.8613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;923 | 64.9061 | 182.8613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;933 | 64.9061 | 182.8613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;943 | 64.9061 | 182.8613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;953 | 64.9061 | 182.8613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;963 | 64.9061 | 182.8613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;973 | 64.9061 | 182.8613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;983 | 64.9061 | 182.8613 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:08;993 | 64.9061 | 182.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;003 | 64.9061 | 182.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;013 | 64.9061 | 182.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;023 | 64.9061 | 182.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;033 | 64.9061 | 182.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;043 | 64.9061 | 182.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;053 | 64.9061 | 182.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;063 | 64.9061 | 182.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;073 | 64.9061 | 182.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;083 | 64.9061 | 182.8767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;093 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;103 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;113 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;123 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;133 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;143 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;153 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;163 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;173 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;183 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;193 | 64.9061 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;203 | 64.9061 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;213 | 64.9061 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;223 | 64.9061 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;233 | 64.9061 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;243 | 64.9061 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;253 | 64.9061 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;263 | 64.9061 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;273 | 64.9061 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;283 | 64.9061 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;293 | 64.9061 | 182.9342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;303 | 64.9061 | 182.9342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;313 | 64.9061 | 182.9342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;323 | 64.9061 | 182.9342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;333 | 64.9061 | 182.9342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;343 | 64.9061 | 182.9342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;353 | 64.9061 | 182.9342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;363 | 64.9061 | 182.9342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;373 | 64.9061 | 182.9342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;383 | 64.9061 | 182.9342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;393 | 64.9061 | 182.9617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;403 | 64.9061 | 182.9617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;413 | 64.9061 | 182.9617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;423 | 64.9061 | 182.9617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;433 | 64.9061 | 182.9617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;443 | 64.9061 | 182.9617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;453 | 64.9061 | 182.9617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;463 | 64.9061 | 182.9617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;473 | 64.9061 | 182.9617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;483 | 64.9061 | 182.9617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;493 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;503 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;513 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;523 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;533 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;543 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;553 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;563 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;573 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;583 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;593 | 64.9061 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;603 | 64.9051 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;613 | 64.9051 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;623 | 64.9051 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;633 | 64.9051 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;643 | 64.9051 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;653 | 64.9051 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;663 | 64.9051 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;673 | 64.9051 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;683 | 64.9051 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;693 | 64.9051 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;703 | 64.9061 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;713 | 64.9061 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;723 | 64.9061 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;733 | 64.9061 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;743 | 64.9061 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;753 | 64.9061 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;763 | 64.9061 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;773 | 64.9061 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;783 | 64.9061 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;793 | 64.9061 | 182.9329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;803 | 64.9061 | 182.9329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;813 | 64.9061 | 182.9329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;823 | 64.9061 | 182.9329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;833 | 64.9061 | 182.9329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;843 | 64.9061 | 182.9329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;853 | 64.9061 | 182.9329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;863 | 64.9061 | 182.9329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;873 | 64.9061 | 182.9329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;883 | 64.9061 | 182.9329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;893 | 64.9061 | 182.8883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;903 | 64.9061 | 182.8883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;913 | 64.9061 | 182.8883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;923 | 64.9061 | 182.8883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;933 | 64.9061 | 182.8883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;943 | 64.9061 | 182.8883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;953 | 64.9061 | 182.8883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;963 | 64.9061 | 182.8883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;973 | 64.9061 | 182.8883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;983 | 64.9061 | 182.8883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:09;993 | 64.9061 | 182.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;003 | 64.9061 | 182.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;013 | 64.9061 | 182.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;023 | 64.9061 | 182.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;033 | 64.9061 | 182.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;043 | 64.9061 | 182.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;053 | 64.9061 | 182.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;063 | 64.9061 | 182.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;073 | 64.9061 | 182.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;083 | 64.9061 | 182.8562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;093 | 64.9061 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;103 | 64.9061 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;113 | 64.9061 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;123 | 64.9061 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;133 | 64.9061 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;143 | 64.9061 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;153 | 64.9061 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;163 | 64.9061 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;173 | 64.9061 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;183 | 64.9061 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;193 | 64.9061 | 182.8536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;203 | 64.9071 | 182.8536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;213 | 64.9071 | 182.8536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;223 | 64.9071 | 182.8536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;233 | 64.9071 | 182.8536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;243 | 64.9071 | 182.8536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;253 | 64.9071 | 182.8536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;263 | 64.9071 | 182.8536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;273 | 64.9071 | 182.8536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;283 | 64.9071 | 182.8536 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;293 | 64.9071 | 182.874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;303 | 64.9061 | 182.874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;313 | 64.9061 | 182.874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;323 | 64.9061 | 182.874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;333 | 64.9061 | 182.874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;343 | 64.9061 | 182.874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;353 | 64.9061 | 182.874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;363 | 64.9061 | 182.874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;373 | 64.9061 | 182.874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;383 | 64.9061 | 182.874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;393 | 64.9061 | 182.8894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;403 | 64.9061 | 182.8894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;413 | 64.9061 | 182.8894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;423 | 64.9061 | 182.8894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;433 | 64.9061 | 182.8894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;443 | 64.9061 | 182.8894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;453 | 64.9061 | 182.8894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;463 | 64.9061 | 182.8894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;473 | 64.9061 | 182.8894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;483 | 64.9061 | 182.8894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;493 | 64.9061 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;503 | 64.9061 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;513 | 64.9061 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;523 | 64.9061 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;533 | 64.9061 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;543 | 64.9061 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;553 | 64.9061 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;563 | 64.9061 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;573 | 64.9061 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;583 | 64.9061 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;593 | 64.9061 | 182.8978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;603 | 64.9061 | 182.8978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;613 | 64.9061 | 182.8978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;623 | 64.9061 | 182.8978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;633 | 64.9061 | 182.8978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;643 | 64.9061 | 182.8978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;653 | 64.9061 | 182.8978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;663 | 64.9061 | 182.8978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;673 | 64.9061 | 182.8978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;683 | 64.9061 | 182.8978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;693 | 64.9061 | 182.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;703 | 64.9061 | 182.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;713 | 64.9061 | 182.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;723 | 64.9061 | 182.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;733 | 64.9061 | 182.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;743 | 64.9061 | 182.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;753 | 64.9061 | 182.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;763 | 64.9061 | 182.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;773 | 64.9061 | 182.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;783 | 64.9061 | 182.9003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;793 | 64.9061 | 182.9087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;803 | 64.9061 | 182.9087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;813 | 64.9061 | 182.9087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;823 | 64.9051 | 182.9087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;833 | 64.9051 | 182.9087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;843 | 64.9051 | 182.9087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;853 | 64.9051 | 182.9087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;863 | 64.9051 | 182.9087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;873 | 64.9051 | 182.9087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;883 | 64.9051 | 182.9087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;893 | 64.9051 | 182.9274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;903 | 64.9051 | 182.9274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;913 | 64.9051 | 182.9274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;923 | 64.9061 | 182.9274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;933 | 64.9061 | 182.9274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;943 | 64.9061 | 182.9274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;953 | 64.9061 | 182.9274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;963 | 64.9061 | 182.9274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;973 | 64.9061 | 182.9274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;983 | 64.9061 | 182.9274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:10;993 | 64.9061 | 182.9549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;003 | 64.9061 | 182.9549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;013 | 64.9061 | 182.9549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;023 | 64.9051 | 182.9549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;033 | 64.9051 | 182.9549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;043 | 64.9051 | 182.9549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;053 | 64.9051 | 182.9549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;063 | 64.9051 | 182.9549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;073 | 64.9051 | 182.9549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;083 | 64.9051 | 182.9549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;093 | 64.9051 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;103 | 64.9051 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;113 | 64.9051 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;123 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;133 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;143 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;153 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;163 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;173 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;183 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;193 | 64.9061 | 182.9985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;203 | 64.9061 | 182.9985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;213 | 64.9061 | 182.9985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;223 | 64.9061 | 182.9985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;233 | 64.9061 | 182.9985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;243 | 64.9061 | 182.9985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;253 | 64.9061 | 182.9985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;263 | 64.9061 | 182.9985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;273 | 64.9061 | 182.9985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;283 | 64.9061 | 182.9985 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;293 | 64.9061 | 182.99 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;303 | 64.9061 | 182.99 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;313 | 64.9061 | 182.99 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;323 | 64.9061 | 182.99 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;333 | 64.9061 | 182.99 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;343 | 64.9061 | 182.99 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;353 | 64.9061 | 182.99 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;363 | 64.9061 | 182.99 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;373 | 64.9061 | 182.99 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;383 | 64.9061 | 182.99 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;393 | 64.9061 | 182.9708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;403 | 64.9061 | 182.9708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;413 | 64.9061 | 182.9708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;423 | 64.9061 | 182.9708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;433 | 64.9061 | 182.9708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;443 | 64.9061 | 182.9708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;453 | 64.9061 | 182.9708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;463 | 64.9061 | 182.9708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;473 | 64.9061 | 182.9708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;483 | 64.9061 | 182.9708 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;493 | 64.9061 | 182.9505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;503 | 64.9061 | 182.9505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;513 | 64.9061 | 182.9505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;523 | 64.9061 | 182.9505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;533 | 64.9061 | 182.9505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;543 | 64.9061 | 182.9505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;553 | 64.9061 | 182.9505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;563 | 64.9061 | 182.9505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;573 | 64.9061 | 182.9505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;583 | 64.9061 | 182.9505 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;593 | 64.9061 | 182.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;603 | 64.9061 | 182.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;613 | 64.9061 | 182.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;623 | 64.9061 | 182.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;633 | 64.9061 | 182.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;643 | 64.9061 | 182.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;653 | 64.9061 | 182.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;663 | 64.9061 | 182.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;673 | 64.9061 | 182.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;683 | 64.9061 | 182.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;693 | 64.9061 | 182.936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;703 | 64.9061 | 182.936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;713 | 64.9061 | 182.936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;723 | 64.9071 | 182.936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;733 | 64.9071 | 182.936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;743 | 64.9071 | 182.936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;753 | 64.9071 | 182.936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;763 | 64.9071 | 182.936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;773 | 64.9071 | 182.936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;783 | 64.9071 | 182.936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;793 | 64.9071 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;803 | 64.9071 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;813 | 64.9071 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;823 | 64.9061 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;833 | 64.9061 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;843 | 64.9061 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;853 | 64.9061 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;863 | 64.9061 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;873 | 64.9061 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;883 | 64.9061 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;893 | 64.9061 | 182.9584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;903 | 64.9061 | 182.9584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;913 | 64.9061 | 182.9584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;923 | 64.9061 | 182.9584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;933 | 64.9061 | 182.9584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;943 | 64.9061 | 182.9584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;953 | 64.9061 | 182.9584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;963 | 64.9061 | 182.9584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;973 | 64.9061 | 182.9584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;983 | 64.9061 | 182.9584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:11;993 | 64.9061 | 182.9676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;003 | 64.9061 | 182.9676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;013 | 64.9061 | 182.9676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;023 | 64.9071 | 182.9676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;033 | 64.9071 | 182.9676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;043 | 64.9071 | 182.9676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;053 | 64.9071 | 182.9676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;063 | 64.9071 | 182.9676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;073 | 64.9071 | 182.9676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;083 | 64.9071 | 182.9676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;093 | 64.9071 | 182.9835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;103 | 64.9071 | 182.9835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;113 | 64.9071 | 182.9835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;123 | 64.9061 | 182.9835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;133 | 64.9061 | 182.9835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;143 | 64.9061 | 182.9835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;153 | 64.9061 | 182.9835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;163 | 64.9061 | 182.9835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;173 | 64.9061 | 182.9835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;183 | 64.9061 | 182.9835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;193 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;203 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;213 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;223 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;233 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;243 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;253 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;263 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;273 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;283 | 64.9061 | 182.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;293 | 64.9061 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;303 | 64.9061 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;313 | 64.9061 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;323 | 64.9061 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;333 | 64.9061 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;343 | 64.9061 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;353 | 64.9061 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;363 | 64.9061 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;373 | 64.9061 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;383 | 64.9061 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;393 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;403 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;413 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;423 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;433 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;443 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;453 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;463 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;473 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;483 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;493 | 64.9061 | 183.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;503 | 64.9061 | 183.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;513 | 64.9061 | 183.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;523 | 64.9061 | 183.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;533 | 64.9061 | 183.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;543 | 64.9061 | 183.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;553 | 64.9061 | 183.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;563 | 64.9061 | 183.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;573 | 64.9061 | 183.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;583 | 64.9061 | 183.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;593 | 64.9061 | 183.0062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;603 | 64.9061 | 183.0062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;613 | 64.9061 | 183.0062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;623 | 64.9061 | 183.0062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;633 | 64.9061 | 183.0062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;643 | 64.9061 | 183.0062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;653 | 64.9061 | 183.0062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;663 | 64.9061 | 183.0062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;673 | 64.9061 | 183.0062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;683 | 64.9061 | 183.0062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;693 | 64.9061 | 182.9798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;703 | 64.9061 | 182.9798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;713 | 64.9061 | 182.9798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;723 | 64.9051 | 182.9798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;733 | 64.9051 | 182.9798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;743 | 64.9051 | 182.9798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;753 | 64.9051 | 182.9798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;763 | 64.9051 | 182.9798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;773 | 64.9051 | 182.9798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;783 | 64.9051 | 182.9798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;793 | 64.9051 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;803 | 64.9051 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;813 | 64.9051 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;823 | 64.9051 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;833 | 64.9051 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;843 | 64.9051 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;853 | 64.9051 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;863 | 64.9051 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;873 | 64.9051 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;883 | 64.9051 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;893 | 64.9051 | 182.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;903 | 64.9051 | 182.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;913 | 64.9051 | 182.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;923 | 64.9061 | 182.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;933 | 64.9061 | 182.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;943 | 64.9061 | 182.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;953 | 64.9061 | 182.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;963 | 64.9061 | 182.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;973 | 64.9061 | 182.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;983 | 64.9061 | 182.9605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:12;993 | 64.9061 | 182.9692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;003 | 64.9061 | 182.9692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;013 | 64.9061 | 182.9692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;023 | 64.9061 | 182.9692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;033 | 64.9061 | 182.9692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;043 | 64.9061 | 182.9692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;053 | 64.9061 | 182.9692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;063 | 64.9061 | 182.9692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;073 | 64.9061 | 182.9692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;083 | 64.9061 | 182.9692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;093 | 64.9061 | 182.9846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;103 | 64.9061 | 182.9846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;113 | 64.9061 | 182.9846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;123 | 64.9061 | 182.9846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;133 | 64.9061 | 182.9846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;143 | 64.9061 | 182.9846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;153 | 64.9061 | 182.9846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;163 | 64.9061 | 182.9846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;173 | 64.9061 | 182.9846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;183 | 64.9061 | 182.9846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;193 | 64.9061 | 182.9968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;203 | 64.9061 | 182.9968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;213 | 64.9061 | 182.9968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;223 | 64.9061 | 182.9968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;233 | 64.9061 | 182.9968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;243 | 64.9061 | 182.9968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;253 | 64.9061 | 182.9968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;263 | 64.9061 | 182.9968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;273 | 64.9061 | 182.9968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;283 | 64.9061 | 182.9968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;293 | 64.9061 | 182.9894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;303 | 64.9061 | 182.9894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;313 | 64.9061 | 182.9894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;323 | 64.9061 | 182.9894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;333 | 64.9061 | 182.9894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;343 | 64.9061 | 182.9894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;353 | 64.9061 | 182.9894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;363 | 64.9061 | 182.9894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;373 | 64.9061 | 182.9894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;383 | 64.9061 | 182.9894 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;393 | 64.9061 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;403 | 64.9061 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;413 | 64.9061 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;423 | 64.9071 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;433 | 64.9071 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;443 | 64.9071 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;453 | 64.9071 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;463 | 64.9071 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;473 | 64.9071 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;483 | 64.9071 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;493 | 64.9071 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;503 | 64.9071 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;513 | 64.9071 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;523 | 64.9061 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;533 | 64.9061 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;543 | 64.9061 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;553 | 64.9061 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;563 | 64.9061 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;573 | 64.9061 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;583 | 64.9061 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;593 | 64.9061 | 182.9682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;603 | 64.9061 | 182.9682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;613 | 64.9061 | 182.9682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;623 | 64.9061 | 182.9682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;633 | 64.9061 | 182.9682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;643 | 64.9061 | 182.9682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;653 | 64.9061 | 182.9682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;663 | 64.9061 | 182.9682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;673 | 64.9061 | 182.9682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;683 | 64.9061 | 182.9682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;693 | 64.9061 | 182.9726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;703 | 64.9061 | 182.9726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;713 | 64.9061 | 182.9726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;723 | 64.9061 | 182.9726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;733 | 64.9061 | 182.9726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;743 | 64.9061 | 182.9726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;753 | 64.9061 | 182.9726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;763 | 64.9061 | 182.9726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;773 | 64.9061 | 182.9726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;783 | 64.9061 | 182.9726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;793 | 64.9061 | 182.9936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;803 | 64.9061 | 182.9936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;813 | 64.9061 | 182.9936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;823 | 64.9061 | 182.9936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;833 | 64.9061 | 182.9936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;843 | 64.9061 | 182.9936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;853 | 64.9061 | 182.9936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;863 | 64.9061 | 182.9936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;873 | 64.9061 | 182.9936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;883 | 64.9061 | 182.9936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;893 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;903 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;913 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;923 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;933 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;943 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;953 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;963 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;973 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;983 | 64.9061 | 183.0178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:13;993 | 64.9061 | 183.0148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;003 | 64.9061 | 183.0148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;013 | 64.9061 | 183.0148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;023 | 64.9061 | 183.0148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;033 | 64.9061 | 183.0148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;043 | 64.9061 | 183.0148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;053 | 64.9061 | 183.0148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;063 | 64.9061 | 183.0148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;073 | 64.9061 | 183.0148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;083 | 64.9061 | 183.0148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;093 | 64.9061 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;103 | 64.9061 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;113 | 64.9061 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;123 | 64.9061 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;133 | 64.9061 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;143 | 64.9061 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;153 | 64.9061 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;163 | 64.9061 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;173 | 64.9061 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;183 | 64.9061 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;193 | 64.9061 | 182.9525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;203 | 64.9061 | 182.9525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;213 | 64.9061 | 182.9525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;223 | 64.9061 | 182.9525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;233 | 64.9061 | 182.9525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;243 | 64.9061 | 182.9525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;253 | 64.9061 | 182.9525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;263 | 64.9061 | 182.9525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;273 | 64.9061 | 182.9525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;283 | 64.9061 | 182.9525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;293 | 64.9061 | 182.9134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;303 | 64.9061 | 182.9134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;313 | 64.9061 | 182.9134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;323 | 64.9061 | 182.9134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;333 | 64.9061 | 182.9134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;343 | 64.9061 | 182.9134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;353 | 64.9061 | 182.9134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;363 | 64.9061 | 182.9134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;373 | 64.9061 | 182.9134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;383 | 64.9061 | 182.9134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;393 | 64.9061 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;403 | 64.9061 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;413 | 64.9061 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;423 | 64.9061 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;433 | 64.9061 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;443 | 64.9061 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;453 | 64.9061 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;463 | 64.9061 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;473 | 64.9061 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;483 | 64.9061 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;493 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;503 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;513 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;523 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;533 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;543 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;553 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;563 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;573 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;583 | 64.9061 | 182.8685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;593 | 64.9061 | 182.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;603 | 64.9061 | 182.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;613 | 64.9061 | 182.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;623 | 64.9061 | 182.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;633 | 64.9061 | 182.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;643 | 64.9061 | 182.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;653 | 64.9061 | 182.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;663 | 64.9061 | 182.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;673 | 64.9061 | 182.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;683 | 64.9061 | 182.8766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;693 | 64.9061 | 182.8859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;703 | 64.9061 | 182.8859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;713 | 64.9061 | 182.8859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;723 | 64.9061 | 182.8859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;733 | 64.9061 | 182.8859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;743 | 64.9061 | 182.8859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;753 | 64.9061 | 182.8859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;763 | 64.9061 | 182.8859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;773 | 64.9061 | 182.8859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;783 | 64.9061 | 182.8859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;793 | 64.9061 | 182.8986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;803 | 64.9061 | 182.8986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;813 | 64.9061 | 182.8986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;823 | 64.9061 | 182.8986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;833 | 64.9061 | 182.8986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;843 | 64.9061 | 182.8986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;853 | 64.9061 | 182.8986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;863 | 64.9061 | 182.8986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;873 | 64.9061 | 182.8986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;883 | 64.9061 | 182.8986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;893 | 64.9061 | 182.9189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;903 | 64.9061 | 182.9189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;913 | 64.9061 | 182.9189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;923 | 64.9061 | 182.9189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;933 | 64.9061 | 182.9189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;943 | 64.9061 | 182.9189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;953 | 64.9061 | 182.9189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;963 | 64.9061 | 182.9189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;973 | 64.9061 | 182.9189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;983 | 64.9061 | 182.9189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:14;993 | 64.9061 | 182.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;003 | 64.9061 | 182.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;013 | 64.9061 | 182.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;023 | 64.9061 | 182.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;033 | 64.9061 | 182.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;043 | 64.9061 | 182.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;053 | 64.9061 | 182.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;063 | 64.9061 | 182.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;073 | 64.9061 | 182.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;083 | 64.9061 | 182.9389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;093 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;103 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;113 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;123 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;133 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;143 | 64.9071 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;153 | 64.9071 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;163 | 64.9071 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;173 | 64.9071 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;183 | 64.9071 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;193 | 64.9071 | 182.968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;203 | 64.9071 | 182.968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;213 | 64.9071 | 182.968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;223 | 64.9071 | 182.968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;233 | 64.9071 | 182.968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;243 | 64.9061 | 182.968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;253 | 64.9061 | 182.968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;263 | 64.9061 | 182.968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;273 | 64.9061 | 182.968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;283 | 64.9061 | 182.968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;293 | 64.9061 | 182.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;303 | 64.9061 | 182.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;313 | 64.9061 | 182.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;323 | 64.9061 | 182.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;333 | 64.9061 | 182.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;343 | 64.9061 | 182.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;353 | 64.9061 | 182.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;363 | 64.9061 | 182.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;373 | 64.9061 | 182.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;383 | 64.9061 | 182.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;393 | 64.9061 | 182.9503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;403 | 64.9061 | 182.9503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;413 | 64.9061 | 182.9503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;423 | 64.9061 | 182.9503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;433 | 64.9061 | 182.9503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;443 | 64.9061 | 182.9503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;453 | 64.9061 | 182.9503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;463 | 64.9061 | 182.9503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;473 | 64.9061 | 182.9503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;483 | 64.9061 | 182.9503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;493 | 64.9061 | 182.9203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;503 | 64.9061 | 182.9203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;513 | 64.9061 | 182.9203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;523 | 64.9061 | 182.9203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;533 | 64.9061 | 182.9203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;543 | 64.9061 | 182.9203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;553 | 64.9061 | 182.9203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;563 | 64.9061 | 182.9203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;573 | 64.9061 | 182.9203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;583 | 64.9061 | 182.9203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;593 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;603 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;613 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;623 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;633 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;643 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;653 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;663 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;673 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;683 | 64.9061 | 182.8909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;693 | 64.9061 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;703 | 64.9061 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;713 | 64.9061 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;723 | 64.9061 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;733 | 64.9061 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;743 | 64.9061 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;753 | 64.9061 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;763 | 64.9061 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;773 | 64.9061 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;783 | 64.9061 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;793 | 64.9061 | 182.8468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;803 | 64.9061 | 182.8468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;813 | 64.9061 | 182.8468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;823 | 64.9061 | 182.8468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;833 | 64.9061 | 182.8468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;843 | 64.9061 | 182.8468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;853 | 64.9061 | 182.8468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;863 | 64.9061 | 182.8468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;873 | 64.9061 | 182.8468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;883 | 64.9061 | 182.8468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;893 | 64.9061 | 182.8417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;903 | 64.9061 | 182.8417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;913 | 64.9061 | 182.8417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;923 | 64.9061 | 182.8417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;933 | 64.9061 | 182.8417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;943 | 64.9061 | 182.8417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;953 | 64.9061 | 182.8417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;963 | 64.9061 | 182.8417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;973 | 64.9051 | 182.8417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;983 | 64.9051 | 182.8417 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:15;993 | 64.9051 | 182.8473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;003 | 64.9051 | 182.8473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;013 | 64.9051 | 182.8473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;023 | 64.9051 | 182.8473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;033 | 64.9051 | 182.8473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;043 | 64.9051 | 182.8473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;053 | 64.9051 | 182.8473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;063 | 64.9051 | 182.8473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;073 | 64.9051 | 182.8473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;083 | 64.9051 | 182.8473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;093 | 64.9051 | 182.8551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;103 | 64.9051 | 182.8551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;113 | 64.9051 | 182.8551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;123 | 64.9051 | 182.8551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;133 | 64.9051 | 182.8551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;143 | 64.9051 | 182.8551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;153 | 64.9051 | 182.8551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;163 | 64.9051 | 182.8551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;173 | 64.9061 | 182.8551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;183 | 64.9061 | 182.8551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;193 | 64.9061 | 182.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;203 | 64.9061 | 182.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;213 | 64.9061 | 182.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;223 | 64.9061 | 182.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;233 | 64.9061 | 182.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;243 | 64.9061 | 182.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;253 | 64.9061 | 182.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;263 | 64.9061 | 182.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;273 | 64.9061 | 182.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;283 | 64.9061 | 182.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;293 | 64.9061 | 182.8872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;303 | 64.9061 | 182.8872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;313 | 64.9061 | 182.8872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;323 | 64.9061 | 182.8872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;333 | 64.9061 | 182.8872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;343 | 64.9061 | 182.8872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;353 | 64.9061 | 182.8872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;363 | 64.9061 | 182.8872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;373 | 64.9061 | 182.8872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;383 | 64.9061 | 182.8872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;393 | 64.9061 | 182.9084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;403 | 64.9061 | 182.9084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;413 | 64.9061 | 182.9084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;423 | 64.9061 | 182.9084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;433 | 64.9061 | 182.9084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;443 | 64.9061 | 182.9084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;453 | 64.9061 | 182.9084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;463 | 64.9061 | 182.9084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;473 | 64.9051 | 182.9084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;483 | 64.9051 | 182.9084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;493 | 64.9051 | 182.9307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;503 | 64.9051 | 182.9307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;513 | 64.9051 | 182.9307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;523 | 64.9051 | 182.9307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;533 | 64.9051 | 182.9307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;543 | 64.9051 | 182.9307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;553 | 64.9051 | 182.9307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;563 | 64.9051 | 182.9307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;573 | 64.9061 | 182.9307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;583 | 64.9061 | 182.9307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;593 | 64.9061 | 182.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;603 | 64.9061 | 182.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;613 | 64.9061 | 182.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;623 | 64.9061 | 182.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;633 | 64.9061 | 182.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;643 | 64.9061 | 182.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;653 | 64.9061 | 182.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;663 | 64.9061 | 182.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;673 | 64.9061 | 182.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;683 | 64.9061 | 182.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;693 | 64.9061 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;703 | 64.9061 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;713 | 64.9061 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;723 | 64.9061 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;733 | 64.9061 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;743 | 64.9061 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;753 | 64.9061 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;763 | 64.9061 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;773 | 64.9071 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;783 | 64.9071 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;793 | 64.9071 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;803 | 64.9071 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;813 | 64.9071 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;823 | 64.9071 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;833 | 64.9071 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;843 | 64.9071 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;853 | 64.9071 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;863 | 64.9071 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;873 | 64.9071 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;883 | 64.9071 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;893 | 64.9071 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;903 | 64.9071 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;913 | 64.9071 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;923 | 64.9071 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;933 | 64.9071 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;943 | 64.9071 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;953 | 64.9071 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;963 | 64.9071 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;973 | 64.9071 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;983 | 64.9071 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:16;993 | 64.9071 | 182.94 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;003 | 64.9071 | 182.94 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;013 | 64.9071 | 182.94 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;023 | 64.9071 | 182.94 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;033 | 64.9071 | 182.94 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;043 | 64.9071 | 182.94 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;053 | 64.9071 | 182.94 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;063 | 64.9071 | 182.94 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;073 | 64.9071 | 182.94 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;083 | 64.9071 | 182.94 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;093 | 64.9071 | 182.9268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;103 | 64.9071 | 182.9268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;113 | 64.9071 | 182.9268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;123 | 64.9071 | 182.9268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;133 | 64.9071 | 182.9268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;143 | 64.9071 | 182.9268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;153 | 64.9071 | 182.9268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;163 | 64.9071 | 182.9268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;173 | 64.9061 | 182.9268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;183 | 64.9061 | 182.9268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;193 | 64.9061 | 182.934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;203 | 64.9061 | 182.934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;213 | 64.9061 | 182.934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;223 | 64.9061 | 182.934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;233 | 64.9061 | 182.934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;243 | 64.9061 | 182.934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;253 | 64.9061 | 182.934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;263 | 64.9061 | 182.934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;273 | 64.9061 | 182.934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;283 | 64.9061 | 182.934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;293 | 64.9061 | 182.9358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;303 | 64.9061 | 182.9358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;313 | 64.9061 | 182.9358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;323 | 64.9061 | 182.9358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;333 | 64.9061 | 182.9358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;343 | 64.9061 | 182.9358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;353 | 64.9061 | 182.9358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;363 | 64.9061 | 182.9358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;373 | 64.9051 | 182.9358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;383 | 64.9051 | 182.9358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;393 | 64.9051 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;403 | 64.9051 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;413 | 64.9051 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;423 | 64.9051 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;433 | 64.9051 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;443 | 64.9051 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;453 | 64.9051 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;463 | 64.9051 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;473 | 64.9061 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;483 | 64.9061 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;493 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;503 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;513 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;523 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;533 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;543 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;553 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;563 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;573 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;583 | 64.9061 | 182.9544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;593 | 64.9061 | 182.9684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;603 | 64.9061 | 182.9684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;613 | 64.9061 | 182.9684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;623 | 64.9061 | 182.9684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;633 | 64.9061 | 182.9684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;643 | 64.9061 | 182.9684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;653 | 64.9061 | 182.9684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;663 | 64.9061 | 182.9684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;673 | 64.9061 | 182.9684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;683 | 64.9061 | 182.9684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;693 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;703 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;713 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;723 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;733 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;743 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;753 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;763 | 64.9061 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;773 | 64.9051 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;783 | 64.9051 | 182.9718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;793 | 64.9051 | 182.9867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;803 | 64.9051 | 182.9867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;813 | 64.9051 | 182.9867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;823 | 64.9051 | 182.9867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;833 | 64.9051 | 182.9867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;843 | 64.9051 | 182.9867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;853 | 64.9051 | 182.9867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;863 | 64.9051 | 182.9867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;873 | 64.9051 | 182.9867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;883 | 64.9051 | 182.9867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;893 | 64.9051 | 183.012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;903 | 64.9051 | 183.012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;913 | 64.9051 | 183.012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;923 | 64.9051 | 183.012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;933 | 64.9051 | 183.012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;943 | 64.9051 | 183.012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;953 | 64.9051 | 183.012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;963 | 64.9051 | 183.012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;973 | 64.9061 | 183.012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;983 | 64.9061 | 183.012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:17;993 | 64.9061 | 183.0243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;003 | 64.9061 | 183.0243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;013 | 64.9061 | 183.0243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;023 | 64.9061 | 183.0243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;033 | 64.9061 | 183.0243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;043 | 64.9061 | 183.0243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;053 | 64.9061 | 183.0243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;063 | 64.9061 | 183.0243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;073 | 64.9061 | 183.0243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;083 | 64.9061 | 183.0243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;093 | 64.9061 | 183.0291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;103 | 64.9061 | 183.0291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;113 | 64.9061 | 183.0291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;123 | 64.9061 | 183.0291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;133 | 64.9061 | 183.0291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;143 | 64.9061 | 183.0291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;153 | 64.9061 | 183.0291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;163 | 64.9061 | 183.0291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;173 | 64.9061 | 183.0291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;183 | 64.9061 | 183.0291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;193 | 64.9061 | 183.0391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;203 | 64.9061 | 183.0391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;213 | 64.9061 | 183.0391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;223 | 64.9061 | 183.0391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;233 | 64.9061 | 183.0391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;243 | 64.9061 | 183.0391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;253 | 64.9061 | 183.0391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;263 | 64.9061 | 183.0391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;273 | 64.9061 | 183.0391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;283 | 64.9061 | 183.0391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;293 | 64.9061 | 183.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;303 | 64.9061 | 183.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;313 | 64.9061 | 183.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;323 | 64.9061 | 183.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;333 | 64.9061 | 183.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;343 | 64.9061 | 183.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;353 | 64.9061 | 183.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;363 | 64.9061 | 183.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;373 | 64.9061 | 183.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;383 | 64.9061 | 183.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;393 | 64.9061 | 183.0052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;403 | 64.9071 | 183.0052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;413 | 64.9071 | 183.0052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;423 | 64.9071 | 183.0052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;433 | 64.9071 | 183.0052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;443 | 64.9071 | 183.0052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;453 | 64.9071 | 183.0052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;463 | 64.9071 | 183.0052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;473 | 64.9071 | 183.0052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;483 | 64.9071 | 183.0052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;493 | 64.9071 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;503 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;513 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;523 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;533 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;543 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;553 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;563 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;573 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;583 | 64.9061 | 182.9828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;593 | 64.9061 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;603 | 64.9071 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;613 | 64.9071 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;623 | 64.9071 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;633 | 64.9071 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;643 | 64.9071 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;653 | 64.9071 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;663 | 64.9071 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;673 | 64.9071 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;683 | 64.9071 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;693 | 64.9071 | 182.9492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;703 | 64.9081 | 182.9492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;713 | 64.9081 | 182.9492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;723 | 64.9081 | 182.9492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;733 | 64.9081 | 182.9492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;743 | 64.9081 | 182.9492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;753 | 64.9081 | 182.9492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;763 | 64.9081 | 182.9492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;773 | 64.9081 | 182.9492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;783 | 64.9081 | 182.9492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;793 | 64.9081 | 182.9399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;803 | 64.9061 | 182.9399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;813 | 64.9061 | 182.9399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;823 | 64.9061 | 182.9399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;833 | 64.9061 | 182.9399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;843 | 64.9061 | 182.9399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;853 | 64.9061 | 182.9399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;863 | 64.9061 | 182.9399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;873 | 64.9061 | 182.9399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;883 | 64.9061 | 182.9399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;893 | 64.9061 | 182.9514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;903 | 64.9061 | 182.9514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;913 | 64.9061 | 182.9514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;923 | 64.9061 | 182.9514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;933 | 64.9061 | 182.9514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;943 | 64.9061 | 182.9514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;953 | 64.9061 | 182.9514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;963 | 64.9061 | 182.9514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;973 | 64.9061 | 182.9514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;983 | 64.9061 | 182.9514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:18;993 | 64.9061 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;003 | 64.9061 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;013 | 64.9061 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;023 | 64.9061 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;033 | 64.9061 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;043 | 64.9061 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;053 | 64.9061 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;063 | 64.9061 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;073 | 64.9061 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;083 | 64.9061 | 182.963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;093 | 64.9061 | 182.9698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;103 | 64.9061 | 182.9698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;113 | 64.9061 | 182.9698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;123 | 64.9061 | 182.9698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;133 | 64.9061 | 182.9698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;143 | 64.9061 | 182.9698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;153 | 64.9061 | 182.9698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;163 | 64.9061 | 182.9698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;173 | 64.9061 | 182.9698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;183 | 64.9061 | 182.9698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;193 | 64.9061 | 182.9874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;203 | 64.9061 | 182.9874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;213 | 64.9061 | 182.9874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;223 | 64.9061 | 182.9874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;233 | 64.9061 | 182.9874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;243 | 64.9061 | 182.9874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;253 | 64.9061 | 182.9874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;263 | 64.9061 | 182.9874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;273 | 64.9061 | 182.9874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;283 | 64.9061 | 182.9874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;293 | 64.9061 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;303 | 64.9061 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;313 | 64.9061 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;323 | 64.9061 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;333 | 64.9061 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;343 | 64.9061 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;353 | 64.9061 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;363 | 64.9061 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;373 | 64.9061 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;383 | 64.9061 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;393 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;403 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;413 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;423 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;433 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;443 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;453 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;463 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;473 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;483 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;493 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;503 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;513 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;523 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;533 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;543 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;553 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;563 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;573 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;583 | 64.9061 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;593 | 64.9061 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;603 | 64.9061 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;613 | 64.9061 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;623 | 64.9061 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;633 | 64.9061 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;643 | 64.9061 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;653 | 64.9061 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;663 | 64.9061 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;673 | 64.9061 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;683 | 64.9061 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;693 | 64.9061 | 183.0021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;703 | 64.9061 | 183.0021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;713 | 64.9061 | 183.0021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;723 | 64.9061 | 183.0021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;733 | 64.9061 | 183.0021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;743 | 64.9061 | 183.0021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;753 | 64.9061 | 183.0021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;763 | 64.9061 | 183.0021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;773 | 64.9061 | 183.0021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;783 | 64.9061 | 183.0021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;793 | 64.9061 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;803 | 64.9061 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;813 | 64.9061 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;823 | 64.9061 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;833 | 64.9061 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;843 | 64.9061 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;853 | 64.9061 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;863 | 64.9061 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;873 | 64.9061 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;883 | 64.9061 | 182.9803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;893 | 64.9061 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;903 | 64.9051 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;913 | 64.9051 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;923 | 64.9051 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;933 | 64.9051 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;943 | 64.9051 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;953 | 64.9051 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;963 | 64.9051 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;973 | 64.9051 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;983 | 64.9051 | 182.9673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:19;993 | 64.9051 | 182.961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;003 | 64.9061 | 182.961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;013 | 64.9061 | 182.961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;023 | 64.9061 | 182.961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;033 | 64.9061 | 182.961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;043 | 64.9061 | 182.961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;053 | 64.9061 | 182.961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;063 | 64.9061 | 182.961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;073 | 64.9061 | 182.961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;083 | 64.9061 | 182.961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;093 | 64.9061 | 182.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;103 | 64.9061 | 182.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;113 | 64.9061 | 182.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;123 | 64.9061 | 182.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;133 | 64.9061 | 182.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;143 | 64.9061 | 182.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;153 | 64.9061 | 182.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;163 | 64.9061 | 182.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;173 | 64.9061 | 182.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;183 | 64.9061 | 182.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;193 | 64.9061 | 182.9598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;203 | 64.9071 | 182.9598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;213 | 64.9071 | 182.9598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;223 | 64.9071 | 182.9598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;233 | 64.9071 | 182.9598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;243 | 64.9071 | 182.9598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;253 | 64.9071 | 182.9598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;263 | 64.9071 | 182.9598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;273 | 64.9071 | 182.9598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;283 | 64.9071 | 182.9598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;293 | 64.9071 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;303 | 64.9061 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;313 | 64.9061 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;323 | 64.9061 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;333 | 64.9061 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;343 | 64.9061 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;353 | 64.9061 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;363 | 64.9061 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;373 | 64.9061 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;383 | 64.9061 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;393 | 64.9061 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;403 | 64.9071 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;413 | 64.9071 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;423 | 64.9071 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;433 | 64.9071 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;443 | 64.9071 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;453 | 64.9071 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;463 | 64.9071 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;473 | 64.9071 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;483 | 64.9071 | 183.0089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;493 | 64.9071 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;503 | 64.9071 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;513 | 64.9071 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;523 | 64.9071 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;533 | 64.9071 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;543 | 64.9071 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;553 | 64.9071 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;563 | 64.9071 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;573 | 64.9071 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;583 | 64.9071 | 183.0184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;593 | 64.9071 | 183.0204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;603 | 64.9061 | 183.0204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;613 | 64.9061 | 183.0204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;623 | 64.9061 | 183.0204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;633 | 64.9061 | 183.0204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;643 | 64.9061 | 183.0204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;653 | 64.9061 | 183.0204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;663 | 64.9061 | 183.0204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;673 | 64.9061 | 183.0204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;683 | 64.9061 | 183.0204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;693 | 64.9061 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;703 | 64.9061 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;713 | 64.9061 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;723 | 64.9061 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;733 | 64.9061 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;743 | 64.9061 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;753 | 64.9061 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;763 | 64.9061 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;773 | 64.9061 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;783 | 64.9061 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;793 | 64.9061 | 183.0192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;803 | 64.9061 | 183.0192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;813 | 64.9061 | 183.0192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;823 | 64.9061 | 183.0192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;833 | 64.9061 | 183.0192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;843 | 64.9061 | 183.0192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;853 | 64.9061 | 183.0192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;863 | 64.9061 | 183.0192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;873 | 64.9061 | 183.0192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;883 | 64.9061 | 183.0192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;893 | 64.9061 | 183.025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;903 | 64.9061 | 183.025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;913 | 64.9061 | 183.025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;923 | 64.9061 | 183.025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;933 | 64.9061 | 183.025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;943 | 64.9061 | 183.025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;953 | 64.9061 | 183.025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;963 | 64.9061 | 183.025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;973 | 64.9061 | 183.025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;983 | 64.9061 | 183.025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:20;993 | 64.9061 | 183.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;003 | 64.9061 | 183.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;013 | 64.9061 | 183.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;023 | 64.9061 | 183.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;033 | 64.9061 | 183.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;043 | 64.9061 | 183.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;053 | 64.9061 | 183.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;063 | 64.9061 | 183.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;073 | 64.9061 | 183.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;083 | 64.9061 | 183.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;093 | 64.9061 | 183.0083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;103 | 64.9061 | 183.0083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;113 | 64.9061 | 183.0083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;123 | 64.9061 | 183.0083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;133 | 64.9061 | 183.0083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;143 | 64.9061 | 183.0083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;153 | 64.9061 | 183.0083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;163 | 64.9061 | 183.0083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;173 | 64.9061 | 183.0083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;183 | 64.9061 | 183.0083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;193 | 64.9061 | 182.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;203 | 64.9061 | 182.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;213 | 64.9061 | 182.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;223 | 64.9061 | 182.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;233 | 64.9061 | 182.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;243 | 64.9061 | 182.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;253 | 64.9061 | 182.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;263 | 64.9061 | 182.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;273 | 64.9061 | 182.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;283 | 64.9061 | 182.9962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;293 | 64.9061 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;303 | 64.9061 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;313 | 64.9061 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;323 | 64.9061 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;333 | 64.9061 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;343 | 64.9061 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;353 | 64.9061 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;363 | 64.9061 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;373 | 64.9061 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;383 | 64.9061 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;393 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;403 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;413 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;423 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;433 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;443 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;453 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;463 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;473 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;483 | 64.9061 | 182.9853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;493 | 64.9061 | 182.9842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;503 | 64.9061 | 182.9842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;513 | 64.9061 | 182.9842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;523 | 64.9071 | 182.9842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;533 | 64.9071 | 182.9842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;543 | 64.9071 | 182.9842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;553 | 64.9071 | 182.9842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;563 | 64.9071 | 182.9842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;573 | 64.9071 | 182.9842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;583 | 64.9071 | 182.9842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;593 | 64.9071 | 183.0011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;603 | 64.9071 | 183.0011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;613 | 64.9071 | 183.0011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;623 | 64.9061 | 183.0011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;633 | 64.9061 | 183.0011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;643 | 64.9061 | 183.0011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;653 | 64.9061 | 183.0011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;663 | 64.9061 | 183.0011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;673 | 64.9061 | 183.0011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;683 | 64.9061 | 183.0011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;693 | 64.9061 | 183.0285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;703 | 64.9061 | 183.0285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;713 | 64.9061 | 183.0285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;723 | 64.9061 | 183.0285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;733 | 64.9061 | 183.0285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;743 | 64.9061 | 183.0285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;753 | 64.9061 | 183.0285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;763 | 64.9061 | 183.0285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;773 | 64.9061 | 183.0285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;783 | 64.9061 | 183.0285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;793 | 64.9061 | 183.0585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;803 | 64.9061 | 183.0585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;813 | 64.9061 | 183.0585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;823 | 64.9071 | 183.0585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;833 | 64.9071 | 183.0585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;843 | 64.9071 | 183.0585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;853 | 64.9071 | 183.0585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;863 | 64.9071 | 183.0585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;873 | 64.9071 | 183.0585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;883 | 64.9071 | 183.0585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;893 | 64.9071 | 183.0967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;903 | 64.9071 | 183.0967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;913 | 64.9071 | 183.0967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;923 | 64.9071 | 183.0967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;933 | 64.9071 | 183.0967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;943 | 64.9071 | 183.0967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;953 | 64.9071 | 183.0967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;963 | 64.9071 | 183.0967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;973 | 64.9071 | 183.0967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;983 | 64.9071 | 183.0967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:21;993 | 64.9071 | 183.1367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;003 | 64.9071 | 183.1367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;013 | 64.9071 | 183.1367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;023 | 64.9081 | 183.1367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;033 | 64.9081 | 183.1367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;043 | 64.9081 | 183.1367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;053 | 64.9081 | 183.1367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;063 | 64.9081 | 183.1367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;073 | 64.9081 | 183.1367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;083 | 64.9081 | 183.1367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;093 | 64.9081 | 183.1593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;103 | 64.9081 | 183.1593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;113 | 64.9081 | 183.1593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;123 | 64.9081 | 183.1593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;133 | 64.9081 | 183.1593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;143 | 64.9081 | 183.1593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;153 | 64.9081 | 183.1593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;163 | 64.9081 | 183.1593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;173 | 64.9081 | 183.1593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;183 | 64.9081 | 183.1593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;193 | 64.9081 | 183.1712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;203 | 64.9081 | 183.1712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;213 | 64.9081 | 183.1712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;223 | 64.9071 | 183.1712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;233 | 64.9071 | 183.1712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;243 | 64.9071 | 183.1712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;253 | 64.9071 | 183.1712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;263 | 64.9071 | 183.1712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;273 | 64.9071 | 183.1712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;283 | 64.9071 | 183.1712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;293 | 64.9071 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;303 | 64.9071 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;313 | 64.9071 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;323 | 64.9071 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;333 | 64.9071 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;343 | 64.9071 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;353 | 64.9071 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;363 | 64.9071 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;373 | 64.9071 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;383 | 64.9071 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;393 | 64.9071 | 183.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;403 | 64.9071 | 183.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;413 | 64.9071 | 183.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;423 | 64.9061 | 183.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;433 | 64.9061 | 183.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;443 | 64.9061 | 183.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;453 | 64.9061 | 183.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;463 | 64.9061 | 183.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;473 | 64.9061 | 183.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;483 | 64.9061 | 183.1945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;493 | 64.9061 | 183.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;503 | 64.9061 | 183.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;513 | 64.9061 | 183.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;523 | 64.9061 | 183.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;533 | 64.9061 | 183.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;543 | 64.9061 | 183.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;553 | 64.9061 | 183.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;563 | 64.9061 | 183.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;573 | 64.9061 | 183.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;583 | 64.9061 | 183.1946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;593 | 64.9061 | 183.1901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;603 | 64.9061 | 183.1901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;613 | 64.9061 | 183.1901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;623 | 64.9061 | 183.1901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;633 | 64.9061 | 183.1901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;643 | 64.9061 | 183.1901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;653 | 64.9061 | 183.1901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;663 | 64.9061 | 183.1901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;673 | 64.9061 | 183.1901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;683 | 64.9061 | 183.1901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;693 | 64.9061 | 183.1751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;703 | 64.9061 | 183.1751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;713 | 64.9061 | 183.1751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;723 | 64.9061 | 183.1751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;733 | 64.9061 | 183.1751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;743 | 64.9061 | 183.1751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;753 | 64.9061 | 183.1751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;763 | 64.9061 | 183.1751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;773 | 64.9061 | 183.1751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;783 | 64.9061 | 183.1751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;793 | 64.9061 | 183.1434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;803 | 64.9061 | 183.1434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;813 | 64.9061 | 183.1434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;823 | 64.9061 | 183.1434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;833 | 64.9061 | 183.1434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;843 | 64.9061 | 183.1434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;853 | 64.9061 | 183.1434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;863 | 64.9061 | 183.1434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;873 | 64.9061 | 183.1434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;883 | 64.9061 | 183.1434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;893 | 64.9061 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;903 | 64.9061 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;913 | 64.9061 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;923 | 64.9071 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;933 | 64.9071 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;943 | 64.9071 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;953 | 64.9071 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;963 | 64.9071 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;973 | 64.9071 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;983 | 64.9071 | 183.1096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:22;993 | 64.9071 | 183.0889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;003 | 64.9071 | 183.0889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;013 | 64.9071 | 183.0889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;023 | 64.9071 | 183.0889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;033 | 64.9071 | 183.0889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;043 | 64.9071 | 183.0889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;053 | 64.9071 | 183.0889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;063 | 64.9071 | 183.0889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;073 | 64.9071 | 183.0889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;083 | 64.9071 | 183.0889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;093 | 64.9071 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;103 | 64.9071 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;113 | 64.9071 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;123 | 64.9061 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;133 | 64.9061 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;143 | 64.9061 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;153 | 64.9061 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;163 | 64.9061 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;173 | 64.9061 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;183 | 64.9061 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;193 | 64.9061 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;203 | 64.9061 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;213 | 64.9061 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;223 | 64.9061 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;233 | 64.9061 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;243 | 64.9061 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;253 | 64.9061 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;263 | 64.9061 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;273 | 64.9061 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;283 | 64.9061 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;293 | 64.9061 | 183.1112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;303 | 64.9061 | 183.1112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;313 | 64.9061 | 183.1112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;323 | 64.9061 | 183.1112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;333 | 64.9061 | 183.1112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;343 | 64.9061 | 183.1112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;353 | 64.9061 | 183.1112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;363 | 64.9061 | 183.1112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;373 | 64.9061 | 183.1112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;383 | 64.9061 | 183.1112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;393 | 64.9061 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;403 | 64.9061 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;413 | 64.9061 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;423 | 64.9071 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;433 | 64.9071 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;443 | 64.9071 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;453 | 64.9071 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;463 | 64.9071 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;473 | 64.9071 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;483 | 64.9071 | 183.139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;493 | 64.9071 | 183.1543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;503 | 64.9071 | 183.1543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;513 | 64.9071 | 183.1543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;523 | 64.9061 | 183.1543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;533 | 64.9061 | 183.1543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;543 | 64.9061 | 183.1543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;553 | 64.9061 | 183.1543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;563 | 64.9061 | 183.1543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;573 | 64.9061 | 183.1543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;583 | 64.9061 | 183.1543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;593 | 64.9061 | 183.1636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;603 | 64.9061 | 183.1636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;613 | 64.9061 | 183.1636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;623 | 64.9061 | 183.1636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;633 | 64.9061 | 183.1636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;643 | 64.9061 | 183.1636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;653 | 64.9061 | 183.1636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;663 | 64.9061 | 183.1636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;673 | 64.9061 | 183.1636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;683 | 64.9061 | 183.1636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;693 | 64.9061 | 183.1741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;703 | 64.9061 | 183.1741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;713 | 64.9061 | 183.1741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;723 | 64.9061 | 183.1741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;733 | 64.9061 | 183.1741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;743 | 64.9061 | 183.1741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;753 | 64.9061 | 183.1741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;763 | 64.9061 | 183.1741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;773 | 64.9061 | 183.1741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;783 | 64.9061 | 183.1741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;793 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;803 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;813 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;823 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;833 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;843 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;853 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;863 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;873 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;883 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;893 | 64.9061 | 183.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;903 | 64.9061 | 183.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;913 | 64.9061 | 183.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;923 | 64.9061 | 183.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;933 | 64.9061 | 183.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;943 | 64.9061 | 183.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;953 | 64.9061 | 183.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;963 | 64.9061 | 183.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;973 | 64.9061 | 183.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;983 | 64.9061 | 183.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:23;993 | 64.9061 | 183.1923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;003 | 64.9061 | 183.1923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;013 | 64.9061 | 183.1923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;023 | 64.9061 | 183.1923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;033 | 64.9061 | 183.1923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;043 | 64.9061 | 183.1923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;053 | 64.9061 | 183.1923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;063 | 64.9061 | 183.1923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;073 | 64.9061 | 183.1923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;083 | 64.9061 | 183.1923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;093 | 64.9061 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;103 | 64.9061 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;113 | 64.9061 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;123 | 64.9071 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;133 | 64.9071 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;143 | 64.9071 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;153 | 64.9071 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;163 | 64.9071 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;173 | 64.9071 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;183 | 64.9071 | 183.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;193 | 64.9071 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;203 | 64.9071 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;213 | 64.9071 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;223 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;233 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;243 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;253 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;263 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;273 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;283 | 64.9061 | 183.1821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;293 | 64.9061 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;303 | 64.9061 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;313 | 64.9061 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;323 | 64.9071 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;333 | 64.9071 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;343 | 64.9071 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;353 | 64.9071 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;363 | 64.9071 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;373 | 64.9071 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;383 | 64.9071 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;393 | 64.9071 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;403 | 64.9071 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;413 | 64.9071 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;423 | 64.9071 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;433 | 64.9071 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;443 | 64.9081 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;453 | 64.9081 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;463 | 64.9081 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;473 | 64.9081 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;483 | 64.9081 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;493 | 64.9081 | 183.167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;503 | 64.9081 | 183.167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;513 | 64.9081 | 183.167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;523 | 64.9081 | 183.167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;533 | 64.9081 | 183.167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;543 | 64.9081 | 183.167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;553 | 64.9081 | 183.167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;563 | 64.9081 | 183.167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;573 | 64.9081 | 183.167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;583 | 64.9081 | 183.167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;593 | 64.9081 | 183.1867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;603 | 64.9081 | 183.1867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;613 | 64.9081 | 183.1867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;623 | 64.9081 | 183.1867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;633 | 64.9081 | 183.1867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;643 | 64.9071 | 183.1867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;653 | 64.9071 | 183.1867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;663 | 64.9071 | 183.1867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;673 | 64.9071 | 183.1867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;683 | 64.9071 | 183.1867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;693 | 64.9071 | 183.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;703 | 64.9071 | 183.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;713 | 64.9071 | 183.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;723 | 64.9071 | 183.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;733 | 64.9071 | 183.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;743 | 64.9081 | 183.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;753 | 64.9081 | 183.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;763 | 64.9081 | 183.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;773 | 64.9081 | 183.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;783 | 64.9081 | 183.2243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;793 | 64.9081 | 183.2641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;803 | 64.9081 | 183.2641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;813 | 64.9081 | 183.2641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;823 | 64.9081 | 183.2641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;833 | 64.9081 | 183.2641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;843 | 64.9081 | 183.2641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;853 | 64.9081 | 183.2641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;863 | 64.9081 | 183.2641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;873 | 64.9081 | 183.2641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;883 | 64.9081 | 183.2641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;893 | 64.9081 | 183.2898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;903 | 64.9081 | 183.2898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;913 | 64.9081 | 183.2898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;923 | 64.9081 | 183.2898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;933 | 64.9081 | 183.2898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;943 | 64.9061 | 183.2898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;953 | 64.9061 | 183.2898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;963 | 64.9061 | 183.2898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;973 | 64.9061 | 183.2898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;983 | 64.9061 | 183.2898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:24;993 | 64.9061 | 183.3067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;003 | 64.9061 | 183.3067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;013 | 64.9061 | 183.3067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;023 | 64.9061 | 183.3067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;033 | 64.9061 | 183.3067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;043 | 64.9071 | 183.3067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;053 | 64.9071 | 183.3067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;063 | 64.9071 | 183.3067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;073 | 64.9071 | 183.3067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;083 | 64.9071 | 183.3067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;093 | 64.9071 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;103 | 64.9071 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;113 | 64.9071 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;123 | 64.9071 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;133 | 64.9071 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;143 | 64.9071 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;153 | 64.9071 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;163 | 64.9071 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;173 | 64.9071 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;183 | 64.9071 | 183.3178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;193 | 64.9071 | 183.3213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;203 | 64.9071 | 183.3213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;213 | 64.9071 | 183.3213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;223 | 64.9071 | 183.3213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;233 | 64.9071 | 183.3213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;243 | 64.9081 | 183.3213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;253 | 64.9081 | 183.3213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;263 | 64.9081 | 183.3213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;273 | 64.9081 | 183.3213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;283 | 64.9081 | 183.3213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;293 | 64.9081 | 183.3224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;303 | 64.9081 | 183.3224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;313 | 64.9081 | 183.3224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;323 | 64.9081 | 183.3224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;333 | 64.9081 | 183.3224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;343 | 64.9081 | 183.3224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;353 | 64.9081 | 183.3224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;363 | 64.9081 | 183.3224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;373 | 64.9081 | 183.3224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;383 | 64.9081 | 183.3224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;393 | 64.9081 | 183.3302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;403 | 64.9081 | 183.3302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;413 | 64.9081 | 183.3302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;423 | 64.9081 | 183.3302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;433 | 64.9081 | 183.3302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;443 | 64.9091 | 183.3302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;453 | 64.9091 | 183.3302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;463 | 64.9091 | 183.3302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;473 | 64.9091 | 183.3302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;483 | 64.9091 | 183.3302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;493 | 64.9091 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;503 | 64.9091 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;513 | 64.9091 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;523 | 64.9091 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;533 | 64.9091 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;543 | 64.9081 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;553 | 64.9081 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;563 | 64.9081 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;573 | 64.9081 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;583 | 64.9081 | 183.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;593 | 64.9081 | 183.3161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;603 | 64.9081 | 183.3161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;613 | 64.9081 | 183.3161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;623 | 64.9081 | 183.3161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;633 | 64.9081 | 183.3161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;643 | 64.9071 | 183.3161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;653 | 64.9071 | 183.3161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;663 | 64.9071 | 183.3161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;673 | 64.9071 | 183.3161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;683 | 64.9071 | 183.3161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;693 | 64.9071 | 183.3014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;703 | 64.9071 | 183.3014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;713 | 64.9071 | 183.3014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;723 | 64.9071 | 183.3014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;733 | 64.9071 | 183.3014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;743 | 64.9071 | 183.3014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;753 | 64.9071 | 183.3014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;763 | 64.9071 | 183.3014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;773 | 64.9081 | 183.3014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;783 | 64.9081 | 183.3014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;793 | 64.9081 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;803 | 64.9081 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;813 | 64.9081 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;823 | 64.9081 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;833 | 64.9081 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;843 | 64.9081 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;853 | 64.9081 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;863 | 64.9081 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;873 | 64.9071 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;883 | 64.9071 | 183.2957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;893 | 64.9071 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;903 | 64.9071 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;913 | 64.9071 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;923 | 64.9071 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;933 | 64.9071 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;943 | 64.9071 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;953 | 64.9071 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;963 | 64.9071 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;973 | 64.9081 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;983 | 64.9081 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:25;993 | 64.9081 | 183.3128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;003 | 64.9081 | 183.3128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;013 | 64.9081 | 183.3128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;023 | 64.9081 | 183.3128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;033 | 64.9081 | 183.3128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;043 | 64.9081 | 183.3128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;053 | 64.9081 | 183.3128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;063 | 64.9081 | 183.3128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;073 | 64.9081 | 183.3128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;083 | 64.9081 | 183.3128 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;093 | 64.9081 | 183.3543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;103 | 64.9081 | 183.3543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;113 | 64.9081 | 183.3543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;123 | 64.9081 | 183.3543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;133 | 64.9081 | 183.3543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;143 | 64.9081 | 183.3543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;153 | 64.9081 | 183.3543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;163 | 64.9081 | 183.3543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;173 | 64.9081 | 183.3543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;183 | 64.9081 | 183.3543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;193 | 64.9081 | 183.397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;203 | 64.9081 | 183.397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;213 | 64.9081 | 183.397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;223 | 64.9081 | 183.397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;233 | 64.9081 | 183.397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;243 | 64.9081 | 183.397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;253 | 64.9081 | 183.397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;263 | 64.9081 | 183.397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;273 | 64.9081 | 183.397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;283 | 64.9081 | 183.397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;293 | 64.9081 | 183.4219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;303 | 64.9081 | 183.4219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;313 | 64.9081 | 183.4219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;323 | 64.9081 | 183.4219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;333 | 64.9081 | 183.4219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;343 | 64.9081 | 183.4219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;353 | 64.9081 | 183.4219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;363 | 64.9081 | 183.4219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;373 | 64.9081 | 183.4219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;383 | 64.9081 | 183.4219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;393 | 64.9081 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;403 | 64.9081 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;413 | 64.9081 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;423 | 64.9081 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;433 | 64.9081 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;443 | 64.9081 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;453 | 64.9081 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;463 | 64.9081 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;473 | 64.9081 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;483 | 64.9081 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;493 | 64.9081 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;503 | 64.9081 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;513 | 64.9081 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;523 | 64.9081 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;533 | 64.9081 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;543 | 64.9081 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;553 | 64.9081 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;563 | 64.9081 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;573 | 64.9081 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;583 | 64.9081 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;593 | 64.9081 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;603 | 64.9081 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;613 | 64.9081 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;623 | 64.9081 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;633 | 64.9081 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;643 | 64.9081 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;653 | 64.9081 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;663 | 64.9081 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;673 | 64.9091 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;683 | 64.9091 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;693 | 64.9091 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;703 | 64.9091 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;713 | 64.9091 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;723 | 64.9091 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;733 | 64.9091 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;743 | 64.9091 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;753 | 64.9091 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;763 | 64.9091 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;773 | 64.9081 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;783 | 64.9081 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;793 | 64.9081 | 183.4387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;803 | 64.9081 | 183.4387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;813 | 64.9081 | 183.4387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;823 | 64.9081 | 183.4387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;833 | 64.9081 | 183.4387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;843 | 64.9081 | 183.4387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;853 | 64.9081 | 183.4387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;863 | 64.9081 | 183.4387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;873 | 64.9081 | 183.4387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;883 | 64.9081 | 183.4387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;893 | 64.9081 | 183.4266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;903 | 64.9081 | 183.4266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;913 | 64.9081 | 183.4266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;923 | 64.9081 | 183.4266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;933 | 64.9081 | 183.4266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;943 | 64.9081 | 183.4266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;953 | 64.9081 | 183.4266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;963 | 64.9081 | 183.4266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;973 | 64.9091 | 183.4266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;983 | 64.9091 | 183.4266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:26;993 | 64.9091 | 183.3986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;003 | 64.9091 | 183.3986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;013 | 64.9091 | 183.3986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;023 | 64.9091 | 183.3986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;033 | 64.9091 | 183.3986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;043 | 64.9091 | 183.3986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;053 | 64.9091 | 183.3986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;063 | 64.9091 | 183.3986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;073 | 64.9081 | 183.3986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;083 | 64.9081 | 183.3986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;093 | 64.9081 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;103 | 64.9081 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;113 | 64.9081 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;123 | 64.9081 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;133 | 64.9081 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;143 | 64.9081 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;153 | 64.9081 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;163 | 64.9081 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;173 | 64.9071 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;183 | 64.9071 | 183.3806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;193 | 64.9071 | 183.3781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;203 | 64.9071 | 183.3781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;213 | 64.9071 | 183.3781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;223 | 64.9071 | 183.3781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;233 | 64.9071 | 183.3781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;243 | 64.9071 | 183.3781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;253 | 64.9071 | 183.3781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;263 | 64.9071 | 183.3781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;273 | 64.9061 | 183.3781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;283 | 64.9061 | 183.3781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;293 | 64.9061 | 183.3797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;303 | 64.9061 | 183.3797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;313 | 64.9061 | 183.3797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;323 | 64.9061 | 183.3797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;333 | 64.9061 | 183.3797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;343 | 64.9061 | 183.3797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;353 | 64.9061 | 183.3797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;363 | 64.9061 | 183.3797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;373 | 64.9071 | 183.3797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;383 | 64.9071 | 183.3797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;393 | 64.9071 | 183.3958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;403 | 64.9071 | 183.3958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;413 | 64.9071 | 183.3958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;423 | 64.9071 | 183.3958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;433 | 64.9071 | 183.3958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;443 | 64.9071 | 183.3958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;453 | 64.9071 | 183.3958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;463 | 64.9071 | 183.3958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;473 | 64.9081 | 183.3958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;483 | 64.9081 | 183.3958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;493 | 64.9081 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;503 | 64.9081 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;513 | 64.9081 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;523 | 64.9081 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;533 | 64.9081 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;543 | 64.9081 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;553 | 64.9081 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;563 | 64.9081 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;573 | 64.9061 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;583 | 64.9061 | 183.434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;593 | 64.9061 | 183.4671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;603 | 64.9061 | 183.4671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;613 | 64.9061 | 183.4671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;623 | 64.9061 | 183.4671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;633 | 64.9061 | 183.4671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;643 | 64.9061 | 183.4671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;653 | 64.9061 | 183.4671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;663 | 64.9061 | 183.4671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;673 | 64.9061 | 183.4671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;683 | 64.9061 | 183.4671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;693 | 64.9061 | 183.4821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;703 | 64.9061 | 183.4821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;713 | 64.9061 | 183.4821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;723 | 64.9061 | 183.4821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;733 | 64.9061 | 183.4821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;743 | 64.9061 | 183.4821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;753 | 64.9061 | 183.4821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;763 | 64.9061 | 183.4821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;773 | 64.9061 | 183.4821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;783 | 64.9061 | 183.4821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;793 | 64.9061 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;803 | 64.9061 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;813 | 64.9061 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;823 | 64.9061 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;833 | 64.9061 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;843 | 64.9061 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;853 | 64.9061 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;863 | 64.9061 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;873 | 64.9061 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;883 | 64.9061 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;893 | 64.9061 | 183.4914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;903 | 64.9061 | 183.4914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;913 | 64.9061 | 183.4914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;923 | 64.9061 | 183.4914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;933 | 64.9061 | 183.4914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;943 | 64.9061 | 183.4914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;953 | 64.9061 | 183.4914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;963 | 64.9061 | 183.4914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;973 | 64.9061 | 183.4914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;983 | 64.9061 | 183.4914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:27;993 | 64.9061 | 183.4785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;003 | 64.9061 | 183.4785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;013 | 64.9061 | 183.4785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;023 | 64.9061 | 183.4785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;033 | 64.9061 | 183.4785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;043 | 64.9061 | 183.4785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;053 | 64.9061 | 183.4785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;063 | 64.9061 | 183.4785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;073 | 64.9071 | 183.4785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;083 | 64.9071 | 183.4785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;093 | 64.9071 | 183.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;103 | 64.9071 | 183.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;113 | 64.9071 | 183.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;123 | 64.9071 | 183.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;133 | 64.9071 | 183.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;143 | 64.9071 | 183.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;153 | 64.9071 | 183.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;163 | 64.9071 | 183.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;173 | 64.9081 | 183.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;183 | 64.9081 | 183.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;193 | 64.9081 | 183.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;203 | 64.9081 | 183.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;213 | 64.9081 | 183.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;223 | 64.9081 | 183.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;233 | 64.9081 | 183.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;243 | 64.9081 | 183.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;253 | 64.9081 | 183.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;263 | 64.9081 | 183.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;273 | 64.9081 | 183.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;283 | 64.9081 | 183.4677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;293 | 64.9081 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;303 | 64.9091 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;313 | 64.9091 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;323 | 64.9091 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;333 | 64.9091 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;343 | 64.9091 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;353 | 64.9091 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;363 | 64.9091 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;373 | 64.9091 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;383 | 64.9091 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;393 | 64.9091 | 183.4603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;403 | 64.9081 | 183.4603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;413 | 64.9081 | 183.4603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;423 | 64.9081 | 183.4603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;433 | 64.9081 | 183.4603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;443 | 64.9081 | 183.4603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;453 | 64.9081 | 183.4603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;463 | 64.9081 | 183.4603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;473 | 64.9081 | 183.4603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;483 | 64.9081 | 183.4603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;493 | 64.9081 | 183.4597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;503 | 64.9091 | 183.4597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;513 | 64.9091 | 183.4597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;523 | 64.9091 | 183.4597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;533 | 64.9091 | 183.4597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;543 | 64.9091 | 183.4597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;553 | 64.9091 | 183.4597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;563 | 64.9091 | 183.4597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;573 | 64.9091 | 183.4597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;583 | 64.9091 | 183.4597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;593 | 64.9091 | 183.4622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;603 | 64.9111 | 183.4622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;613 | 64.9111 | 183.4622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;623 | 64.9111 | 183.4622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;633 | 64.9111 | 183.4622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;643 | 64.9111 | 183.4622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;653 | 64.9111 | 183.4622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;663 | 64.9111 | 183.4622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;673 | 64.9111 | 183.4622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;683 | 64.9111 | 183.4622 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;693 | 64.9111 | 183.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;703 | 64.9091 | 183.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;713 | 64.9091 | 183.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;723 | 64.9091 | 183.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;733 | 64.9091 | 183.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;743 | 64.9091 | 183.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;753 | 64.9091 | 183.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;763 | 64.9091 | 183.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;773 | 64.9091 | 183.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;783 | 64.9091 | 183.46 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;793 | 64.9091 | 183.4694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;803 | 64.9081 | 183.4694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;813 | 64.9081 | 183.4694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;823 | 64.9081 | 183.4694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;833 | 64.9081 | 183.4694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;843 | 64.9081 | 183.4694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;853 | 64.9081 | 183.4694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;863 | 64.9081 | 183.4694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;873 | 64.9081 | 183.4694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;883 | 64.9081 | 183.4694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;893 | 64.9081 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;903 | 64.9081 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;913 | 64.9081 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;923 | 64.9081 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;933 | 64.9081 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;943 | 64.9081 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;953 | 64.9081 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;963 | 64.9081 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;973 | 64.9081 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;983 | 64.9081 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:28;993 | 64.9081 | 183.53 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;003 | 64.9081 | 183.53 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;013 | 64.9081 | 183.53 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;023 | 64.9081 | 183.53 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;033 | 64.9081 | 183.53 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;043 | 64.9081 | 183.53 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;053 | 64.9081 | 183.53 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;063 | 64.9081 | 183.53 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;073 | 64.9081 | 183.53 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;083 | 64.9081 | 183.53 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;093 | 64.9081 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;103 | 64.9081 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;113 | 64.9081 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;123 | 64.9081 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;133 | 64.9081 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;143 | 64.9081 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;153 | 64.9081 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;163 | 64.9081 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;173 | 64.9081 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;183 | 64.9081 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;193 | 64.9081 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;203 | 64.9081 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;213 | 64.9081 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;223 | 64.9081 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;233 | 64.9081 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;243 | 64.9081 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;253 | 64.9081 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;263 | 64.9081 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;273 | 64.9081 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;283 | 64.9081 | 183.5699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;293 | 64.9081 | 183.5721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;303 | 64.9081 | 183.5721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;313 | 64.9081 | 183.5721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;323 | 64.9081 | 183.5721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;333 | 64.9081 | 183.5721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;343 | 64.9081 | 183.5721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;353 | 64.9081 | 183.5721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;363 | 64.9081 | 183.5721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;373 | 64.9081 | 183.5721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;383 | 64.9081 | 183.5721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;393 | 64.9081 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;403 | 64.9081 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;413 | 64.9081 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;423 | 64.9081 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;433 | 64.9081 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;443 | 64.9081 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;453 | 64.9081 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;463 | 64.9081 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;473 | 64.9081 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;483 | 64.9081 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;493 | 64.9081 | 183.5412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;503 | 64.9081 | 183.5412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;513 | 64.9081 | 183.5412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;523 | 64.9081 | 183.5412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;533 | 64.9081 | 183.5412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;543 | 64.9081 | 183.5412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;553 | 64.9081 | 183.5412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;563 | 64.9081 | 183.5412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;573 | 64.9081 | 183.5412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;583 | 64.9081 | 183.5412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;593 | 64.9081 | 183.5208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;603 | 64.9091 | 183.5208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;613 | 64.9091 | 183.5208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;623 | 64.9091 | 183.5208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;633 | 64.9091 | 183.5208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;643 | 64.9091 | 183.5208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;653 | 64.9091 | 183.5208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;663 | 64.9091 | 183.5208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;673 | 64.9091 | 183.5208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;683 | 64.9091 | 183.5208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;693 | 64.9091 | 183.4972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;703 | 64.9081 | 183.4972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;713 | 64.9081 | 183.4972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;723 | 64.9081 | 183.4972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;733 | 64.9081 | 183.4972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;743 | 64.9081 | 183.4972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;753 | 64.9081 | 183.4972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;763 | 64.9081 | 183.4972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;773 | 64.9081 | 183.4972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;783 | 64.9081 | 183.4972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;793 | 64.9081 | 183.4733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;803 | 64.9081 | 183.4733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;813 | 64.9081 | 183.4733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;823 | 64.9081 | 183.4733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;833 | 64.9081 | 183.4733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;843 | 64.9081 | 183.4733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;853 | 64.9081 | 183.4733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;863 | 64.9081 | 183.4733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;873 | 64.9081 | 183.4733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;883 | 64.9081 | 183.4733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;893 | 64.9081 | 183.4559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;903 | 64.9091 | 183.4559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;913 | 64.9091 | 183.4559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;923 | 64.9091 | 183.4559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;933 | 64.9091 | 183.4559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;943 | 64.9091 | 183.4559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;953 | 64.9091 | 183.4559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;963 | 64.9091 | 183.4559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;973 | 64.9091 | 183.4559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;983 | 64.9091 | 183.4559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:29;993 | 64.9091 | 183.4426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;003 | 64.9091 | 183.4426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;013 | 64.9091 | 183.4426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;023 | 64.9091 | 183.4426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;033 | 64.9091 | 183.4426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;043 | 64.9091 | 183.4426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;053 | 64.9091 | 183.4426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;063 | 64.9091 | 183.4426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;073 | 64.9091 | 183.4426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;083 | 64.9091 | 183.4426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;093 | 64.9091 | 183.4292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;103 | 64.9091 | 183.4292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;113 | 64.9091 | 183.4292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;123 | 64.9091 | 183.4292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;133 | 64.9091 | 183.4292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;143 | 64.9091 | 183.4292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;153 | 64.9091 | 183.4292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;163 | 64.9091 | 183.4292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;173 | 64.9091 | 183.4292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;183 | 64.9091 | 183.4292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;193 | 64.9091 | 183.4258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;203 | 64.9091 | 183.4258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;213 | 64.9091 | 183.4258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;223 | 64.9091 | 183.4258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;233 | 64.9091 | 183.4258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;243 | 64.9091 | 183.4258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;253 | 64.9091 | 183.4258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;263 | 64.9091 | 183.4258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;273 | 64.9091 | 183.4258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;283 | 64.9091 | 183.4258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;293 | 64.9091 | 183.4353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;303 | 64.9091 | 183.4353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;313 | 64.9091 | 183.4353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;323 | 64.9091 | 183.4353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;333 | 64.9091 | 183.4353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;343 | 64.9091 | 183.4353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;353 | 64.9091 | 183.4353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;363 | 64.9091 | 183.4353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;373 | 64.9091 | 183.4353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;383 | 64.9091 | 183.4353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;393 | 64.9091 | 183.4484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;403 | 64.9091 | 183.4484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;413 | 64.9091 | 183.4484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;423 | 64.9091 | 183.4484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;433 | 64.9091 | 183.4484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;443 | 64.9091 | 183.4484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;453 | 64.9091 | 183.4484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;463 | 64.9091 | 183.4484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;473 | 64.9091 | 183.4484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;483 | 64.9091 | 183.4484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;493 | 64.9091 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;503 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;513 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;523 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;533 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;543 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;553 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;563 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;573 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;583 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;593 | 64.9081 | 183.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;603 | 64.9081 | 183.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;613 | 64.9081 | 183.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;623 | 64.9081 | 183.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;633 | 64.9081 | 183.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;643 | 64.9081 | 183.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;653 | 64.9081 | 183.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;663 | 64.9081 | 183.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;673 | 64.9081 | 183.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;683 | 64.9081 | 183.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;693 | 64.9081 | 183.4808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;703 | 64.9081 | 183.4808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;713 | 64.9081 | 183.4808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;723 | 64.9081 | 183.4808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;733 | 64.9081 | 183.4808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;743 | 64.9081 | 183.4808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;753 | 64.9081 | 183.4808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;763 | 64.9081 | 183.4808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;773 | 64.9081 | 183.4808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;783 | 64.9081 | 183.4808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;793 | 64.9081 | 183.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;803 | 64.9081 | 183.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;813 | 64.9081 | 183.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;823 | 64.9081 | 183.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;833 | 64.9081 | 183.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;843 | 64.9081 | 183.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;853 | 64.9081 | 183.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;863 | 64.9081 | 183.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;873 | 64.9081 | 183.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;883 | 64.9081 | 183.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;893 | 64.9081 | 183.4778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;903 | 64.9081 | 183.4778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;913 | 64.9081 | 183.4778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;923 | 64.9081 | 183.4778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;933 | 64.9081 | 183.4778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;943 | 64.9081 | 183.4778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;953 | 64.9081 | 183.4778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;963 | 64.9081 | 183.4778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;973 | 64.9081 | 183.4778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;983 | 64.9081 | 183.4778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:30;993 | 64.9081 | 183.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;003 | 64.9081 | 183.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;013 | 64.9081 | 183.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;023 | 64.9081 | 183.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;033 | 64.9081 | 183.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;043 | 64.9081 | 183.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;053 | 64.9081 | 183.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;063 | 64.9081 | 183.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;073 | 64.9081 | 183.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;083 | 64.9081 | 183.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;093 | 64.9081 | 183.4576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;103 | 64.9081 | 183.4576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;113 | 64.9081 | 183.4576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;123 | 64.9091 | 183.4576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;133 | 64.9091 | 183.4576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;143 | 64.9091 | 183.4576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;153 | 64.9091 | 183.4576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;163 | 64.9091 | 183.4576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;173 | 64.9091 | 183.4576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;183 | 64.9091 | 183.4576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;193 | 64.9091 | 183.4414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;203 | 64.9091 | 183.4414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;213 | 64.9091 | 183.4414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;223 | 64.9091 | 183.4414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;233 | 64.9091 | 183.4414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;243 | 64.9091 | 183.4414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;253 | 64.9091 | 183.4414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;263 | 64.9091 | 183.4414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;273 | 64.9091 | 183.4414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;283 | 64.9091 | 183.4414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;293 | 64.9091 | 183.4288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;303 | 64.9091 | 183.4288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;313 | 64.9091 | 183.4288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;323 | 64.9081 | 183.4288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;333 | 64.9081 | 183.4288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;343 | 64.9081 | 183.4288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;353 | 64.9081 | 183.4288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;363 | 64.9081 | 183.4288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;373 | 64.9081 | 183.4288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;383 | 64.9081 | 183.4288 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;393 | 64.9081 | 183.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;403 | 64.9081 | 183.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;413 | 64.9081 | 183.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;423 | 64.9091 | 183.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;433 | 64.9091 | 183.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;443 | 64.9091 | 183.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;453 | 64.9091 | 183.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;463 | 64.9091 | 183.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;473 | 64.9091 | 183.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;483 | 64.9091 | 183.4289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;493 | 64.9091 | 183.438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;503 | 64.9091 | 183.438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;513 | 64.9091 | 183.438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;523 | 64.9101 | 183.438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;533 | 64.9101 | 183.438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;543 | 64.9101 | 183.438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;553 | 64.9101 | 183.438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;563 | 64.9101 | 183.438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;573 | 64.9101 | 183.438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;583 | 64.9101 | 183.438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;593 | 64.9101 | 183.452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;603 | 64.9101 | 183.452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;613 | 64.9101 | 183.452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;623 | 64.9091 | 183.452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;633 | 64.9091 | 183.452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;643 | 64.9091 | 183.452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;653 | 64.9091 | 183.452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;663 | 64.9091 | 183.452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;673 | 64.9091 | 183.452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;683 | 64.9091 | 183.452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;693 | 64.9091 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;703 | 64.9091 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;713 | 64.9091 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;723 | 64.9091 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;733 | 64.9091 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;743 | 64.9091 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;753 | 64.9091 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;763 | 64.9091 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;773 | 64.9091 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;783 | 64.9091 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;793 | 64.9091 | 183.5102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;803 | 64.9091 | 183.5102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;813 | 64.9091 | 183.5102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;823 | 64.9091 | 183.5102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;833 | 64.9091 | 183.5102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;843 | 64.9091 | 183.5102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;853 | 64.9091 | 183.5102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;863 | 64.9091 | 183.5102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;873 | 64.9091 | 183.5102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;883 | 64.9091 | 183.5102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;893 | 64.9091 | 183.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;903 | 64.9091 | 183.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;913 | 64.9091 | 183.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;923 | 64.9081 | 183.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;933 | 64.9081 | 183.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;943 | 64.9081 | 183.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;953 | 64.9081 | 183.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;963 | 64.9081 | 183.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;973 | 64.9081 | 183.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;983 | 64.9081 | 183.5349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:31;993 | 64.9081 | 183.5506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;003 | 64.9081 | 183.5506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;013 | 64.9081 | 183.5506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;023 | 64.9091 | 183.5506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;033 | 64.9091 | 183.5506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;043 | 64.9091 | 183.5506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;053 | 64.9091 | 183.5506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;063 | 64.9091 | 183.5506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;073 | 64.9091 | 183.5506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;083 | 64.9091 | 183.5506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;093 | 64.9091 | 183.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;103 | 64.9091 | 183.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;113 | 64.9091 | 183.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;123 | 64.9101 | 183.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;133 | 64.9101 | 183.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;143 | 64.9101 | 183.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;153 | 64.9101 | 183.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;163 | 64.9101 | 183.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;173 | 64.9101 | 183.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;183 | 64.9101 | 183.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;193 | 64.9101 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;203 | 64.9101 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;213 | 64.9101 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;223 | 64.9091 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;233 | 64.9091 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;243 | 64.9091 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;253 | 64.9091 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;263 | 64.9091 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;273 | 64.9091 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;283 | 64.9091 | 183.5599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;293 | 64.9091 | 183.5451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;303 | 64.9091 | 183.5451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;313 | 64.9091 | 183.5451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;323 | 64.9101 | 183.5451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;333 | 64.9101 | 183.5451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;343 | 64.9101 | 183.5451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;353 | 64.9101 | 183.5451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;363 | 64.9101 | 183.5451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;373 | 64.9101 | 183.5451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;383 | 64.9101 | 183.5451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;393 | 64.9101 | 183.5296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;403 | 64.9101 | 183.5296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;413 | 64.9101 | 183.5296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;423 | 64.9091 | 183.5296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;433 | 64.9091 | 183.5296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;443 | 64.9091 | 183.5296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;453 | 64.9091 | 183.5296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;463 | 64.9091 | 183.5296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;473 | 64.9091 | 183.5296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;483 | 64.9091 | 183.5296 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;493 | 64.9091 | 183.5144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;503 | 64.9091 | 183.5144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;513 | 64.9091 | 183.5144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;523 | 64.9081 | 183.5144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;533 | 64.9081 | 183.5144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;543 | 64.9081 | 183.5144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;553 | 64.9081 | 183.5144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;563 | 64.9081 | 183.5144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;573 | 64.9081 | 183.5144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;583 | 64.9081 | 183.5144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;593 | 64.9081 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;603 | 64.9081 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;613 | 64.9081 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;623 | 64.9081 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;633 | 64.9081 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;643 | 64.9081 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;653 | 64.9081 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;663 | 64.9081 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;673 | 64.9081 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;683 | 64.9081 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;693 | 64.9081 | 183.4632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;703 | 64.9081 | 183.4632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;713 | 64.9081 | 183.4632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;723 | 64.9101 | 183.4632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;733 | 64.9101 | 183.4632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;743 | 64.9101 | 183.4632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;753 | 64.9101 | 183.4632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;763 | 64.9101 | 183.4632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;773 | 64.9101 | 183.4632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;783 | 64.9101 | 183.4632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;793 | 64.9101 | 183.4388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;803 | 64.9101 | 183.4388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;813 | 64.9101 | 183.4388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;823 | 64.9081 | 183.4388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;833 | 64.9081 | 183.4388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;843 | 64.9081 | 183.4388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;853 | 64.9081 | 183.4388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;863 | 64.9081 | 183.4388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;873 | 64.9081 | 183.4388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;883 | 64.9081 | 183.4388 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;893 | 64.9081 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;903 | 64.9081 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;913 | 64.9081 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;923 | 64.9081 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;933 | 64.9081 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;943 | 64.9081 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;953 | 64.9081 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;963 | 64.9081 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;973 | 64.9081 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;983 | 64.9081 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:32;993 | 64.9081 | 183.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;003 | 64.9081 | 183.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;013 | 64.9081 | 183.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;023 | 64.9081 | 183.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;033 | 64.9081 | 183.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;043 | 64.9081 | 183.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;053 | 64.9081 | 183.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;063 | 64.9081 | 183.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;073 | 64.9081 | 183.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;083 | 64.9081 | 183.3802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;093 | 64.9081 | 183.3723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;103 | 64.9081 | 183.3723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;113 | 64.9081 | 183.3723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;123 | 64.9091 | 183.3723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;133 | 64.9091 | 183.3723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;143 | 64.9091 | 183.3723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;153 | 64.9091 | 183.3723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;163 | 64.9091 | 183.3723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;173 | 64.9091 | 183.3723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;183 | 64.9091 | 183.3723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;193 | 64.9091 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;203 | 64.9091 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;213 | 64.9091 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;223 | 64.9081 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;233 | 64.9081 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;243 | 64.9081 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;253 | 64.9081 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;263 | 64.9081 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;273 | 64.9081 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;283 | 64.9081 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;293 | 64.9081 | 183.4157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;303 | 64.9081 | 183.4157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;313 | 64.9081 | 183.4157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;323 | 64.9091 | 183.4157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;333 | 64.9091 | 183.4157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;343 | 64.9091 | 183.4157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;353 | 64.9091 | 183.4157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;363 | 64.9091 | 183.4157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;373 | 64.9091 | 183.4157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;383 | 64.9091 | 183.4157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;393 | 64.9091 | 183.4379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;403 | 64.9091 | 183.4379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;413 | 64.9091 | 183.4379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;423 | 64.9091 | 183.4379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;433 | 64.9091 | 183.4379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;443 | 64.9091 | 183.4379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;453 | 64.9091 | 183.4379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;463 | 64.9091 | 183.4379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;473 | 64.9091 | 183.4379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;483 | 64.9091 | 183.4379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;493 | 64.9091 | 183.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;503 | 64.9091 | 183.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;513 | 64.9091 | 183.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;523 | 64.9091 | 183.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;533 | 64.9091 | 183.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;543 | 64.9091 | 183.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;553 | 64.9091 | 183.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;563 | 64.9091 | 183.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;573 | 64.9091 | 183.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;583 | 64.9091 | 183.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;593 | 64.9091 | 183.4641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;603 | 64.9091 | 183.4641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;613 | 64.9091 | 183.4641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;623 | 64.9091 | 183.4641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;633 | 64.9091 | 183.4641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;643 | 64.9091 | 183.4641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;653 | 64.9091 | 183.4641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;663 | 64.9091 | 183.4641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;673 | 64.9091 | 183.4641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;683 | 64.9091 | 183.4641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;693 | 64.9091 | 183.4447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;703 | 64.9091 | 183.4447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;713 | 64.9091 | 183.4447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;723 | 64.9081 | 183.4447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;733 | 64.9081 | 183.4447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;743 | 64.9081 | 183.4447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;753 | 64.9081 | 183.4447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;763 | 64.9081 | 183.4447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;773 | 64.9081 | 183.4447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;783 | 64.9081 | 183.4447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;793 | 64.9081 | 183.4233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;803 | 64.9081 | 183.4233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;813 | 64.9081 | 183.4233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;823 | 64.9091 | 183.4233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;833 | 64.9091 | 183.4233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;843 | 64.9091 | 183.4233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;853 | 64.9091 | 183.4233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;863 | 64.9091 | 183.4233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;873 | 64.9091 | 183.4233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;883 | 64.9091 | 183.4233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;893 | 64.9091 | 183.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;903 | 64.9091 | 183.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;913 | 64.9091 | 183.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;923 | 64.9091 | 183.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;933 | 64.9091 | 183.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;943 | 64.9091 | 183.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;953 | 64.9091 | 183.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;963 | 64.9091 | 183.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;973 | 64.9091 | 183.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;983 | 64.9091 | 183.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:33;993 | 64.9091 | 183.3858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;003 | 64.9091 | 183.3858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;013 | 64.9091 | 183.3858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;023 | 64.9101 | 183.3858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;033 | 64.9101 | 183.3858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;043 | 64.9101 | 183.3858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;053 | 64.9101 | 183.3858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;063 | 64.9101 | 183.3858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;073 | 64.9101 | 183.3858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;083 | 64.9101 | 183.3858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;093 | 64.9101 | 183.3705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;103 | 64.9101 | 183.3705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;113 | 64.9101 | 183.3705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;123 | 64.9081 | 183.3705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;133 | 64.9081 | 183.3705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;143 | 64.9081 | 183.3705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;153 | 64.9081 | 183.3705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;163 | 64.9081 | 183.3705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;173 | 64.9081 | 183.3705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;183 | 64.9081 | 183.3705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;193 | 64.9081 | 183.366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;203 | 64.9081 | 183.366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;213 | 64.9081 | 183.366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;223 | 64.9081 | 183.366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;233 | 64.9081 | 183.366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;243 | 64.9081 | 183.366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;253 | 64.9081 | 183.366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;263 | 64.9081 | 183.366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;273 | 64.9081 | 183.366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;283 | 64.9081 | 183.366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;293 | 64.9081 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;303 | 64.9081 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;313 | 64.9081 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;323 | 64.9091 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;333 | 64.9091 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;343 | 64.9091 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;353 | 64.9091 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;363 | 64.9091 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;373 | 64.9091 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;383 | 64.9091 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;393 | 64.9091 | 183.3519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;403 | 64.9091 | 183.3519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;413 | 64.9091 | 183.3519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;423 | 64.9101 | 183.3519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;433 | 64.9101 | 183.3519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;443 | 64.9101 | 183.3519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;453 | 64.9101 | 183.3519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;463 | 64.9101 | 183.3519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;473 | 64.9101 | 183.3519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;483 | 64.9101 | 183.3519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;493 | 64.9101 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;503 | 64.9101 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;513 | 64.9101 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;523 | 64.9101 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;533 | 64.9101 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;543 | 64.9091 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;553 | 64.9091 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;563 | 64.9091 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;573 | 64.9091 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;583 | 64.9091 | 183.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;593 | 64.9091 | 183.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;603 | 64.9091 | 183.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;613 | 64.9091 | 183.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;623 | 64.9091 | 183.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;633 | 64.9091 | 183.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;643 | 64.9081 | 183.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;653 | 64.9081 | 183.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;663 | 64.9081 | 183.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;673 | 64.9081 | 183.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;683 | 64.9081 | 183.3847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;693 | 64.9081 | 183.4088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;703 | 64.9081 | 183.4088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;713 | 64.9081 | 183.4088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;723 | 64.9081 | 183.4088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;733 | 64.9081 | 183.4088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;743 | 64.9091 | 183.4088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;753 | 64.9091 | 183.4088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;763 | 64.9091 | 183.4088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;773 | 64.9091 | 183.4088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;783 | 64.9091 | 183.4088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;793 | 64.9091 | 183.4338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;803 | 64.9091 | 183.4338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;813 | 64.9091 | 183.4338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;823 | 64.9091 | 183.4338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;833 | 64.9091 | 183.4338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;843 | 64.9081 | 183.4338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;853 | 64.9081 | 183.4338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;863 | 64.9081 | 183.4338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;873 | 64.9081 | 183.4338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;883 | 64.9081 | 183.4338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;893 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;903 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;913 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;923 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;933 | 64.9081 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;943 | 64.9091 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;953 | 64.9091 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;963 | 64.9091 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;973 | 64.9091 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;983 | 64.9091 | 183.4619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:34;993 | 64.9091 | 183.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;003 | 64.9091 | 183.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;013 | 64.9091 | 183.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;023 | 64.9091 | 183.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;033 | 64.9091 | 183.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;043 | 64.9101 | 183.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;053 | 64.9101 | 183.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;063 | 64.9101 | 183.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;073 | 64.9101 | 183.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;083 | 64.9101 | 183.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;093 | 64.9101 | 183.4648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;103 | 64.9101 | 183.4648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;113 | 64.9101 | 183.4648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;123 | 64.9101 | 183.4648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;133 | 64.9101 | 183.4648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;143 | 64.9111 | 183.4648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;153 | 64.9111 | 183.4648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;163 | 64.9111 | 183.4648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;173 | 64.9111 | 183.4648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;183 | 64.9111 | 183.4648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;193 | 64.9111 | 183.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;203 | 64.9111 | 183.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;213 | 64.9111 | 183.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;223 | 64.9111 | 183.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;233 | 64.9111 | 183.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;243 | 64.9101 | 183.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;253 | 64.9101 | 183.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;263 | 64.9101 | 183.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;273 | 64.9101 | 183.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;283 | 64.9101 | 183.4482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;293 | 64.9101 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;303 | 64.9101 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;313 | 64.9101 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;323 | 64.9101 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;333 | 64.9101 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;343 | 64.9101 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;353 | 64.9101 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;363 | 64.9101 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;373 | 64.9101 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;383 | 64.9101 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;393 | 64.9101 | 183.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;403 | 64.9101 | 183.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;413 | 64.9101 | 183.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;423 | 64.9101 | 183.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;433 | 64.9101 | 183.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;443 | 64.9111 | 183.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;453 | 64.9111 | 183.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;463 | 64.9111 | 183.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;473 | 64.9111 | 183.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;483 | 64.9111 | 183.3967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;493 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;503 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;513 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;523 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;533 | 64.9111 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;543 | 64.9101 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;553 | 64.9101 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;563 | 64.9101 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;573 | 64.9101 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;583 | 64.9101 | 183.3694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;593 | 64.9101 | 183.3493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;603 | 64.9101 | 183.3493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;613 | 64.9101 | 183.3493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;623 | 64.9101 | 183.3493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;633 | 64.9101 | 183.3493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;643 | 64.9101 | 183.3493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;653 | 64.9101 | 183.3493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;663 | 64.9101 | 183.3493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;673 | 64.9101 | 183.3493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;683 | 64.9101 | 183.3493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;693 | 64.9101 | 183.3308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;703 | 64.9101 | 183.3308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;713 | 64.9101 | 183.3308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;723 | 64.9101 | 183.3308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;733 | 64.9101 | 183.3308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;743 | 64.9101 | 183.3308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;753 | 64.9101 | 183.3308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;763 | 64.9101 | 183.3308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;773 | 64.9101 | 183.3308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;783 | 64.9101 | 183.3308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;793 | 64.9101 | 183.3172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;803 | 64.9101 | 183.3172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;813 | 64.9101 | 183.3172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;823 | 64.9101 | 183.3172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;833 | 64.9101 | 183.3172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;843 | 64.9101 | 183.3172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;853 | 64.9101 | 183.3172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;863 | 64.9101 | 183.3172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;873 | 64.9101 | 183.3172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;883 | 64.9101 | 183.3172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;893 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;903 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;913 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;923 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;933 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;943 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;953 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;963 | 64.9101 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;973 | 64.9091 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;983 | 64.9091 | 183.3217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:35;993 | 64.9091 | 183.3413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;003 | 64.9091 | 183.3413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;013 | 64.9091 | 183.3413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;023 | 64.9091 | 183.3413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;033 | 64.9091 | 183.3413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;043 | 64.9091 | 183.3413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;053 | 64.9091 | 183.3413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;063 | 64.9091 | 183.3413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;073 | 64.9081 | 183.3413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;083 | 64.9081 | 183.3413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;093 | 64.9081 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;103 | 64.9081 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;113 | 64.9081 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;123 | 64.9081 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;133 | 64.9081 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;143 | 64.9081 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;153 | 64.9081 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;163 | 64.9081 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;173 | 64.9091 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;183 | 64.9091 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;193 | 64.9091 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;203 | 64.9091 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;213 | 64.9091 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;223 | 64.9091 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;233 | 64.9091 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;243 | 64.9091 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;253 | 64.9091 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;263 | 64.9091 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;273 | 64.9101 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;283 | 64.9101 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;293 | 64.9101 | 183.4048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;303 | 64.9101 | 183.4048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;313 | 64.9101 | 183.4048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;323 | 64.9101 | 183.4048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;333 | 64.9101 | 183.4048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;343 | 64.9101 | 183.4048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;353 | 64.9101 | 183.4048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;363 | 64.9101 | 183.4048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;373 | 64.9101 | 183.4048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;383 | 64.9101 | 183.4048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;393 | 64.9101 | 183.4047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;403 | 64.9101 | 183.4047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;413 | 64.9101 | 183.4047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;423 | 64.9101 | 183.4047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;433 | 64.9101 | 183.4047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;443 | 64.9101 | 183.4047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;453 | 64.9101 | 183.4047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;463 | 64.9101 | 183.4047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;473 | 64.9101 | 183.4047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;483 | 64.9101 | 183.4047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;493 | 64.9101 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;503 | 64.9101 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;513 | 64.9101 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;523 | 64.9101 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;533 | 64.9101 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;543 | 64.9101 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;553 | 64.9101 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;563 | 64.9101 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;573 | 64.9101 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;583 | 64.9101 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;593 | 64.9101 | 183.359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;603 | 64.9101 | 183.359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;613 | 64.9101 | 183.359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;623 | 64.9101 | 183.359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;633 | 64.9101 | 183.359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;643 | 64.9101 | 183.359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;653 | 64.9101 | 183.359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;663 | 64.9101 | 183.359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;673 | 64.9101 | 183.359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;683 | 64.9101 | 183.359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;693 | 64.9101 | 183.3336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;703 | 64.9101 | 183.3336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;713 | 64.9101 | 183.3336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;723 | 64.9101 | 183.3336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;733 | 64.9101 | 183.3336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;743 | 64.9101 | 183.3336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;753 | 64.9101 | 183.3336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;763 | 64.9101 | 183.3336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;773 | 64.9101 | 183.3336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;783 | 64.9101 | 183.3336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;793 | 64.9101 | 183.3155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;803 | 64.9101 | 183.3155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;813 | 64.9101 | 183.3155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;823 | 64.9101 | 183.3155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;833 | 64.9101 | 183.3155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;843 | 64.9101 | 183.3155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;853 | 64.9101 | 183.3155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;863 | 64.9101 | 183.3155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;873 | 64.9111 | 183.3155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;883 | 64.9111 | 183.3155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;893 | 64.9111 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;903 | 64.9111 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;913 | 64.9111 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;923 | 64.9111 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;933 | 64.9111 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;943 | 64.9111 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;953 | 64.9111 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;963 | 64.9111 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;973 | 64.9101 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;983 | 64.9101 | 183.3091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:36;993 | 64.9101 | 183.3122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;003 | 64.9101 | 183.3122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;013 | 64.9101 | 183.3122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;023 | 64.9101 | 183.3122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;033 | 64.9101 | 183.3122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;043 | 64.9101 | 183.3122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;053 | 64.9101 | 183.3122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;063 | 64.9101 | 183.3122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;073 | 64.9101 | 183.3122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;083 | 64.9101 | 183.3122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;093 | 64.9101 | 183.3094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;103 | 64.9101 | 183.3094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;113 | 64.9101 | 183.3094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;123 | 64.9101 | 183.3094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;133 | 64.9101 | 183.3094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;143 | 64.9101 | 183.3094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;153 | 64.9101 | 183.3094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;163 | 64.9101 | 183.3094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;173 | 64.9111 | 183.3094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;183 | 64.9111 | 183.3094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;193 | 64.9111 | 183.3022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;203 | 64.9111 | 183.3022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;213 | 64.9111 | 183.3022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;223 | 64.9111 | 183.3022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;233 | 64.9111 | 183.3022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;243 | 64.9111 | 183.3022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;253 | 64.9111 | 183.3022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;263 | 64.9111 | 183.3022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;273 | 64.9101 | 183.3022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;283 | 64.9101 | 183.3022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;293 | 64.9101 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;303 | 64.9101 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;313 | 64.9101 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;323 | 64.9101 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;333 | 64.9101 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;343 | 64.9101 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;353 | 64.9101 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;363 | 64.9101 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;373 | 64.9081 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;383 | 64.9081 | 183.3017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;393 | 64.9081 | 183.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;403 | 64.9081 | 183.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;413 | 64.9081 | 183.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;423 | 64.9081 | 183.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;433 | 64.9081 | 183.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;443 | 64.9081 | 183.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;453 | 64.9081 | 183.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;463 | 64.9081 | 183.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;473 | 64.9101 | 183.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;483 | 64.9101 | 183.3124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;493 | 64.9101 | 183.3325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;503 | 64.9101 | 183.3325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;513 | 64.9101 | 183.3325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;523 | 64.9101 | 183.3325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;533 | 64.9101 | 183.3325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;543 | 64.9101 | 183.3325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;553 | 64.9101 | 183.3325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;563 | 64.9101 | 183.3325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;573 | 64.9101 | 183.3325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;583 | 64.9101 | 183.3325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;593 | 64.9101 | 183.3537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;603 | 64.9101 | 183.3537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;613 | 64.9101 | 183.3537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;623 | 64.9101 | 183.3537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;633 | 64.9101 | 183.3537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;643 | 64.9101 | 183.3537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;653 | 64.9101 | 183.3537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;663 | 64.9101 | 183.3537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;673 | 64.9091 | 183.3537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;683 | 64.9091 | 183.3537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;693 | 64.9091 | 183.3672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;703 | 64.9091 | 183.3672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;713 | 64.9091 | 183.3672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;723 | 64.9091 | 183.3672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;733 | 64.9091 | 183.3672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;743 | 64.9091 | 183.3672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;753 | 64.9091 | 183.3672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;763 | 64.9091 | 183.3672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;773 | 64.9101 | 183.3672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;783 | 64.9101 | 183.3672 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;793 | 64.9101 | 183.3636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;803 | 64.9101 | 183.3636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;813 | 64.9101 | 183.3636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;823 | 64.9101 | 183.3636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;833 | 64.9101 | 183.3636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;843 | 64.9101 | 183.3636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;853 | 64.9101 | 183.3636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;863 | 64.9101 | 183.3636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;873 | 64.9101 | 183.3636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;883 | 64.9101 | 183.3636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;893 | 64.9101 | 183.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;903 | 64.9101 | 183.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;913 | 64.9101 | 183.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;923 | 64.9101 | 183.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;933 | 64.9101 | 183.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;943 | 64.9101 | 183.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;953 | 64.9101 | 183.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;963 | 64.9101 | 183.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;973 | 64.9101 | 183.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;983 | 64.9101 | 183.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:37;993 | 64.9101 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;003 | 64.9101 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;013 | 64.9101 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;023 | 64.9101 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;033 | 64.9101 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;043 | 64.9101 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;053 | 64.9101 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;063 | 64.9101 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;073 | 64.9101 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;083 | 64.9101 | 183.3194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;093 | 64.9101 | 183.2948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;103 | 64.9101 | 183.2948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;113 | 64.9101 | 183.2948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;123 | 64.9101 | 183.2948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;133 | 64.9101 | 183.2948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;143 | 64.9101 | 183.2948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;153 | 64.9101 | 183.2948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;163 | 64.9101 | 183.2948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;173 | 64.9101 | 183.2948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;183 | 64.9101 | 183.2948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;193 | 64.9101 | 183.2755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;203 | 64.9101 | 183.2755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;213 | 64.9101 | 183.2755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;223 | 64.9101 | 183.2755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;233 | 64.9101 | 183.2755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;243 | 64.9101 | 183.2755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;253 | 64.9101 | 183.2755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;263 | 64.9101 | 183.2755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;273 | 64.9101 | 183.2755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;283 | 64.9101 | 183.2755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;293 | 64.9101 | 183.262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;303 | 64.9101 | 183.262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;313 | 64.9101 | 183.262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;323 | 64.9101 | 183.262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;333 | 64.9101 | 183.262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;343 | 64.9101 | 183.262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;353 | 64.9101 | 183.262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;363 | 64.9101 | 183.262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;373 | 64.9101 | 183.262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;383 | 64.9101 | 183.262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;393 | 64.9101 | 183.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;403 | 64.9111 | 183.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;413 | 64.9111 | 183.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;423 | 64.9111 | 183.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;433 | 64.9111 | 183.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;443 | 64.9111 | 183.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;453 | 64.9111 | 183.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;463 | 64.9111 | 183.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;473 | 64.9111 | 183.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;483 | 64.9111 | 183.2507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;493 | 64.9111 | 183.2331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;503 | 64.9111 | 183.2331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;513 | 64.9111 | 183.2331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;523 | 64.9111 | 183.2331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;533 | 64.9111 | 183.2331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;543 | 64.9111 | 183.2331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;553 | 64.9111 | 183.2331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;563 | 64.9111 | 183.2331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;573 | 64.9111 | 183.2331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;583 | 64.9111 | 183.2331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;593 | 64.9111 | 183.2174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;603 | 64.9101 | 183.2174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;613 | 64.9101 | 183.2174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;623 | 64.9101 | 183.2174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;633 | 64.9101 | 183.2174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;643 | 64.9101 | 183.2174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;653 | 64.9101 | 183.2174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;663 | 64.9101 | 183.2174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;673 | 64.9101 | 183.2174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;683 | 64.9101 | 183.2174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;693 | 64.9101 | 183.2143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;703 | 64.9111 | 183.2143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;713 | 64.9111 | 183.2143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;723 | 64.9111 | 183.2143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;733 | 64.9111 | 183.2143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;743 | 64.9111 | 183.2143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;753 | 64.9111 | 183.2143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;763 | 64.9111 | 183.2143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;773 | 64.9111 | 183.2143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;783 | 64.9111 | 183.2143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;793 | 64.9111 | 183.2249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;803 | 64.9101 | 183.2249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;813 | 64.9101 | 183.2249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;823 | 64.9101 | 183.2249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;833 | 64.9101 | 183.2249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;843 | 64.9101 | 183.2249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;853 | 64.9101 | 183.2249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;863 | 64.9101 | 183.2249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;873 | 64.9101 | 183.2249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;883 | 64.9101 | 183.2249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;893 | 64.9101 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;903 | 64.9111 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;913 | 64.9111 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;923 | 64.9111 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;933 | 64.9111 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;943 | 64.9111 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;953 | 64.9111 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;963 | 64.9111 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;973 | 64.9111 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;983 | 64.9111 | 183.2464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:38;993 | 64.9111 | 183.279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;003 | 64.9111 | 183.279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;013 | 64.9111 | 183.279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;023 | 64.9111 | 183.279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;033 | 64.9111 | 183.279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;043 | 64.9111 | 183.279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;053 | 64.9111 | 183.279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;063 | 64.9111 | 183.279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;073 | 64.9111 | 183.279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;083 | 64.9111 | 183.279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;093 | 64.9111 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;103 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;113 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;123 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;133 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;143 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;153 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;163 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;173 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;183 | 64.9101 | 183.3125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;193 | 64.9101 | 183.3291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;203 | 64.9101 | 183.3291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;213 | 64.9101 | 183.3291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;223 | 64.9101 | 183.3291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;233 | 64.9101 | 183.3291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;243 | 64.9101 | 183.3291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;253 | 64.9101 | 183.3291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;263 | 64.9101 | 183.3291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;273 | 64.9101 | 183.3291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;283 | 64.9101 | 183.3291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;293 | 64.9101 | 183.3305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;303 | 64.9101 | 183.3305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;313 | 64.9101 | 183.3305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;323 | 64.9101 | 183.3305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;333 | 64.9101 | 183.3305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;343 | 64.9101 | 183.3305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;353 | 64.9101 | 183.3305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;363 | 64.9101 | 183.3305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;373 | 64.9101 | 183.3305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;383 | 64.9101 | 183.3305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;393 | 64.9101 | 183.3247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;403 | 64.9101 | 183.3247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;413 | 64.9101 | 183.3247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;423 | 64.9101 | 183.3247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;433 | 64.9101 | 183.3247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;443 | 64.9101 | 183.3247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;453 | 64.9101 | 183.3247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;463 | 64.9101 | 183.3247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;473 | 64.9101 | 183.3247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;483 | 64.9101 | 183.3247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;493 | 64.9101 | 183.3146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;503 | 64.9101 | 183.3146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;513 | 64.9101 | 183.3146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;523 | 64.9101 | 183.3146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;533 | 64.9101 | 183.3146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;543 | 64.9101 | 183.3146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;553 | 64.9101 | 183.3146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;563 | 64.9101 | 183.3146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;573 | 64.9101 | 183.3146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;583 | 64.9101 | 183.3146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;593 | 64.9101 | 183.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;603 | 64.9101 | 183.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;613 | 64.9101 | 183.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;623 | 64.9101 | 183.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;633 | 64.9101 | 183.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;643 | 64.9101 | 183.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;653 | 64.9101 | 183.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;663 | 64.9101 | 183.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;673 | 64.9101 | 183.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;683 | 64.9101 | 183.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;693 | 64.9101 | 183.2945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;703 | 64.9111 | 183.2945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;713 | 64.9111 | 183.2945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;723 | 64.9111 | 183.2945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;733 | 64.9111 | 183.2945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;743 | 64.9111 | 183.2945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;753 | 64.9111 | 183.2945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;763 | 64.9111 | 183.2945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;773 | 64.9111 | 183.2945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;783 | 64.9111 | 183.2945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;793 | 64.9111 | 183.284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;803 | 64.9111 | 183.284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;813 | 64.9111 | 183.284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;823 | 64.9111 | 183.284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;833 | 64.9111 | 183.284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;843 | 64.9111 | 183.284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;853 | 64.9111 | 183.284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;863 | 64.9111 | 183.284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;873 | 64.9111 | 183.284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;883 | 64.9111 | 183.284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;893 | 64.9111 | 183.2623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;903 | 64.9101 | 183.2623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;913 | 64.9101 | 183.2623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;923 | 64.9101 | 183.2623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;933 | 64.9101 | 183.2623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;943 | 64.9101 | 183.2623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;953 | 64.9101 | 183.2623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;963 | 64.9101 | 183.2623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;973 | 64.9101 | 183.2623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;983 | 64.9101 | 183.2623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:39;993 | 64.9101 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;003 | 64.9101 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;013 | 64.9101 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;023 | 64.9101 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;033 | 64.9101 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;043 | 64.9101 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;053 | 64.9101 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;063 | 64.9101 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;073 | 64.9101 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;083 | 64.9101 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;093 | 64.9101 | 183.2401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;103 | 64.9111 | 183.2401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;113 | 64.9111 | 183.2401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;123 | 64.9111 | 183.2401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;133 | 64.9111 | 183.2401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;143 | 64.9111 | 183.2401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;153 | 64.9111 | 183.2401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;163 | 64.9111 | 183.2401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;173 | 64.9111 | 183.2401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;183 | 64.9111 | 183.2401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;193 | 64.9111 | 183.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;203 | 64.9111 | 183.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;213 | 64.9111 | 183.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;223 | 64.9111 | 183.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;233 | 64.9111 | 183.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;243 | 64.9111 | 183.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;253 | 64.9111 | 183.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;263 | 64.9111 | 183.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;273 | 64.9111 | 183.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;283 | 64.9111 | 183.2527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;293 | 64.9111 | 183.2789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;303 | 64.9111 | 183.2789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;313 | 64.9111 | 183.2789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;323 | 64.9111 | 183.2789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;333 | 64.9111 | 183.2789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;343 | 64.9111 | 183.2789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;353 | 64.9111 | 183.2789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;363 | 64.9111 | 183.2789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;373 | 64.9111 | 183.2789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;383 | 64.9111 | 183.2789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;393 | 64.9111 | 183.3153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;403 | 64.9111 | 183.3153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;413 | 64.9111 | 183.3153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;423 | 64.9111 | 183.3153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;433 | 64.9111 | 183.3153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;443 | 64.9111 | 183.3153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;453 | 64.9111 | 183.3153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;463 | 64.9111 | 183.3153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;473 | 64.9111 | 183.3153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;483 | 64.9111 | 183.3153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;493 | 64.9111 | 183.3399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;503 | 64.9111 | 183.3399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;513 | 64.9111 | 183.3399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;523 | 64.9111 | 183.3399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;533 | 64.9111 | 183.3399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;543 | 64.9111 | 183.3399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;553 | 64.9111 | 183.3399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;563 | 64.9111 | 183.3399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;573 | 64.9111 | 183.3399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;583 | 64.9111 | 183.3399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;593 | 64.9111 | 183.3326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;603 | 64.9111 | 183.3326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;613 | 64.9111 | 183.3326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;623 | 64.9111 | 183.3326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;633 | 64.9111 | 183.3326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;643 | 64.9111 | 183.3326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;653 | 64.9111 | 183.3326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;663 | 64.9111 | 183.3326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;673 | 64.9111 | 183.3326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;683 | 64.9111 | 183.3326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;693 | 64.9111 | 183.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;703 | 64.9111 | 183.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;713 | 64.9111 | 183.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;723 | 64.9111 | 183.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;733 | 64.9111 | 183.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;743 | 64.9111 | 183.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;753 | 64.9111 | 183.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;763 | 64.9111 | 183.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;773 | 64.9111 | 183.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;783 | 64.9111 | 183.3025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;793 | 64.9111 | 183.2617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;803 | 64.9111 | 183.2617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;813 | 64.9111 | 183.2617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;823 | 64.9111 | 183.2617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;833 | 64.9111 | 183.2617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;843 | 64.9111 | 183.2617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;853 | 64.9111 | 183.2617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;863 | 64.9111 | 183.2617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;873 | 64.9111 | 183.2617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;883 | 64.9111 | 183.2617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;893 | 64.9111 | 183.2196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;903 | 64.9111 | 183.2196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;913 | 64.9111 | 183.2196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;923 | 64.9101 | 183.2196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;933 | 64.9101 | 183.2196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;943 | 64.9101 | 183.2196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;953 | 64.9101 | 183.2196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;963 | 64.9101 | 183.2196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;973 | 64.9101 | 183.2196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;983 | 64.9101 | 183.2196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:40;993 | 64.9101 | 183.1817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;003 | 64.9101 | 183.1817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;013 | 64.9101 | 183.1817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;023 | 64.9101 | 183.1817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;033 | 64.9101 | 183.1817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;043 | 64.9101 | 183.1817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;053 | 64.9101 | 183.1817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;063 | 64.9101 | 183.1817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;073 | 64.9101 | 183.1817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;083 | 64.9101 | 183.1817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;093 | 64.9101 | 183.1554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;103 | 64.9101 | 183.1554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;113 | 64.9101 | 183.1554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;123 | 64.9101 | 183.1554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;133 | 64.9101 | 183.1554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;143 | 64.9101 | 183.1554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;153 | 64.9101 | 183.1554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;163 | 64.9101 | 183.1554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;173 | 64.9101 | 183.1554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;183 | 64.9101 | 183.1554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;193 | 64.9101 | 183.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;203 | 64.9101 | 183.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;213 | 64.9101 | 183.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;223 | 64.9101 | 183.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;233 | 64.9101 | 183.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;243 | 64.9101 | 183.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;253 | 64.9101 | 183.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;263 | 64.9101 | 183.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;273 | 64.9101 | 183.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;283 | 64.9101 | 183.1531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;293 | 64.9101 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;303 | 64.9101 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;313 | 64.9101 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;323 | 64.9111 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;333 | 64.9111 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;343 | 64.9111 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;353 | 64.9111 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;363 | 64.9111 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;373 | 64.9111 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;383 | 64.9111 | 183.1628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;393 | 64.9111 | 183.1638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;403 | 64.9111 | 183.1638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;413 | 64.9111 | 183.1638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;423 | 64.9121 | 183.1638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;433 | 64.9121 | 183.1638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;443 | 64.9121 | 183.1638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;453 | 64.9121 | 183.1638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;463 | 64.9121 | 183.1638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;473 | 64.9121 | 183.1638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;483 | 64.9121 | 183.1638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;493 | 64.9121 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;503 | 64.9121 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;513 | 64.9121 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;523 | 64.9111 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;533 | 64.9111 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;543 | 64.9111 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;553 | 64.9111 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;563 | 64.9111 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;573 | 64.9111 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;583 | 64.9111 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;593 | 64.9111 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;603 | 64.9111 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;613 | 64.9111 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;623 | 64.9101 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;633 | 64.9101 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;643 | 64.9101 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;653 | 64.9101 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;663 | 64.9101 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;673 | 64.9101 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;683 | 64.9101 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;693 | 64.9101 | 183.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;703 | 64.9101 | 183.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;713 | 64.9101 | 183.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;723 | 64.9111 | 183.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;733 | 64.9111 | 183.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;743 | 64.9111 | 183.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;753 | 64.9111 | 183.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;763 | 64.9111 | 183.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;773 | 64.9111 | 183.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;783 | 64.9111 | 183.1927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;793 | 64.9111 | 183.2272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;803 | 64.9111 | 183.2272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;813 | 64.9111 | 183.2272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;823 | 64.9121 | 183.2272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;833 | 64.9121 | 183.2272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;843 | 64.9121 | 183.2272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;853 | 64.9121 | 183.2272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;863 | 64.9121 | 183.2272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;873 | 64.9121 | 183.2272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;883 | 64.9121 | 183.2272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;893 | 64.9121 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;903 | 64.9121 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;913 | 64.9121 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;923 | 64.9101 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;933 | 64.9101 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;943 | 64.9101 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;953 | 64.9101 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;963 | 64.9101 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;973 | 64.9101 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;983 | 64.9101 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:41;993 | 64.9101 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;003 | 64.9101 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;013 | 64.9101 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;023 | 64.9111 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;033 | 64.9111 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;043 | 64.9111 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;053 | 64.9111 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;063 | 64.9111 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;073 | 64.9111 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;083 | 64.9111 | 183.3026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;093 | 64.9111 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;103 | 64.9111 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;113 | 64.9111 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;123 | 64.9111 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;133 | 64.9111 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;143 | 64.9111 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;153 | 64.9111 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;163 | 64.9111 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;173 | 64.9111 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;183 | 64.9111 | 183.3157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;193 | 64.9111 | 183.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;203 | 64.9111 | 183.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;213 | 64.9111 | 183.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;223 | 64.9111 | 183.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;233 | 64.9111 | 183.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;243 | 64.9111 | 183.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;253 | 64.9111 | 183.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;263 | 64.9111 | 183.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;273 | 64.9111 | 183.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;283 | 64.9111 | 183.3142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;293 | 64.9111 | 183.3035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;303 | 64.9111 | 183.3035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;313 | 64.9111 | 183.3035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;323 | 64.9111 | 183.3035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;333 | 64.9111 | 183.3035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;343 | 64.9111 | 183.3035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;353 | 64.9111 | 183.3035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;363 | 64.9111 | 183.3035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;373 | 64.9111 | 183.3035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;383 | 64.9111 | 183.3035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;393 | 64.9111 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;403 | 64.9111 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;413 | 64.9111 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;423 | 64.9111 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;433 | 64.9111 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;443 | 64.9111 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;453 | 64.9111 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;463 | 64.9111 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;473 | 64.9111 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;483 | 64.9111 | 183.2887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;493 | 64.9111 | 183.2735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;503 | 64.9111 | 183.2735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;513 | 64.9111 | 183.2735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;523 | 64.9111 | 183.2735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;533 | 64.9111 | 183.2735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;543 | 64.9111 | 183.2735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;553 | 64.9111 | 183.2735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;563 | 64.9111 | 183.2735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;573 | 64.9111 | 183.2735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;583 | 64.9111 | 183.2735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;593 | 64.9111 | 183.2627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;603 | 64.9111 | 183.2627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;613 | 64.9111 | 183.2627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;623 | 64.9111 | 183.2627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;633 | 64.9111 | 183.2627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;643 | 64.9111 | 183.2627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;653 | 64.9111 | 183.2627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;663 | 64.9111 | 183.2627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;673 | 64.9111 | 183.2627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;683 | 64.9111 | 183.2627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;693 | 64.9111 | 183.2506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;703 | 64.9111 | 183.2506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;713 | 64.9111 | 183.2506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;723 | 64.9101 | 183.2506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;733 | 64.9101 | 183.2506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;743 | 64.9101 | 183.2506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;753 | 64.9101 | 183.2506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;763 | 64.9101 | 183.2506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;773 | 64.9101 | 183.2506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;783 | 64.9101 | 183.2506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;793 | 64.9101 | 183.2326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;803 | 64.9101 | 183.2326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;813 | 64.9101 | 183.2326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;823 | 64.9101 | 183.2326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;833 | 64.9101 | 183.2326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;843 | 64.9101 | 183.2326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;853 | 64.9101 | 183.2326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;863 | 64.9101 | 183.2326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;873 | 64.9101 | 183.2326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;883 | 64.9101 | 183.2326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;893 | 64.9101 | 183.2116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;903 | 64.9101 | 183.2116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;913 | 64.9101 | 183.2116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;923 | 64.9101 | 183.2116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;933 | 64.9101 | 183.2116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;943 | 64.9101 | 183.2116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;953 | 64.9101 | 183.2116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;963 | 64.9101 | 183.2116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;973 | 64.9101 | 183.2116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;983 | 64.9101 | 183.2116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:42;993 | 64.9101 | 183.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;003 | 64.9101 | 183.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;013 | 64.9101 | 183.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;023 | 64.9101 | 183.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;033 | 64.9101 | 183.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;043 | 64.9101 | 183.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;053 | 64.9101 | 183.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;063 | 64.9101 | 183.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;073 | 64.9101 | 183.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;083 | 64.9101 | 183.1924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;093 | 64.9101 | 183.183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;103 | 64.9101 | 183.183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;113 | 64.9101 | 183.183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;123 | 64.9101 | 183.183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;133 | 64.9101 | 183.183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;143 | 64.9101 | 183.183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;153 | 64.9101 | 183.183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;163 | 64.9101 | 183.183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;173 | 64.9101 | 183.183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;183 | 64.9101 | 183.183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;193 | 64.9101 | 183.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;203 | 64.9101 | 183.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;213 | 64.9101 | 183.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;223 | 64.9111 | 183.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;233 | 64.9111 | 183.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;243 | 64.9111 | 183.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;253 | 64.9111 | 183.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;263 | 64.9111 | 183.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;273 | 64.9111 | 183.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;283 | 64.9111 | 183.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;293 | 64.9111 | 183.188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;303 | 64.9111 | 183.188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;313 | 64.9111 | 183.188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;323 | 64.9101 | 183.188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;333 | 64.9101 | 183.188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;343 | 64.9101 | 183.188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;353 | 64.9101 | 183.188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;363 | 64.9101 | 183.188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;373 | 64.9101 | 183.188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;383 | 64.9101 | 183.188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;393 | 64.9101 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;403 | 64.9101 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;413 | 64.9101 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;423 | 64.9101 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;433 | 64.9101 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;443 | 64.9101 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;453 | 64.9101 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;463 | 64.9101 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;473 | 64.9101 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;483 | 64.9101 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;493 | 64.9101 | 183.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;503 | 64.9101 | 183.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;513 | 64.9101 | 183.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;523 | 64.9101 | 183.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;533 | 64.9101 | 183.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;543 | 64.9101 | 183.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;553 | 64.9101 | 183.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;563 | 64.9101 | 183.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;573 | 64.9101 | 183.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;583 | 64.9101 | 183.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;593 | 64.9101 | 183.1627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;603 | 64.9101 | 183.1627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;613 | 64.9101 | 183.1627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;623 | 64.9111 | 183.1627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;633 | 64.9111 | 183.1627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;643 | 64.9111 | 183.1627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;653 | 64.9111 | 183.1627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;663 | 64.9111 | 183.1627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;673 | 64.9111 | 183.1627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;683 | 64.9111 | 183.1627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;693 | 64.9111 | 183.1294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;703 | 64.9111 | 183.1294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;713 | 64.9111 | 183.1294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;723 | 64.9111 | 183.1294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;733 | 64.9111 | 183.1294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;743 | 64.9111 | 183.1294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;753 | 64.9111 | 183.1294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;763 | 64.9111 | 183.1294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;773 | 64.9111 | 183.1294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;783 | 64.9111 | 183.1294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;793 | 64.9111 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;803 | 64.9111 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;813 | 64.9111 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;823 | 64.9101 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;833 | 64.9101 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;843 | 64.9101 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;853 | 64.9101 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;863 | 64.9101 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;873 | 64.9101 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;883 | 64.9101 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;893 | 64.9101 | 183.0723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;903 | 64.9101 | 183.0723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;913 | 64.9101 | 183.0723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;923 | 64.9111 | 183.0723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;933 | 64.9111 | 183.0723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;943 | 64.9111 | 183.0723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;953 | 64.9111 | 183.0723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;963 | 64.9111 | 183.0723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;973 | 64.9111 | 183.0723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;983 | 64.9111 | 183.0723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:43;993 | 64.9111 | 183.0555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;003 | 64.9111 | 183.0555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;013 | 64.9111 | 183.0555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;023 | 64.9111 | 183.0555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;033 | 64.9111 | 183.0555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;043 | 64.9111 | 183.0555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;053 | 64.9111 | 183.0555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;063 | 64.9111 | 183.0555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;073 | 64.9111 | 183.0555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;083 | 64.9111 | 183.0555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;093 | 64.9111 | 183.0467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;103 | 64.9111 | 183.0467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;113 | 64.9111 | 183.0467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;123 | 64.9121 | 183.0467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;133 | 64.9121 | 183.0467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;143 | 64.9121 | 183.0467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;153 | 64.9121 | 183.0467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;163 | 64.9121 | 183.0467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;173 | 64.9121 | 183.0467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;183 | 64.9121 | 183.0467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;193 | 64.9121 | 183.0441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;203 | 64.9121 | 183.0441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;213 | 64.9121 | 183.0441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;223 | 64.9111 | 183.0441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;233 | 64.9111 | 183.0441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;243 | 64.9111 | 183.0441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;253 | 64.9111 | 183.0441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;263 | 64.9111 | 183.0441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;273 | 64.9111 | 183.0441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;283 | 64.9111 | 183.0441 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;293 | 64.9111 | 183.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;303 | 64.9111 | 183.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;313 | 64.9111 | 183.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;323 | 64.9121 | 183.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;333 | 64.9121 | 183.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;343 | 64.9121 | 183.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;353 | 64.9121 | 183.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;363 | 64.9121 | 183.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;373 | 64.9121 | 183.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;383 | 64.9121 | 183.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;393 | 64.9121 | 183.0551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;403 | 64.9121 | 183.0551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;413 | 64.9121 | 183.0551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;423 | 64.9121 | 183.0551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;433 | 64.9121 | 183.0551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;443 | 64.9121 | 183.0551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;453 | 64.9121 | 183.0551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;463 | 64.9121 | 183.0551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;473 | 64.9121 | 183.0551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;483 | 64.9121 | 183.0551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;493 | 64.9121 | 183.0799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;503 | 64.9121 | 183.0799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;513 | 64.9121 | 183.0799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;523 | 64.9111 | 183.0799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;533 | 64.9111 | 183.0799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;543 | 64.9111 | 183.0799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;553 | 64.9111 | 183.0799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;563 | 64.9111 | 183.0799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;573 | 64.9111 | 183.0799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;583 | 64.9111 | 183.0799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;593 | 64.9111 | 183.1085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;603 | 64.9111 | 183.1085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;613 | 64.9111 | 183.1085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;623 | 64.9111 | 183.1085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;633 | 64.9111 | 183.1085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;643 | 64.9111 | 183.1085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;653 | 64.9111 | 183.1085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;663 | 64.9111 | 183.1085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;673 | 64.9111 | 183.1085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;683 | 64.9111 | 183.1085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;693 | 64.9111 | 183.1293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;703 | 64.9111 | 183.1293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;713 | 64.9111 | 183.1293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;723 | 64.9111 | 183.1293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;733 | 64.9111 | 183.1293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;743 | 64.9111 | 183.1293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;753 | 64.9111 | 183.1293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;763 | 64.9111 | 183.1293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;773 | 64.9111 | 183.1293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;783 | 64.9111 | 183.1293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;793 | 64.9111 | 183.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;803 | 64.9111 | 183.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;813 | 64.9111 | 183.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;823 | 64.9111 | 183.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;833 | 64.9111 | 183.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;843 | 64.9101 | 183.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;853 | 64.9101 | 183.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;863 | 64.9101 | 183.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;873 | 64.9101 | 183.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;883 | 64.9101 | 183.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;893 | 64.9101 | 183.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;903 | 64.9101 | 183.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;913 | 64.9101 | 183.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;923 | 64.9101 | 183.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;933 | 64.9101 | 183.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;943 | 64.9111 | 183.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;953 | 64.9111 | 183.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;963 | 64.9111 | 183.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;973 | 64.9111 | 183.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;983 | 64.9111 | 183.1474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:44;993 | 64.9111 | 183.1452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;003 | 64.9111 | 183.1452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;013 | 64.9111 | 183.1452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;023 | 64.9111 | 183.1452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;033 | 64.9111 | 183.1452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;043 | 64.9111 | 183.1452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;053 | 64.9111 | 183.1452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;063 | 64.9111 | 183.1452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;073 | 64.9111 | 183.1452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;083 | 64.9111 | 183.1452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;093 | 64.9111 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;103 | 64.9111 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;113 | 64.9111 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;123 | 64.9111 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;133 | 64.9111 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;143 | 64.9121 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;153 | 64.9121 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;163 | 64.9121 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;173 | 64.9121 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;183 | 64.9121 | 183.1357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;193 | 64.9121 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;203 | 64.9121 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;213 | 64.9121 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;223 | 64.9121 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;233 | 64.9121 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;243 | 64.9121 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;253 | 64.9121 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;263 | 64.9121 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;273 | 64.9121 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;283 | 64.9121 | 183.1226 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;293 | 64.9121 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;303 | 64.9121 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;313 | 64.9121 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;323 | 64.9121 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;333 | 64.9121 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;343 | 64.9111 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;353 | 64.9111 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;363 | 64.9111 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;373 | 64.9111 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;383 | 64.9111 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;393 | 64.9111 | 183.0801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;403 | 64.9111 | 183.0801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;413 | 64.9111 | 183.0801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;423 | 64.9111 | 183.0801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;433 | 64.9111 | 183.0801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;443 | 64.9101 | 183.0801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;453 | 64.9101 | 183.0801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;463 | 64.9101 | 183.0801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;473 | 64.9101 | 183.0801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;483 | 64.9101 | 183.0801 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;493 | 64.9101 | 183.0519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;503 | 64.9101 | 183.0519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;513 | 64.9101 | 183.0519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;523 | 64.9101 | 183.0519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;533 | 64.9101 | 183.0519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;543 | 64.9111 | 183.0519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;553 | 64.9111 | 183.0519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;563 | 64.9111 | 183.0519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;573 | 64.9111 | 183.0519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;583 | 64.9111 | 183.0519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;593 | 64.9111 | 183.0229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;603 | 64.9111 | 183.0229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;613 | 64.9111 | 183.0229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;623 | 64.9111 | 183.0229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;633 | 64.9111 | 183.0229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;643 | 64.9121 | 183.0229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;653 | 64.9121 | 183.0229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;663 | 64.9121 | 183.0229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;673 | 64.9121 | 183.0229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;683 | 64.9121 | 183.0229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;693 | 64.9121 | 182.9964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;703 | 64.9121 | 182.9964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;713 | 64.9121 | 182.9964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;723 | 64.9121 | 182.9964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;733 | 64.9121 | 182.9964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;743 | 64.9101 | 182.9964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;753 | 64.9101 | 182.9964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;763 | 64.9101 | 182.9964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;773 | 64.9101 | 182.9964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;783 | 64.9101 | 182.9964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;793 | 64.9101 | 182.9809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;803 | 64.9101 | 182.9809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;813 | 64.9101 | 182.9809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;823 | 64.9101 | 182.9809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;833 | 64.9101 | 182.9809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;843 | 64.9111 | 182.9809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;853 | 64.9111 | 182.9809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;863 | 64.9111 | 182.9809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;873 | 64.9111 | 182.9809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;883 | 64.9111 | 182.9809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;893 | 64.9111 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;903 | 64.9111 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;913 | 64.9111 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;923 | 64.9111 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;933 | 64.9111 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;943 | 64.9111 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;953 | 64.9111 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;963 | 64.9111 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;973 | 64.9111 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;983 | 64.9111 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:45;993 | 64.9111 | 182.9988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;003 | 64.9111 | 182.9988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;013 | 64.9111 | 182.9988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;023 | 64.9111 | 182.9988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;033 | 64.9111 | 182.9988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;043 | 64.9111 | 182.9988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;053 | 64.9111 | 182.9988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;063 | 64.9111 | 182.9988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;073 | 64.9111 | 182.9988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;083 | 64.9111 | 182.9988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;093 | 64.9111 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;103 | 64.9111 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;113 | 64.9111 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;123 | 64.9111 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;133 | 64.9111 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;143 | 64.9111 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;153 | 64.9111 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;163 | 64.9111 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;173 | 64.9101 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;183 | 64.9101 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;193 | 64.9101 | 183.0508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;203 | 64.9101 | 183.0508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;213 | 64.9101 | 183.0508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;223 | 64.9101 | 183.0508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;233 | 64.9101 | 183.0508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;243 | 64.9101 | 183.0508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;253 | 64.9101 | 183.0508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;263 | 64.9101 | 183.0508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;273 | 64.9101 | 183.0508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;283 | 64.9101 | 183.0508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;293 | 64.9101 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;303 | 64.9101 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;313 | 64.9101 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;323 | 64.9101 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;333 | 64.9101 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;343 | 64.9101 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;353 | 64.9101 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;363 | 64.9101 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;373 | 64.9101 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;383 | 64.9101 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;393 | 64.9101 | 183.052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;403 | 64.9101 | 183.052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;413 | 64.9101 | 183.052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;423 | 64.9101 | 183.052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;433 | 64.9101 | 183.052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;443 | 64.9101 | 183.052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;453 | 64.9101 | 183.052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;463 | 64.9101 | 183.052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;473 | 64.9101 | 183.052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;483 | 64.9101 | 183.052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;493 | 64.9101 | 183.0256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;503 | 64.9101 | 183.0256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;513 | 64.9101 | 183.0256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;523 | 64.9101 | 183.0256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;533 | 64.9101 | 183.0256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;543 | 64.9101 | 183.0256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;553 | 64.9101 | 183.0256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;563 | 64.9101 | 183.0256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;573 | 64.9101 | 183.0256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;583 | 64.9101 | 183.0256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;593 | 64.9101 | 182.994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;603 | 64.9101 | 182.994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;613 | 64.9101 | 182.994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;623 | 64.9101 | 182.994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;633 | 64.9101 | 182.994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;643 | 64.9101 | 182.994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;653 | 64.9101 | 182.994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;663 | 64.9101 | 182.994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;673 | 64.9101 | 182.994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;683 | 64.9101 | 182.994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;693 | 64.9101 | 182.9711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;703 | 64.9101 | 182.9711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;713 | 64.9101 | 182.9711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;723 | 64.9101 | 182.9711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;733 | 64.9101 | 182.9711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;743 | 64.9101 | 182.9711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;753 | 64.9101 | 182.9711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;763 | 64.9101 | 182.9711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;773 | 64.9111 | 182.9711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;783 | 64.9111 | 182.9711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;793 | 64.9111 | 182.9628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;803 | 64.9111 | 182.9628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;813 | 64.9111 | 182.9628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;823 | 64.9111 | 182.9628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;833 | 64.9111 | 182.9628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;843 | 64.9111 | 182.9628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;853 | 64.9111 | 182.9628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;863 | 64.9111 | 182.9628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;873 | 64.9111 | 182.9628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;883 | 64.9111 | 182.9628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;893 | 64.9111 | 182.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;903 | 64.9111 | 182.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;913 | 64.9111 | 182.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;923 | 64.9111 | 182.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;933 | 64.9111 | 182.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;943 | 64.9111 | 182.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;953 | 64.9111 | 182.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;963 | 64.9111 | 182.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;973 | 64.9101 | 182.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;983 | 64.9101 | 182.9635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:46;993 | 64.9101 | 182.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;003 | 64.9101 | 182.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;013 | 64.9101 | 182.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;023 | 64.9101 | 182.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;033 | 64.9101 | 182.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;043 | 64.9101 | 182.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;053 | 64.9101 | 182.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;063 | 64.9101 | 182.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;073 | 64.9111 | 182.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;083 | 64.9111 | 182.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;093 | 64.9111 | 182.9736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;103 | 64.9111 | 182.9736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;113 | 64.9111 | 182.9736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;123 | 64.9111 | 182.9736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;133 | 64.9111 | 182.9736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;143 | 64.9111 | 182.9736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;153 | 64.9111 | 182.9736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;163 | 64.9111 | 182.9736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;173 | 64.9111 | 182.9736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;183 | 64.9111 | 182.9736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;193 | 64.9111 | 182.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;203 | 64.9111 | 182.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;213 | 64.9111 | 182.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;223 | 64.9111 | 182.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;233 | 64.9111 | 182.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;243 | 64.9111 | 182.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;253 | 64.9111 | 182.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;263 | 64.9111 | 182.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;273 | 64.9111 | 182.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;283 | 64.9111 | 182.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;293 | 64.9111 | 182.9796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;303 | 64.9111 | 182.9796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;313 | 64.9111 | 182.9796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;323 | 64.9111 | 182.9796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;333 | 64.9111 | 182.9796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;343 | 64.9111 | 182.9796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;353 | 64.9111 | 182.9796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;363 | 64.9111 | 182.9796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;373 | 64.9111 | 182.9796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;383 | 64.9111 | 182.9796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;393 | 64.9111 | 182.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;403 | 64.9111 | 182.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;413 | 64.9111 | 182.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;423 | 64.9111 | 182.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;433 | 64.9111 | 182.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;443 | 64.9111 | 182.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;453 | 64.9111 | 182.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;463 | 64.9111 | 182.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;473 | 64.9111 | 182.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;483 | 64.9111 | 182.987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;493 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;503 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;513 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;523 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;533 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;543 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;553 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;563 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;573 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;583 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;593 | 64.9111 | 183.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;603 | 64.9111 | 183.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;613 | 64.9111 | 183.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;623 | 64.9111 | 183.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;633 | 64.9111 | 183.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;643 | 64.9111 | 183.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;653 | 64.9111 | 183.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;663 | 64.9111 | 183.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;673 | 64.9111 | 183.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;683 | 64.9111 | 183.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;693 | 64.9111 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;703 | 64.9111 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;713 | 64.9111 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;723 | 64.9111 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;733 | 64.9111 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;743 | 64.9111 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;753 | 64.9111 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;763 | 64.9111 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;773 | 64.9101 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;783 | 64.9101 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;793 | 64.9101 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;803 | 64.9101 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;813 | 64.9101 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;823 | 64.9101 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;833 | 64.9101 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;843 | 64.9101 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;853 | 64.9101 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;863 | 64.9101 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;873 | 64.9111 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;883 | 64.9111 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;893 | 64.9111 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;903 | 64.9111 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;913 | 64.9111 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;923 | 64.9111 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;933 | 64.9111 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;943 | 64.9111 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;953 | 64.9111 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;963 | 64.9111 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;973 | 64.9111 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;983 | 64.9111 | 182.9908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:47;993 | 64.9111 | 182.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;003 | 64.9111 | 182.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;013 | 64.9111 | 182.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;023 | 64.9111 | 182.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;033 | 64.9111 | 182.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;043 | 64.9111 | 182.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;053 | 64.9111 | 182.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;063 | 64.9111 | 182.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;073 | 64.9101 | 182.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;083 | 64.9101 | 182.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;093 | 64.9101 | 182.9285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;103 | 64.9101 | 182.9285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;113 | 64.9101 | 182.9285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;123 | 64.9101 | 182.9285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;133 | 64.9101 | 182.9285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;143 | 64.9101 | 182.9285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;153 | 64.9101 | 182.9285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;163 | 64.9101 | 182.9285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;173 | 64.9111 | 182.9285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;183 | 64.9111 | 182.9285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;193 | 64.9111 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;203 | 64.9111 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;213 | 64.9111 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;223 | 64.9111 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;233 | 64.9111 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;243 | 64.9111 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;253 | 64.9111 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;263 | 64.9111 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;273 | 64.9101 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;283 | 64.9101 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;293 | 64.9101 | 182.8814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;303 | 64.9101 | 182.8814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;313 | 64.9101 | 182.8814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;323 | 64.9101 | 182.8814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;333 | 64.9101 | 182.8814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;343 | 64.9101 | 182.8814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;353 | 64.9101 | 182.8814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;363 | 64.9101 | 182.8814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;373 | 64.9101 | 182.8814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;383 | 64.9101 | 182.8814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;393 | 64.9101 | 182.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;403 | 64.9101 | 182.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;413 | 64.9101 | 182.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;423 | 64.9101 | 182.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;433 | 64.9101 | 182.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;443 | 64.9101 | 182.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;453 | 64.9101 | 182.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;463 | 64.9101 | 182.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;473 | 64.9101 | 182.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;483 | 64.9101 | 182.8633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;493 | 64.9101 | 182.8467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;503 | 64.9101 | 182.8467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;513 | 64.9101 | 182.8467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;523 | 64.9101 | 182.8467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;533 | 64.9101 | 182.8467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;543 | 64.9101 | 182.8467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;553 | 64.9101 | 182.8467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;563 | 64.9101 | 182.8467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;573 | 64.9101 | 182.8467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;583 | 64.9101 | 182.8467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;593 | 64.9101 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;603 | 64.9101 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;613 | 64.9101 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;623 | 64.9101 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;633 | 64.9101 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;643 | 64.9101 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;653 | 64.9101 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;663 | 64.9101 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;673 | 64.9101 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;683 | 64.9101 | 182.8374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;693 | 64.9101 | 182.8378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;703 | 64.9111 | 182.8378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;713 | 64.9111 | 182.8378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;723 | 64.9111 | 182.8378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;733 | 64.9111 | 182.8378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;743 | 64.9111 | 182.8378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;753 | 64.9111 | 182.8378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;763 | 64.9111 | 182.8378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;773 | 64.9111 | 182.8378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;783 | 64.9111 | 182.8378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;793 | 64.9111 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;803 | 64.9111 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;813 | 64.9111 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;823 | 64.9111 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;833 | 64.9111 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;843 | 64.9111 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;853 | 64.9111 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;863 | 64.9111 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;873 | 64.9111 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;883 | 64.9111 | 182.8454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;893 | 64.9111 | 182.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;903 | 64.9111 | 182.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;913 | 64.9111 | 182.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;923 | 64.9111 | 182.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;933 | 64.9111 | 182.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;943 | 64.9111 | 182.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;953 | 64.9111 | 182.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;963 | 64.9111 | 182.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;973 | 64.9111 | 182.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;983 | 64.9111 | 182.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:48;993 | 64.9111 | 182.878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;003 | 64.9121 | 182.878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;013 | 64.9121 | 182.878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;023 | 64.9121 | 182.878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;033 | 64.9121 | 182.878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;043 | 64.9121 | 182.878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;053 | 64.9121 | 182.878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;063 | 64.9121 | 182.878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;073 | 64.9121 | 182.878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;083 | 64.9121 | 182.878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;093 | 64.9121 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;103 | 64.9111 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;113 | 64.9111 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;123 | 64.9111 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;133 | 64.9111 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;143 | 64.9111 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;153 | 64.9111 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;163 | 64.9111 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;173 | 64.9111 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;183 | 64.9111 | 182.889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;193 | 64.9111 | 182.8808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;203 | 64.9101 | 182.8808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;213 | 64.9101 | 182.8808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;223 | 64.9101 | 182.8808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;233 | 64.9101 | 182.8808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;243 | 64.9101 | 182.8808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;253 | 64.9101 | 182.8808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;263 | 64.9101 | 182.8808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;273 | 64.9101 | 182.8808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;283 | 64.9101 | 182.8808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;293 | 64.9101 | 182.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;303 | 64.9111 | 182.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;313 | 64.9111 | 182.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;323 | 64.9111 | 182.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;333 | 64.9111 | 182.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;343 | 64.9111 | 182.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;353 | 64.9111 | 182.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;363 | 64.9111 | 182.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;373 | 64.9111 | 182.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;383 | 64.9111 | 182.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;393 | 64.9111 | 182.8247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;403 | 64.9111 | 182.8247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;413 | 64.9111 | 182.8247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;423 | 64.9111 | 182.8247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;433 | 64.9111 | 182.8247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;443 | 64.9111 | 182.8247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;453 | 64.9111 | 182.8247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;463 | 64.9111 | 182.8247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;473 | 64.9111 | 182.8247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;483 | 64.9111 | 182.8247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;493 | 64.9111 | 182.7954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;503 | 64.9121 | 182.7954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;513 | 64.9121 | 182.7954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;523 | 64.9121 | 182.7954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;533 | 64.9121 | 182.7954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;543 | 64.9121 | 182.7954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;553 | 64.9121 | 182.7954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;563 | 64.9121 | 182.7954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;573 | 64.9121 | 182.7954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;583 | 64.9121 | 182.7954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;593 | 64.9121 | 182.7782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;603 | 64.9111 | 182.7782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;613 | 64.9111 | 182.7782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;623 | 64.9111 | 182.7782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;633 | 64.9111 | 182.7782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;643 | 64.9111 | 182.7782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;653 | 64.9111 | 182.7782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;663 | 64.9111 | 182.7782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;673 | 64.9111 | 182.7782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;683 | 64.9111 | 182.7782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;693 | 64.9111 | 182.7794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;703 | 64.9101 | 182.7794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;713 | 64.9101 | 182.7794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;723 | 64.9101 | 182.7794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;733 | 64.9101 | 182.7794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;743 | 64.9101 | 182.7794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;753 | 64.9101 | 182.7794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;763 | 64.9101 | 182.7794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;773 | 64.9101 | 182.7794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;783 | 64.9101 | 182.7794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;793 | 64.9101 | 182.798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;803 | 64.9111 | 182.798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;813 | 64.9111 | 182.798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;823 | 64.9111 | 182.798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;833 | 64.9111 | 182.798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;843 | 64.9111 | 182.798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;853 | 64.9111 | 182.798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;863 | 64.9111 | 182.798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;873 | 64.9111 | 182.798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;883 | 64.9111 | 182.798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;893 | 64.9111 | 182.8275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;903 | 64.9111 | 182.8275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;913 | 64.9111 | 182.8275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;923 | 64.9111 | 182.8275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;933 | 64.9111 | 182.8275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;943 | 64.9111 | 182.8275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;953 | 64.9111 | 182.8275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;963 | 64.9111 | 182.8275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;973 | 64.9111 | 182.8275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;983 | 64.9111 | 182.8275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:49;993 | 64.9111 | 182.8623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;003 | 64.9101 | 182.8623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;013 | 64.9101 | 182.8623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;023 | 64.9101 | 182.8623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;033 | 64.9101 | 182.8623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;043 | 64.9101 | 182.8623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;053 | 64.9101 | 182.8623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;063 | 64.9101 | 182.8623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;073 | 64.9101 | 182.8623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;083 | 64.9101 | 182.8623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;093 | 64.9101 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;103 | 64.9101 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;113 | 64.9101 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;123 | 64.9101 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;133 | 64.9101 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;143 | 64.9101 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;153 | 64.9101 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;163 | 64.9101 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;173 | 64.9101 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;183 | 64.9101 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;193 | 64.9101 | 182.9216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;203 | 64.9111 | 182.9216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;213 | 64.9111 | 182.9216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;223 | 64.9111 | 182.9216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;233 | 64.9111 | 182.9216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;243 | 64.9111 | 182.9216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;253 | 64.9111 | 182.9216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;263 | 64.9111 | 182.9216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;273 | 64.9111 | 182.9216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;283 | 64.9111 | 182.9216 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;293 | 64.9111 | 182.9393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;303 | 64.9101 | 182.9393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;313 | 64.9101 | 182.9393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;323 | 64.9101 | 182.9393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;333 | 64.9101 | 182.9393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;343 | 64.9101 | 182.9393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;353 | 64.9101 | 182.9393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;363 | 64.9101 | 182.9393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;373 | 64.9101 | 182.9393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;383 | 64.9101 | 182.9393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;393 | 64.9101 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;403 | 64.9121 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;413 | 64.9121 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;423 | 64.9121 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;433 | 64.9121 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;443 | 64.9121 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;453 | 64.9121 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;463 | 64.9121 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;473 | 64.9121 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;483 | 64.9121 | 182.9623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;493 | 64.9121 | 182.9763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;503 | 64.9111 | 182.9763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;513 | 64.9111 | 182.9763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;523 | 64.9111 | 182.9763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;533 | 64.9111 | 182.9763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;543 | 64.9111 | 182.9763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;553 | 64.9111 | 182.9763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;563 | 64.9111 | 182.9763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;573 | 64.9111 | 182.9763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;583 | 64.9111 | 182.9763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;593 | 64.9111 | 182.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;603 | 64.9111 | 182.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;613 | 64.9111 | 182.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;623 | 64.9111 | 182.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;633 | 64.9111 | 182.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;643 | 64.9111 | 182.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;653 | 64.9111 | 182.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;663 | 64.9111 | 182.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;673 | 64.9111 | 182.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;683 | 64.9111 | 182.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;693 | 64.9111 | 182.9545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;703 | 64.9111 | 182.9545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;713 | 64.9111 | 182.9545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;723 | 64.9111 | 182.9545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;733 | 64.9111 | 182.9545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;743 | 64.9111 | 182.9545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;753 | 64.9111 | 182.9545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;763 | 64.9111 | 182.9545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;773 | 64.9111 | 182.9545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;783 | 64.9111 | 182.9545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;793 | 64.9111 | 182.9335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;803 | 64.9111 | 182.9335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;813 | 64.9111 | 182.9335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;823 | 64.9111 | 182.9335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;833 | 64.9111 | 182.9335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;843 | 64.9111 | 182.9335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;853 | 64.9111 | 182.9335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;863 | 64.9111 | 182.9335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;873 | 64.9111 | 182.9335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;883 | 64.9111 | 182.9335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;893 | 64.9111 | 182.9064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;903 | 64.9111 | 182.9064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;913 | 64.9111 | 182.9064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;923 | 64.9111 | 182.9064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;933 | 64.9111 | 182.9064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;943 | 64.9111 | 182.9064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;953 | 64.9111 | 182.9064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;963 | 64.9111 | 182.9064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;973 | 64.9111 | 182.9064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;983 | 64.9111 | 182.9064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:50;993 | 64.9111 | 182.876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;003 | 64.9111 | 182.876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;013 | 64.9111 | 182.876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;023 | 64.9111 | 182.876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;033 | 64.9111 | 182.876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;043 | 64.9111 | 182.876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;053 | 64.9111 | 182.876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;063 | 64.9111 | 182.876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;073 | 64.9111 | 182.876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;083 | 64.9111 | 182.876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;093 | 64.9111 | 182.8563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;103 | 64.9111 | 182.8563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;113 | 64.9111 | 182.8563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;123 | 64.9111 | 182.8563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;133 | 64.9111 | 182.8563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;143 | 64.9111 | 182.8563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;153 | 64.9111 | 182.8563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;163 | 64.9111 | 182.8563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;173 | 64.9111 | 182.8563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;183 | 64.9111 | 182.8563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;193 | 64.9111 | 182.8555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;203 | 64.9111 | 182.8555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;213 | 64.9111 | 182.8555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;223 | 64.9101 | 182.8555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;233 | 64.9101 | 182.8555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;243 | 64.9101 | 182.8555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;253 | 64.9101 | 182.8555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;263 | 64.9101 | 182.8555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;273 | 64.9101 | 182.8555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;283 | 64.9101 | 182.8555 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;293 | 64.9101 | 182.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;303 | 64.9101 | 182.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;313 | 64.9101 | 182.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;323 | 64.9111 | 182.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;333 | 64.9111 | 182.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;343 | 64.9111 | 182.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;353 | 64.9111 | 182.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;363 | 64.9111 | 182.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;373 | 64.9111 | 182.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;383 | 64.9111 | 182.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;393 | 64.9111 | 182.8629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;403 | 64.9111 | 182.8629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;413 | 64.9111 | 182.8629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;423 | 64.9121 | 182.8629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;433 | 64.9121 | 182.8629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;443 | 64.9121 | 182.8629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;453 | 64.9121 | 182.8629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;463 | 64.9121 | 182.8629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;473 | 64.9121 | 182.8629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;483 | 64.9121 | 182.8629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;493 | 64.9121 | 182.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;503 | 64.9121 | 182.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;513 | 64.9121 | 182.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;523 | 64.9111 | 182.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;533 | 64.9111 | 182.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;543 | 64.9111 | 182.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;553 | 64.9111 | 182.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;563 | 64.9111 | 182.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;573 | 64.9111 | 182.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;583 | 64.9111 | 182.8703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;593 | 64.9111 | 182.8838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;603 | 64.9111 | 182.8838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;613 | 64.9111 | 182.8838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;623 | 64.9101 | 182.8838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;633 | 64.9101 | 182.8838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;643 | 64.9101 | 182.8838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;653 | 64.9101 | 182.8838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;663 | 64.9101 | 182.8838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;673 | 64.9101 | 182.8838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;683 | 64.9101 | 182.8838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;693 | 64.9101 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;703 | 64.9101 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;713 | 64.9101 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;723 | 64.9101 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;733 | 64.9101 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;743 | 64.9101 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;753 | 64.9101 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;763 | 64.9101 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;773 | 64.9101 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;783 | 64.9101 | 182.8948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;793 | 64.9101 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;803 | 64.9101 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;813 | 64.9101 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;823 | 64.9111 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;833 | 64.9111 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;843 | 64.9111 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;853 | 64.9111 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;863 | 64.9111 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;873 | 64.9111 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;883 | 64.9111 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;893 | 64.9111 | 182.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;903 | 64.9111 | 182.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;913 | 64.9111 | 182.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;923 | 64.9111 | 182.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;933 | 64.9111 | 182.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;943 | 64.9111 | 182.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;953 | 64.9111 | 182.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;963 | 64.9111 | 182.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;973 | 64.9111 | 182.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;983 | 64.9111 | 182.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:51;993 | 64.9111 | 182.9588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;003 | 64.9111 | 182.9588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;013 | 64.9111 | 182.9588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;023 | 64.9101 | 182.9588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;033 | 64.9101 | 182.9588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;043 | 64.9101 | 182.9588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;053 | 64.9101 | 182.9588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;063 | 64.9101 | 182.9588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;073 | 64.9101 | 182.9588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;083 | 64.9101 | 182.9588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;093 | 64.9101 | 182.9669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;103 | 64.9101 | 182.9669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;113 | 64.9101 | 182.9669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;123 | 64.9121 | 182.9669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;133 | 64.9121 | 182.9669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;143 | 64.9121 | 182.9669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;153 | 64.9121 | 182.9669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;163 | 64.9121 | 182.9669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;173 | 64.9121 | 182.9669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;183 | 64.9121 | 182.9669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;193 | 64.9121 | 182.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;203 | 64.9121 | 182.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;213 | 64.9121 | 182.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;223 | 64.9101 | 182.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;233 | 64.9101 | 182.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;243 | 64.9101 | 182.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;253 | 64.9101 | 182.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;263 | 64.9101 | 182.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;273 | 64.9101 | 182.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;283 | 64.9101 | 182.9639 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;293 | 64.9101 | 182.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;303 | 64.9101 | 182.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;313 | 64.9101 | 182.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;323 | 64.9111 | 182.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;333 | 64.9111 | 182.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;343 | 64.9111 | 182.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;353 | 64.9111 | 182.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;363 | 64.9111 | 182.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;373 | 64.9111 | 182.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;383 | 64.9111 | 182.9506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;393 | 64.9111 | 182.9262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;403 | 64.9111 | 182.9262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;413 | 64.9111 | 182.9262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;423 | 64.9111 | 182.9262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;433 | 64.9111 | 182.9262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;443 | 64.9111 | 182.9262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;453 | 64.9111 | 182.9262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;463 | 64.9111 | 182.9262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;473 | 64.9111 | 182.9262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;483 | 64.9111 | 182.9262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;493 | 64.9111 | 182.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;503 | 64.9111 | 182.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;513 | 64.9111 | 182.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;523 | 64.9121 | 182.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;533 | 64.9121 | 182.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;543 | 64.9121 | 182.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;553 | 64.9121 | 182.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;563 | 64.9121 | 182.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;573 | 64.9121 | 182.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;583 | 64.9121 | 182.907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;593 | 64.9121 | 182.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;603 | 64.9121 | 182.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;613 | 64.9121 | 182.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;623 | 64.9121 | 182.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;633 | 64.9121 | 182.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;643 | 64.9121 | 182.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;653 | 64.9121 | 182.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;663 | 64.9121 | 182.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;673 | 64.9121 | 182.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;683 | 64.9121 | 182.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;693 | 64.9121 | 182.9182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;703 | 64.9121 | 182.9182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;713 | 64.9121 | 182.9182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;723 | 64.9121 | 182.9182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;733 | 64.9121 | 182.9182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;743 | 64.9121 | 182.9182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;753 | 64.9121 | 182.9182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;763 | 64.9121 | 182.9182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;773 | 64.9121 | 182.9182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;783 | 64.9121 | 182.9182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;793 | 64.9121 | 182.9368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;803 | 64.9121 | 182.9368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;813 | 64.9121 | 182.9368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;823 | 64.9101 | 182.9368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;833 | 64.9101 | 182.9368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;843 | 64.9101 | 182.9368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;853 | 64.9101 | 182.9368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;863 | 64.9101 | 182.9368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;873 | 64.9101 | 182.9368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;883 | 64.9101 | 182.9368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;893 | 64.9101 | 182.9603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;903 | 64.9101 | 182.9603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;913 | 64.9101 | 182.9603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;923 | 64.9101 | 182.9603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;933 | 64.9101 | 182.9603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;943 | 64.9101 | 182.9603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;953 | 64.9101 | 182.9603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;963 | 64.9101 | 182.9603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;973 | 64.9101 | 182.9603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;983 | 64.9101 | 182.9603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:52;993 | 64.9101 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;003 | 64.9101 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;013 | 64.9101 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;023 | 64.9121 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;033 | 64.9121 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;043 | 64.9121 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;053 | 64.9121 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;063 | 64.9121 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;073 | 64.9121 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;083 | 64.9121 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;093 | 64.9121 | 182.9931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;103 | 64.9121 | 182.9931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;113 | 64.9121 | 182.9931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;123 | 64.9101 | 182.9931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;133 | 64.9101 | 182.9931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;143 | 64.9101 | 182.9931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;153 | 64.9101 | 182.9931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;163 | 64.9101 | 182.9931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;173 | 64.9101 | 182.9931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;183 | 64.9101 | 182.9931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;193 | 64.9101 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;203 | 64.9101 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;213 | 64.9101 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;223 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;233 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;243 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;253 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;263 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;273 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;283 | 64.9111 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;293 | 64.9111 | 183.0095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;303 | 64.9111 | 183.0095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;313 | 64.9111 | 183.0095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;323 | 64.9101 | 183.0095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;333 | 64.9101 | 183.0095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;343 | 64.9101 | 183.0095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;353 | 64.9101 | 183.0095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;363 | 64.9101 | 183.0095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;373 | 64.9101 | 183.0095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;383 | 64.9101 | 183.0095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;393 | 64.9101 | 183.0144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;403 | 64.9101 | 183.0144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;413 | 64.9101 | 183.0144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;423 | 64.9111 | 183.0144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;433 | 64.9111 | 183.0144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;443 | 64.9111 | 183.0144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;453 | 64.9111 | 183.0144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;463 | 64.9111 | 183.0144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;473 | 64.9111 | 183.0144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;483 | 64.9111 | 183.0144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;493 | 64.9111 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;503 | 64.9111 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;513 | 64.9111 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;523 | 64.9101 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;533 | 64.9101 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;543 | 64.9101 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;553 | 64.9101 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;563 | 64.9101 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;573 | 64.9101 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;583 | 64.9101 | 183.009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;593 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;603 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;613 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;623 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;633 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;643 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;653 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;663 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;673 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;683 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;693 | 64.9101 | 182.9662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;703 | 64.9101 | 182.9662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;713 | 64.9101 | 182.9662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;723 | 64.9111 | 182.9662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;733 | 64.9111 | 182.9662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;743 | 64.9111 | 182.9662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;753 | 64.9111 | 182.9662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;763 | 64.9111 | 182.9662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;773 | 64.9111 | 182.9662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;783 | 64.9111 | 182.9662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;793 | 64.9111 | 182.9407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;803 | 64.9111 | 182.9407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;813 | 64.9111 | 182.9407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;823 | 64.9101 | 182.9407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;833 | 64.9101 | 182.9407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;843 | 64.9101 | 182.9407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;853 | 64.9101 | 182.9407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;863 | 64.9101 | 182.9407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;873 | 64.9101 | 182.9407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;883 | 64.9101 | 182.9407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;893 | 64.9101 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;903 | 64.9101 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;913 | 64.9101 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;923 | 64.9101 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;933 | 64.9101 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;943 | 64.9101 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;953 | 64.9101 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;963 | 64.9101 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;973 | 64.9101 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;983 | 64.9101 | 182.9289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:53;993 | 64.9101 | 182.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;003 | 64.9101 | 182.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;013 | 64.9101 | 182.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;023 | 64.9101 | 182.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;033 | 64.9101 | 182.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;043 | 64.9101 | 182.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;053 | 64.9101 | 182.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;063 | 64.9101 | 182.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;073 | 64.9101 | 182.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;083 | 64.9101 | 182.9356 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;093 | 64.9101 | 182.9502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;103 | 64.9101 | 182.9502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;113 | 64.9101 | 182.9502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;123 | 64.9101 | 182.9502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;133 | 64.9101 | 182.9502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;143 | 64.9101 | 182.9502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;153 | 64.9101 | 182.9502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;163 | 64.9101 | 182.9502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;173 | 64.9101 | 182.9502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;183 | 64.9101 | 182.9502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;193 | 64.9101 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;203 | 64.9101 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;213 | 64.9101 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;223 | 64.9101 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;233 | 64.9101 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;243 | 64.9101 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;253 | 64.9101 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;263 | 64.9101 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;273 | 64.9101 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;283 | 64.9101 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;293 | 64.9101 | 182.9739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;303 | 64.9101 | 182.9739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;313 | 64.9101 | 182.9739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;323 | 64.9121 | 182.9739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;333 | 64.9121 | 182.9739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;343 | 64.9121 | 182.9739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;353 | 64.9121 | 182.9739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;363 | 64.9121 | 182.9739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;373 | 64.9121 | 182.9739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;383 | 64.9121 | 182.9739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;393 | 64.9121 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;403 | 64.9121 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;413 | 64.9121 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;423 | 64.9111 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;433 | 64.9111 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;443 | 64.9111 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;453 | 64.9111 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;463 | 64.9111 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;473 | 64.9111 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;483 | 64.9111 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;493 | 64.9111 | 182.9806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;503 | 64.9111 | 182.9806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;513 | 64.9111 | 182.9806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;523 | 64.9101 | 182.9806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;533 | 64.9101 | 182.9806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;543 | 64.9101 | 182.9806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;553 | 64.9101 | 182.9806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;563 | 64.9101 | 182.9806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;573 | 64.9101 | 182.9806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;583 | 64.9101 | 182.9806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;593 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;603 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;613 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;623 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;633 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;643 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;653 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;663 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;673 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;683 | 64.9101 | 182.9915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;693 | 64.9101 | 183.0119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;703 | 64.9101 | 183.0119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;713 | 64.9101 | 183.0119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;723 | 64.9101 | 183.0119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;733 | 64.9101 | 183.0119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;743 | 64.9111 | 183.0119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;753 | 64.9111 | 183.0119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;763 | 64.9111 | 183.0119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;773 | 64.9111 | 183.0119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;783 | 64.9111 | 183.0119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;793 | 64.9111 | 183.0278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;803 | 64.9111 | 183.0278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;813 | 64.9111 | 183.0278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;823 | 64.9111 | 183.0278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;833 | 64.9111 | 183.0278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;843 | 64.9121 | 183.0278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;853 | 64.9121 | 183.0278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;863 | 64.9121 | 183.0278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;873 | 64.9121 | 183.0278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;883 | 64.9121 | 183.0278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;893 | 64.9121 | 183.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;903 | 64.9121 | 183.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;913 | 64.9121 | 183.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;923 | 64.9121 | 183.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;933 | 64.9121 | 183.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;943 | 64.9121 | 183.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;953 | 64.9121 | 183.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;963 | 64.9121 | 183.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;973 | 64.9121 | 183.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;983 | 64.9121 | 183.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:54;993 | 64.9121 | 183.0199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;003 | 64.9121 | 183.0199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;013 | 64.9121 | 183.0199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;023 | 64.9121 | 183.0199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;033 | 64.9121 | 183.0199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;043 | 64.9101 | 183.0199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;053 | 64.9101 | 183.0199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;063 | 64.9101 | 183.0199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;073 | 64.9101 | 183.0199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;083 | 64.9101 | 183.0199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;093 | 64.9101 | 183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;103 | 64.9101 | 183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;113 | 64.9101 | 183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;123 | 64.9101 | 183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;133 | 64.9101 | 183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;143 | 64.9111 | 183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;153 | 64.9111 | 183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;163 | 64.9111 | 183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;173 | 64.9111 | 183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;183 | 64.9111 | 183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;193 | 64.9111 | 182.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;203 | 64.9111 | 182.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;213 | 64.9111 | 182.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;223 | 64.9111 | 182.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;233 | 64.9111 | 182.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;243 | 64.9101 | 182.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;253 | 64.9101 | 182.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;263 | 64.9101 | 182.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;273 | 64.9101 | 182.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;283 | 64.9101 | 182.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;293 | 64.9101 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;303 | 64.9101 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;313 | 64.9101 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;323 | 64.9101 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;333 | 64.9101 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;343 | 64.9111 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;353 | 64.9111 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;363 | 64.9111 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;373 | 64.9111 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;383 | 64.9111 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;393 | 64.9111 | 182.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;403 | 64.9111 | 182.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;413 | 64.9111 | 182.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;423 | 64.9111 | 182.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;433 | 64.9111 | 182.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;443 | 64.9111 | 182.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;453 | 64.9111 | 182.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;463 | 64.9111 | 182.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;473 | 64.9111 | 182.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;483 | 64.9111 | 182.9791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;493 | 64.9111 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;503 | 64.9111 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;513 | 64.9111 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;523 | 64.9111 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;533 | 64.9111 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;543 | 64.9111 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;553 | 64.9111 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;563 | 64.9111 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;573 | 64.9111 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;583 | 64.9111 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;593 | 64.9111 | 183.0037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;603 | 64.9111 | 183.0037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;613 | 64.9111 | 183.0037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;623 | 64.9111 | 183.0037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;633 | 64.9111 | 183.0037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;643 | 64.9111 | 183.0037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;653 | 64.9111 | 183.0037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;663 | 64.9111 | 183.0037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;673 | 64.9111 | 183.0037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;683 | 64.9111 | 183.0037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;693 | 64.9111 | 183.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;703 | 64.9111 | 183.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;713 | 64.9111 | 183.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;723 | 64.9111 | 183.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;733 | 64.9111 | 183.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;743 | 64.9121 | 183.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;753 | 64.9121 | 183.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;763 | 64.9121 | 183.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;773 | 64.9121 | 183.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;783 | 64.9121 | 183.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;793 | 64.9121 | 183.0122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;803 | 64.9121 | 183.0122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;813 | 64.9121 | 183.0122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;823 | 64.9121 | 183.0122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;833 | 64.9121 | 183.0122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;843 | 64.9121 | 183.0122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;853 | 64.9121 | 183.0122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;863 | 64.9121 | 183.0122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;873 | 64.9121 | 183.0122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;883 | 64.9121 | 183.0122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;893 | 64.9121 | 183.0048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;903 | 64.9121 | 183.0048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;913 | 64.9121 | 183.0048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;923 | 64.9121 | 183.0048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;933 | 64.9121 | 183.0048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;943 | 64.9121 | 183.0048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;953 | 64.9121 | 183.0048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;963 | 64.9121 | 183.0048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;973 | 64.9121 | 183.0048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;983 | 64.9121 | 183.0048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:55;993 | 64.9121 | 183.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;003 | 64.9121 | 183.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;013 | 64.9121 | 183.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;023 | 64.9121 | 183.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;033 | 64.9121 | 183.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;043 | 64.9121 | 183.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;053 | 64.9121 | 183.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;063 | 64.9121 | 183.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;073 | 64.9131 | 183.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;083 | 64.9131 | 183.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;093 | 64.9131 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;103 | 64.9131 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;113 | 64.9131 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;123 | 64.9131 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;133 | 64.9131 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;143 | 64.9131 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;153 | 64.9131 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;163 | 64.9131 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;173 | 64.9121 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;183 | 64.9121 | 183.0203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;193 | 64.9121 | 183.0293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;203 | 64.9121 | 183.0293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;213 | 64.9121 | 183.0293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;223 | 64.9121 | 183.0293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;233 | 64.9121 | 183.0293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;243 | 64.9121 | 183.0293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;253 | 64.9121 | 183.0293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;263 | 64.9121 | 183.0293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;273 | 64.9121 | 183.0293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;283 | 64.9121 | 183.0293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;293 | 64.9121 | 183.029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;303 | 64.9121 | 183.029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;313 | 64.9121 | 183.029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;323 | 64.9121 | 183.029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;333 | 64.9121 | 183.029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;343 | 64.9121 | 183.029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;353 | 64.9121 | 183.029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;363 | 64.9121 | 183.029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;373 | 64.9101 | 183.029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;383 | 64.9101 | 183.029 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;393 | 64.9101 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;403 | 64.9101 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;413 | 64.9101 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;423 | 64.9101 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;433 | 64.9101 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;443 | 64.9101 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;453 | 64.9101 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;463 | 64.9101 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;473 | 64.9121 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;483 | 64.9121 | 183.0222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;493 | 64.9121 | 183.0058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;503 | 64.9121 | 183.0058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;513 | 64.9121 | 183.0058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;523 | 64.9121 | 183.0058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;533 | 64.9121 | 183.0058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;543 | 64.9121 | 183.0058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;553 | 64.9121 | 183.0058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;563 | 64.9121 | 183.0058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;573 | 64.9121 | 183.0058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;583 | 64.9121 | 183.0058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;593 | 64.9121 | 182.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;603 | 64.9121 | 182.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;613 | 64.9121 | 182.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;623 | 64.9121 | 182.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;633 | 64.9121 | 182.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;643 | 64.9121 | 182.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;653 | 64.9121 | 182.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;663 | 64.9121 | 182.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;673 | 64.9121 | 182.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;683 | 64.9121 | 182.9805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;693 | 64.9121 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;703 | 64.9121 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;713 | 64.9121 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;723 | 64.9121 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;733 | 64.9121 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;743 | 64.9121 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;753 | 64.9121 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;763 | 64.9121 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;773 | 64.9121 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;783 | 64.9121 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;793 | 64.9121 | 182.9632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;803 | 64.9121 | 182.9632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;813 | 64.9121 | 182.9632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;823 | 64.9121 | 182.9632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;833 | 64.9121 | 182.9632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;843 | 64.9121 | 182.9632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;853 | 64.9121 | 182.9632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;863 | 64.9121 | 182.9632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;873 | 64.9121 | 182.9632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;883 | 64.9121 | 182.9632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;893 | 64.9121 | 182.9657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;903 | 64.9121 | 182.9657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;913 | 64.9121 | 182.9657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;923 | 64.9121 | 182.9657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;933 | 64.9121 | 182.9657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;943 | 64.9121 | 182.9657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;953 | 64.9121 | 182.9657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;963 | 64.9121 | 182.9657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;973 | 64.9141 | 182.9657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;983 | 64.9141 | 182.9657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:56;993 | 64.9141 | 182.9766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;003 | 64.9141 | 182.9766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;013 | 64.9141 | 182.9766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;023 | 64.9141 | 182.9766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;033 | 64.9141 | 182.9766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;043 | 64.9141 | 182.9766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;053 | 64.9141 | 182.9766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;063 | 64.9141 | 182.9766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;073 | 64.9111 | 182.9766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;083 | 64.9111 | 182.9766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;093 | 64.9111 | 182.9999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;103 | 64.9111 | 182.9999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;113 | 64.9111 | 182.9999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;123 | 64.9111 | 182.9999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;133 | 64.9111 | 182.9999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;143 | 64.9111 | 182.9999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;153 | 64.9111 | 182.9999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;163 | 64.9111 | 182.9999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;173 | 64.9111 | 182.9999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;183 | 64.9111 | 182.9999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;193 | 64.9111 | 183.0235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;203 | 64.9111 | 183.0235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;213 | 64.9111 | 183.0235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;223 | 64.9111 | 183.0235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;233 | 64.9111 | 183.0235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;243 | 64.9111 | 183.0235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;253 | 64.9111 | 183.0235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;263 | 64.9111 | 183.0235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;273 | 64.9121 | 183.0235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;283 | 64.9121 | 183.0235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;293 | 64.9121 | 183.0444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;303 | 64.9121 | 183.0444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;313 | 64.9121 | 183.0444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;323 | 64.9121 | 183.0444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;333 | 64.9121 | 183.0444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;343 | 64.9121 | 183.0444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;353 | 64.9121 | 183.0444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;363 | 64.9121 | 183.0444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;373 | 64.9131 | 183.0444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;383 | 64.9131 | 183.0444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;393 | 64.9131 | 183.078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;403 | 64.9131 | 183.078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;413 | 64.9131 | 183.078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;423 | 64.9131 | 183.078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;433 | 64.9131 | 183.078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;443 | 64.9131 | 183.078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;453 | 64.9131 | 183.078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;463 | 64.9131 | 183.078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;473 | 64.9121 | 183.078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;483 | 64.9121 | 183.078 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;493 | 64.9121 | 183.1174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;503 | 64.9121 | 183.1174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;513 | 64.9121 | 183.1174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;523 | 64.9121 | 183.1174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;533 | 64.9121 | 183.1174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;543 | 64.9121 | 183.1174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;553 | 64.9121 | 183.1174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;563 | 64.9121 | 183.1174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;573 | 64.9121 | 183.1174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;583 | 64.9121 | 183.1174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;593 | 64.9121 | 183.1402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;603 | 64.9121 | 183.1402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;613 | 64.9121 | 183.1402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;623 | 64.9121 | 183.1402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;633 | 64.9121 | 183.1402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;643 | 64.9121 | 183.1402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;653 | 64.9121 | 183.1402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;663 | 64.9121 | 183.1402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;673 | 64.9131 | 183.1402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;683 | 64.9131 | 183.1402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;693 | 64.9131 | 183.1455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;703 | 64.9131 | 183.1455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;713 | 64.9131 | 183.1455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;723 | 64.9131 | 183.1455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;733 | 64.9131 | 183.1455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;743 | 64.9131 | 183.1455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;753 | 64.9131 | 183.1455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;763 | 64.9131 | 183.1455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;773 | 64.9131 | 183.1455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;783 | 64.9131 | 183.1455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;793 | 64.9131 | 183.142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;803 | 64.9131 | 183.142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;813 | 64.9131 | 183.142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;823 | 64.9131 | 183.142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;833 | 64.9131 | 183.142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;843 | 64.9131 | 183.142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;853 | 64.9131 | 183.142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;863 | 64.9131 | 183.142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;873 | 64.9121 | 183.142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;883 | 64.9121 | 183.142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;893 | 64.9121 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;903 | 64.9121 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;913 | 64.9121 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;923 | 64.9121 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;933 | 64.9121 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;943 | 64.9121 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;953 | 64.9121 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;963 | 64.9121 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;973 | 64.9121 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;983 | 64.9121 | 183.1211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:57;993 | 64.9121 | 183.0877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;003 | 64.9121 | 183.0877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;013 | 64.9121 | 183.0877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;023 | 64.9121 | 183.0877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;033 | 64.9121 | 183.0877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;043 | 64.9121 | 183.0877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;053 | 64.9121 | 183.0877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;063 | 64.9121 | 183.0877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;073 | 64.9111 | 183.0877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;083 | 64.9111 | 183.0877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;093 | 64.9111 | 183.0691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;103 | 64.9111 | 183.0691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;113 | 64.9111 | 183.0691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;123 | 64.9111 | 183.0691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;133 | 64.9111 | 183.0691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;143 | 64.9111 | 183.0691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;153 | 64.9111 | 183.0691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;163 | 64.9111 | 183.0691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;173 | 64.9121 | 183.0691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;183 | 64.9121 | 183.0691 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;193 | 64.9121 | 183.0658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;203 | 64.9121 | 183.0658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;213 | 64.9121 | 183.0658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;223 | 64.9121 | 183.0658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;233 | 64.9121 | 183.0658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;243 | 64.9121 | 183.0658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;253 | 64.9121 | 183.0658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;263 | 64.9121 | 183.0658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;273 | 64.9131 | 183.0658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;283 | 64.9131 | 183.0658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;293 | 64.9131 | 183.0643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;303 | 64.9131 | 183.0643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;313 | 64.9131 | 183.0643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;323 | 64.9131 | 183.0643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;333 | 64.9131 | 183.0643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;343 | 64.9131 | 183.0643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;353 | 64.9131 | 183.0643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;363 | 64.9131 | 183.0643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;373 | 64.9131 | 183.0643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;383 | 64.9131 | 183.0643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;393 | 64.9131 | 183.0701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;403 | 64.9131 | 183.0701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;413 | 64.9131 | 183.0701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;423 | 64.9131 | 183.0701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;433 | 64.9131 | 183.0701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;443 | 64.9131 | 183.0701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;453 | 64.9131 | 183.0701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;463 | 64.9131 | 183.0701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;473 | 64.9141 | 183.0701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;483 | 64.9141 | 183.0701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;493 | 64.9141 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;503 | 64.9131 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;513 | 64.9131 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;523 | 64.9131 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;533 | 64.9131 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;543 | 64.9131 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;553 | 64.9131 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;563 | 64.9131 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;573 | 64.9131 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;583 | 64.9131 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;593 | 64.9131 | 183.0978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;603 | 64.9131 | 183.0978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;613 | 64.9131 | 183.0978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;623 | 64.9131 | 183.0978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;633 | 64.9131 | 183.0978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;643 | 64.9131 | 183.0978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;653 | 64.9131 | 183.0978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;663 | 64.9131 | 183.0978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;673 | 64.9131 | 183.0978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;683 | 64.9131 | 183.0978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;693 | 64.9131 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;703 | 64.9131 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;713 | 64.9131 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;723 | 64.9131 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;733 | 64.9131 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;743 | 64.9131 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;753 | 64.9131 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;763 | 64.9131 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;773 | 64.9131 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;783 | 64.9131 | 183.1045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;793 | 64.9131 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;803 | 64.9131 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;813 | 64.9131 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;823 | 64.9131 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;833 | 64.9131 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;843 | 64.9131 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;853 | 64.9131 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;863 | 64.9131 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;873 | 64.9131 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;883 | 64.9131 | 183.1236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;893 | 64.9131 | 183.1462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;903 | 64.9141 | 183.1462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;913 | 64.9141 | 183.1462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;923 | 64.9141 | 183.1462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;933 | 64.9141 | 183.1462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;943 | 64.9141 | 183.1462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;953 | 64.9141 | 183.1462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;963 | 64.9141 | 183.1462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;973 | 64.9141 | 183.1462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;983 | 64.9141 | 183.1462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:58;993 | 64.9141 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;003 | 64.9131 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;013 | 64.9131 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;023 | 64.9131 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;033 | 64.9131 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;043 | 64.9131 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;053 | 64.9131 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;063 | 64.9131 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;073 | 64.9131 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;083 | 64.9131 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;093 | 64.9131 | 183.1508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;103 | 64.9141 | 183.1508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;113 | 64.9141 | 183.1508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;123 | 64.9141 | 183.1508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;133 | 64.9141 | 183.1508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;143 | 64.9141 | 183.1508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;153 | 64.9141 | 183.1508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;163 | 64.9141 | 183.1508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;173 | 64.9141 | 183.1508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;183 | 64.9141 | 183.1508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;193 | 64.9141 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;203 | 64.9141 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;213 | 64.9141 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;223 | 64.9141 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;233 | 64.9141 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;243 | 64.9141 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;253 | 64.9141 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;263 | 64.9141 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;273 | 64.9141 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;283 | 64.9141 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;293 | 64.9141 | 183.1314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;303 | 64.9141 | 183.1314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;313 | 64.9141 | 183.1314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;323 | 64.9141 | 183.1314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;333 | 64.9141 | 183.1314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;343 | 64.9141 | 183.1314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;353 | 64.9141 | 183.1314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;363 | 64.9141 | 183.1314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;373 | 64.9141 | 183.1314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;383 | 64.9141 | 183.1314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;393 | 64.9141 | 183.1203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;403 | 64.9141 | 183.1203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;413 | 64.9141 | 183.1203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;423 | 64.9141 | 183.1203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;433 | 64.9141 | 183.1203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;443 | 64.9141 | 183.1203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;453 | 64.9141 | 183.1203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;463 | 64.9141 | 183.1203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;473 | 64.9141 | 183.1203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;483 | 64.9141 | 183.1203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;493 | 64.9141 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;503 | 64.9141 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;513 | 64.9141 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;523 | 64.9141 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;533 | 64.9141 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;543 | 64.9141 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;553 | 64.9141 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;563 | 64.9141 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;573 | 64.9141 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;583 | 64.9141 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;593 | 64.9141 | 183.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;603 | 64.9141 | 183.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;613 | 64.9141 | 183.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;623 | 64.9141 | 183.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;633 | 64.9141 | 183.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;643 | 64.9141 | 183.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;653 | 64.9141 | 183.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;663 | 64.9141 | 183.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;673 | 64.9141 | 183.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;683 | 64.9141 | 183.156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;693 | 64.9141 | 183.1866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;703 | 64.9141 | 183.1866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;713 | 64.9141 | 183.1866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;723 | 64.9141 | 183.1866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;733 | 64.9141 | 183.1866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;743 | 64.9141 | 183.1866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;753 | 64.9141 | 183.1866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;763 | 64.9141 | 183.1866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;773 | 64.9141 | 183.1866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;783 | 64.9141 | 183.1866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;793 | 64.9141 | 183.221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;803 | 64.9141 | 183.221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;813 | 64.9141 | 183.221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;823 | 64.9141 | 183.221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;833 | 64.9141 | 183.221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;843 | 64.9141 | 183.221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;853 | 64.9141 | 183.221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;863 | 64.9141 | 183.221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;873 | 64.9141 | 183.221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;883 | 64.9141 | 183.221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;893 | 64.9141 | 183.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;903 | 64.9141 | 183.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;913 | 64.9141 | 183.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;923 | 64.9141 | 183.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;933 | 64.9141 | 183.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;943 | 64.9141 | 183.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;953 | 64.9141 | 183.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;963 | 64.9141 | 183.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;973 | 64.9141 | 183.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;983 | 64.9141 | 183.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:43:59;993 | 64.9141 | 183.2834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;003 | 64.9131 | 183.2834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;013 | 64.9131 | 183.2834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;023 | 64.9131 | 183.2834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;033 | 64.9131 | 183.2834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;043 | 64.9131 | 183.2834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;053 | 64.9131 | 183.2834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;063 | 64.9131 | 183.2834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;073 | 64.9131 | 183.2834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;083 | 64.9131 | 183.2834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;093 | 64.9131 | 183.3021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;103 | 64.9141 | 183.3021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;113 | 64.9141 | 183.3021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;123 | 64.9141 | 183.3021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;133 | 64.9141 | 183.3021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;143 | 64.9141 | 183.3021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;153 | 64.9141 | 183.3021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;163 | 64.9141 | 183.3021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;173 | 64.9141 | 183.3021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;183 | 64.9141 | 183.3021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;193 | 64.9141 | 183.3238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;203 | 64.9131 | 183.3238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;213 | 64.9131 | 183.3238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;223 | 64.9131 | 183.3238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;233 | 64.9131 | 183.3238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;243 | 64.9131 | 183.3238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;253 | 64.9131 | 183.3238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;263 | 64.9131 | 183.3238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;273 | 64.9131 | 183.3238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;283 | 64.9131 | 183.3238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;293 | 64.9131 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;303 | 64.9141 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;313 | 64.9141 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;323 | 64.9141 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;333 | 64.9141 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;343 | 64.9141 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;353 | 64.9141 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;363 | 64.9141 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;373 | 64.9141 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;383 | 64.9141 | 183.3462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;393 | 64.9141 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;403 | 64.9141 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;413 | 64.9141 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;423 | 64.9141 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;433 | 64.9141 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;443 | 64.9141 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;453 | 64.9141 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;463 | 64.9141 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;473 | 64.9141 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;483 | 64.9141 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;493 | 64.9141 | 183.3775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;503 | 64.9151 | 183.3775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;513 | 64.9151 | 183.3775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;523 | 64.9151 | 183.3775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;533 | 64.9151 | 183.3775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;543 | 64.9151 | 183.3775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;553 | 64.9151 | 183.3775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;563 | 64.9151 | 183.3775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;573 | 64.9151 | 183.3775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;583 | 64.9151 | 183.3775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;593 | 64.9151 | 183.3805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;603 | 64.9161 | 183.3805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;613 | 64.9161 | 183.3805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;623 | 64.9161 | 183.3805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;633 | 64.9161 | 183.3805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;643 | 64.9161 | 183.3805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;653 | 64.9161 | 183.3805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;663 | 64.9161 | 183.3805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;673 | 64.9161 | 183.3805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;683 | 64.9161 | 183.3805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;693 | 64.9161 | 183.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;703 | 64.9151 | 183.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;713 | 64.9151 | 183.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;723 | 64.9151 | 183.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;733 | 64.9151 | 183.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;743 | 64.9151 | 183.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;753 | 64.9151 | 183.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;763 | 64.9151 | 183.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;773 | 64.9151 | 183.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;783 | 64.9151 | 183.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;793 | 64.9151 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;803 | 64.9161 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;813 | 64.9161 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;823 | 64.9161 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;833 | 64.9161 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;843 | 64.9161 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;853 | 64.9161 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;863 | 64.9161 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;873 | 64.9161 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;883 | 64.9161 | 183.3606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;893 | 64.9161 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;903 | 64.9171 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;913 | 64.9171 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;923 | 64.9171 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;933 | 64.9171 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;943 | 64.9171 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;953 | 64.9171 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;963 | 64.9171 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;973 | 64.9171 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;983 | 64.9171 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:00;993 | 64.9171 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;003 | 64.9171 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;013 | 64.9171 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;023 | 64.9161 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;033 | 64.9161 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;043 | 64.9161 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;053 | 64.9161 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;063 | 64.9161 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;073 | 64.9161 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;083 | 64.9161 | 183.3654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;093 | 64.9161 | 183.3744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;103 | 64.9161 | 183.3744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;113 | 64.9161 | 183.3744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;123 | 64.9151 | 183.3744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;133 | 64.9151 | 183.3744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;143 | 64.9151 | 183.3744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;153 | 64.9151 | 183.3744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;163 | 64.9151 | 183.3744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;173 | 64.9151 | 183.3744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;183 | 64.9151 | 183.3744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;193 | 64.9151 | 183.389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;203 | 64.9151 | 183.389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;213 | 64.9151 | 183.389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;223 | 64.9151 | 183.389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;233 | 64.9151 | 183.389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;243 | 64.9151 | 183.389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;253 | 64.9151 | 183.389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;263 | 64.9151 | 183.389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;273 | 64.9151 | 183.389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;283 | 64.9151 | 183.389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;293 | 64.9151 | 183.4089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;303 | 64.9151 | 183.4089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;313 | 64.9151 | 183.4089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;323 | 64.9151 | 183.4089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;333 | 64.9151 | 183.4089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;343 | 64.9151 | 183.4089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;353 | 64.9151 | 183.4089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;363 | 64.9151 | 183.4089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;373 | 64.9151 | 183.4089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;383 | 64.9151 | 183.4089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;393 | 64.9151 | 183.4293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;403 | 64.9151 | 183.4293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;413 | 64.9151 | 183.4293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;423 | 64.9151 | 183.4293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;433 | 64.9151 | 183.4293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;443 | 64.9151 | 183.4293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;453 | 64.9151 | 183.4293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;463 | 64.9151 | 183.4293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;473 | 64.9151 | 183.4293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;483 | 64.9151 | 183.4293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;493 | 64.9151 | 183.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;503 | 64.9151 | 183.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;513 | 64.9151 | 183.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;523 | 64.9161 | 183.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;533 | 64.9161 | 183.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;543 | 64.9161 | 183.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;553 | 64.9161 | 183.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;563 | 64.9161 | 183.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;573 | 64.9161 | 183.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;583 | 64.9161 | 183.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;593 | 64.9161 | 183.4391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;603 | 64.9161 | 183.4391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;613 | 64.9161 | 183.4391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;623 | 64.9161 | 183.4391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;633 | 64.9161 | 183.4391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;643 | 64.9161 | 183.4391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;653 | 64.9161 | 183.4391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;663 | 64.9161 | 183.4391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;673 | 64.9161 | 183.4391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;683 | 64.9161 | 183.4391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;693 | 64.9161 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;703 | 64.9161 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;713 | 64.9161 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;723 | 64.9161 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;733 | 64.9161 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;743 | 64.9161 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;753 | 64.9161 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;763 | 64.9161 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;773 | 64.9161 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;783 | 64.9161 | 183.4413 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;793 | 64.9161 | 183.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;803 | 64.9161 | 183.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;813 | 64.9161 | 183.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;823 | 64.9151 | 183.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;833 | 64.9151 | 183.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;843 | 64.9151 | 183.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;853 | 64.9151 | 183.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;863 | 64.9151 | 183.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;873 | 64.9151 | 183.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;883 | 64.9151 | 183.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;893 | 64.9151 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;903 | 64.9151 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;913 | 64.9151 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;923 | 64.9151 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;933 | 64.9151 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;943 | 64.9151 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;953 | 64.9151 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;963 | 64.9151 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;973 | 64.9151 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;983 | 64.9151 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:01;993 | 64.9151 | 183.4794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;003 | 64.9151 | 183.4794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;013 | 64.9151 | 183.4794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;023 | 64.9151 | 183.4794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;033 | 64.9151 | 183.4794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;043 | 64.9151 | 183.4794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;053 | 64.9151 | 183.4794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;063 | 64.9151 | 183.4794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;073 | 64.9151 | 183.4794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;083 | 64.9151 | 183.4794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;093 | 64.9151 | 183.4889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;103 | 64.9151 | 183.4889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;113 | 64.9151 | 183.4889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;123 | 64.9161 | 183.4889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;133 | 64.9161 | 183.4889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;143 | 64.9161 | 183.4889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;153 | 64.9161 | 183.4889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;163 | 64.9161 | 183.4889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;173 | 64.9161 | 183.4889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;183 | 64.9161 | 183.4889 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;193 | 64.9161 | 183.4875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;203 | 64.9161 | 183.4875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;213 | 64.9161 | 183.4875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;223 | 64.9151 | 183.4875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;233 | 64.9151 | 183.4875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;243 | 64.9151 | 183.4875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;253 | 64.9151 | 183.4875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;263 | 64.9151 | 183.4875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;273 | 64.9151 | 183.4875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;283 | 64.9151 | 183.4875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;293 | 64.9151 | 183.4776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;303 | 64.9151 | 183.4776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;313 | 64.9151 | 183.4776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;323 | 64.9151 | 183.4776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;333 | 64.9151 | 183.4776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;343 | 64.9151 | 183.4776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;353 | 64.9151 | 183.4776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;363 | 64.9151 | 183.4776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;373 | 64.9151 | 183.4776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;383 | 64.9151 | 183.4776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;393 | 64.9151 | 183.4661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;403 | 64.9151 | 183.4661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;413 | 64.9151 | 183.4661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;423 | 64.9161 | 183.4661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;433 | 64.9161 | 183.4661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;443 | 64.9161 | 183.4661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;453 | 64.9161 | 183.4661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;463 | 64.9161 | 183.4661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;473 | 64.9161 | 183.4661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;483 | 64.9161 | 183.4661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;493 | 64.9161 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;503 | 64.9161 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;513 | 64.9161 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;523 | 64.9161 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;533 | 64.9161 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;543 | 64.9161 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;553 | 64.9161 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;563 | 64.9161 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;573 | 64.9161 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;583 | 64.9161 | 183.4548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;593 | 64.9161 | 183.4476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;603 | 64.9161 | 183.4476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;613 | 64.9161 | 183.4476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;623 | 64.9161 | 183.4476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;633 | 64.9161 | 183.4476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;643 | 64.9161 | 183.4476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;653 | 64.9161 | 183.4476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;663 | 64.9161 | 183.4476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;673 | 64.9161 | 183.4476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;683 | 64.9161 | 183.4476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;693 | 64.9161 | 183.4561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;703 | 64.9161 | 183.4561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;713 | 64.9161 | 183.4561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;723 | 64.9161 | 183.4561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;733 | 64.9161 | 183.4561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;743 | 64.9161 | 183.4561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;753 | 64.9161 | 183.4561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;763 | 64.9161 | 183.4561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;773 | 64.9161 | 183.4561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;783 | 64.9161 | 183.4561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;793 | 64.9161 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;803 | 64.9161 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;813 | 64.9161 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;823 | 64.9161 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;833 | 64.9161 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;843 | 64.9161 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;853 | 64.9161 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;863 | 64.9161 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;873 | 64.9161 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;883 | 64.9161 | 183.4774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;893 | 64.9161 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;903 | 64.9161 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;913 | 64.9161 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;923 | 64.9161 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;933 | 64.9161 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;943 | 64.9161 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;953 | 64.9161 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;963 | 64.9161 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;973 | 64.9161 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;983 | 64.9161 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:02;993 | 64.9161 | 183.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;003 | 64.9161 | 183.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;013 | 64.9161 | 183.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;023 | 64.9171 | 183.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;033 | 64.9171 | 183.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;043 | 64.9171 | 183.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;053 | 64.9171 | 183.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;063 | 64.9171 | 183.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;073 | 64.9171 | 183.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;083 | 64.9171 | 183.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;093 | 64.9171 | 183.5498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;103 | 64.9171 | 183.5498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;113 | 64.9171 | 183.5498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;123 | 64.9161 | 183.5498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;133 | 64.9161 | 183.5498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;143 | 64.9161 | 183.5498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;153 | 64.9161 | 183.5498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;163 | 64.9161 | 183.5498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;173 | 64.9161 | 183.5498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;183 | 64.9161 | 183.5498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;193 | 64.9161 | 183.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;203 | 64.9161 | 183.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;213 | 64.9161 | 183.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;223 | 64.9161 | 183.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;233 | 64.9161 | 183.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;243 | 64.9161 | 183.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;253 | 64.9161 | 183.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;263 | 64.9161 | 183.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;273 | 64.9161 | 183.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;283 | 64.9161 | 183.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;293 | 64.9161 | 183.5674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;303 | 64.9161 | 183.5674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;313 | 64.9161 | 183.5674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;323 | 64.9151 | 183.5674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;333 | 64.9151 | 183.5674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;343 | 64.9151 | 183.5674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;353 | 64.9151 | 183.5674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;363 | 64.9151 | 183.5674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;373 | 64.9151 | 183.5674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;383 | 64.9151 | 183.5674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;393 | 64.9151 | 183.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;403 | 64.9151 | 183.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;413 | 64.9151 | 183.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;423 | 64.9151 | 183.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;433 | 64.9151 | 183.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;443 | 64.9151 | 183.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;453 | 64.9151 | 183.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;463 | 64.9151 | 183.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;473 | 64.9151 | 183.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;483 | 64.9151 | 183.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;493 | 64.9151 | 183.5406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;503 | 64.9151 | 183.5406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;513 | 64.9151 | 183.5406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;523 | 64.9161 | 183.5406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;533 | 64.9161 | 183.5406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;543 | 64.9161 | 183.5406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;553 | 64.9161 | 183.5406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;563 | 64.9161 | 183.5406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;573 | 64.9161 | 183.5406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;583 | 64.9161 | 183.5406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;593 | 64.9161 | 183.5007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;603 | 64.9161 | 183.5007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;613 | 64.9161 | 183.5007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;623 | 64.9151 | 183.5007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;633 | 64.9151 | 183.5007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;643 | 64.9151 | 183.5007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;653 | 64.9151 | 183.5007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;663 | 64.9151 | 183.5007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;673 | 64.9151 | 183.5007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;683 | 64.9151 | 183.5007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;693 | 64.9151 | 183.4595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;703 | 64.9151 | 183.4595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;713 | 64.9151 | 183.4595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;723 | 64.9151 | 183.4595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;733 | 64.9151 | 183.4595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;743 | 64.9151 | 183.4595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;753 | 64.9151 | 183.4595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;763 | 64.9151 | 183.4595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;773 | 64.9151 | 183.4595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;783 | 64.9151 | 183.4595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;793 | 64.9151 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;803 | 64.9151 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;813 | 64.9151 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;823 | 64.9161 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;833 | 64.9161 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;843 | 64.9161 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;853 | 64.9161 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;863 | 64.9161 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;873 | 64.9161 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;883 | 64.9161 | 183.4324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;893 | 64.9161 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;903 | 64.9161 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;913 | 64.9161 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;923 | 64.9161 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;933 | 64.9161 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;943 | 64.9161 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;953 | 64.9161 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;963 | 64.9161 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;973 | 64.9161 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;983 | 64.9161 | 183.4117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:03;993 | 64.9161 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;003 | 64.9161 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;013 | 64.9161 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;023 | 64.9161 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;033 | 64.9161 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;043 | 64.9161 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;053 | 64.9161 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;063 | 64.9161 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;073 | 64.9161 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;083 | 64.9161 | 183.3994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;093 | 64.9161 | 183.406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;103 | 64.9161 | 183.406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;113 | 64.9161 | 183.406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;123 | 64.9161 | 183.406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;133 | 64.9161 | 183.406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;143 | 64.9161 | 183.406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;153 | 64.9161 | 183.406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;163 | 64.9161 | 183.406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;173 | 64.9161 | 183.406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;183 | 64.9161 | 183.406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;193 | 64.9161 | 183.4205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;203 | 64.9161 | 183.4205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;213 | 64.9161 | 183.4205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;223 | 64.9161 | 183.4205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;233 | 64.9161 | 183.4205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;243 | 64.9161 | 183.4205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;253 | 64.9161 | 183.4205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;263 | 64.9161 | 183.4205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;273 | 64.9161 | 183.4205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;283 | 64.9161 | 183.4205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;293 | 64.9161 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;303 | 64.9161 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;313 | 64.9161 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;323 | 64.9161 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;333 | 64.9161 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;343 | 64.9161 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;353 | 64.9161 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;363 | 64.9161 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;373 | 64.9161 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;383 | 64.9161 | 183.4256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;393 | 64.9161 | 183.4352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;403 | 64.9161 | 183.4352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;413 | 64.9161 | 183.4352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;423 | 64.9161 | 183.4352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;433 | 64.9161 | 183.4352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;443 | 64.9161 | 183.4352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;453 | 64.9161 | 183.4352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;463 | 64.9161 | 183.4352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;473 | 64.9161 | 183.4352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;483 | 64.9161 | 183.4352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;493 | 64.9161 | 183.4568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;503 | 64.9161 | 183.4568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;513 | 64.9161 | 183.4568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;523 | 64.9141 | 183.4568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;533 | 64.9141 | 183.4568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;543 | 64.9141 | 183.4568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;553 | 64.9141 | 183.4568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;563 | 64.9141 | 183.4568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;573 | 64.9141 | 183.4568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;583 | 64.9141 | 183.4568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;593 | 64.9141 | 183.4685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;603 | 64.9141 | 183.4685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;613 | 64.9141 | 183.4685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;623 | 64.9161 | 183.4685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;633 | 64.9161 | 183.4685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;643 | 64.9161 | 183.4685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;653 | 64.9161 | 183.4685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;663 | 64.9161 | 183.4685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;673 | 64.9161 | 183.4685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;683 | 64.9161 | 183.4685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;693 | 64.9161 | 183.4688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;703 | 64.9161 | 183.4688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;713 | 64.9161 | 183.4688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;723 | 64.9161 | 183.4688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;733 | 64.9161 | 183.4688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;743 | 64.9161 | 183.4688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;753 | 64.9161 | 183.4688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;763 | 64.9161 | 183.4688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;773 | 64.9161 | 183.4688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;783 | 64.9161 | 183.4688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;793 | 64.9161 | 183.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;803 | 64.9161 | 183.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;813 | 64.9161 | 183.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;823 | 64.9161 | 183.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;833 | 64.9161 | 183.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;843 | 64.9161 | 183.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;853 | 64.9161 | 183.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;863 | 64.9161 | 183.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;873 | 64.9161 | 183.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;883 | 64.9161 | 183.4767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;893 | 64.9161 | 183.4816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;903 | 64.9161 | 183.4816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;913 | 64.9161 | 183.4816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;923 | 64.9161 | 183.4816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;933 | 64.9161 | 183.4816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;943 | 64.9161 | 183.4816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;953 | 64.9161 | 183.4816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;963 | 64.9161 | 183.4816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;973 | 64.9161 | 183.4816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;983 | 64.9161 | 183.4816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:04;993 | 64.9161 | 183.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;003 | 64.9161 | 183.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;013 | 64.9161 | 183.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;023 | 64.9161 | 183.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;033 | 64.9161 | 183.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;043 | 64.9151 | 183.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;053 | 64.9151 | 183.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;063 | 64.9151 | 183.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;073 | 64.9151 | 183.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;083 | 64.9151 | 183.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;093 | 64.9151 | 183.4502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;103 | 64.9151 | 183.4502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;113 | 64.9151 | 183.4502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;123 | 64.9151 | 183.4502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;133 | 64.9151 | 183.4502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;143 | 64.9151 | 183.4502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;153 | 64.9151 | 183.4502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;163 | 64.9151 | 183.4502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;173 | 64.9151 | 183.4502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;183 | 64.9151 | 183.4502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;193 | 64.9151 | 183.4336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;203 | 64.9151 | 183.4336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;213 | 64.9151 | 183.4336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;223 | 64.9151 | 183.4336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;233 | 64.9151 | 183.4336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;243 | 64.9161 | 183.4336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;253 | 64.9161 | 183.4336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;263 | 64.9161 | 183.4336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;273 | 64.9161 | 183.4336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;283 | 64.9161 | 183.4336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;293 | 64.9161 | 183.4167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;303 | 64.9161 | 183.4167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;313 | 64.9161 | 183.4167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;323 | 64.9161 | 183.4167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;333 | 64.9161 | 183.4167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;343 | 64.9161 | 183.4167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;353 | 64.9161 | 183.4167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;363 | 64.9161 | 183.4167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;373 | 64.9161 | 183.4167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;383 | 64.9161 | 183.4167 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;393 | 64.9161 | 183.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;403 | 64.9161 | 183.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;413 | 64.9161 | 183.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;423 | 64.9161 | 183.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;433 | 64.9161 | 183.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;443 | 64.9161 | 183.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;453 | 64.9161 | 183.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;463 | 64.9161 | 183.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;473 | 64.9161 | 183.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;483 | 64.9161 | 183.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;493 | 64.9161 | 183.4331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;503 | 64.9161 | 183.4331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;513 | 64.9161 | 183.4331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;523 | 64.9161 | 183.4331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;533 | 64.9161 | 183.4331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;543 | 64.9161 | 183.4331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;553 | 64.9161 | 183.4331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;563 | 64.9161 | 183.4331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;573 | 64.9161 | 183.4331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;583 | 64.9161 | 183.4331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;593 | 64.9161 | 183.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;603 | 64.9161 | 183.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;613 | 64.9161 | 183.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;623 | 64.9161 | 183.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;633 | 64.9161 | 183.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;643 | 64.9151 | 183.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;653 | 64.9151 | 183.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;663 | 64.9151 | 183.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;673 | 64.9151 | 183.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;683 | 64.9151 | 183.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;693 | 64.9151 | 183.4657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;703 | 64.9151 | 183.4657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;713 | 64.9151 | 183.4657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;723 | 64.9151 | 183.4657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;733 | 64.9151 | 183.4657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;743 | 64.9161 | 183.4657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;753 | 64.9161 | 183.4657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;763 | 64.9161 | 183.4657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;773 | 64.9161 | 183.4657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;783 | 64.9161 | 183.4657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;793 | 64.9161 | 183.4719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;803 | 64.9161 | 183.4719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;813 | 64.9161 | 183.4719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;823 | 64.9161 | 183.4719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;833 | 64.9161 | 183.4719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;843 | 64.9161 | 183.4719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;853 | 64.9161 | 183.4719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;863 | 64.9161 | 183.4719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;873 | 64.9161 | 183.4719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;883 | 64.9161 | 183.4719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;893 | 64.9161 | 183.4842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;903 | 64.9161 | 183.4842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;913 | 64.9161 | 183.4842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;923 | 64.9161 | 183.4842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;933 | 64.9161 | 183.4842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;943 | 64.9161 | 183.4842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;953 | 64.9161 | 183.4842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;963 | 64.9161 | 183.4842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;973 | 64.9161 | 183.4842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;983 | 64.9161 | 183.4842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:05;993 | 64.9161 | 183.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;003 | 64.9161 | 183.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;013 | 64.9161 | 183.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;023 | 64.9161 | 183.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;033 | 64.9161 | 183.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;043 | 64.9161 | 183.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;053 | 64.9161 | 183.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;063 | 64.9161 | 183.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;073 | 64.9161 | 183.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;083 | 64.9161 | 183.4892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;093 | 64.9161 | 183.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;103 | 64.9161 | 183.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;113 | 64.9161 | 183.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;123 | 64.9161 | 183.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;133 | 64.9161 | 183.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;143 | 64.9161 | 183.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;153 | 64.9161 | 183.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;163 | 64.9161 | 183.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;173 | 64.9171 | 183.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;183 | 64.9171 | 183.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;193 | 64.9171 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;203 | 64.9171 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;213 | 64.9171 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;223 | 64.9171 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;233 | 64.9171 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;243 | 64.9171 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;253 | 64.9171 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;263 | 64.9171 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;273 | 64.9161 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;283 | 64.9161 | 183.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;293 | 64.9161 | 183.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;303 | 64.9161 | 183.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;313 | 64.9161 | 183.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;323 | 64.9161 | 183.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;333 | 64.9161 | 183.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;343 | 64.9161 | 183.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;353 | 64.9161 | 183.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;363 | 64.9161 | 183.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;373 | 64.9161 | 183.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;383 | 64.9161 | 183.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;393 | 64.9161 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;403 | 64.9161 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;413 | 64.9161 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;423 | 64.9161 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;433 | 64.9161 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;443 | 64.9161 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;453 | 64.9161 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;463 | 64.9161 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;473 | 64.9161 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;483 | 64.9161 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;493 | 64.9161 | 183.4137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;503 | 64.9161 | 183.4137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;513 | 64.9161 | 183.4137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;523 | 64.9161 | 183.4137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;533 | 64.9161 | 183.4137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;543 | 64.9161 | 183.4137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;553 | 64.9161 | 183.4137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;563 | 64.9161 | 183.4137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;573 | 64.9161 | 183.4137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;583 | 64.9161 | 183.4137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;593 | 64.9161 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;603 | 64.9161 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;613 | 64.9161 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;623 | 64.9161 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;633 | 64.9161 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;643 | 64.9161 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;653 | 64.9161 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;663 | 64.9161 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;673 | 64.9161 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;683 | 64.9161 | 183.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;693 | 64.9161 | 183.379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;703 | 64.9161 | 183.379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;713 | 64.9161 | 183.379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;723 | 64.9161 | 183.379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;733 | 64.9161 | 183.379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;743 | 64.9161 | 183.379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;753 | 64.9161 | 183.379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;763 | 64.9161 | 183.379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;773 | 64.9161 | 183.379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;783 | 64.9161 | 183.379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;793 | 64.9161 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;803 | 64.9161 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;813 | 64.9161 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;823 | 64.9161 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;833 | 64.9161 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;843 | 64.9161 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;853 | 64.9161 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;863 | 64.9161 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;873 | 64.9181 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;883 | 64.9181 | 183.3866 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;893 | 64.9181 | 183.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;903 | 64.9181 | 183.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;913 | 64.9181 | 183.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;923 | 64.9181 | 183.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;933 | 64.9181 | 183.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;943 | 64.9181 | 183.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;953 | 64.9181 | 183.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;963 | 64.9181 | 183.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;973 | 64.9181 | 183.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;983 | 64.9181 | 183.4227 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:06;993 | 64.9181 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;003 | 64.9181 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;013 | 64.9181 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;023 | 64.9181 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;033 | 64.9181 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;043 | 64.9181 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;053 | 64.9181 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;063 | 64.9181 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;073 | 64.9181 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;083 | 64.9181 | 183.4646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;093 | 64.9181 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;103 | 64.9181 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;113 | 64.9181 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;123 | 64.9181 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;133 | 64.9181 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;143 | 64.9181 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;153 | 64.9181 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;163 | 64.9181 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;173 | 64.9161 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;183 | 64.9161 | 183.4973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;193 | 64.9161 | 183.5266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;203 | 64.9161 | 183.5266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;213 | 64.9161 | 183.5266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;223 | 64.9161 | 183.5266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;233 | 64.9161 | 183.5266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;243 | 64.9161 | 183.5266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;253 | 64.9161 | 183.5266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;263 | 64.9161 | 183.5266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;273 | 64.9181 | 183.5266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;283 | 64.9181 | 183.5266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;293 | 64.9181 | 183.5516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;303 | 64.9181 | 183.5516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;313 | 64.9181 | 183.5516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;323 | 64.9181 | 183.5516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;333 | 64.9181 | 183.5516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;343 | 64.9181 | 183.5516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;353 | 64.9181 | 183.5516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;363 | 64.9181 | 183.5516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;373 | 64.9181 | 183.5516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;383 | 64.9181 | 183.5516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;393 | 64.9181 | 183.5636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;403 | 64.9181 | 183.5636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;413 | 64.9181 | 183.5636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;423 | 64.9181 | 183.5636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;433 | 64.9181 | 183.5636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;443 | 64.9181 | 183.5636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;453 | 64.9181 | 183.5636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;463 | 64.9181 | 183.5636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;473 | 64.9181 | 183.5636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;483 | 64.9181 | 183.5636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;493 | 64.9181 | 183.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;503 | 64.9181 | 183.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;513 | 64.9181 | 183.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;523 | 64.9181 | 183.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;533 | 64.9181 | 183.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;543 | 64.9181 | 183.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;553 | 64.9181 | 183.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;563 | 64.9181 | 183.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;573 | 64.9171 | 183.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;583 | 64.9171 | 183.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;593 | 64.9171 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;603 | 64.9171 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;613 | 64.9171 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;623 | 64.9171 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;633 | 64.9171 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;643 | 64.9171 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;653 | 64.9171 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;663 | 64.9171 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;673 | 64.9161 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;683 | 64.9161 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;693 | 64.9161 | 183.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;703 | 64.9161 | 183.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;713 | 64.9161 | 183.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;723 | 64.9161 | 183.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;733 | 64.9161 | 183.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;743 | 64.9161 | 183.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;753 | 64.9161 | 183.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;763 | 64.9161 | 183.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;773 | 64.9181 | 183.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;783 | 64.9181 | 183.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;793 | 64.9181 | 183.5879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;803 | 64.9181 | 183.5879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;813 | 64.9181 | 183.5879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;823 | 64.9181 | 183.5879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;833 | 64.9181 | 183.5879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;843 | 64.9181 | 183.5879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;853 | 64.9181 | 183.5879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;863 | 64.9181 | 183.5879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;873 | 64.9181 | 183.5879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;883 | 64.9181 | 183.5879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;893 | 64.9181 | 183.5796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;903 | 64.9181 | 183.5796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;913 | 64.9181 | 183.5796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;923 | 64.9181 | 183.5796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;933 | 64.9181 | 183.5796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;943 | 64.9181 | 183.5796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;953 | 64.9181 | 183.5796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;963 | 64.9181 | 183.5796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;973 | 64.9191 | 183.5796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;983 | 64.9191 | 183.5796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:07;993 | 64.9191 | 183.5734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;003 | 64.9191 | 183.5734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;013 | 64.9191 | 183.5734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;023 | 64.9191 | 183.5734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;033 | 64.9191 | 183.5734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;043 | 64.9191 | 183.5734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;053 | 64.9191 | 183.5734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;063 | 64.9191 | 183.5734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;073 | 64.9181 | 183.5734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;083 | 64.9181 | 183.5734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;093 | 64.9181 | 183.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;103 | 64.9181 | 183.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;113 | 64.9181 | 183.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;123 | 64.9181 | 183.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;133 | 64.9181 | 183.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;143 | 64.9181 | 183.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;153 | 64.9181 | 183.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;163 | 64.9181 | 183.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;173 | 64.9181 | 183.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;183 | 64.9181 | 183.5626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;193 | 64.9181 | 183.5605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;203 | 64.9181 | 183.5605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;213 | 64.9181 | 183.5605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;223 | 64.9181 | 183.5605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;233 | 64.9181 | 183.5605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;243 | 64.9181 | 183.5605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;253 | 64.9181 | 183.5605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;263 | 64.9181 | 183.5605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;273 | 64.9181 | 183.5605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;283 | 64.9181 | 183.5605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;293 | 64.9181 | 183.5771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;303 | 64.9181 | 183.5771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;313 | 64.9181 | 183.5771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;323 | 64.9181 | 183.5771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;333 | 64.9181 | 183.5771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;343 | 64.9181 | 183.5771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;353 | 64.9181 | 183.5771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;363 | 64.9181 | 183.5771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;373 | 64.9181 | 183.5771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;383 | 64.9181 | 183.5771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;393 | 64.9181 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;403 | 64.9181 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;413 | 64.9181 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;423 | 64.9181 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;433 | 64.9181 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;443 | 64.9181 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;453 | 64.9181 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;463 | 64.9181 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;473 | 64.9181 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;483 | 64.9181 | 183.5932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;493 | 64.9181 | 183.6018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;503 | 64.9181 | 183.6018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;513 | 64.9181 | 183.6018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;523 | 64.9181 | 183.6018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;533 | 64.9181 | 183.6018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;543 | 64.9181 | 183.6018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;553 | 64.9181 | 183.6018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;563 | 64.9181 | 183.6018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;573 | 64.9181 | 183.6018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;583 | 64.9181 | 183.6018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;593 | 64.9181 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;603 | 64.9181 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;613 | 64.9181 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;623 | 64.9181 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;633 | 64.9181 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;643 | 64.9181 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;653 | 64.9181 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;663 | 64.9181 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;673 | 64.9181 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;683 | 64.9181 | 183.6145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;693 | 64.9181 | 183.6274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;703 | 64.9181 | 183.6274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;713 | 64.9181 | 183.6274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;723 | 64.9181 | 183.6274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;733 | 64.9181 | 183.6274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;743 | 64.9181 | 183.6274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;753 | 64.9181 | 183.6274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;763 | 64.9181 | 183.6274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;773 | 64.9181 | 183.6274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;783 | 64.9181 | 183.6274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;793 | 64.9181 | 183.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;803 | 64.9181 | 183.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;813 | 64.9181 | 183.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;823 | 64.9181 | 183.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;833 | 64.9181 | 183.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;843 | 64.9181 | 183.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;853 | 64.9181 | 183.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;863 | 64.9181 | 183.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;873 | 64.9181 | 183.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;883 | 64.9181 | 183.6289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;893 | 64.9181 | 183.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;903 | 64.9181 | 183.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;913 | 64.9181 | 183.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;923 | 64.9181 | 183.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;933 | 64.9181 | 183.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;943 | 64.9181 | 183.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;953 | 64.9181 | 183.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;963 | 64.9181 | 183.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;973 | 64.9181 | 183.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;983 | 64.9181 | 183.6254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:08;993 | 64.9181 | 183.6238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;003 | 64.9181 | 183.6238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;013 | 64.9181 | 183.6238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;023 | 64.9181 | 183.6238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;033 | 64.9181 | 183.6238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;043 | 64.9181 | 183.6238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;053 | 64.9181 | 183.6238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;063 | 64.9181 | 183.6238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;073 | 64.9181 | 183.6238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;083 | 64.9181 | 183.6238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;093 | 64.9181 | 183.6116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;103 | 64.9181 | 183.6116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;113 | 64.9181 | 183.6116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;123 | 64.9181 | 183.6116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;133 | 64.9181 | 183.6116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;143 | 64.9181 | 183.6116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;153 | 64.9181 | 183.6116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;163 | 64.9181 | 183.6116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;173 | 64.9181 | 183.6116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;183 | 64.9181 | 183.6116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;193 | 64.9181 | 183.5878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;203 | 64.9171 | 183.5878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;213 | 64.9171 | 183.5878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;223 | 64.9171 | 183.5878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;233 | 64.9171 | 183.5878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;243 | 64.9171 | 183.5878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;253 | 64.9171 | 183.5878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;263 | 64.9171 | 183.5878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;273 | 64.9171 | 183.5878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;283 | 64.9171 | 183.5878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;293 | 64.9171 | 183.5684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;303 | 64.9181 | 183.5684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;313 | 64.9181 | 183.5684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;323 | 64.9181 | 183.5684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;333 | 64.9181 | 183.5684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;343 | 64.9181 | 183.5684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;353 | 64.9181 | 183.5684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;363 | 64.9181 | 183.5684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;373 | 64.9181 | 183.5684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;383 | 64.9181 | 183.5684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;393 | 64.9181 | 183.5553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;403 | 64.9181 | 183.5553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;413 | 64.9181 | 183.5553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;423 | 64.9181 | 183.5553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;433 | 64.9181 | 183.5553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;443 | 64.9181 | 183.5553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;453 | 64.9181 | 183.5553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;463 | 64.9181 | 183.5553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;473 | 64.9181 | 183.5553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;483 | 64.9181 | 183.5553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;493 | 64.9181 | 183.5446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;503 | 64.9181 | 183.5446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;513 | 64.9181 | 183.5446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;523 | 64.9181 | 183.5446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;533 | 64.9181 | 183.5446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;543 | 64.9181 | 183.5446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;553 | 64.9181 | 183.5446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;563 | 64.9181 | 183.5446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;573 | 64.9181 | 183.5446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;583 | 64.9181 | 183.5446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;593 | 64.9181 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;603 | 64.9181 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;613 | 64.9181 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;623 | 64.9181 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;633 | 64.9181 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;643 | 64.9181 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;653 | 64.9181 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;663 | 64.9181 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;673 | 64.9181 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;683 | 64.9181 | 183.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;693 | 64.9181 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;703 | 64.9181 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;713 | 64.9181 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;723 | 64.9181 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;733 | 64.9181 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;743 | 64.9181 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;753 | 64.9181 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;763 | 64.9181 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;773 | 64.9181 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;783 | 64.9181 | 183.5882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;793 | 64.9181 | 183.6191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;803 | 64.9181 | 183.6191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;813 | 64.9181 | 183.6191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;823 | 64.9181 | 183.6191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;833 | 64.9181 | 183.6191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;843 | 64.9181 | 183.6191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;853 | 64.9181 | 183.6191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;863 | 64.9181 | 183.6191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;873 | 64.9181 | 183.6191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;883 | 64.9181 | 183.6191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;893 | 64.9181 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;903 | 64.9181 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;913 | 64.9181 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;923 | 64.9181 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;933 | 64.9181 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;943 | 64.9181 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;953 | 64.9181 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;963 | 64.9181 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;973 | 64.9181 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;983 | 64.9181 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:09;993 | 64.9181 | 183.6573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;003 | 64.9191 | 183.6573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;013 | 64.9191 | 183.6573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;023 | 64.9191 | 183.6573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;033 | 64.9191 | 183.6573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;043 | 64.9191 | 183.6573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;053 | 64.9191 | 183.6573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;063 | 64.9191 | 183.6573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;073 | 64.9191 | 183.6573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;083 | 64.9191 | 183.6573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;093 | 64.9191 | 183.6674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;103 | 64.9191 | 183.6674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;113 | 64.9191 | 183.6674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;123 | 64.9191 | 183.6674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;133 | 64.9191 | 183.6674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;143 | 64.9191 | 183.6674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;153 | 64.9191 | 183.6674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;163 | 64.9191 | 183.6674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;173 | 64.9191 | 183.6674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;183 | 64.9191 | 183.6674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;193 | 64.9191 | 183.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;203 | 64.9181 | 183.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;213 | 64.9181 | 183.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;223 | 64.9181 | 183.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;233 | 64.9181 | 183.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;243 | 64.9181 | 183.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;253 | 64.9181 | 183.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;263 | 64.9181 | 183.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;273 | 64.9181 | 183.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;283 | 64.9181 | 183.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;293 | 64.9181 | 183.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;303 | 64.9181 | 183.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;313 | 64.9181 | 183.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;323 | 64.9181 | 183.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;333 | 64.9181 | 183.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;343 | 64.9181 | 183.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;353 | 64.9181 | 183.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;363 | 64.9181 | 183.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;373 | 64.9181 | 183.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;383 | 64.9181 | 183.6614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;393 | 64.9181 | 183.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;403 | 64.9201 | 183.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;413 | 64.9201 | 183.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;423 | 64.9201 | 183.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;433 | 64.9201 | 183.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;443 | 64.9201 | 183.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;453 | 64.9201 | 183.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;463 | 64.9201 | 183.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;473 | 64.9201 | 183.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;483 | 64.9201 | 183.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;493 | 64.9201 | 183.6608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;503 | 64.9201 | 183.6608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;513 | 64.9201 | 183.6608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;523 | 64.9201 | 183.6608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;533 | 64.9201 | 183.6608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;543 | 64.9201 | 183.6608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;553 | 64.9201 | 183.6608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;563 | 64.9201 | 183.6608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;573 | 64.9201 | 183.6608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;583 | 64.9201 | 183.6608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;593 | 64.9201 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;603 | 64.9181 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;613 | 64.9181 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;623 | 64.9181 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;633 | 64.9181 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;643 | 64.9181 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;653 | 64.9181 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;663 | 64.9181 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;673 | 64.9181 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;683 | 64.9181 | 183.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;693 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;703 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;713 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;723 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;733 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;743 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;753 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;763 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;773 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;783 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;793 | 64.9181 | 183.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;803 | 64.9191 | 183.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;813 | 64.9191 | 183.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;823 | 64.9191 | 183.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;833 | 64.9191 | 183.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;843 | 64.9191 | 183.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;853 | 64.9191 | 183.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;863 | 64.9191 | 183.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;873 | 64.9191 | 183.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;883 | 64.9191 | 183.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;893 | 64.9191 | 183.5357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;903 | 64.9181 | 183.5357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;913 | 64.9181 | 183.5357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;923 | 64.9181 | 183.5357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;933 | 64.9181 | 183.5357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;943 | 64.9181 | 183.5357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;953 | 64.9181 | 183.5357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;963 | 64.9181 | 183.5357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;973 | 64.9181 | 183.5357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;983 | 64.9181 | 183.5357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:10;993 | 64.9181 | 183.5246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;003 | 64.9191 | 183.5246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;013 | 64.9191 | 183.5246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;023 | 64.9191 | 183.5246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;033 | 64.9191 | 183.5246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;043 | 64.9191 | 183.5246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;053 | 64.9191 | 183.5246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;063 | 64.9191 | 183.5246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;073 | 64.9191 | 183.5246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;083 | 64.9191 | 183.5246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;093 | 64.9191 | 183.5404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;103 | 64.9191 | 183.5404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;113 | 64.9191 | 183.5404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;123 | 64.9201 | 183.5404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;133 | 64.9201 | 183.5404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;143 | 64.9201 | 183.5404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;153 | 64.9201 | 183.5404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;163 | 64.9201 | 183.5404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;173 | 64.9201 | 183.5404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;183 | 64.9201 | 183.5404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;193 | 64.9201 | 183.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;203 | 64.9201 | 183.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;213 | 64.9201 | 183.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;223 | 64.9181 | 183.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;233 | 64.9181 | 183.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;243 | 64.9181 | 183.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;253 | 64.9181 | 183.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;263 | 64.9181 | 183.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;273 | 64.9181 | 183.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;283 | 64.9181 | 183.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;293 | 64.9181 | 183.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;303 | 64.9181 | 183.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;313 | 64.9181 | 183.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;323 | 64.9191 | 183.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;333 | 64.9191 | 183.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;343 | 64.9191 | 183.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;353 | 64.9191 | 183.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;363 | 64.9191 | 183.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;373 | 64.9191 | 183.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;383 | 64.9191 | 183.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;393 | 64.9191 | 183.5972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;403 | 64.9191 | 183.5972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;413 | 64.9191 | 183.5972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;423 | 64.9181 | 183.5972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;433 | 64.9181 | 183.5972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;443 | 64.9181 | 183.5972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;453 | 64.9181 | 183.5972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;463 | 64.9181 | 183.5972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;473 | 64.9181 | 183.5972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;483 | 64.9181 | 183.5972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;493 | 64.9181 | 183.6234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;503 | 64.9181 | 183.6234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;513 | 64.9181 | 183.6234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;523 | 64.9181 | 183.6234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;533 | 64.9181 | 183.6234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;543 | 64.9181 | 183.6234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;553 | 64.9181 | 183.6234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;563 | 64.9181 | 183.6234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;573 | 64.9181 | 183.6234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;583 | 64.9181 | 183.6234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;593 | 64.9181 | 183.6369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;603 | 64.9181 | 183.6369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;613 | 64.9181 | 183.6369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;623 | 64.9191 | 183.6369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;633 | 64.9191 | 183.6369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;643 | 64.9191 | 183.6369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;653 | 64.9191 | 183.6369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;663 | 64.9191 | 183.6369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;673 | 64.9191 | 183.6369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;683 | 64.9191 | 183.6369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;693 | 64.9191 | 183.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;703 | 64.9191 | 183.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;713 | 64.9191 | 183.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;723 | 64.9191 | 183.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;733 | 64.9191 | 183.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;743 | 64.9191 | 183.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;753 | 64.9191 | 183.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;763 | 64.9191 | 183.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;773 | 64.9191 | 183.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;783 | 64.9191 | 183.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;793 | 64.9191 | 183.6101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;803 | 64.9191 | 183.6101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;813 | 64.9191 | 183.6101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;823 | 64.9191 | 183.6101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;833 | 64.9191 | 183.6101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;843 | 64.9191 | 183.6101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;853 | 64.9191 | 183.6101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;863 | 64.9191 | 183.6101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;873 | 64.9191 | 183.6101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;883 | 64.9191 | 183.6101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;893 | 64.9191 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;903 | 64.9191 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;913 | 64.9191 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;923 | 64.9211 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;933 | 64.9211 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;943 | 64.9211 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;953 | 64.9211 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;963 | 64.9211 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;973 | 64.9211 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;983 | 64.9211 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:11;993 | 64.9211 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;003 | 64.9211 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;013 | 64.9211 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;023 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;033 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;043 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;053 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;063 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;073 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;083 | 64.9181 | 183.6027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;093 | 64.9181 | 183.5979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;103 | 64.9181 | 183.5979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;113 | 64.9181 | 183.5979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;123 | 64.9201 | 183.5979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;133 | 64.9201 | 183.5979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;143 | 64.9201 | 183.5979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;153 | 64.9201 | 183.5979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;163 | 64.9201 | 183.5979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;173 | 64.9201 | 183.5979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;183 | 64.9201 | 183.5979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;193 | 64.9201 | 183.6159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;203 | 64.9201 | 183.6159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;213 | 64.9201 | 183.6159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;223 | 64.9201 | 183.6159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;233 | 64.9201 | 183.6159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;243 | 64.9201 | 183.6159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;253 | 64.9201 | 183.6159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;263 | 64.9201 | 183.6159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;273 | 64.9201 | 183.6159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;283 | 64.9201 | 183.6159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;293 | 64.9201 | 183.6341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;303 | 64.9201 | 183.6341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;313 | 64.9201 | 183.6341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;323 | 64.9201 | 183.6341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;333 | 64.9201 | 183.6341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;343 | 64.9201 | 183.6341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;353 | 64.9201 | 183.6341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;363 | 64.9201 | 183.6341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;373 | 64.9201 | 183.6341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;383 | 64.9201 | 183.6341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;393 | 64.9201 | 183.6399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;403 | 64.9201 | 183.6399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;413 | 64.9201 | 183.6399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;423 | 64.9201 | 183.6399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;433 | 64.9201 | 183.6399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;443 | 64.9201 | 183.6399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;453 | 64.9201 | 183.6399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;463 | 64.9201 | 183.6399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;473 | 64.9201 | 183.6399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;483 | 64.9201 | 183.6399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;493 | 64.9201 | 183.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;503 | 64.9201 | 183.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;513 | 64.9201 | 183.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;523 | 64.9191 | 183.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;533 | 64.9191 | 183.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;543 | 64.9191 | 183.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;553 | 64.9191 | 183.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;563 | 64.9191 | 183.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;573 | 64.9191 | 183.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;583 | 64.9191 | 183.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;593 | 64.9191 | 183.694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;603 | 64.9191 | 183.694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;613 | 64.9191 | 183.694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;623 | 64.9181 | 183.694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;633 | 64.9181 | 183.694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;643 | 64.9181 | 183.694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;653 | 64.9181 | 183.694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;663 | 64.9181 | 183.694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;673 | 64.9181 | 183.694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;683 | 64.9181 | 183.694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;693 | 64.9181 | 183.7144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;703 | 64.9181 | 183.7144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;713 | 64.9181 | 183.7144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;723 | 64.9191 | 183.7144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;733 | 64.9191 | 183.7144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;743 | 64.9191 | 183.7144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;753 | 64.9191 | 183.7144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;763 | 64.9191 | 183.7144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;773 | 64.9191 | 183.7144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;783 | 64.9191 | 183.7144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;793 | 64.9191 | 183.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;803 | 64.9191 | 183.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;813 | 64.9191 | 183.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;823 | 64.9191 | 183.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;833 | 64.9191 | 183.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;843 | 64.9191 | 183.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;853 | 64.9191 | 183.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;863 | 64.9191 | 183.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;873 | 64.9191 | 183.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;883 | 64.9191 | 183.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;893 | 64.9191 | 183.735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;903 | 64.9191 | 183.735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;913 | 64.9191 | 183.735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;923 | 64.9191 | 183.735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;933 | 64.9191 | 183.735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;943 | 64.9191 | 183.735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;953 | 64.9191 | 183.735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;963 | 64.9191 | 183.735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;973 | 64.9191 | 183.735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;983 | 64.9191 | 183.735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:12;993 | 64.9191 | 183.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;003 | 64.9191 | 183.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;013 | 64.9191 | 183.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;023 | 64.9201 | 183.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;033 | 64.9201 | 183.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;043 | 64.9201 | 183.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;053 | 64.9201 | 183.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;063 | 64.9201 | 183.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;073 | 64.9201 | 183.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;083 | 64.9201 | 183.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;093 | 64.9201 | 183.7119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;103 | 64.9201 | 183.7119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;113 | 64.9201 | 183.7119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;123 | 64.9201 | 183.7119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;133 | 64.9201 | 183.7119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;143 | 64.9201 | 183.7119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;153 | 64.9201 | 183.7119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;163 | 64.9201 | 183.7119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;173 | 64.9201 | 183.7119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;183 | 64.9201 | 183.7119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;193 | 64.9201 | 183.7011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;203 | 64.9201 | 183.7011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;213 | 64.9201 | 183.7011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;223 | 64.9201 | 183.7011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;233 | 64.9201 | 183.7011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;243 | 64.9201 | 183.7011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;253 | 64.9201 | 183.7011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;263 | 64.9201 | 183.7011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;273 | 64.9201 | 183.7011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;283 | 64.9201 | 183.7011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;293 | 64.9201 | 183.6972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;303 | 64.9201 | 183.6972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;313 | 64.9201 | 183.6972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;323 | 64.9211 | 183.6972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;333 | 64.9211 | 183.6972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;343 | 64.9211 | 183.6972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;353 | 64.9211 | 183.6972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;363 | 64.9211 | 183.6972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;373 | 64.9211 | 183.6972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;383 | 64.9211 | 183.6972 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;393 | 64.9211 | 183.6732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;403 | 64.9211 | 183.6732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;413 | 64.9211 | 183.6732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;423 | 64.9211 | 183.6732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;433 | 64.9211 | 183.6732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;443 | 64.9211 | 183.6732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;453 | 64.9211 | 183.6732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;463 | 64.9211 | 183.6732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;473 | 64.9211 | 183.6732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;483 | 64.9211 | 183.6732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;493 | 64.9211 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;503 | 64.9211 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;513 | 64.9211 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;523 | 64.9211 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;533 | 64.9211 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;543 | 64.9211 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;553 | 64.9211 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;563 | 64.9211 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;573 | 64.9211 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;583 | 64.9211 | 183.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;593 | 64.9211 | 183.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;603 | 64.9211 | 183.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;613 | 64.9211 | 183.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;623 | 64.9201 | 183.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;633 | 64.9201 | 183.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;643 | 64.9201 | 183.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;653 | 64.9201 | 183.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;663 | 64.9201 | 183.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;673 | 64.9201 | 183.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;683 | 64.9201 | 183.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;693 | 64.9201 | 183.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;703 | 64.9201 | 183.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;713 | 64.9201 | 183.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;723 | 64.9211 | 183.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;733 | 64.9211 | 183.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;743 | 64.9211 | 183.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;753 | 64.9211 | 183.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;763 | 64.9211 | 183.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;773 | 64.9211 | 183.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;783 | 64.9211 | 183.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;793 | 64.9211 | 183.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;803 | 64.9211 | 183.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;813 | 64.9211 | 183.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;823 | 64.9211 | 183.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;833 | 64.9211 | 183.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;843 | 64.9211 | 183.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;853 | 64.9211 | 183.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;863 | 64.9211 | 183.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;873 | 64.9211 | 183.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;883 | 64.9211 | 183.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;893 | 64.9211 | 183.5203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;903 | 64.9211 | 183.5203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;913 | 64.9211 | 183.5203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;923 | 64.9201 | 183.5203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;933 | 64.9201 | 183.5203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;943 | 64.9201 | 183.5203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;953 | 64.9201 | 183.5203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;963 | 64.9201 | 183.5203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;973 | 64.9201 | 183.5203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;983 | 64.9201 | 183.5203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:13;993 | 64.9201 | 183.5374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;003 | 64.9201 | 183.5374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;013 | 64.9201 | 183.5374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;023 | 64.9201 | 183.5374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;033 | 64.9201 | 183.5374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;043 | 64.9201 | 183.5374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;053 | 64.9201 | 183.5374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;063 | 64.9201 | 183.5374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;073 | 64.9201 | 183.5374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;083 | 64.9201 | 183.5374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;093 | 64.9201 | 183.5648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;103 | 64.9201 | 183.5648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;113 | 64.9201 | 183.5648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;123 | 64.9201 | 183.5648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;133 | 64.9201 | 183.5648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;143 | 64.9201 | 183.5648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;153 | 64.9201 | 183.5648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;163 | 64.9201 | 183.5648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;173 | 64.9201 | 183.5648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;183 | 64.9201 | 183.5648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;193 | 64.9201 | 183.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;203 | 64.9201 | 183.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;213 | 64.9201 | 183.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;223 | 64.9201 | 183.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;233 | 64.9201 | 183.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;243 | 64.9201 | 183.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;253 | 64.9201 | 183.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;263 | 64.9201 | 183.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;273 | 64.9201 | 183.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;283 | 64.9201 | 183.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;293 | 64.9201 | 183.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;303 | 64.9201 | 183.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;313 | 64.9201 | 183.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;323 | 64.9201 | 183.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;333 | 64.9201 | 183.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;343 | 64.9201 | 183.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;353 | 64.9201 | 183.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;363 | 64.9201 | 183.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;373 | 64.9201 | 183.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;383 | 64.9201 | 183.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;393 | 64.9201 | 183.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;403 | 64.9201 | 183.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;413 | 64.9201 | 183.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;423 | 64.9201 | 183.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;433 | 64.9201 | 183.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;443 | 64.9201 | 183.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;453 | 64.9201 | 183.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;463 | 64.9201 | 183.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;473 | 64.9201 | 183.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;483 | 64.9201 | 183.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;493 | 64.9201 | 183.628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;503 | 64.9201 | 183.628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;513 | 64.9201 | 183.628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;523 | 64.9201 | 183.628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;533 | 64.9201 | 183.628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;543 | 64.9201 | 183.628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;553 | 64.9201 | 183.628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;563 | 64.9201 | 183.628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;573 | 64.9201 | 183.628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;583 | 64.9201 | 183.628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;593 | 64.9201 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;603 | 64.9201 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;613 | 64.9201 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;623 | 64.9201 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;633 | 64.9201 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;643 | 64.9201 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;653 | 64.9201 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;663 | 64.9201 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;673 | 64.9201 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;683 | 64.9201 | 183.6302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;693 | 64.9201 | 183.6427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;703 | 64.9201 | 183.6427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;713 | 64.9201 | 183.6427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;723 | 64.9201 | 183.6427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;733 | 64.9201 | 183.6427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;743 | 64.9201 | 183.6427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;753 | 64.9201 | 183.6427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;763 | 64.9201 | 183.6427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;773 | 64.9201 | 183.6427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;783 | 64.9201 | 183.6427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;793 | 64.9201 | 183.6459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;803 | 64.9201 | 183.6459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;813 | 64.9201 | 183.6459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;823 | 64.9201 | 183.6459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;833 | 64.9201 | 183.6459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;843 | 64.9201 | 183.6459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;853 | 64.9201 | 183.6459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;863 | 64.9201 | 183.6459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;873 | 64.9201 | 183.6459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;883 | 64.9201 | 183.6459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;893 | 64.9201 | 183.6437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;903 | 64.9201 | 183.6437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;913 | 64.9201 | 183.6437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;923 | 64.9201 | 183.6437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;933 | 64.9201 | 183.6437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;943 | 64.9201 | 183.6437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;953 | 64.9201 | 183.6437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;963 | 64.9201 | 183.6437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;973 | 64.9201 | 183.6437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;983 | 64.9201 | 183.6437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:14;993 | 64.9201 | 183.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;003 | 64.9201 | 183.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;013 | 64.9201 | 183.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;023 | 64.9201 | 183.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;033 | 64.9201 | 183.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;043 | 64.9201 | 183.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;053 | 64.9201 | 183.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;063 | 64.9201 | 183.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;073 | 64.9201 | 183.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;083 | 64.9201 | 183.6402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;093 | 64.9201 | 183.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;103 | 64.9201 | 183.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;113 | 64.9201 | 183.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;123 | 64.9201 | 183.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;133 | 64.9201 | 183.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;143 | 64.9211 | 183.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;153 | 64.9211 | 183.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;163 | 64.9211 | 183.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;173 | 64.9211 | 183.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;183 | 64.9211 | 183.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;193 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;203 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;213 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;223 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;233 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;243 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;253 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;263 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;273 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;283 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;293 | 64.9211 | 183.5643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;303 | 64.9211 | 183.5643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;313 | 64.9211 | 183.5643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;323 | 64.9211 | 183.5643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;333 | 64.9211 | 183.5643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;343 | 64.9211 | 183.5643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;353 | 64.9211 | 183.5643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;363 | 64.9211 | 183.5643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;373 | 64.9211 | 183.5643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;383 | 64.9211 | 183.5643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;393 | 64.9211 | 183.5671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;403 | 64.9211 | 183.5671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;413 | 64.9211 | 183.5671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;423 | 64.9211 | 183.5671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;433 | 64.9211 | 183.5671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;443 | 64.9211 | 183.5671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;453 | 64.9211 | 183.5671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;463 | 64.9211 | 183.5671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;473 | 64.9211 | 183.5671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;483 | 64.9211 | 183.5671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;493 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;503 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;513 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;523 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;533 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;543 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;553 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;563 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;573 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;583 | 64.9211 | 183.5823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;593 | 64.9211 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;603 | 64.9211 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;613 | 64.9211 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;623 | 64.9211 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;633 | 64.9211 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;643 | 64.9201 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;653 | 64.9201 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;663 | 64.9201 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;673 | 64.9201 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;683 | 64.9201 | 183.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;693 | 64.9201 | 183.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;703 | 64.9201 | 183.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;713 | 64.9201 | 183.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;723 | 64.9201 | 183.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;733 | 64.9201 | 183.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;743 | 64.9211 | 183.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;753 | 64.9211 | 183.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;763 | 64.9211 | 183.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;773 | 64.9211 | 183.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;783 | 64.9211 | 183.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;793 | 64.9211 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;803 | 64.9211 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;813 | 64.9211 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;823 | 64.9211 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;833 | 64.9211 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;843 | 64.9211 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;853 | 64.9211 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;863 | 64.9211 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;873 | 64.9211 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;883 | 64.9211 | 183.6611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;893 | 64.9211 | 183.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;903 | 64.9211 | 183.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;913 | 64.9211 | 183.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;923 | 64.9211 | 183.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;933 | 64.9211 | 183.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;943 | 64.9201 | 183.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;953 | 64.9201 | 183.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;963 | 64.9201 | 183.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;973 | 64.9201 | 183.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;983 | 64.9201 | 183.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:15;993 | 64.9201 | 183.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;003 | 64.9201 | 183.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;013 | 64.9201 | 183.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;023 | 64.9201 | 183.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;033 | 64.9201 | 183.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;043 | 64.9201 | 183.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;053 | 64.9201 | 183.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;063 | 64.9201 | 183.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;073 | 64.9201 | 183.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;083 | 64.9201 | 183.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;093 | 64.9201 | 183.617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;103 | 64.9201 | 183.617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;113 | 64.9201 | 183.617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;123 | 64.9201 | 183.617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;133 | 64.9201 | 183.617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;143 | 64.9201 | 183.617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;153 | 64.9201 | 183.617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;163 | 64.9201 | 183.617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;173 | 64.9201 | 183.617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;183 | 64.9201 | 183.617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;193 | 64.9201 | 183.5816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;203 | 64.9201 | 183.5816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;213 | 64.9201 | 183.5816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;223 | 64.9201 | 183.5816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;233 | 64.9201 | 183.5816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;243 | 64.9201 | 183.5816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;253 | 64.9201 | 183.5816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;263 | 64.9201 | 183.5816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;273 | 64.9201 | 183.5816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;283 | 64.9201 | 183.5816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;293 | 64.9201 | 183.5503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;303 | 64.9201 | 183.5503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;313 | 64.9201 | 183.5503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;323 | 64.9201 | 183.5503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;333 | 64.9201 | 183.5503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;343 | 64.9201 | 183.5503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;353 | 64.9201 | 183.5503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;363 | 64.9201 | 183.5503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;373 | 64.9201 | 183.5503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;383 | 64.9201 | 183.5503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;393 | 64.9201 | 183.5324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;403 | 64.9201 | 183.5324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;413 | 64.9201 | 183.5324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;423 | 64.9201 | 183.5324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;433 | 64.9201 | 183.5324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;443 | 64.9201 | 183.5324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;453 | 64.9201 | 183.5324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;463 | 64.9201 | 183.5324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;473 | 64.9291 | 183.5324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;483 | 64.9291 | 183.5324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;493 | 64.9291 | 183.5121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;503 | 64.9291 | 183.5121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;513 | 64.9291 | 183.5121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;523 | 64.9291 | 183.5121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;533 | 64.9291 | 183.5121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;543 | 64.9291 | 183.5121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;553 | 64.9291 | 183.5121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;563 | 64.9291 | 183.5121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;573 | 64.9441 | 183.5121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;583 | 64.9441 | 183.5121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;593 | 64.9441 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;603 | 64.9441 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;613 | 64.9441 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;623 | 64.9441 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;633 | 64.9441 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;643 | 64.9441 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;653 | 64.9441 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;663 | 64.9441 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;673 | 64.9681 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;683 | 64.9681 | 183.4986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;693 | 64.9681 | 183.5096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;703 | 64.9681 | 183.5096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;713 | 64.9681 | 183.5096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;723 | 64.9681 | 183.5096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;733 | 64.9681 | 183.5096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;743 | 64.9681 | 183.5096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;753 | 64.9681 | 183.5096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;763 | 64.9681 | 183.5096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;773 | 65.0131 | 183.5096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;783 | 65.0131 | 183.5096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;793 | 65.0131 | 183.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;803 | 65.0131 | 183.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;813 | 65.0131 | 183.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;823 | 65.0131 | 183.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;833 | 65.0131 | 183.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;843 | 65.0131 | 183.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;853 | 65.0131 | 183.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;863 | 65.0131 | 183.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;873 | 65.0891 | 183.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;883 | 65.0891 | 183.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;893 | 65.0891 | 183.5537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;903 | 65.0891 | 183.5537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;913 | 65.0891 | 183.5537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;923 | 65.0891 | 183.5537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;933 | 65.0891 | 183.5537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;943 | 65.0891 | 183.5537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;953 | 65.0891 | 183.5537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;963 | 65.0891 | 183.5537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;973 | 65.1611 | 183.5537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;983 | 65.1611 | 183.5537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:16;993 | 65.1611 | 183.576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;003 | 65.1611 | 183.576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;013 | 65.1611 | 183.576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;023 | 65.1611 | 183.576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;033 | 65.1611 | 183.576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;043 | 65.1611 | 183.576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;053 | 65.1611 | 183.576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;063 | 65.1611 | 183.576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;073 | 65.2351 | 183.576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;083 | 65.2351 | 183.576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;093 | 65.2351 | 183.5958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;103 | 65.2351 | 183.5958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;113 | 65.2351 | 183.5958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;123 | 65.2351 | 183.5958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;133 | 65.2351 | 183.5958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;143 | 65.2351 | 183.5958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;153 | 65.2351 | 183.5958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;163 | 65.2351 | 183.5958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;173 | 65.3101 | 183.5958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;183 | 65.3101 | 183.5958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;193 | 65.3101 | 183.5946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;203 | 65.3101 | 183.5946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;213 | 65.3101 | 183.5946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;223 | 65.3101 | 183.5946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;233 | 65.3101 | 183.5946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;243 | 65.3101 | 183.5946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;253 | 65.3101 | 183.5946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;263 | 65.3101 | 183.5946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;273 | 65.3671 | 183.5946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;283 | 65.3671 | 183.5946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;293 | 65.3671 | 183.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;303 | 65.3671 | 183.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;313 | 65.3671 | 183.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;323 | 65.3671 | 183.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;333 | 65.3671 | 183.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;343 | 65.3671 | 183.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;353 | 65.3671 | 183.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;363 | 65.3671 | 183.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;373 | 65.4081 | 183.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;383 | 65.4081 | 183.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;393 | 65.4081 | 183.5649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;403 | 65.4081 | 183.5649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;413 | 65.4081 | 183.5649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;423 | 65.4081 | 183.5649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;433 | 65.4081 | 183.5649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;443 | 65.4081 | 183.5649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;453 | 65.4081 | 183.5649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;463 | 65.4081 | 183.5649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;473 | 65.4331 | 183.5649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;483 | 65.4331 | 183.5649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;493 | 65.4331 | 183.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;503 | 65.4331 | 183.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;513 | 65.4331 | 183.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;523 | 65.4331 | 183.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;533 | 65.4331 | 183.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;543 | 65.4331 | 183.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;553 | 65.4331 | 183.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;563 | 65.4331 | 183.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;573 | 65.4421 | 183.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;583 | 65.4421 | 183.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;593 | 65.4421 | 183.4945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;603 | 65.4421 | 183.4945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;613 | 65.4421 | 183.4945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;623 | 65.4421 | 183.4945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;633 | 65.4421 | 183.4945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;643 | 65.4421 | 183.4945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;653 | 65.4421 | 183.4945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;663 | 65.4421 | 183.4945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;673 | 65.4491 | 183.4945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;683 | 65.4491 | 183.4945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;693 | 65.4491 | 183.4504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;703 | 65.4491 | 183.4504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;713 | 65.4491 | 183.4504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;723 | 65.4491 | 183.4504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;733 | 65.4491 | 183.4504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;743 | 65.4491 | 183.4504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;753 | 65.4491 | 183.4504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;763 | 65.4491 | 183.4504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;773 | 65.4561 | 183.4504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;783 | 65.4561 | 183.4504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;793 | 65.4561 | 183.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;803 | 65.4561 | 183.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;813 | 65.4561 | 183.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;823 | 65.4561 | 183.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;833 | 65.4561 | 183.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;843 | 65.4561 | 183.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;853 | 65.4561 | 183.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;863 | 65.4561 | 183.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;873 | 65.4591 | 183.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;883 | 65.4591 | 183.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;893 | 65.4591 | 183.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;903 | 65.4591 | 183.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;913 | 65.4591 | 183.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;923 | 65.4591 | 183.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;933 | 65.4591 | 183.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;943 | 65.4591 | 183.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;953 | 65.4591 | 183.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;963 | 65.4591 | 183.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;973 | 65.4651 | 183.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;983 | 65.4651 | 183.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:17;993 | 65.4651 | 183.3365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;003 | 65.4651 | 183.3365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;013 | 65.4651 | 183.3365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;023 | 65.4651 | 183.3365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;033 | 65.4651 | 183.3365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;043 | 65.4651 | 183.3365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;053 | 65.4651 | 183.3365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;063 | 65.4651 | 183.3365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;073 | 65.4801 | 183.3365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;083 | 65.4801 | 183.3365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;093 | 65.4801 | 183.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;103 | 65.4801 | 183.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;113 | 65.4801 | 183.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;123 | 65.4801 | 183.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;133 | 65.4801 | 183.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;143 | 65.4801 | 183.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;153 | 65.4801 | 183.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;163 | 65.4801 | 183.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;173 | 65.5061 | 183.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;183 | 65.5061 | 183.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;193 | 65.5061 | 183.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;203 | 65.5061 | 183.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;213 | 65.5061 | 183.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;223 | 65.5061 | 183.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;233 | 65.5061 | 183.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;243 | 65.5061 | 183.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;253 | 65.5061 | 183.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;263 | 65.5061 | 183.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;273 | 65.5421 | 183.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;283 | 65.5421 | 183.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;293 | 65.5421 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;303 | 65.5421 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;313 | 65.5421 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;323 | 65.5421 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;333 | 65.5421 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;343 | 65.5421 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;353 | 65.5421 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;363 | 65.5421 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;373 | 65.5881 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;383 | 65.5881 | 183.4515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;393 | 65.5881 | 183.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;403 | 65.5881 | 183.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;413 | 65.5881 | 183.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;423 | 65.5881 | 183.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;433 | 65.5881 | 183.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;443 | 65.5881 | 183.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;453 | 65.5881 | 183.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;463 | 65.5881 | 183.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;473 | 65.6361 | 183.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;483 | 65.6361 | 183.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;493 | 65.6361 | 183.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;503 | 65.6361 | 183.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;513 | 65.6361 | 183.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;523 | 65.6361 | 183.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;533 | 65.6361 | 183.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;543 | 65.6361 | 183.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;553 | 65.6361 | 183.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;563 | 65.6361 | 183.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;573 | 65.6821 | 183.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;583 | 65.6821 | 183.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;593 | 65.6821 | 183.6651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;603 | 65.6821 | 183.6651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;613 | 65.6821 | 183.6651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;623 | 65.6821 | 183.6651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;633 | 65.6821 | 183.6651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;643 | 65.6821 | 183.6651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;653 | 65.6821 | 183.6651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;663 | 65.6821 | 183.6651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;673 | 65.6821 | 183.6651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;683 | 65.6821 | 183.6651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;693 | 65.6821 | 183.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;703 | 65.728 | 183.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;713 | 65.728 | 183.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;723 | 65.728 | 183.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;733 | 65.728 | 183.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;743 | 65.728 | 183.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;753 | 65.728 | 183.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;763 | 65.728 | 183.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;773 | 65.728 | 183.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;783 | 65.728 | 183.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;793 | 65.728 | 183.7451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;803 | 65.7661 | 183.7451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;813 | 65.7661 | 183.7451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;823 | 65.7661 | 183.7451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;833 | 65.7661 | 183.7451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;843 | 65.7661 | 183.7451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;853 | 65.7661 | 183.7451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;863 | 65.7661 | 183.7451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;873 | 65.7661 | 183.7451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;883 | 65.7661 | 183.7451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;893 | 65.7661 | 183.7823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;903 | 65.791 | 183.7823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;913 | 65.791 | 183.7823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;923 | 65.791 | 183.7823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;933 | 65.791 | 183.7823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;943 | 65.791 | 183.7823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;953 | 65.791 | 183.7823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;963 | 65.791 | 183.7823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;973 | 65.791 | 183.7823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;983 | 65.791 | 183.7823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:18;993 | 65.791 | 183.8184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;003 | 65.808 | 183.8184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;013 | 65.808 | 183.8184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;023 | 65.808 | 183.8184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;033 | 65.808 | 183.8184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;043 | 65.808 | 183.8184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;053 | 65.808 | 183.8184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;063 | 65.808 | 183.8184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;073 | 65.808 | 183.8184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;083 | 65.808 | 183.8184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;093 | 65.808 | 183.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;103 | 65.82 | 183.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;113 | 65.82 | 183.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;123 | 65.82 | 183.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;133 | 65.82 | 183.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;143 | 65.82 | 183.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;153 | 65.82 | 183.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;163 | 65.82 | 183.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;173 | 65.82 | 183.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;183 | 65.82 | 183.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;193 | 65.82 | 183.9475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;203 | 65.827 | 183.9475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;213 | 65.827 | 183.9475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;223 | 65.827 | 183.9475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;233 | 65.827 | 183.9475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;243 | 65.827 | 183.9475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;253 | 65.827 | 183.9475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;263 | 65.827 | 183.9475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;273 | 65.827 | 183.9475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;283 | 65.827 | 183.9475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;293 | 65.827 | 184.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;303 | 65.834 | 184.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;313 | 65.834 | 184.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;323 | 65.834 | 184.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;333 | 65.834 | 184.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;343 | 65.834 | 184.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;353 | 65.834 | 184.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;363 | 65.834 | 184.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;373 | 65.834 | 184.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;383 | 65.834 | 184.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;393 | 65.834 | 184.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;403 | 65.842 | 184.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;413 | 65.842 | 184.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;423 | 65.842 | 184.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;433 | 65.842 | 184.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;443 | 65.842 | 184.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;453 | 65.842 | 184.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;463 | 65.842 | 184.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;473 | 65.842 | 184.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;483 | 65.842 | 184.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;493 | 65.842 | 184.1315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;503 | 65.85 | 184.1315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;513 | 65.85 | 184.1315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;523 | 65.85 | 184.1315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;533 | 65.85 | 184.1315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;543 | 65.85 | 184.1315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;553 | 65.85 | 184.1315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;563 | 65.85 | 184.1315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;573 | 65.85 | 184.1315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;583 | 65.85 | 184.1315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;593 | 65.85 | 184.2155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;603 | 65.862 | 184.2155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;613 | 65.862 | 184.2155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;623 | 65.862 | 184.2155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;633 | 65.862 | 184.2155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;643 | 65.862 | 184.2155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;653 | 65.862 | 184.2155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;663 | 65.862 | 184.2155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;673 | 65.862 | 184.2155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;683 | 65.862 | 184.2155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;693 | 65.862 | 184.3098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;703 | 65.883 | 184.3098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;713 | 65.883 | 184.3098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;723 | 65.883 | 184.3098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;733 | 65.883 | 184.3098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;743 | 65.883 | 184.3098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;753 | 65.883 | 184.3098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;763 | 65.883 | 184.3098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;773 | 65.883 | 184.3098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;783 | 65.883 | 184.3098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;793 | 65.883 | 184.4273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;803 | 65.912 | 184.4273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;813 | 65.912 | 184.4273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;823 | 65.912 | 184.4273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;833 | 65.912 | 184.4273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;843 | 65.912 | 184.4273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;853 | 65.912 | 184.4273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;863 | 65.912 | 184.4273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;873 | 65.912 | 184.4273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;883 | 65.912 | 184.4273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;893 | 65.912 | 184.5551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;903 | 65.941 | 184.5551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;913 | 65.941 | 184.5551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;923 | 65.941 | 184.5551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;933 | 65.941 | 184.5551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;943 | 65.941 | 184.5551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;953 | 65.941 | 184.5551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;963 | 65.941 | 184.5551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;973 | 65.941 | 184.5551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;983 | 65.941 | 184.5551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:19;993 | 65.941 | 184.6678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;003 | 65.974 | 184.6678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;013 | 65.974 | 184.6678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;023 | 65.974 | 184.6678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;033 | 65.974 | 184.6678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;043 | 65.974 | 184.6678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;053 | 65.974 | 184.6678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;063 | 65.974 | 184.6678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;073 | 65.974 | 184.6678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;083 | 65.974 | 184.6678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;093 | 65.974 | 184.77 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;103 | 66.008 | 184.77 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;113 | 66.008 | 184.77 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;123 | 66.008 | 184.77 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;133 | 66.008 | 184.77 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;143 | 66.008 | 184.77 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;153 | 66.008 | 184.77 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;163 | 66.008 | 184.77 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;173 | 66.008 | 184.77 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;183 | 66.008 | 184.77 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;193 | 66.008 | 184.8676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;203 | 66.038 | 184.8676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;213 | 66.038 | 184.8676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;223 | 66.038 | 184.8676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;233 | 66.038 | 184.8676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;243 | 66.038 | 184.8676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;253 | 66.038 | 184.8676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;263 | 66.038 | 184.8676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;273 | 66.038 | 184.8676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;283 | 66.038 | 184.8676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;293 | 66.038 | 184.9454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;303 | 66.065 | 184.9454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;313 | 66.065 | 184.9454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;323 | 66.065 | 184.9454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;333 | 66.065 | 184.9454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;343 | 66.065 | 184.9454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;353 | 66.065 | 184.9454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;363 | 66.065 | 184.9454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;373 | 66.065 | 184.9454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;383 | 66.065 | 184.9454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;393 | 66.065 | 185.008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;403 | 66.087 | 185.008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;413 | 66.087 | 185.008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;423 | 66.087 | 185.008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;433 | 66.087 | 185.008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;443 | 66.087 | 185.008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;453 | 66.087 | 185.008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;463 | 66.087 | 185.008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;473 | 66.087 | 185.008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;483 | 66.087 | 185.008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;493 | 66.087 | 185.0807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;503 | 66.103 | 185.0807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;513 | 66.103 | 185.0807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;523 | 66.103 | 185.0807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;533 | 66.103 | 185.0807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;543 | 66.103 | 185.0807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;553 | 66.103 | 185.0807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;563 | 66.103 | 185.0807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;573 | 66.103 | 185.0807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;583 | 66.103 | 185.0807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;593 | 66.103 | 185.1552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;603 | 66.112 | 185.1552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;613 | 66.112 | 185.1552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;623 | 66.112 | 185.1552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;633 | 66.112 | 185.1552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;643 | 66.112 | 185.1552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;653 | 66.112 | 185.1552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;663 | 66.112 | 185.1552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;673 | 66.112 | 185.1552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;683 | 66.112 | 185.1552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;693 | 66.112 | 185.2147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;703 | 66.122 | 185.2147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;713 | 66.122 | 185.2147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;723 | 66.122 | 185.2147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;733 | 66.122 | 185.2147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;743 | 66.122 | 185.2147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;753 | 66.122 | 185.2147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;763 | 66.122 | 185.2147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;773 | 66.122 | 185.2147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;783 | 66.122 | 185.2147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;793 | 66.122 | 185.2763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;803 | 66.13 | 185.2763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;813 | 66.13 | 185.2763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;823 | 66.13 | 185.2763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;833 | 66.13 | 185.2763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;843 | 66.13 | 185.2763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;853 | 66.13 | 185.2763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;863 | 66.13 | 185.2763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;873 | 66.13 | 185.2763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;883 | 66.13 | 185.2763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;893 | 66.13 | 185.351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;903 | 66.137 | 185.351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;913 | 66.137 | 185.351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;923 | 66.137 | 185.351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;933 | 66.137 | 185.351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;943 | 66.137 | 185.351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;953 | 66.137 | 185.351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;963 | 66.137 | 185.351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;973 | 66.137 | 185.351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;983 | 66.137 | 185.351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:20;993 | 66.137 | 185.433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;003 | 66.144 | 185.433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;013 | 66.144 | 185.433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;023 | 66.144 | 185.433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;033 | 66.144 | 185.433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;043 | 66.144 | 185.433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;053 | 66.144 | 185.433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;063 | 66.144 | 185.433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;073 | 66.144 | 185.433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;083 | 66.144 | 185.433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;093 | 66.144 | 185.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;103 | 66.155 | 185.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;113 | 66.155 | 185.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;123 | 66.155 | 185.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;133 | 66.155 | 185.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;143 | 66.155 | 185.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;153 | 66.155 | 185.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;163 | 66.155 | 185.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;173 | 66.155 | 185.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;183 | 66.155 | 185.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;193 | 66.155 | 185.6267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;203 | 66.155 | 185.6267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;213 | 66.155 | 185.6267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;223 | 66.167 | 185.6267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;233 | 66.167 | 185.6267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;243 | 66.167 | 185.6267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;253 | 66.167 | 185.6267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;263 | 66.167 | 185.6267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;273 | 66.167 | 185.6267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;283 | 66.167 | 185.6267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;293 | 66.167 | 185.7343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;303 | 66.167 | 185.7343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;313 | 66.167 | 185.7343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;323 | 66.181 | 185.7343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;333 | 66.181 | 185.7343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;343 | 66.181 | 185.7343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;353 | 66.181 | 185.7343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;363 | 66.181 | 185.7343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;373 | 66.181 | 185.7343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;383 | 66.181 | 185.7343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;393 | 66.181 | 185.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;403 | 66.181 | 185.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;413 | 66.181 | 185.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;423 | 66.202 | 185.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;433 | 66.202 | 185.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;443 | 66.202 | 185.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;453 | 66.202 | 185.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;463 | 66.202 | 185.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;473 | 66.202 | 185.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;483 | 66.202 | 185.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;493 | 66.202 | 185.9498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;503 | 66.202 | 185.9498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;513 | 66.202 | 185.9498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;523 | 66.225 | 185.9498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;533 | 66.225 | 185.9498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;543 | 66.225 | 185.9498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;553 | 66.225 | 185.9498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;563 | 66.225 | 185.9498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;573 | 66.225 | 185.9498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;583 | 66.225 | 185.9498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;593 | 66.225 | 186.0455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;603 | 66.225 | 186.0455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;613 | 66.225 | 186.0455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;623 | 66.248 | 186.0455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;633 | 66.248 | 186.0455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;643 | 66.248 | 186.0455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;653 | 66.248 | 186.0455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;663 | 66.248 | 186.0455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;673 | 66.248 | 186.0455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;683 | 66.248 | 186.0455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;693 | 66.248 | 186.1365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;703 | 66.248 | 186.1365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;713 | 66.248 | 186.1365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;723 | 66.273 | 186.1365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;733 | 66.273 | 186.1365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;743 | 66.273 | 186.1365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;753 | 66.273 | 186.1365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;763 | 66.273 | 186.1365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;773 | 66.273 | 186.1365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;783 | 66.273 | 186.1365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;793 | 66.273 | 186.2142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;803 | 66.273 | 186.2142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;813 | 66.273 | 186.2142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;823 | 66.297 | 186.2142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;833 | 66.297 | 186.2142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;843 | 66.297 | 186.2142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;853 | 66.297 | 186.2142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;863 | 66.297 | 186.2142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;873 | 66.297 | 186.2142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;883 | 66.297 | 186.2142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;893 | 66.297 | 186.2852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;903 | 66.297 | 186.2852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;913 | 66.297 | 186.2852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;923 | 66.318 | 186.2852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;933 | 66.318 | 186.2852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;943 | 66.318 | 186.2852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;953 | 66.318 | 186.2852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;963 | 66.318 | 186.2852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;973 | 66.318 | 186.2852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;983 | 66.318 | 186.2852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:21;993 | 66.318 | 186.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;003 | 66.318 | 186.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;013 | 66.318 | 186.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;023 | 66.338 | 186.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;033 | 66.338 | 186.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;043 | 66.338 | 186.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;053 | 66.338 | 186.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;063 | 66.338 | 186.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;073 | 66.338 | 186.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;083 | 66.338 | 186.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;093 | 66.338 | 186.4457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;103 | 66.338 | 186.4457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;113 | 66.338 | 186.4457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;123 | 66.356 | 186.4457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;133 | 66.356 | 186.4457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;143 | 66.356 | 186.4457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;153 | 66.356 | 186.4457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;163 | 66.356 | 186.4457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;173 | 66.356 | 186.4457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;183 | 66.356 | 186.4457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;193 | 66.356 | 186.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;203 | 66.356 | 186.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;213 | 66.356 | 186.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;223 | 66.369 | 186.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;233 | 66.369 | 186.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;243 | 66.369 | 186.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;253 | 66.369 | 186.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;263 | 66.369 | 186.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;273 | 66.369 | 186.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;283 | 66.369 | 186.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;293 | 66.369 | 186.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;303 | 66.369 | 186.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;313 | 66.369 | 186.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;323 | 66.38 | 186.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;333 | 66.38 | 186.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;343 | 66.38 | 186.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;353 | 66.38 | 186.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;363 | 66.38 | 186.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;373 | 66.38 | 186.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;383 | 66.38 | 186.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;393 | 66.38 | 186.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;403 | 66.38 | 186.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;413 | 66.38 | 186.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;423 | 66.39 | 186.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;433 | 66.39 | 186.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;443 | 66.39 | 186.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;453 | 66.39 | 186.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;463 | 66.39 | 186.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;473 | 66.39 | 186.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;483 | 66.39 | 186.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;493 | 66.39 | 186.7389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;503 | 66.39 | 186.7389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;513 | 66.39 | 186.7389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;523 | 66.4 | 186.7389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;533 | 66.4 | 186.7389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;543 | 66.4 | 186.7389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;553 | 66.4 | 186.7389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;563 | 66.4 | 186.7389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;573 | 66.4 | 186.7389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;583 | 66.4 | 186.7389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;593 | 66.4 | 186.8304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;603 | 66.4 | 186.8304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;613 | 66.4 | 186.8304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;623 | 66.409 | 186.8304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;633 | 66.409 | 186.8304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;643 | 66.409 | 186.8304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;653 | 66.409 | 186.8304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;663 | 66.409 | 186.8304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;673 | 66.409 | 186.8304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;683 | 66.409 | 186.8304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;693 | 66.409 | 186.9385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;703 | 66.409 | 186.9385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;713 | 66.409 | 186.9385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;723 | 66.417 | 186.9385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;733 | 66.417 | 186.9385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;743 | 66.417 | 186.9385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;753 | 66.417 | 186.9385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;763 | 66.417 | 186.9385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;773 | 66.417 | 186.9385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;783 | 66.417 | 186.9385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;793 | 66.417 | 187.0485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;803 | 66.417 | 187.0485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;813 | 66.417 | 187.0485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;823 | 66.428 | 187.0485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;833 | 66.428 | 187.0485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;843 | 66.428 | 187.0485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;853 | 66.428 | 187.0485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;863 | 66.428 | 187.0485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;873 | 66.428 | 187.0485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;883 | 66.428 | 187.0485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;893 | 66.428 | 187.1485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;903 | 66.428 | 187.1485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;913 | 66.428 | 187.1485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;923 | 66.438 | 187.1485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;933 | 66.438 | 187.1485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;943 | 66.438 | 187.1485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;953 | 66.438 | 187.1485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;963 | 66.438 | 187.1485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;973 | 66.438 | 187.1485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;983 | 66.438 | 187.1485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:22;993 | 66.438 | 187.2343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;003 | 66.438 | 187.2343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;013 | 66.438 | 187.2343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;023 | 66.452 | 187.2343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;033 | 66.452 | 187.2343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;043 | 66.452 | 187.2343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;053 | 66.452 | 187.2343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;063 | 66.452 | 187.2343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;073 | 66.452 | 187.2343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;083 | 66.452 | 187.2343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;093 | 66.452 | 187.303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;103 | 66.452 | 187.303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;113 | 66.452 | 187.303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;123 | 66.468 | 187.303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;133 | 66.468 | 187.303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;143 | 66.468 | 187.303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;153 | 66.468 | 187.303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;163 | 66.468 | 187.303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;173 | 66.468 | 187.303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;183 | 66.468 | 187.303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;193 | 66.468 | 187.352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;203 | 66.468 | 187.352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;213 | 66.468 | 187.352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;223 | 66.486 | 187.352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;233 | 66.486 | 187.352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;243 | 66.486 | 187.352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;253 | 66.486 | 187.352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;263 | 66.486 | 187.352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;273 | 66.486 | 187.352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;283 | 66.486 | 187.352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;293 | 66.486 | 187.3982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;303 | 66.486 | 187.3982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;313 | 66.486 | 187.3982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;323 | 66.503 | 187.3982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;333 | 66.503 | 187.3982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;343 | 66.503 | 187.3982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;353 | 66.503 | 187.3982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;363 | 66.503 | 187.3982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;373 | 66.503 | 187.3982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;383 | 66.503 | 187.3982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;393 | 66.503 | 187.4608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;403 | 66.503 | 187.4608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;413 | 66.503 | 187.4608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;423 | 66.524 | 187.4608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;433 | 66.524 | 187.4608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;443 | 66.524 | 187.4608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;453 | 66.524 | 187.4608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;463 | 66.524 | 187.4608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;473 | 66.524 | 187.4608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;483 | 66.524 | 187.4608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;493 | 66.524 | 187.5338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;503 | 66.524 | 187.5338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;513 | 66.524 | 187.5338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;523 | 66.54 | 187.5338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;533 | 66.54 | 187.5338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;543 | 66.54 | 187.5338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;553 | 66.54 | 187.5338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;563 | 66.54 | 187.5338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;573 | 66.54 | 187.5338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;583 | 66.54 | 187.5338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;593 | 66.54 | 187.6115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;603 | 66.54 | 187.6115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;613 | 66.54 | 187.6115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;623 | 66.557 | 187.6115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;633 | 66.557 | 187.6115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;643 | 66.557 | 187.6115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;653 | 66.557 | 187.6115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;663 | 66.557 | 187.6115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;673 | 66.557 | 187.6115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;683 | 66.557 | 187.6115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;693 | 66.557 | 187.6954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;703 | 66.557 | 187.6954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;713 | 66.557 | 187.6954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;723 | 66.577 | 187.6954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;733 | 66.577 | 187.6954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;743 | 66.577 | 187.6954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;753 | 66.577 | 187.6954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;763 | 66.577 | 187.6954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;773 | 66.577 | 187.6954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;783 | 66.577 | 187.6954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;793 | 66.577 | 187.7831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;803 | 66.577 | 187.7831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;813 | 66.577 | 187.7831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;823 | 66.594 | 187.7831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;833 | 66.594 | 187.7831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;843 | 66.594 | 187.7831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;853 | 66.594 | 187.7831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;863 | 66.594 | 187.7831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;873 | 66.594 | 187.7831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;883 | 66.594 | 187.7831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;893 | 66.594 | 187.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;903 | 66.594 | 187.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;913 | 66.594 | 187.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;923 | 66.607 | 187.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;933 | 66.607 | 187.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;943 | 66.607 | 187.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;953 | 66.607 | 187.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;963 | 66.607 | 187.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;973 | 66.607 | 187.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;983 | 66.607 | 187.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:23;993 | 66.607 | 187.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;003 | 66.607 | 187.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;013 | 66.607 | 187.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;023 | 66.622 | 187.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;033 | 66.622 | 187.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;043 | 66.622 | 187.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;053 | 66.622 | 187.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;063 | 66.622 | 187.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;073 | 66.622 | 187.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;083 | 66.622 | 187.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;093 | 66.622 | 188.0724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;103 | 66.622 | 188.0724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;113 | 66.622 | 188.0724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;123 | 66.634 | 188.0724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;133 | 66.634 | 188.0724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;143 | 66.634 | 188.0724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;153 | 66.634 | 188.0724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;163 | 66.634 | 188.0724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;173 | 66.634 | 188.0724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;183 | 66.634 | 188.0724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;193 | 66.634 | 188.186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;203 | 66.634 | 188.186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;213 | 66.634 | 188.186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;223 | 66.643 | 188.186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;233 | 66.643 | 188.186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;243 | 66.643 | 188.186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;253 | 66.643 | 188.186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;263 | 66.643 | 188.186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;273 | 66.643 | 188.186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;283 | 66.643 | 188.186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;293 | 66.643 | 188.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;303 | 66.643 | 188.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;313 | 66.643 | 188.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;323 | 66.653 | 188.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;333 | 66.653 | 188.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;343 | 66.653 | 188.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;353 | 66.653 | 188.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;363 | 66.653 | 188.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;373 | 66.653 | 188.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;383 | 66.653 | 188.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;393 | 66.653 | 188.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;403 | 66.653 | 188.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;413 | 66.653 | 188.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;423 | 66.665 | 188.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;433 | 66.665 | 188.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;443 | 66.665 | 188.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;453 | 66.665 | 188.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;463 | 66.665 | 188.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;473 | 66.665 | 188.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;483 | 66.665 | 188.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;493 | 66.665 | 188.4654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;503 | 66.665 | 188.4654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;513 | 66.665 | 188.4654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;523 | 66.675 | 188.4654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;533 | 66.675 | 188.4654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;543 | 66.675 | 188.4654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;553 | 66.675 | 188.4654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;563 | 66.675 | 188.4654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;573 | 66.675 | 188.4654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;583 | 66.675 | 188.4654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;593 | 66.675 | 188.5262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;603 | 66.675 | 188.5262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;613 | 66.675 | 188.5262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;623 | 66.684 | 188.5262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;633 | 66.684 | 188.5262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;643 | 66.684 | 188.5262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;653 | 66.684 | 188.5262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;663 | 66.684 | 188.5262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;673 | 66.684 | 188.5262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;683 | 66.684 | 188.5262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;693 | 66.684 | 188.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;703 | 66.684 | 188.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;713 | 66.684 | 188.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;723 | 66.694 | 188.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;733 | 66.694 | 188.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;743 | 66.694 | 188.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;753 | 66.694 | 188.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;763 | 66.694 | 188.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;773 | 66.694 | 188.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;783 | 66.694 | 188.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;793 | 66.694 | 188.6601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;803 | 66.694 | 188.6601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;813 | 66.694 | 188.6601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;823 | 66.705 | 188.6601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;833 | 66.705 | 188.6601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;843 | 66.705 | 188.6601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;853 | 66.705 | 188.6601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;863 | 66.705 | 188.6601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;873 | 66.705 | 188.6601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;883 | 66.705 | 188.6601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;893 | 66.705 | 188.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;903 | 66.705 | 188.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;913 | 66.705 | 188.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;923 | 66.705 | 188.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;933 | 66.705 | 188.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;943 | 66.715 | 188.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;953 | 66.715 | 188.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;963 | 66.715 | 188.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;973 | 66.715 | 188.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;983 | 66.715 | 188.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:24;993 | 66.715 | 188.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;003 | 66.715 | 188.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;013 | 66.715 | 188.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;023 | 66.715 | 188.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;033 | 66.715 | 188.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;043 | 66.73 | 188.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;053 | 66.73 | 188.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;063 | 66.73 | 188.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;073 | 66.73 | 188.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;083 | 66.73 | 188.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;093 | 66.73 | 188.9086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;103 | 66.73 | 188.9086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;113 | 66.73 | 188.9086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;123 | 66.73 | 188.9086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;133 | 66.73 | 188.9086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;143 | 66.747 | 188.9086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;153 | 66.747 | 188.9086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;163 | 66.747 | 188.9086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;173 | 66.747 | 188.9086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;183 | 66.747 | 188.9086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;193 | 66.747 | 188.9935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;203 | 66.747 | 188.9935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;213 | 66.747 | 188.9935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;223 | 66.747 | 188.9935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;233 | 66.747 | 188.9935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;243 | 66.762 | 188.9935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;253 | 66.762 | 188.9935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;263 | 66.762 | 188.9935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;273 | 66.762 | 188.9935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;283 | 66.762 | 188.9935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;293 | 66.762 | 189.0679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;303 | 66.762 | 189.0679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;313 | 66.762 | 189.0679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;323 | 66.762 | 189.0679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;333 | 66.762 | 189.0679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;343 | 66.778 | 189.0679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;353 | 66.778 | 189.0679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;363 | 66.778 | 189.0679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;373 | 66.778 | 189.0679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;383 | 66.778 | 189.0679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;393 | 66.778 | 189.1486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;403 | 66.778 | 189.1486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;413 | 66.778 | 189.1486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;423 | 66.778 | 189.1486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;433 | 66.778 | 189.1486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;443 | 66.796 | 189.1486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;453 | 66.796 | 189.1486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;463 | 66.796 | 189.1486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;473 | 66.796 | 189.1486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;483 | 66.796 | 189.1486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;493 | 66.796 | 189.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;503 | 66.796 | 189.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;513 | 66.796 | 189.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;523 | 66.796 | 189.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;533 | 66.796 | 189.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;543 | 66.812 | 189.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;553 | 66.812 | 189.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;563 | 66.812 | 189.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;573 | 66.812 | 189.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;583 | 66.812 | 189.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;593 | 66.812 | 189.3396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;603 | 66.812 | 189.3396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;613 | 66.812 | 189.3396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;623 | 66.812 | 189.3396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;633 | 66.812 | 189.3396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;643 | 66.828 | 189.3396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;653 | 66.828 | 189.3396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;663 | 66.828 | 189.3396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;673 | 66.828 | 189.3396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;683 | 66.828 | 189.3396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;693 | 66.828 | 189.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;703 | 66.828 | 189.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;713 | 66.828 | 189.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;723 | 66.828 | 189.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;733 | 66.828 | 189.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;743 | 66.845 | 189.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;753 | 66.845 | 189.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;763 | 66.845 | 189.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;773 | 66.845 | 189.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;783 | 66.845 | 189.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;793 | 66.845 | 189.4983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;803 | 66.845 | 189.4983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;813 | 66.845 | 189.4983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;823 | 66.845 | 189.4983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;833 | 66.845 | 189.4983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;843 | 66.861 | 189.4983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;853 | 66.861 | 189.4983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;863 | 66.861 | 189.4983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;873 | 66.861 | 189.4983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;883 | 66.861 | 189.4983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;893 | 66.861 | 189.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;903 | 66.861 | 189.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;913 | 66.861 | 189.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;923 | 66.861 | 189.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;933 | 66.861 | 189.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;943 | 66.873 | 189.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;953 | 66.873 | 189.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;963 | 66.873 | 189.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;973 | 66.873 | 189.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;983 | 66.873 | 189.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:25;993 | 66.873 | 189.6015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;003 | 66.873 | 189.6015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;013 | 66.873 | 189.6015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;023 | 66.873 | 189.6015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;033 | 66.873 | 189.6015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;043 | 66.885 | 189.6015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;053 | 66.885 | 189.6015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;063 | 66.885 | 189.6015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;073 | 66.885 | 189.6015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;083 | 66.885 | 189.6015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;093 | 66.885 | 189.6415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;103 | 66.885 | 189.6415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;113 | 66.885 | 189.6415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;123 | 66.885 | 189.6415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;133 | 66.885 | 189.6415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;143 | 66.898 | 189.6415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;153 | 66.898 | 189.6415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;163 | 66.898 | 189.6415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;173 | 66.898 | 189.6415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;183 | 66.898 | 189.6415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;193 | 66.898 | 189.6946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;203 | 66.898 | 189.6946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;213 | 66.898 | 189.6946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;223 | 66.898 | 189.6946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;233 | 66.898 | 189.6946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;243 | 66.898 | 189.6946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;253 | 66.898 | 189.6946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;263 | 66.898 | 189.6946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;273 | 66.905 | 189.6946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;283 | 66.905 | 189.6946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;293 | 66.905 | 189.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;303 | 66.905 | 189.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;313 | 66.905 | 189.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;323 | 66.905 | 189.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;333 | 66.905 | 189.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;343 | 66.905 | 189.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;353 | 66.905 | 189.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;363 | 66.905 | 189.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;373 | 66.915 | 189.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;383 | 66.915 | 189.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;393 | 66.915 | 189.8122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;403 | 66.915 | 189.8122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;413 | 66.915 | 189.8122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;423 | 66.915 | 189.8122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;433 | 66.915 | 189.8122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;443 | 66.915 | 189.8122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;453 | 66.915 | 189.8122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;463 | 66.915 | 189.8122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;473 | 66.924 | 189.8122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;483 | 66.924 | 189.8122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;493 | 66.924 | 189.8898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;503 | 66.924 | 189.8898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;513 | 66.924 | 189.8898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;523 | 66.924 | 189.8898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;533 | 66.924 | 189.8898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;543 | 66.924 | 189.8898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;553 | 66.924 | 189.8898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;563 | 66.924 | 189.8898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;573 | 66.934 | 189.8898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;583 | 66.934 | 189.8898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;593 | 66.934 | 189.9786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;603 | 66.934 | 189.9786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;613 | 66.934 | 189.9786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;623 | 66.934 | 189.9786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;633 | 66.934 | 189.9786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;643 | 66.934 | 189.9786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;653 | 66.934 | 189.9786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;663 | 66.934 | 189.9786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;673 | 66.944 | 189.9786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;683 | 66.944 | 189.9786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;693 | 66.944 | 190.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;703 | 66.944 | 190.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;713 | 66.944 | 190.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;723 | 66.944 | 190.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;733 | 66.944 | 190.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;743 | 66.944 | 190.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;753 | 66.944 | 190.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;763 | 66.944 | 190.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;773 | 66.953 | 190.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;783 | 66.953 | 190.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;793 | 66.953 | 190.1693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;803 | 66.953 | 190.1693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;813 | 66.953 | 190.1693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;823 | 66.953 | 190.1693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;833 | 66.953 | 190.1693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;843 | 66.953 | 190.1693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;853 | 66.953 | 190.1693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;863 | 66.953 | 190.1693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;873 | 66.965 | 190.1693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;883 | 66.965 | 190.1693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;893 | 66.965 | 190.2787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;903 | 66.965 | 190.2787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;913 | 66.965 | 190.2787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;923 | 66.965 | 190.2787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;933 | 66.965 | 190.2787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;943 | 66.965 | 190.2787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;953 | 66.965 | 190.2787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;963 | 66.965 | 190.2787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;973 | 66.976 | 190.2787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;983 | 66.976 | 190.2787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:26;993 | 66.976 | 190.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;003 | 66.976 | 190.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;013 | 66.976 | 190.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;023 | 66.976 | 190.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;033 | 66.976 | 190.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;043 | 66.976 | 190.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;053 | 66.976 | 190.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;063 | 66.976 | 190.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;073 | 66.991 | 190.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;083 | 66.991 | 190.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;093 | 66.991 | 190.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;103 | 66.991 | 190.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;113 | 66.991 | 190.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;123 | 66.991 | 190.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;133 | 66.991 | 190.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;143 | 66.991 | 190.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;153 | 66.991 | 190.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;163 | 66.991 | 190.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;173 | 67.006 | 190.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;183 | 67.006 | 190.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;193 | 67.006 | 190.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;203 | 67.006 | 190.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;213 | 67.006 | 190.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;223 | 67.006 | 190.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;233 | 67.006 | 190.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;243 | 67.006 | 190.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;253 | 67.006 | 190.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;263 | 67.006 | 190.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;273 | 67.02 | 190.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;283 | 67.02 | 190.5401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;293 | 67.02 | 190.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;303 | 67.02 | 190.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;313 | 67.02 | 190.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;323 | 67.02 | 190.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;333 | 67.02 | 190.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;343 | 67.02 | 190.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;353 | 67.02 | 190.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;363 | 67.02 | 190.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;373 | 67.036 | 190.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;383 | 67.036 | 190.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;393 | 67.036 | 190.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;403 | 67.036 | 190.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;413 | 67.036 | 190.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;423 | 67.036 | 190.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;433 | 67.036 | 190.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;443 | 67.036 | 190.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;453 | 67.036 | 190.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;463 | 67.036 | 190.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;473 | 67.052 | 190.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;483 | 67.052 | 190.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;493 | 67.052 | 190.6666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;503 | 67.052 | 190.6666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;513 | 67.052 | 190.6666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;523 | 67.052 | 190.6666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;533 | 67.052 | 190.6666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;543 | 67.052 | 190.6666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;553 | 67.052 | 190.6666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;563 | 67.052 | 190.6666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;573 | 67.065 | 190.6666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;583 | 67.065 | 190.6666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;593 | 67.065 | 190.7128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;603 | 67.065 | 190.7128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;613 | 67.065 | 190.7128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;623 | 67.065 | 190.7128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;633 | 67.065 | 190.7128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;643 | 67.065 | 190.7128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;653 | 67.065 | 190.7128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;663 | 67.065 | 190.7128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;673 | 67.08 | 190.7128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;683 | 67.08 | 190.7128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;693 | 67.08 | 190.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;703 | 67.08 | 190.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;713 | 67.08 | 190.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;723 | 67.08 | 190.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;733 | 67.08 | 190.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;743 | 67.08 | 190.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;753 | 67.08 | 190.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;763 | 67.08 | 190.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;773 | 67.096 | 190.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;783 | 67.096 | 190.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;793 | 67.096 | 190.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;803 | 67.096 | 190.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;813 | 67.096 | 190.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;823 | 67.096 | 190.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;833 | 67.096 | 190.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;843 | 67.096 | 190.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;853 | 67.096 | 190.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;863 | 67.096 | 190.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;873 | 67.108 | 190.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;883 | 67.108 | 190.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;893 | 67.108 | 190.9028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;903 | 67.108 | 190.9028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;913 | 67.108 | 190.9028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;923 | 67.108 | 190.9028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;933 | 67.108 | 190.9028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;943 | 67.108 | 190.9028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;953 | 67.108 | 190.9028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;963 | 67.108 | 190.9028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;973 | 67.118 | 190.9028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;983 | 67.118 | 190.9028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:27;993 | 67.118 | 190.9708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;003 | 67.118 | 190.9708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;013 | 67.118 | 190.9708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;023 | 67.118 | 190.9708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;033 | 67.118 | 190.9708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;043 | 67.118 | 190.9708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;053 | 67.118 | 190.9708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;063 | 67.118 | 190.9708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;073 | 67.131 | 190.9708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;083 | 67.131 | 190.9708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;093 | 67.131 | 191.0326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;103 | 67.131 | 191.0326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;113 | 67.131 | 191.0326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;123 | 67.131 | 191.0326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;133 | 67.131 | 191.0326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;143 | 67.131 | 191.0326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;153 | 67.131 | 191.0326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;163 | 67.131 | 191.0326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;173 | 67.14 | 191.0326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;183 | 67.14 | 191.0326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;193 | 67.14 | 191.0953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;203 | 67.14 | 191.0953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;213 | 67.14 | 191.0953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;223 | 67.14 | 191.0953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;233 | 67.14 | 191.0953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;243 | 67.14 | 191.0953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;253 | 67.14 | 191.0953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;263 | 67.14 | 191.0953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;273 | 67.148 | 191.0953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;283 | 67.148 | 191.0953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;293 | 67.148 | 191.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;303 | 67.148 | 191.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;313 | 67.148 | 191.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;323 | 67.148 | 191.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;333 | 67.148 | 191.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;343 | 67.148 | 191.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;353 | 67.148 | 191.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;363 | 67.148 | 191.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;373 | 67.156 | 191.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;383 | 67.156 | 191.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;393 | 67.156 | 191.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;403 | 67.156 | 191.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;413 | 67.156 | 191.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;423 | 67.156 | 191.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;433 | 67.156 | 191.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;443 | 67.156 | 191.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;453 | 67.156 | 191.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;463 | 67.156 | 191.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;473 | 67.166 | 191.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;483 | 67.166 | 191.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;493 | 67.166 | 191.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;503 | 67.166 | 191.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;513 | 67.166 | 191.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;523 | 67.166 | 191.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;533 | 67.166 | 191.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;543 | 67.166 | 191.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;553 | 67.166 | 191.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;563 | 67.166 | 191.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;573 | 67.174 | 191.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;583 | 67.174 | 191.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;593 | 67.174 | 191.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;603 | 67.174 | 191.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;613 | 67.174 | 191.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;623 | 67.174 | 191.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;633 | 67.174 | 191.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;643 | 67.174 | 191.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;653 | 67.174 | 191.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;663 | 67.174 | 191.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;673 | 67.183 | 191.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;683 | 67.183 | 191.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;693 | 67.183 | 191.3913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;703 | 67.183 | 191.3913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;713 | 67.183 | 191.3913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;723 | 67.183 | 191.3913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;733 | 67.183 | 191.3913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;743 | 67.183 | 191.3913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;753 | 67.183 | 191.3913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;763 | 67.183 | 191.3913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;773 | 67.183 | 191.3913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;783 | 67.183 | 191.3913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;793 | 67.183 | 191.4244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;803 | 67.192 | 191.4244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;813 | 67.192 | 191.4244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;823 | 67.192 | 191.4244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;833 | 67.192 | 191.4244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;843 | 67.192 | 191.4244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;853 | 67.192 | 191.4244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;863 | 67.192 | 191.4244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;873 | 67.192 | 191.4244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;883 | 67.192 | 191.4244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;893 | 67.192 | 191.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;903 | 67.201 | 191.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;913 | 67.201 | 191.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;923 | 67.201 | 191.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;933 | 67.201 | 191.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;943 | 67.201 | 191.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;953 | 67.201 | 191.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;963 | 67.201 | 191.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;973 | 67.201 | 191.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;983 | 67.201 | 191.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:28;993 | 67.201 | 191.4852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;003 | 67.21 | 191.4852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;013 | 67.21 | 191.4852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;023 | 67.21 | 191.4852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;033 | 67.21 | 191.4852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;043 | 67.21 | 191.4852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;053 | 67.21 | 191.4852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;063 | 67.21 | 191.4852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;073 | 67.21 | 191.4852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;083 | 67.21 | 191.4852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;093 | 67.21 | 191.5362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;103 | 67.223 | 191.5362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;113 | 67.223 | 191.5362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;123 | 67.223 | 191.5362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;133 | 67.223 | 191.5362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;143 | 67.223 | 191.5362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;153 | 67.223 | 191.5362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;163 | 67.223 | 191.5362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;173 | 67.223 | 191.5362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;183 | 67.223 | 191.5362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;193 | 67.223 | 191.6054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;203 | 67.235 | 191.6054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;213 | 67.235 | 191.6054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;223 | 67.235 | 191.6054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;233 | 67.235 | 191.6054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;243 | 67.235 | 191.6054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;253 | 67.235 | 191.6054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;263 | 67.235 | 191.6054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;273 | 67.235 | 191.6054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;283 | 67.235 | 191.6054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;293 | 67.235 | 191.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;303 | 67.247 | 191.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;313 | 67.247 | 191.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;323 | 67.247 | 191.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;333 | 67.247 | 191.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;343 | 67.247 | 191.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;353 | 67.247 | 191.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;363 | 67.247 | 191.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;373 | 67.247 | 191.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;383 | 67.247 | 191.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;393 | 67.247 | 191.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;403 | 67.262 | 191.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;413 | 67.262 | 191.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;423 | 67.262 | 191.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;433 | 67.262 | 191.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;443 | 67.262 | 191.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;453 | 67.262 | 191.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;463 | 67.262 | 191.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;473 | 67.262 | 191.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;483 | 67.262 | 191.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;493 | 67.262 | 191.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;503 | 67.275 | 191.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;513 | 67.275 | 191.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;523 | 67.275 | 191.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;533 | 67.275 | 191.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;543 | 67.275 | 191.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;553 | 67.275 | 191.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;563 | 67.275 | 191.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;573 | 67.275 | 191.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;583 | 67.275 | 191.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;593 | 67.275 | 191.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;603 | 67.285 | 191.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;613 | 67.285 | 191.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;623 | 67.285 | 191.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;633 | 67.285 | 191.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;643 | 67.285 | 191.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;653 | 67.285 | 191.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;663 | 67.285 | 191.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;673 | 67.285 | 191.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;683 | 67.285 | 191.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;693 | 67.285 | 191.9322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;703 | 67.3 | 191.9322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;713 | 67.3 | 191.9322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;723 | 67.3 | 191.9322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;733 | 67.3 | 191.9322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;743 | 67.3 | 191.9322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;753 | 67.3 | 191.9322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;763 | 67.3 | 191.9322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;773 | 67.3 | 191.9322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;783 | 67.3 | 191.9322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;793 | 67.3 | 191.9782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;803 | 67.313 | 191.9782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;813 | 67.313 | 191.9782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;823 | 67.313 | 191.9782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;833 | 67.313 | 191.9782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;843 | 67.313 | 191.9782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;853 | 67.313 | 191.9782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;863 | 67.313 | 191.9782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;873 | 67.313 | 191.9782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;883 | 67.313 | 191.9782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;893 | 67.313 | 192.0201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;903 | 67.325 | 192.0201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;913 | 67.325 | 192.0201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;923 | 67.325 | 192.0201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;933 | 67.325 | 192.0201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;943 | 67.325 | 192.0201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;953 | 67.325 | 192.0201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;963 | 67.325 | 192.0201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;973 | 67.325 | 192.0201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;983 | 67.325 | 192.0201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:29;993 | 67.325 | 192.0554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;003 | 67.336 | 192.0554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;013 | 67.336 | 192.0554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;023 | 67.336 | 192.0554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;033 | 67.336 | 192.0554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;043 | 67.336 | 192.0554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;053 | 67.336 | 192.0554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;063 | 67.336 | 192.0554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;073 | 67.336 | 192.0554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;083 | 67.336 | 192.0554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;093 | 67.336 | 192.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;103 | 67.349 | 192.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;113 | 67.349 | 192.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;123 | 67.349 | 192.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;133 | 67.349 | 192.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;143 | 67.349 | 192.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;153 | 67.349 | 192.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;163 | 67.349 | 192.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;173 | 67.349 | 192.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;183 | 67.349 | 192.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;193 | 67.349 | 192.1162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;203 | 67.358 | 192.1162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;213 | 67.358 | 192.1162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;223 | 67.358 | 192.1162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;233 | 67.358 | 192.1162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;243 | 67.358 | 192.1162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;253 | 67.358 | 192.1162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;263 | 67.358 | 192.1162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;273 | 67.358 | 192.1162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;283 | 67.358 | 192.1162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;293 | 67.358 | 192.1443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;303 | 67.367 | 192.1443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;313 | 67.367 | 192.1443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;323 | 67.367 | 192.1443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;333 | 67.367 | 192.1443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;343 | 67.367 | 192.1443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;353 | 67.367 | 192.1443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;363 | 67.367 | 192.1443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;373 | 67.367 | 192.1443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;383 | 67.367 | 192.1443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;393 | 67.367 | 192.1756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;403 | 67.378 | 192.1756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;413 | 67.378 | 192.1756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;423 | 67.378 | 192.1756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;433 | 67.378 | 192.1756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;443 | 67.378 | 192.1756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;453 | 67.378 | 192.1756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;463 | 67.378 | 192.1756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;473 | 67.378 | 192.1756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;483 | 67.378 | 192.1756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;493 | 67.378 | 192.2158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;503 | 67.387 | 192.2158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;513 | 67.387 | 192.2158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;523 | 67.387 | 192.2158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;533 | 67.387 | 192.2158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;543 | 67.387 | 192.2158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;553 | 67.387 | 192.2158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;563 | 67.387 | 192.2158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;573 | 67.387 | 192.2158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;583 | 67.387 | 192.2158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;593 | 67.387 | 192.264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;603 | 67.395 | 192.264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;613 | 67.395 | 192.264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;623 | 67.395 | 192.264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;633 | 67.395 | 192.264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;643 | 67.395 | 192.264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;653 | 67.395 | 192.264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;663 | 67.395 | 192.264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;673 | 67.395 | 192.264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;683 | 67.395 | 192.264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;693 | 67.395 | 192.3162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;703 | 67.4039 | 192.3162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;713 | 67.4039 | 192.3162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;723 | 67.4039 | 192.3162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;733 | 67.4039 | 192.3162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;743 | 67.4039 | 192.3162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;753 | 67.4039 | 192.3162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;763 | 67.4039 | 192.3162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;773 | 67.4039 | 192.3162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;783 | 67.4039 | 192.3162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;793 | 67.4039 | 192.3767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;803 | 67.4129 | 192.3767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;813 | 67.4129 | 192.3767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;823 | 67.4129 | 192.3767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;833 | 67.4129 | 192.3767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;843 | 67.4129 | 192.3767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;853 | 67.4129 | 192.3767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;863 | 67.4129 | 192.3767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;873 | 67.4129 | 192.3767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;883 | 67.4129 | 192.3767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;893 | 67.4129 | 192.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;903 | 67.4189 | 192.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;913 | 67.4189 | 192.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;923 | 67.4189 | 192.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;933 | 67.4189 | 192.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;943 | 67.4189 | 192.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;953 | 67.4189 | 192.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;963 | 67.4189 | 192.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;973 | 67.4189 | 192.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;983 | 67.4189 | 192.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:30;993 | 67.4189 | 192.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;003 | 67.429 | 192.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;013 | 67.429 | 192.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;023 | 67.429 | 192.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;033 | 67.429 | 192.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;043 | 67.429 | 192.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;053 | 67.429 | 192.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;063 | 67.429 | 192.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;073 | 67.429 | 192.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;083 | 67.429 | 192.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;093 | 67.429 | 192.5571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;103 | 67.4399 | 192.5571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;113 | 67.4399 | 192.5571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;123 | 67.4399 | 192.5571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;133 | 67.4399 | 192.5571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;143 | 67.4399 | 192.5571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;153 | 67.4399 | 192.5571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;163 | 67.4399 | 192.5571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;173 | 67.4399 | 192.5571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;183 | 67.4399 | 192.5571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;193 | 67.4399 | 192.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;203 | 67.448 | 192.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;213 | 67.448 | 192.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;223 | 67.448 | 192.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;233 | 67.448 | 192.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;243 | 67.448 | 192.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;253 | 67.448 | 192.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;263 | 67.448 | 192.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;273 | 67.448 | 192.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;283 | 67.448 | 192.5983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;293 | 67.448 | 192.6335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;303 | 67.448 | 192.6335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;313 | 67.448 | 192.6335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;323 | 67.459 | 192.6335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;333 | 67.459 | 192.6335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;343 | 67.459 | 192.6335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;353 | 67.459 | 192.6335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;363 | 67.459 | 192.6335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;373 | 67.459 | 192.6335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;383 | 67.459 | 192.6335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;393 | 67.459 | 192.6631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;403 | 67.459 | 192.6631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;413 | 67.459 | 192.6631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;423 | 67.4699 | 192.6631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;433 | 67.4699 | 192.6631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;443 | 67.4699 | 192.6631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;453 | 67.4699 | 192.6631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;463 | 67.4699 | 192.6631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;473 | 67.4699 | 192.6631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;483 | 67.4699 | 192.6631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;493 | 67.4699 | 192.6866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;503 | 67.4699 | 192.6866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;513 | 67.4699 | 192.6866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;523 | 67.4819 | 192.6866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;533 | 67.4819 | 192.6866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;543 | 67.4819 | 192.6866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;553 | 67.4819 | 192.6866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;563 | 67.4819 | 192.6866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;573 | 67.4819 | 192.6866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;583 | 67.4819 | 192.6866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;593 | 67.4819 | 192.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;603 | 67.4819 | 192.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;613 | 67.4819 | 192.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;623 | 67.4929 | 192.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;633 | 67.4929 | 192.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;643 | 67.4929 | 192.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;653 | 67.4929 | 192.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;663 | 67.4929 | 192.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;673 | 67.4929 | 192.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;683 | 67.4929 | 192.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;693 | 67.4929 | 192.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;703 | 67.4929 | 192.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;713 | 67.4929 | 192.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;723 | 67.504 | 192.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;733 | 67.504 | 192.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;743 | 67.504 | 192.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;753 | 67.504 | 192.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;763 | 67.504 | 192.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;773 | 67.504 | 192.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;783 | 67.504 | 192.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;793 | 67.504 | 192.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;803 | 67.504 | 192.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;813 | 67.504 | 192.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;823 | 67.5169 | 192.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;833 | 67.5169 | 192.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;843 | 67.5169 | 192.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;853 | 67.5169 | 192.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;863 | 67.5169 | 192.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;873 | 67.5169 | 192.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;883 | 67.5169 | 192.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;893 | 67.5169 | 192.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;903 | 67.5169 | 192.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;913 | 67.5169 | 192.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;923 | 67.5269 | 192.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;933 | 67.5269 | 192.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;943 | 67.5269 | 192.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;953 | 67.5269 | 192.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;963 | 67.5269 | 192.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;973 | 67.5269 | 192.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;983 | 67.5269 | 192.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:31;993 | 67.5269 | 192.9059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;003 | 67.5269 | 192.9059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;013 | 67.5269 | 192.9059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;023 | 67.5379 | 192.9059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;033 | 67.5379 | 192.9059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;043 | 67.5379 | 192.9059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;053 | 67.5379 | 192.9059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;063 | 67.5379 | 192.9059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;073 | 67.5379 | 192.9059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;083 | 67.5379 | 192.9059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;093 | 67.5379 | 192.9722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;103 | 67.5379 | 192.9722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;113 | 67.5379 | 192.9722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;123 | 67.5529 | 192.9722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;133 | 67.5529 | 192.9722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;143 | 67.5529 | 192.9722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;153 | 67.5529 | 192.9722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;163 | 67.5529 | 192.9722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;173 | 67.5529 | 192.9722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;183 | 67.5529 | 192.9722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;193 | 67.5529 | 193.0421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;203 | 67.5529 | 193.0421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;213 | 67.5529 | 193.0421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;223 | 67.5619 | 193.0421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;233 | 67.5619 | 193.0421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;243 | 67.5619 | 193.0421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;253 | 67.5619 | 193.0421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;263 | 67.5619 | 193.0421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;273 | 67.5619 | 193.0421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;283 | 67.5619 | 193.0421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;293 | 67.5619 | 193.1075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;303 | 67.5619 | 193.1075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;313 | 67.5619 | 193.1075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;323 | 67.5709 | 193.1075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;333 | 67.5709 | 193.1075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;343 | 67.5709 | 193.1075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;353 | 67.5709 | 193.1075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;363 | 67.5709 | 193.1075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;373 | 67.5709 | 193.1075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;383 | 67.5709 | 193.1075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;393 | 67.5709 | 193.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;403 | 67.5709 | 193.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;413 | 67.5709 | 193.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;423 | 67.5819 | 193.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;433 | 67.5819 | 193.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;443 | 67.5819 | 193.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;453 | 67.5819 | 193.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;463 | 67.5819 | 193.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;473 | 67.5819 | 193.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;483 | 67.5819 | 193.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;493 | 67.5819 | 193.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;503 | 67.5819 | 193.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;513 | 67.5819 | 193.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;523 | 67.5949 | 193.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;533 | 67.5949 | 193.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;543 | 67.5949 | 193.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;553 | 67.5949 | 193.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;563 | 67.5949 | 193.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;573 | 67.5949 | 193.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;583 | 67.5949 | 193.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;593 | 67.5949 | 193.2394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;603 | 67.5949 | 193.2394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;613 | 67.5949 | 193.2394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;623 | 67.6019 | 193.2394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;633 | 67.6019 | 193.2394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;643 | 67.6019 | 193.2394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;653 | 67.6019 | 193.2394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;663 | 67.6019 | 193.2394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;673 | 67.6019 | 193.2394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;683 | 67.6019 | 193.2394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;693 | 67.6019 | 193.268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;703 | 67.6019 | 193.268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;713 | 67.6019 | 193.268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;723 | 67.6149 | 193.268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;733 | 67.6149 | 193.268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;743 | 67.6149 | 193.268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;753 | 67.6149 | 193.268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;763 | 67.6149 | 193.268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;773 | 67.6149 | 193.268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;783 | 67.6149 | 193.268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;793 | 67.6149 | 193.2938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;803 | 67.6149 | 193.2938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;813 | 67.6149 | 193.2938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;823 | 67.6239 | 193.2938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;833 | 67.6239 | 193.2938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;843 | 67.6239 | 193.2938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;853 | 67.6239 | 193.2938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;863 | 67.6239 | 193.2938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;873 | 67.6239 | 193.2938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;883 | 67.6239 | 193.2938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;893 | 67.6239 | 193.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;903 | 67.6239 | 193.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;913 | 67.6239 | 193.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;923 | 67.6319 | 193.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;933 | 67.6319 | 193.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;943 | 67.6319 | 193.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;953 | 67.6319 | 193.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;963 | 67.6319 | 193.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;973 | 67.6319 | 193.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;983 | 67.6319 | 193.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:32;993 | 67.6319 | 193.3488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;003 | 67.6319 | 193.3488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;013 | 67.6319 | 193.3488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;023 | 67.6399 | 193.3488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;033 | 67.6399 | 193.3488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;043 | 67.6399 | 193.3488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;053 | 67.6399 | 193.3488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;063 | 67.6399 | 193.3488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;073 | 67.6399 | 193.3488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;083 | 67.6399 | 193.3488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;093 | 67.6399 | 193.3831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;103 | 67.6399 | 193.3831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;113 | 67.6399 | 193.3831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;123 | 67.6499 | 193.3831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;133 | 67.6499 | 193.3831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;143 | 67.6499 | 193.3831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;153 | 67.6499 | 193.3831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;163 | 67.6499 | 193.3831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;173 | 67.6499 | 193.3831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;183 | 67.6499 | 193.3831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;193 | 67.6499 | 193.4176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;203 | 67.6499 | 193.4176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;213 | 67.6499 | 193.4176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;223 | 67.6579 | 193.4176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;233 | 67.6579 | 193.4176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;243 | 67.6579 | 193.4176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;253 | 67.6579 | 193.4176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;263 | 67.6579 | 193.4176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;273 | 67.6579 | 193.4176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;283 | 67.6579 | 193.4176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;293 | 67.6579 | 193.4532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;303 | 67.6579 | 193.4532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;313 | 67.6579 | 193.4532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;323 | 67.6659 | 193.4532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;333 | 67.6659 | 193.4532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;343 | 67.6659 | 193.4532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;353 | 67.6659 | 193.4532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;363 | 67.6659 | 193.4532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;373 | 67.6659 | 193.4532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;383 | 67.6659 | 193.4532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;393 | 67.6659 | 193.4925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;403 | 67.6659 | 193.4925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;413 | 67.6659 | 193.4925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;423 | 67.6769 | 193.4925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;433 | 67.6769 | 193.4925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;443 | 67.6769 | 193.4925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;453 | 67.6769 | 193.4925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;463 | 67.6769 | 193.4925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;473 | 67.6769 | 193.4925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;483 | 67.6769 | 193.4925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;493 | 67.6769 | 193.5409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;503 | 67.6769 | 193.5409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;513 | 67.6769 | 193.5409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;523 | 67.6849 | 193.5409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;533 | 67.6849 | 193.5409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;543 | 67.6849 | 193.5409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;553 | 67.6849 | 193.5409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;563 | 67.6849 | 193.5409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;573 | 67.6849 | 193.5409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;583 | 67.6849 | 193.5409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;593 | 67.6849 | 193.5998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;603 | 67.6849 | 193.5998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;613 | 67.6849 | 193.5998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;623 | 67.6919 | 193.5998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;633 | 67.6919 | 193.5998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;643 | 67.6919 | 193.5998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;653 | 67.6919 | 193.5998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;663 | 67.6919 | 193.5998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;673 | 67.6919 | 193.5998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;683 | 67.6919 | 193.5998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;693 | 67.6919 | 193.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;703 | 67.6919 | 193.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;713 | 67.6919 | 193.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;723 | 67.7009 | 193.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;733 | 67.7009 | 193.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;743 | 67.7009 | 193.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;753 | 67.7009 | 193.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;763 | 67.7009 | 193.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;773 | 67.7009 | 193.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;783 | 67.7009 | 193.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;793 | 67.7009 | 193.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;803 | 67.7009 | 193.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;813 | 67.7009 | 193.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;823 | 67.7099 | 193.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;833 | 67.7099 | 193.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;843 | 67.7099 | 193.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;853 | 67.7099 | 193.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;863 | 67.7099 | 193.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;873 | 67.7099 | 193.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;883 | 67.7099 | 193.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;893 | 67.7099 | 193.7913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;903 | 67.7099 | 193.7913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;913 | 67.7099 | 193.7913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;923 | 67.7159 | 193.7913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;933 | 67.7159 | 193.7913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;943 | 67.7159 | 193.7913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;953 | 67.7159 | 193.7913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;963 | 67.7159 | 193.7913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;973 | 67.7159 | 193.7913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;983 | 67.7159 | 193.7913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:33;993 | 67.7159 | 193.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;003 | 67.7159 | 193.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;013 | 67.7159 | 193.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;023 | 67.7269 | 193.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;033 | 67.7269 | 193.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;043 | 67.7269 | 193.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;053 | 67.7269 | 193.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;063 | 67.7269 | 193.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;073 | 67.7269 | 193.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;083 | 67.7269 | 193.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;093 | 67.7269 | 193.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;103 | 67.7269 | 193.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;113 | 67.7269 | 193.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;123 | 67.7379 | 193.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;133 | 67.7379 | 193.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;143 | 67.7379 | 193.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;153 | 67.7379 | 193.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;163 | 67.7379 | 193.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;173 | 67.7379 | 193.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;183 | 67.7379 | 193.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;193 | 67.7379 | 193.8739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;203 | 67.7379 | 193.8739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;213 | 67.7379 | 193.8739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;223 | 67.7449 | 193.8739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;233 | 67.7449 | 193.8739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;243 | 67.7449 | 193.8739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;253 | 67.7449 | 193.8739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;263 | 67.7449 | 193.8739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;273 | 67.7449 | 193.8739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;283 | 67.7449 | 193.8739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;293 | 67.7449 | 193.8912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;303 | 67.7449 | 193.8912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;313 | 67.7449 | 193.8912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;323 | 67.7539 | 193.8912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;333 | 67.7539 | 193.8912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;343 | 67.7539 | 193.8912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;353 | 67.7539 | 193.8912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;363 | 67.7539 | 193.8912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;373 | 67.7539 | 193.8912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;383 | 67.7539 | 193.8912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;393 | 67.7539 | 193.9251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;403 | 67.7539 | 193.9251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;413 | 67.7539 | 193.9251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;423 | 67.7649 | 193.9251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;433 | 67.7649 | 193.9251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;443 | 67.7649 | 193.9251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;453 | 67.7649 | 193.9251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;463 | 67.7649 | 193.9251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;473 | 67.7649 | 193.9251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;483 | 67.7649 | 193.9251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;493 | 67.7649 | 193.9714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;503 | 67.7649 | 193.9714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;513 | 67.7649 | 193.9714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;523 | 67.7749 | 193.9714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;533 | 67.7749 | 193.9714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;543 | 67.7749 | 193.9714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;553 | 67.7749 | 193.9714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;563 | 67.7749 | 193.9714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;573 | 67.7749 | 193.9714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;583 | 67.7749 | 193.9714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;593 | 67.7749 | 194.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;603 | 67.7749 | 194.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;613 | 67.7749 | 194.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;623 | 67.7849 | 194.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;633 | 67.7849 | 194.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;643 | 67.7849 | 194.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;653 | 67.7849 | 194.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;663 | 67.7849 | 194.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;673 | 67.7849 | 194.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;683 | 67.7849 | 194.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;693 | 67.7849 | 194.0631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;703 | 67.7849 | 194.0631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;713 | 67.7849 | 194.0631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;723 | 67.7979 | 194.0631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;733 | 67.7979 | 194.0631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;743 | 67.7979 | 194.0631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;753 | 67.7979 | 194.0631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;763 | 67.7979 | 194.0631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;773 | 67.7979 | 194.0631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;783 | 67.7979 | 194.0631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;793 | 67.7979 | 194.1119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;803 | 67.7979 | 194.1119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;813 | 67.7979 | 194.1119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;823 | 67.8079 | 194.1119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;833 | 67.8079 | 194.1119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;843 | 67.8079 | 194.1119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;853 | 67.8079 | 194.1119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;863 | 67.8079 | 194.1119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;873 | 67.8079 | 194.1119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;883 | 67.8079 | 194.1119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;893 | 67.8079 | 194.1597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;903 | 67.8079 | 194.1597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;913 | 67.8079 | 194.1597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;923 | 67.8169 | 194.1597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;933 | 67.8169 | 194.1597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;943 | 67.8169 | 194.1597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;953 | 67.8169 | 194.1597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;963 | 67.8169 | 194.1597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;973 | 67.8169 | 194.1597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;983 | 67.8169 | 194.1597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:34;993 | 67.8169 | 194.2099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;003 | 67.8169 | 194.2099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;013 | 67.8169 | 194.2099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;023 | 67.8169 | 194.2099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;033 | 67.8169 | 194.2099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;043 | 67.8279 | 194.2099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;053 | 67.8279 | 194.2099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;063 | 67.8279 | 194.2099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;073 | 67.8279 | 194.2099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;083 | 67.8279 | 194.2099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;093 | 67.8279 | 194.2701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;103 | 67.8279 | 194.2701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;113 | 67.8279 | 194.2701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;123 | 67.8279 | 194.2701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;133 | 67.8279 | 194.2701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;143 | 67.8389 | 194.2701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;153 | 67.8389 | 194.2701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;163 | 67.8389 | 194.2701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;173 | 67.8389 | 194.2701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;183 | 67.8389 | 194.2701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;193 | 67.8389 | 194.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;203 | 67.8389 | 194.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;213 | 67.8389 | 194.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;223 | 67.8389 | 194.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;233 | 67.8389 | 194.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;243 | 67.8489 | 194.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;253 | 67.8489 | 194.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;263 | 67.8489 | 194.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;273 | 67.8489 | 194.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;283 | 67.8489 | 194.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;293 | 67.8489 | 194.3679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;303 | 67.8489 | 194.3679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;313 | 67.8489 | 194.3679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;323 | 67.8489 | 194.3679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;333 | 67.8489 | 194.3679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;343 | 67.8589 | 194.3679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;353 | 67.8589 | 194.3679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;363 | 67.8589 | 194.3679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;373 | 67.8589 | 194.3679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;383 | 67.8589 | 194.3679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;393 | 67.8589 | 194.4039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;403 | 67.8589 | 194.4039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;413 | 67.8589 | 194.4039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;423 | 67.8589 | 194.4039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;433 | 67.8589 | 194.4039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;443 | 67.8709 | 194.4039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;453 | 67.8709 | 194.4039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;463 | 67.8709 | 194.4039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;473 | 67.8709 | 194.4039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;483 | 67.8709 | 194.4039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;493 | 67.8709 | 194.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;503 | 67.8709 | 194.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;513 | 67.8709 | 194.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;523 | 67.8709 | 194.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;533 | 67.8709 | 194.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;543 | 67.8809 | 194.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;553 | 67.8809 | 194.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;563 | 67.8809 | 194.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;573 | 67.8809 | 194.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;583 | 67.8809 | 194.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;593 | 67.8809 | 194.4697 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;603 | 67.8809 | 194.4697 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;613 | 67.8809 | 194.4697 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;623 | 67.8809 | 194.4697 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;633 | 67.8809 | 194.4697 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;643 | 67.8889 | 194.4697 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;653 | 67.8889 | 194.4697 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;663 | 67.8889 | 194.4697 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;673 | 67.8889 | 194.4697 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;683 | 67.8889 | 194.4697 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;693 | 67.8889 | 194.5007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;703 | 67.8889 | 194.5007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;713 | 67.8889 | 194.5007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;723 | 67.8889 | 194.5007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;733 | 67.8889 | 194.5007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;743 | 67.8999 | 194.5007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;753 | 67.8999 | 194.5007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;763 | 67.8999 | 194.5007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;773 | 67.8999 | 194.5007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;783 | 67.8999 | 194.5007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;793 | 67.8999 | 194.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;803 | 67.8999 | 194.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;813 | 67.8999 | 194.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;823 | 67.8999 | 194.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;833 | 67.8999 | 194.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;843 | 67.9079 | 194.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;853 | 67.9079 | 194.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;863 | 67.9079 | 194.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;873 | 67.9079 | 194.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;883 | 67.9079 | 194.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;893 | 67.9079 | 194.5994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;903 | 67.9079 | 194.5994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;913 | 67.9079 | 194.5994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;923 | 67.9079 | 194.5994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;933 | 67.9079 | 194.5994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;943 | 67.9149 | 194.5994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;953 | 67.9149 | 194.5994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;963 | 67.9149 | 194.5994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;973 | 67.9149 | 194.5994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;983 | 67.9149 | 194.5994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:35;993 | 67.9149 | 194.6434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;003 | 67.9149 | 194.6434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;013 | 67.9149 | 194.6434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;023 | 67.9149 | 194.6434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;033 | 67.9149 | 194.6434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;043 | 67.9239 | 194.6434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;053 | 67.9239 | 194.6434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;063 | 67.9239 | 194.6434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;073 | 67.9239 | 194.6434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;083 | 67.9239 | 194.6434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;093 | 67.9239 | 194.6963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;103 | 67.9239 | 194.6963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;113 | 67.9239 | 194.6963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;123 | 67.9239 | 194.6963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;133 | 67.9239 | 194.6963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;143 | 67.9319 | 194.6963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;153 | 67.9319 | 194.6963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;163 | 67.9319 | 194.6963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;173 | 67.9319 | 194.6963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;183 | 67.9319 | 194.6963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;193 | 67.9319 | 194.7628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;203 | 67.9319 | 194.7628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;213 | 67.9319 | 194.7628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;223 | 67.9319 | 194.7628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;233 | 67.9319 | 194.7628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;243 | 67.9389 | 194.7628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;253 | 67.9389 | 194.7628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;263 | 67.9389 | 194.7628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;273 | 67.9389 | 194.7628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;283 | 67.9389 | 194.7628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;293 | 67.9389 | 194.8292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;303 | 67.9389 | 194.8292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;313 | 67.9389 | 194.8292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;323 | 67.9389 | 194.8292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;333 | 67.9389 | 194.8292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;343 | 67.9389 | 194.8292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;353 | 67.9389 | 194.8292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;363 | 67.9389 | 194.8292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;373 | 67.9469 | 194.8292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;383 | 67.9469 | 194.8292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;393 | 67.9469 | 194.8995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;403 | 67.9469 | 194.8995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;413 | 67.9469 | 194.8995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;423 | 67.9469 | 194.8995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;433 | 67.9469 | 194.8995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;443 | 67.9469 | 194.8995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;453 | 67.9469 | 194.8995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;463 | 67.9469 | 194.8995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;473 | 67.9559 | 194.8995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;483 | 67.9559 | 194.8995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;493 | 67.9559 | 194.9825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;503 | 67.9559 | 194.9825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;513 | 67.9559 | 194.9825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;523 | 67.9559 | 194.9825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;533 | 67.9559 | 194.9825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;543 | 67.9559 | 194.9825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;553 | 67.9559 | 194.9825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;563 | 67.9559 | 194.9825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;573 | 67.9609 | 194.9825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;583 | 67.9609 | 194.9825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;593 | 67.9609 | 195.05 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;603 | 67.9609 | 195.05 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;613 | 67.9609 | 195.05 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;623 | 67.9609 | 195.05 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;633 | 67.9609 | 195.05 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;643 | 67.9609 | 195.05 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;653 | 67.9609 | 195.05 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;663 | 67.9609 | 195.05 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;673 | 67.9699 | 195.05 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;683 | 67.9699 | 195.05 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;693 | 67.9699 | 195.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;703 | 67.9699 | 195.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;713 | 67.9699 | 195.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;723 | 67.9699 | 195.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;733 | 67.9699 | 195.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;743 | 67.9699 | 195.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;753 | 67.9699 | 195.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;763 | 67.9699 | 195.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;773 | 67.9779 | 195.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;783 | 67.9779 | 195.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;793 | 67.9779 | 195.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;803 | 67.9779 | 195.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;813 | 67.9779 | 195.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;823 | 67.9779 | 195.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;833 | 67.9779 | 195.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;843 | 67.9779 | 195.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;853 | 67.9779 | 195.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;863 | 67.9779 | 195.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;873 | 67.9879 | 195.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;883 | 67.9879 | 195.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;893 | 67.9879 | 195.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;903 | 67.9879 | 195.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;913 | 67.9879 | 195.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;923 | 67.9879 | 195.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;933 | 67.9879 | 195.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;943 | 67.9879 | 195.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;953 | 67.9879 | 195.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;963 | 67.9879 | 195.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;973 | 67.9929 | 195.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;983 | 67.9929 | 195.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:36;993 | 67.9929 | 195.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;003 | 67.9929 | 195.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;013 | 67.9929 | 195.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;023 | 67.9929 | 195.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;033 | 67.9929 | 195.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;043 | 67.9929 | 195.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;053 | 67.9929 | 195.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;063 | 67.9929 | 195.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;073 | 68.0029 | 195.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;083 | 68.0029 | 195.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;093 | 68.0029 | 195.158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;103 | 68.0029 | 195.158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;113 | 68.0029 | 195.158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;123 | 68.0029 | 195.158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;133 | 68.0029 | 195.158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;143 | 68.0029 | 195.158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;153 | 68.0029 | 195.158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;163 | 68.0029 | 195.158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;173 | 68.0109 | 195.158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;183 | 68.0109 | 195.158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;193 | 68.0109 | 195.2066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;203 | 68.0109 | 195.2066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;213 | 68.0109 | 195.2066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;223 | 68.0109 | 195.2066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;233 | 68.0109 | 195.2066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;243 | 68.0109 | 195.2066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;253 | 68.0109 | 195.2066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;263 | 68.0109 | 195.2066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;273 | 68.0179 | 195.2066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;283 | 68.0179 | 195.2066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;293 | 68.0179 | 195.2645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;303 | 68.0179 | 195.2645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;313 | 68.0179 | 195.2645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;323 | 68.0179 | 195.2645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;333 | 68.0179 | 195.2645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;343 | 68.0179 | 195.2645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;353 | 68.0179 | 195.2645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;363 | 68.0179 | 195.2645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;373 | 68.0279 | 195.2645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;383 | 68.0279 | 195.2645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;393 | 68.0279 | 195.3183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;403 | 68.0279 | 195.3183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;413 | 68.0279 | 195.3183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;423 | 68.0279 | 195.3183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;433 | 68.0279 | 195.3183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;443 | 68.0279 | 195.3183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;453 | 68.0279 | 195.3183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;463 | 68.0279 | 195.3183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;473 | 68.0379 | 195.3183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;483 | 68.0379 | 195.3183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;493 | 68.0379 | 195.3769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;503 | 68.0379 | 195.3769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;513 | 68.0379 | 195.3769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;523 | 68.0379 | 195.3769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;533 | 68.0379 | 195.3769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;543 | 68.0379 | 195.3769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;553 | 68.0379 | 195.3769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;563 | 68.0379 | 195.3769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;573 | 68.0449 | 195.3769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;583 | 68.0449 | 195.3769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;593 | 68.0449 | 195.4358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;603 | 68.0449 | 195.4358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;613 | 68.0449 | 195.4358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;623 | 68.0449 | 195.4358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;633 | 68.0449 | 195.4358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;643 | 68.0449 | 195.4358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;653 | 68.0449 | 195.4358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;663 | 68.0449 | 195.4358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;673 | 68.0539 | 195.4358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;683 | 68.0539 | 195.4358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;693 | 68.0539 | 195.4801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;703 | 68.0539 | 195.4801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;713 | 68.0539 | 195.4801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;723 | 68.0539 | 195.4801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;733 | 68.0539 | 195.4801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;743 | 68.0539 | 195.4801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;753 | 68.0539 | 195.4801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;763 | 68.0539 | 195.4801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;773 | 68.0649 | 195.4801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;783 | 68.0649 | 195.4801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;793 | 68.0649 | 195.523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;803 | 68.0649 | 195.523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;813 | 68.0649 | 195.523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;823 | 68.0649 | 195.523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;833 | 68.0649 | 195.523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;843 | 68.0649 | 195.523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;853 | 68.0649 | 195.523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;863 | 68.0649 | 195.523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;873 | 68.0729 | 195.523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;883 | 68.0729 | 195.523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;893 | 68.0729 | 195.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;903 | 68.0729 | 195.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;913 | 68.0729 | 195.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;923 | 68.0729 | 195.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;933 | 68.0729 | 195.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;943 | 68.0729 | 195.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;953 | 68.0729 | 195.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;963 | 68.0729 | 195.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;973 | 68.0829 | 195.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;983 | 68.0829 | 195.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:37;993 | 68.0829 | 195.6279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;003 | 68.0829 | 195.6279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;013 | 68.0829 | 195.6279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;023 | 68.0829 | 195.6279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;033 | 68.0829 | 195.6279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;043 | 68.0829 | 195.6279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;053 | 68.0829 | 195.6279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;063 | 68.0829 | 195.6279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;073 | 68.0939 | 195.6279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;083 | 68.0939 | 195.6279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;093 | 68.0939 | 195.6621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;103 | 68.0939 | 195.6621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;113 | 68.0939 | 195.6621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;123 | 68.0939 | 195.6621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;133 | 68.0939 | 195.6621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;143 | 68.0939 | 195.6621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;153 | 68.0939 | 195.6621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;163 | 68.0939 | 195.6621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;173 | 68.1029 | 195.6621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;183 | 68.1029 | 195.6621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;193 | 68.1029 | 195.6921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;203 | 68.1029 | 195.6921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;213 | 68.1029 | 195.6921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;223 | 68.1029 | 195.6921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;233 | 68.1029 | 195.6921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;243 | 68.1029 | 195.6921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;253 | 68.1029 | 195.6921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;263 | 68.1029 | 195.6921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;273 | 68.1099 | 195.6921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;283 | 68.1099 | 195.6921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;293 | 68.1099 | 195.7175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;303 | 68.1099 | 195.7175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;313 | 68.1099 | 195.7175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;323 | 68.1099 | 195.7175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;333 | 68.1099 | 195.7175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;343 | 68.1099 | 195.7175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;353 | 68.1099 | 195.7175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;363 | 68.1099 | 195.7175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;373 | 68.1209 | 195.7175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;383 | 68.1209 | 195.7175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;393 | 68.1209 | 195.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;403 | 68.1209 | 195.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;413 | 68.1209 | 195.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;423 | 68.1209 | 195.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;433 | 68.1209 | 195.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;443 | 68.1209 | 195.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;453 | 68.1209 | 195.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;463 | 68.1209 | 195.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;473 | 68.1299 | 195.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;483 | 68.1299 | 195.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;493 | 68.1299 | 195.76 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;503 | 68.1299 | 195.76 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;513 | 68.1299 | 195.76 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;523 | 68.1299 | 195.76 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;533 | 68.1299 | 195.76 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;543 | 68.1299 | 195.76 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;553 | 68.1299 | 195.76 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;563 | 68.1299 | 195.76 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;573 | 68.1369 | 195.76 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;583 | 68.1369 | 195.76 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;593 | 68.1369 | 195.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;603 | 68.1369 | 195.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;613 | 68.1369 | 195.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;623 | 68.1369 | 195.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;633 | 68.1369 | 195.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;643 | 68.1369 | 195.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;653 | 68.1369 | 195.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;663 | 68.1369 | 195.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;673 | 68.1479 | 195.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;683 | 68.1479 | 195.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;693 | 68.1479 | 195.8748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;703 | 68.1479 | 195.8748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;713 | 68.1479 | 195.8748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;723 | 68.1479 | 195.8748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;733 | 68.1479 | 195.8748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;743 | 68.1479 | 195.8748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;753 | 68.1479 | 195.8748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;763 | 68.1479 | 195.8748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;773 | 68.1569 | 195.8748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;783 | 68.1569 | 195.8748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;793 | 68.1569 | 195.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;803 | 68.1569 | 195.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;813 | 68.1569 | 195.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;823 | 68.1569 | 195.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;833 | 68.1569 | 195.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;843 | 68.1569 | 195.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;853 | 68.1569 | 195.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;863 | 68.1569 | 195.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;873 | 68.1569 | 195.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;883 | 68.1569 | 195.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;893 | 68.1569 | 196.0193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;903 | 68.1629 | 196.0193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;913 | 68.1629 | 196.0193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;923 | 68.1629 | 196.0193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;933 | 68.1629 | 196.0193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;943 | 68.1629 | 196.0193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;953 | 68.1629 | 196.0193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;963 | 68.1629 | 196.0193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;973 | 68.1629 | 196.0193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;983 | 68.1629 | 196.0193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:38;993 | 68.1629 | 196.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;003 | 68.1709 | 196.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;013 | 68.1709 | 196.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;023 | 68.1709 | 196.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;033 | 68.1709 | 196.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;043 | 68.1709 | 196.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;053 | 68.1709 | 196.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;063 | 68.1709 | 196.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;073 | 68.1709 | 196.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;083 | 68.1709 | 196.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;093 | 68.1709 | 196.1322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;103 | 68.1799 | 196.1322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;113 | 68.1799 | 196.1322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;123 | 68.1799 | 196.1322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;133 | 68.1799 | 196.1322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;143 | 68.1799 | 196.1322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;153 | 68.1799 | 196.1322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;163 | 68.1799 | 196.1322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;173 | 68.1799 | 196.1322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;183 | 68.1799 | 196.1322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;193 | 68.1799 | 196.1536 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;203 | 68.1859 | 196.1536 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;213 | 68.1859 | 196.1536 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;223 | 68.1859 | 196.1536 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;233 | 68.1859 | 196.1536 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;243 | 68.1859 | 196.1536 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;253 | 68.1859 | 196.1536 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;263 | 68.1859 | 196.1536 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;273 | 68.1859 | 196.1536 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;283 | 68.1859 | 196.1536 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;293 | 68.1859 | 196.1654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;303 | 68.1909 | 196.1654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;313 | 68.1909 | 196.1654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;323 | 68.1909 | 196.1654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;333 | 68.1909 | 196.1654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;343 | 68.1909 | 196.1654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;353 | 68.1909 | 196.1654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;363 | 68.1909 | 196.1654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;373 | 68.1909 | 196.1654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;383 | 68.1909 | 196.1654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;393 | 68.1909 | 196.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;403 | 68.1989 | 196.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;413 | 68.1989 | 196.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;423 | 68.1989 | 196.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;433 | 68.1989 | 196.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;443 | 68.1989 | 196.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;453 | 68.1989 | 196.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;463 | 68.1989 | 196.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;473 | 68.1989 | 196.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;483 | 68.1989 | 196.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;493 | 68.1989 | 196.1789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;503 | 68.2059 | 196.1789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;513 | 68.2059 | 196.1789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;523 | 68.2059 | 196.1789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;533 | 68.2059 | 196.1789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;543 | 68.2059 | 196.1789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;553 | 68.2059 | 196.1789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;563 | 68.2059 | 196.1789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;573 | 68.2059 | 196.1789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;583 | 68.2059 | 196.1789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;593 | 68.2059 | 196.1851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;603 | 68.2099 | 196.1851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;613 | 68.2099 | 196.1851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;623 | 68.2099 | 196.1851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;633 | 68.2099 | 196.1851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;643 | 68.2099 | 196.1851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;653 | 68.2099 | 196.1851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;663 | 68.2099 | 196.1851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;673 | 68.2099 | 196.1851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;683 | 68.2099 | 196.1851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;693 | 68.2099 | 196.1918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;703 | 68.2169 | 196.1918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;713 | 68.2169 | 196.1918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;723 | 68.2169 | 196.1918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;733 | 68.2169 | 196.1918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;743 | 68.2169 | 196.1918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;753 | 68.2169 | 196.1918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;763 | 68.2169 | 196.1918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;773 | 68.2169 | 196.1918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;783 | 68.2169 | 196.1918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;793 | 68.2169 | 196.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;803 | 68.2249 | 196.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;813 | 68.2249 | 196.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;823 | 68.2249 | 196.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;833 | 68.2249 | 196.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;843 | 68.2249 | 196.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;853 | 68.2249 | 196.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;863 | 68.2249 | 196.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;873 | 68.2249 | 196.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;883 | 68.2249 | 196.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;893 | 68.2249 | 196.2151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;903 | 68.2299 | 196.2151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;913 | 68.2299 | 196.2151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;923 | 68.2299 | 196.2151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;933 | 68.2299 | 196.2151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;943 | 68.2299 | 196.2151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;953 | 68.2299 | 196.2151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;963 | 68.2299 | 196.2151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;973 | 68.2299 | 196.2151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;983 | 68.2299 | 196.2151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:39;993 | 68.2299 | 196.2389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;003 | 68.2359 | 196.2389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;013 | 68.2359 | 196.2389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;023 | 68.2359 | 196.2389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;033 | 68.2359 | 196.2389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;043 | 68.2359 | 196.2389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;053 | 68.2359 | 196.2389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;063 | 68.2359 | 196.2389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;073 | 68.2359 | 196.2389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;083 | 68.2359 | 196.2389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;093 | 68.2359 | 196.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;103 | 68.2439 | 196.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;113 | 68.2439 | 196.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;123 | 68.2439 | 196.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;133 | 68.2439 | 196.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;143 | 68.2439 | 196.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;153 | 68.2439 | 196.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;163 | 68.2439 | 196.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;173 | 68.2439 | 196.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;183 | 68.2439 | 196.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;193 | 68.2439 | 196.3252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;203 | 68.2499 | 196.3252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;213 | 68.2499 | 196.3252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;223 | 68.2499 | 196.3252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;233 | 68.2499 | 196.3252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;243 | 68.2499 | 196.3252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;253 | 68.2499 | 196.3252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;263 | 68.2499 | 196.3252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;273 | 68.2499 | 196.3252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;283 | 68.2499 | 196.3252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;293 | 68.2499 | 196.3743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;303 | 68.2569 | 196.3743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;313 | 68.2569 | 196.3743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;323 | 68.2569 | 196.3743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;333 | 68.2569 | 196.3743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;343 | 68.2569 | 196.3743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;353 | 68.2569 | 196.3743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;363 | 68.2569 | 196.3743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;373 | 68.2569 | 196.3743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;383 | 68.2569 | 196.3743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;393 | 68.2569 | 196.4157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;403 | 68.2659 | 196.4157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;413 | 68.2659 | 196.4157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;423 | 68.2659 | 196.4157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;433 | 68.2659 | 196.4157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;443 | 68.2659 | 196.4157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;453 | 68.2659 | 196.4157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;463 | 68.2659 | 196.4157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;473 | 68.2659 | 196.4157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;483 | 68.2659 | 196.4157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;493 | 68.2659 | 196.4461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;503 | 68.2729 | 196.4461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;513 | 68.2729 | 196.4461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;523 | 68.2729 | 196.4461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;533 | 68.2729 | 196.4461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;543 | 68.2729 | 196.4461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;553 | 68.2729 | 196.4461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;563 | 68.2729 | 196.4461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;573 | 68.2729 | 196.4461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;583 | 68.2729 | 196.4461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;593 | 68.2729 | 196.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;603 | 68.2799 | 196.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;613 | 68.2799 | 196.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;623 | 68.2799 | 196.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;633 | 68.2799 | 196.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;643 | 68.2799 | 196.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;653 | 68.2799 | 196.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;663 | 68.2799 | 196.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;673 | 68.2799 | 196.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;683 | 68.2799 | 196.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;693 | 68.2799 | 196.4924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;703 | 68.2889 | 196.4924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;713 | 68.2889 | 196.4924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;723 | 68.2889 | 196.4924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;733 | 68.2889 | 196.4924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;743 | 68.2889 | 196.4924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;753 | 68.2889 | 196.4924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;763 | 68.2889 | 196.4924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;773 | 68.2889 | 196.4924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;783 | 68.2889 | 196.4924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;793 | 68.2889 | 196.517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;803 | 68.2979 | 196.517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;813 | 68.2979 | 196.517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;823 | 68.2979 | 196.517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;833 | 68.2979 | 196.517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;843 | 68.2979 | 196.517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;853 | 68.2979 | 196.517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;863 | 68.2979 | 196.517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;873 | 68.2979 | 196.517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;883 | 68.2979 | 196.517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;893 | 68.2979 | 196.5432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;903 | 68.3059 | 196.5432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;913 | 68.3059 | 196.5432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;923 | 68.3059 | 196.5432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;933 | 68.3059 | 196.5432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;943 | 68.3059 | 196.5432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;953 | 68.3059 | 196.5432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;963 | 68.3059 | 196.5432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;973 | 68.3059 | 196.5432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;983 | 68.3059 | 196.5432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:40;993 | 68.3059 | 196.5652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;003 | 68.3139 | 196.5652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;013 | 68.3139 | 196.5652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;023 | 68.3139 | 196.5652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;033 | 68.3139 | 196.5652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;043 | 68.3139 | 196.5652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;053 | 68.3139 | 196.5652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;063 | 68.3139 | 196.5652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;073 | 68.3139 | 196.5652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;083 | 68.3139 | 196.5652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;093 | 68.3139 | 196.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;103 | 68.3229 | 196.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;113 | 68.3229 | 196.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;123 | 68.3229 | 196.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;133 | 68.3229 | 196.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;143 | 68.3229 | 196.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;153 | 68.3229 | 196.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;163 | 68.3229 | 196.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;173 | 68.3229 | 196.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;183 | 68.3229 | 196.5851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;193 | 68.3229 | 196.6076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;203 | 68.3309 | 196.6076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;213 | 68.3309 | 196.6076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;223 | 68.3309 | 196.6076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;233 | 68.3309 | 196.6076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;243 | 68.3309 | 196.6076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;253 | 68.3309 | 196.6076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;263 | 68.3309 | 196.6076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;273 | 68.3309 | 196.6076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;283 | 68.3309 | 196.6076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;293 | 68.3309 | 196.6405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;303 | 68.3379 | 196.6405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;313 | 68.3379 | 196.6405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;323 | 68.3379 | 196.6405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;333 | 68.3379 | 196.6405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;343 | 68.3379 | 196.6405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;353 | 68.3379 | 196.6405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;363 | 68.3379 | 196.6405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;373 | 68.3379 | 196.6405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;383 | 68.3379 | 196.6405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;393 | 68.3379 | 196.6814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;403 | 68.3379 | 196.6814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;413 | 68.3379 | 196.6814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;423 | 68.3479 | 196.6814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;433 | 68.3479 | 196.6814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;443 | 68.3479 | 196.6814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;453 | 68.3479 | 196.6814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;463 | 68.3479 | 196.6814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;473 | 68.3479 | 196.6814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;483 | 68.3479 | 196.6814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;493 | 68.3479 | 196.7267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;503 | 68.3479 | 196.7267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;513 | 68.3479 | 196.7267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;523 | 68.3579 | 196.7267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;533 | 68.3579 | 196.7267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;543 | 68.3579 | 196.7267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;553 | 68.3579 | 196.7267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;563 | 68.3579 | 196.7267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;573 | 68.3579 | 196.7267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;583 | 68.3579 | 196.7267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;593 | 68.3579 | 196.7862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;603 | 68.3579 | 196.7862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;613 | 68.3579 | 196.7862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;623 | 68.3629 | 196.7862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;633 | 68.3629 | 196.7862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;643 | 68.3629 | 196.7862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;653 | 68.3629 | 196.7862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;663 | 68.3629 | 196.7862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;673 | 68.3629 | 196.7862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;683 | 68.3629 | 196.7862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;693 | 68.3629 | 196.8532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;703 | 68.3629 | 196.8532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;713 | 68.3629 | 196.8532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;723 | 68.3709 | 196.8532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;733 | 68.3709 | 196.8532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;743 | 68.3709 | 196.8532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;753 | 68.3709 | 196.8532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;763 | 68.3709 | 196.8532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;773 | 68.3709 | 196.8532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;783 | 68.3709 | 196.8532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;793 | 68.3709 | 196.9126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;803 | 68.3709 | 196.9126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;813 | 68.3709 | 196.9126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;823 | 68.3819 | 196.9126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;833 | 68.3819 | 196.9126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;843 | 68.3819 | 196.9126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;853 | 68.3819 | 196.9126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;863 | 68.3819 | 196.9126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;873 | 68.3819 | 196.9126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;883 | 68.3819 | 196.9126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;893 | 68.3819 | 196.9541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;903 | 68.3819 | 196.9541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;913 | 68.3819 | 196.9541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;923 | 68.3869 | 196.9541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;933 | 68.3869 | 196.9541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;943 | 68.3869 | 196.9541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;953 | 68.3869 | 196.9541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;963 | 68.3869 | 196.9541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;973 | 68.3869 | 196.9541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;983 | 68.3869 | 196.9541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:41;993 | 68.3869 | 196.9769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;003 | 68.3869 | 196.9769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;013 | 68.3869 | 196.9769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;023 | 68.3939 | 196.9769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;033 | 68.3939 | 196.9769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;043 | 68.3939 | 196.9769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;053 | 68.3939 | 196.9769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;063 | 68.3939 | 196.9769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;073 | 68.3939 | 196.9769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;083 | 68.3939 | 196.9769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;093 | 68.3939 | 196.9892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;103 | 68.3939 | 196.9892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;113 | 68.3939 | 196.9892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;123 | 68.4029 | 196.9892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;133 | 68.4029 | 196.9892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;143 | 68.4029 | 196.9892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;153 | 68.4029 | 196.9892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;163 | 68.4029 | 196.9892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;173 | 68.4029 | 196.9892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;183 | 68.4029 | 196.9892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;193 | 68.4029 | 196.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;203 | 68.4029 | 196.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;213 | 68.4029 | 196.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;223 | 68.4079 | 196.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;233 | 68.4079 | 196.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;243 | 68.4079 | 196.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;253 | 68.4079 | 196.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;263 | 68.4079 | 196.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;273 | 68.4079 | 196.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;283 | 68.4079 | 196.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;293 | 68.4079 | 197.0055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;303 | 68.4079 | 197.0055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;313 | 68.4079 | 197.0055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;323 | 68.4139 | 197.0055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;333 | 68.4139 | 197.0055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;343 | 68.4139 | 197.0055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;353 | 68.4139 | 197.0055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;363 | 68.4139 | 197.0055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;373 | 68.4139 | 197.0055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;383 | 68.4139 | 197.0055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;393 | 68.4139 | 197.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;403 | 68.4139 | 197.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;413 | 68.4139 | 197.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;423 | 68.4219 | 197.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;433 | 68.4219 | 197.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;443 | 68.4219 | 197.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;453 | 68.4219 | 197.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;463 | 68.4219 | 197.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;473 | 68.4219 | 197.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;483 | 68.4219 | 197.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;493 | 68.4219 | 197.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;503 | 68.4219 | 197.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;513 | 68.4219 | 197.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;523 | 68.4289 | 197.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;533 | 68.4289 | 197.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;543 | 68.4289 | 197.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;553 | 68.4289 | 197.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;563 | 68.4289 | 197.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;573 | 68.4289 | 197.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;583 | 68.4289 | 197.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;593 | 68.4289 | 197.0594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;603 | 68.4289 | 197.0594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;613 | 68.4289 | 197.0594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;623 | 68.4329 | 197.0594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;633 | 68.4329 | 197.0594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;643 | 68.4329 | 197.0594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;653 | 68.4329 | 197.0594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;663 | 68.4329 | 197.0594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;673 | 68.4329 | 197.0594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;683 | 68.4329 | 197.0594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;693 | 68.4329 | 197.0881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;703 | 68.4329 | 197.0881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;713 | 68.4329 | 197.0881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;723 | 68.4419 | 197.0881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;733 | 68.4419 | 197.0881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;743 | 68.4419 | 197.0881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;753 | 68.4419 | 197.0881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;763 | 68.4419 | 197.0881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;773 | 68.4419 | 197.0881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;783 | 68.4419 | 197.0881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;793 | 68.4419 | 197.1161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;803 | 68.4419 | 197.1161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;813 | 68.4419 | 197.1161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;823 | 68.4489 | 197.1161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;833 | 68.4489 | 197.1161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;843 | 68.4489 | 197.1161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;853 | 68.4489 | 197.1161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;863 | 68.4489 | 197.1161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;873 | 68.4489 | 197.1161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;883 | 68.4489 | 197.1161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;893 | 68.4489 | 197.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;903 | 68.4489 | 197.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;913 | 68.4489 | 197.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;923 | 68.4539 | 197.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;933 | 68.4539 | 197.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;943 | 68.4539 | 197.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;953 | 68.4539 | 197.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;963 | 68.4539 | 197.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;973 | 68.4539 | 197.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;983 | 68.4539 | 197.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:42;993 | 68.4539 | 197.1673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;003 | 68.4539 | 197.1673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;013 | 68.4539 | 197.1673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;023 | 68.4599 | 197.1673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;033 | 68.4599 | 197.1673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;043 | 68.4599 | 197.1673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;053 | 68.4599 | 197.1673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;063 | 68.4599 | 197.1673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;073 | 68.4599 | 197.1673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;083 | 68.4599 | 197.1673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;093 | 68.4599 | 197.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;103 | 68.4599 | 197.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;113 | 68.4599 | 197.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;123 | 68.4679 | 197.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;133 | 68.4679 | 197.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;143 | 68.4679 | 197.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;153 | 68.4679 | 197.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;163 | 68.4679 | 197.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;173 | 68.4679 | 197.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;183 | 68.4679 | 197.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;193 | 68.4679 | 197.2263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;203 | 68.4679 | 197.2263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;213 | 68.4679 | 197.2263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;223 | 68.4749 | 197.2263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;233 | 68.4749 | 197.2263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;243 | 68.4749 | 197.2263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;253 | 68.4749 | 197.2263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;263 | 68.4749 | 197.2263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;273 | 68.4749 | 197.2263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;283 | 68.4749 | 197.2263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;293 | 68.4749 | 197.2557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;303 | 68.4749 | 197.2557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;313 | 68.4749 | 197.2557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;323 | 68.4799 | 197.2557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;333 | 68.4799 | 197.2557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;343 | 68.4799 | 197.2557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;353 | 68.4799 | 197.2557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;363 | 68.4799 | 197.2557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;373 | 68.4799 | 197.2557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;383 | 68.4799 | 197.2557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;393 | 68.4799 | 197.2798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;403 | 68.4799 | 197.2798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;413 | 68.4799 | 197.2798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;423 | 68.4869 | 197.2798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;433 | 68.4869 | 197.2798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;443 | 68.4869 | 197.2798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;453 | 68.4869 | 197.2798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;463 | 68.4869 | 197.2798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;473 | 68.4869 | 197.2798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;483 | 68.4869 | 197.2798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;493 | 68.4869 | 197.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;503 | 68.4869 | 197.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;513 | 68.4869 | 197.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;523 | 68.4949 | 197.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;533 | 68.4949 | 197.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;543 | 68.4949 | 197.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;553 | 68.4949 | 197.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;563 | 68.4949 | 197.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;573 | 68.4949 | 197.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;583 | 68.4949 | 197.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;593 | 68.4949 | 197.3094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;603 | 68.4949 | 197.3094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;613 | 68.4949 | 197.3094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;623 | 68.4989 | 197.3094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;633 | 68.4989 | 197.3094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;643 | 68.4989 | 197.3094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;653 | 68.4989 | 197.3094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;663 | 68.4989 | 197.3094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;673 | 68.4989 | 197.3094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;683 | 68.4989 | 197.3094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;693 | 68.4989 | 197.3194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;703 | 68.4989 | 197.3194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;713 | 68.4989 | 197.3194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;723 | 68.5079 | 197.3194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;733 | 68.5079 | 197.3194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;743 | 68.5079 | 197.3194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;753 | 68.5079 | 197.3194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;763 | 68.5079 | 197.3194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;773 | 68.5079 | 197.3194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;783 | 68.5079 | 197.3194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;793 | 68.5079 | 197.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;803 | 68.5079 | 197.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;813 | 68.5079 | 197.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;823 | 68.5139 | 197.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;833 | 68.5139 | 197.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;843 | 68.5139 | 197.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;853 | 68.5139 | 197.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;863 | 68.5139 | 197.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;873 | 68.5139 | 197.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;883 | 68.5139 | 197.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;893 | 68.5139 | 197.3627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;903 | 68.5139 | 197.3627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;913 | 68.5139 | 197.3627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;923 | 68.5199 | 197.3627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;933 | 68.5199 | 197.3627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;943 | 68.5199 | 197.3627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;953 | 68.5199 | 197.3627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;963 | 68.5199 | 197.3627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;973 | 68.5199 | 197.3627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;983 | 68.5199 | 197.3627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:43;993 | 68.5199 | 197.4066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;003 | 68.5199 | 197.4066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;013 | 68.5199 | 197.4066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;023 | 68.5259 | 197.4066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;033 | 68.5259 | 197.4066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;043 | 68.5259 | 197.4066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;053 | 68.5259 | 197.4066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;063 | 68.5259 | 197.4066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;073 | 68.5259 | 197.4066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;083 | 68.5259 | 197.4066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;093 | 68.5259 | 197.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;103 | 68.5259 | 197.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;113 | 68.5259 | 197.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;123 | 68.5339 | 197.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;133 | 68.5339 | 197.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;143 | 68.5339 | 197.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;153 | 68.5339 | 197.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;163 | 68.5339 | 197.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;173 | 68.5339 | 197.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;183 | 68.5339 | 197.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;193 | 68.5339 | 197.5233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;203 | 68.5339 | 197.5233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;213 | 68.5339 | 197.5233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;223 | 68.5409 | 197.5233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;233 | 68.5409 | 197.5233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;243 | 68.5409 | 197.5233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;253 | 68.5409 | 197.5233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;263 | 68.5409 | 197.5233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;273 | 68.5409 | 197.5233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;283 | 68.5409 | 197.5233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;293 | 68.5409 | 197.5797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;303 | 68.5409 | 197.5797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;313 | 68.5409 | 197.5797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;323 | 68.5459 | 197.5797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;333 | 68.5459 | 197.5797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;343 | 68.5459 | 197.5797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;353 | 68.5459 | 197.5797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;363 | 68.5459 | 197.5797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;373 | 68.5459 | 197.5797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;383 | 68.5459 | 197.5797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;393 | 68.5459 | 197.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;403 | 68.5459 | 197.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;413 | 68.5459 | 197.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;423 | 68.5549 | 197.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;433 | 68.5549 | 197.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;443 | 68.5549 | 197.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;453 | 68.5549 | 197.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;463 | 68.5549 | 197.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;473 | 68.5549 | 197.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;483 | 68.5549 | 197.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;493 | 68.5549 | 197.6702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;503 | 68.5549 | 197.6702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;513 | 68.5549 | 197.6702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;523 | 68.5619 | 197.6702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;533 | 68.5619 | 197.6702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;543 | 68.5619 | 197.6702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;553 | 68.5619 | 197.6702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;563 | 68.5619 | 197.6702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;573 | 68.5619 | 197.6702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;583 | 68.5619 | 197.6702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;593 | 68.5619 | 197.7019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;603 | 68.5619 | 197.7019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;613 | 68.5619 | 197.7019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;623 | 68.5659 | 197.7019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;633 | 68.5659 | 197.7019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;643 | 68.5659 | 197.7019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;653 | 68.5659 | 197.7019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;663 | 68.5659 | 197.7019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;673 | 68.5659 | 197.7019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;683 | 68.5659 | 197.7019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;693 | 68.5659 | 197.7281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;703 | 68.5659 | 197.7281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;713 | 68.5659 | 197.7281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;723 | 68.5729 | 197.7281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;733 | 68.5729 | 197.7281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;743 | 68.5729 | 197.7281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;753 | 68.5729 | 197.7281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;763 | 68.5729 | 197.7281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;773 | 68.5729 | 197.7281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;783 | 68.5729 | 197.7281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;793 | 68.5729 | 197.751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;803 | 68.5729 | 197.751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;813 | 68.5729 | 197.751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;823 | 68.5809 | 197.751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;833 | 68.5809 | 197.751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;843 | 68.5809 | 197.751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;853 | 68.5809 | 197.751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;863 | 68.5809 | 197.751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;873 | 68.5809 | 197.751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;883 | 68.5809 | 197.751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;893 | 68.5809 | 197.763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;903 | 68.5809 | 197.763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;913 | 68.5809 | 197.763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;923 | 68.5849 | 197.763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;933 | 68.5849 | 197.763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;943 | 68.5849 | 197.763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;953 | 68.5849 | 197.763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;963 | 68.5849 | 197.763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;973 | 68.5849 | 197.763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;983 | 68.5849 | 197.763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:44;993 | 68.5849 | 197.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;003 | 68.5849 | 197.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;013 | 68.5849 | 197.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;023 | 68.5909 | 197.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;033 | 68.5909 | 197.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;043 | 68.5909 | 197.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;053 | 68.5909 | 197.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;063 | 68.5909 | 197.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;073 | 68.5909 | 197.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;083 | 68.5909 | 197.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;093 | 68.5909 | 197.7778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;103 | 68.5909 | 197.7778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;113 | 68.5909 | 197.7778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;123 | 68.5909 | 197.7778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;133 | 68.5909 | 197.7778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;143 | 68.5989 | 197.7778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;153 | 68.5989 | 197.7778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;163 | 68.5989 | 197.7778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;173 | 68.5989 | 197.7778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;183 | 68.5989 | 197.7778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;193 | 68.5989 | 197.7929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;203 | 68.5989 | 197.7929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;213 | 68.5989 | 197.7929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;223 | 68.5989 | 197.7929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;233 | 68.5989 | 197.7929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;243 | 68.6049 | 197.7929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;253 | 68.6049 | 197.7929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;263 | 68.6049 | 197.7929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;273 | 68.6049 | 197.7929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;283 | 68.6049 | 197.7929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;293 | 68.6049 | 197.8093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;303 | 68.6049 | 197.8093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;313 | 68.6049 | 197.8093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;323 | 68.6049 | 197.8093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;333 | 68.6049 | 197.8093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;343 | 68.6109 | 197.8093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;353 | 68.6109 | 197.8093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;363 | 68.6109 | 197.8093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;373 | 68.6109 | 197.8093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;383 | 68.6109 | 197.8093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;393 | 68.6109 | 197.8356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;403 | 68.6109 | 197.8356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;413 | 68.6109 | 197.8356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;423 | 68.6109 | 197.8356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;433 | 68.6109 | 197.8356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;443 | 68.6179 | 197.8356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;453 | 68.6179 | 197.8356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;463 | 68.6179 | 197.8356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;473 | 68.6179 | 197.8356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;483 | 68.6179 | 197.8356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;493 | 68.6179 | 197.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;503 | 68.6179 | 197.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;513 | 68.6179 | 197.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;523 | 68.6179 | 197.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;533 | 68.6179 | 197.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;543 | 68.6249 | 197.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;553 | 68.6249 | 197.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;563 | 68.6249 | 197.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;573 | 68.6249 | 197.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;583 | 68.6249 | 197.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;593 | 68.6249 | 197.9026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;603 | 68.6249 | 197.9026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;613 | 68.6249 | 197.9026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;623 | 68.6249 | 197.9026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;633 | 68.6249 | 197.9026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;643 | 68.6309 | 197.9026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;653 | 68.6309 | 197.9026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;663 | 68.6309 | 197.9026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;673 | 68.6309 | 197.9026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;683 | 68.6309 | 197.9026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;693 | 68.6309 | 197.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;703 | 68.6309 | 197.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;713 | 68.6309 | 197.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;723 | 68.6309 | 197.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;733 | 68.6309 | 197.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;743 | 68.6379 | 197.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;753 | 68.6379 | 197.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;763 | 68.6379 | 197.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;773 | 68.6379 | 197.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;783 | 68.6379 | 197.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;793 | 68.6379 | 197.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;803 | 68.6379 | 197.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;813 | 68.6379 | 197.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;823 | 68.6379 | 197.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;833 | 68.6379 | 197.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;843 | 68.6449 | 197.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;853 | 68.6449 | 197.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;863 | 68.6449 | 197.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;873 | 68.6449 | 197.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;883 | 68.6449 | 197.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;893 | 68.6449 | 197.9757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;903 | 68.6449 | 197.9757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;913 | 68.6449 | 197.9757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;923 | 68.6449 | 197.9757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;933 | 68.6449 | 197.9757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;943 | 68.6499 | 197.9757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;953 | 68.6499 | 197.9757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;963 | 68.6499 | 197.9757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;973 | 68.6499 | 197.9757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;983 | 68.6499 | 197.9757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:45;993 | 68.6499 | 197.9896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;003 | 68.6499 | 197.9896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;013 | 68.6499 | 197.9896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;023 | 68.6499 | 197.9896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;033 | 68.6499 | 197.9896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;043 | 68.6559 | 197.9896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;053 | 68.6559 | 197.9896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;063 | 68.6559 | 197.9896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;073 | 68.6559 | 197.9896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;083 | 68.6559 | 197.9896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;093 | 68.6559 | 198.0115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;103 | 68.6559 | 198.0115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;113 | 68.6559 | 198.0115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;123 | 68.6559 | 198.0115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;133 | 68.6559 | 198.0115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;143 | 68.6639 | 198.0115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;153 | 68.6639 | 198.0115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;163 | 68.6639 | 198.0115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;173 | 68.6639 | 198.0115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;183 | 68.6639 | 198.0115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;193 | 68.6639 | 198.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;203 | 68.6639 | 198.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;213 | 68.6639 | 198.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;223 | 68.6639 | 198.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;233 | 68.6639 | 198.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;243 | 68.6689 | 198.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;253 | 68.6689 | 198.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;263 | 68.6689 | 198.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;273 | 68.6689 | 198.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;283 | 68.6689 | 198.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;293 | 68.6689 | 198.0654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;303 | 68.6689 | 198.0654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;313 | 68.6689 | 198.0654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;323 | 68.6689 | 198.0654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;333 | 68.6689 | 198.0654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;343 | 68.6739 | 198.0654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;353 | 68.6739 | 198.0654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;363 | 68.6739 | 198.0654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;373 | 68.6739 | 198.0654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;383 | 68.6739 | 198.0654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;393 | 68.6739 | 198.0846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;403 | 68.6739 | 198.0846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;413 | 68.6739 | 198.0846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;423 | 68.6739 | 198.0846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;433 | 68.6739 | 198.0846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;443 | 68.6739 | 198.0846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;453 | 68.6739 | 198.0846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;463 | 68.6739 | 198.0846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;473 | 68.6829 | 198.0846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;483 | 68.6829 | 198.0846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;493 | 68.6829 | 198.115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;503 | 68.6829 | 198.115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;513 | 68.6829 | 198.115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;523 | 68.6829 | 198.115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;533 | 68.6829 | 198.115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;543 | 68.6829 | 198.115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;553 | 68.6829 | 198.115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;563 | 68.6829 | 198.115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;573 | 68.6879 | 198.115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;583 | 68.6879 | 198.115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;593 | 68.6879 | 198.1547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;603 | 68.6879 | 198.1547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;613 | 68.6879 | 198.1547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;623 | 68.6879 | 198.1547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;633 | 68.6879 | 198.1547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;643 | 68.6879 | 198.1547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;653 | 68.6879 | 198.1547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;663 | 68.6879 | 198.1547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;673 | 68.6949 | 198.1547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;683 | 68.6949 | 198.1547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;693 | 68.6949 | 198.2006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;703 | 68.6949 | 198.2006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;713 | 68.6949 | 198.2006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;723 | 68.6949 | 198.2006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;733 | 68.6949 | 198.2006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;743 | 68.6949 | 198.2006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;753 | 68.6949 | 198.2006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;763 | 68.6949 | 198.2006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;773 | 68.7019 | 198.2006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;783 | 68.7019 | 198.2006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;793 | 68.7019 | 198.2596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;803 | 68.7019 | 198.2596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;813 | 68.7019 | 198.2596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;823 | 68.7019 | 198.2596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;833 | 68.7019 | 198.2596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;843 | 68.7019 | 198.2596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;853 | 68.7019 | 198.2596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;863 | 68.7019 | 198.2596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;873 | 68.7089 | 198.2596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;883 | 68.7089 | 198.2596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;893 | 68.7089 | 198.3236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;903 | 68.7089 | 198.3236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;913 | 68.7089 | 198.3236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;923 | 68.7089 | 198.3236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;933 | 68.7089 | 198.3236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;943 | 68.7089 | 198.3236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;953 | 68.7089 | 198.3236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;963 | 68.7089 | 198.3236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;973 | 68.7139 | 198.3236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;983 | 68.7139 | 198.3236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:46;993 | 68.7139 | 198.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;003 | 68.7139 | 198.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;013 | 68.7139 | 198.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;023 | 68.7139 | 198.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;033 | 68.7139 | 198.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;043 | 68.7139 | 198.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;053 | 68.7139 | 198.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;063 | 68.7139 | 198.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;073 | 68.7209 | 198.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;083 | 68.7209 | 198.3649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;093 | 68.7209 | 198.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;103 | 68.7209 | 198.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;113 | 68.7209 | 198.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;123 | 68.7209 | 198.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;133 | 68.7209 | 198.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;143 | 68.7209 | 198.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;153 | 68.7209 | 198.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;163 | 68.7209 | 198.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;173 | 68.7279 | 198.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;183 | 68.7279 | 198.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;193 | 68.7279 | 198.4017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;203 | 68.7279 | 198.4017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;213 | 68.7279 | 198.4017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;223 | 68.7279 | 198.4017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;233 | 68.7279 | 198.4017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;243 | 68.7279 | 198.4017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;253 | 68.7279 | 198.4017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;263 | 68.7279 | 198.4017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;273 | 68.7339 | 198.4017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;283 | 68.7339 | 198.4017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;293 | 68.7339 | 198.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;303 | 68.7339 | 198.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;313 | 68.7339 | 198.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;323 | 68.7339 | 198.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;333 | 68.7339 | 198.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;343 | 68.7339 | 198.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;353 | 68.7339 | 198.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;363 | 68.7339 | 198.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;373 | 68.7409 | 198.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;383 | 68.7409 | 198.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;393 | 68.7409 | 198.4094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;403 | 68.7409 | 198.4094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;413 | 68.7409 | 198.4094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;423 | 68.7409 | 198.4094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;433 | 68.7409 | 198.4094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;443 | 68.7409 | 198.4094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;453 | 68.7409 | 198.4094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;463 | 68.7409 | 198.4094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;473 | 68.7469 | 198.4094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;483 | 68.7469 | 198.4094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;493 | 68.7469 | 198.4261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;503 | 68.7469 | 198.4261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;513 | 68.7469 | 198.4261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;523 | 68.7469 | 198.4261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;533 | 68.7469 | 198.4261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;543 | 68.7469 | 198.4261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;553 | 68.7469 | 198.4261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;563 | 68.7469 | 198.4261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;573 | 68.7539 | 198.4261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;583 | 68.7539 | 198.4261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;593 | 68.7539 | 198.4552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;603 | 68.7539 | 198.4552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;613 | 68.7539 | 198.4552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;623 | 68.7539 | 198.4552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;633 | 68.7539 | 198.4552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;643 | 68.7539 | 198.4552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;653 | 68.7539 | 198.4552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;663 | 68.7539 | 198.4552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;673 | 68.7609 | 198.4552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;683 | 68.7609 | 198.4552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;693 | 68.7609 | 198.4679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;703 | 68.7609 | 198.4679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;713 | 68.7609 | 198.4679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;723 | 68.7609 | 198.4679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;733 | 68.7609 | 198.4679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;743 | 68.7609 | 198.4679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;753 | 68.7609 | 198.4679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;763 | 68.7609 | 198.4679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;773 | 68.7679 | 198.4679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;783 | 68.7679 | 198.4679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;793 | 68.7679 | 198.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;803 | 68.7679 | 198.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;813 | 68.7679 | 198.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;823 | 68.7679 | 198.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;833 | 68.7679 | 198.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;843 | 68.7679 | 198.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;853 | 68.7679 | 198.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;863 | 68.7679 | 198.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;873 | 68.7759 | 198.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;883 | 68.7759 | 198.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;893 | 68.7759 | 198.4879 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;903 | 68.7759 | 198.4879 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;913 | 68.7759 | 198.4879 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;923 | 68.7759 | 198.4879 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;933 | 68.7759 | 198.4879 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;943 | 68.7759 | 198.4879 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;953 | 68.7759 | 198.4879 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;963 | 68.7759 | 198.4879 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;973 | 68.7829 | 198.4879 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;983 | 68.7829 | 198.4879 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:47;993 | 68.7829 | 198.5072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;003 | 68.7829 | 198.5072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;013 | 68.7829 | 198.5072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;023 | 68.7829 | 198.5072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;033 | 68.7829 | 198.5072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;043 | 68.7829 | 198.5072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;053 | 68.7829 | 198.5072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;063 | 68.7829 | 198.5072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;073 | 68.7899 | 198.5072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;083 | 68.7899 | 198.5072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;093 | 68.7899 | 198.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;103 | 68.7899 | 198.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;113 | 68.7899 | 198.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;123 | 68.7899 | 198.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;133 | 68.7899 | 198.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;143 | 68.7899 | 198.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;153 | 68.7899 | 198.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;163 | 68.7899 | 198.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;173 | 68.7959 | 198.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;183 | 68.7959 | 198.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;193 | 68.7959 | 198.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;203 | 68.7959 | 198.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;213 | 68.7959 | 198.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;223 | 68.7959 | 198.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;233 | 68.7959 | 198.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;243 | 68.7959 | 198.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;253 | 68.7959 | 198.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;263 | 68.7959 | 198.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;273 | 68.8019 | 198.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;283 | 68.8019 | 198.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;293 | 68.8019 | 198.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;303 | 68.8019 | 198.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;313 | 68.8019 | 198.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;323 | 68.8019 | 198.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;333 | 68.8019 | 198.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;343 | 68.8019 | 198.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;353 | 68.8019 | 198.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;363 | 68.8019 | 198.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;373 | 68.8109 | 198.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;383 | 68.8109 | 198.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;393 | 68.8109 | 198.6747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;403 | 68.8109 | 198.6747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;413 | 68.8109 | 198.6747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;423 | 68.8109 | 198.6747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;433 | 68.8109 | 198.6747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;443 | 68.8109 | 198.6747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;453 | 68.8109 | 198.6747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;463 | 68.8109 | 198.6747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;473 | 68.8179 | 198.6747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;483 | 68.8179 | 198.6747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;493 | 68.8179 | 198.6989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;503 | 68.8179 | 198.6989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;513 | 68.8179 | 198.6989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;523 | 68.8179 | 198.6989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;533 | 68.8179 | 198.6989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;543 | 68.8179 | 198.6989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;553 | 68.8179 | 198.6989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;563 | 68.8179 | 198.6989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;573 | 68.8229 | 198.6989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;583 | 68.8229 | 198.6989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;593 | 68.8229 | 198.7165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;603 | 68.8229 | 198.7165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;613 | 68.8229 | 198.7165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;623 | 68.8229 | 198.7165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;633 | 68.8229 | 198.7165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;643 | 68.8229 | 198.7165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;653 | 68.8229 | 198.7165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;663 | 68.8229 | 198.7165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;673 | 68.8289 | 198.7165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;683 | 68.8289 | 198.7165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;693 | 68.8289 | 198.7282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;703 | 68.8289 | 198.7282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;713 | 68.8289 | 198.7282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;723 | 68.8289 | 198.7282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;733 | 68.8289 | 198.7282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;743 | 68.8289 | 198.7282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;753 | 68.8289 | 198.7282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;763 | 68.8289 | 198.7282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;773 | 68.8359 | 198.7282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;783 | 68.8359 | 198.7282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;793 | 68.8359 | 198.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;803 | 68.8359 | 198.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;813 | 68.8359 | 198.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;823 | 68.8359 | 198.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;833 | 68.8359 | 198.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;843 | 68.8359 | 198.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;853 | 68.8359 | 198.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;863 | 68.8359 | 198.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;873 | 68.8409 | 198.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;883 | 68.8409 | 198.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;893 | 68.8409 | 198.7834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;903 | 68.8409 | 198.7834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;913 | 68.8409 | 198.7834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;923 | 68.8409 | 198.7834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;933 | 68.8409 | 198.7834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;943 | 68.8409 | 198.7834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;953 | 68.8409 | 198.7834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;963 | 68.8409 | 198.7834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;973 | 68.8409 | 198.7834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;983 | 68.8409 | 198.7834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:48;993 | 68.8409 | 198.845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;003 | 68.8459 | 198.845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;013 | 68.8459 | 198.845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;023 | 68.8459 | 198.845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;033 | 68.8459 | 198.845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;043 | 68.8459 | 198.845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;053 | 68.8459 | 198.845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;063 | 68.8459 | 198.845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;073 | 68.8459 | 198.845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;083 | 68.8459 | 198.845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;093 | 68.8459 | 198.9076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;103 | 68.8539 | 198.9076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;113 | 68.8539 | 198.9076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;123 | 68.8539 | 198.9076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;133 | 68.8539 | 198.9076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;143 | 68.8539 | 198.9076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;153 | 68.8539 | 198.9076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;163 | 68.8539 | 198.9076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;173 | 68.8539 | 198.9076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;183 | 68.8539 | 198.9076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;193 | 68.8539 | 198.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;203 | 68.8589 | 198.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;213 | 68.8589 | 198.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;223 | 68.8589 | 198.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;233 | 68.8589 | 198.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;243 | 68.8589 | 198.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;253 | 68.8589 | 198.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;263 | 68.8589 | 198.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;273 | 68.8589 | 198.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;283 | 68.8589 | 198.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;293 | 68.8589 | 199.0386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;303 | 68.8629 | 199.0386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;313 | 68.8629 | 199.0386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;323 | 68.8629 | 199.0386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;333 | 68.8629 | 199.0386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;343 | 68.8629 | 199.0386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;353 | 68.8629 | 199.0386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;363 | 68.8629 | 199.0386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;373 | 68.8629 | 199.0386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;383 | 68.8629 | 199.0386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;393 | 68.8629 | 199.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;403 | 68.8699 | 199.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;413 | 68.8699 | 199.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;423 | 68.8699 | 199.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;433 | 68.8699 | 199.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;443 | 68.8699 | 199.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;453 | 68.8699 | 199.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;463 | 68.8699 | 199.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;473 | 68.8699 | 199.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;483 | 68.8699 | 199.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;493 | 68.8699 | 199.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;503 | 68.8749 | 199.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;513 | 68.8749 | 199.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;523 | 68.8749 | 199.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;533 | 68.8749 | 199.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;543 | 68.8749 | 199.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;553 | 68.8749 | 199.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;563 | 68.8749 | 199.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;573 | 68.8749 | 199.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;583 | 68.8749 | 199.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;593 | 68.8749 | 199.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;603 | 68.8789 | 199.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;613 | 68.8789 | 199.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;623 | 68.8789 | 199.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;633 | 68.8789 | 199.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;643 | 68.8789 | 199.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;653 | 68.8789 | 199.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;663 | 68.8789 | 199.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;673 | 68.8789 | 199.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;683 | 68.8789 | 199.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;693 | 68.8789 | 199.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;703 | 68.8839 | 199.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;713 | 68.8839 | 199.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;723 | 68.8839 | 199.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;733 | 68.8839 | 199.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;743 | 68.8839 | 199.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;753 | 68.8839 | 199.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;763 | 68.8839 | 199.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;773 | 68.8839 | 199.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;783 | 68.8839 | 199.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;793 | 68.8839 | 199.231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;803 | 68.8909 | 199.231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;813 | 68.8909 | 199.231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;823 | 68.8909 | 199.231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;833 | 68.8909 | 199.231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;843 | 68.8909 | 199.231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;853 | 68.8909 | 199.231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;863 | 68.8909 | 199.231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;873 | 68.8909 | 199.231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;883 | 68.8909 | 199.231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;893 | 68.8909 | 199.238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;903 | 68.8949 | 199.238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;913 | 68.8949 | 199.238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;923 | 68.8949 | 199.238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;933 | 68.8949 | 199.238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;943 | 68.8949 | 199.238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;953 | 68.8949 | 199.238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;963 | 68.8949 | 199.238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;973 | 68.8949 | 199.238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;983 | 68.8949 | 199.238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:49;993 | 68.8949 | 199.2464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;003 | 68.8989 | 199.2464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;013 | 68.8989 | 199.2464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;023 | 68.8989 | 199.2464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;033 | 68.8989 | 199.2464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;043 | 68.8989 | 199.2464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;053 | 68.8989 | 199.2464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;063 | 68.8989 | 199.2464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;073 | 68.8989 | 199.2464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;083 | 68.8989 | 199.2464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;093 | 68.8989 | 199.2551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;103 | 68.9039 | 199.2551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;113 | 68.9039 | 199.2551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;123 | 68.9039 | 199.2551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;133 | 68.9039 | 199.2551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;143 | 68.9039 | 199.2551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;153 | 68.9039 | 199.2551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;163 | 68.9039 | 199.2551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;173 | 68.9039 | 199.2551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;183 | 68.9039 | 199.2551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;193 | 68.9039 | 199.2716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;203 | 68.9089 | 199.2716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;213 | 68.9089 | 199.2716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;223 | 68.9089 | 199.2716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;233 | 68.9089 | 199.2716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;243 | 68.9089 | 199.2716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;253 | 68.9089 | 199.2716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;263 | 68.9089 | 199.2716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;273 | 68.9089 | 199.2716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;283 | 68.9089 | 199.2716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;293 | 68.9089 | 199.3081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;303 | 68.9129 | 199.3081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;313 | 68.9129 | 199.3081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;323 | 68.9129 | 199.3081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;333 | 68.9129 | 199.3081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;343 | 68.9129 | 199.3081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;353 | 68.9129 | 199.3081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;363 | 68.9129 | 199.3081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;373 | 68.9129 | 199.3081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;383 | 68.9129 | 199.3081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;393 | 68.9129 | 199.3491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;403 | 68.9199 | 199.3491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;413 | 68.9199 | 199.3491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;423 | 68.9199 | 199.3491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;433 | 68.9199 | 199.3491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;443 | 68.9199 | 199.3491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;453 | 68.9199 | 199.3491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;463 | 68.9199 | 199.3491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;473 | 68.9199 | 199.3491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;483 | 68.9199 | 199.3491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;493 | 68.9199 | 199.3768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;503 | 68.9249 | 199.3768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;513 | 68.9249 | 199.3768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;523 | 68.9249 | 199.3768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;533 | 68.9249 | 199.3768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;543 | 68.9249 | 199.3768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;553 | 68.9249 | 199.3768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;563 | 68.9249 | 199.3768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;573 | 68.9249 | 199.3768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;583 | 68.9249 | 199.3768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;593 | 68.9249 | 199.3995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;603 | 68.9289 | 199.3995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;613 | 68.9289 | 199.3995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;623 | 68.9289 | 199.3995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;633 | 68.9289 | 199.3995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;643 | 68.9289 | 199.3995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;653 | 68.9289 | 199.3995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;663 | 68.9289 | 199.3995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;673 | 68.9289 | 199.3995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;683 | 68.9289 | 199.3995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;693 | 68.9289 | 199.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;703 | 68.9329 | 199.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;713 | 68.9329 | 199.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;723 | 68.9329 | 199.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;733 | 68.9329 | 199.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;743 | 68.9329 | 199.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;753 | 68.9329 | 199.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;763 | 68.9329 | 199.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;773 | 68.9329 | 199.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;783 | 68.9329 | 199.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;793 | 68.9329 | 199.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;803 | 68.9399 | 199.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;813 | 68.9399 | 199.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;823 | 68.9399 | 199.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;833 | 68.9399 | 199.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;843 | 68.9399 | 199.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;853 | 68.9399 | 199.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;863 | 68.9399 | 199.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;873 | 68.9399 | 199.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;883 | 68.9399 | 199.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;893 | 68.9399 | 199.4493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;903 | 68.9439 | 199.4493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;913 | 68.9439 | 199.4493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;923 | 68.9439 | 199.4493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;933 | 68.9439 | 199.4493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;943 | 68.9439 | 199.4493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;953 | 68.9439 | 199.4493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;963 | 68.9439 | 199.4493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;973 | 68.9439 | 199.4493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;983 | 68.9439 | 199.4493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:50;993 | 68.9439 | 199.4692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;003 | 68.9479 | 199.4692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;013 | 68.9479 | 199.4692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;023 | 68.9479 | 199.4692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;033 | 68.9479 | 199.4692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;043 | 68.9479 | 199.4692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;053 | 68.9479 | 199.4692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;063 | 68.9479 | 199.4692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;073 | 68.9479 | 199.4692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;083 | 68.9479 | 199.4692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;093 | 68.9479 | 199.4856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;103 | 68.9539 | 199.4856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;113 | 68.9539 | 199.4856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;123 | 68.9539 | 199.4856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;133 | 68.9539 | 199.4856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;143 | 68.9539 | 199.4856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;153 | 68.9539 | 199.4856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;163 | 68.9539 | 199.4856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;173 | 68.9539 | 199.4856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;183 | 68.9539 | 199.4856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;193 | 68.9539 | 199.4884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;203 | 68.9599 | 199.4884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;213 | 68.9599 | 199.4884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;223 | 68.9599 | 199.4884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;233 | 68.9599 | 199.4884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;243 | 68.9599 | 199.4884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;253 | 68.9599 | 199.4884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;263 | 68.9599 | 199.4884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;273 | 68.9599 | 199.4884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;283 | 68.9599 | 199.4884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;293 | 68.9599 | 199.491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;303 | 68.9639 | 199.491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;313 | 68.9639 | 199.491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;323 | 68.9639 | 199.491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;333 | 68.9639 | 199.491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;343 | 68.9639 | 199.491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;353 | 68.9639 | 199.491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;363 | 68.9639 | 199.491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;373 | 68.9639 | 199.491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;383 | 68.9639 | 199.491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;393 | 68.9639 | 199.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;403 | 68.9699 | 199.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;413 | 68.9699 | 199.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;423 | 68.9699 | 199.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;433 | 68.9699 | 199.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;443 | 68.9699 | 199.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;453 | 68.9699 | 199.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;463 | 68.9699 | 199.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;473 | 68.9699 | 199.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;483 | 68.9699 | 199.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;493 | 68.9699 | 199.5035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;503 | 68.9699 | 199.5035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;513 | 68.9699 | 199.5035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;523 | 68.9759 | 199.5035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;533 | 68.9759 | 199.5035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;543 | 68.9759 | 199.5035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;553 | 68.9759 | 199.5035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;563 | 68.9759 | 199.5035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;573 | 68.9759 | 199.5035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;583 | 68.9759 | 199.5035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;593 | 68.9759 | 199.5019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;603 | 68.9759 | 199.5019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;613 | 68.9759 | 199.5019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;623 | 68.9799 | 199.5019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;633 | 68.9799 | 199.5019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;643 | 68.9799 | 199.5019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;653 | 68.9799 | 199.5019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;663 | 68.9799 | 199.5019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;673 | 68.9799 | 199.5019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;683 | 68.9799 | 199.5019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;693 | 68.9799 | 199.5092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;703 | 68.9799 | 199.5092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;713 | 68.9799 | 199.5092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;723 | 68.9859 | 199.5092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;733 | 68.9859 | 199.5092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;743 | 68.9859 | 199.5092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;753 | 68.9859 | 199.5092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;763 | 68.9859 | 199.5092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;773 | 68.9859 | 199.5092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;783 | 68.9859 | 199.5092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;793 | 68.9859 | 199.548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;803 | 68.9859 | 199.548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;813 | 68.9859 | 199.548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;823 | 68.9919 | 199.548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;833 | 68.9919 | 199.548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;843 | 68.9919 | 199.548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;853 | 68.9919 | 199.548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;863 | 68.9919 | 199.548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;873 | 68.9919 | 199.548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;883 | 68.9919 | 199.548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;893 | 68.9919 | 199.5988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;903 | 68.9919 | 199.5988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;913 | 68.9919 | 199.5988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;923 | 68.9979 | 199.5988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;933 | 68.9979 | 199.5988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;943 | 68.9979 | 199.5988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;953 | 68.9979 | 199.5988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;963 | 68.9979 | 199.5988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;973 | 68.9979 | 199.5988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;983 | 68.9979 | 199.5988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:51;993 | 68.9979 | 199.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;003 | 68.9979 | 199.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;013 | 68.9979 | 199.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;023 | 69.0039 | 199.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;033 | 69.0039 | 199.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;043 | 69.0039 | 199.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;053 | 69.0039 | 199.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;063 | 69.0039 | 199.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;073 | 69.0039 | 199.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;083 | 69.0039 | 199.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;093 | 69.0039 | 199.6843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;103 | 69.0039 | 199.6843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;113 | 69.0039 | 199.6843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;123 | 69.0119 | 199.6843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;133 | 69.0119 | 199.6843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;143 | 69.0119 | 199.6843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;153 | 69.0119 | 199.6843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;163 | 69.0119 | 199.6843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;173 | 69.0119 | 199.6843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;183 | 69.0119 | 199.6843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;193 | 69.0119 | 199.7174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;203 | 69.0119 | 199.7174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;213 | 69.0119 | 199.7174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;223 | 69.0169 | 199.7174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;233 | 69.0169 | 199.7174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;243 | 69.0169 | 199.7174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;253 | 69.0169 | 199.7174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;263 | 69.0169 | 199.7174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;273 | 69.0169 | 199.7174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;283 | 69.0169 | 199.7174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;293 | 69.0169 | 199.7217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;303 | 69.0169 | 199.7217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;313 | 69.0169 | 199.7217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;323 | 69.0219 | 199.7217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;333 | 69.0219 | 199.7217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;343 | 69.0219 | 199.7217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;353 | 69.0219 | 199.7217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;363 | 69.0219 | 199.7217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;373 | 69.0219 | 199.7217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;383 | 69.0219 | 199.7217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;393 | 69.0219 | 199.7148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;403 | 69.0219 | 199.7148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;413 | 69.0219 | 199.7148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;423 | 69.0279 | 199.7148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;433 | 69.0279 | 199.7148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;443 | 69.0279 | 199.7148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;453 | 69.0279 | 199.7148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;463 | 69.0279 | 199.7148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;473 | 69.0279 | 199.7148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;483 | 69.0279 | 199.7148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;493 | 69.0279 | 199.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;503 | 69.0279 | 199.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;513 | 69.0279 | 199.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;523 | 69.0359 | 199.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;533 | 69.0359 | 199.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;543 | 69.0359 | 199.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;553 | 69.0359 | 199.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;563 | 69.0359 | 199.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;573 | 69.0359 | 199.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;583 | 69.0359 | 199.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;593 | 69.0359 | 199.7374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;603 | 69.0359 | 199.7374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;613 | 69.0359 | 199.7374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;623 | 69.0388 | 199.7374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;633 | 69.0388 | 199.7374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;643 | 69.0388 | 199.7374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;653 | 69.0388 | 199.7374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;663 | 69.0388 | 199.7374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;673 | 69.0388 | 199.7374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;683 | 69.0388 | 199.7374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;693 | 69.0388 | 199.7401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;703 | 69.0388 | 199.7401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;713 | 69.0388 | 199.7401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;723 | 69.0449 | 199.7401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;733 | 69.0449 | 199.7401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;743 | 69.0449 | 199.7401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;753 | 69.0449 | 199.7401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;763 | 69.0449 | 199.7401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;773 | 69.0449 | 199.7401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;783 | 69.0449 | 199.7401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;793 | 69.0449 | 199.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;803 | 69.0449 | 199.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;813 | 69.0449 | 199.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;823 | 69.0529 | 199.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;833 | 69.0529 | 199.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;843 | 69.0529 | 199.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;853 | 69.0529 | 199.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;863 | 69.0529 | 199.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;873 | 69.0529 | 199.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;883 | 69.0529 | 199.7511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;893 | 69.0529 | 199.7702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;903 | 69.0529 | 199.7702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;913 | 69.0529 | 199.7702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;923 | 69.0589 | 199.7702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;933 | 69.0589 | 199.7702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;943 | 69.0589 | 199.7702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;953 | 69.0589 | 199.7702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;963 | 69.0589 | 199.7702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;973 | 69.0589 | 199.7702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;983 | 69.0589 | 199.7702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:52;993 | 69.0589 | 199.7798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;003 | 69.0589 | 199.7798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;013 | 69.0589 | 199.7798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;023 | 69.0629 | 199.7798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;033 | 69.0629 | 199.7798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;043 | 69.0629 | 199.7798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;053 | 69.0629 | 199.7798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;063 | 69.0629 | 199.7798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;073 | 69.0629 | 199.7798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;083 | 69.0629 | 199.7798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;093 | 69.0629 | 199.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;103 | 69.0629 | 199.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;113 | 69.0629 | 199.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;123 | 69.0709 | 199.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;133 | 69.0709 | 199.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;143 | 69.0709 | 199.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;153 | 69.0709 | 199.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;163 | 69.0709 | 199.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;173 | 69.0709 | 199.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;183 | 69.0709 | 199.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;193 | 69.0709 | 199.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;203 | 69.0709 | 199.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;213 | 69.0709 | 199.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;223 | 69.0759 | 199.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;233 | 69.0759 | 199.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;243 | 69.0759 | 199.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;253 | 69.0759 | 199.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;263 | 69.0759 | 199.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;273 | 69.0759 | 199.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;283 | 69.0759 | 199.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;293 | 69.0759 | 199.8724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;303 | 69.0759 | 199.8724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;313 | 69.0759 | 199.8724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;323 | 69.0798 | 199.8724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;333 | 69.0798 | 199.8724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;343 | 69.0798 | 199.8724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;353 | 69.0798 | 199.8724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;363 | 69.0798 | 199.8724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;373 | 69.0798 | 199.8724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;383 | 69.0798 | 199.8724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;393 | 69.0798 | 199.8838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;403 | 69.0798 | 199.8838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;413 | 69.0798 | 199.8838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;423 | 69.0849 | 199.8838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;433 | 69.0849 | 199.8838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;443 | 69.0849 | 199.8838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;453 | 69.0849 | 199.8838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;463 | 69.0849 | 199.8838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;473 | 69.0849 | 199.8838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;483 | 69.0849 | 199.8838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;493 | 69.0849 | 199.8982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;503 | 69.0849 | 199.8982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;513 | 69.0849 | 199.8982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;523 | 69.0909 | 199.8982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;533 | 69.0909 | 199.8982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;543 | 69.0909 | 199.8982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;553 | 69.0909 | 199.8982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;563 | 69.0909 | 199.8982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;573 | 69.0909 | 199.8982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;583 | 69.0909 | 199.8982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;593 | 69.0909 | 199.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;603 | 69.0909 | 199.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;613 | 69.0909 | 199.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;623 | 69.0948 | 199.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;633 | 69.0948 | 199.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;643 | 69.0948 | 199.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;653 | 69.0948 | 199.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;663 | 69.0948 | 199.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;673 | 69.0948 | 199.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;683 | 69.0948 | 199.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;693 | 69.0948 | 199.9053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;703 | 69.0948 | 199.9053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;713 | 69.0948 | 199.9053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;723 | 69.1009 | 199.9053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;733 | 69.1009 | 199.9053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;743 | 69.1009 | 199.9053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;753 | 69.1009 | 199.9053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;763 | 69.1009 | 199.9053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;773 | 69.1009 | 199.9053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;783 | 69.1009 | 199.9053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;793 | 69.1009 | 199.9044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;803 | 69.1009 | 199.9044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;813 | 69.1009 | 199.9044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;823 | 69.1049 | 199.9044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;833 | 69.1049 | 199.9044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;843 | 69.1049 | 199.9044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;853 | 69.1049 | 199.9044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;863 | 69.1049 | 199.9044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;873 | 69.1049 | 199.9044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;883 | 69.1049 | 199.9044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;893 | 69.1049 | 199.9328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;903 | 69.1049 | 199.9328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;913 | 69.1049 | 199.9328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;923 | 69.1088 | 199.9328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;933 | 69.1088 | 199.9328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;943 | 69.1088 | 199.9328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;953 | 69.1088 | 199.9328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;963 | 69.1088 | 199.9328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;973 | 69.1088 | 199.9328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;983 | 69.1088 | 199.9328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:53;993 | 69.1088 | 199.9645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;003 | 69.1088 | 199.9645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;013 | 69.1088 | 199.9645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;023 | 69.1119 | 199.9645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;033 | 69.1119 | 199.9645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;043 | 69.1119 | 199.9645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;053 | 69.1119 | 199.9645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;063 | 69.1119 | 199.9645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;073 | 69.1119 | 199.9645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;083 | 69.1119 | 199.9645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;093 | 69.1119 | 199.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;103 | 69.1119 | 199.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;113 | 69.1119 | 199.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;123 | 69.1169 | 199.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;133 | 69.1169 | 199.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;143 | 69.1169 | 199.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;153 | 69.1169 | 199.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;163 | 69.1169 | 199.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;173 | 69.1169 | 199.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;183 | 69.1169 | 199.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;193 | 69.1169 | 200.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;203 | 69.1169 | 200.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;213 | 69.1169 | 200.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;223 | 69.1209 | 200.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;233 | 69.1209 | 200.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;243 | 69.1209 | 200.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;253 | 69.1209 | 200.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;263 | 69.1209 | 200.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;273 | 69.1209 | 200.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;283 | 69.1209 | 200.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;293 | 69.1209 | 200.0763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;303 | 69.1209 | 200.0763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;313 | 69.1209 | 200.0763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;323 | 69.1258 | 200.0763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;333 | 69.1258 | 200.0763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;343 | 69.1258 | 200.0763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;353 | 69.1258 | 200.0763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;363 | 69.1258 | 200.0763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;373 | 69.1258 | 200.0763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;383 | 69.1258 | 200.0763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;393 | 69.1258 | 200.101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;403 | 69.1258 | 200.101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;413 | 69.1258 | 200.101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;423 | 69.1299 | 200.101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;433 | 69.1299 | 200.101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;443 | 69.1299 | 200.101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;453 | 69.1299 | 200.101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;463 | 69.1299 | 200.101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;473 | 69.1299 | 200.101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;483 | 69.1299 | 200.101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;493 | 69.1299 | 200.1295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;503 | 69.1299 | 200.1295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;513 | 69.1299 | 200.1295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;523 | 69.1338 | 200.1295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;533 | 69.1338 | 200.1295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;543 | 69.1338 | 200.1295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;553 | 69.1338 | 200.1295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;563 | 69.1338 | 200.1295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;573 | 69.1338 | 200.1295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;583 | 69.1338 | 200.1295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;593 | 69.1338 | 200.1787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;603 | 69.1338 | 200.1787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;613 | 69.1338 | 200.1787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;623 | 69.1378 | 200.1787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;633 | 69.1378 | 200.1787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;643 | 69.1378 | 200.1787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;653 | 69.1378 | 200.1787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;663 | 69.1378 | 200.1787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;673 | 69.1378 | 200.1787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;683 | 69.1378 | 200.1787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;693 | 69.1378 | 200.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;703 | 69.1378 | 200.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;713 | 69.1378 | 200.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;723 | 69.1438 | 200.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;733 | 69.1438 | 200.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;743 | 69.1438 | 200.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;753 | 69.1438 | 200.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;763 | 69.1438 | 200.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;773 | 69.1438 | 200.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;783 | 69.1438 | 200.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;793 | 69.1438 | 200.2401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;803 | 69.1438 | 200.2401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;813 | 69.1438 | 200.2401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;823 | 69.1488 | 200.2401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;833 | 69.1488 | 200.2401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;843 | 69.1488 | 200.2401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;853 | 69.1488 | 200.2401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;863 | 69.1488 | 200.2401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;873 | 69.1488 | 200.2401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;883 | 69.1488 | 200.2401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;893 | 69.1488 | 200.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;903 | 69.1488 | 200.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;913 | 69.1488 | 200.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;923 | 69.1508 | 200.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;933 | 69.1508 | 200.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;943 | 69.1508 | 200.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;953 | 69.1508 | 200.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;963 | 69.1508 | 200.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;973 | 69.1508 | 200.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;983 | 69.1508 | 200.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:54;993 | 69.1508 | 200.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;003 | 69.1508 | 200.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;013 | 69.1508 | 200.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;023 | 69.1558 | 200.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;033 | 69.1558 | 200.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;043 | 69.1558 | 200.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;053 | 69.1558 | 200.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;063 | 69.1558 | 200.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;073 | 69.1558 | 200.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;083 | 69.1558 | 200.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;093 | 69.1558 | 200.2888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;103 | 69.1558 | 200.2888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;113 | 69.1558 | 200.2888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;123 | 69.1558 | 200.2888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;133 | 69.1558 | 200.2888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;143 | 69.1608 | 200.2888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;153 | 69.1608 | 200.2888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;163 | 69.1608 | 200.2888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;173 | 69.1608 | 200.2888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;183 | 69.1608 | 200.2888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;193 | 69.1608 | 200.2881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;203 | 69.1608 | 200.2881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;213 | 69.1608 | 200.2881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;223 | 69.1608 | 200.2881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;233 | 69.1608 | 200.2881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;243 | 69.1638 | 200.2881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;253 | 69.1638 | 200.2881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;263 | 69.1638 | 200.2881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;273 | 69.1638 | 200.2881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;283 | 69.1638 | 200.2881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;293 | 69.1638 | 200.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;303 | 69.1638 | 200.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;313 | 69.1638 | 200.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;323 | 69.1638 | 200.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;333 | 69.1638 | 200.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;343 | 69.1688 | 200.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;353 | 69.1688 | 200.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;363 | 69.1688 | 200.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;373 | 69.1688 | 200.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;383 | 69.1688 | 200.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;393 | 69.1688 | 200.3188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;403 | 69.1688 | 200.3188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;413 | 69.1688 | 200.3188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;423 | 69.1688 | 200.3188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;433 | 69.1688 | 200.3188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;443 | 69.1728 | 200.3188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;453 | 69.1728 | 200.3188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;463 | 69.1728 | 200.3188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;473 | 69.1728 | 200.3188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;483 | 69.1728 | 200.3188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;493 | 69.1728 | 200.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;503 | 69.1728 | 200.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;513 | 69.1728 | 200.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;523 | 69.1728 | 200.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;533 | 69.1728 | 200.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;543 | 69.1778 | 200.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;553 | 69.1778 | 200.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;563 | 69.1778 | 200.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;573 | 69.1778 | 200.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;583 | 69.1778 | 200.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;593 | 69.1778 | 200.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;603 | 69.1778 | 200.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;613 | 69.1778 | 200.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;623 | 69.1778 | 200.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;633 | 69.1778 | 200.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;643 | 69.1798 | 200.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;653 | 69.1798 | 200.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;663 | 69.1798 | 200.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;673 | 69.1798 | 200.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;683 | 69.1798 | 200.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;693 | 69.1798 | 200.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;703 | 69.1798 | 200.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;713 | 69.1798 | 200.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;723 | 69.1798 | 200.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;733 | 69.1798 | 200.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;743 | 69.1868 | 200.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;753 | 69.1868 | 200.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;763 | 69.1868 | 200.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;773 | 69.1868 | 200.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;783 | 69.1868 | 200.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;793 | 69.1868 | 200.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;803 | 69.1868 | 200.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;813 | 69.1868 | 200.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;823 | 69.1868 | 200.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;833 | 69.1868 | 200.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;843 | 69.1918 | 200.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;853 | 69.1918 | 200.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;863 | 69.1918 | 200.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;873 | 69.1918 | 200.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;883 | 69.1918 | 200.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;893 | 69.1918 | 200.4935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;903 | 69.1918 | 200.4935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;913 | 69.1918 | 200.4935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;923 | 69.1918 | 200.4935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;933 | 69.1918 | 200.4935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;943 | 69.1938 | 200.4935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;953 | 69.1938 | 200.4935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;963 | 69.1938 | 200.4935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;973 | 69.1938 | 200.4935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;983 | 69.1938 | 200.4935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:55;993 | 69.1938 | 200.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;003 | 69.1938 | 200.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;013 | 69.1938 | 200.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;023 | 69.1938 | 200.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;033 | 69.1938 | 200.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;043 | 69.1978 | 200.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;053 | 69.1978 | 200.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;063 | 69.1978 | 200.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;073 | 69.1978 | 200.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;083 | 69.1978 | 200.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;093 | 69.1978 | 200.5773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;103 | 69.1978 | 200.5773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;113 | 69.1978 | 200.5773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;123 | 69.1978 | 200.5773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;133 | 69.1978 | 200.5773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;143 | 69.2038 | 200.5773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;153 | 69.2038 | 200.5773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;163 | 69.2038 | 200.5773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;173 | 69.2038 | 200.5773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;183 | 69.2038 | 200.5773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;193 | 69.2038 | 200.6211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;203 | 69.2038 | 200.6211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;213 | 69.2038 | 200.6211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;223 | 69.2038 | 200.6211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;233 | 69.2038 | 200.6211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;243 | 69.2078 | 200.6211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;253 | 69.2078 | 200.6211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;263 | 69.2078 | 200.6211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;273 | 69.2078 | 200.6211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;283 | 69.2078 | 200.6211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;293 | 69.2078 | 200.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;303 | 69.2078 | 200.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;313 | 69.2078 | 200.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;323 | 69.2078 | 200.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;333 | 69.2078 | 200.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;343 | 69.2138 | 200.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;353 | 69.2138 | 200.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;363 | 69.2138 | 200.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;373 | 69.2138 | 200.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;383 | 69.2138 | 200.651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;393 | 69.2138 | 200.6704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;403 | 69.2138 | 200.6704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;413 | 69.2138 | 200.6704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;423 | 69.2138 | 200.6704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;433 | 69.2138 | 200.6704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;443 | 69.2138 | 200.6704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;453 | 69.2138 | 200.6704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;463 | 69.2138 | 200.6704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;473 | 69.2168 | 200.6704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;483 | 69.2168 | 200.6704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;493 | 69.2168 | 200.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;503 | 69.2168 | 200.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;513 | 69.2168 | 200.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;523 | 69.2168 | 200.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;533 | 69.2168 | 200.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;543 | 69.2168 | 200.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;553 | 69.2168 | 200.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;563 | 69.2168 | 200.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;573 | 69.2218 | 200.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;583 | 69.2218 | 200.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;593 | 69.2218 | 200.708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;603 | 69.2218 | 200.708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;613 | 69.2218 | 200.708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;623 | 69.2218 | 200.708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;633 | 69.2218 | 200.708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;643 | 69.2218 | 200.708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;653 | 69.2218 | 200.708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;663 | 69.2218 | 200.708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;673 | 69.2258 | 200.708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;683 | 69.2258 | 200.708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;693 | 69.2258 | 200.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;703 | 69.2258 | 200.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;713 | 69.2258 | 200.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;723 | 69.2258 | 200.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;733 | 69.2258 | 200.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;743 | 69.2258 | 200.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;753 | 69.2258 | 200.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;763 | 69.2258 | 200.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;773 | 69.2318 | 200.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;783 | 69.2318 | 200.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;793 | 69.2318 | 200.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;803 | 69.2318 | 200.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;813 | 69.2318 | 200.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;823 | 69.2318 | 200.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;833 | 69.2318 | 200.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;843 | 69.2318 | 200.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;853 | 69.2318 | 200.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;863 | 69.2318 | 200.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;873 | 69.2388 | 200.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;883 | 69.2388 | 200.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;893 | 69.2388 | 200.795 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;903 | 69.2388 | 200.795 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;913 | 69.2388 | 200.795 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;923 | 69.2388 | 200.795 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;933 | 69.2388 | 200.795 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;943 | 69.2388 | 200.795 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;953 | 69.2388 | 200.795 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;963 | 69.2388 | 200.795 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;973 | 69.2398 | 200.795 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;983 | 69.2398 | 200.795 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:56;993 | 69.2398 | 200.841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;003 | 69.2398 | 200.841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;013 | 69.2398 | 200.841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;023 | 69.2398 | 200.841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;033 | 69.2398 | 200.841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;043 | 69.2398 | 200.841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;053 | 69.2398 | 200.841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;063 | 69.2398 | 200.841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;073 | 69.2478 | 200.841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;083 | 69.2478 | 200.841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;093 | 69.2478 | 200.8916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;103 | 69.2478 | 200.8916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;113 | 69.2478 | 200.8916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;123 | 69.2478 | 200.8916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;133 | 69.2478 | 200.8916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;143 | 69.2478 | 200.8916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;153 | 69.2478 | 200.8916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;163 | 69.2478 | 200.8916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;173 | 69.2548 | 200.8916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;183 | 69.2548 | 200.8916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;193 | 69.2548 | 200.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;203 | 69.2548 | 200.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;213 | 69.2548 | 200.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;223 | 69.2548 | 200.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;233 | 69.2548 | 200.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;243 | 69.2548 | 200.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;253 | 69.2548 | 200.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;263 | 69.2548 | 200.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;273 | 69.2588 | 200.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;283 | 69.2588 | 200.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;293 | 69.2588 | 201.0013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;303 | 69.2588 | 201.0013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;313 | 69.2588 | 201.0013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;323 | 69.2588 | 201.0013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;333 | 69.2588 | 201.0013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;343 | 69.2588 | 201.0013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;353 | 69.2588 | 201.0013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;363 | 69.2588 | 201.0013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;373 | 69.2638 | 201.0013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;383 | 69.2638 | 201.0013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;393 | 69.2638 | 201.0304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;403 | 69.2638 | 201.0304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;413 | 69.2638 | 201.0304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;423 | 69.2638 | 201.0304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;433 | 69.2638 | 201.0304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;443 | 69.2638 | 201.0304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;453 | 69.2638 | 201.0304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;463 | 69.2638 | 201.0304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;473 | 69.2698 | 201.0304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;483 | 69.2698 | 201.0304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;493 | 69.2698 | 201.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;503 | 69.2698 | 201.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;513 | 69.2698 | 201.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;523 | 69.2698 | 201.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;533 | 69.2698 | 201.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;543 | 69.2698 | 201.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;553 | 69.2698 | 201.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;563 | 69.2698 | 201.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;573 | 69.2748 | 201.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;583 | 69.2748 | 201.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;593 | 69.2748 | 201.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;603 | 69.2748 | 201.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;613 | 69.2748 | 201.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;623 | 69.2748 | 201.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;633 | 69.2748 | 201.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;643 | 69.2748 | 201.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;653 | 69.2748 | 201.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;663 | 69.2748 | 201.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;673 | 69.2788 | 201.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;683 | 69.2788 | 201.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;693 | 69.2788 | 201.084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;703 | 69.2788 | 201.084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;713 | 69.2788 | 201.084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;723 | 69.2788 | 201.084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;733 | 69.2788 | 201.084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;743 | 69.2788 | 201.084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;753 | 69.2788 | 201.084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;763 | 69.2788 | 201.084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;773 | 69.2848 | 201.084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;783 | 69.2848 | 201.084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;793 | 69.2848 | 201.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;803 | 69.2848 | 201.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;813 | 69.2848 | 201.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;823 | 69.2848 | 201.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;833 | 69.2848 | 201.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;843 | 69.2848 | 201.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;853 | 69.2848 | 201.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;863 | 69.2848 | 201.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;873 | 69.2898 | 201.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;883 | 69.2898 | 201.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;893 | 69.2898 | 201.1194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;903 | 69.2898 | 201.1194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;913 | 69.2898 | 201.1194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;923 | 69.2898 | 201.1194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;933 | 69.2898 | 201.1194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;943 | 69.2898 | 201.1194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;953 | 69.2898 | 201.1194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;963 | 69.2898 | 201.1194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;973 | 69.2918 | 201.1194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;983 | 69.2918 | 201.1194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:57;993 | 69.2918 | 201.1439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;003 | 69.2918 | 201.1439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;013 | 69.2918 | 201.1439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;023 | 69.2918 | 201.1439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;033 | 69.2918 | 201.1439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;043 | 69.2918 | 201.1439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;053 | 69.2918 | 201.1439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;063 | 69.2918 | 201.1439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;073 | 69.2978 | 201.1439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;083 | 69.2978 | 201.1439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;093 | 69.2978 | 201.1665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;103 | 69.2978 | 201.1665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;113 | 69.2978 | 201.1665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;123 | 69.2978 | 201.1665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;133 | 69.2978 | 201.1665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;143 | 69.2978 | 201.1665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;153 | 69.2978 | 201.1665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;163 | 69.2978 | 201.1665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;173 | 69.3038 | 201.1665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;183 | 69.3038 | 201.1665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;193 | 69.3038 | 201.2005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;203 | 69.3038 | 201.2005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;213 | 69.3038 | 201.2005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;223 | 69.3038 | 201.2005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;233 | 69.3038 | 201.2005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;243 | 69.3038 | 201.2005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;253 | 69.3038 | 201.2005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;263 | 69.3038 | 201.2005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;273 | 69.3068 | 201.2005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;283 | 69.3068 | 201.2005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;293 | 69.3068 | 201.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;303 | 69.3068 | 201.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;313 | 69.3068 | 201.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;323 | 69.3068 | 201.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;333 | 69.3068 | 201.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;343 | 69.3068 | 201.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;353 | 69.3068 | 201.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;363 | 69.3068 | 201.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;373 | 69.3128 | 201.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;383 | 69.3128 | 201.2457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;393 | 69.3128 | 201.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;403 | 69.3128 | 201.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;413 | 69.3128 | 201.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;423 | 69.3128 | 201.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;433 | 69.3128 | 201.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;443 | 69.3128 | 201.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;453 | 69.3128 | 201.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;463 | 69.3128 | 201.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;473 | 69.3178 | 201.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;483 | 69.3178 | 201.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;493 | 69.3178 | 201.3334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;503 | 69.3178 | 201.3334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;513 | 69.3178 | 201.3334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;523 | 69.3178 | 201.3334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;533 | 69.3178 | 201.3334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;543 | 69.3178 | 201.3334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;553 | 69.3178 | 201.3334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;563 | 69.3178 | 201.3334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;573 | 69.3198 | 201.3334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;583 | 69.3198 | 201.3334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;593 | 69.3198 | 201.376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;603 | 69.3198 | 201.376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;613 | 69.3198 | 201.376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;623 | 69.3198 | 201.376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;633 | 69.3198 | 201.376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;643 | 69.3198 | 201.376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;653 | 69.3198 | 201.376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;663 | 69.3198 | 201.376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;673 | 69.3258 | 201.376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;683 | 69.3258 | 201.376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;693 | 69.3258 | 201.4087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;703 | 69.3258 | 201.4087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;713 | 69.3258 | 201.4087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;723 | 69.3258 | 201.4087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;733 | 69.3258 | 201.4087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;743 | 69.3258 | 201.4087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;753 | 69.3258 | 201.4087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;763 | 69.3258 | 201.4087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;773 | 69.3298 | 201.4087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;783 | 69.3298 | 201.4087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;793 | 69.3298 | 201.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;803 | 69.3298 | 201.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;813 | 69.3298 | 201.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;823 | 69.3298 | 201.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;833 | 69.3298 | 201.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;843 | 69.3298 | 201.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;853 | 69.3298 | 201.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;863 | 69.3298 | 201.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;873 | 69.3338 | 201.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;883 | 69.3338 | 201.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;893 | 69.3338 | 201.4572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;903 | 69.3338 | 201.4572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;913 | 69.3338 | 201.4572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;923 | 69.3338 | 201.4572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;933 | 69.3338 | 201.4572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;943 | 69.3338 | 201.4572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;953 | 69.3338 | 201.4572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;963 | 69.3338 | 201.4572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;973 | 69.3338 | 201.4572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;983 | 69.3338 | 201.4572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:58;993 | 69.3338 | 201.4888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;003 | 69.3378 | 201.4888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;013 | 69.3378 | 201.4888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;023 | 69.3378 | 201.4888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;033 | 69.3378 | 201.4888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;043 | 69.3378 | 201.4888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;053 | 69.3378 | 201.4888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;063 | 69.3378 | 201.4888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;073 | 69.3378 | 201.4888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;083 | 69.3378 | 201.4888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;093 | 69.3378 | 201.5203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;103 | 69.3428 | 201.5203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;113 | 69.3428 | 201.5203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;123 | 69.3428 | 201.5203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;133 | 69.3428 | 201.5203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;143 | 69.3428 | 201.5203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;153 | 69.3428 | 201.5203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;163 | 69.3428 | 201.5203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;173 | 69.3428 | 201.5203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;183 | 69.3428 | 201.5203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;193 | 69.3428 | 201.5534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;203 | 69.3458 | 201.5534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;213 | 69.3458 | 201.5534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;223 | 69.3458 | 201.5534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;233 | 69.3458 | 201.5534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;243 | 69.3458 | 201.5534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;253 | 69.3458 | 201.5534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;263 | 69.3458 | 201.5534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;273 | 69.3458 | 201.5534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;283 | 69.3458 | 201.5534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;293 | 69.3458 | 201.5885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;303 | 69.3488 | 201.5885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;313 | 69.3488 | 201.5885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;323 | 69.3488 | 201.5885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;333 | 69.3488 | 201.5885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;343 | 69.3488 | 201.5885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;353 | 69.3488 | 201.5885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;363 | 69.3488 | 201.5885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;373 | 69.3488 | 201.5885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;383 | 69.3488 | 201.5885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;393 | 69.3488 | 201.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;403 | 69.3518 | 201.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;413 | 69.3518 | 201.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;423 | 69.3518 | 201.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;433 | 69.3518 | 201.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;443 | 69.3518 | 201.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;453 | 69.3518 | 201.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;463 | 69.3518 | 201.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;473 | 69.3518 | 201.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;483 | 69.3518 | 201.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;493 | 69.3518 | 201.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;503 | 69.3568 | 201.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;513 | 69.3568 | 201.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;523 | 69.3568 | 201.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;533 | 69.3568 | 201.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;543 | 69.3568 | 201.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;553 | 69.3568 | 201.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;563 | 69.3568 | 201.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;573 | 69.3568 | 201.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;583 | 69.3568 | 201.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;593 | 69.3568 | 201.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;603 | 69.3588 | 201.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;613 | 69.3588 | 201.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;623 | 69.3588 | 201.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;633 | 69.3588 | 201.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;643 | 69.3588 | 201.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;653 | 69.3588 | 201.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;663 | 69.3588 | 201.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;673 | 69.3588 | 201.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;683 | 69.3588 | 201.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;693 | 69.3588 | 201.6927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;703 | 69.3638 | 201.6927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;713 | 69.3638 | 201.6927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;723 | 69.3638 | 201.6927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;733 | 69.3638 | 201.6927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;743 | 69.3638 | 201.6927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;753 | 69.3638 | 201.6927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;763 | 69.3638 | 201.6927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;773 | 69.3638 | 201.6927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;783 | 69.3638 | 201.6927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;793 | 69.3638 | 201.7338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;803 | 69.3688 | 201.7338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;813 | 69.3688 | 201.7338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;823 | 69.3688 | 201.7338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;833 | 69.3688 | 201.7338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;843 | 69.3688 | 201.7338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;853 | 69.3688 | 201.7338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;863 | 69.3688 | 201.7338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;873 | 69.3688 | 201.7338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;883 | 69.3688 | 201.7338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;893 | 69.3688 | 201.7805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;903 | 69.3728 | 201.7805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;913 | 69.3728 | 201.7805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;923 | 69.3728 | 201.7805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;933 | 69.3728 | 201.7805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;943 | 69.3728 | 201.7805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;953 | 69.3728 | 201.7805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;963 | 69.3728 | 201.7805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;973 | 69.3728 | 201.7805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;983 | 69.3728 | 201.7805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:44:59;993 | 69.3728 | 201.8277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;003 | 69.3748 | 201.8277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;013 | 69.3748 | 201.8277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;023 | 69.3748 | 201.8277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;033 | 69.3748 | 201.8277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;043 | 69.3748 | 201.8277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;053 | 69.3748 | 201.8277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;063 | 69.3748 | 201.8277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;073 | 69.3748 | 201.8277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;083 | 69.3748 | 201.8277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;093 | 69.3748 | 201.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;103 | 69.3788 | 201.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;113 | 69.3788 | 201.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;123 | 69.3788 | 201.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;133 | 69.3788 | 201.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;143 | 69.3788 | 201.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;153 | 69.3788 | 201.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;163 | 69.3788 | 201.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;173 | 69.3788 | 201.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;183 | 69.3788 | 201.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;193 | 69.3788 | 201.863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;203 | 69.3828 | 201.863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;213 | 69.3828 | 201.863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;223 | 69.3828 | 201.863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;233 | 69.3828 | 201.863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;243 | 69.3828 | 201.863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;253 | 69.3828 | 201.863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;263 | 69.3828 | 201.863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;273 | 69.3828 | 201.863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;283 | 69.3828 | 201.863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;293 | 69.3828 | 201.8637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;303 | 69.3858 | 201.8637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;313 | 69.3858 | 201.8637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;323 | 69.3858 | 201.8637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;333 | 69.3858 | 201.8637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;343 | 69.3858 | 201.8637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;353 | 69.3858 | 201.8637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;363 | 69.3858 | 201.8637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;373 | 69.3858 | 201.8637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;383 | 69.3858 | 201.8637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;393 | 69.3858 | 201.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;403 | 69.3908 | 201.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;413 | 69.3908 | 201.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;423 | 69.3908 | 201.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;433 | 69.3908 | 201.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;443 | 69.3908 | 201.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;453 | 69.3908 | 201.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;463 | 69.3908 | 201.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;473 | 69.3908 | 201.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;483 | 69.3908 | 201.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;493 | 69.3908 | 201.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;503 | 69.3948 | 201.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;513 | 69.3948 | 201.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;523 | 69.3948 | 201.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;533 | 69.3948 | 201.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;543 | 69.3948 | 201.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;553 | 69.3948 | 201.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;563 | 69.3948 | 201.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;573 | 69.3948 | 201.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;583 | 69.3948 | 201.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;593 | 69.3948 | 201.865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;603 | 69.3968 | 201.865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;613 | 69.3968 | 201.865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;623 | 69.3968 | 201.865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;633 | 69.3968 | 201.865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;643 | 69.3968 | 201.865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;653 | 69.3968 | 201.865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;663 | 69.3968 | 201.865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;673 | 69.3968 | 201.865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;683 | 69.3968 | 201.865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;693 | 69.3968 | 201.8877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;703 | 69.3998 | 201.8877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;713 | 69.3998 | 201.8877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;723 | 69.3998 | 201.8877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;733 | 69.3998 | 201.8877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;743 | 69.3998 | 201.8877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;753 | 69.3998 | 201.8877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;763 | 69.3998 | 201.8877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;773 | 69.3998 | 201.8877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;783 | 69.3998 | 201.8877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;793 | 69.3998 | 201.909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;803 | 69.4048 | 201.909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;813 | 69.4048 | 201.909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;823 | 69.4048 | 201.909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;833 | 69.4048 | 201.909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;843 | 69.4048 | 201.909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;853 | 69.4048 | 201.909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;863 | 69.4048 | 201.909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;873 | 69.4048 | 201.909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;883 | 69.4048 | 201.909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;893 | 69.4048 | 201.9228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;903 | 69.4058 | 201.9228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;913 | 69.4058 | 201.9228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;923 | 69.4058 | 201.9228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;933 | 69.4058 | 201.9228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;943 | 69.4058 | 201.9228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;953 | 69.4058 | 201.9228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;963 | 69.4058 | 201.9228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;973 | 69.4058 | 201.9228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;983 | 69.4058 | 201.9228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:00;993 | 69.4058 | 201.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;003 | 69.4098 | 201.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;013 | 69.4098 | 201.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;023 | 69.4098 | 201.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;033 | 69.4098 | 201.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;043 | 69.4098 | 201.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;053 | 69.4098 | 201.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;063 | 69.4098 | 201.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;073 | 69.4098 | 201.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;083 | 69.4098 | 201.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;093 | 69.4098 | 201.9432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;103 | 69.4148 | 201.9432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;113 | 69.4148 | 201.9432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;123 | 69.4148 | 201.9432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;133 | 69.4148 | 201.9432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;143 | 69.4148 | 201.9432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;153 | 69.4148 | 201.9432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;163 | 69.4148 | 201.9432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;173 | 69.4148 | 201.9432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;183 | 69.4148 | 201.9432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;193 | 69.4148 | 201.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;203 | 69.4178 | 201.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;213 | 69.4178 | 201.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;223 | 69.4178 | 201.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;233 | 69.4178 | 201.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;243 | 69.4178 | 201.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;253 | 69.4178 | 201.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;263 | 69.4178 | 201.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;273 | 69.4178 | 201.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;283 | 69.4178 | 201.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;293 | 69.4178 | 201.965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;303 | 69.4208 | 201.965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;313 | 69.4208 | 201.965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;323 | 69.4208 | 201.965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;333 | 69.4208 | 201.965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;343 | 69.4208 | 201.965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;353 | 69.4208 | 201.965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;363 | 69.4208 | 201.965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;373 | 69.4208 | 201.965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;383 | 69.4208 | 201.965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;393 | 69.4208 | 201.9922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;403 | 69.4248 | 201.9922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;413 | 69.4248 | 201.9922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;423 | 69.4248 | 201.9922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;433 | 69.4248 | 201.9922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;443 | 69.4248 | 201.9922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;453 | 69.4248 | 201.9922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;463 | 69.4248 | 201.9922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;473 | 69.4248 | 201.9922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;483 | 69.4248 | 201.9922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;493 | 69.4248 | 202.0205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;503 | 69.4248 | 202.0205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;513 | 69.4248 | 202.0205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;523 | 69.4288 | 202.0205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;533 | 69.4288 | 202.0205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;543 | 69.4288 | 202.0205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;553 | 69.4288 | 202.0205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;563 | 69.4288 | 202.0205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;573 | 69.4288 | 202.0205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;583 | 69.4288 | 202.0205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;593 | 69.4288 | 202.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;603 | 69.4288 | 202.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;613 | 69.4288 | 202.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;623 | 69.4328 | 202.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;633 | 69.4328 | 202.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;643 | 69.4328 | 202.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;653 | 69.4328 | 202.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;663 | 69.4328 | 202.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;673 | 69.4328 | 202.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;683 | 69.4328 | 202.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;693 | 69.4328 | 202.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;703 | 69.4328 | 202.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;713 | 69.4328 | 202.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;723 | 69.4378 | 202.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;733 | 69.4378 | 202.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;743 | 69.4378 | 202.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;753 | 69.4378 | 202.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;763 | 69.4378 | 202.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;773 | 69.4378 | 202.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;783 | 69.4378 | 202.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;793 | 69.4378 | 202.0495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;803 | 69.4378 | 202.0495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;813 | 69.4378 | 202.0495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;823 | 69.4408 | 202.0495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;833 | 69.4408 | 202.0495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;843 | 69.4408 | 202.0495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;853 | 69.4408 | 202.0495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;863 | 69.4408 | 202.0495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;873 | 69.4408 | 202.0495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;883 | 69.4408 | 202.0495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;893 | 69.4408 | 202.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;903 | 69.4408 | 202.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;913 | 69.4408 | 202.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;923 | 69.4438 | 202.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;933 | 69.4438 | 202.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;943 | 69.4438 | 202.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;953 | 69.4438 | 202.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;963 | 69.4438 | 202.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;973 | 69.4438 | 202.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;983 | 69.4438 | 202.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:01;993 | 69.4438 | 202.0199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;003 | 69.4438 | 202.0199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;013 | 69.4438 | 202.0199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;023 | 69.4458 | 202.0199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;033 | 69.4458 | 202.0199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;043 | 69.4458 | 202.0199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;053 | 69.4458 | 202.0199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;063 | 69.4458 | 202.0199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;073 | 69.4458 | 202.0199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;083 | 69.4458 | 202.0199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;093 | 69.4458 | 202.0101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;103 | 69.4458 | 202.0101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;113 | 69.4458 | 202.0101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;123 | 69.4498 | 202.0101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;133 | 69.4498 | 202.0101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;143 | 69.4498 | 202.0101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;153 | 69.4498 | 202.0101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;163 | 69.4498 | 202.0101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;173 | 69.4498 | 202.0101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;183 | 69.4498 | 202.0101 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;193 | 69.4498 | 202.0197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;203 | 69.4498 | 202.0197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;213 | 69.4498 | 202.0197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;223 | 69.4548 | 202.0197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;233 | 69.4548 | 202.0197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;243 | 69.4548 | 202.0197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;253 | 69.4548 | 202.0197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;263 | 69.4548 | 202.0197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;273 | 69.4548 | 202.0197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;283 | 69.4548 | 202.0197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;293 | 69.4548 | 202.0285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;303 | 69.4548 | 202.0285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;313 | 69.4548 | 202.0285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;323 | 69.4558 | 202.0285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;333 | 69.4558 | 202.0285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;343 | 69.4558 | 202.0285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;353 | 69.4558 | 202.0285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;363 | 69.4558 | 202.0285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;373 | 69.4558 | 202.0285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;383 | 69.4558 | 202.0285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;393 | 69.4558 | 202.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;403 | 69.4558 | 202.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;413 | 69.4558 | 202.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;423 | 69.4608 | 202.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;433 | 69.4608 | 202.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;443 | 69.4608 | 202.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;453 | 69.4608 | 202.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;463 | 69.4608 | 202.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;473 | 69.4608 | 202.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;483 | 69.4608 | 202.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;493 | 69.4608 | 202.0502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;503 | 69.4608 | 202.0502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;513 | 69.4608 | 202.0502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;523 | 69.4648 | 202.0502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;533 | 69.4648 | 202.0502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;543 | 69.4648 | 202.0502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;553 | 69.4648 | 202.0502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;563 | 69.4648 | 202.0502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;573 | 69.4648 | 202.0502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;583 | 69.4648 | 202.0502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;593 | 69.4648 | 202.0689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;603 | 69.4648 | 202.0689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;613 | 69.4648 | 202.0689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;623 | 69.4668 | 202.0689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;633 | 69.4668 | 202.0689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;643 | 69.4668 | 202.0689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;653 | 69.4668 | 202.0689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;663 | 69.4668 | 202.0689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;673 | 69.4668 | 202.0689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;683 | 69.4668 | 202.0689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;693 | 69.4668 | 202.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;703 | 69.4668 | 202.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;713 | 69.4668 | 202.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;723 | 69.4688 | 202.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;733 | 69.4688 | 202.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;743 | 69.4688 | 202.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;753 | 69.4688 | 202.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;763 | 69.4688 | 202.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;773 | 69.4688 | 202.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;783 | 69.4688 | 202.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;793 | 69.4688 | 202.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;803 | 69.4688 | 202.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;813 | 69.4688 | 202.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;823 | 69.4738 | 202.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;833 | 69.4738 | 202.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;843 | 69.4738 | 202.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;853 | 69.4738 | 202.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;863 | 69.4738 | 202.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;873 | 69.4738 | 202.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;883 | 69.4738 | 202.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;893 | 69.4738 | 202.1634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;903 | 69.4738 | 202.1634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;913 | 69.4738 | 202.1634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;923 | 69.4768 | 202.1634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;933 | 69.4768 | 202.1634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;943 | 69.4768 | 202.1634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;953 | 69.4768 | 202.1634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;963 | 69.4768 | 202.1634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;973 | 69.4768 | 202.1634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;983 | 69.4768 | 202.1634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:02;993 | 69.4768 | 202.1884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;003 | 69.4768 | 202.1884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;013 | 69.4768 | 202.1884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;023 | 69.4808 | 202.1884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;033 | 69.4808 | 202.1884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;043 | 69.4808 | 202.1884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;053 | 69.4808 | 202.1884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;063 | 69.4808 | 202.1884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;073 | 69.4808 | 202.1884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;083 | 69.4808 | 202.1884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;093 | 69.4808 | 202.1925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;103 | 69.4808 | 202.1925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;113 | 69.4808 | 202.1925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;123 | 69.4848 | 202.1925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;133 | 69.4848 | 202.1925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;143 | 69.4848 | 202.1925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;153 | 69.4848 | 202.1925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;163 | 69.4848 | 202.1925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;173 | 69.4848 | 202.1925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;183 | 69.4848 | 202.1925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;193 | 69.4848 | 202.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;203 | 69.4848 | 202.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;213 | 69.4848 | 202.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;223 | 69.4878 | 202.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;233 | 69.4878 | 202.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;243 | 69.4878 | 202.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;253 | 69.4878 | 202.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;263 | 69.4878 | 202.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;273 | 69.4878 | 202.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;283 | 69.4878 | 202.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;293 | 69.4878 | 202.1843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;303 | 69.4878 | 202.1843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;313 | 69.4878 | 202.1843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;323 | 69.4908 | 202.1843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;333 | 69.4908 | 202.1843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;343 | 69.4908 | 202.1843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;353 | 69.4908 | 202.1843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;363 | 69.4908 | 202.1843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;373 | 69.4908 | 202.1843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;383 | 69.4908 | 202.1843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;393 | 69.4908 | 202.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;403 | 69.4908 | 202.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;413 | 69.4908 | 202.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;423 | 69.4948 | 202.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;433 | 69.4948 | 202.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;443 | 69.4948 | 202.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;453 | 69.4948 | 202.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;463 | 69.4948 | 202.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;473 | 69.4948 | 202.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;483 | 69.4948 | 202.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;493 | 69.4948 | 202.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;503 | 69.4948 | 202.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;513 | 69.4948 | 202.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;523 | 69.4998 | 202.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;533 | 69.4998 | 202.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;543 | 69.4998 | 202.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;553 | 69.4998 | 202.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;563 | 69.4998 | 202.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;573 | 69.4998 | 202.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;583 | 69.4998 | 202.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;593 | 69.4998 | 202.2304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;603 | 69.4998 | 202.2304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;613 | 69.4998 | 202.2304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;623 | 69.5038 | 202.2304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;633 | 69.5038 | 202.2304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;643 | 69.5038 | 202.2304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;653 | 69.5038 | 202.2304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;663 | 69.5038 | 202.2304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;673 | 69.5038 | 202.2304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;683 | 69.5038 | 202.2304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;693 | 69.5038 | 202.256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;703 | 69.5038 | 202.256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;713 | 69.5038 | 202.256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;723 | 69.5078 | 202.256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;733 | 69.5078 | 202.256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;743 | 69.5078 | 202.256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;753 | 69.5078 | 202.256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;763 | 69.5078 | 202.256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;773 | 69.5078 | 202.256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;783 | 69.5078 | 202.256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;793 | 69.5078 | 202.2672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;803 | 69.5078 | 202.2672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;813 | 69.5078 | 202.2672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;823 | 69.5108 | 202.2672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;833 | 69.5108 | 202.2672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;843 | 69.5108 | 202.2672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;853 | 69.5108 | 202.2672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;863 | 69.5108 | 202.2672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;873 | 69.5108 | 202.2672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;883 | 69.5108 | 202.2672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;893 | 69.5108 | 202.2782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;903 | 69.5108 | 202.2782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;913 | 69.5108 | 202.2782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;923 | 69.5128 | 202.2782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;933 | 69.5128 | 202.2782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;943 | 69.5128 | 202.2782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;953 | 69.5128 | 202.2782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;963 | 69.5128 | 202.2782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;973 | 69.5128 | 202.2782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;983 | 69.5128 | 202.2782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:03;993 | 69.5128 | 202.2836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;003 | 69.5128 | 202.2836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;013 | 69.5128 | 202.2836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;023 | 69.5158 | 202.2836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;033 | 69.5158 | 202.2836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;043 | 69.5158 | 202.2836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;053 | 69.5158 | 202.2836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;063 | 69.5158 | 202.2836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;073 | 69.5158 | 202.2836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;083 | 69.5158 | 202.2836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;093 | 69.5158 | 202.2838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;103 | 69.5158 | 202.2838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;113 | 69.5158 | 202.2838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;123 | 69.5198 | 202.2838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;133 | 69.5198 | 202.2838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;143 | 69.5198 | 202.2838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;153 | 69.5198 | 202.2838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;163 | 69.5198 | 202.2838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;173 | 69.5198 | 202.2838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;183 | 69.5198 | 202.2838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;193 | 69.5198 | 202.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;203 | 69.5198 | 202.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;213 | 69.5198 | 202.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;223 | 69.5238 | 202.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;233 | 69.5238 | 202.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;243 | 69.5238 | 202.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;253 | 69.5238 | 202.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;263 | 69.5238 | 202.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;273 | 69.5238 | 202.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;283 | 69.5238 | 202.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;293 | 69.5238 | 202.3473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;303 | 69.5238 | 202.3473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;313 | 69.5238 | 202.3473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;323 | 69.5258 | 202.3473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;333 | 69.5258 | 202.3473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;343 | 69.5258 | 202.3473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;353 | 69.5258 | 202.3473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;363 | 69.5258 | 202.3473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;373 | 69.5258 | 202.3473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;383 | 69.5258 | 202.3473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;393 | 69.5258 | 202.3726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;403 | 69.5258 | 202.3726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;413 | 69.5258 | 202.3726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;423 | 69.5308 | 202.3726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;433 | 69.5308 | 202.3726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;443 | 69.5308 | 202.3726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;453 | 69.5308 | 202.3726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;463 | 69.5308 | 202.3726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;473 | 69.5308 | 202.3726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;483 | 69.5308 | 202.3726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;493 | 69.5308 | 202.3845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;503 | 69.5308 | 202.3845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;513 | 69.5308 | 202.3845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;523 | 69.5338 | 202.3845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;533 | 69.5338 | 202.3845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;543 | 69.5338 | 202.3845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;553 | 69.5338 | 202.3845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;563 | 69.5338 | 202.3845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;573 | 69.5338 | 202.3845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;583 | 69.5338 | 202.3845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;593 | 69.5338 | 202.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;603 | 69.5338 | 202.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;613 | 69.5338 | 202.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;623 | 69.5358 | 202.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;633 | 69.5358 | 202.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;643 | 69.5358 | 202.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;653 | 69.5358 | 202.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;663 | 69.5358 | 202.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;673 | 69.5358 | 202.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;683 | 69.5358 | 202.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;693 | 69.5358 | 202.3854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;703 | 69.5358 | 202.3854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;713 | 69.5358 | 202.3854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;723 | 69.5398 | 202.3854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;733 | 69.5398 | 202.3854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;743 | 69.5398 | 202.3854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;753 | 69.5398 | 202.3854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;763 | 69.5398 | 202.3854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;773 | 69.5398 | 202.3854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;783 | 69.5398 | 202.3854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;793 | 69.5398 | 202.3656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;803 | 69.5398 | 202.3656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;813 | 69.5398 | 202.3656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;823 | 69.5428 | 202.3656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;833 | 69.5428 | 202.3656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;843 | 69.5428 | 202.3656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;853 | 69.5428 | 202.3656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;863 | 69.5428 | 202.3656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;873 | 69.5428 | 202.3656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;883 | 69.5428 | 202.3656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;893 | 69.5428 | 202.3621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;903 | 69.5428 | 202.3621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;913 | 69.5428 | 202.3621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;923 | 69.5458 | 202.3621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;933 | 69.5458 | 202.3621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;943 | 69.5458 | 202.3621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;953 | 69.5458 | 202.3621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;963 | 69.5458 | 202.3621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;973 | 69.5458 | 202.3621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;983 | 69.5458 | 202.3621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:04;993 | 69.5458 | 202.3746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;003 | 69.5458 | 202.3746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;013 | 69.5458 | 202.3746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;023 | 69.5488 | 202.3746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;033 | 69.5488 | 202.3746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;043 | 69.5488 | 202.3746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;053 | 69.5488 | 202.3746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;063 | 69.5488 | 202.3746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;073 | 69.5488 | 202.3746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;083 | 69.5488 | 202.3746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;093 | 69.5488 | 202.3832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;103 | 69.5488 | 202.3832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;113 | 69.5488 | 202.3832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;123 | 69.5528 | 202.3832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;133 | 69.5528 | 202.3832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;143 | 69.5528 | 202.3832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;153 | 69.5528 | 202.3832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;163 | 69.5528 | 202.3832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;173 | 69.5528 | 202.3832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;183 | 69.5528 | 202.3832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;193 | 69.5528 | 202.396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;203 | 69.5528 | 202.396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;213 | 69.5528 | 202.396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;223 | 69.5528 | 202.396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;233 | 69.5528 | 202.396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;243 | 69.5538 | 202.396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;253 | 69.5538 | 202.396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;263 | 69.5538 | 202.396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;273 | 69.5538 | 202.396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;283 | 69.5538 | 202.396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;293 | 69.5538 | 202.4196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;303 | 69.5538 | 202.4196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;313 | 69.5538 | 202.4196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;323 | 69.5538 | 202.4196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;333 | 69.5538 | 202.4196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;343 | 69.5568 | 202.4196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;353 | 69.5568 | 202.4196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;363 | 69.5568 | 202.4196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;373 | 69.5568 | 202.4196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;383 | 69.5568 | 202.4196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;393 | 69.5568 | 202.4385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;403 | 69.5568 | 202.4385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;413 | 69.5568 | 202.4385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;423 | 69.5568 | 202.4385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;433 | 69.5568 | 202.4385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;443 | 69.5608 | 202.4385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;453 | 69.5608 | 202.4385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;463 | 69.5608 | 202.4385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;473 | 69.5608 | 202.4385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;483 | 69.5608 | 202.4385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;493 | 69.5608 | 202.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;503 | 69.5608 | 202.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;513 | 69.5608 | 202.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;523 | 69.5608 | 202.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;533 | 69.5608 | 202.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;543 | 69.5638 | 202.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;553 | 69.5638 | 202.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;563 | 69.5638 | 202.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;573 | 69.5638 | 202.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;583 | 69.5638 | 202.4526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;593 | 69.5638 | 202.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;603 | 69.5638 | 202.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;613 | 69.5638 | 202.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;623 | 69.5638 | 202.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;633 | 69.5638 | 202.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;643 | 69.5658 | 202.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;653 | 69.5658 | 202.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;663 | 69.5658 | 202.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;673 | 69.5658 | 202.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;683 | 69.5658 | 202.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;693 | 69.5658 | 202.5179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;703 | 69.5658 | 202.5179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;713 | 69.5658 | 202.5179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;723 | 69.5658 | 202.5179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;733 | 69.5658 | 202.5179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;743 | 69.5688 | 202.5179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;753 | 69.5688 | 202.5179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;763 | 69.5688 | 202.5179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;773 | 69.5688 | 202.5179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;783 | 69.5688 | 202.5179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;793 | 69.5688 | 202.5456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;803 | 69.5688 | 202.5456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;813 | 69.5688 | 202.5456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;823 | 69.5688 | 202.5456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;833 | 69.5688 | 202.5456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;843 | 69.5738 | 202.5456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;853 | 69.5738 | 202.5456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;863 | 69.5738 | 202.5456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;873 | 69.5738 | 202.5456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;883 | 69.5738 | 202.5456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;893 | 69.5738 | 202.5651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;903 | 69.5738 | 202.5651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;913 | 69.5738 | 202.5651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;923 | 69.5738 | 202.5651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;933 | 69.5738 | 202.5651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;943 | 69.5748 | 202.5651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;953 | 69.5748 | 202.5651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;963 | 69.5748 | 202.5651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;973 | 69.5748 | 202.5651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;983 | 69.5748 | 202.5651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:05;993 | 69.5748 | 202.578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;003 | 69.5748 | 202.578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;013 | 69.5748 | 202.578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;023 | 69.5748 | 202.578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;033 | 69.5748 | 202.578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;043 | 69.5778 | 202.578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;053 | 69.5778 | 202.578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;063 | 69.5778 | 202.578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;073 | 69.5778 | 202.578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;083 | 69.5778 | 202.578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;093 | 69.5778 | 202.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;103 | 69.5778 | 202.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;113 | 69.5778 | 202.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;123 | 69.5778 | 202.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;133 | 69.5778 | 202.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;143 | 69.5808 | 202.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;153 | 69.5808 | 202.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;163 | 69.5808 | 202.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;173 | 69.5808 | 202.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;183 | 69.5808 | 202.5777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;193 | 69.5808 | 202.5718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;203 | 69.5808 | 202.5718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;213 | 69.5808 | 202.5718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;223 | 69.5808 | 202.5718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;233 | 69.5808 | 202.5718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;243 | 69.5838 | 202.5718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;253 | 69.5838 | 202.5718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;263 | 69.5838 | 202.5718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;273 | 69.5838 | 202.5718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;283 | 69.5838 | 202.5718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;293 | 69.5838 | 202.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;303 | 69.5838 | 202.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;313 | 69.5838 | 202.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;323 | 69.5838 | 202.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;333 | 69.5838 | 202.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;343 | 69.5868 | 202.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;353 | 69.5868 | 202.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;363 | 69.5868 | 202.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;373 | 69.5868 | 202.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;383 | 69.5868 | 202.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;393 | 69.5868 | 202.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;403 | 69.5868 | 202.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;413 | 69.5868 | 202.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;423 | 69.5868 | 202.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;433 | 69.5868 | 202.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;443 | 69.5908 | 202.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;453 | 69.5908 | 202.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;463 | 69.5908 | 202.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;473 | 69.5908 | 202.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;483 | 69.5908 | 202.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;493 | 69.5908 | 202.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;503 | 69.5908 | 202.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;513 | 69.5908 | 202.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;523 | 69.5908 | 202.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;533 | 69.5908 | 202.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;543 | 69.5908 | 202.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;553 | 69.5908 | 202.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;563 | 69.5908 | 202.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;573 | 69.5938 | 202.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;583 | 69.5938 | 202.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;593 | 69.5938 | 202.6734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;603 | 69.5938 | 202.6734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;613 | 69.5938 | 202.6734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;623 | 69.5938 | 202.6734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;633 | 69.5938 | 202.6734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;643 | 69.5938 | 202.6734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;653 | 69.5938 | 202.6734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;663 | 69.5938 | 202.6734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;673 | 69.5968 | 202.6734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;683 | 69.5968 | 202.6734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;693 | 69.5968 | 202.7063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;703 | 69.5968 | 202.7063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;713 | 69.5968 | 202.7063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;723 | 69.5968 | 202.7063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;733 | 69.5968 | 202.7063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;743 | 69.5968 | 202.7063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;753 | 69.5968 | 202.7063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;763 | 69.5968 | 202.7063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;773 | 69.5988 | 202.7063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;783 | 69.5988 | 202.7063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;793 | 69.5988 | 202.7259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;803 | 69.5988 | 202.7259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;813 | 69.5988 | 202.7259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;823 | 69.5988 | 202.7259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;833 | 69.5988 | 202.7259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;843 | 69.5988 | 202.7259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;853 | 69.5988 | 202.7259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;863 | 69.5988 | 202.7259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;873 | 69.6028 | 202.7259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;883 | 69.6028 | 202.7259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;893 | 69.6028 | 202.7373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;903 | 69.6028 | 202.7373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;913 | 69.6028 | 202.7373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;923 | 69.6028 | 202.7373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;933 | 69.6028 | 202.7373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;943 | 69.6028 | 202.7373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;953 | 69.6028 | 202.7373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;963 | 69.6028 | 202.7373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;973 | 69.6048 | 202.7373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;983 | 69.6048 | 202.7373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:06;993 | 69.6048 | 202.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;003 | 69.6048 | 202.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;013 | 69.6048 | 202.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;023 | 69.6048 | 202.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;033 | 69.6048 | 202.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;043 | 69.6048 | 202.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;053 | 69.6048 | 202.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;063 | 69.6048 | 202.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;073 | 69.6078 | 202.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;083 | 69.6078 | 202.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;093 | 69.6078 | 202.793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;103 | 69.6078 | 202.793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;113 | 69.6078 | 202.793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;123 | 69.6078 | 202.793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;133 | 69.6078 | 202.793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;143 | 69.6078 | 202.793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;153 | 69.6078 | 202.793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;163 | 69.6078 | 202.793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;173 | 69.6128 | 202.793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;183 | 69.6128 | 202.793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;193 | 69.6128 | 202.8219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;203 | 69.6128 | 202.8219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;213 | 69.6128 | 202.8219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;223 | 69.6128 | 202.8219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;233 | 69.6128 | 202.8219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;243 | 69.6128 | 202.8219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;253 | 69.6128 | 202.8219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;263 | 69.6128 | 202.8219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;273 | 69.6148 | 202.8219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;283 | 69.6148 | 202.8219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;293 | 69.6148 | 202.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;303 | 69.6148 | 202.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;313 | 69.6148 | 202.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;323 | 69.6148 | 202.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;333 | 69.6148 | 202.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;343 | 69.6148 | 202.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;353 | 69.6148 | 202.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;363 | 69.6148 | 202.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;373 | 69.6178 | 202.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;383 | 69.6178 | 202.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;393 | 69.6178 | 202.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;403 | 69.6178 | 202.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;413 | 69.6178 | 202.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;423 | 69.6178 | 202.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;433 | 69.6178 | 202.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;443 | 69.6178 | 202.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;453 | 69.6178 | 202.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;463 | 69.6178 | 202.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;473 | 69.6198 | 202.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;483 | 69.6198 | 202.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;493 | 69.6198 | 202.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;503 | 69.6198 | 202.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;513 | 69.6198 | 202.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;523 | 69.6198 | 202.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;533 | 69.6198 | 202.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;543 | 69.6198 | 202.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;553 | 69.6198 | 202.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;563 | 69.6198 | 202.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;573 | 69.6238 | 202.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;583 | 69.6238 | 202.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;593 | 69.6238 | 202.8475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;603 | 69.6238 | 202.8475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;613 | 69.6238 | 202.8475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;623 | 69.6238 | 202.8475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;633 | 69.6238 | 202.8475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;643 | 69.6238 | 202.8475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;653 | 69.6238 | 202.8475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;663 | 69.6238 | 202.8475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;673 | 69.6248 | 202.8475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;683 | 69.6248 | 202.8475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;693 | 69.6248 | 202.8594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;703 | 69.6248 | 202.8594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;713 | 69.6248 | 202.8594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;723 | 69.6248 | 202.8594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;733 | 69.6248 | 202.8594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;743 | 69.6248 | 202.8594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;753 | 69.6248 | 202.8594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;763 | 69.6248 | 202.8594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;773 | 69.6298 | 202.8594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;783 | 69.6298 | 202.8594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;793 | 69.6298 | 202.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;803 | 69.6298 | 202.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;813 | 69.6298 | 202.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;823 | 69.6298 | 202.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;833 | 69.6298 | 202.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;843 | 69.6298 | 202.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;853 | 69.6298 | 202.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;863 | 69.6298 | 202.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;873 | 69.6318 | 202.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;883 | 69.6318 | 202.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;893 | 69.6318 | 202.9493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;903 | 69.6318 | 202.9493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;913 | 69.6318 | 202.9493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;923 | 69.6318 | 202.9493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;933 | 69.6318 | 202.9493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;943 | 69.6318 | 202.9493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;953 | 69.6318 | 202.9493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;963 | 69.6318 | 202.9493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;973 | 69.6328 | 202.9493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;983 | 69.6328 | 202.9493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:07;993 | 69.6328 | 202.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;003 | 69.6328 | 202.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;013 | 69.6328 | 202.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;023 | 69.6328 | 202.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;033 | 69.6328 | 202.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;043 | 69.6328 | 202.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;053 | 69.6328 | 202.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;063 | 69.6328 | 202.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;073 | 69.6378 | 202.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;083 | 69.6378 | 202.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;093 | 69.6378 | 203.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;103 | 69.6378 | 203.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;113 | 69.6378 | 203.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;123 | 69.6378 | 203.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;133 | 69.6378 | 203.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;143 | 69.6378 | 203.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;153 | 69.6378 | 203.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;163 | 69.6378 | 203.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;173 | 69.6418 | 203.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;183 | 69.6418 | 203.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;193 | 69.6418 | 203.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;203 | 69.6418 | 203.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;213 | 69.6418 | 203.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;223 | 69.6418 | 203.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;233 | 69.6418 | 203.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;243 | 69.6418 | 203.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;253 | 69.6418 | 203.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;263 | 69.6418 | 203.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;273 | 69.6438 | 203.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;283 | 69.6438 | 203.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;293 | 69.6438 | 203.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;303 | 69.6438 | 203.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;313 | 69.6438 | 203.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;323 | 69.6438 | 203.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;333 | 69.6438 | 203.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;343 | 69.6438 | 203.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;353 | 69.6438 | 203.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;363 | 69.6438 | 203.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;373 | 69.6468 | 203.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;383 | 69.6468 | 203.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;393 | 69.6468 | 203.152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;403 | 69.6468 | 203.152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;413 | 69.6468 | 203.152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;423 | 69.6468 | 203.152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;433 | 69.6468 | 203.152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;443 | 69.6468 | 203.152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;453 | 69.6468 | 203.152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;463 | 69.6468 | 203.152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;473 | 69.6508 | 203.152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;483 | 69.6508 | 203.152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;493 | 69.6508 | 203.1891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;503 | 69.6508 | 203.1891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;513 | 69.6508 | 203.1891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;523 | 69.6508 | 203.1891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;533 | 69.6508 | 203.1891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;543 | 69.6508 | 203.1891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;553 | 69.6508 | 203.1891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;563 | 69.6508 | 203.1891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;573 | 69.6518 | 203.1891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;583 | 69.6518 | 203.1891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;593 | 69.6518 | 203.2426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;603 | 69.6518 | 203.2426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;613 | 69.6518 | 203.2426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;623 | 69.6518 | 203.2426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;633 | 69.6518 | 203.2426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;643 | 69.6518 | 203.2426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;653 | 69.6518 | 203.2426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;663 | 69.6518 | 203.2426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;673 | 69.6558 | 203.2426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;683 | 69.6558 | 203.2426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;693 | 69.6558 | 203.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;703 | 69.6558 | 203.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;713 | 69.6558 | 203.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;723 | 69.6558 | 203.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;733 | 69.6558 | 203.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;743 | 69.6558 | 203.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;753 | 69.6558 | 203.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;763 | 69.6558 | 203.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;773 | 69.6588 | 203.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;783 | 69.6588 | 203.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;793 | 69.6588 | 203.2883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;803 | 69.6588 | 203.2883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;813 | 69.6588 | 203.2883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;823 | 69.6588 | 203.2883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;833 | 69.6588 | 203.2883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;843 | 69.6588 | 203.2883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;853 | 69.6588 | 203.2883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;863 | 69.6588 | 203.2883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;873 | 69.6628 | 203.2883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;883 | 69.6628 | 203.2883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;893 | 69.6628 | 203.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;903 | 69.6628 | 203.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;913 | 69.6628 | 203.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;923 | 69.6628 | 203.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;933 | 69.6628 | 203.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;943 | 69.6628 | 203.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;953 | 69.6628 | 203.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;963 | 69.6628 | 203.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;973 | 69.6648 | 203.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;983 | 69.6648 | 203.2973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:08;993 | 69.6648 | 203.3102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;003 | 69.6648 | 203.3102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;013 | 69.6648 | 203.3102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;023 | 69.6648 | 203.3102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;033 | 69.6648 | 203.3102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;043 | 69.6648 | 203.3102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;053 | 69.6648 | 203.3102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;063 | 69.6648 | 203.3102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;073 | 69.6648 | 203.3102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;083 | 69.6648 | 203.3102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;093 | 69.6648 | 203.3181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;103 | 69.6678 | 203.3181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;113 | 69.6678 | 203.3181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;123 | 69.6678 | 203.3181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;133 | 69.6678 | 203.3181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;143 | 69.6678 | 203.3181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;153 | 69.6678 | 203.3181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;163 | 69.6678 | 203.3181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;173 | 69.6678 | 203.3181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;183 | 69.6678 | 203.3181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;193 | 69.6678 | 203.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;203 | 69.6708 | 203.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;213 | 69.6708 | 203.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;223 | 69.6708 | 203.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;233 | 69.6708 | 203.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;243 | 69.6708 | 203.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;253 | 69.6708 | 203.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;263 | 69.6708 | 203.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;273 | 69.6708 | 203.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;283 | 69.6708 | 203.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;293 | 69.6708 | 203.3808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;303 | 69.6728 | 203.3808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;313 | 69.6728 | 203.3808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;323 | 69.6728 | 203.3808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;333 | 69.6728 | 203.3808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;343 | 69.6728 | 203.3808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;353 | 69.6728 | 203.3808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;363 | 69.6728 | 203.3808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;373 | 69.6728 | 203.3808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;383 | 69.6728 | 203.3808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;393 | 69.6728 | 203.4164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;403 | 69.6768 | 203.4164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;413 | 69.6768 | 203.4164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;423 | 69.6768 | 203.4164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;433 | 69.6768 | 203.4164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;443 | 69.6768 | 203.4164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;453 | 69.6768 | 203.4164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;463 | 69.6768 | 203.4164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;473 | 69.6768 | 203.4164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;483 | 69.6768 | 203.4164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;493 | 69.6768 | 203.4381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;503 | 69.6788 | 203.4381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;513 | 69.6788 | 203.4381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;523 | 69.6788 | 203.4381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;533 | 69.6788 | 203.4381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;543 | 69.6788 | 203.4381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;553 | 69.6788 | 203.4381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;563 | 69.6788 | 203.4381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;573 | 69.6788 | 203.4381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;583 | 69.6788 | 203.4381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;593 | 69.6788 | 203.4637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;603 | 69.6818 | 203.4637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;613 | 69.6818 | 203.4637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;623 | 69.6818 | 203.4637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;633 | 69.6818 | 203.4637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;643 | 69.6818 | 203.4637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;653 | 69.6818 | 203.4637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;663 | 69.6818 | 203.4637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;673 | 69.6818 | 203.4637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;683 | 69.6818 | 203.4637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;693 | 69.6818 | 203.4878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;703 | 69.6848 | 203.4878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;713 | 69.6848 | 203.4878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;723 | 69.6848 | 203.4878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;733 | 69.6848 | 203.4878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;743 | 69.6848 | 203.4878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;753 | 69.6848 | 203.4878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;763 | 69.6848 | 203.4878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;773 | 69.6848 | 203.4878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;783 | 69.6848 | 203.4878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;793 | 69.6848 | 203.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;803 | 69.6878 | 203.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;813 | 69.6878 | 203.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;823 | 69.6878 | 203.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;833 | 69.6878 | 203.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;843 | 69.6878 | 203.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;853 | 69.6878 | 203.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;863 | 69.6878 | 203.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;873 | 69.6878 | 203.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;883 | 69.6878 | 203.4978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;893 | 69.6878 | 203.5098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;903 | 69.6898 | 203.5098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;913 | 69.6898 | 203.5098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;923 | 69.6898 | 203.5098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;933 | 69.6898 | 203.5098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;943 | 69.6898 | 203.5098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;953 | 69.6898 | 203.5098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;963 | 69.6898 | 203.5098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;973 | 69.6898 | 203.5098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;983 | 69.6898 | 203.5098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:09;993 | 69.6898 | 203.5337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;003 | 69.6928 | 203.5337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;013 | 69.6928 | 203.5337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;023 | 69.6928 | 203.5337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;033 | 69.6928 | 203.5337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;043 | 69.6928 | 203.5337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;053 | 69.6928 | 203.5337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;063 | 69.6928 | 203.5337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;073 | 69.6928 | 203.5337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;083 | 69.6928 | 203.5337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;093 | 69.6928 | 203.5543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;103 | 69.6968 | 203.5543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;113 | 69.6968 | 203.5543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;123 | 69.6968 | 203.5543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;133 | 69.6968 | 203.5543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;143 | 69.6968 | 203.5543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;153 | 69.6968 | 203.5543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;163 | 69.6968 | 203.5543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;173 | 69.6968 | 203.5543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;183 | 69.6968 | 203.5543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;193 | 69.6968 | 203.5711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;203 | 69.6998 | 203.5711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;213 | 69.6998 | 203.5711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;223 | 69.6998 | 203.5711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;233 | 69.6998 | 203.5711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;243 | 69.6998 | 203.5711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;253 | 69.6998 | 203.5711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;263 | 69.6998 | 203.5711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;273 | 69.6998 | 203.5711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;283 | 69.6998 | 203.5711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;293 | 69.6998 | 203.5952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;303 | 69.7018 | 203.5952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;313 | 69.7018 | 203.5952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;323 | 69.7018 | 203.5952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;333 | 69.7018 | 203.5952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;343 | 69.7018 | 203.5952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;353 | 69.7018 | 203.5952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;363 | 69.7018 | 203.5952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;373 | 69.7018 | 203.5952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;383 | 69.7018 | 203.5952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;393 | 69.7018 | 203.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;403 | 69.7038 | 203.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;413 | 69.7038 | 203.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;423 | 69.7038 | 203.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;433 | 69.7038 | 203.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;443 | 69.7038 | 203.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;453 | 69.7038 | 203.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;463 | 69.7038 | 203.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;473 | 69.7038 | 203.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;483 | 69.7038 | 203.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;493 | 69.7038 | 203.6212 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;503 | 69.7088 | 203.6212 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;513 | 69.7088 | 203.6212 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;523 | 69.7088 | 203.6212 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;533 | 69.7088 | 203.6212 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;543 | 69.7088 | 203.6212 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;553 | 69.7088 | 203.6212 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;563 | 69.7088 | 203.6212 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;573 | 69.7088 | 203.6212 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;583 | 69.7088 | 203.6212 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;593 | 69.7088 | 203.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;603 | 69.7088 | 203.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;613 | 69.7088 | 203.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;623 | 69.7088 | 203.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;633 | 69.7088 | 203.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;643 | 69.7088 | 203.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;653 | 69.7088 | 203.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;663 | 69.7088 | 203.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;673 | 69.7088 | 203.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;683 | 69.7088 | 203.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;693 | 69.7088 | 203.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;703 | 69.7108 | 203.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;713 | 69.7108 | 203.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;723 | 69.7108 | 203.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;733 | 69.7108 | 203.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;743 | 69.7108 | 203.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;753 | 69.7108 | 203.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;763 | 69.7108 | 203.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;773 | 69.7108 | 203.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;783 | 69.7108 | 203.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;793 | 69.7108 | 203.6854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;803 | 69.7148 | 203.6854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;813 | 69.7148 | 203.6854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;823 | 69.7148 | 203.6854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;833 | 69.7148 | 203.6854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;843 | 69.7148 | 203.6854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;853 | 69.7148 | 203.6854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;863 | 69.7148 | 203.6854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;873 | 69.7148 | 203.6854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;883 | 69.7148 | 203.6854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;893 | 69.7148 | 203.7125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;903 | 69.7178 | 203.7125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;913 | 69.7178 | 203.7125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;923 | 69.7178 | 203.7125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;933 | 69.7178 | 203.7125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;943 | 69.7178 | 203.7125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;953 | 69.7178 | 203.7125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;963 | 69.7178 | 203.7125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;973 | 69.7178 | 203.7125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;983 | 69.7178 | 203.7125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:10;993 | 69.7178 | 203.7519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;003 | 69.7198 | 203.7519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;013 | 69.7198 | 203.7519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;023 | 69.7198 | 203.7519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;033 | 69.7198 | 203.7519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;043 | 69.7198 | 203.7519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;053 | 69.7198 | 203.7519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;063 | 69.7198 | 203.7519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;073 | 69.7198 | 203.7519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;083 | 69.7198 | 203.7519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;093 | 69.7198 | 203.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;103 | 69.7228 | 203.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;113 | 69.7228 | 203.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;123 | 69.7228 | 203.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;133 | 69.7228 | 203.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;143 | 69.7228 | 203.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;153 | 69.7228 | 203.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;163 | 69.7228 | 203.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;173 | 69.7228 | 203.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;183 | 69.7228 | 203.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;193 | 69.7228 | 203.7988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;203 | 69.7248 | 203.7988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;213 | 69.7248 | 203.7988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;223 | 69.7248 | 203.7988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;233 | 69.7248 | 203.7988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;243 | 69.7248 | 203.7988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;253 | 69.7248 | 203.7988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;263 | 69.7248 | 203.7988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;273 | 69.7248 | 203.7988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;283 | 69.7248 | 203.7988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;293 | 69.7248 | 203.8132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;303 | 69.7278 | 203.8132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;313 | 69.7278 | 203.8132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;323 | 69.7278 | 203.8132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;333 | 69.7278 | 203.8132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;343 | 69.7278 | 203.8132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;353 | 69.7278 | 203.8132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;363 | 69.7278 | 203.8132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;373 | 69.7278 | 203.8132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;383 | 69.7278 | 203.8132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;393 | 69.7278 | 203.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;403 | 69.7308 | 203.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;413 | 69.7308 | 203.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;423 | 69.7308 | 203.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;433 | 69.7308 | 203.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;443 | 69.7308 | 203.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;453 | 69.7308 | 203.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;463 | 69.7308 | 203.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;473 | 69.7308 | 203.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;483 | 69.7308 | 203.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;493 | 69.7308 | 203.8496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;503 | 69.7308 | 203.8496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;513 | 69.7308 | 203.8496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;523 | 69.7308 | 203.8496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;533 | 69.7308 | 203.8496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;543 | 69.7308 | 203.8496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;553 | 69.7308 | 203.8496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;563 | 69.7308 | 203.8496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;573 | 69.7308 | 203.8496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;583 | 69.7308 | 203.8496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;593 | 69.7308 | 203.8523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;603 | 69.7308 | 203.8523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;613 | 69.7308 | 203.8523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;623 | 69.7338 | 203.8523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;633 | 69.7338 | 203.8523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;643 | 69.7338 | 203.8523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;653 | 69.7338 | 203.8523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;663 | 69.7338 | 203.8523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;673 | 69.7338 | 203.8523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;683 | 69.7338 | 203.8523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;693 | 69.7338 | 203.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;703 | 69.7338 | 203.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;713 | 69.7338 | 203.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;723 | 69.7358 | 203.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;733 | 69.7358 | 203.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;743 | 69.7358 | 203.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;753 | 69.7358 | 203.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;763 | 69.7358 | 203.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;773 | 69.7358 | 203.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;783 | 69.7358 | 203.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;793 | 69.7358 | 203.8701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;803 | 69.7358 | 203.8701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;813 | 69.7358 | 203.8701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;823 | 69.7388 | 203.8701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;833 | 69.7388 | 203.8701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;843 | 69.7388 | 203.8701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;853 | 69.7388 | 203.8701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;863 | 69.7388 | 203.8701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;873 | 69.7388 | 203.8701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;883 | 69.7388 | 203.8701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;893 | 69.7388 | 203.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;903 | 69.7388 | 203.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;913 | 69.7388 | 203.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;923 | 69.7388 | 203.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;933 | 69.7388 | 203.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;943 | 69.7388 | 203.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;953 | 69.7388 | 203.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;963 | 69.7388 | 203.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;973 | 69.7388 | 203.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;983 | 69.7388 | 203.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:11;993 | 69.7388 | 203.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;003 | 69.7388 | 203.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;013 | 69.7388 | 203.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;023 | 69.7408 | 203.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;033 | 69.7408 | 203.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;043 | 69.7408 | 203.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;053 | 69.7408 | 203.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;063 | 69.7408 | 203.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;073 | 69.7408 | 203.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;083 | 69.7408 | 203.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;093 | 69.7408 | 203.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;103 | 69.7408 | 203.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;113 | 69.7408 | 203.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;123 | 69.7428 | 203.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;133 | 69.7428 | 203.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;143 | 69.7428 | 203.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;153 | 69.7428 | 203.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;163 | 69.7428 | 203.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;173 | 69.7428 | 203.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;183 | 69.7428 | 203.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;193 | 69.7428 | 203.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;203 | 69.7428 | 203.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;213 | 69.7428 | 203.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;223 | 69.7458 | 203.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;233 | 69.7458 | 203.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;243 | 69.7458 | 203.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;253 | 69.7458 | 203.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;263 | 69.7458 | 203.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;273 | 69.7458 | 203.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;283 | 69.7458 | 203.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;293 | 69.7458 | 203.8823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;303 | 69.7458 | 203.8823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;313 | 69.7458 | 203.8823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;323 | 69.7458 | 203.8823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;333 | 69.7458 | 203.8823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;343 | 69.7458 | 203.8823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;353 | 69.7458 | 203.8823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;363 | 69.7458 | 203.8823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;373 | 69.7458 | 203.8823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;383 | 69.7458 | 203.8823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;393 | 69.7458 | 203.8909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;403 | 69.7458 | 203.8909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;413 | 69.7458 | 203.8909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;423 | 69.7478 | 203.8909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;433 | 69.7478 | 203.8909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;443 | 69.7478 | 203.8909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;453 | 69.7478 | 203.8909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;463 | 69.7478 | 203.8909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;473 | 69.7478 | 203.8909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;483 | 69.7478 | 203.8909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;493 | 69.7478 | 203.9162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;503 | 69.7478 | 203.9162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;513 | 69.7478 | 203.9162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;523 | 69.7518 | 203.9162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;533 | 69.7518 | 203.9162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;543 | 69.7518 | 203.9162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;553 | 69.7518 | 203.9162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;563 | 69.7518 | 203.9162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;573 | 69.7518 | 203.9162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;583 | 69.7518 | 203.9162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;593 | 69.7518 | 203.9314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;603 | 69.7518 | 203.9314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;613 | 69.7518 | 203.9314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;623 | 69.7528 | 203.9314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;633 | 69.7528 | 203.9314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;643 | 69.7528 | 203.9314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;653 | 69.7528 | 203.9314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;663 | 69.7528 | 203.9314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;673 | 69.7528 | 203.9314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;683 | 69.7528 | 203.9314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;693 | 69.7528 | 203.9233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;703 | 69.7528 | 203.9233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;713 | 69.7528 | 203.9233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;723 | 69.7548 | 203.9233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;733 | 69.7548 | 203.9233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;743 | 69.7548 | 203.9233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;753 | 69.7548 | 203.9233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;763 | 69.7548 | 203.9233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;773 | 69.7548 | 203.9233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;783 | 69.7548 | 203.9233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;793 | 69.7548 | 203.9185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;803 | 69.7548 | 203.9185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;813 | 69.7548 | 203.9185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;823 | 69.7588 | 203.9185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;833 | 69.7588 | 203.9185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;843 | 69.7588 | 203.9185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;853 | 69.7588 | 203.9185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;863 | 69.7588 | 203.9185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;873 | 69.7588 | 203.9185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;883 | 69.7588 | 203.9185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;893 | 69.7588 | 203.9207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;903 | 69.7588 | 203.9207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;913 | 69.7588 | 203.9207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;923 | 69.7598 | 203.9207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;933 | 69.7598 | 203.9207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;943 | 69.7598 | 203.9207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;953 | 69.7598 | 203.9207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;963 | 69.7598 | 203.9207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;973 | 69.7598 | 203.9207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;983 | 69.7598 | 203.9207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:12;993 | 69.7598 | 203.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;003 | 69.7598 | 203.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;013 | 69.7598 | 203.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;023 | 69.7618 | 203.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;033 | 69.7618 | 203.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;043 | 69.7618 | 203.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;053 | 69.7618 | 203.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;063 | 69.7618 | 203.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;073 | 69.7618 | 203.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;083 | 69.7618 | 203.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;093 | 69.7618 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;103 | 69.7618 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;113 | 69.7618 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;123 | 69.7658 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;133 | 69.7658 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;143 | 69.7658 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;153 | 69.7658 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;163 | 69.7658 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;173 | 69.7658 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;183 | 69.7658 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;193 | 69.7658 | 203.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;203 | 69.7658 | 203.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;213 | 69.7658 | 203.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;223 | 69.7678 | 203.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;233 | 69.7678 | 203.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;243 | 69.7678 | 203.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;253 | 69.7678 | 203.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;263 | 69.7678 | 203.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;273 | 69.7678 | 203.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;283 | 69.7678 | 203.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;293 | 69.7678 | 203.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;303 | 69.7678 | 203.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;313 | 69.7678 | 203.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;323 | 69.7688 | 203.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;333 | 69.7688 | 203.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;343 | 69.7688 | 203.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;353 | 69.7688 | 203.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;363 | 69.7688 | 203.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;373 | 69.7688 | 203.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;383 | 69.7688 | 203.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;393 | 69.7688 | 203.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;403 | 69.7688 | 203.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;413 | 69.7688 | 203.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;423 | 69.7708 | 203.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;433 | 69.7708 | 203.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;443 | 69.7708 | 203.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;453 | 69.7708 | 203.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;463 | 69.7708 | 203.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;473 | 69.7708 | 203.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;483 | 69.7708 | 203.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;493 | 69.7708 | 203.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;503 | 69.7708 | 203.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;513 | 69.7708 | 203.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;523 | 69.7748 | 203.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;533 | 69.7748 | 203.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;543 | 69.7748 | 203.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;553 | 69.7748 | 203.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;563 | 69.7748 | 203.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;573 | 69.7748 | 203.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;583 | 69.7748 | 203.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;593 | 69.7748 | 203.8635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;603 | 69.7748 | 203.8635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;613 | 69.7748 | 203.8635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;623 | 69.7748 | 203.8635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;633 | 69.7748 | 203.8635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;643 | 69.7748 | 203.8635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;653 | 69.7748 | 203.8635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;663 | 69.7748 | 203.8635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;673 | 69.7748 | 203.8635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;683 | 69.7748 | 203.8635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;693 | 69.7748 | 203.8516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;703 | 69.7748 | 203.8516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;713 | 69.7748 | 203.8516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;723 | 69.7788 | 203.8516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;733 | 69.7788 | 203.8516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;743 | 69.7788 | 203.8516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;753 | 69.7788 | 203.8516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;763 | 69.7788 | 203.8516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;773 | 69.7788 | 203.8516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;783 | 69.7788 | 203.8516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;793 | 69.7788 | 203.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;803 | 69.7788 | 203.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;813 | 69.7788 | 203.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;823 | 69.7808 | 203.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;833 | 69.7808 | 203.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;843 | 69.7808 | 203.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;853 | 69.7808 | 203.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;863 | 69.7808 | 203.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;873 | 69.7808 | 203.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;883 | 69.7808 | 203.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;893 | 69.7808 | 203.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;903 | 69.7808 | 203.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;913 | 69.7808 | 203.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;923 | 69.7808 | 203.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;933 | 69.7808 | 203.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;943 | 69.7808 | 203.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;953 | 69.7808 | 203.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;963 | 69.7808 | 203.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;973 | 69.7808 | 203.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;983 | 69.7808 | 203.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:13;993 | 69.7808 | 203.8992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;003 | 69.7808 | 203.8992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;013 | 69.7808 | 203.8992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;023 | 69.7828 | 203.8992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;033 | 69.7828 | 203.8992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;043 | 69.7828 | 203.8992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;053 | 69.7828 | 203.8992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;063 | 69.7828 | 203.8992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;073 | 69.7828 | 203.8992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;083 | 69.7828 | 203.8992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;093 | 69.7828 | 203.8884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;103 | 69.7828 | 203.8884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;113 | 69.7828 | 203.8884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;123 | 69.7868 | 203.8884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;133 | 69.7868 | 203.8884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;143 | 69.7868 | 203.8884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;153 | 69.7868 | 203.8884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;163 | 69.7868 | 203.8884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;173 | 69.7868 | 203.8884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;183 | 69.7868 | 203.8884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;193 | 69.7868 | 203.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;203 | 69.7868 | 203.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;213 | 69.7868 | 203.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;223 | 69.7888 | 203.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;233 | 69.7888 | 203.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;243 | 69.7888 | 203.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;253 | 69.7888 | 203.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;263 | 69.7888 | 203.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;273 | 69.7888 | 203.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;283 | 69.7888 | 203.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;293 | 69.7888 | 203.8575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;303 | 69.7888 | 203.8575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;313 | 69.7888 | 203.8575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;323 | 69.7908 | 203.8575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;333 | 69.7908 | 203.8575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;343 | 69.7908 | 203.8575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;353 | 69.7908 | 203.8575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;363 | 69.7908 | 203.8575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;373 | 69.7908 | 203.8575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;383 | 69.7908 | 203.8575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;393 | 69.7908 | 203.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;403 | 69.7908 | 203.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;413 | 69.7908 | 203.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;423 | 69.7928 | 203.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;433 | 69.7928 | 203.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;443 | 69.7928 | 203.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;453 | 69.7928 | 203.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;463 | 69.7928 | 203.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;473 | 69.7928 | 203.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;483 | 69.7928 | 203.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;493 | 69.7928 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;503 | 69.7928 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;513 | 69.7928 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;523 | 69.7968 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;533 | 69.7968 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;543 | 69.7968 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;553 | 69.7968 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;563 | 69.7968 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;573 | 69.7968 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;583 | 69.7968 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;593 | 69.7968 | 203.8163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;603 | 69.7968 | 203.8163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;613 | 69.7968 | 203.8163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;623 | 69.7968 | 203.8163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;633 | 69.7968 | 203.8163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;643 | 69.7968 | 203.8163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;653 | 69.7968 | 203.8163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;663 | 69.7968 | 203.8163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;673 | 69.7968 | 203.8163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;683 | 69.7968 | 203.8163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;693 | 69.7968 | 203.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;703 | 69.7968 | 203.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;713 | 69.7968 | 203.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;723 | 69.7998 | 203.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;733 | 69.7998 | 203.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;743 | 69.7998 | 203.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;753 | 69.7998 | 203.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;763 | 69.7998 | 203.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;773 | 69.7998 | 203.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;783 | 69.7998 | 203.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;793 | 69.7998 | 203.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;803 | 69.7998 | 203.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;813 | 69.7998 | 203.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;823 | 69.8018 | 203.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;833 | 69.8018 | 203.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;843 | 69.8018 | 203.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;853 | 69.8018 | 203.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;863 | 69.8018 | 203.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;873 | 69.8018 | 203.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;883 | 69.8018 | 203.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;893 | 69.8018 | 203.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;903 | 69.8018 | 203.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;913 | 69.8018 | 203.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;923 | 69.8038 | 203.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;933 | 69.8038 | 203.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;943 | 69.8038 | 203.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;953 | 69.8038 | 203.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;963 | 69.8038 | 203.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;973 | 69.8038 | 203.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;983 | 69.8038 | 203.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:14;993 | 69.8038 | 203.8089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;003 | 69.8038 | 203.8089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;013 | 69.8038 | 203.8089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;023 | 69.8038 | 203.8089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;033 | 69.8038 | 203.8089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;043 | 69.8038 | 203.8089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;053 | 69.8038 | 203.8089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;063 | 69.8038 | 203.8089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;073 | 69.8038 | 203.8089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;083 | 69.8038 | 203.8089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;093 | 69.8038 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;103 | 69.8038 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;113 | 69.8038 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;123 | 69.8088 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;133 | 69.8088 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;143 | 69.8088 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;153 | 69.8088 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;163 | 69.8088 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;173 | 69.8088 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;183 | 69.8088 | 203.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;193 | 69.8088 | 203.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;203 | 69.8088 | 203.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;213 | 69.8088 | 203.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;223 | 69.8098 | 203.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;233 | 69.8098 | 203.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;243 | 69.8098 | 203.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;253 | 69.8098 | 203.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;263 | 69.8098 | 203.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;273 | 69.8098 | 203.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;283 | 69.8098 | 203.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;293 | 69.8098 | 203.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;303 | 69.8098 | 203.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;313 | 69.8098 | 203.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;323 | 69.8098 | 203.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;333 | 69.8098 | 203.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;343 | 69.8108 | 203.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;353 | 69.8108 | 203.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;363 | 69.8108 | 203.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;373 | 69.8108 | 203.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;383 | 69.8108 | 203.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;393 | 69.8108 | 203.8586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;403 | 69.8108 | 203.8586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;413 | 69.8108 | 203.8586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;423 | 69.8108 | 203.8586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;433 | 69.8108 | 203.8586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;443 | 69.8138 | 203.8586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;453 | 69.8138 | 203.8586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;463 | 69.8138 | 203.8586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;473 | 69.8138 | 203.8586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;483 | 69.8138 | 203.8586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;493 | 69.8138 | 203.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;503 | 69.8138 | 203.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;513 | 69.8138 | 203.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;523 | 69.8138 | 203.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;533 | 69.8138 | 203.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;543 | 69.8168 | 203.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;553 | 69.8168 | 203.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;563 | 69.8168 | 203.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;573 | 69.8168 | 203.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;583 | 69.8168 | 203.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;593 | 69.8168 | 203.8535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;603 | 69.8168 | 203.8535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;613 | 69.8168 | 203.8535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;623 | 69.8168 | 203.8535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;633 | 69.8168 | 203.8535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;643 | 69.8178 | 203.8535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;653 | 69.8178 | 203.8535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;663 | 69.8178 | 203.8535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;673 | 69.8178 | 203.8535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;683 | 69.8178 | 203.8535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;693 | 69.8178 | 203.8582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;703 | 69.8178 | 203.8582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;713 | 69.8178 | 203.8582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;723 | 69.8178 | 203.8582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;733 | 69.8178 | 203.8582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;743 | 69.8198 | 203.8582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;753 | 69.8198 | 203.8582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;763 | 69.8198 | 203.8582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;773 | 69.8198 | 203.8582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;783 | 69.8198 | 203.8582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;793 | 69.8198 | 203.853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;803 | 69.8198 | 203.853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;813 | 69.8198 | 203.853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;823 | 69.8198 | 203.853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;833 | 69.8198 | 203.853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;843 | 69.8218 | 203.853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;853 | 69.8218 | 203.853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;863 | 69.8218 | 203.853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;873 | 69.8218 | 203.853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;883 | 69.8218 | 203.853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;893 | 69.8218 | 203.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;903 | 69.8218 | 203.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;913 | 69.8218 | 203.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;923 | 69.8218 | 203.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;933 | 69.8218 | 203.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;943 | 69.8228 | 203.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;953 | 69.8228 | 203.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;963 | 69.8228 | 203.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;973 | 69.8228 | 203.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;983 | 69.8228 | 203.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:15;993 | 69.8228 | 203.8651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;003 | 69.8228 | 203.8651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;013 | 69.8228 | 203.8651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;023 | 69.8228 | 203.8651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;033 | 69.8228 | 203.8651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;043 | 69.8248 | 203.8651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;053 | 69.8248 | 203.8651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;063 | 69.8248 | 203.8651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;073 | 69.8248 | 203.8651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;083 | 69.8248 | 203.8651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;093 | 69.8248 | 203.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;103 | 69.8248 | 203.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;113 | 69.8248 | 203.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;123 | 69.8248 | 203.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;133 | 69.8248 | 203.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;143 | 69.8278 | 203.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;153 | 69.8278 | 203.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;163 | 69.8278 | 203.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;173 | 69.8278 | 203.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;183 | 69.8278 | 203.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;193 | 69.8278 | 203.8481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;203 | 69.8278 | 203.8481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;213 | 69.8278 | 203.8481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;223 | 69.8278 | 203.8481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;233 | 69.8278 | 203.8481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;243 | 69.8318 | 203.8481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;253 | 69.8318 | 203.8481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;263 | 69.8318 | 203.8481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;273 | 69.8318 | 203.8481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;283 | 69.8318 | 203.8481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;293 | 69.8318 | 203.8384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;303 | 69.8318 | 203.8384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;313 | 69.8318 | 203.8384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;323 | 69.8318 | 203.8384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;333 | 69.8318 | 203.8384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;343 | 69.8308 | 203.8384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;353 | 69.8308 | 203.8384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;363 | 69.8308 | 203.8384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;373 | 69.8308 | 203.8384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;383 | 69.8308 | 203.8384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;393 | 69.8308 | 203.8295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;403 | 69.8308 | 203.8295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;413 | 69.8308 | 203.8295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;423 | 69.8308 | 203.8295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;433 | 69.8308 | 203.8295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;443 | 69.8348 | 203.8295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;453 | 69.8348 | 203.8295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;463 | 69.8348 | 203.8295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;473 | 69.8348 | 203.8295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;483 | 69.8348 | 203.8295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;493 | 69.8348 | 203.8171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;503 | 69.8348 | 203.8171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;513 | 69.8348 | 203.8171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;523 | 69.8348 | 203.8171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;533 | 69.8348 | 203.8171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;543 | 69.8358 | 203.8171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;553 | 69.8358 | 203.8171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;563 | 69.8358 | 203.8171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;573 | 69.8358 | 203.8171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;583 | 69.8358 | 203.8171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;593 | 69.8358 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;603 | 69.8358 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;613 | 69.8358 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;623 | 69.8358 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;633 | 69.8358 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;643 | 69.8358 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;653 | 69.8358 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;663 | 69.8358 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;673 | 69.8368 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;683 | 69.8368 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;693 | 69.8368 | 203.8451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;703 | 69.8368 | 203.8451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;713 | 69.8368 | 203.8451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;723 | 69.8368 | 203.8451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;733 | 69.8368 | 203.8451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;743 | 69.8368 | 203.8451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;753 | 69.8368 | 203.8451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;763 | 69.8368 | 203.8451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;773 | 69.8408 | 203.8451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;783 | 69.8408 | 203.8451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;793 | 69.8408 | 203.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;803 | 69.8408 | 203.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;813 | 69.8408 | 203.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;823 | 69.8408 | 203.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;833 | 69.8408 | 203.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;843 | 69.8408 | 203.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;853 | 69.8408 | 203.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;863 | 69.8408 | 203.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;873 | 69.8428 | 203.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;883 | 69.8428 | 203.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;893 | 69.8428 | 203.8549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;903 | 69.8428 | 203.8549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;913 | 69.8428 | 203.8549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;923 | 69.8428 | 203.8549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;933 | 69.8428 | 203.8549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;943 | 69.8428 | 203.8549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;953 | 69.8428 | 203.8549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;963 | 69.8428 | 203.8549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;973 | 69.8448 | 203.8549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;983 | 69.8448 | 203.8549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:16;993 | 69.8448 | 203.8442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;003 | 69.8448 | 203.8442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;013 | 69.8448 | 203.8442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;023 | 69.8448 | 203.8442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;033 | 69.8448 | 203.8442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;043 | 69.8448 | 203.8442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;053 | 69.8448 | 203.8442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;063 | 69.8448 | 203.8442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;073 | 69.8468 | 203.8442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;083 | 69.8468 | 203.8442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;093 | 69.8468 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;103 | 69.8468 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;113 | 69.8468 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;123 | 69.8468 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;133 | 69.8468 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;143 | 69.8468 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;153 | 69.8468 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;163 | 69.8468 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;173 | 69.8498 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;183 | 69.8498 | 203.8221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;193 | 69.8498 | 203.7916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;203 | 69.8498 | 203.7916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;213 | 69.8498 | 203.7916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;223 | 69.8498 | 203.7916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;233 | 69.8498 | 203.7916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;243 | 69.8498 | 203.7916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;253 | 69.8498 | 203.7916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;263 | 69.8498 | 203.7916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;273 | 69.8498 | 203.7916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;283 | 69.8498 | 203.7916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;293 | 69.8498 | 203.7796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;303 | 69.8498 | 203.7796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;313 | 69.8498 | 203.7796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;323 | 69.8498 | 203.7796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;333 | 69.8498 | 203.7796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;343 | 69.8498 | 203.7796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;353 | 69.8498 | 203.7796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;363 | 69.8498 | 203.7796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;373 | 69.8518 | 203.7796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;383 | 69.8518 | 203.7796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;393 | 69.8518 | 203.7911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;403 | 69.8518 | 203.7911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;413 | 69.8518 | 203.7911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;423 | 69.8518 | 203.7911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;433 | 69.8518 | 203.7911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;443 | 69.8518 | 203.7911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;453 | 69.8518 | 203.7911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;463 | 69.8518 | 203.7911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;473 | 69.8538 | 203.7911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;483 | 69.8538 | 203.7911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;493 | 69.8538 | 203.8098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;503 | 69.8538 | 203.8098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;513 | 69.8538 | 203.8098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;523 | 69.8538 | 203.8098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;533 | 69.8538 | 203.8098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;543 | 69.8538 | 203.8098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;553 | 69.8538 | 203.8098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;563 | 69.8538 | 203.8098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;573 | 69.8568 | 203.8098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;583 | 69.8568 | 203.8098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;593 | 69.8568 | 203.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;603 | 69.8568 | 203.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;613 | 69.8568 | 203.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;623 | 69.8568 | 203.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;633 | 69.8568 | 203.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;643 | 69.8568 | 203.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;653 | 69.8568 | 203.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;663 | 69.8568 | 203.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;673 | 69.8588 | 203.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;683 | 69.8588 | 203.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;693 | 69.8588 | 203.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;703 | 69.8588 | 203.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;713 | 69.8588 | 203.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;723 | 69.8588 | 203.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;733 | 69.8588 | 203.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;743 | 69.8588 | 203.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;753 | 69.8588 | 203.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;763 | 69.8588 | 203.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;773 | 69.8618 | 203.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;783 | 69.8618 | 203.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;793 | 69.8618 | 203.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;803 | 69.8618 | 203.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;813 | 69.8618 | 203.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;823 | 69.8618 | 203.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;833 | 69.8618 | 203.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;843 | 69.8618 | 203.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;853 | 69.8618 | 203.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;863 | 69.8618 | 203.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;873 | 69.8638 | 203.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;883 | 69.8638 | 203.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;893 | 69.8638 | 203.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;903 | 69.8638 | 203.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;913 | 69.8638 | 203.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;923 | 69.8638 | 203.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;933 | 69.8638 | 203.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;943 | 69.8638 | 203.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;953 | 69.8638 | 203.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;963 | 69.8638 | 203.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;973 | 69.8668 | 203.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;983 | 69.8668 | 203.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:17;993 | 69.8668 | 203.8702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;003 | 69.8668 | 203.8702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;013 | 69.8668 | 203.8702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;023 | 69.8668 | 203.8702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;033 | 69.8668 | 203.8702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;043 | 69.8668 | 203.8702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;053 | 69.8668 | 203.8702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;063 | 69.8668 | 203.8702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;073 | 69.8688 | 203.8702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;083 | 69.8688 | 203.8702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;093 | 69.8688 | 203.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;103 | 69.8688 | 203.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;113 | 69.8688 | 203.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;123 | 69.8688 | 203.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;133 | 69.8688 | 203.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;143 | 69.8688 | 203.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;153 | 69.8688 | 203.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;163 | 69.8688 | 203.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;173 | 69.8698 | 203.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;183 | 69.8698 | 203.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;193 | 69.8698 | 203.8818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;203 | 69.8698 | 203.8818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;213 | 69.8698 | 203.8818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;223 | 69.8698 | 203.8818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;233 | 69.8698 | 203.8818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;243 | 69.8698 | 203.8818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;253 | 69.8698 | 203.8818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;263 | 69.8698 | 203.8818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;273 | 69.8728 | 203.8818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;283 | 69.8728 | 203.8818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;293 | 69.8728 | 203.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;303 | 69.8728 | 203.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;313 | 69.8728 | 203.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;323 | 69.8728 | 203.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;333 | 69.8728 | 203.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;343 | 69.8728 | 203.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;353 | 69.8728 | 203.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;363 | 69.8728 | 203.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;373 | 69.8748 | 203.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;383 | 69.8748 | 203.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;393 | 69.8748 | 203.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;403 | 69.8748 | 203.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;413 | 69.8748 | 203.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;423 | 69.8748 | 203.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;433 | 69.8748 | 203.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;443 | 69.8748 | 203.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;453 | 69.8748 | 203.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;463 | 69.8748 | 203.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;473 | 69.8778 | 203.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;483 | 69.8778 | 203.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;493 | 69.8778 | 203.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;503 | 69.8778 | 203.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;513 | 69.8778 | 203.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;523 | 69.8778 | 203.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;533 | 69.8778 | 203.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;543 | 69.8778 | 203.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;553 | 69.8778 | 203.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;563 | 69.8778 | 203.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;573 | 69.8798 | 203.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;583 | 69.8798 | 203.8951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;593 | 69.8798 | 203.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;603 | 69.8798 | 203.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;613 | 69.8798 | 203.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;623 | 69.8798 | 203.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;633 | 69.8798 | 203.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;643 | 69.8798 | 203.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;653 | 69.8798 | 203.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;663 | 69.8798 | 203.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;673 | 69.8798 | 203.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;683 | 69.8798 | 203.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;693 | 69.8798 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;703 | 69.8798 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;713 | 69.8798 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;723 | 69.8798 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;733 | 69.8798 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;743 | 69.8798 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;753 | 69.8798 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;763 | 69.8798 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;773 | 69.8838 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;783 | 69.8838 | 203.9056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;793 | 69.8838 | 203.9366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;803 | 69.8838 | 203.9366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;813 | 69.8838 | 203.9366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;823 | 69.8838 | 203.9366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;833 | 69.8838 | 203.9366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;843 | 69.8838 | 203.9366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;853 | 69.8838 | 203.9366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;863 | 69.8838 | 203.9366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;873 | 69.8828 | 203.9366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;883 | 69.8828 | 203.9366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;893 | 69.8828 | 203.9626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;903 | 69.8828 | 203.9626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;913 | 69.8828 | 203.9626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;923 | 69.8828 | 203.9626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;933 | 69.8828 | 203.9626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;943 | 69.8828 | 203.9626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;953 | 69.8828 | 203.9626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;963 | 69.8828 | 203.9626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;973 | 69.8858 | 203.9626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;983 | 69.8858 | 203.9626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:18;993 | 69.8858 | 203.9855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;003 | 69.8858 | 203.9855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;013 | 69.8858 | 203.9855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;023 | 69.8858 | 203.9855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;033 | 69.8858 | 203.9855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;043 | 69.8858 | 203.9855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;053 | 69.8858 | 203.9855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;063 | 69.8858 | 203.9855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;073 | 69.8888 | 203.9855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;083 | 69.8888 | 203.9855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;093 | 69.8888 | 204.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;103 | 69.8888 | 204.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;113 | 69.8888 | 204.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;123 | 69.8888 | 204.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;133 | 69.8888 | 204.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;143 | 69.8888 | 204.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;153 | 69.8888 | 204.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;163 | 69.8888 | 204.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;173 | 69.8888 | 204.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;183 | 69.8888 | 204.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;193 | 69.8888 | 204.031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;203 | 69.8908 | 204.031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;213 | 69.8908 | 204.031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;223 | 69.8908 | 204.031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;233 | 69.8908 | 204.031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;243 | 69.8908 | 204.031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;253 | 69.8908 | 204.031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;263 | 69.8908 | 204.031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;273 | 69.8908 | 204.031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;283 | 69.8908 | 204.031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;293 | 69.8908 | 204.0474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;303 | 69.8918 | 204.0474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;313 | 69.8918 | 204.0474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;323 | 69.8918 | 204.0474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;333 | 69.8918 | 204.0474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;343 | 69.8918 | 204.0474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;353 | 69.8918 | 204.0474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;363 | 69.8918 | 204.0474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;373 | 69.8918 | 204.0474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;383 | 69.8918 | 204.0474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;393 | 69.8918 | 204.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;403 | 69.8958 | 204.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;413 | 69.8958 | 204.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;423 | 69.8958 | 204.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;433 | 69.8958 | 204.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;443 | 69.8958 | 204.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;453 | 69.8958 | 204.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;463 | 69.8958 | 204.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;473 | 69.8958 | 204.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;483 | 69.8958 | 204.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;493 | 69.8958 | 204.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;503 | 69.8978 | 204.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;513 | 69.8978 | 204.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;523 | 69.8978 | 204.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;533 | 69.8978 | 204.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;543 | 69.8978 | 204.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;553 | 69.8978 | 204.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;563 | 69.8978 | 204.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;573 | 69.8978 | 204.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;583 | 69.8978 | 204.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;593 | 69.8978 | 204.129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;603 | 69.8998 | 204.129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;613 | 69.8998 | 204.129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;623 | 69.8998 | 204.129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;633 | 69.8998 | 204.129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;643 | 69.8998 | 204.129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;653 | 69.8998 | 204.129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;663 | 69.8998 | 204.129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;673 | 69.8998 | 204.129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;683 | 69.8998 | 204.129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;693 | 69.8998 | 204.1505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;703 | 69.9018 | 204.1505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;713 | 69.9018 | 204.1505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;723 | 69.9018 | 204.1505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;733 | 69.9018 | 204.1505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;743 | 69.9018 | 204.1505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;753 | 69.9018 | 204.1505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;763 | 69.9018 | 204.1505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;773 | 69.9018 | 204.1505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;783 | 69.9018 | 204.1505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;793 | 69.9018 | 204.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;803 | 69.9058 | 204.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;813 | 69.9058 | 204.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;823 | 69.9058 | 204.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;833 | 69.9058 | 204.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;843 | 69.9058 | 204.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;853 | 69.9058 | 204.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;863 | 69.9058 | 204.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;873 | 69.9058 | 204.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;883 | 69.9058 | 204.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;893 | 69.9058 | 204.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;903 | 69.9058 | 204.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;913 | 69.9058 | 204.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;923 | 69.9058 | 204.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;933 | 69.9058 | 204.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;943 | 69.9058 | 204.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;953 | 69.9058 | 204.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;963 | 69.9058 | 204.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;973 | 69.9058 | 204.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;983 | 69.9058 | 204.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:19;993 | 69.9058 | 204.2129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;003 | 69.9078 | 204.2129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;013 | 69.9078 | 204.2129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;023 | 69.9078 | 204.2129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;033 | 69.9078 | 204.2129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;043 | 69.9078 | 204.2129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;053 | 69.9078 | 204.2129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;063 | 69.9078 | 204.2129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;073 | 69.9078 | 204.2129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;083 | 69.9078 | 204.2129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;093 | 69.9078 | 204.2454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;103 | 69.9108 | 204.2454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;113 | 69.9108 | 204.2454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;123 | 69.9108 | 204.2454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;133 | 69.9108 | 204.2454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;143 | 69.9108 | 204.2454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;153 | 69.9108 | 204.2454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;163 | 69.9108 | 204.2454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;173 | 69.9108 | 204.2454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;183 | 69.9108 | 204.2454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;193 | 69.9108 | 204.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;203 | 69.9128 | 204.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;213 | 69.9128 | 204.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;223 | 69.9128 | 204.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;233 | 69.9128 | 204.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;243 | 69.9128 | 204.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;253 | 69.9128 | 204.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;263 | 69.9128 | 204.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;273 | 69.9128 | 204.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;283 | 69.9128 | 204.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;293 | 69.9128 | 204.3487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;303 | 69.9138 | 204.3487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;313 | 69.9138 | 204.3487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;323 | 69.9138 | 204.3487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;333 | 69.9138 | 204.3487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;343 | 69.9138 | 204.3487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;353 | 69.9138 | 204.3487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;363 | 69.9138 | 204.3487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;373 | 69.9138 | 204.3487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;383 | 69.9138 | 204.3487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;393 | 69.9138 | 204.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;403 | 69.9158 | 204.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;413 | 69.9158 | 204.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;423 | 69.9158 | 204.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;433 | 69.9158 | 204.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;443 | 69.9158 | 204.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;453 | 69.9158 | 204.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;463 | 69.9158 | 204.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;473 | 69.9158 | 204.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;483 | 69.9158 | 204.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;493 | 69.9158 | 204.4686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;503 | 69.9178 | 204.4686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;513 | 69.9178 | 204.4686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;523 | 69.9178 | 204.4686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;533 | 69.9178 | 204.4686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;543 | 69.9178 | 204.4686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;553 | 69.9178 | 204.4686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;563 | 69.9178 | 204.4686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;573 | 69.9178 | 204.4686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;583 | 69.9178 | 204.4686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;593 | 69.9178 | 204.5093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;603 | 69.9198 | 204.5093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;613 | 69.9198 | 204.5093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;623 | 69.9198 | 204.5093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;633 | 69.9198 | 204.5093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;643 | 69.9198 | 204.5093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;653 | 69.9198 | 204.5093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;663 | 69.9198 | 204.5093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;673 | 69.9198 | 204.5093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;683 | 69.9198 | 204.5093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;693 | 69.9198 | 204.5259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;703 | 69.9218 | 204.5259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;713 | 69.9218 | 204.5259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;723 | 69.9218 | 204.5259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;733 | 69.9218 | 204.5259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;743 | 69.9218 | 204.5259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;753 | 69.9218 | 204.5259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;763 | 69.9218 | 204.5259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;773 | 69.9218 | 204.5259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;783 | 69.9218 | 204.5259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;793 | 69.9218 | 204.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;803 | 69.9258 | 204.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;813 | 69.9258 | 204.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;823 | 69.9258 | 204.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;833 | 69.9258 | 204.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;843 | 69.9258 | 204.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;853 | 69.9258 | 204.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;863 | 69.9258 | 204.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;873 | 69.9258 | 204.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;883 | 69.9258 | 204.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;893 | 69.9258 | 204.5655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;903 | 69.9268 | 204.5655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;913 | 69.9268 | 204.5655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;923 | 69.9268 | 204.5655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;933 | 69.9268 | 204.5655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;943 | 69.9268 | 204.5655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;953 | 69.9268 | 204.5655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;963 | 69.9268 | 204.5655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;973 | 69.9268 | 204.5655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;983 | 69.9268 | 204.5655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:20;993 | 69.9268 | 204.5862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;003 | 69.9288 | 204.5862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;013 | 69.9288 | 204.5862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;023 | 69.9288 | 204.5862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;033 | 69.9288 | 204.5862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;043 | 69.9288 | 204.5862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;053 | 69.9288 | 204.5862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;063 | 69.9288 | 204.5862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;073 | 69.9288 | 204.5862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;083 | 69.9288 | 204.5862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;093 | 69.9288 | 204.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;103 | 69.9318 | 204.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;113 | 69.9318 | 204.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;123 | 69.9318 | 204.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;133 | 69.9318 | 204.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;143 | 69.9318 | 204.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;153 | 69.9318 | 204.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;163 | 69.9318 | 204.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;173 | 69.9318 | 204.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;183 | 69.9318 | 204.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;193 | 69.9318 | 204.6413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;203 | 69.9348 | 204.6413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;213 | 69.9348 | 204.6413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;223 | 69.9348 | 204.6413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;233 | 69.9348 | 204.6413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;243 | 69.9348 | 204.6413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;253 | 69.9348 | 204.6413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;263 | 69.9348 | 204.6413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;273 | 69.9348 | 204.6413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;283 | 69.9348 | 204.6413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;293 | 69.9348 | 204.655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;303 | 69.9358 | 204.655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;313 | 69.9358 | 204.655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;323 | 69.9358 | 204.655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;333 | 69.9358 | 204.655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;343 | 69.9358 | 204.655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;353 | 69.9358 | 204.655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;363 | 69.9358 | 204.655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;373 | 69.9358 | 204.655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;383 | 69.9358 | 204.655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;393 | 69.9358 | 204.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;403 | 69.9368 | 204.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;413 | 69.9368 | 204.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;423 | 69.9368 | 204.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;433 | 69.9368 | 204.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;443 | 69.9368 | 204.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;453 | 69.9368 | 204.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;463 | 69.9368 | 204.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;473 | 69.9368 | 204.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;483 | 69.9368 | 204.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;493 | 69.9368 | 204.6612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;503 | 69.9398 | 204.6612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;513 | 69.9398 | 204.6612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;523 | 69.9398 | 204.6612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;533 | 69.9398 | 204.6612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;543 | 69.9398 | 204.6612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;553 | 69.9398 | 204.6612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;563 | 69.9398 | 204.6612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;573 | 69.9398 | 204.6612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;583 | 69.9398 | 204.6612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;593 | 69.9398 | 204.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;603 | 69.9418 | 204.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;613 | 69.9418 | 204.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;623 | 69.9418 | 204.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;633 | 69.9418 | 204.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;643 | 69.9418 | 204.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;653 | 69.9418 | 204.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;663 | 69.9418 | 204.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;673 | 69.9418 | 204.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;683 | 69.9418 | 204.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;693 | 69.9418 | 204.699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;703 | 69.9418 | 204.699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;713 | 69.9418 | 204.699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;723 | 69.9428 | 204.699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;733 | 69.9428 | 204.699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;743 | 69.9428 | 204.699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;753 | 69.9428 | 204.699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;763 | 69.9428 | 204.699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;773 | 69.9428 | 204.699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;783 | 69.9428 | 204.699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;793 | 69.9428 | 204.7199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;803 | 69.9428 | 204.7199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;813 | 69.9428 | 204.7199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;823 | 69.9448 | 204.7199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;833 | 69.9448 | 204.7199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;843 | 69.9448 | 204.7199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;853 | 69.9448 | 204.7199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;863 | 69.9448 | 204.7199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;873 | 69.9448 | 204.7199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;883 | 69.9448 | 204.7199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;893 | 69.9448 | 204.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;903 | 69.9448 | 204.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;913 | 69.9448 | 204.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;923 | 69.9458 | 204.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;933 | 69.9458 | 204.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;943 | 69.9458 | 204.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;953 | 69.9458 | 204.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;963 | 69.9458 | 204.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;973 | 69.9458 | 204.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;983 | 69.9458 | 204.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:21;993 | 69.9458 | 204.7924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;003 | 69.9458 | 204.7924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;013 | 69.9458 | 204.7924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;023 | 69.9478 | 204.7924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;033 | 69.9478 | 204.7924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;043 | 69.9478 | 204.7924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;053 | 69.9478 | 204.7924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;063 | 69.9478 | 204.7924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;073 | 69.9478 | 204.7924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;083 | 69.9478 | 204.7924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;093 | 69.9478 | 204.8202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;103 | 69.9478 | 204.8202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;113 | 69.9478 | 204.8202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;123 | 69.9488 | 204.8202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;133 | 69.9488 | 204.8202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;143 | 69.9488 | 204.8202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;153 | 69.9488 | 204.8202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;163 | 69.9488 | 204.8202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;173 | 69.9488 | 204.8202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;183 | 69.9488 | 204.8202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;193 | 69.9488 | 204.8377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;203 | 69.9488 | 204.8377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;213 | 69.9488 | 204.8377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;223 | 69.9508 | 204.8377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;233 | 69.9508 | 204.8377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;243 | 69.9508 | 204.8377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;253 | 69.9508 | 204.8377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;263 | 69.9508 | 204.8377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;273 | 69.9508 | 204.8377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;283 | 69.9508 | 204.8377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;293 | 69.9508 | 204.8633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;303 | 69.9508 | 204.8633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;313 | 69.9508 | 204.8633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;323 | 69.9518 | 204.8633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;333 | 69.9518 | 204.8633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;343 | 69.9518 | 204.8633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;353 | 69.9518 | 204.8633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;363 | 69.9518 | 204.8633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;373 | 69.9518 | 204.8633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;383 | 69.9518 | 204.8633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;393 | 69.9518 | 204.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;403 | 69.9518 | 204.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;413 | 69.9518 | 204.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;423 | 69.9538 | 204.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;433 | 69.9538 | 204.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;443 | 69.9538 | 204.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;453 | 69.9538 | 204.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;463 | 69.9538 | 204.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;473 | 69.9538 | 204.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;483 | 69.9538 | 204.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;493 | 69.9538 | 204.913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;503 | 69.9538 | 204.913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;513 | 69.9538 | 204.913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;523 | 69.9578 | 204.913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;533 | 69.9578 | 204.913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;543 | 69.9578 | 204.913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;553 | 69.9578 | 204.913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;563 | 69.9578 | 204.913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;573 | 69.9578 | 204.913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;583 | 69.9578 | 204.913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;593 | 69.9578 | 204.931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;603 | 69.9578 | 204.931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;613 | 69.9578 | 204.931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;623 | 69.9578 | 204.931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;633 | 69.9578 | 204.931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;643 | 69.9578 | 204.931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;653 | 69.9578 | 204.931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;663 | 69.9578 | 204.931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;673 | 69.9578 | 204.931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;683 | 69.9578 | 204.931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;693 | 69.9578 | 204.9452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;703 | 69.9578 | 204.9452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;713 | 69.9578 | 204.9452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;723 | 69.9578 | 204.9452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;733 | 69.9578 | 204.9452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;743 | 69.9578 | 204.9452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;753 | 69.9578 | 204.9452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;763 | 69.9578 | 204.9452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;773 | 69.9578 | 204.9452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;783 | 69.9578 | 204.9452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;793 | 69.9578 | 204.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;803 | 69.9578 | 204.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;813 | 69.9578 | 204.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;823 | 69.9608 | 204.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;833 | 69.9608 | 204.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;843 | 69.9608 | 204.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;853 | 69.9608 | 204.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;863 | 69.9608 | 204.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;873 | 69.9608 | 204.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;883 | 69.9608 | 204.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;893 | 69.9608 | 204.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;903 | 69.9608 | 204.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;913 | 69.9608 | 204.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;923 | 69.9618 | 204.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;933 | 69.9618 | 204.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;943 | 69.9618 | 204.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;953 | 69.9618 | 204.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;963 | 69.9618 | 204.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;973 | 69.9618 | 204.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;983 | 69.9618 | 204.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:22;993 | 69.9618 | 204.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;003 | 69.9618 | 204.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;013 | 69.9618 | 204.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;023 | 69.9618 | 204.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;033 | 69.9618 | 204.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;043 | 69.9618 | 204.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;053 | 69.9618 | 204.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;063 | 69.9618 | 204.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;073 | 69.9618 | 204.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;083 | 69.9618 | 204.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;093 | 69.9618 | 205.0157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;103 | 69.9618 | 205.0157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;113 | 69.9618 | 205.0157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;123 | 69.9658 | 205.0157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;133 | 69.9658 | 205.0157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;143 | 69.9658 | 205.0157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;153 | 69.9658 | 205.0157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;163 | 69.9658 | 205.0157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;173 | 69.9658 | 205.0157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;183 | 69.9658 | 205.0157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;193 | 69.9658 | 205.0586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;203 | 69.9658 | 205.0586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;213 | 69.9658 | 205.0586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;223 | 69.9668 | 205.0586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;233 | 69.9668 | 205.0586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;243 | 69.9668 | 205.0586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;253 | 69.9668 | 205.0586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;263 | 69.9668 | 205.0586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;273 | 69.9668 | 205.0586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;283 | 69.9668 | 205.0586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;293 | 69.9668 | 205.1023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;303 | 69.9668 | 205.1023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;313 | 69.9668 | 205.1023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;323 | 69.9658 | 205.1023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;333 | 69.9658 | 205.1023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;343 | 69.9658 | 205.1023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;353 | 69.9658 | 205.1023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;363 | 69.9658 | 205.1023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;373 | 69.9658 | 205.1023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;383 | 69.9658 | 205.1023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;393 | 69.9658 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;403 | 69.9658 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;413 | 69.9658 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;423 | 69.9698 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;433 | 69.9698 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;443 | 69.9698 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;453 | 69.9698 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;463 | 69.9698 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;473 | 69.9698 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;483 | 69.9698 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;493 | 69.9698 | 205.1523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;503 | 69.9698 | 205.1523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;513 | 69.9698 | 205.1523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;523 | 69.9698 | 205.1523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;533 | 69.9698 | 205.1523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;543 | 69.9698 | 205.1523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;553 | 69.9698 | 205.1523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;563 | 69.9698 | 205.1523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;573 | 69.9698 | 205.1523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;583 | 69.9698 | 205.1523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;593 | 69.9698 | 205.1515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;603 | 69.9698 | 205.1515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;613 | 69.9698 | 205.1515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;623 | 69.9708 | 205.1515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;633 | 69.9708 | 205.1515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;643 | 69.9708 | 205.1515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;653 | 69.9708 | 205.1515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;663 | 69.9708 | 205.1515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;673 | 69.9708 | 205.1515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;683 | 69.9708 | 205.1515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;693 | 69.9708 | 205.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;703 | 69.9708 | 205.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;713 | 69.9708 | 205.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;723 | 69.9718 | 205.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;733 | 69.9718 | 205.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;743 | 69.9718 | 205.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;753 | 69.9718 | 205.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;763 | 69.9718 | 205.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;773 | 69.9718 | 205.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;783 | 69.9718 | 205.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;793 | 69.9718 | 205.1495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;803 | 69.9718 | 205.1495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;813 | 69.9718 | 205.1495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;823 | 69.9758 | 205.1495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;833 | 69.9758 | 205.1495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;843 | 69.9758 | 205.1495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;853 | 69.9758 | 205.1495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;863 | 69.9758 | 205.1495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;873 | 69.9758 | 205.1495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;883 | 69.9758 | 205.1495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;893 | 69.9758 | 205.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;903 | 69.9758 | 205.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;913 | 69.9758 | 205.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;923 | 69.9758 | 205.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;933 | 69.9758 | 205.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;943 | 69.9758 | 205.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;953 | 69.9758 | 205.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;963 | 69.9758 | 205.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;973 | 69.9758 | 205.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;983 | 69.9758 | 205.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:23;993 | 69.9758 | 205.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;003 | 69.9758 | 205.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;013 | 69.9758 | 205.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;023 | 69.9758 | 205.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;033 | 69.9758 | 205.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;043 | 69.9758 | 205.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;053 | 69.9758 | 205.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;063 | 69.9758 | 205.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;073 | 69.9758 | 205.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;083 | 69.9758 | 205.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;093 | 69.9758 | 205.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;103 | 69.9758 | 205.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;113 | 69.9758 | 205.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;123 | 69.9788 | 205.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;133 | 69.9788 | 205.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;143 | 69.9788 | 205.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;153 | 69.9788 | 205.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;163 | 69.9788 | 205.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;173 | 69.9788 | 205.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;183 | 69.9788 | 205.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;193 | 69.9788 | 205.1266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;203 | 69.9788 | 205.1266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;213 | 69.9788 | 205.1266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;223 | 69.9798 | 205.1266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;233 | 69.9798 | 205.1266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;243 | 69.9798 | 205.1266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;253 | 69.9798 | 205.1266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;263 | 69.9798 | 205.1266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;273 | 69.9798 | 205.1266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;283 | 69.9798 | 205.1266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;293 | 69.9798 | 205.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;303 | 69.9798 | 205.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;313 | 69.9798 | 205.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;323 | 69.9798 | 205.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;333 | 69.9798 | 205.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;343 | 69.9798 | 205.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;353 | 69.9798 | 205.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;363 | 69.9798 | 205.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;373 | 69.9798 | 205.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;383 | 69.9798 | 205.1091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;393 | 69.9798 | 205.1011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;403 | 69.9798 | 205.1011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;413 | 69.9798 | 205.1011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;423 | 69.9828 | 205.1011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;433 | 69.9828 | 205.1011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;443 | 69.9828 | 205.1011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;453 | 69.9828 | 205.1011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;463 | 69.9828 | 205.1011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;473 | 69.9828 | 205.1011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;483 | 69.9828 | 205.1011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;493 | 69.9828 | 205.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;503 | 69.9828 | 205.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;513 | 69.9828 | 205.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;523 | 69.9838 | 205.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;533 | 69.9838 | 205.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;543 | 69.9838 | 205.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;553 | 69.9838 | 205.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;563 | 69.9838 | 205.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;573 | 69.9838 | 205.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;583 | 69.9838 | 205.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;593 | 69.9838 | 205.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;603 | 69.9838 | 205.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;613 | 69.9838 | 205.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;623 | 69.9848 | 205.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;633 | 69.9848 | 205.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;643 | 69.9848 | 205.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;653 | 69.9848 | 205.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;663 | 69.9848 | 205.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;673 | 69.9848 | 205.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;683 | 69.9848 | 205.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;693 | 69.9848 | 205.1035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;703 | 69.9848 | 205.1035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;713 | 69.9848 | 205.1035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;723 | 69.9868 | 205.1035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;733 | 69.9868 | 205.1035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;743 | 69.9868 | 205.1035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;753 | 69.9868 | 205.1035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;763 | 69.9868 | 205.1035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;773 | 69.9868 | 205.1035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;783 | 69.9868 | 205.1035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;793 | 69.9868 | 205.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;803 | 69.9868 | 205.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;813 | 69.9868 | 205.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;823 | 69.9878 | 205.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;833 | 69.9878 | 205.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;843 | 69.9878 | 205.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;853 | 69.9878 | 205.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;863 | 69.9878 | 205.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;873 | 69.9878 | 205.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;883 | 69.9878 | 205.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;893 | 69.9878 | 205.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;903 | 69.9878 | 205.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;913 | 69.9878 | 205.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;923 | 69.9878 | 205.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;933 | 69.9878 | 205.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;943 | 69.9878 | 205.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;953 | 69.9878 | 205.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;963 | 69.9878 | 205.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;973 | 69.9878 | 205.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;983 | 69.9878 | 205.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:24;993 | 69.9878 | 205.0873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;003 | 69.9878 | 205.0873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;013 | 69.9878 | 205.0873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;023 | 69.9898 | 205.0873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;033 | 69.9898 | 205.0873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;043 | 69.9898 | 205.0873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;053 | 69.9898 | 205.0873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;063 | 69.9898 | 205.0873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;073 | 69.9898 | 205.0873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;083 | 69.9898 | 205.0873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;093 | 69.9898 | 205.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;103 | 69.9898 | 205.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;113 | 69.9898 | 205.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;123 | 69.9918 | 205.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;133 | 69.9918 | 205.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;143 | 69.9918 | 205.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;153 | 69.9918 | 205.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;163 | 69.9918 | 205.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;173 | 69.9918 | 205.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;183 | 69.9918 | 205.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;193 | 69.9918 | 205.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;203 | 69.9918 | 205.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;213 | 69.9918 | 205.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;223 | 69.9928 | 205.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;233 | 69.9928 | 205.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;243 | 69.9928 | 205.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;253 | 69.9928 | 205.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;263 | 69.9928 | 205.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;273 | 69.9928 | 205.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;283 | 69.9928 | 205.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;293 | 69.9928 | 205.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;303 | 69.9928 | 205.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;313 | 69.9928 | 205.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;323 | 69.9928 | 205.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;333 | 69.9928 | 205.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;343 | 69.9928 | 205.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;353 | 69.9928 | 205.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;363 | 69.9928 | 205.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;373 | 69.9928 | 205.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;383 | 69.9928 | 205.0849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;393 | 69.9928 | 205.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;403 | 69.9928 | 205.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;413 | 69.9928 | 205.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;423 | 69.9928 | 205.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;433 | 69.9928 | 205.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;443 | 69.9938 | 205.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;453 | 69.9938 | 205.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;463 | 69.9938 | 205.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;473 | 69.9938 | 205.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;483 | 69.9938 | 205.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;493 | 69.9938 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;503 | 69.9938 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;513 | 69.9938 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;523 | 69.9938 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;533 | 69.9938 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;543 | 69.9968 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;553 | 69.9968 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;563 | 69.9968 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;573 | 69.9968 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;583 | 69.9968 | 205.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;593 | 69.9968 | 205.1559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;603 | 69.9968 | 205.1559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;613 | 69.9968 | 205.1559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;623 | 69.9968 | 205.1559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;633 | 69.9968 | 205.1559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;643 | 69.9978 | 205.1559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;653 | 69.9978 | 205.1559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;663 | 69.9978 | 205.1559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;673 | 69.9978 | 205.1559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;683 | 69.9978 | 205.1559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;693 | 69.9978 | 205.1752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;703 | 69.9978 | 205.1752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;713 | 69.9978 | 205.1752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;723 | 69.9978 | 205.1752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;733 | 69.9978 | 205.1752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;743 | 69.9998 | 205.1752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;753 | 69.9998 | 205.1752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;763 | 69.9998 | 205.1752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;773 | 69.9998 | 205.1752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;783 | 69.9998 | 205.1752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;793 | 69.9998 | 205.2068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;803 | 69.9998 | 205.2068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;813 | 69.9998 | 205.2068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;823 | 69.9998 | 205.2068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;833 | 69.9998 | 205.2068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;843 | 70.0018 | 205.2068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;853 | 70.0018 | 205.2068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;863 | 70.0018 | 205.2068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;873 | 70.0018 | 205.2068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;883 | 70.0018 | 205.2068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;893 | 70.0018 | 205.2315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;903 | 70.0018 | 205.2315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;913 | 70.0018 | 205.2315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;923 | 70.0018 | 205.2315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;933 | 70.0018 | 205.2315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;943 | 70.0038 | 205.2315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;953 | 70.0038 | 205.2315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;963 | 70.0038 | 205.2315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;973 | 70.0038 | 205.2315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;983 | 70.0038 | 205.2315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:25;993 | 70.0038 | 205.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;003 | 70.0038 | 205.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;013 | 70.0038 | 205.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;023 | 70.0038 | 205.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;033 | 70.0038 | 205.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;043 | 70.0038 | 205.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;053 | 70.0038 | 205.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;063 | 70.0038 | 205.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;073 | 70.0038 | 205.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;083 | 70.0038 | 205.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;093 | 70.0038 | 205.2731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;103 | 70.0038 | 205.2731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;113 | 70.0038 | 205.2731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;123 | 70.0038 | 205.2731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;133 | 70.0038 | 205.2731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;143 | 70.0058 | 205.2731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;153 | 70.0058 | 205.2731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;163 | 70.0058 | 205.2731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;173 | 70.0058 | 205.2731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;183 | 70.0058 | 205.2731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;193 | 70.0058 | 205.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;203 | 70.0058 | 205.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;213 | 70.0058 | 205.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;223 | 70.0058 | 205.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;233 | 70.0058 | 205.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;243 | 70.0058 | 205.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;253 | 70.0058 | 205.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;263 | 70.0058 | 205.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;273 | 70.0058 | 205.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;283 | 70.0058 | 205.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;293 | 70.0058 | 205.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;303 | 70.0058 | 205.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;313 | 70.0058 | 205.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;323 | 70.0058 | 205.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;333 | 70.0058 | 205.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;343 | 70.0058 | 205.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;353 | 70.0058 | 205.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;363 | 70.0058 | 205.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;373 | 70.0058 | 205.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;383 | 70.0058 | 205.2893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;393 | 70.0058 | 205.28 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;403 | 70.0058 | 205.28 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;413 | 70.0058 | 205.28 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;423 | 70.0058 | 205.28 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;433 | 70.0058 | 205.28 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;443 | 70.0088 | 205.28 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;453 | 70.0088 | 205.28 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;463 | 70.0088 | 205.28 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;473 | 70.0088 | 205.28 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;483 | 70.0088 | 205.28 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;493 | 70.0088 | 205.2754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;503 | 70.0088 | 205.2754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;513 | 70.0088 | 205.2754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;523 | 70.0088 | 205.2754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;533 | 70.0088 | 205.2754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;543 | 70.0098 | 205.2754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;553 | 70.0098 | 205.2754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;563 | 70.0098 | 205.2754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;573 | 70.0098 | 205.2754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;583 | 70.0098 | 205.2754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;593 | 70.0098 | 205.2636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;603 | 70.0098 | 205.2636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;613 | 70.0098 | 205.2636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;623 | 70.0098 | 205.2636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;633 | 70.0098 | 205.2636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;643 | 70.0098 | 205.2636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;653 | 70.0098 | 205.2636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;663 | 70.0098 | 205.2636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;673 | 70.0098 | 205.2636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;683 | 70.0098 | 205.2636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;693 | 70.0098 | 205.2509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;703 | 70.0098 | 205.2509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;713 | 70.0098 | 205.2509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;723 | 70.0098 | 205.2509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;733 | 70.0098 | 205.2509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;743 | 70.0098 | 205.2509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;753 | 70.0098 | 205.2509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;763 | 70.0098 | 205.2509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;773 | 70.0118 | 205.2509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;783 | 70.0118 | 205.2509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;793 | 70.0118 | 205.2552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;803 | 70.0118 | 205.2552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;813 | 70.0118 | 205.2552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;823 | 70.0118 | 205.2552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;833 | 70.0118 | 205.2552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;843 | 70.0118 | 205.2552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;853 | 70.0118 | 205.2552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;863 | 70.0118 | 205.2552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;873 | 70.0148 | 205.2552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;883 | 70.0148 | 205.2552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;893 | 70.0148 | 205.2611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;903 | 70.0148 | 205.2611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;913 | 70.0148 | 205.2611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;923 | 70.0148 | 205.2611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;933 | 70.0148 | 205.2611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;943 | 70.0148 | 205.2611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;953 | 70.0148 | 205.2611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;963 | 70.0148 | 205.2611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;973 | 70.0158 | 205.2611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;983 | 70.0158 | 205.2611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:26;993 | 70.0158 | 205.2535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;003 | 70.0158 | 205.2535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;013 | 70.0158 | 205.2535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;023 | 70.0158 | 205.2535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;033 | 70.0158 | 205.2535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;043 | 70.0158 | 205.2535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;053 | 70.0158 | 205.2535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;063 | 70.0158 | 205.2535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;073 | 70.0168 | 205.2535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;083 | 70.0168 | 205.2535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;093 | 70.0168 | 205.2545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;103 | 70.0168 | 205.2545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;113 | 70.0168 | 205.2545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;123 | 70.0168 | 205.2545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;133 | 70.0168 | 205.2545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;143 | 70.0168 | 205.2545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;153 | 70.0168 | 205.2545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;163 | 70.0168 | 205.2545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;173 | 70.0188 | 205.2545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;183 | 70.0188 | 205.2545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;193 | 70.0188 | 205.2693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;203 | 70.0188 | 205.2693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;213 | 70.0188 | 205.2693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;223 | 70.0188 | 205.2693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;233 | 70.0188 | 205.2693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;243 | 70.0188 | 205.2693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;253 | 70.0188 | 205.2693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;263 | 70.0188 | 205.2693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;273 | 70.0198 | 205.2693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;283 | 70.0198 | 205.2693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;293 | 70.0198 | 205.2696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;303 | 70.0198 | 205.2696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;313 | 70.0198 | 205.2696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;323 | 70.0198 | 205.2696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;333 | 70.0198 | 205.2696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;343 | 70.0198 | 205.2696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;353 | 70.0198 | 205.2696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;363 | 70.0198 | 205.2696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;373 | 70.0198 | 205.2696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;383 | 70.0198 | 205.2696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;393 | 70.0198 | 205.2627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;403 | 70.0198 | 205.2627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;413 | 70.0198 | 205.2627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;423 | 70.0198 | 205.2627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;433 | 70.0198 | 205.2627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;443 | 70.0198 | 205.2627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;453 | 70.0198 | 205.2627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;463 | 70.0198 | 205.2627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;473 | 70.0208 | 205.2627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;483 | 70.0208 | 205.2627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;493 | 70.0208 | 205.2725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;503 | 70.0208 | 205.2725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;513 | 70.0208 | 205.2725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;523 | 70.0208 | 205.2725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;533 | 70.0208 | 205.2725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;543 | 70.0208 | 205.2725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;553 | 70.0208 | 205.2725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;563 | 70.0208 | 205.2725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;573 | 70.0228 | 205.2725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;583 | 70.0228 | 205.2725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;593 | 70.0228 | 205.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;603 | 70.0228 | 205.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;613 | 70.0228 | 205.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;623 | 70.0228 | 205.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;633 | 70.0228 | 205.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;643 | 70.0228 | 205.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;653 | 70.0228 | 205.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;663 | 70.0228 | 205.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;673 | 70.0248 | 205.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;683 | 70.0248 | 205.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;693 | 70.0248 | 205.2824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;703 | 70.0248 | 205.2824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;713 | 70.0248 | 205.2824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;723 | 70.0248 | 205.2824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;733 | 70.0248 | 205.2824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;743 | 70.0248 | 205.2824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;753 | 70.0248 | 205.2824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;763 | 70.0248 | 205.2824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;773 | 70.0258 | 205.2824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;783 | 70.0258 | 205.2824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;793 | 70.0258 | 205.2895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;803 | 70.0258 | 205.2895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;813 | 70.0258 | 205.2895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;823 | 70.0258 | 205.2895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;833 | 70.0258 | 205.2895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;843 | 70.0258 | 205.2895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;853 | 70.0258 | 205.2895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;863 | 70.0258 | 205.2895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;873 | 70.0268 | 205.2895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;883 | 70.0268 | 205.2895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;893 | 70.0268 | 205.3062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;903 | 70.0268 | 205.3062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;913 | 70.0268 | 205.3062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;923 | 70.0268 | 205.3062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;933 | 70.0268 | 205.3062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;943 | 70.0268 | 205.3062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;953 | 70.0268 | 205.3062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;963 | 70.0268 | 205.3062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;973 | 70.0278 | 205.3062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;983 | 70.0278 | 205.3062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:27;993 | 70.0278 | 205.3072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;003 | 70.0278 | 205.3072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;013 | 70.0278 | 205.3072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;023 | 70.0278 | 205.3072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;033 | 70.0278 | 205.3072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;043 | 70.0278 | 205.3072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;053 | 70.0278 | 205.3072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;063 | 70.0278 | 205.3072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;073 | 70.0268 | 205.3072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;083 | 70.0268 | 205.3072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;093 | 70.0268 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;103 | 70.0268 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;113 | 70.0268 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;123 | 70.0268 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;133 | 70.0268 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;143 | 70.0268 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;153 | 70.0268 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;163 | 70.0268 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;173 | 70.0278 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;183 | 70.0278 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;193 | 70.0278 | 205.3247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;203 | 70.0278 | 205.3247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;213 | 70.0278 | 205.3247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;223 | 70.0278 | 205.3247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;233 | 70.0278 | 205.3247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;243 | 70.0278 | 205.3247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;253 | 70.0278 | 205.3247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;263 | 70.0278 | 205.3247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;273 | 70.0298 | 205.3247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;283 | 70.0298 | 205.3247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;293 | 70.0298 | 205.349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;303 | 70.0298 | 205.349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;313 | 70.0298 | 205.349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;323 | 70.0298 | 205.349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;333 | 70.0298 | 205.349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;343 | 70.0298 | 205.349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;353 | 70.0298 | 205.349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;363 | 70.0298 | 205.349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;373 | 70.0298 | 205.349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;383 | 70.0298 | 205.349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;393 | 70.0298 | 205.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;403 | 70.0298 | 205.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;413 | 70.0298 | 205.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;423 | 70.0298 | 205.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;433 | 70.0298 | 205.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;443 | 70.0298 | 205.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;453 | 70.0298 | 205.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;463 | 70.0298 | 205.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;473 | 70.0318 | 205.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;483 | 70.0318 | 205.3657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;493 | 70.0318 | 205.3859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;503 | 70.0318 | 205.3859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;513 | 70.0318 | 205.3859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;523 | 70.0318 | 205.3859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;533 | 70.0318 | 205.3859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;543 | 70.0318 | 205.3859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;553 | 70.0318 | 205.3859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;563 | 70.0318 | 205.3859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;573 | 70.0328 | 205.3859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;583 | 70.0328 | 205.3859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;593 | 70.0328 | 205.4051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;603 | 70.0328 | 205.4051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;613 | 70.0328 | 205.4051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;623 | 70.0328 | 205.4051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;633 | 70.0328 | 205.4051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;643 | 70.0328 | 205.4051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;653 | 70.0328 | 205.4051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;663 | 70.0328 | 205.4051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;673 | 70.0338 | 205.4051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;683 | 70.0338 | 205.4051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;693 | 70.0338 | 205.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;703 | 70.0338 | 205.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;713 | 70.0338 | 205.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;723 | 70.0338 | 205.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;733 | 70.0338 | 205.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;743 | 70.0338 | 205.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;753 | 70.0338 | 205.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;763 | 70.0338 | 205.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;773 | 70.0368 | 205.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;783 | 70.0368 | 205.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;793 | 70.0368 | 205.3909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;803 | 70.0368 | 205.3909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;813 | 70.0368 | 205.3909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;823 | 70.0368 | 205.3909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;833 | 70.0368 | 205.3909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;843 | 70.0368 | 205.3909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;853 | 70.0368 | 205.3909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;863 | 70.0368 | 205.3909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;873 | 70.0378 | 205.3909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;883 | 70.0378 | 205.3909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;893 | 70.0378 | 205.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;903 | 70.0378 | 205.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;913 | 70.0378 | 205.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;923 | 70.0378 | 205.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;933 | 70.0378 | 205.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;943 | 70.0378 | 205.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;953 | 70.0378 | 205.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;963 | 70.0378 | 205.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;973 | 70.0398 | 205.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;983 | 70.0398 | 205.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:28;993 | 70.0398 | 205.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;003 | 70.0398 | 205.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;013 | 70.0398 | 205.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;023 | 70.0398 | 205.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;033 | 70.0398 | 205.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;043 | 70.0398 | 205.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;053 | 70.0398 | 205.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;063 | 70.0398 | 205.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;073 | 70.0398 | 205.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;083 | 70.0398 | 205.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;093 | 70.0398 | 205.3602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;103 | 70.0398 | 205.3602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;113 | 70.0398 | 205.3602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;123 | 70.0398 | 205.3602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;133 | 70.0398 | 205.3602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;143 | 70.0398 | 205.3602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;153 | 70.0398 | 205.3602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;163 | 70.0398 | 205.3602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;173 | 70.0418 | 205.3602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;183 | 70.0418 | 205.3602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;193 | 70.0418 | 205.3495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;203 | 70.0418 | 205.3495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;213 | 70.0418 | 205.3495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;223 | 70.0418 | 205.3495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;233 | 70.0418 | 205.3495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;243 | 70.0418 | 205.3495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;253 | 70.0418 | 205.3495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;263 | 70.0418 | 205.3495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;273 | 70.0418 | 205.3495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;283 | 70.0418 | 205.3495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;293 | 70.0418 | 205.3458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;303 | 70.0418 | 205.3458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;313 | 70.0418 | 205.3458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;323 | 70.0418 | 205.3458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;333 | 70.0418 | 205.3458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;343 | 70.0418 | 205.3458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;353 | 70.0418 | 205.3458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;363 | 70.0418 | 205.3458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;373 | 70.0418 | 205.3458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;383 | 70.0418 | 205.3458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;393 | 70.0418 | 205.3309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;403 | 70.0428 | 205.3309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;413 | 70.0428 | 205.3309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;423 | 70.0428 | 205.3309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;433 | 70.0428 | 205.3309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;443 | 70.0428 | 205.3309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;453 | 70.0428 | 205.3309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;463 | 70.0428 | 205.3309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;473 | 70.0428 | 205.3309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;483 | 70.0428 | 205.3309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;493 | 70.0428 | 205.3224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;503 | 70.0458 | 205.3224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;513 | 70.0458 | 205.3224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;523 | 70.0458 | 205.3224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;533 | 70.0458 | 205.3224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;543 | 70.0458 | 205.3224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;553 | 70.0458 | 205.3224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;563 | 70.0458 | 205.3224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;573 | 70.0458 | 205.3224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;583 | 70.0458 | 205.3224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;593 | 70.0458 | 205.3357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;603 | 70.0468 | 205.3357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;613 | 70.0468 | 205.3357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;623 | 70.0468 | 205.3357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;633 | 70.0468 | 205.3357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;643 | 70.0468 | 205.3357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;653 | 70.0468 | 205.3357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;663 | 70.0468 | 205.3357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;673 | 70.0468 | 205.3357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;683 | 70.0468 | 205.3357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;693 | 70.0468 | 205.3499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;703 | 70.0458 | 205.3499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;713 | 70.0458 | 205.3499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;723 | 70.0458 | 205.3499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;733 | 70.0458 | 205.3499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;743 | 70.0458 | 205.3499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;753 | 70.0458 | 205.3499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;763 | 70.0458 | 205.3499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;773 | 70.0458 | 205.3499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;783 | 70.0458 | 205.3499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;793 | 70.0458 | 205.3558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;803 | 70.0478 | 205.3558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;813 | 70.0478 | 205.3558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;823 | 70.0478 | 205.3558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;833 | 70.0478 | 205.3558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;843 | 70.0478 | 205.3558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;853 | 70.0478 | 205.3558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;863 | 70.0478 | 205.3558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;873 | 70.0478 | 205.3558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;883 | 70.0478 | 205.3558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;893 | 70.0478 | 205.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;903 | 70.0488 | 205.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;913 | 70.0488 | 205.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;923 | 70.0488 | 205.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;933 | 70.0488 | 205.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;943 | 70.0488 | 205.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;953 | 70.0488 | 205.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;963 | 70.0488 | 205.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;973 | 70.0488 | 205.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;983 | 70.0488 | 205.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:29;993 | 70.0488 | 205.3717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;003 | 70.0498 | 205.3717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;013 | 70.0498 | 205.3717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;023 | 70.0498 | 205.3717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;033 | 70.0498 | 205.3717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;043 | 70.0498 | 205.3717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;053 | 70.0498 | 205.3717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;063 | 70.0498 | 205.3717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;073 | 70.0498 | 205.3717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;083 | 70.0498 | 205.3717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;093 | 70.0498 | 205.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;103 | 70.0518 | 205.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;113 | 70.0518 | 205.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;123 | 70.0518 | 205.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;133 | 70.0518 | 205.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;143 | 70.0518 | 205.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;153 | 70.0518 | 205.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;163 | 70.0518 | 205.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;173 | 70.0518 | 205.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;183 | 70.0518 | 205.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;193 | 70.0518 | 205.3799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;203 | 70.0528 | 205.3799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;213 | 70.0528 | 205.3799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;223 | 70.0528 | 205.3799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;233 | 70.0528 | 205.3799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;243 | 70.0528 | 205.3799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;253 | 70.0528 | 205.3799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;263 | 70.0528 | 205.3799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;273 | 70.0528 | 205.3799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;283 | 70.0528 | 205.3799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;293 | 70.0528 | 205.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;303 | 70.0528 | 205.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;313 | 70.0528 | 205.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;323 | 70.0528 | 205.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;333 | 70.0528 | 205.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;343 | 70.0528 | 205.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;353 | 70.0528 | 205.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;363 | 70.0528 | 205.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;373 | 70.0528 | 205.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;383 | 70.0528 | 205.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;393 | 70.0528 | 205.3562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;403 | 70.0528 | 205.3562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;413 | 70.0528 | 205.3562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;423 | 70.0528 | 205.3562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;433 | 70.0528 | 205.3562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;443 | 70.0528 | 205.3562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;453 | 70.0528 | 205.3562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;463 | 70.0528 | 205.3562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;473 | 70.0528 | 205.3562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;483 | 70.0528 | 205.3562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;493 | 70.0528 | 205.3754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;503 | 70.0568 | 205.3754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;513 | 70.0568 | 205.3754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;523 | 70.0568 | 205.3754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;533 | 70.0568 | 205.3754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;543 | 70.0568 | 205.3754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;553 | 70.0568 | 205.3754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;563 | 70.0568 | 205.3754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;573 | 70.0568 | 205.3754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;583 | 70.0568 | 205.3754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;593 | 70.0568 | 205.3822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;603 | 70.0588 | 205.3822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;613 | 70.0588 | 205.3822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;623 | 70.0588 | 205.3822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;633 | 70.0588 | 205.3822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;643 | 70.0588 | 205.3822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;653 | 70.0588 | 205.3822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;663 | 70.0588 | 205.3822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;673 | 70.0588 | 205.3822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;683 | 70.0588 | 205.3822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;693 | 70.0588 | 205.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;703 | 70.0588 | 205.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;713 | 70.0588 | 205.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;723 | 70.0588 | 205.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;733 | 70.0588 | 205.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;743 | 70.0588 | 205.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;753 | 70.0588 | 205.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;763 | 70.0588 | 205.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;773 | 70.0588 | 205.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;783 | 70.0588 | 205.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;793 | 70.0588 | 205.3675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;803 | 70.0588 | 205.3675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;813 | 70.0588 | 205.3675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;823 | 70.0588 | 205.3675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;833 | 70.0588 | 205.3675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;843 | 70.0588 | 205.3675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;853 | 70.0588 | 205.3675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;863 | 70.0588 | 205.3675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;873 | 70.0588 | 205.3675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;883 | 70.0588 | 205.3675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;893 | 70.0588 | 205.3583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;903 | 70.0618 | 205.3583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;913 | 70.0618 | 205.3583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;923 | 70.0618 | 205.3583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;933 | 70.0618 | 205.3583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;943 | 70.0618 | 205.3583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;953 | 70.0618 | 205.3583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;963 | 70.0618 | 205.3583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;973 | 70.0618 | 205.3583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;983 | 70.0618 | 205.3583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:30;993 | 70.0618 | 205.3349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;003 | 70.0618 | 205.3349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;013 | 70.0618 | 205.3349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;023 | 70.0618 | 205.3349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;033 | 70.0618 | 205.3349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;043 | 70.0618 | 205.3349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;053 | 70.0618 | 205.3349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;063 | 70.0618 | 205.3349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;073 | 70.0618 | 205.3349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;083 | 70.0618 | 205.3349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;093 | 70.0618 | 205.3287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;103 | 70.0618 | 205.3287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;113 | 70.0618 | 205.3287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;123 | 70.0618 | 205.3287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;133 | 70.0618 | 205.3287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;143 | 70.0618 | 205.3287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;153 | 70.0618 | 205.3287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;163 | 70.0618 | 205.3287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;173 | 70.0618 | 205.3287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;183 | 70.0618 | 205.3287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;193 | 70.0618 | 205.3457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;203 | 70.0638 | 205.3457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;213 | 70.0638 | 205.3457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;223 | 70.0638 | 205.3457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;233 | 70.0638 | 205.3457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;243 | 70.0638 | 205.3457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;253 | 70.0638 | 205.3457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;263 | 70.0638 | 205.3457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;273 | 70.0638 | 205.3457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;283 | 70.0638 | 205.3457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;293 | 70.0638 | 205.35 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;303 | 70.0638 | 205.35 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;313 | 70.0638 | 205.35 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;323 | 70.0638 | 205.35 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;333 | 70.0638 | 205.35 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;343 | 70.0638 | 205.35 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;353 | 70.0638 | 205.35 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;363 | 70.0638 | 205.35 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;373 | 70.0638 | 205.35 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;383 | 70.0638 | 205.35 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;393 | 70.0638 | 205.3416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;403 | 70.0648 | 205.3416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;413 | 70.0648 | 205.3416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;423 | 70.0648 | 205.3416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;433 | 70.0648 | 205.3416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;443 | 70.0648 | 205.3416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;453 | 70.0648 | 205.3416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;463 | 70.0648 | 205.3416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;473 | 70.0648 | 205.3416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;483 | 70.0648 | 205.3416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;493 | 70.0648 | 205.3398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;503 | 70.0678 | 205.3398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;513 | 70.0678 | 205.3398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;523 | 70.0678 | 205.3398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;533 | 70.0678 | 205.3398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;543 | 70.0678 | 205.3398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;553 | 70.0678 | 205.3398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;563 | 70.0678 | 205.3398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;573 | 70.0678 | 205.3398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;583 | 70.0678 | 205.3398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;593 | 70.0678 | 205.3305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;603 | 70.0668 | 205.3305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;613 | 70.0668 | 205.3305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;623 | 70.0668 | 205.3305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;633 | 70.0668 | 205.3305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;643 | 70.0668 | 205.3305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;653 | 70.0668 | 205.3305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;663 | 70.0668 | 205.3305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;673 | 70.0668 | 205.3305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;683 | 70.0668 | 205.3305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;693 | 70.0668 | 205.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;703 | 70.0678 | 205.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;713 | 70.0678 | 205.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;723 | 70.0678 | 205.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;733 | 70.0678 | 205.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;743 | 70.0678 | 205.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;753 | 70.0678 | 205.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;763 | 70.0678 | 205.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;773 | 70.0678 | 205.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;783 | 70.0678 | 205.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;793 | 70.0678 | 205.2779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;803 | 70.0678 | 205.2779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;813 | 70.0678 | 205.2779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;823 | 70.0698 | 205.2779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;833 | 70.0698 | 205.2779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;843 | 70.0698 | 205.2779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;853 | 70.0698 | 205.2779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;863 | 70.0698 | 205.2779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;873 | 70.0698 | 205.2779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;883 | 70.0698 | 205.2779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;893 | 70.0698 | 205.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;903 | 70.0698 | 205.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;913 | 70.0698 | 205.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;923 | 70.0698 | 205.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;933 | 70.0698 | 205.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;943 | 70.0698 | 205.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;953 | 70.0698 | 205.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;963 | 70.0698 | 205.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;973 | 70.0698 | 205.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;983 | 70.0698 | 205.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:31;993 | 70.0698 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;003 | 70.0698 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;013 | 70.0698 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;023 | 70.0718 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;033 | 70.0718 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;043 | 70.0718 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;053 | 70.0718 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;063 | 70.0718 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;073 | 70.0718 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;083 | 70.0718 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;093 | 70.0718 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;103 | 70.0718 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;113 | 70.0718 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;123 | 70.0738 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;133 | 70.0738 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;143 | 70.0738 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;153 | 70.0738 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;163 | 70.0738 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;173 | 70.0738 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;183 | 70.0738 | 205.2794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;193 | 70.0738 | 205.2742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;203 | 70.0738 | 205.2742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;213 | 70.0738 | 205.2742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;223 | 70.0748 | 205.2742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;233 | 70.0748 | 205.2742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;243 | 70.0748 | 205.2742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;253 | 70.0748 | 205.2742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;263 | 70.0748 | 205.2742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;273 | 70.0748 | 205.2742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;283 | 70.0748 | 205.2742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;293 | 70.0748 | 205.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;303 | 70.0748 | 205.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;313 | 70.0748 | 205.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;323 | 70.0748 | 205.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;333 | 70.0748 | 205.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;343 | 70.0748 | 205.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;353 | 70.0748 | 205.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;363 | 70.0748 | 205.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;373 | 70.0748 | 205.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;383 | 70.0748 | 205.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;393 | 70.0748 | 205.2793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;403 | 70.0748 | 205.2793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;413 | 70.0748 | 205.2793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;423 | 70.0758 | 205.2793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;433 | 70.0758 | 205.2793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;443 | 70.0758 | 205.2793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;453 | 70.0758 | 205.2793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;463 | 70.0758 | 205.2793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;473 | 70.0758 | 205.2793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;483 | 70.0758 | 205.2793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;493 | 70.0758 | 205.2686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;503 | 70.0758 | 205.2686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;513 | 70.0758 | 205.2686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;523 | 70.0778 | 205.2686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;533 | 70.0778 | 205.2686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;543 | 70.0778 | 205.2686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;553 | 70.0778 | 205.2686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;563 | 70.0778 | 205.2686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;573 | 70.0778 | 205.2686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;583 | 70.0778 | 205.2686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;593 | 70.0778 | 205.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;603 | 70.0778 | 205.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;613 | 70.0778 | 205.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;623 | 70.0788 | 205.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;633 | 70.0788 | 205.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;643 | 70.0788 | 205.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;653 | 70.0788 | 205.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;663 | 70.0788 | 205.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;673 | 70.0788 | 205.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;683 | 70.0788 | 205.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;693 | 70.0788 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;703 | 70.0788 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;713 | 70.0788 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;723 | 70.0808 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;733 | 70.0808 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;743 | 70.0808 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;753 | 70.0808 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;763 | 70.0808 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;773 | 70.0808 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;783 | 70.0808 | 205.3052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;793 | 70.0808 | 205.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;803 | 70.0808 | 205.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;813 | 70.0808 | 205.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;823 | 70.0808 | 205.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;833 | 70.0808 | 205.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;843 | 70.0808 | 205.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;853 | 70.0808 | 205.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;863 | 70.0808 | 205.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;873 | 70.0808 | 205.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;883 | 70.0808 | 205.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;893 | 70.0808 | 205.3277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;903 | 70.0808 | 205.3277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;913 | 70.0808 | 205.3277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;923 | 70.0808 | 205.3277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;933 | 70.0808 | 205.3277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;943 | 70.0808 | 205.3277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;953 | 70.0808 | 205.3277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;963 | 70.0808 | 205.3277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;973 | 70.0808 | 205.3277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;983 | 70.0808 | 205.3277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:32;993 | 70.0808 | 205.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;003 | 70.0808 | 205.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;013 | 70.0808 | 205.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;023 | 70.0818 | 205.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;033 | 70.0818 | 205.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;043 | 70.0818 | 205.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;053 | 70.0818 | 205.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;063 | 70.0818 | 205.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;073 | 70.0818 | 205.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;083 | 70.0818 | 205.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;093 | 70.0818 | 205.321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;103 | 70.0818 | 205.321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;113 | 70.0818 | 205.321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;123 | 70.0858 | 205.321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;133 | 70.0858 | 205.321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;143 | 70.0858 | 205.321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;153 | 70.0858 | 205.321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;163 | 70.0858 | 205.321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;173 | 70.0858 | 205.321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;183 | 70.0858 | 205.321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;193 | 70.0858 | 205.313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;203 | 70.0858 | 205.313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;213 | 70.0858 | 205.313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;223 | 70.0848 | 205.313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;233 | 70.0848 | 205.313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;243 | 70.0848 | 205.313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;253 | 70.0848 | 205.313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;263 | 70.0848 | 205.313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;273 | 70.0848 | 205.313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;283 | 70.0848 | 205.313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;293 | 70.0848 | 205.3314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;303 | 70.0848 | 205.3314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;313 | 70.0848 | 205.3314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;323 | 70.0848 | 205.3314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;333 | 70.0848 | 205.3314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;343 | 70.0848 | 205.3314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;353 | 70.0848 | 205.3314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;363 | 70.0848 | 205.3314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;373 | 70.0848 | 205.3314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;383 | 70.0848 | 205.3314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;393 | 70.0848 | 205.3732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;403 | 70.0848 | 205.3732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;413 | 70.0848 | 205.3732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;423 | 70.0848 | 205.3732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;433 | 70.0848 | 205.3732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;443 | 70.0848 | 205.3732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;453 | 70.0848 | 205.3732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;463 | 70.0848 | 205.3732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;473 | 70.0848 | 205.3732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;483 | 70.0848 | 205.3732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;493 | 70.0848 | 205.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;503 | 70.0848 | 205.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;513 | 70.0848 | 205.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;523 | 70.0868 | 205.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;533 | 70.0868 | 205.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;543 | 70.0868 | 205.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;553 | 70.0868 | 205.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;563 | 70.0868 | 205.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;573 | 70.0868 | 205.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;583 | 70.0868 | 205.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;593 | 70.0868 | 205.4399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;603 | 70.0868 | 205.4399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;613 | 70.0868 | 205.4399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;623 | 70.0868 | 205.4399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;633 | 70.0868 | 205.4399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;643 | 70.0868 | 205.4399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;653 | 70.0868 | 205.4399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;663 | 70.0868 | 205.4399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;673 | 70.0868 | 205.4399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;683 | 70.0868 | 205.4399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;693 | 70.0868 | 205.4657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;703 | 70.0868 | 205.4657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;713 | 70.0868 | 205.4657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;723 | 70.0888 | 205.4657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;733 | 70.0888 | 205.4657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;743 | 70.0888 | 205.4657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;753 | 70.0888 | 205.4657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;763 | 70.0888 | 205.4657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;773 | 70.0888 | 205.4657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;783 | 70.0888 | 205.4657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;793 | 70.0888 | 205.4774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;803 | 70.0888 | 205.4774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;813 | 70.0888 | 205.4774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;823 | 70.0898 | 205.4774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;833 | 70.0898 | 205.4774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;843 | 70.0898 | 205.4774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;853 | 70.0898 | 205.4774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;863 | 70.0898 | 205.4774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;873 | 70.0898 | 205.4774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;883 | 70.0898 | 205.4774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;893 | 70.0898 | 205.4775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;903 | 70.0898 | 205.4775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;913 | 70.0898 | 205.4775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;923 | 70.0898 | 205.4775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;933 | 70.0898 | 205.4775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;943 | 70.0898 | 205.4775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;953 | 70.0898 | 205.4775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;963 | 70.0898 | 205.4775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;973 | 70.0898 | 205.4775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;983 | 70.0898 | 205.4775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:33;993 | 70.0898 | 205.4922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;003 | 70.0898 | 205.4922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;013 | 70.0898 | 205.4922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;023 | 70.0918 | 205.4922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;033 | 70.0918 | 205.4922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;043 | 70.0918 | 205.4922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;053 | 70.0918 | 205.4922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;063 | 70.0918 | 205.4922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;073 | 70.0918 | 205.4922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;083 | 70.0918 | 205.4922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;093 | 70.0918 | 205.5201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;103 | 70.0918 | 205.5201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;113 | 70.0918 | 205.5201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;123 | 70.0948 | 205.5201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;133 | 70.0948 | 205.5201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;143 | 70.0948 | 205.5201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;153 | 70.0948 | 205.5201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;163 | 70.0948 | 205.5201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;173 | 70.0948 | 205.5201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;183 | 70.0948 | 205.5201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;193 | 70.0948 | 205.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;203 | 70.0948 | 205.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;213 | 70.0948 | 205.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;223 | 70.0948 | 205.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;233 | 70.0948 | 205.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;243 | 70.0948 | 205.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;253 | 70.0948 | 205.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;263 | 70.0948 | 205.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;273 | 70.0948 | 205.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;283 | 70.0948 | 205.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;293 | 70.0948 | 205.5553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;303 | 70.0948 | 205.5553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;313 | 70.0948 | 205.5553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;323 | 70.0938 | 205.5553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;333 | 70.0938 | 205.5553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;343 | 70.0938 | 205.5553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;353 | 70.0938 | 205.5553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;363 | 70.0938 | 205.5553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;373 | 70.0938 | 205.5553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;383 | 70.0938 | 205.5553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;393 | 70.0938 | 205.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;403 | 70.0938 | 205.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;413 | 70.0938 | 205.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;423 | 70.0958 | 205.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;433 | 70.0958 | 205.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;443 | 70.0958 | 205.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;453 | 70.0958 | 205.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;463 | 70.0958 | 205.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;473 | 70.0958 | 205.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;483 | 70.0958 | 205.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;493 | 70.0958 | 205.5396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;503 | 70.0958 | 205.5396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;513 | 70.0958 | 205.5396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;523 | 70.0968 | 205.5396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;533 | 70.0968 | 205.5396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;543 | 70.0968 | 205.5396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;553 | 70.0968 | 205.5396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;563 | 70.0968 | 205.5396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;573 | 70.0968 | 205.5396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;583 | 70.0968 | 205.5396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;593 | 70.0968 | 205.5156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;603 | 70.0968 | 205.5156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;613 | 70.0968 | 205.5156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;623 | 70.0968 | 205.5156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;633 | 70.0968 | 205.5156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;643 | 70.0968 | 205.5156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;653 | 70.0968 | 205.5156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;663 | 70.0968 | 205.5156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;673 | 70.0968 | 205.5156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;683 | 70.0968 | 205.5156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;693 | 70.0968 | 205.5123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;703 | 70.0968 | 205.5123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;713 | 70.0968 | 205.5123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;723 | 70.0968 | 205.5123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;733 | 70.0968 | 205.5123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;743 | 70.0968 | 205.5123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;753 | 70.0968 | 205.5123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;763 | 70.0968 | 205.5123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;773 | 70.0968 | 205.5123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;783 | 70.0968 | 205.5123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;793 | 70.0968 | 205.5282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;803 | 70.0968 | 205.5282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;813 | 70.0968 | 205.5282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;823 | 70.0968 | 205.5282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;833 | 70.0968 | 205.5282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;843 | 70.0968 | 205.5282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;853 | 70.0968 | 205.5282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;863 | 70.0968 | 205.5282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;873 | 70.0968 | 205.5282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;883 | 70.0968 | 205.5282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;893 | 70.0968 | 205.5461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;903 | 70.0968 | 205.5461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;913 | 70.0968 | 205.5461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;923 | 70.0978 | 205.5461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;933 | 70.0978 | 205.5461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;943 | 70.0978 | 205.5461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;953 | 70.0978 | 205.5461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;963 | 70.0978 | 205.5461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;973 | 70.0978 | 205.5461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;983 | 70.0978 | 205.5461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:34;993 | 70.0978 | 205.5679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;003 | 70.0978 | 205.5679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;013 | 70.0978 | 205.5679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;023 | 70.0988 | 205.5679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;033 | 70.0988 | 205.5679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;043 | 70.0988 | 205.5679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;053 | 70.0988 | 205.5679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;063 | 70.0988 | 205.5679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;073 | 70.0988 | 205.5679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;083 | 70.0988 | 205.5679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;093 | 70.0988 | 205.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;103 | 70.0988 | 205.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;113 | 70.0988 | 205.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;123 | 70.1008 | 205.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;133 | 70.1008 | 205.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;143 | 70.1008 | 205.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;153 | 70.1008 | 205.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;163 | 70.1008 | 205.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;173 | 70.1008 | 205.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;183 | 70.1008 | 205.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;193 | 70.1008 | 205.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;203 | 70.1008 | 205.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;213 | 70.1008 | 205.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;223 | 70.1018 | 205.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;233 | 70.1018 | 205.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;243 | 70.1018 | 205.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;253 | 70.1018 | 205.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;263 | 70.1018 | 205.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;273 | 70.1018 | 205.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;283 | 70.1018 | 205.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;293 | 70.1018 | 205.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;303 | 70.1018 | 205.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;313 | 70.1018 | 205.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;323 | 70.1028 | 205.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;333 | 70.1028 | 205.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;343 | 70.1028 | 205.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;353 | 70.1028 | 205.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;363 | 70.1028 | 205.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;373 | 70.1028 | 205.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;383 | 70.1028 | 205.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;393 | 70.1028 | 205.6714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;403 | 70.1028 | 205.6714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;413 | 70.1028 | 205.6714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;423 | 70.1048 | 205.6714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;433 | 70.1048 | 205.6714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;443 | 70.1048 | 205.6714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;453 | 70.1048 | 205.6714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;463 | 70.1048 | 205.6714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;473 | 70.1048 | 205.6714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;483 | 70.1048 | 205.6714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;493 | 70.1048 | 205.7181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;503 | 70.1048 | 205.7181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;513 | 70.1048 | 205.7181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;523 | 70.1048 | 205.7181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;533 | 70.1048 | 205.7181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;543 | 70.1048 | 205.7181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;553 | 70.1048 | 205.7181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;563 | 70.1048 | 205.7181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;573 | 70.1048 | 205.7181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;583 | 70.1048 | 205.7181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;593 | 70.1048 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;603 | 70.1048 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;613 | 70.1048 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;623 | 70.1048 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;633 | 70.1048 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;643 | 70.1078 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;653 | 70.1078 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;663 | 70.1078 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;673 | 70.1078 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;683 | 70.1078 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;693 | 70.1078 | 205.7682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;703 | 70.1078 | 205.7682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;713 | 70.1078 | 205.7682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;723 | 70.1078 | 205.7682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;733 | 70.1078 | 205.7682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;743 | 70.1078 | 205.7682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;753 | 70.1078 | 205.7682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;763 | 70.1078 | 205.7682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;773 | 70.1078 | 205.7682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;783 | 70.1078 | 205.7682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;793 | 70.1078 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;803 | 70.1078 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;813 | 70.1078 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;823 | 70.1078 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;833 | 70.1078 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;843 | 70.1088 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;853 | 70.1088 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;863 | 70.1088 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;873 | 70.1088 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;883 | 70.1088 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;893 | 70.1088 | 205.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;903 | 70.1088 | 205.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;913 | 70.1088 | 205.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;923 | 70.1088 | 205.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;933 | 70.1088 | 205.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;943 | 70.1098 | 205.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;953 | 70.1098 | 205.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;963 | 70.1098 | 205.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;973 | 70.1098 | 205.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;983 | 70.1098 | 205.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:35;993 | 70.1098 | 205.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;003 | 70.1098 | 205.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;013 | 70.1098 | 205.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;023 | 70.1098 | 205.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;033 | 70.1098 | 205.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;043 | 70.1108 | 205.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;053 | 70.1108 | 205.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;063 | 70.1108 | 205.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;073 | 70.1108 | 205.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;083 | 70.1108 | 205.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;093 | 70.1108 | 205.7635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;103 | 70.1108 | 205.7635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;113 | 70.1108 | 205.7635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;123 | 70.1108 | 205.7635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;133 | 70.1108 | 205.7635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;143 | 70.1118 | 205.7635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;153 | 70.1118 | 205.7635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;163 | 70.1118 | 205.7635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;173 | 70.1118 | 205.7635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;183 | 70.1118 | 205.7635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;193 | 70.1118 | 205.7985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;203 | 70.1118 | 205.7985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;213 | 70.1118 | 205.7985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;223 | 70.1118 | 205.7985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;233 | 70.1118 | 205.7985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;243 | 70.1118 | 205.7985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;253 | 70.1118 | 205.7985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;263 | 70.1118 | 205.7985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;273 | 70.1118 | 205.7985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;283 | 70.1118 | 205.7985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;293 | 70.1118 | 205.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;303 | 70.1118 | 205.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;313 | 70.1118 | 205.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;323 | 70.1118 | 205.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;333 | 70.1118 | 205.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;343 | 70.1118 | 205.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;353 | 70.1118 | 205.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;363 | 70.1118 | 205.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;373 | 70.1118 | 205.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;383 | 70.1118 | 205.8329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;393 | 70.1118 | 205.8685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;403 | 70.1118 | 205.8685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;413 | 70.1118 | 205.8685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;423 | 70.1118 | 205.8685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;433 | 70.1118 | 205.8685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;443 | 70.1118 | 205.8685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;453 | 70.1118 | 205.8685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;463 | 70.1118 | 205.8685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;473 | 70.1118 | 205.8685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;483 | 70.1118 | 205.8685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;493 | 70.1118 | 205.8991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;503 | 70.1118 | 205.8991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;513 | 70.1118 | 205.8991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;523 | 70.1118 | 205.8991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;533 | 70.1118 | 205.8991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;543 | 70.1138 | 205.8991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;553 | 70.1138 | 205.8991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;563 | 70.1138 | 205.8991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;573 | 70.1138 | 205.8991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;583 | 70.1138 | 205.8991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;593 | 70.1138 | 205.9054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;603 | 70.1138 | 205.9054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;613 | 70.1138 | 205.9054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;623 | 70.1138 | 205.9054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;633 | 70.1138 | 205.9054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;643 | 70.1138 | 205.9054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;653 | 70.1138 | 205.9054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;663 | 70.1138 | 205.9054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;673 | 70.1138 | 205.9054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;683 | 70.1138 | 205.9054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;693 | 70.1138 | 205.9024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;703 | 70.1138 | 205.9024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;713 | 70.1138 | 205.9024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;723 | 70.1138 | 205.9024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;733 | 70.1138 | 205.9024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;743 | 70.1148 | 205.9024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;753 | 70.1148 | 205.9024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;763 | 70.1148 | 205.9024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;773 | 70.1148 | 205.9024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;783 | 70.1148 | 205.9024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;793 | 70.1148 | 205.9196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;803 | 70.1148 | 205.9196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;813 | 70.1148 | 205.9196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;823 | 70.1148 | 205.9196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;833 | 70.1148 | 205.9196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;843 | 70.1148 | 205.9196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;853 | 70.1148 | 205.9196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;863 | 70.1148 | 205.9196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;873 | 70.1148 | 205.9196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;883 | 70.1148 | 205.9196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;893 | 70.1148 | 205.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;903 | 70.1148 | 205.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;913 | 70.1148 | 205.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;923 | 70.1148 | 205.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;933 | 70.1148 | 205.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;943 | 70.1148 | 205.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;953 | 70.1148 | 205.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;963 | 70.1148 | 205.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;973 | 70.1158 | 205.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;983 | 70.1158 | 205.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:36;993 | 70.1158 | 205.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;003 | 70.1158 | 205.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;013 | 70.1158 | 205.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;023 | 70.1158 | 205.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;033 | 70.1158 | 205.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;043 | 70.1158 | 205.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;053 | 70.1158 | 205.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;063 | 70.1158 | 205.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;073 | 70.1158 | 205.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;083 | 70.1158 | 205.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;093 | 70.1158 | 205.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;103 | 70.1158 | 205.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;113 | 70.1158 | 205.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;123 | 70.1158 | 205.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;133 | 70.1158 | 205.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;143 | 70.1158 | 205.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;153 | 70.1158 | 205.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;163 | 70.1158 | 205.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;173 | 70.1178 | 205.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;183 | 70.1178 | 205.9601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;193 | 70.1178 | 205.9712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;203 | 70.1178 | 205.9712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;213 | 70.1178 | 205.9712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;223 | 70.1178 | 205.9712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;233 | 70.1178 | 205.9712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;243 | 70.1178 | 205.9712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;253 | 70.1178 | 205.9712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;263 | 70.1178 | 205.9712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;273 | 70.1188 | 205.9712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;283 | 70.1188 | 205.9712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;293 | 70.1188 | 205.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;303 | 70.1188 | 205.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;313 | 70.1188 | 205.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;323 | 70.1188 | 205.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;333 | 70.1188 | 205.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;343 | 70.1188 | 205.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;353 | 70.1188 | 205.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;363 | 70.1188 | 205.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;373 | 70.1188 | 205.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;383 | 70.1188 | 205.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;393 | 70.1188 | 205.9595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;403 | 70.1188 | 205.9595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;413 | 70.1188 | 205.9595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;423 | 70.1188 | 205.9595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;433 | 70.1188 | 205.9595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;443 | 70.1188 | 205.9595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;453 | 70.1188 | 205.9595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;463 | 70.1188 | 205.9595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;473 | 70.1208 | 205.9595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;483 | 70.1208 | 205.9595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;493 | 70.1208 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;503 | 70.1208 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;513 | 70.1208 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;523 | 70.1208 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;533 | 70.1208 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;543 | 70.1208 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;553 | 70.1208 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;563 | 70.1208 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;573 | 70.1238 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;583 | 70.1238 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;593 | 70.1238 | 205.9851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;603 | 70.1238 | 205.9851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;613 | 70.1238 | 205.9851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;623 | 70.1238 | 205.9851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;633 | 70.1238 | 205.9851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;643 | 70.1238 | 205.9851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;653 | 70.1238 | 205.9851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;663 | 70.1238 | 205.9851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;673 | 70.1238 | 205.9851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;683 | 70.1238 | 205.9851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;693 | 70.1238 | 205.9833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;703 | 70.1238 | 205.9833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;713 | 70.1238 | 205.9833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;723 | 70.1238 | 205.9833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;733 | 70.1238 | 205.9833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;743 | 70.1238 | 205.9833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;753 | 70.1238 | 205.9833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;763 | 70.1238 | 205.9833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;773 | 70.1238 | 205.9833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;783 | 70.1238 | 205.9833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;793 | 70.1238 | 205.9837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;803 | 70.1238 | 205.9837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;813 | 70.1238 | 205.9837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;823 | 70.1238 | 205.9837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;833 | 70.1238 | 205.9837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;843 | 70.1238 | 205.9837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;853 | 70.1238 | 205.9837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;863 | 70.1238 | 205.9837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;873 | 70.1238 | 205.9837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;883 | 70.1238 | 205.9837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;893 | 70.1238 | 205.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;903 | 70.1238 | 205.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;913 | 70.1238 | 205.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;923 | 70.1238 | 205.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;933 | 70.1238 | 205.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;943 | 70.1238 | 205.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;953 | 70.1238 | 205.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;963 | 70.1238 | 205.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;973 | 70.1228 | 205.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;983 | 70.1228 | 205.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:37;993 | 70.1228 | 205.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;003 | 70.1228 | 205.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;013 | 70.1228 | 205.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;023 | 70.1228 | 205.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;033 | 70.1228 | 205.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;043 | 70.1228 | 205.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;053 | 70.1228 | 205.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;063 | 70.1228 | 205.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;073 | 70.1238 | 205.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;083 | 70.1238 | 205.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;093 | 70.1238 | 205.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;103 | 70.1238 | 205.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;113 | 70.1238 | 205.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;123 | 70.1238 | 205.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;133 | 70.1238 | 205.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;143 | 70.1238 | 205.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;153 | 70.1238 | 205.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;163 | 70.1238 | 205.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;173 | 70.1258 | 205.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;183 | 70.1258 | 205.9963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;193 | 70.1258 | 206.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;203 | 70.1258 | 206.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;213 | 70.1258 | 206.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;223 | 70.1258 | 206.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;233 | 70.1258 | 206.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;243 | 70.1258 | 206.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;253 | 70.1258 | 206.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;263 | 70.1258 | 206.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;273 | 70.1258 | 206.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;283 | 70.1258 | 206.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;293 | 70.1258 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;303 | 70.1258 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;313 | 70.1258 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;323 | 70.1258 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;333 | 70.1258 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;343 | 70.1258 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;353 | 70.1258 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;363 | 70.1258 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;373 | 70.1278 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;383 | 70.1278 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;393 | 70.1278 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;403 | 70.1278 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;413 | 70.1278 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;423 | 70.1278 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;433 | 70.1278 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;443 | 70.1278 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;453 | 70.1278 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;463 | 70.1278 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;473 | 70.1288 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;483 | 70.1288 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;493 | 70.1288 | 206.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;503 | 70.1288 | 206.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;513 | 70.1288 | 206.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;523 | 70.1288 | 206.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;533 | 70.1288 | 206.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;543 | 70.1288 | 206.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;553 | 70.1288 | 206.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;563 | 70.1288 | 206.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;573 | 70.1288 | 206.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;583 | 70.1288 | 206.137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;593 | 70.1288 | 206.1431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;603 | 70.1288 | 206.1431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;613 | 70.1288 | 206.1431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;623 | 70.1288 | 206.1431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;633 | 70.1288 | 206.1431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;643 | 70.1288 | 206.1431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;653 | 70.1288 | 206.1431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;663 | 70.1288 | 206.1431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;673 | 70.1288 | 206.1431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;683 | 70.1288 | 206.1431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;693 | 70.1288 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;703 | 70.1288 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;713 | 70.1288 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;723 | 70.1288 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;733 | 70.1288 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;743 | 70.1288 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;753 | 70.1288 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;763 | 70.1288 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;773 | 70.1318 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;783 | 70.1318 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;793 | 70.1318 | 206.107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;803 | 70.1318 | 206.107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;813 | 70.1318 | 206.107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;823 | 70.1318 | 206.107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;833 | 70.1318 | 206.107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;843 | 70.1318 | 206.107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;853 | 70.1318 | 206.107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;863 | 70.1318 | 206.107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;873 | 70.1338 | 206.107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;883 | 70.1338 | 206.107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;893 | 70.1338 | 206.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;903 | 70.1338 | 206.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;913 | 70.1338 | 206.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;923 | 70.1338 | 206.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;933 | 70.1338 | 206.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;943 | 70.1338 | 206.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;953 | 70.1338 | 206.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;963 | 70.1338 | 206.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;973 | 70.1338 | 206.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;983 | 70.1338 | 206.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:38;993 | 70.1338 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;003 | 70.1338 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;013 | 70.1338 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;023 | 70.1338 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;033 | 70.1338 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;043 | 70.1338 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;053 | 70.1338 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;063 | 70.1338 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;073 | 70.1338 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;083 | 70.1338 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;093 | 70.1338 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;103 | 70.1338 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;113 | 70.1338 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;123 | 70.1338 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;133 | 70.1338 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;143 | 70.1338 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;153 | 70.1338 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;163 | 70.1338 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;173 | 70.1338 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;183 | 70.1338 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;193 | 70.1338 | 206.155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;203 | 70.1338 | 206.155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;213 | 70.1338 | 206.155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;223 | 70.1338 | 206.155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;233 | 70.1338 | 206.155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;243 | 70.1338 | 206.155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;253 | 70.1338 | 206.155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;263 | 70.1338 | 206.155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;273 | 70.1338 | 206.155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;283 | 70.1338 | 206.155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;293 | 70.1338 | 206.1705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;303 | 70.1338 | 206.1705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;313 | 70.1338 | 206.1705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;323 | 70.1338 | 206.1705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;333 | 70.1338 | 206.1705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;343 | 70.1338 | 206.1705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;353 | 70.1338 | 206.1705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;363 | 70.1338 | 206.1705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;373 | 70.1338 | 206.1705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;383 | 70.1338 | 206.1705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;393 | 70.1338 | 206.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;403 | 70.1348 | 206.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;413 | 70.1348 | 206.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;423 | 70.1348 | 206.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;433 | 70.1348 | 206.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;443 | 70.1348 | 206.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;453 | 70.1348 | 206.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;463 | 70.1348 | 206.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;473 | 70.1348 | 206.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;483 | 70.1348 | 206.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;493 | 70.1348 | 206.1537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;503 | 70.1358 | 206.1537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;513 | 70.1358 | 206.1537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;523 | 70.1358 | 206.1537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;533 | 70.1358 | 206.1537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;543 | 70.1358 | 206.1537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;553 | 70.1358 | 206.1537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;563 | 70.1358 | 206.1537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;573 | 70.1358 | 206.1537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;583 | 70.1358 | 206.1537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;593 | 70.1358 | 206.1533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;603 | 70.1368 | 206.1533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;613 | 70.1368 | 206.1533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;623 | 70.1368 | 206.1533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;633 | 70.1368 | 206.1533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;643 | 70.1368 | 206.1533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;653 | 70.1368 | 206.1533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;663 | 70.1368 | 206.1533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;673 | 70.1368 | 206.1533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;683 | 70.1368 | 206.1533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;693 | 70.1368 | 206.1514 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;703 | 70.1378 | 206.1514 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;713 | 70.1378 | 206.1514 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;723 | 70.1378 | 206.1514 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;733 | 70.1378 | 206.1514 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;743 | 70.1378 | 206.1514 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;753 | 70.1378 | 206.1514 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;763 | 70.1378 | 206.1514 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;773 | 70.1378 | 206.1514 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;783 | 70.1378 | 206.1514 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;793 | 70.1378 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;803 | 70.1378 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;813 | 70.1378 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;823 | 70.1378 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;833 | 70.1378 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;843 | 70.1378 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;853 | 70.1378 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;863 | 70.1378 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;873 | 70.1378 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;883 | 70.1378 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;893 | 70.1378 | 206.1432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;903 | 70.1408 | 206.1432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;913 | 70.1408 | 206.1432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;923 | 70.1408 | 206.1432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;933 | 70.1408 | 206.1432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;943 | 70.1408 | 206.1432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;953 | 70.1408 | 206.1432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;963 | 70.1408 | 206.1432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;973 | 70.1408 | 206.1432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;983 | 70.1408 | 206.1432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:39;993 | 70.1408 | 206.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;003 | 70.1408 | 206.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;013 | 70.1408 | 206.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;023 | 70.1408 | 206.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;033 | 70.1408 | 206.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;043 | 70.1408 | 206.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;053 | 70.1408 | 206.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;063 | 70.1408 | 206.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;073 | 70.1408 | 206.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;083 | 70.1408 | 206.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;093 | 70.1408 | 206.1208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;103 | 70.1408 | 206.1208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;113 | 70.1408 | 206.1208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;123 | 70.1408 | 206.1208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;133 | 70.1408 | 206.1208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;143 | 70.1408 | 206.1208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;153 | 70.1408 | 206.1208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;163 | 70.1408 | 206.1208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;173 | 70.1408 | 206.1208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;183 | 70.1408 | 206.1208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;193 | 70.1408 | 206.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;203 | 70.1408 | 206.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;213 | 70.1408 | 206.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;223 | 70.1408 | 206.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;233 | 70.1408 | 206.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;243 | 70.1408 | 206.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;253 | 70.1408 | 206.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;263 | 70.1408 | 206.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;273 | 70.1408 | 206.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;283 | 70.1408 | 206.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;293 | 70.1408 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;303 | 70.1408 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;313 | 70.1408 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;323 | 70.1408 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;333 | 70.1408 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;343 | 70.1408 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;353 | 70.1408 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;363 | 70.1408 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;373 | 70.1408 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;383 | 70.1408 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;393 | 70.1408 | 206.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;403 | 70.1418 | 206.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;413 | 70.1418 | 206.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;423 | 70.1418 | 206.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;433 | 70.1418 | 206.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;443 | 70.1418 | 206.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;453 | 70.1418 | 206.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;463 | 70.1418 | 206.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;473 | 70.1418 | 206.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;483 | 70.1418 | 206.1269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;493 | 70.1418 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;503 | 70.1448 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;513 | 70.1448 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;523 | 70.1448 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;533 | 70.1448 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;543 | 70.1448 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;553 | 70.1448 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;563 | 70.1448 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;573 | 70.1448 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;583 | 70.1448 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;593 | 70.1448 | 206.1286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;603 | 70.1458 | 206.1286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;613 | 70.1458 | 206.1286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;623 | 70.1458 | 206.1286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;633 | 70.1458 | 206.1286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;643 | 70.1458 | 206.1286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;653 | 70.1458 | 206.1286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;663 | 70.1458 | 206.1286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;673 | 70.1458 | 206.1286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;683 | 70.1458 | 206.1286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;693 | 70.1458 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;703 | 70.1458 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;713 | 70.1458 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;723 | 70.1458 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;733 | 70.1458 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;743 | 70.1458 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;753 | 70.1458 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;763 | 70.1458 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;773 | 70.1458 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;783 | 70.1458 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;793 | 70.1458 | 206.1238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;803 | 70.1458 | 206.1238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;813 | 70.1458 | 206.1238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;823 | 70.1458 | 206.1238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;833 | 70.1458 | 206.1238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;843 | 70.1458 | 206.1238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;853 | 70.1458 | 206.1238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;863 | 70.1458 | 206.1238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;873 | 70.1458 | 206.1238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;883 | 70.1458 | 206.1238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;893 | 70.1458 | 206.1334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;903 | 70.1458 | 206.1334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;913 | 70.1458 | 206.1334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;923 | 70.1458 | 206.1334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;933 | 70.1458 | 206.1334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;943 | 70.1458 | 206.1334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;953 | 70.1458 | 206.1334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;963 | 70.1458 | 206.1334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;973 | 70.1458 | 206.1334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;983 | 70.1458 | 206.1334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:40;993 | 70.1458 | 206.1607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;003 | 70.1458 | 206.1607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;013 | 70.1458 | 206.1607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;023 | 70.1458 | 206.1607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;033 | 70.1458 | 206.1607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;043 | 70.1458 | 206.1607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;053 | 70.1458 | 206.1607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;063 | 70.1458 | 206.1607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;073 | 70.1458 | 206.1607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;083 | 70.1458 | 206.1607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;093 | 70.1458 | 206.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;103 | 70.1468 | 206.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;113 | 70.1468 | 206.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;123 | 70.1468 | 206.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;133 | 70.1468 | 206.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;143 | 70.1468 | 206.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;153 | 70.1468 | 206.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;163 | 70.1468 | 206.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;173 | 70.1468 | 206.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;183 | 70.1468 | 206.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;193 | 70.1468 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;203 | 70.1488 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;213 | 70.1488 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;223 | 70.1488 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;233 | 70.1488 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;243 | 70.1488 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;253 | 70.1488 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;263 | 70.1488 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;273 | 70.1488 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;283 | 70.1488 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;293 | 70.1488 | 206.2161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;303 | 70.1488 | 206.2161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;313 | 70.1488 | 206.2161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;323 | 70.1488 | 206.2161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;333 | 70.1488 | 206.2161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;343 | 70.1488 | 206.2161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;353 | 70.1488 | 206.2161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;363 | 70.1488 | 206.2161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;373 | 70.1488 | 206.2161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;383 | 70.1488 | 206.2161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;393 | 70.1488 | 206.2041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;403 | 70.1508 | 206.2041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;413 | 70.1508 | 206.2041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;423 | 70.1508 | 206.2041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;433 | 70.1508 | 206.2041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;443 | 70.1508 | 206.2041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;453 | 70.1508 | 206.2041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;463 | 70.1508 | 206.2041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;473 | 70.1508 | 206.2041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;483 | 70.1508 | 206.2041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;493 | 70.1508 | 206.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;503 | 70.1508 | 206.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;513 | 70.1508 | 206.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;523 | 70.1508 | 206.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;533 | 70.1508 | 206.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;543 | 70.1508 | 206.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;553 | 70.1508 | 206.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;563 | 70.1508 | 206.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;573 | 70.1508 | 206.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;583 | 70.1508 | 206.1737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;593 | 70.1508 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;603 | 70.1508 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;613 | 70.1508 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;623 | 70.1508 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;633 | 70.1508 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;643 | 70.1508 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;653 | 70.1508 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;663 | 70.1508 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;673 | 70.1508 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;683 | 70.1508 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;693 | 70.1508 | 206.135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;703 | 70.1518 | 206.135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;713 | 70.1518 | 206.135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;723 | 70.1518 | 206.135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;733 | 70.1518 | 206.135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;743 | 70.1518 | 206.135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;753 | 70.1518 | 206.135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;763 | 70.1518 | 206.135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;773 | 70.1518 | 206.135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;783 | 70.1518 | 206.135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;793 | 70.1518 | 206.1287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;803 | 70.1538 | 206.1287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;813 | 70.1538 | 206.1287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;823 | 70.1538 | 206.1287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;833 | 70.1538 | 206.1287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;843 | 70.1538 | 206.1287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;853 | 70.1538 | 206.1287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;863 | 70.1538 | 206.1287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;873 | 70.1538 | 206.1287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;883 | 70.1538 | 206.1287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;893 | 70.1538 | 206.1245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;903 | 70.1538 | 206.1245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;913 | 70.1538 | 206.1245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;923 | 70.1548 | 206.1245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;933 | 70.1548 | 206.1245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;943 | 70.1548 | 206.1245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;953 | 70.1548 | 206.1245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;963 | 70.1548 | 206.1245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;973 | 70.1548 | 206.1245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;983 | 70.1548 | 206.1245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:41;993 | 70.1548 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;003 | 70.1548 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;013 | 70.1548 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;023 | 70.1548 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;033 | 70.1548 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;043 | 70.1548 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;053 | 70.1548 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;063 | 70.1548 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;073 | 70.1548 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;083 | 70.1548 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;093 | 70.1548 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;103 | 70.1548 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;113 | 70.1548 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;123 | 70.1558 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;133 | 70.1558 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;143 | 70.1558 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;153 | 70.1558 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;163 | 70.1558 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;173 | 70.1558 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;183 | 70.1558 | 206.1226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;193 | 70.1558 | 206.113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;203 | 70.1558 | 206.113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;213 | 70.1558 | 206.113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;223 | 70.1558 | 206.113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;233 | 70.1558 | 206.113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;243 | 70.1558 | 206.113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;253 | 70.1558 | 206.113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;263 | 70.1558 | 206.113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;273 | 70.1558 | 206.113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;283 | 70.1558 | 206.113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;293 | 70.1558 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;303 | 70.1558 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;313 | 70.1558 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;323 | 70.1558 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;333 | 70.1558 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;343 | 70.1558 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;353 | 70.1558 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;363 | 70.1558 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;373 | 70.1558 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;383 | 70.1558 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;393 | 70.1558 | 206.0719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;403 | 70.1558 | 206.0719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;413 | 70.1558 | 206.0719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;423 | 70.1568 | 206.0719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;433 | 70.1568 | 206.0719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;443 | 70.1568 | 206.0719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;453 | 70.1568 | 206.0719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;463 | 70.1568 | 206.0719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;473 | 70.1568 | 206.0719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;483 | 70.1568 | 206.0719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;493 | 70.1568 | 206.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;503 | 70.1568 | 206.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;513 | 70.1568 | 206.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;523 | 70.1578 | 206.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;533 | 70.1578 | 206.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;543 | 70.1578 | 206.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;553 | 70.1578 | 206.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;563 | 70.1578 | 206.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;573 | 70.1578 | 206.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;583 | 70.1578 | 206.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;593 | 70.1578 | 206.0591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;603 | 70.1578 | 206.0591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;613 | 70.1578 | 206.0591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;623 | 70.1578 | 206.0591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;633 | 70.1578 | 206.0591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;643 | 70.1578 | 206.0591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;653 | 70.1578 | 206.0591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;663 | 70.1578 | 206.0591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;673 | 70.1578 | 206.0591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;683 | 70.1578 | 206.0591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;693 | 70.1578 | 206.0611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;703 | 70.1578 | 206.0611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;713 | 70.1578 | 206.0611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;723 | 70.1588 | 206.0611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;733 | 70.1588 | 206.0611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;743 | 70.1588 | 206.0611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;753 | 70.1588 | 206.0611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;763 | 70.1588 | 206.0611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;773 | 70.1588 | 206.0611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;783 | 70.1588 | 206.0611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;793 | 70.1588 | 206.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;803 | 70.1588 | 206.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;813 | 70.1588 | 206.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;823 | 70.1578 | 206.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;833 | 70.1578 | 206.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;843 | 70.1578 | 206.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;853 | 70.1578 | 206.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;863 | 70.1578 | 206.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;873 | 70.1578 | 206.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;883 | 70.1578 | 206.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;893 | 70.1578 | 206.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;903 | 70.1578 | 206.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;913 | 70.1578 | 206.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;923 | 70.1598 | 206.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;933 | 70.1598 | 206.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;943 | 70.1598 | 206.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;953 | 70.1598 | 206.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;963 | 70.1598 | 206.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;973 | 70.1598 | 206.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;983 | 70.1598 | 206.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:42;993 | 70.1598 | 206.0655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;003 | 70.1598 | 206.0655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;013 | 70.1598 | 206.0655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;023 | 70.1598 | 206.0655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;033 | 70.1598 | 206.0655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;043 | 70.1598 | 206.0655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;053 | 70.1598 | 206.0655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;063 | 70.1598 | 206.0655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;073 | 70.1598 | 206.0655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;083 | 70.1598 | 206.0655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;093 | 70.1598 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;103 | 70.1598 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;113 | 70.1598 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;123 | 70.1628 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;133 | 70.1628 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;143 | 70.1628 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;153 | 70.1628 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;163 | 70.1628 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;173 | 70.1628 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;183 | 70.1628 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;193 | 70.1628 | 206.0456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;203 | 70.1628 | 206.0456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;213 | 70.1628 | 206.0456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;223 | 70.1628 | 206.0456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;233 | 70.1628 | 206.0456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;243 | 70.1628 | 206.0456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;253 | 70.1628 | 206.0456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;263 | 70.1628 | 206.0456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;273 | 70.1628 | 206.0456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;283 | 70.1628 | 206.0456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;293 | 70.1628 | 206.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;303 | 70.1628 | 206.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;313 | 70.1628 | 206.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;323 | 70.1618 | 206.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;333 | 70.1618 | 206.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;343 | 70.1618 | 206.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;353 | 70.1618 | 206.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;363 | 70.1618 | 206.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;373 | 70.1618 | 206.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;383 | 70.1618 | 206.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;393 | 70.1618 | 206.0238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;403 | 70.1618 | 206.0238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;413 | 70.1618 | 206.0238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;423 | 70.1618 | 206.0238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;433 | 70.1618 | 206.0238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;443 | 70.1618 | 206.0238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;453 | 70.1618 | 206.0238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;463 | 70.1618 | 206.0238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;473 | 70.1618 | 206.0238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;483 | 70.1618 | 206.0238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;493 | 70.1618 | 206.0276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;503 | 70.1618 | 206.0276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;513 | 70.1618 | 206.0276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;523 | 70.1638 | 206.0276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;533 | 70.1638 | 206.0276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;543 | 70.1638 | 206.0276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;553 | 70.1638 | 206.0276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;563 | 70.1638 | 206.0276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;573 | 70.1638 | 206.0276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;583 | 70.1638 | 206.0276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;593 | 70.1638 | 206.0269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;603 | 70.1638 | 206.0269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;613 | 70.1638 | 206.0269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;623 | 70.1658 | 206.0269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;633 | 70.1658 | 206.0269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;643 | 70.1658 | 206.0269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;653 | 70.1658 | 206.0269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;663 | 70.1658 | 206.0269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;673 | 70.1658 | 206.0269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;683 | 70.1658 | 206.0269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;693 | 70.1658 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;703 | 70.1658 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;713 | 70.1658 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;723 | 70.1658 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;733 | 70.1658 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;743 | 70.1658 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;753 | 70.1658 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;763 | 70.1658 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;773 | 70.1658 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;783 | 70.1658 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;793 | 70.1658 | 206.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;803 | 70.1658 | 206.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;813 | 70.1658 | 206.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;823 | 70.1658 | 206.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;833 | 70.1658 | 206.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;843 | 70.1658 | 206.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;853 | 70.1658 | 206.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;863 | 70.1658 | 206.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;873 | 70.1658 | 206.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;883 | 70.1658 | 206.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;893 | 70.1658 | 206.0061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;903 | 70.1658 | 206.0061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;913 | 70.1658 | 206.0061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;923 | 70.1668 | 206.0061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;933 | 70.1668 | 206.0061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;943 | 70.1668 | 206.0061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;953 | 70.1668 | 206.0061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;963 | 70.1668 | 206.0061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;973 | 70.1668 | 206.0061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;983 | 70.1668 | 206.0061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:43;993 | 70.1668 | 205.9904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;003 | 70.1668 | 205.9904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;013 | 70.1668 | 205.9904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;023 | 70.1678 | 205.9904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;033 | 70.1678 | 205.9904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;043 | 70.1678 | 205.9904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;053 | 70.1678 | 205.9904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;063 | 70.1678 | 205.9904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;073 | 70.1678 | 205.9904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;083 | 70.1678 | 205.9904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;093 | 70.1678 | 205.9768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;103 | 70.1678 | 205.9768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;113 | 70.1678 | 205.9768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;123 | 70.1678 | 205.9768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;133 | 70.1678 | 205.9768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;143 | 70.1678 | 205.9768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;153 | 70.1678 | 205.9768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;163 | 70.1678 | 205.9768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;173 | 70.1678 | 205.9768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;183 | 70.1678 | 205.9768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;193 | 70.1678 | 205.9743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;203 | 70.1678 | 205.9743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;213 | 70.1678 | 205.9743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;223 | 70.1668 | 205.9743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;233 | 70.1668 | 205.9743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;243 | 70.1668 | 205.9743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;253 | 70.1668 | 205.9743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;263 | 70.1668 | 205.9743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;273 | 70.1668 | 205.9743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;283 | 70.1668 | 205.9743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;293 | 70.1668 | 205.9694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;303 | 70.1668 | 205.9694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;313 | 70.1668 | 205.9694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;323 | 70.1678 | 205.9694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;333 | 70.1678 | 205.9694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;343 | 70.1678 | 205.9694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;353 | 70.1678 | 205.9694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;363 | 70.1678 | 205.9694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;373 | 70.1678 | 205.9694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;383 | 70.1678 | 205.9694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;393 | 70.1678 | 205.9619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;403 | 70.1678 | 205.9619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;413 | 70.1678 | 205.9619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;423 | 70.1668 | 205.9619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;433 | 70.1668 | 205.9619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;443 | 70.1668 | 205.9619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;453 | 70.1668 | 205.9619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;463 | 70.1668 | 205.9619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;473 | 70.1668 | 205.9619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;483 | 70.1668 | 205.9619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;493 | 70.1668 | 205.9687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;503 | 70.1668 | 205.9687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;513 | 70.1668 | 205.9687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;523 | 70.1688 | 205.9687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;533 | 70.1688 | 205.9687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;543 | 70.1688 | 205.9687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;553 | 70.1688 | 205.9687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;563 | 70.1688 | 205.9687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;573 | 70.1688 | 205.9687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;583 | 70.1688 | 205.9687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;593 | 70.1688 | 205.9816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;603 | 70.1688 | 205.9816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;613 | 70.1688 | 205.9816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;623 | 70.1698 | 205.9816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;633 | 70.1698 | 205.9816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;643 | 70.1698 | 205.9816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;653 | 70.1698 | 205.9816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;663 | 70.1698 | 205.9816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;673 | 70.1698 | 205.9816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;683 | 70.1698 | 205.9816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;693 | 70.1698 | 205.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;703 | 70.1698 | 205.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;713 | 70.1698 | 205.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;723 | 70.1708 | 205.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;733 | 70.1708 | 205.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;743 | 70.1708 | 205.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;753 | 70.1708 | 205.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;763 | 70.1708 | 205.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;773 | 70.1708 | 205.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;783 | 70.1708 | 205.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;793 | 70.1708 | 205.9838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;803 | 70.1708 | 205.9838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;813 | 70.1708 | 205.9838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;823 | 70.1708 | 205.9838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;833 | 70.1708 | 205.9838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;843 | 70.1708 | 205.9838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;853 | 70.1708 | 205.9838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;863 | 70.1708 | 205.9838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;873 | 70.1708 | 205.9838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;883 | 70.1708 | 205.9838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;893 | 70.1708 | 205.9831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;903 | 70.1708 | 205.9831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;913 | 70.1708 | 205.9831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;923 | 70.1728 | 205.9831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;933 | 70.1728 | 205.9831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;943 | 70.1728 | 205.9831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;953 | 70.1728 | 205.9831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;963 | 70.1728 | 205.9831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;973 | 70.1728 | 205.9831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;983 | 70.1728 | 205.9831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:44;993 | 70.1728 | 205.9685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;003 | 70.1728 | 205.9685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;013 | 70.1728 | 205.9685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;023 | 70.1738 | 205.9685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;033 | 70.1738 | 205.9685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;043 | 70.1738 | 205.9685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;053 | 70.1738 | 205.9685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;063 | 70.1738 | 205.9685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;073 | 70.1738 | 205.9685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;083 | 70.1738 | 205.9685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;093 | 70.1738 | 205.9431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;103 | 70.1738 | 205.9431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;113 | 70.1738 | 205.9431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;123 | 70.1758 | 205.9431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;133 | 70.1758 | 205.9431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;143 | 70.1758 | 205.9431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;153 | 70.1758 | 205.9431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;163 | 70.1758 | 205.9431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;173 | 70.1758 | 205.9431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;183 | 70.1758 | 205.9431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;193 | 70.1758 | 205.9255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;203 | 70.1758 | 205.9255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;213 | 70.1758 | 205.9255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;223 | 70.1768 | 205.9255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;233 | 70.1768 | 205.9255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;243 | 70.1768 | 205.9255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;253 | 70.1768 | 205.9255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;263 | 70.1768 | 205.9255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;273 | 70.1768 | 205.9255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;283 | 70.1768 | 205.9255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;293 | 70.1768 | 205.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;303 | 70.1768 | 205.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;313 | 70.1768 | 205.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;323 | 70.1778 | 205.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;333 | 70.1778 | 205.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;343 | 70.1778 | 205.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;353 | 70.1778 | 205.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;363 | 70.1778 | 205.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;373 | 70.1778 | 205.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;383 | 70.1778 | 205.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;393 | 70.1778 | 205.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;403 | 70.1778 | 205.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;413 | 70.1778 | 205.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;423 | 70.1778 | 205.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;433 | 70.1778 | 205.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;443 | 70.1778 | 205.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;453 | 70.1778 | 205.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;463 | 70.1778 | 205.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;473 | 70.1778 | 205.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;483 | 70.1778 | 205.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;493 | 70.1778 | 205.8797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;503 | 70.1778 | 205.8797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;513 | 70.1778 | 205.8797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;523 | 70.1778 | 205.8797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;533 | 70.1778 | 205.8797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;543 | 70.1798 | 205.8797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;553 | 70.1798 | 205.8797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;563 | 70.1798 | 205.8797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;573 | 70.1798 | 205.8797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;583 | 70.1798 | 205.8797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;593 | 70.1798 | 205.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;603 | 70.1798 | 205.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;613 | 70.1798 | 205.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;623 | 70.1798 | 205.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;633 | 70.1798 | 205.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;643 | 70.1798 | 205.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;653 | 70.1798 | 205.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;663 | 70.1798 | 205.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;673 | 70.1798 | 205.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;683 | 70.1798 | 205.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;693 | 70.1798 | 205.8934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;703 | 70.1798 | 205.8934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;713 | 70.1798 | 205.8934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;723 | 70.1798 | 205.8934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;733 | 70.1798 | 205.8934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;743 | 70.1808 | 205.8934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;753 | 70.1808 | 205.8934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;763 | 70.1808 | 205.8934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;773 | 70.1808 | 205.8934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;783 | 70.1808 | 205.8934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;793 | 70.1808 | 205.9 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;803 | 70.1808 | 205.9 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;813 | 70.1808 | 205.9 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;823 | 70.1808 | 205.9 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;833 | 70.1808 | 205.9 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;843 | 70.1818 | 205.9 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;853 | 70.1818 | 205.9 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;863 | 70.1818 | 205.9 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;873 | 70.1818 | 205.9 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;883 | 70.1818 | 205.9 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;893 | 70.1818 | 205.9098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;903 | 70.1818 | 205.9098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;913 | 70.1818 | 205.9098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;923 | 70.1818 | 205.9098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;933 | 70.1818 | 205.9098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;943 | 70.1818 | 205.9098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;953 | 70.1818 | 205.9098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;963 | 70.1818 | 205.9098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;973 | 70.1818 | 205.9098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;983 | 70.1818 | 205.9098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:45;993 | 70.1818 | 205.9113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;003 | 70.1818 | 205.9113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;013 | 70.1818 | 205.9113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;023 | 70.1818 | 205.9113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;033 | 70.1818 | 205.9113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;043 | 70.1838 | 205.9113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;053 | 70.1838 | 205.9113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;063 | 70.1838 | 205.9113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;073 | 70.1838 | 205.9113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;083 | 70.1838 | 205.9113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;093 | 70.1838 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;103 | 70.1838 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;113 | 70.1838 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;123 | 70.1838 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;133 | 70.1838 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;143 | 70.1848 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;153 | 70.1848 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;163 | 70.1848 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;173 | 70.1848 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;183 | 70.1848 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;193 | 70.1848 | 205.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;203 | 70.1848 | 205.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;213 | 70.1848 | 205.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;223 | 70.1848 | 205.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;233 | 70.1848 | 205.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;243 | 70.1838 | 205.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;253 | 70.1838 | 205.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;263 | 70.1838 | 205.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;273 | 70.1838 | 205.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;283 | 70.1838 | 205.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;293 | 70.1838 | 205.888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;303 | 70.1838 | 205.888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;313 | 70.1838 | 205.888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;323 | 70.1838 | 205.888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;333 | 70.1838 | 205.888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;343 | 70.1838 | 205.888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;353 | 70.1838 | 205.888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;363 | 70.1838 | 205.888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;373 | 70.1838 | 205.888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;383 | 70.1838 | 205.888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;393 | 70.1838 | 205.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;403 | 70.1838 | 205.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;413 | 70.1838 | 205.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;423 | 70.1838 | 205.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;433 | 70.1838 | 205.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;443 | 70.1868 | 205.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;453 | 70.1868 | 205.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;463 | 70.1868 | 205.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;473 | 70.1868 | 205.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;483 | 70.1868 | 205.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;493 | 70.1868 | 205.9063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;503 | 70.1868 | 205.9063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;513 | 70.1868 | 205.9063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;523 | 70.1868 | 205.9063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;533 | 70.1868 | 205.9063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;543 | 70.1878 | 205.9063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;553 | 70.1878 | 205.9063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;563 | 70.1878 | 205.9063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;573 | 70.1878 | 205.9063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;583 | 70.1878 | 205.9063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;593 | 70.1878 | 205.9269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;603 | 70.1878 | 205.9269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;613 | 70.1878 | 205.9269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;623 | 70.1878 | 205.9269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;633 | 70.1878 | 205.9269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;643 | 70.1878 | 205.9269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;653 | 70.1878 | 205.9269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;663 | 70.1878 | 205.9269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;673 | 70.1878 | 205.9269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;683 | 70.1878 | 205.9269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;693 | 70.1878 | 205.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;703 | 70.1878 | 205.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;713 | 70.1878 | 205.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;723 | 70.1878 | 205.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;733 | 70.1878 | 205.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;743 | 70.1888 | 205.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;753 | 70.1888 | 205.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;763 | 70.1888 | 205.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;773 | 70.1888 | 205.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;783 | 70.1888 | 205.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;793 | 70.1888 | 205.9674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;803 | 70.1888 | 205.9674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;813 | 70.1888 | 205.9674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;823 | 70.1888 | 205.9674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;833 | 70.1888 | 205.9674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;843 | 70.1888 | 205.9674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;853 | 70.1888 | 205.9674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;863 | 70.1888 | 205.9674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;873 | 70.1888 | 205.9674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;883 | 70.1888 | 205.9674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;893 | 70.1888 | 205.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;903 | 70.1888 | 205.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;913 | 70.1888 | 205.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;923 | 70.1888 | 205.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;933 | 70.1888 | 205.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;943 | 70.1888 | 205.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;953 | 70.1888 | 205.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;963 | 70.1888 | 205.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;973 | 70.1898 | 205.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;983 | 70.1898 | 205.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:46;993 | 70.1898 | 206.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;003 | 70.1898 | 206.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;013 | 70.1898 | 206.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;023 | 70.1898 | 206.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;033 | 70.1898 | 206.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;043 | 70.1898 | 206.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;053 | 70.1898 | 206.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;063 | 70.1898 | 206.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;073 | 70.1898 | 206.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;083 | 70.1898 | 206.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;093 | 70.1898 | 206.0273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;103 | 70.1898 | 206.0273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;113 | 70.1898 | 206.0273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;123 | 70.1898 | 206.0273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;133 | 70.1898 | 206.0273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;143 | 70.1898 | 206.0273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;153 | 70.1898 | 206.0273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;163 | 70.1898 | 206.0273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;173 | 70.1898 | 206.0273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;183 | 70.1898 | 206.0273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;193 | 70.1898 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;203 | 70.1898 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;213 | 70.1898 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;223 | 70.1898 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;233 | 70.1898 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;243 | 70.1898 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;253 | 70.1898 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;263 | 70.1898 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;273 | 70.1888 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;283 | 70.1888 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;293 | 70.1888 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;303 | 70.1888 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;313 | 70.1888 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;323 | 70.1888 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;333 | 70.1888 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;343 | 70.1888 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;353 | 70.1888 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;363 | 70.1888 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;373 | 70.1898 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;383 | 70.1898 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;393 | 70.1898 | 206.041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;403 | 70.1898 | 206.041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;413 | 70.1898 | 206.041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;423 | 70.1898 | 206.041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;433 | 70.1898 | 206.041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;443 | 70.1898 | 206.041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;453 | 70.1898 | 206.041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;463 | 70.1898 | 206.041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;473 | 70.1898 | 206.041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;483 | 70.1898 | 206.041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;493 | 70.1898 | 206.0403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;503 | 70.1898 | 206.0403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;513 | 70.1898 | 206.0403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;523 | 70.1898 | 206.0403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;533 | 70.1898 | 206.0403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;543 | 70.1898 | 206.0403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;553 | 70.1898 | 206.0403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;563 | 70.1898 | 206.0403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;573 | 70.1918 | 206.0403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;583 | 70.1918 | 206.0403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;593 | 70.1918 | 206.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;603 | 70.1918 | 206.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;613 | 70.1918 | 206.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;623 | 70.1918 | 206.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;633 | 70.1918 | 206.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;643 | 70.1918 | 206.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;653 | 70.1918 | 206.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;663 | 70.1918 | 206.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;673 | 70.1918 | 206.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;683 | 70.1918 | 206.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;693 | 70.1918 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;703 | 70.1918 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;713 | 70.1918 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;723 | 70.1918 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;733 | 70.1918 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;743 | 70.1918 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;753 | 70.1918 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;763 | 70.1918 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;773 | 70.1938 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;783 | 70.1938 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;793 | 70.1938 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;803 | 70.1938 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;813 | 70.1938 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;823 | 70.1938 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;833 | 70.1938 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;843 | 70.1938 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;853 | 70.1938 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;863 | 70.1938 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;873 | 70.1928 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;883 | 70.1928 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;893 | 70.1928 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;903 | 70.1928 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;913 | 70.1928 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;923 | 70.1928 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;933 | 70.1928 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;943 | 70.1928 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;953 | 70.1928 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;963 | 70.1928 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;973 | 70.1938 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;983 | 70.1938 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:47;993 | 70.1938 | 206.0983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;003 | 70.1938 | 206.0983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;013 | 70.1938 | 206.0983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;023 | 70.1938 | 206.0983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;033 | 70.1938 | 206.0983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;043 | 70.1938 | 206.0983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;053 | 70.1938 | 206.0983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;063 | 70.1938 | 206.0983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;073 | 70.1938 | 206.0983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;083 | 70.1938 | 206.0983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;093 | 70.1938 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;103 | 70.1938 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;113 | 70.1938 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;123 | 70.1938 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;133 | 70.1938 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;143 | 70.1938 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;153 | 70.1938 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;163 | 70.1938 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;173 | 70.1938 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;183 | 70.1938 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;193 | 70.1938 | 206.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;203 | 70.1938 | 206.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;213 | 70.1938 | 206.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;223 | 70.1938 | 206.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;233 | 70.1938 | 206.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;243 | 70.1938 | 206.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;253 | 70.1938 | 206.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;263 | 70.1938 | 206.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;273 | 70.1938 | 206.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;283 | 70.1938 | 206.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;293 | 70.1938 | 206.0675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;303 | 70.1938 | 206.0675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;313 | 70.1938 | 206.0675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;323 | 70.1938 | 206.0675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;333 | 70.1938 | 206.0675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;343 | 70.1938 | 206.0675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;353 | 70.1938 | 206.0675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;363 | 70.1938 | 206.0675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;373 | 70.1938 | 206.0675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;383 | 70.1938 | 206.0675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;393 | 70.1938 | 206.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;403 | 70.1938 | 206.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;413 | 70.1938 | 206.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;423 | 70.1938 | 206.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;433 | 70.1938 | 206.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;443 | 70.1938 | 206.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;453 | 70.1938 | 206.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;463 | 70.1938 | 206.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;473 | 70.1938 | 206.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;483 | 70.1938 | 206.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;493 | 70.1938 | 206.1025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;503 | 70.1938 | 206.1025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;513 | 70.1938 | 206.1025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;523 | 70.1938 | 206.1025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;533 | 70.1938 | 206.1025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;543 | 70.1938 | 206.1025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;553 | 70.1938 | 206.1025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;563 | 70.1938 | 206.1025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;573 | 70.1958 | 206.1025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;583 | 70.1958 | 206.1025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;593 | 70.1958 | 206.1221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;603 | 70.1958 | 206.1221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;613 | 70.1958 | 206.1221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;623 | 70.1958 | 206.1221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;633 | 70.1958 | 206.1221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;643 | 70.1958 | 206.1221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;653 | 70.1958 | 206.1221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;663 | 70.1958 | 206.1221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;673 | 70.1958 | 206.1221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;683 | 70.1958 | 206.1221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;693 | 70.1958 | 206.1425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;703 | 70.1958 | 206.1425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;713 | 70.1958 | 206.1425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;723 | 70.1958 | 206.1425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;733 | 70.1958 | 206.1425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;743 | 70.1958 | 206.1425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;753 | 70.1958 | 206.1425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;763 | 70.1958 | 206.1425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;773 | 70.1968 | 206.1425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;783 | 70.1968 | 206.1425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;793 | 70.1968 | 206.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;803 | 70.1968 | 206.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;813 | 70.1968 | 206.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;823 | 70.1968 | 206.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;833 | 70.1968 | 206.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;843 | 70.1968 | 206.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;853 | 70.1968 | 206.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;863 | 70.1968 | 206.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;873 | 70.1988 | 206.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;883 | 70.1988 | 206.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;893 | 70.1988 | 206.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;903 | 70.1988 | 206.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;913 | 70.1988 | 206.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;923 | 70.1988 | 206.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;933 | 70.1988 | 206.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;943 | 70.1988 | 206.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;953 | 70.1988 | 206.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;963 | 70.1988 | 206.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;973 | 70.1998 | 206.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;983 | 70.1998 | 206.1416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:48;993 | 70.1998 | 206.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;003 | 70.1998 | 206.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;013 | 70.1998 | 206.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;023 | 70.1998 | 206.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;033 | 70.1998 | 206.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;043 | 70.1998 | 206.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;053 | 70.1998 | 206.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;063 | 70.1998 | 206.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;073 | 70.1978 | 206.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;083 | 70.1978 | 206.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;093 | 70.1978 | 206.1477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;103 | 70.1978 | 206.1477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;113 | 70.1978 | 206.1477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;123 | 70.1978 | 206.1477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;133 | 70.1978 | 206.1477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;143 | 70.1978 | 206.1477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;153 | 70.1978 | 206.1477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;163 | 70.1978 | 206.1477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;173 | 70.1988 | 206.1477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;183 | 70.1988 | 206.1477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;193 | 70.1988 | 206.1479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;203 | 70.1988 | 206.1479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;213 | 70.1988 | 206.1479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;223 | 70.1988 | 206.1479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;233 | 70.1988 | 206.1479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;243 | 70.1988 | 206.1479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;253 | 70.1988 | 206.1479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;263 | 70.1988 | 206.1479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;273 | 70.1988 | 206.1479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;283 | 70.1988 | 206.1479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;293 | 70.1988 | 206.1428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;303 | 70.1988 | 206.1428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;313 | 70.1988 | 206.1428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;323 | 70.1988 | 206.1428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;333 | 70.1988 | 206.1428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;343 | 70.1988 | 206.1428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;353 | 70.1988 | 206.1428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;363 | 70.1988 | 206.1428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;373 | 70.1988 | 206.1428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;383 | 70.1988 | 206.1428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;393 | 70.1988 | 206.1379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;403 | 70.1988 | 206.1379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;413 | 70.1988 | 206.1379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;423 | 70.1988 | 206.1379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;433 | 70.1988 | 206.1379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;443 | 70.1988 | 206.1379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;453 | 70.1988 | 206.1379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;463 | 70.1988 | 206.1379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;473 | 70.1988 | 206.1379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;483 | 70.1988 | 206.1379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;493 | 70.1988 | 206.1236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;503 | 70.1988 | 206.1236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;513 | 70.1988 | 206.1236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;523 | 70.1988 | 206.1236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;533 | 70.1988 | 206.1236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;543 | 70.1988 | 206.1236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;553 | 70.1988 | 206.1236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;563 | 70.1988 | 206.1236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;573 | 70.1988 | 206.1236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;583 | 70.1988 | 206.1236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;593 | 70.1988 | 206.1007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;603 | 70.1988 | 206.1007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;613 | 70.1988 | 206.1007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;623 | 70.1988 | 206.1007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;633 | 70.1988 | 206.1007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;643 | 70.1988 | 206.1007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;653 | 70.1988 | 206.1007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;663 | 70.1988 | 206.1007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;673 | 70.1988 | 206.1007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;683 | 70.1988 | 206.1007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;693 | 70.1988 | 206.0957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;703 | 70.1988 | 206.0957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;713 | 70.1988 | 206.0957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;723 | 70.1988 | 206.0957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;733 | 70.1988 | 206.0957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;743 | 70.1988 | 206.0957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;753 | 70.1988 | 206.0957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;763 | 70.1988 | 206.0957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;773 | 70.1988 | 206.0957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;783 | 70.1988 | 206.0957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;793 | 70.1988 | 206.1088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;803 | 70.2008 | 206.1088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;813 | 70.2008 | 206.1088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;823 | 70.2008 | 206.1088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;833 | 70.2008 | 206.1088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;843 | 70.2008 | 206.1088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;853 | 70.2008 | 206.1088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;863 | 70.2008 | 206.1088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;873 | 70.2008 | 206.1088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;883 | 70.2008 | 206.1088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;893 | 70.2008 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;903 | 70.2008 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;913 | 70.2008 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;923 | 70.2008 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;933 | 70.2008 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;943 | 70.2008 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;953 | 70.2008 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;963 | 70.2008 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;973 | 70.2008 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;983 | 70.2008 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:49;993 | 70.2008 | 206.1342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;003 | 70.2008 | 206.1342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;013 | 70.2008 | 206.1342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;023 | 70.2008 | 206.1342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;033 | 70.2008 | 206.1342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;043 | 70.2008 | 206.1342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;053 | 70.2008 | 206.1342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;063 | 70.2008 | 206.1342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;073 | 70.2008 | 206.1342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;083 | 70.2008 | 206.1342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;093 | 70.2008 | 206.1494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;103 | 70.2028 | 206.1494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;113 | 70.2028 | 206.1494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;123 | 70.2028 | 206.1494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;133 | 70.2028 | 206.1494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;143 | 70.2028 | 206.1494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;153 | 70.2028 | 206.1494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;163 | 70.2028 | 206.1494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;173 | 70.2028 | 206.1494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;183 | 70.2028 | 206.1494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;193 | 70.2028 | 206.1427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;203 | 70.2028 | 206.1427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;213 | 70.2028 | 206.1427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;223 | 70.2028 | 206.1427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;233 | 70.2028 | 206.1427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;243 | 70.2028 | 206.1427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;253 | 70.2028 | 206.1427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;263 | 70.2028 | 206.1427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;273 | 70.2028 | 206.1427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;283 | 70.2028 | 206.1427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;293 | 70.2028 | 206.1171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;303 | 70.2028 | 206.1171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;313 | 70.2028 | 206.1171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;323 | 70.2028 | 206.1171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;333 | 70.2028 | 206.1171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;343 | 70.2028 | 206.1171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;353 | 70.2028 | 206.1171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;363 | 70.2028 | 206.1171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;373 | 70.2028 | 206.1171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;383 | 70.2028 | 206.1171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;393 | 70.2028 | 206.1128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;403 | 70.2028 | 206.1128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;413 | 70.2028 | 206.1128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;423 | 70.2028 | 206.1128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;433 | 70.2028 | 206.1128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;443 | 70.2028 | 206.1128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;453 | 70.2028 | 206.1128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;463 | 70.2028 | 206.1128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;473 | 70.2028 | 206.1128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;483 | 70.2028 | 206.1128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;493 | 70.2028 | 206.1293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;503 | 70.2028 | 206.1293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;513 | 70.2028 | 206.1293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;523 | 70.2028 | 206.1293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;533 | 70.2028 | 206.1293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;543 | 70.2028 | 206.1293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;553 | 70.2028 | 206.1293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;563 | 70.2028 | 206.1293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;573 | 70.2028 | 206.1293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;583 | 70.2028 | 206.1293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;593 | 70.2028 | 206.1451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;603 | 70.2038 | 206.1451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;613 | 70.2038 | 206.1451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;623 | 70.2038 | 206.1451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;633 | 70.2038 | 206.1451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;643 | 70.2038 | 206.1451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;653 | 70.2038 | 206.1451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;663 | 70.2038 | 206.1451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;673 | 70.2038 | 206.1451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;683 | 70.2038 | 206.1451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;693 | 70.2038 | 206.1669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;703 | 70.2028 | 206.1669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;713 | 70.2028 | 206.1669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;723 | 70.2028 | 206.1669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;733 | 70.2028 | 206.1669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;743 | 70.2028 | 206.1669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;753 | 70.2028 | 206.1669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;763 | 70.2028 | 206.1669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;773 | 70.2028 | 206.1669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;783 | 70.2028 | 206.1669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;793 | 70.2028 | 206.1958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;803 | 70.2038 | 206.1958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;813 | 70.2038 | 206.1958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;823 | 70.2038 | 206.1958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;833 | 70.2038 | 206.1958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;843 | 70.2038 | 206.1958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;853 | 70.2038 | 206.1958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;863 | 70.2038 | 206.1958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;873 | 70.2038 | 206.1958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;883 | 70.2038 | 206.1958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;893 | 70.2038 | 206.2004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;903 | 70.2048 | 206.2004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;913 | 70.2048 | 206.2004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;923 | 70.2048 | 206.2004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;933 | 70.2048 | 206.2004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;943 | 70.2048 | 206.2004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;953 | 70.2048 | 206.2004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;963 | 70.2048 | 206.2004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;973 | 70.2048 | 206.2004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;983 | 70.2048 | 206.2004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:50;993 | 70.2048 | 206.182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;003 | 70.2068 | 206.182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;013 | 70.2068 | 206.182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;023 | 70.2068 | 206.182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;033 | 70.2068 | 206.182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;043 | 70.2068 | 206.182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;053 | 70.2068 | 206.182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;063 | 70.2068 | 206.182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;073 | 70.2068 | 206.182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;083 | 70.2068 | 206.182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;093 | 70.2068 | 206.1784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;103 | 70.2058 | 206.1784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;113 | 70.2058 | 206.1784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;123 | 70.2058 | 206.1784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;133 | 70.2058 | 206.1784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;143 | 70.2058 | 206.1784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;153 | 70.2058 | 206.1784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;163 | 70.2058 | 206.1784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;173 | 70.2058 | 206.1784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;183 | 70.2058 | 206.1784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;193 | 70.2058 | 206.1871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;203 | 70.2058 | 206.1871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;213 | 70.2058 | 206.1871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;223 | 70.2058 | 206.1871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;233 | 70.2058 | 206.1871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;243 | 70.2058 | 206.1871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;253 | 70.2058 | 206.1871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;263 | 70.2058 | 206.1871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;273 | 70.2058 | 206.1871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;283 | 70.2058 | 206.1871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;293 | 70.2058 | 206.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;303 | 70.2058 | 206.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;313 | 70.2058 | 206.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;323 | 70.2058 | 206.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;333 | 70.2058 | 206.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;343 | 70.2058 | 206.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;353 | 70.2058 | 206.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;363 | 70.2058 | 206.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;373 | 70.2058 | 206.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;383 | 70.2058 | 206.1915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;393 | 70.2058 | 206.2039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;403 | 70.2058 | 206.2039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;413 | 70.2058 | 206.2039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;423 | 70.2058 | 206.2039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;433 | 70.2058 | 206.2039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;443 | 70.2058 | 206.2039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;453 | 70.2058 | 206.2039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;463 | 70.2058 | 206.2039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;473 | 70.2058 | 206.2039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;483 | 70.2058 | 206.2039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;493 | 70.2058 | 206.2231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;503 | 70.2068 | 206.2231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;513 | 70.2068 | 206.2231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;523 | 70.2068 | 206.2231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;533 | 70.2068 | 206.2231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;543 | 70.2068 | 206.2231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;553 | 70.2068 | 206.2231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;563 | 70.2068 | 206.2231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;573 | 70.2068 | 206.2231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;583 | 70.2068 | 206.2231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;593 | 70.2068 | 206.2175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;603 | 70.2078 | 206.2175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;613 | 70.2078 | 206.2175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;623 | 70.2078 | 206.2175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;633 | 70.2078 | 206.2175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;643 | 70.2078 | 206.2175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;653 | 70.2078 | 206.2175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;663 | 70.2078 | 206.2175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;673 | 70.2078 | 206.2175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;683 | 70.2078 | 206.2175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;693 | 70.2078 | 206.1908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;703 | 70.2088 | 206.1908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;713 | 70.2088 | 206.1908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;723 | 70.2088 | 206.1908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;733 | 70.2088 | 206.1908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;743 | 70.2088 | 206.1908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;753 | 70.2088 | 206.1908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;763 | 70.2088 | 206.1908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;773 | 70.2088 | 206.1908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;783 | 70.2088 | 206.1908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;793 | 70.2088 | 206.1725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;803 | 70.2088 | 206.1725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;813 | 70.2088 | 206.1725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;823 | 70.2088 | 206.1725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;833 | 70.2088 | 206.1725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;843 | 70.2088 | 206.1725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;853 | 70.2088 | 206.1725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;863 | 70.2088 | 206.1725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;873 | 70.2088 | 206.1725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;883 | 70.2088 | 206.1725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;893 | 70.2088 | 206.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;903 | 70.2088 | 206.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;913 | 70.2088 | 206.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;923 | 70.2088 | 206.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;933 | 70.2088 | 206.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;943 | 70.2088 | 206.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;953 | 70.2088 | 206.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;963 | 70.2088 | 206.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;973 | 70.2088 | 206.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;983 | 70.2088 | 206.1625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:51;993 | 70.2088 | 206.151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;003 | 70.2088 | 206.151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;013 | 70.2088 | 206.151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;023 | 70.2088 | 206.151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;033 | 70.2088 | 206.151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;043 | 70.2088 | 206.151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;053 | 70.2088 | 206.151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;063 | 70.2088 | 206.151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;073 | 70.2088 | 206.151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;083 | 70.2088 | 206.151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;093 | 70.2088 | 206.1367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;103 | 70.2088 | 206.1367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;113 | 70.2088 | 206.1367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;123 | 70.2108 | 206.1367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;133 | 70.2108 | 206.1367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;143 | 70.2108 | 206.1367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;153 | 70.2108 | 206.1367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;163 | 70.2108 | 206.1367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;173 | 70.2108 | 206.1367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;183 | 70.2108 | 206.1367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;193 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;203 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;213 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;223 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;233 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;243 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;253 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;263 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;273 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;283 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;293 | 70.2108 | 206.1441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;303 | 70.2108 | 206.1441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;313 | 70.2108 | 206.1441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;323 | 70.2118 | 206.1441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;333 | 70.2118 | 206.1441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;343 | 70.2118 | 206.1441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;353 | 70.2118 | 206.1441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;363 | 70.2118 | 206.1441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;373 | 70.2118 | 206.1441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;383 | 70.2118 | 206.1441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;393 | 70.2118 | 206.1413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;403 | 70.2118 | 206.1413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;413 | 70.2118 | 206.1413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;423 | 70.2108 | 206.1413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;433 | 70.2108 | 206.1413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;443 | 70.2108 | 206.1413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;453 | 70.2108 | 206.1413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;463 | 70.2108 | 206.1413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;473 | 70.2108 | 206.1413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;483 | 70.2108 | 206.1413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;493 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;503 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;513 | 70.2108 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;523 | 70.2118 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;533 | 70.2118 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;543 | 70.2118 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;553 | 70.2118 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;563 | 70.2118 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;573 | 70.2118 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;583 | 70.2118 | 206.1343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;593 | 70.2118 | 206.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;603 | 70.2118 | 206.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;613 | 70.2118 | 206.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;623 | 70.2108 | 206.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;633 | 70.2108 | 206.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;643 | 70.2108 | 206.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;653 | 70.2108 | 206.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;663 | 70.2108 | 206.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;673 | 70.2108 | 206.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;683 | 70.2108 | 206.147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;693 | 70.2108 | 206.1626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;703 | 70.2108 | 206.1626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;713 | 70.2108 | 206.1626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;723 | 70.2108 | 206.1626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;733 | 70.2108 | 206.1626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;743 | 70.2108 | 206.1626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;753 | 70.2108 | 206.1626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;763 | 70.2108 | 206.1626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;773 | 70.2108 | 206.1626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;783 | 70.2108 | 206.1626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;793 | 70.2108 | 206.1656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;803 | 70.2108 | 206.1656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;813 | 70.2108 | 206.1656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;823 | 70.2108 | 206.1656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;833 | 70.2108 | 206.1656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;843 | 70.2108 | 206.1656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;853 | 70.2108 | 206.1656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;863 | 70.2108 | 206.1656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;873 | 70.2108 | 206.1656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;883 | 70.2108 | 206.1656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;893 | 70.2108 | 206.165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;903 | 70.2108 | 206.165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;913 | 70.2108 | 206.165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;923 | 70.2108 | 206.165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;933 | 70.2108 | 206.165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;943 | 70.2108 | 206.165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;953 | 70.2108 | 206.165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;963 | 70.2108 | 206.165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;973 | 70.2108 | 206.165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;983 | 70.2108 | 206.165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:52;993 | 70.2108 | 206.1569 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;003 | 70.2108 | 206.1569 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;013 | 70.2108 | 206.1569 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;023 | 70.2118 | 206.1569 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;033 | 70.2118 | 206.1569 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;043 | 70.2118 | 206.1569 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;053 | 70.2118 | 206.1569 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;063 | 70.2118 | 206.1569 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;073 | 70.2118 | 206.1569 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;083 | 70.2118 | 206.1569 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;093 | 70.2118 | 206.127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;103 | 70.2118 | 206.127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;113 | 70.2118 | 206.127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;123 | 70.2138 | 206.127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;133 | 70.2138 | 206.127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;143 | 70.2138 | 206.127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;153 | 70.2138 | 206.127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;163 | 70.2138 | 206.127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;173 | 70.2138 | 206.127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;183 | 70.2138 | 206.127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;193 | 70.2138 | 206.0914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;203 | 70.2138 | 206.0914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;213 | 70.2138 | 206.0914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;223 | 70.2128 | 206.0914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;233 | 70.2128 | 206.0914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;243 | 70.2128 | 206.0914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;253 | 70.2128 | 206.0914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;263 | 70.2128 | 206.0914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;273 | 70.2128 | 206.0914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;283 | 70.2128 | 206.0914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;293 | 70.2128 | 206.0748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;303 | 70.2128 | 206.0748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;313 | 70.2128 | 206.0748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;323 | 70.2148 | 206.0748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;333 | 70.2148 | 206.0748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;343 | 70.2148 | 206.0748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;353 | 70.2148 | 206.0748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;363 | 70.2148 | 206.0748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;373 | 70.2148 | 206.0748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;383 | 70.2148 | 206.0748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;393 | 70.2148 | 206.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;403 | 70.2148 | 206.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;413 | 70.2148 | 206.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;423 | 70.2158 | 206.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;433 | 70.2158 | 206.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;443 | 70.2158 | 206.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;453 | 70.2158 | 206.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;463 | 70.2158 | 206.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;473 | 70.2158 | 206.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;483 | 70.2158 | 206.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;493 | 70.2158 | 206.0665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;503 | 70.2158 | 206.0665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;513 | 70.2158 | 206.0665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;523 | 70.2158 | 206.0665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;533 | 70.2158 | 206.0665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;543 | 70.2158 | 206.0665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;553 | 70.2158 | 206.0665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;563 | 70.2158 | 206.0665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;573 | 70.2158 | 206.0665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;583 | 70.2158 | 206.0665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;593 | 70.2158 | 206.0742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;603 | 70.2158 | 206.0742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;613 | 70.2158 | 206.0742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;623 | 70.2158 | 206.0742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;633 | 70.2158 | 206.0742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;643 | 70.2158 | 206.0742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;653 | 70.2158 | 206.0742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;663 | 70.2158 | 206.0742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;673 | 70.2158 | 206.0742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;683 | 70.2158 | 206.0742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;693 | 70.2158 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;703 | 70.2158 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;713 | 70.2158 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;723 | 70.2158 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;733 | 70.2158 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;743 | 70.2158 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;753 | 70.2158 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;763 | 70.2158 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;773 | 70.2158 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;783 | 70.2158 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;793 | 70.2158 | 206.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;803 | 70.2158 | 206.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;813 | 70.2158 | 206.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;823 | 70.2158 | 206.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;833 | 70.2158 | 206.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;843 | 70.2158 | 206.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;853 | 70.2158 | 206.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;863 | 70.2158 | 206.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;873 | 70.2158 | 206.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;883 | 70.2158 | 206.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;893 | 70.2158 | 206.0756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;903 | 70.2158 | 206.0756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;913 | 70.2158 | 206.0756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;923 | 70.2158 | 206.0756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;933 | 70.2158 | 206.0756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;943 | 70.2158 | 206.0756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;953 | 70.2158 | 206.0756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;963 | 70.2158 | 206.0756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;973 | 70.2158 | 206.0756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;983 | 70.2158 | 206.0756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:53;993 | 70.2158 | 206.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;003 | 70.2158 | 206.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;013 | 70.2158 | 206.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;023 | 70.2158 | 206.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;033 | 70.2158 | 206.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;043 | 70.2158 | 206.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;053 | 70.2158 | 206.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;063 | 70.2158 | 206.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;073 | 70.2158 | 206.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;083 | 70.2158 | 206.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;093 | 70.2158 | 206.0952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;103 | 70.2158 | 206.0952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;113 | 70.2158 | 206.0952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;123 | 70.2158 | 206.0952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;133 | 70.2158 | 206.0952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;143 | 70.2158 | 206.0952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;153 | 70.2158 | 206.0952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;163 | 70.2158 | 206.0952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;173 | 70.2158 | 206.0952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;183 | 70.2158 | 206.0952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;193 | 70.2158 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;203 | 70.2158 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;213 | 70.2158 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;223 | 70.2158 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;233 | 70.2158 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;243 | 70.2158 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;253 | 70.2158 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;263 | 70.2158 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;273 | 70.2158 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;283 | 70.2158 | 206.1279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;293 | 70.2158 | 206.1434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;303 | 70.2158 | 206.1434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;313 | 70.2158 | 206.1434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;323 | 70.2168 | 206.1434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;333 | 70.2168 | 206.1434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;343 | 70.2168 | 206.1434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;353 | 70.2168 | 206.1434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;363 | 70.2168 | 206.1434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;373 | 70.2168 | 206.1434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;383 | 70.2168 | 206.1434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;393 | 70.2168 | 206.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;403 | 70.2168 | 206.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;413 | 70.2168 | 206.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;423 | 70.2178 | 206.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;433 | 70.2178 | 206.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;443 | 70.2178 | 206.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;453 | 70.2178 | 206.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;463 | 70.2178 | 206.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;473 | 70.2178 | 206.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;483 | 70.2178 | 206.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;493 | 70.2178 | 206.1275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;503 | 70.2178 | 206.1275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;513 | 70.2178 | 206.1275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;523 | 70.2198 | 206.1275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;533 | 70.2198 | 206.1275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;543 | 70.2198 | 206.1275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;553 | 70.2198 | 206.1275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;563 | 70.2198 | 206.1275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;573 | 70.2198 | 206.1275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;583 | 70.2198 | 206.1275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;593 | 70.2198 | 206.1191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;603 | 70.2198 | 206.1191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;613 | 70.2198 | 206.1191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;623 | 70.2188 | 206.1191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;633 | 70.2188 | 206.1191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;643 | 70.2188 | 206.1191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;653 | 70.2188 | 206.1191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;663 | 70.2188 | 206.1191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;673 | 70.2188 | 206.1191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;683 | 70.2188 | 206.1191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;693 | 70.2188 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;703 | 70.2188 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;713 | 70.2188 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;723 | 70.2198 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;733 | 70.2198 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;743 | 70.2198 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;753 | 70.2198 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;763 | 70.2198 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;773 | 70.2198 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;783 | 70.2198 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;793 | 70.2198 | 206.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;803 | 70.2198 | 206.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;813 | 70.2198 | 206.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;823 | 70.2208 | 206.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;833 | 70.2208 | 206.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;843 | 70.2208 | 206.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;853 | 70.2208 | 206.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;863 | 70.2208 | 206.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;873 | 70.2208 | 206.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;883 | 70.2208 | 206.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;893 | 70.2208 | 206.0903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;903 | 70.2208 | 206.0903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;913 | 70.2208 | 206.0903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;923 | 70.2218 | 206.0903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;933 | 70.2218 | 206.0903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;943 | 70.2218 | 206.0903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;953 | 70.2218 | 206.0903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;963 | 70.2218 | 206.0903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;973 | 70.2218 | 206.0903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;983 | 70.2218 | 206.0903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:54;993 | 70.2218 | 206.0922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;003 | 70.2218 | 206.0922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;013 | 70.2218 | 206.0922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;023 | 70.2218 | 206.0922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;033 | 70.2218 | 206.0922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;043 | 70.2218 | 206.0922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;053 | 70.2218 | 206.0922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;063 | 70.2218 | 206.0922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;073 | 70.2218 | 206.0922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;083 | 70.2218 | 206.0922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;093 | 70.2218 | 206.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;103 | 70.2218 | 206.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;113 | 70.2218 | 206.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;123 | 70.2208 | 206.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;133 | 70.2208 | 206.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;143 | 70.2208 | 206.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;153 | 70.2208 | 206.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;163 | 70.2208 | 206.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;173 | 70.2208 | 206.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;183 | 70.2208 | 206.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;193 | 70.2208 | 206.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;203 | 70.2208 | 206.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;213 | 70.2208 | 206.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;223 | 70.2218 | 206.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;233 | 70.2218 | 206.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;243 | 70.2218 | 206.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;253 | 70.2218 | 206.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;263 | 70.2218 | 206.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;273 | 70.2218 | 206.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;283 | 70.2218 | 206.0726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;293 | 70.2218 | 206.0765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;303 | 70.2218 | 206.0765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;313 | 70.2218 | 206.0765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;323 | 70.2208 | 206.0765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;333 | 70.2208 | 206.0765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;343 | 70.2208 | 206.0765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;353 | 70.2208 | 206.0765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;363 | 70.2208 | 206.0765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;373 | 70.2208 | 206.0765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;383 | 70.2208 | 206.0765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;393 | 70.2208 | 206.0863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;403 | 70.2208 | 206.0863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;413 | 70.2208 | 206.0863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;423 | 70.2218 | 206.0863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;433 | 70.2218 | 206.0863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;443 | 70.2218 | 206.0863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;453 | 70.2218 | 206.0863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;463 | 70.2218 | 206.0863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;473 | 70.2218 | 206.0863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;483 | 70.2218 | 206.0863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;493 | 70.2218 | 206.102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;503 | 70.2218 | 206.102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;513 | 70.2218 | 206.102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;523 | 70.2238 | 206.102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;533 | 70.2238 | 206.102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;543 | 70.2238 | 206.102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;553 | 70.2238 | 206.102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;563 | 70.2238 | 206.102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;573 | 70.2238 | 206.102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;583 | 70.2238 | 206.102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;593 | 70.2238 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;603 | 70.2238 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;613 | 70.2238 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;623 | 70.2238 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;633 | 70.2238 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;643 | 70.2228 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;653 | 70.2228 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;663 | 70.2228 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;673 | 70.2228 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;683 | 70.2228 | 206.1223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;693 | 70.2228 | 206.1391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;703 | 70.2228 | 206.1391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;713 | 70.2228 | 206.1391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;723 | 70.2228 | 206.1391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;733 | 70.2228 | 206.1391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;743 | 70.2228 | 206.1391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;753 | 70.2228 | 206.1391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;763 | 70.2228 | 206.1391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;773 | 70.2228 | 206.1391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;783 | 70.2228 | 206.1391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;793 | 70.2228 | 206.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;803 | 70.2228 | 206.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;813 | 70.2228 | 206.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;823 | 70.2228 | 206.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;833 | 70.2228 | 206.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;843 | 70.2248 | 206.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;853 | 70.2248 | 206.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;863 | 70.2248 | 206.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;873 | 70.2248 | 206.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;883 | 70.2248 | 206.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;893 | 70.2248 | 206.1408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;903 | 70.2248 | 206.1408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;913 | 70.2248 | 206.1408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;923 | 70.2248 | 206.1408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;933 | 70.2248 | 206.1408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;943 | 70.2258 | 206.1408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;953 | 70.2258 | 206.1408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;963 | 70.2258 | 206.1408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;973 | 70.2258 | 206.1408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;983 | 70.2258 | 206.1408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:55;993 | 70.2258 | 206.1292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;003 | 70.2258 | 206.1292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;013 | 70.2258 | 206.1292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;023 | 70.2258 | 206.1292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;033 | 70.2258 | 206.1292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;043 | 70.2248 | 206.1292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;053 | 70.2248 | 206.1292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;063 | 70.2248 | 206.1292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;073 | 70.2248 | 206.1292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;083 | 70.2248 | 206.1292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;093 | 70.2248 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;103 | 70.2248 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;113 | 70.2248 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;123 | 70.2248 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;133 | 70.2248 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;143 | 70.2248 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;153 | 70.2248 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;163 | 70.2248 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;173 | 70.2248 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;183 | 70.2248 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;193 | 70.2248 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;203 | 70.2248 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;213 | 70.2248 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;223 | 70.2248 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;233 | 70.2248 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;243 | 70.2248 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;253 | 70.2248 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;263 | 70.2248 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;273 | 70.2248 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;283 | 70.2248 | 206.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;293 | 70.2248 | 206.1447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;303 | 70.2248 | 206.1447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;313 | 70.2248 | 206.1447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;323 | 70.2248 | 206.1447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;333 | 70.2248 | 206.1447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;343 | 70.2258 | 206.1447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;353 | 70.2258 | 206.1447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;363 | 70.2258 | 206.1447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;373 | 70.2258 | 206.1447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;383 | 70.2258 | 206.1447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;393 | 70.2258 | 206.1744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;403 | 70.2258 | 206.1744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;413 | 70.2258 | 206.1744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;423 | 70.2258 | 206.1744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;433 | 70.2258 | 206.1744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;443 | 70.2248 | 206.1744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;453 | 70.2248 | 206.1744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;463 | 70.2248 | 206.1744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;473 | 70.2248 | 206.1744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;483 | 70.2248 | 206.1744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;493 | 70.2248 | 206.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;503 | 70.2248 | 206.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;513 | 70.2248 | 206.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;523 | 70.2248 | 206.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;533 | 70.2248 | 206.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;543 | 70.2258 | 206.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;553 | 70.2258 | 206.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;563 | 70.2258 | 206.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;573 | 70.2258 | 206.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;583 | 70.2258 | 206.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;593 | 70.2258 | 206.2344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;603 | 70.2258 | 206.2344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;613 | 70.2258 | 206.2344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;623 | 70.2258 | 206.2344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;633 | 70.2258 | 206.2344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;643 | 70.2268 | 206.2344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;653 | 70.2268 | 206.2344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;663 | 70.2268 | 206.2344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;673 | 70.2268 | 206.2344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;683 | 70.2268 | 206.2344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;693 | 70.2268 | 206.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;703 | 70.2268 | 206.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;713 | 70.2268 | 206.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;723 | 70.2268 | 206.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;733 | 70.2268 | 206.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;743 | 70.2278 | 206.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;753 | 70.2278 | 206.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;763 | 70.2278 | 206.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;773 | 70.2278 | 206.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;783 | 70.2278 | 206.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;793 | 70.2278 | 206.2656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;803 | 70.2278 | 206.2656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;813 | 70.2278 | 206.2656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;823 | 70.2278 | 206.2656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;833 | 70.2278 | 206.2656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;843 | 70.2288 | 206.2656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;853 | 70.2288 | 206.2656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;863 | 70.2288 | 206.2656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;873 | 70.2288 | 206.2656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;883 | 70.2288 | 206.2656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;893 | 70.2288 | 206.279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;903 | 70.2288 | 206.279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;913 | 70.2288 | 206.279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;923 | 70.2288 | 206.279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;933 | 70.2288 | 206.279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;943 | 70.2288 | 206.279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;953 | 70.2288 | 206.279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;963 | 70.2288 | 206.279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;973 | 70.2288 | 206.279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;983 | 70.2288 | 206.279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:56;993 | 70.2288 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;003 | 70.2288 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;013 | 70.2288 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;023 | 70.2288 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;033 | 70.2288 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;043 | 70.2288 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;053 | 70.2288 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;063 | 70.2288 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;073 | 70.2288 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;083 | 70.2288 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;093 | 70.2288 | 206.3043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;103 | 70.2288 | 206.3043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;113 | 70.2288 | 206.3043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;123 | 70.2288 | 206.3043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;133 | 70.2288 | 206.3043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;143 | 70.2288 | 206.3043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;153 | 70.2288 | 206.3043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;163 | 70.2288 | 206.3043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;173 | 70.2288 | 206.3043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;183 | 70.2288 | 206.3043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;193 | 70.2288 | 206.3158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;203 | 70.2288 | 206.3158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;213 | 70.2288 | 206.3158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;223 | 70.2288 | 206.3158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;233 | 70.2288 | 206.3158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;243 | 70.2288 | 206.3158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;253 | 70.2288 | 206.3158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;263 | 70.2288 | 206.3158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;273 | 70.2298 | 206.3158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;283 | 70.2298 | 206.3158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;293 | 70.2298 | 206.3132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;303 | 70.2298 | 206.3132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;313 | 70.2298 | 206.3132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;323 | 70.2298 | 206.3132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;333 | 70.2298 | 206.3132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;343 | 70.2298 | 206.3132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;353 | 70.2298 | 206.3132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;363 | 70.2298 | 206.3132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;373 | 70.2288 | 206.3132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;383 | 70.2288 | 206.3132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;393 | 70.2288 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;403 | 70.2288 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;413 | 70.2288 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;423 | 70.2288 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;433 | 70.2288 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;443 | 70.2288 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;453 | 70.2288 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;463 | 70.2288 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;473 | 70.2308 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;483 | 70.2308 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;493 | 70.2308 | 206.3096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;503 | 70.2308 | 206.3096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;513 | 70.2308 | 206.3096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;523 | 70.2308 | 206.3096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;533 | 70.2308 | 206.3096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;543 | 70.2308 | 206.3096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;553 | 70.2308 | 206.3096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;563 | 70.2308 | 206.3096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;573 | 70.2308 | 206.3096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;583 | 70.2308 | 206.3096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;593 | 70.2308 | 206.3208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;603 | 70.2308 | 206.3208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;613 | 70.2308 | 206.3208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;623 | 70.2308 | 206.3208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;633 | 70.2308 | 206.3208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;643 | 70.2308 | 206.3208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;653 | 70.2308 | 206.3208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;663 | 70.2308 | 206.3208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;673 | 70.2308 | 206.3208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;683 | 70.2308 | 206.3208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;693 | 70.2308 | 206.3383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;703 | 70.2308 | 206.3383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;713 | 70.2308 | 206.3383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;723 | 70.2308 | 206.3383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;733 | 70.2308 | 206.3383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;743 | 70.2308 | 206.3383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;753 | 70.2308 | 206.3383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;763 | 70.2308 | 206.3383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;773 | 70.2318 | 206.3383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;783 | 70.2318 | 206.3383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;793 | 70.2318 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;803 | 70.2318 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;813 | 70.2318 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;823 | 70.2318 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;833 | 70.2318 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;843 | 70.2318 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;853 | 70.2318 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;863 | 70.2318 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;873 | 70.2328 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;883 | 70.2328 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;893 | 70.2328 | 206.3904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;903 | 70.2328 | 206.3904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;913 | 70.2328 | 206.3904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;923 | 70.2328 | 206.3904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;933 | 70.2328 | 206.3904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;943 | 70.2328 | 206.3904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;953 | 70.2328 | 206.3904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;963 | 70.2328 | 206.3904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;973 | 70.2318 | 206.3904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;983 | 70.2318 | 206.3904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:57;993 | 70.2318 | 206.4052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;003 | 70.2318 | 206.4052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;013 | 70.2318 | 206.4052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;023 | 70.2318 | 206.4052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;033 | 70.2318 | 206.4052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;043 | 70.2318 | 206.4052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;053 | 70.2318 | 206.4052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;063 | 70.2318 | 206.4052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;073 | 70.2328 | 206.4052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;083 | 70.2328 | 206.4052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;093 | 70.2328 | 206.4142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;103 | 70.2328 | 206.4142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;113 | 70.2328 | 206.4142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;123 | 70.2328 | 206.4142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;133 | 70.2328 | 206.4142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;143 | 70.2328 | 206.4142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;153 | 70.2328 | 206.4142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;163 | 70.2328 | 206.4142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;173 | 70.2328 | 206.4142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;183 | 70.2328 | 206.4142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;193 | 70.2328 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;203 | 70.2328 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;213 | 70.2328 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;223 | 70.2328 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;233 | 70.2328 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;243 | 70.2328 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;253 | 70.2328 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;263 | 70.2328 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;273 | 70.2338 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;283 | 70.2338 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;293 | 70.2338 | 206.4317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;303 | 70.2338 | 206.4317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;313 | 70.2338 | 206.4317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;323 | 70.2338 | 206.4317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;333 | 70.2338 | 206.4317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;343 | 70.2338 | 206.4317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;353 | 70.2338 | 206.4317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;363 | 70.2338 | 206.4317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;373 | 70.2328 | 206.4317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;383 | 70.2328 | 206.4317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;393 | 70.2328 | 206.432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;403 | 70.2328 | 206.432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;413 | 70.2328 | 206.432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;423 | 70.2328 | 206.432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;433 | 70.2328 | 206.432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;443 | 70.2328 | 206.432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;453 | 70.2328 | 206.432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;463 | 70.2328 | 206.432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;473 | 70.2348 | 206.432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;483 | 70.2348 | 206.432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;493 | 70.2348 | 206.4305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;503 | 70.2348 | 206.4305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;513 | 70.2348 | 206.4305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;523 | 70.2348 | 206.4305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;533 | 70.2348 | 206.4305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;543 | 70.2348 | 206.4305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;553 | 70.2348 | 206.4305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;563 | 70.2348 | 206.4305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;573 | 70.2358 | 206.4305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;583 | 70.2358 | 206.4305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;593 | 70.2358 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;603 | 70.2358 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;613 | 70.2358 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;623 | 70.2358 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;633 | 70.2358 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;643 | 70.2358 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;653 | 70.2358 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;663 | 70.2358 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;673 | 70.2348 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;683 | 70.2348 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;693 | 70.2348 | 206.409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;703 | 70.2348 | 206.409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;713 | 70.2348 | 206.409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;723 | 70.2348 | 206.409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;733 | 70.2348 | 206.409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;743 | 70.2348 | 206.409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;753 | 70.2348 | 206.409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;763 | 70.2348 | 206.409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;773 | 70.2358 | 206.409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;783 | 70.2358 | 206.409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;793 | 70.2358 | 206.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;803 | 70.2358 | 206.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;813 | 70.2358 | 206.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;823 | 70.2358 | 206.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;833 | 70.2358 | 206.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;843 | 70.2358 | 206.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;853 | 70.2358 | 206.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;863 | 70.2358 | 206.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;873 | 70.2368 | 206.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;883 | 70.2368 | 206.394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;893 | 70.2368 | 206.3861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;903 | 70.2368 | 206.3861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;913 | 70.2368 | 206.3861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;923 | 70.2368 | 206.3861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;933 | 70.2368 | 206.3861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;943 | 70.2368 | 206.3861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;953 | 70.2368 | 206.3861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;963 | 70.2368 | 206.3861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;973 | 70.2358 | 206.3861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;983 | 70.2358 | 206.3861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:58;993 | 70.2358 | 206.385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;003 | 70.2358 | 206.385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;013 | 70.2358 | 206.385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;023 | 70.2358 | 206.385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;033 | 70.2358 | 206.385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;043 | 70.2358 | 206.385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;053 | 70.2358 | 206.385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;063 | 70.2358 | 206.385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;073 | 70.2378 | 206.385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;083 | 70.2378 | 206.385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;093 | 70.2378 | 206.3905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;103 | 70.2378 | 206.3905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;113 | 70.2378 | 206.3905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;123 | 70.2378 | 206.3905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;133 | 70.2378 | 206.3905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;143 | 70.2378 | 206.3905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;153 | 70.2378 | 206.3905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;163 | 70.2378 | 206.3905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;173 | 70.2378 | 206.3905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;183 | 70.2378 | 206.3905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;193 | 70.2378 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;203 | 70.2378 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;213 | 70.2378 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;223 | 70.2378 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;233 | 70.2378 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;243 | 70.2378 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;253 | 70.2378 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;263 | 70.2378 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;273 | 70.2368 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;283 | 70.2368 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;293 | 70.2368 | 206.4204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;303 | 70.2368 | 206.4204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;313 | 70.2368 | 206.4204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;323 | 70.2368 | 206.4204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;333 | 70.2368 | 206.4204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;343 | 70.2368 | 206.4204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;353 | 70.2368 | 206.4204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;363 | 70.2368 | 206.4204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;373 | 70.2368 | 206.4204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;383 | 70.2368 | 206.4204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;393 | 70.2368 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;403 | 70.2368 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;413 | 70.2368 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;423 | 70.2368 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;433 | 70.2368 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;443 | 70.2368 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;453 | 70.2368 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;463 | 70.2368 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;473 | 70.2368 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;483 | 70.2368 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;493 | 70.2368 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;503 | 70.2368 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;513 | 70.2368 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;523 | 70.2368 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;533 | 70.2368 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;543 | 70.2368 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;553 | 70.2368 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;563 | 70.2368 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;573 | 70.2368 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;583 | 70.2368 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;593 | 70.2368 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;603 | 70.2378 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;613 | 70.2378 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;623 | 70.2378 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;633 | 70.2378 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;643 | 70.2378 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;653 | 70.2378 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;663 | 70.2378 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;673 | 70.2378 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;683 | 70.2378 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;693 | 70.2378 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;703 | 70.2378 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;713 | 70.2378 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;723 | 70.2378 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;733 | 70.2378 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;743 | 70.2378 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;753 | 70.2378 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;763 | 70.2378 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;773 | 70.2378 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;783 | 70.2378 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;793 | 70.2378 | 206.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;803 | 70.2398 | 206.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;813 | 70.2398 | 206.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;823 | 70.2398 | 206.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;833 | 70.2398 | 206.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;843 | 70.2398 | 206.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;853 | 70.2398 | 206.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;863 | 70.2398 | 206.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;873 | 70.2398 | 206.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;883 | 70.2398 | 206.422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;893 | 70.2398 | 206.4259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;903 | 70.2408 | 206.4259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;913 | 70.2408 | 206.4259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;923 | 70.2408 | 206.4259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;933 | 70.2408 | 206.4259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;943 | 70.2408 | 206.4259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;953 | 70.2408 | 206.4259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;963 | 70.2408 | 206.4259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;973 | 70.2408 | 206.4259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;983 | 70.2408 | 206.4259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:45:59;993 | 70.2408 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;003 | 70.2408 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;013 | 70.2408 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;023 | 70.2408 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;033 | 70.2408 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;043 | 70.2408 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;053 | 70.2408 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;063 | 70.2408 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;073 | 70.2408 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;083 | 70.2408 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;093 | 70.2408 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;103 | 70.2428 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;113 | 70.2428 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;123 | 70.2428 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;133 | 70.2428 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;143 | 70.2428 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;153 | 70.2428 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;163 | 70.2428 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;173 | 70.2428 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;183 | 70.2428 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;193 | 70.2428 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;203 | 70.2438 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;213 | 70.2438 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;223 | 70.2438 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;233 | 70.2438 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;243 | 70.2438 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;253 | 70.2438 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;263 | 70.2438 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;273 | 70.2438 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;283 | 70.2438 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;293 | 70.2438 | 206.4105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;303 | 70.2428 | 206.4105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;313 | 70.2428 | 206.4105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;323 | 70.2428 | 206.4105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;333 | 70.2428 | 206.4105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;343 | 70.2428 | 206.4105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;353 | 70.2428 | 206.4105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;363 | 70.2428 | 206.4105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;373 | 70.2428 | 206.4105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;383 | 70.2428 | 206.4105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;393 | 70.2428 | 206.3979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;403 | 70.2428 | 206.3979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;413 | 70.2428 | 206.3979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;423 | 70.2428 | 206.3979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;433 | 70.2428 | 206.3979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;443 | 70.2428 | 206.3979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;453 | 70.2428 | 206.3979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;463 | 70.2428 | 206.3979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;473 | 70.2428 | 206.3979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;483 | 70.2428 | 206.3979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;493 | 70.2428 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;503 | 70.2438 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;513 | 70.2438 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;523 | 70.2438 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;533 | 70.2438 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;543 | 70.2438 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;553 | 70.2438 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;563 | 70.2438 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;573 | 70.2438 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;583 | 70.2438 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;593 | 70.2438 | 206.3938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;603 | 70.2428 | 206.3938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;613 | 70.2428 | 206.3938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;623 | 70.2428 | 206.3938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;633 | 70.2428 | 206.3938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;643 | 70.2428 | 206.3938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;653 | 70.2428 | 206.3938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;663 | 70.2428 | 206.3938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;673 | 70.2428 | 206.3938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;683 | 70.2428 | 206.3938 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;693 | 70.2428 | 206.4035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;703 | 70.2438 | 206.4035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;713 | 70.2438 | 206.4035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;723 | 70.2438 | 206.4035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;733 | 70.2438 | 206.4035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;743 | 70.2438 | 206.4035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;753 | 70.2438 | 206.4035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;763 | 70.2438 | 206.4035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;773 | 70.2438 | 206.4035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;783 | 70.2438 | 206.4035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;793 | 70.2438 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;803 | 70.2448 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;813 | 70.2448 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;823 | 70.2448 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;833 | 70.2448 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;843 | 70.2448 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;853 | 70.2448 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;863 | 70.2448 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;873 | 70.2448 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;883 | 70.2448 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;893 | 70.2448 | 206.4255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;903 | 70.2448 | 206.4255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;913 | 70.2448 | 206.4255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;923 | 70.2448 | 206.4255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;933 | 70.2448 | 206.4255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;943 | 70.2448 | 206.4255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;953 | 70.2448 | 206.4255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;963 | 70.2448 | 206.4255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;973 | 70.2448 | 206.4255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;983 | 70.2448 | 206.4255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:00;993 | 70.2448 | 206.4297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;003 | 70.2448 | 206.4297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;013 | 70.2448 | 206.4297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;023 | 70.2448 | 206.4297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;033 | 70.2448 | 206.4297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;043 | 70.2448 | 206.4297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;053 | 70.2448 | 206.4297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;063 | 70.2448 | 206.4297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;073 | 70.2448 | 206.4297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;083 | 70.2448 | 206.4297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;093 | 70.2448 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;103 | 70.2458 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;113 | 70.2458 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;123 | 70.2458 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;133 | 70.2458 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;143 | 70.2458 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;153 | 70.2458 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;163 | 70.2458 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;173 | 70.2458 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;183 | 70.2458 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;193 | 70.2458 | 206.4209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;203 | 70.2468 | 206.4209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;213 | 70.2468 | 206.4209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;223 | 70.2468 | 206.4209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;233 | 70.2468 | 206.4209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;243 | 70.2468 | 206.4209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;253 | 70.2468 | 206.4209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;263 | 70.2468 | 206.4209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;273 | 70.2468 | 206.4209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;283 | 70.2468 | 206.4209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;293 | 70.2468 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;303 | 70.2468 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;313 | 70.2468 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;323 | 70.2468 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;333 | 70.2468 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;343 | 70.2468 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;353 | 70.2468 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;363 | 70.2468 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;373 | 70.2468 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;383 | 70.2468 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;393 | 70.2468 | 206.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;403 | 70.2468 | 206.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;413 | 70.2468 | 206.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;423 | 70.2468 | 206.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;433 | 70.2468 | 206.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;443 | 70.2468 | 206.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;453 | 70.2468 | 206.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;463 | 70.2468 | 206.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;473 | 70.2468 | 206.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;483 | 70.2468 | 206.3796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;493 | 70.2468 | 206.3371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;503 | 70.2468 | 206.3371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;513 | 70.2468 | 206.3371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;523 | 70.2468 | 206.3371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;533 | 70.2468 | 206.3371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;543 | 70.2468 | 206.3371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;553 | 70.2468 | 206.3371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;563 | 70.2468 | 206.3371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;573 | 70.2468 | 206.3371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;583 | 70.2468 | 206.3371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;593 | 70.2468 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;603 | 70.2478 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;613 | 70.2478 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;623 | 70.2478 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;633 | 70.2478 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;643 | 70.2478 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;653 | 70.2478 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;663 | 70.2478 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;673 | 70.2478 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;683 | 70.2478 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;693 | 70.2478 | 206.2766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;703 | 70.2468 | 206.2766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;713 | 70.2468 | 206.2766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;723 | 70.2468 | 206.2766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;733 | 70.2468 | 206.2766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;743 | 70.2468 | 206.2766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;753 | 70.2468 | 206.2766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;763 | 70.2468 | 206.2766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;773 | 70.2468 | 206.2766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;783 | 70.2468 | 206.2766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;793 | 70.2468 | 206.2537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;803 | 70.2478 | 206.2537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;813 | 70.2478 | 206.2537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;823 | 70.2478 | 206.2537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;833 | 70.2478 | 206.2537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;843 | 70.2478 | 206.2537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;853 | 70.2478 | 206.2537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;863 | 70.2478 | 206.2537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;873 | 70.2478 | 206.2537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;883 | 70.2478 | 206.2537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;893 | 70.2478 | 206.2338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;903 | 70.2478 | 206.2338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;913 | 70.2478 | 206.2338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;923 | 70.2478 | 206.2338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;933 | 70.2478 | 206.2338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;943 | 70.2478 | 206.2338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;953 | 70.2478 | 206.2338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;963 | 70.2478 | 206.2338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;973 | 70.2478 | 206.2338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;983 | 70.2478 | 206.2338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:01;993 | 70.2478 | 206.2201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;003 | 70.2478 | 206.2201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;013 | 70.2478 | 206.2201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;023 | 70.2488 | 206.2201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;033 | 70.2488 | 206.2201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;043 | 70.2488 | 206.2201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;053 | 70.2488 | 206.2201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;063 | 70.2488 | 206.2201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;073 | 70.2488 | 206.2201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;083 | 70.2488 | 206.2201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;093 | 70.2488 | 206.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;103 | 70.2488 | 206.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;113 | 70.2488 | 206.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;123 | 70.2498 | 206.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;133 | 70.2498 | 206.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;143 | 70.2498 | 206.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;153 | 70.2498 | 206.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;163 | 70.2498 | 206.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;173 | 70.2498 | 206.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;183 | 70.2498 | 206.2154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;193 | 70.2498 | 206.2109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;203 | 70.2498 | 206.2109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;213 | 70.2498 | 206.2109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;223 | 70.2498 | 206.2109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;233 | 70.2498 | 206.2109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;243 | 70.2498 | 206.2109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;253 | 70.2498 | 206.2109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;263 | 70.2498 | 206.2109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;273 | 70.2498 | 206.2109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;283 | 70.2498 | 206.2109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;293 | 70.2498 | 206.1934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;303 | 70.2498 | 206.1934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;313 | 70.2498 | 206.1934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;323 | 70.2498 | 206.1934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;333 | 70.2498 | 206.1934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;343 | 70.2498 | 206.1934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;353 | 70.2498 | 206.1934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;363 | 70.2498 | 206.1934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;373 | 70.2498 | 206.1934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;383 | 70.2498 | 206.1934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;393 | 70.2498 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;403 | 70.2498 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;413 | 70.2498 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;423 | 70.2498 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;433 | 70.2498 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;443 | 70.2498 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;453 | 70.2498 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;463 | 70.2498 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;473 | 70.2498 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;483 | 70.2498 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;493 | 70.2498 | 206.1585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;503 | 70.2498 | 206.1585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;513 | 70.2498 | 206.1585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;523 | 70.2518 | 206.1585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;533 | 70.2518 | 206.1585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;543 | 70.2518 | 206.1585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;553 | 70.2518 | 206.1585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;563 | 70.2518 | 206.1585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;573 | 70.2518 | 206.1585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;583 | 70.2518 | 206.1585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;593 | 70.2518 | 206.1285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;603 | 70.2518 | 206.1285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;613 | 70.2518 | 206.1285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;623 | 70.2508 | 206.1285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;633 | 70.2508 | 206.1285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;643 | 70.2508 | 206.1285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;653 | 70.2508 | 206.1285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;663 | 70.2508 | 206.1285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;673 | 70.2508 | 206.1285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;683 | 70.2508 | 206.1285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;693 | 70.2508 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;703 | 70.2508 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;713 | 70.2508 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;723 | 70.2498 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;733 | 70.2498 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;743 | 70.2498 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;753 | 70.2498 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;763 | 70.2498 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;773 | 70.2498 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;783 | 70.2498 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;793 | 70.2498 | 206.0743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;803 | 70.2498 | 206.0743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;813 | 70.2498 | 206.0743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;823 | 70.2518 | 206.0743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;833 | 70.2518 | 206.0743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;843 | 70.2518 | 206.0743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;853 | 70.2518 | 206.0743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;863 | 70.2518 | 206.0743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;873 | 70.2518 | 206.0743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;883 | 70.2518 | 206.0743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;893 | 70.2518 | 206.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;903 | 70.2518 | 206.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;913 | 70.2518 | 206.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;923 | 70.2518 | 206.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;933 | 70.2518 | 206.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;943 | 70.2518 | 206.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;953 | 70.2518 | 206.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;963 | 70.2518 | 206.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;973 | 70.2518 | 206.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;983 | 70.2518 | 206.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:02;993 | 70.2518 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;003 | 70.2518 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;013 | 70.2518 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;023 | 70.2528 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;033 | 70.2528 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;043 | 70.2528 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;053 | 70.2528 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;063 | 70.2528 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;073 | 70.2528 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;083 | 70.2528 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;093 | 70.2528 | 206.0129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;103 | 70.2528 | 206.0129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;113 | 70.2528 | 206.0129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;123 | 70.2528 | 206.0129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;133 | 70.2528 | 206.0129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;143 | 70.2528 | 206.0129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;153 | 70.2528 | 206.0129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;163 | 70.2528 | 206.0129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;173 | 70.2528 | 206.0129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;183 | 70.2528 | 206.0129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;193 | 70.2528 | 206.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;203 | 70.2528 | 206.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;213 | 70.2528 | 206.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;223 | 70.2538 | 206.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;233 | 70.2538 | 206.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;243 | 70.2538 | 206.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;253 | 70.2538 | 206.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;263 | 70.2538 | 206.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;273 | 70.2538 | 206.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;283 | 70.2538 | 206.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;293 | 70.2538 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;303 | 70.2538 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;313 | 70.2538 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;323 | 70.2538 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;333 | 70.2538 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;343 | 70.2538 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;353 | 70.2538 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;363 | 70.2538 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;373 | 70.2538 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;383 | 70.2538 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;393 | 70.2538 | 205.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;403 | 70.2538 | 205.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;413 | 70.2538 | 205.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;423 | 70.2538 | 205.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;433 | 70.2538 | 205.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;443 | 70.2538 | 205.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;453 | 70.2538 | 205.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;463 | 70.2538 | 205.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;473 | 70.2538 | 205.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;483 | 70.2538 | 205.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;493 | 70.2538 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;503 | 70.2538 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;513 | 70.2538 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;523 | 70.2548 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;533 | 70.2548 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;543 | 70.2548 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;553 | 70.2548 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;563 | 70.2548 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;573 | 70.2548 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;583 | 70.2548 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;593 | 70.2548 | 205.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;603 | 70.2548 | 205.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;613 | 70.2548 | 205.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;623 | 70.2558 | 205.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;633 | 70.2558 | 205.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;643 | 70.2558 | 205.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;653 | 70.2558 | 205.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;663 | 70.2558 | 205.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;673 | 70.2558 | 205.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;683 | 70.2558 | 205.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;693 | 70.2558 | 205.9329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;703 | 70.2558 | 205.9329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;713 | 70.2558 | 205.9329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;723 | 70.2558 | 205.9329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;733 | 70.2558 | 205.9329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;743 | 70.2558 | 205.9329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;753 | 70.2558 | 205.9329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;763 | 70.2558 | 205.9329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;773 | 70.2558 | 205.9329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;783 | 70.2558 | 205.9329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;793 | 70.2558 | 205.9197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;803 | 70.2558 | 205.9197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;813 | 70.2558 | 205.9197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;823 | 70.2568 | 205.9197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;833 | 70.2568 | 205.9197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;843 | 70.2568 | 205.9197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;853 | 70.2568 | 205.9197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;863 | 70.2568 | 205.9197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;873 | 70.2568 | 205.9197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;883 | 70.2568 | 205.9197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;893 | 70.2568 | 205.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;903 | 70.2568 | 205.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;913 | 70.2568 | 205.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;923 | 70.2568 | 205.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;933 | 70.2568 | 205.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;943 | 70.2568 | 205.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;953 | 70.2568 | 205.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;963 | 70.2568 | 205.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;973 | 70.2568 | 205.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;983 | 70.2568 | 205.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:03;993 | 70.2568 | 205.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;003 | 70.2568 | 205.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;013 | 70.2568 | 205.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;023 | 70.2568 | 205.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;033 | 70.2568 | 205.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;043 | 70.2568 | 205.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;053 | 70.2568 | 205.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;063 | 70.2568 | 205.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;073 | 70.2568 | 205.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;083 | 70.2568 | 205.8741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;093 | 70.2568 | 205.8387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;103 | 70.2568 | 205.8387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;113 | 70.2568 | 205.8387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;123 | 70.2578 | 205.8387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;133 | 70.2578 | 205.8387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;143 | 70.2578 | 205.8387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;153 | 70.2578 | 205.8387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;163 | 70.2578 | 205.8387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;173 | 70.2578 | 205.8387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;183 | 70.2578 | 205.8387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;193 | 70.2578 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;203 | 70.2578 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;213 | 70.2578 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;223 | 70.2568 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;233 | 70.2568 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;243 | 70.2568 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;253 | 70.2568 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;263 | 70.2568 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;273 | 70.2568 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;283 | 70.2568 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;293 | 70.2568 | 205.8129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;303 | 70.2568 | 205.8129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;313 | 70.2568 | 205.8129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;323 | 70.2568 | 205.8129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;333 | 70.2568 | 205.8129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;343 | 70.2568 | 205.8129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;353 | 70.2568 | 205.8129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;363 | 70.2568 | 205.8129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;373 | 70.2568 | 205.8129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;383 | 70.2568 | 205.8129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;393 | 70.2568 | 205.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;403 | 70.2568 | 205.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;413 | 70.2568 | 205.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;423 | 70.2578 | 205.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;433 | 70.2578 | 205.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;443 | 70.2578 | 205.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;453 | 70.2578 | 205.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;463 | 70.2578 | 205.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;473 | 70.2578 | 205.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;483 | 70.2578 | 205.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;493 | 70.2578 | 205.7883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;503 | 70.2578 | 205.7883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;513 | 70.2578 | 205.7883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;523 | 70.2588 | 205.7883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;533 | 70.2588 | 205.7883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;543 | 70.2588 | 205.7883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;553 | 70.2588 | 205.7883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;563 | 70.2588 | 205.7883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;573 | 70.2588 | 205.7883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;583 | 70.2588 | 205.7883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;593 | 70.2588 | 205.7867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;603 | 70.2588 | 205.7867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;613 | 70.2588 | 205.7867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;623 | 70.2588 | 205.7867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;633 | 70.2588 | 205.7867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;643 | 70.2588 | 205.7867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;653 | 70.2588 | 205.7867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;663 | 70.2588 | 205.7867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;673 | 70.2588 | 205.7867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;683 | 70.2588 | 205.7867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;693 | 70.2588 | 205.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;703 | 70.2588 | 205.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;713 | 70.2588 | 205.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;723 | 70.2598 | 205.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;733 | 70.2598 | 205.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;743 | 70.2598 | 205.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;753 | 70.2598 | 205.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;763 | 70.2598 | 205.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;773 | 70.2598 | 205.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;783 | 70.2598 | 205.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;793 | 70.2598 | 205.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;803 | 70.2598 | 205.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;813 | 70.2598 | 205.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;823 | 70.2588 | 205.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;833 | 70.2588 | 205.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;843 | 70.2588 | 205.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;853 | 70.2588 | 205.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;863 | 70.2588 | 205.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;873 | 70.2588 | 205.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;883 | 70.2588 | 205.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;893 | 70.2588 | 205.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;903 | 70.2588 | 205.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;913 | 70.2588 | 205.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;923 | 70.2588 | 205.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;933 | 70.2588 | 205.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;943 | 70.2588 | 205.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;953 | 70.2588 | 205.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;963 | 70.2588 | 205.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;973 | 70.2588 | 205.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;983 | 70.2588 | 205.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:04;993 | 70.2588 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;003 | 70.2588 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;013 | 70.2588 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;023 | 70.2598 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;033 | 70.2598 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;043 | 70.2598 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;053 | 70.2598 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;063 | 70.2598 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;073 | 70.2598 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;083 | 70.2598 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;093 | 70.2598 | 205.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;103 | 70.2598 | 205.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;113 | 70.2598 | 205.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;123 | 70.2598 | 205.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;133 | 70.2598 | 205.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;143 | 70.2598 | 205.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;153 | 70.2598 | 205.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;163 | 70.2598 | 205.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;173 | 70.2598 | 205.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;183 | 70.2598 | 205.7503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;193 | 70.2598 | 205.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;203 | 70.2598 | 205.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;213 | 70.2598 | 205.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;223 | 70.2598 | 205.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;233 | 70.2598 | 205.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;243 | 70.2598 | 205.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;253 | 70.2598 | 205.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;263 | 70.2598 | 205.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;273 | 70.2598 | 205.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;283 | 70.2598 | 205.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;293 | 70.2598 | 205.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;303 | 70.2598 | 205.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;313 | 70.2598 | 205.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;323 | 70.2598 | 205.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;333 | 70.2598 | 205.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;343 | 70.2598 | 205.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;353 | 70.2598 | 205.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;363 | 70.2598 | 205.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;373 | 70.2598 | 205.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;383 | 70.2598 | 205.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;393 | 70.2598 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;403 | 70.2598 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;413 | 70.2598 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;423 | 70.2618 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;433 | 70.2618 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;443 | 70.2618 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;453 | 70.2618 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;463 | 70.2618 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;473 | 70.2618 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;483 | 70.2618 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;493 | 70.2618 | 205.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;503 | 70.2618 | 205.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;513 | 70.2618 | 205.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;523 | 70.2618 | 205.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;533 | 70.2618 | 205.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;543 | 70.2618 | 205.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;553 | 70.2618 | 205.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;563 | 70.2618 | 205.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;573 | 70.2618 | 205.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;583 | 70.2618 | 205.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;593 | 70.2618 | 205.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;603 | 70.2618 | 205.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;613 | 70.2618 | 205.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;623 | 70.2618 | 205.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;633 | 70.2618 | 205.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;643 | 70.2618 | 205.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;653 | 70.2618 | 205.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;663 | 70.2618 | 205.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;673 | 70.2618 | 205.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;683 | 70.2618 | 205.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;693 | 70.2618 | 205.7632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;703 | 70.2618 | 205.7632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;713 | 70.2618 | 205.7632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;723 | 70.2618 | 205.7632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;733 | 70.2618 | 205.7632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;743 | 70.2628 | 205.7632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;753 | 70.2628 | 205.7632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;763 | 70.2628 | 205.7632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;773 | 70.2628 | 205.7632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;783 | 70.2628 | 205.7632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;793 | 70.2628 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;803 | 70.2628 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;813 | 70.2628 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;823 | 70.2628 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;833 | 70.2628 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;843 | 70.2628 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;853 | 70.2628 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;863 | 70.2628 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;873 | 70.2628 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;883 | 70.2628 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;893 | 70.2628 | 205.8306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;903 | 70.2628 | 205.8306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;913 | 70.2628 | 205.8306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;923 | 70.2628 | 205.8306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;933 | 70.2628 | 205.8306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;943 | 70.2638 | 205.8306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;953 | 70.2638 | 205.8306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;963 | 70.2638 | 205.8306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;973 | 70.2638 | 205.8306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;983 | 70.2638 | 205.8306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:05;993 | 70.2638 | 205.8445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;003 | 70.2638 | 205.8445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;013 | 70.2638 | 205.8445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;023 | 70.2638 | 205.8445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;033 | 70.2638 | 205.8445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;043 | 70.2648 | 205.8445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;053 | 70.2648 | 205.8445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;063 | 70.2648 | 205.8445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;073 | 70.2648 | 205.8445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;083 | 70.2648 | 205.8445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;093 | 70.2648 | 205.8638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;103 | 70.2648 | 205.8638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;113 | 70.2648 | 205.8638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;123 | 70.2648 | 205.8638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;133 | 70.2648 | 205.8638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;143 | 70.2648 | 205.8638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;153 | 70.2648 | 205.8638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;163 | 70.2648 | 205.8638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;173 | 70.2648 | 205.8638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;183 | 70.2648 | 205.8638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;193 | 70.2648 | 205.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;203 | 70.2648 | 205.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;213 | 70.2648 | 205.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;223 | 70.2648 | 205.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;233 | 70.2648 | 205.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;243 | 70.2638 | 205.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;253 | 70.2638 | 205.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;263 | 70.2638 | 205.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;273 | 70.2638 | 205.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;283 | 70.2638 | 205.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;293 | 70.2638 | 205.8847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;303 | 70.2638 | 205.8847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;313 | 70.2638 | 205.8847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;323 | 70.2638 | 205.8847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;333 | 70.2638 | 205.8847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;343 | 70.2648 | 205.8847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;353 | 70.2648 | 205.8847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;363 | 70.2648 | 205.8847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;373 | 70.2648 | 205.8847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;383 | 70.2648 | 205.8847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;393 | 70.2648 | 205.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;403 | 70.2648 | 205.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;413 | 70.2648 | 205.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;423 | 70.2648 | 205.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;433 | 70.2648 | 205.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;443 | 70.2648 | 205.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;453 | 70.2648 | 205.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;463 | 70.2648 | 205.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;473 | 70.2648 | 205.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;483 | 70.2648 | 205.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;493 | 70.2648 | 205.9304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;503 | 70.2648 | 205.9304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;513 | 70.2648 | 205.9304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;523 | 70.2648 | 205.9304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;533 | 70.2648 | 205.9304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;543 | 70.2648 | 205.9304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;553 | 70.2648 | 205.9304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;563 | 70.2648 | 205.9304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;573 | 70.2648 | 205.9304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;583 | 70.2648 | 205.9304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;593 | 70.2648 | 205.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;603 | 70.2648 | 205.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;613 | 70.2648 | 205.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;623 | 70.2648 | 205.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;633 | 70.2648 | 205.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;643 | 70.2648 | 205.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;653 | 70.2648 | 205.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;663 | 70.2648 | 205.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;673 | 70.2648 | 205.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;683 | 70.2648 | 205.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;693 | 70.2648 | 205.9467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;703 | 70.2648 | 205.9467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;713 | 70.2648 | 205.9467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;723 | 70.2648 | 205.9467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;733 | 70.2648 | 205.9467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;743 | 70.2638 | 205.9467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;753 | 70.2638 | 205.9467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;763 | 70.2638 | 205.9467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;773 | 70.2638 | 205.9467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;783 | 70.2638 | 205.9467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;793 | 70.2638 | 205.9614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;803 | 70.2638 | 205.9614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;813 | 70.2638 | 205.9614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;823 | 70.2638 | 205.9614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;833 | 70.2638 | 205.9614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;843 | 70.2668 | 205.9614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;853 | 70.2668 | 205.9614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;863 | 70.2668 | 205.9614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;873 | 70.2668 | 205.9614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;883 | 70.2668 | 205.9614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;893 | 70.2668 | 205.9775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;903 | 70.2668 | 205.9775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;913 | 70.2668 | 205.9775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;923 | 70.2668 | 205.9775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;933 | 70.2668 | 205.9775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;943 | 70.2678 | 205.9775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;953 | 70.2678 | 205.9775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;963 | 70.2678 | 205.9775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;973 | 70.2678 | 205.9775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;983 | 70.2678 | 205.9775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:06;993 | 70.2678 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;003 | 70.2678 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;013 | 70.2678 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;023 | 70.2678 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;033 | 70.2678 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;043 | 70.2678 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;053 | 70.2678 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;063 | 70.2678 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;073 | 70.2678 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;083 | 70.2678 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;093 | 70.2678 | 206.0176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;103 | 70.2678 | 206.0176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;113 | 70.2678 | 206.0176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;123 | 70.2678 | 206.0176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;133 | 70.2678 | 206.0176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;143 | 70.2678 | 206.0176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;153 | 70.2678 | 206.0176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;163 | 70.2678 | 206.0176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;173 | 70.2678 | 206.0176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;183 | 70.2678 | 206.0176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;193 | 70.2678 | 206.067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;203 | 70.2678 | 206.067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;213 | 70.2678 | 206.067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;223 | 70.2678 | 206.067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;233 | 70.2678 | 206.067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;243 | 70.2678 | 206.067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;253 | 70.2678 | 206.067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;263 | 70.2678 | 206.067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;273 | 70.2678 | 206.067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;283 | 70.2678 | 206.067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;293 | 70.2678 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;303 | 70.2678 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;313 | 70.2678 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;323 | 70.2678 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;333 | 70.2678 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;343 | 70.2678 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;353 | 70.2678 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;363 | 70.2678 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;373 | 70.2688 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;383 | 70.2688 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;393 | 70.2688 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;403 | 70.2688 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;413 | 70.2688 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;423 | 70.2688 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;433 | 70.2688 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;443 | 70.2688 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;453 | 70.2688 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;463 | 70.2688 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;473 | 70.2698 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;483 | 70.2698 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;493 | 70.2698 | 206.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;503 | 70.2698 | 206.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;513 | 70.2698 | 206.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;523 | 70.2698 | 206.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;533 | 70.2698 | 206.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;543 | 70.2698 | 206.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;553 | 70.2698 | 206.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;563 | 70.2698 | 206.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;573 | 70.2688 | 206.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;583 | 70.2688 | 206.108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;593 | 70.2688 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;603 | 70.2688 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;613 | 70.2688 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;623 | 70.2688 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;633 | 70.2688 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;643 | 70.2688 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;653 | 70.2688 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;663 | 70.2688 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;673 | 70.2688 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;683 | 70.2688 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;693 | 70.2688 | 206.0841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;703 | 70.2688 | 206.0841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;713 | 70.2688 | 206.0841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;723 | 70.2688 | 206.0841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;733 | 70.2688 | 206.0841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;743 | 70.2688 | 206.0841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;753 | 70.2688 | 206.0841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;763 | 70.2688 | 206.0841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;773 | 70.2688 | 206.0841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;783 | 70.2688 | 206.0841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;793 | 70.2688 | 206.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;803 | 70.2688 | 206.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;813 | 70.2688 | 206.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;823 | 70.2688 | 206.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;833 | 70.2688 | 206.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;843 | 70.2688 | 206.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;853 | 70.2688 | 206.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;863 | 70.2688 | 206.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;873 | 70.2688 | 206.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;883 | 70.2688 | 206.0939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;893 | 70.2688 | 206.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;903 | 70.2688 | 206.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;913 | 70.2688 | 206.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;923 | 70.2688 | 206.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;933 | 70.2688 | 206.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;943 | 70.2688 | 206.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;953 | 70.2688 | 206.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;963 | 70.2688 | 206.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;973 | 70.2688 | 206.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;983 | 70.2688 | 206.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:07;993 | 70.2688 | 206.1543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;003 | 70.2688 | 206.1543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;013 | 70.2688 | 206.1543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;023 | 70.2688 | 206.1543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;033 | 70.2688 | 206.1543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;043 | 70.2688 | 206.1543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;053 | 70.2688 | 206.1543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;063 | 70.2688 | 206.1543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;073 | 70.2688 | 206.1543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;083 | 70.2688 | 206.1543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;093 | 70.2688 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;103 | 70.2688 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;113 | 70.2688 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;123 | 70.2688 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;133 | 70.2688 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;143 | 70.2688 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;153 | 70.2688 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;163 | 70.2688 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;173 | 70.2698 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;183 | 70.2698 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;193 | 70.2698 | 206.1858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;203 | 70.2698 | 206.1858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;213 | 70.2698 | 206.1858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;223 | 70.2698 | 206.1858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;233 | 70.2698 | 206.1858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;243 | 70.2698 | 206.1858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;253 | 70.2698 | 206.1858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;263 | 70.2698 | 206.1858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;273 | 70.2698 | 206.1858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;283 | 70.2698 | 206.1858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;293 | 70.2698 | 206.1945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;303 | 70.2698 | 206.1945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;313 | 70.2698 | 206.1945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;323 | 70.2698 | 206.1945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;333 | 70.2698 | 206.1945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;343 | 70.2698 | 206.1945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;353 | 70.2698 | 206.1945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;363 | 70.2698 | 206.1945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;373 | 70.2698 | 206.1945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;383 | 70.2698 | 206.1945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;393 | 70.2698 | 206.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;403 | 70.2698 | 206.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;413 | 70.2698 | 206.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;423 | 70.2698 | 206.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;433 | 70.2698 | 206.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;443 | 70.2698 | 206.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;453 | 70.2698 | 206.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;463 | 70.2698 | 206.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;473 | 70.2708 | 206.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;483 | 70.2708 | 206.1964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;493 | 70.2708 | 206.221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;503 | 70.2708 | 206.221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;513 | 70.2708 | 206.221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;523 | 70.2708 | 206.221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;533 | 70.2708 | 206.221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;543 | 70.2708 | 206.221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;553 | 70.2708 | 206.221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;563 | 70.2708 | 206.221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;573 | 70.2718 | 206.221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;583 | 70.2718 | 206.221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;593 | 70.2718 | 206.2602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;603 | 70.2718 | 206.2602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;613 | 70.2718 | 206.2602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;623 | 70.2718 | 206.2602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;633 | 70.2718 | 206.2602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;643 | 70.2718 | 206.2602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;653 | 70.2718 | 206.2602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;663 | 70.2718 | 206.2602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;673 | 70.2718 | 206.2602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;683 | 70.2718 | 206.2602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;693 | 70.2718 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;703 | 70.2718 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;713 | 70.2718 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;723 | 70.2718 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;733 | 70.2718 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;743 | 70.2718 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;753 | 70.2718 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;763 | 70.2718 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;773 | 70.2718 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;783 | 70.2718 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;793 | 70.2718 | 206.2844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;803 | 70.2718 | 206.2844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;813 | 70.2718 | 206.2844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;823 | 70.2718 | 206.2844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;833 | 70.2718 | 206.2844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;843 | 70.2718 | 206.2844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;853 | 70.2718 | 206.2844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;863 | 70.2718 | 206.2844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;873 | 70.2728 | 206.2844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;883 | 70.2728 | 206.2844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;893 | 70.2728 | 206.2916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;903 | 70.2728 | 206.2916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;913 | 70.2728 | 206.2916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;923 | 70.2728 | 206.2916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;933 | 70.2728 | 206.2916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;943 | 70.2728 | 206.2916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;953 | 70.2728 | 206.2916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;963 | 70.2728 | 206.2916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;973 | 70.2728 | 206.2916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;983 | 70.2728 | 206.2916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:08;993 | 70.2728 | 206.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;003 | 70.2728 | 206.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;013 | 70.2728 | 206.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;023 | 70.2728 | 206.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;033 | 70.2728 | 206.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;043 | 70.2728 | 206.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;053 | 70.2728 | 206.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;063 | 70.2728 | 206.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;073 | 70.2738 | 206.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;083 | 70.2738 | 206.2901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;093 | 70.2738 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;103 | 70.2738 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;113 | 70.2738 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;123 | 70.2738 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;133 | 70.2738 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;143 | 70.2738 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;153 | 70.2738 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;163 | 70.2738 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;173 | 70.2728 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;183 | 70.2728 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;193 | 70.2728 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;203 | 70.2728 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;213 | 70.2728 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;223 | 70.2728 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;233 | 70.2728 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;243 | 70.2728 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;253 | 70.2728 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;263 | 70.2728 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;273 | 70.2728 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;283 | 70.2728 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;293 | 70.2728 | 206.3143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;303 | 70.2728 | 206.3143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;313 | 70.2728 | 206.3143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;323 | 70.2728 | 206.3143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;333 | 70.2728 | 206.3143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;343 | 70.2728 | 206.3143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;353 | 70.2728 | 206.3143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;363 | 70.2728 | 206.3143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;373 | 70.2728 | 206.3143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;383 | 70.2728 | 206.3143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;393 | 70.2728 | 206.3182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;403 | 70.2728 | 206.3182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;413 | 70.2728 | 206.3182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;423 | 70.2728 | 206.3182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;433 | 70.2728 | 206.3182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;443 | 70.2728 | 206.3182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;453 | 70.2728 | 206.3182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;463 | 70.2728 | 206.3182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;473 | 70.2738 | 206.3182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;483 | 70.2738 | 206.3182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;493 | 70.2738 | 206.3165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;503 | 70.2738 | 206.3165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;513 | 70.2738 | 206.3165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;523 | 70.2738 | 206.3165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;533 | 70.2738 | 206.3165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;543 | 70.2738 | 206.3165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;553 | 70.2738 | 206.3165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;563 | 70.2738 | 206.3165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;573 | 70.2738 | 206.3165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;583 | 70.2738 | 206.3165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;593 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;603 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;613 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;623 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;633 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;643 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;653 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;663 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;673 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;683 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;693 | 70.2738 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;703 | 70.2738 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;713 | 70.2738 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;723 | 70.2738 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;733 | 70.2738 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;743 | 70.2738 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;753 | 70.2738 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;763 | 70.2738 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;773 | 70.2738 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;783 | 70.2738 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;793 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;803 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;813 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;823 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;833 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;843 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;853 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;863 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;873 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;883 | 70.2738 | 206.3206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;893 | 70.2738 | 206.3431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;903 | 70.2748 | 206.3431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;913 | 70.2748 | 206.3431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;923 | 70.2748 | 206.3431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;933 | 70.2748 | 206.3431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;943 | 70.2748 | 206.3431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;953 | 70.2748 | 206.3431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;963 | 70.2748 | 206.3431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;973 | 70.2748 | 206.3431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;983 | 70.2748 | 206.3431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:09;993 | 70.2748 | 206.3731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;003 | 70.2758 | 206.3731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;013 | 70.2758 | 206.3731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;023 | 70.2758 | 206.3731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;033 | 70.2758 | 206.3731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;043 | 70.2758 | 206.3731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;053 | 70.2758 | 206.3731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;063 | 70.2758 | 206.3731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;073 | 70.2758 | 206.3731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;083 | 70.2758 | 206.3731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;093 | 70.2758 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;103 | 70.2758 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;113 | 70.2758 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;123 | 70.2758 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;133 | 70.2758 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;143 | 70.2758 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;153 | 70.2758 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;163 | 70.2758 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;173 | 70.2758 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;183 | 70.2758 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;193 | 70.2758 | 206.382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;203 | 70.2778 | 206.382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;213 | 70.2778 | 206.382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;223 | 70.2778 | 206.382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;233 | 70.2778 | 206.382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;243 | 70.2778 | 206.382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;253 | 70.2778 | 206.382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;263 | 70.2778 | 206.382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;273 | 70.2778 | 206.382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;283 | 70.2778 | 206.382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;293 | 70.2778 | 206.3736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;303 | 70.2778 | 206.3736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;313 | 70.2778 | 206.3736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;323 | 70.2778 | 206.3736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;333 | 70.2778 | 206.3736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;343 | 70.2778 | 206.3736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;353 | 70.2778 | 206.3736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;363 | 70.2778 | 206.3736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;373 | 70.2778 | 206.3736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;383 | 70.2778 | 206.3736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;393 | 70.2778 | 206.3586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;403 | 70.2768 | 206.3586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;413 | 70.2768 | 206.3586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;423 | 70.2768 | 206.3586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;433 | 70.2768 | 206.3586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;443 | 70.2768 | 206.3586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;453 | 70.2768 | 206.3586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;463 | 70.2768 | 206.3586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;473 | 70.2768 | 206.3586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;483 | 70.2768 | 206.3586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;493 | 70.2768 | 206.3478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;503 | 70.2768 | 206.3478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;513 | 70.2768 | 206.3478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;523 | 70.2768 | 206.3478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;533 | 70.2768 | 206.3478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;543 | 70.2768 | 206.3478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;553 | 70.2768 | 206.3478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;563 | 70.2768 | 206.3478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;573 | 70.2768 | 206.3478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;583 | 70.2768 | 206.3478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;593 | 70.2768 | 206.3589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;603 | 70.2778 | 206.3589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;613 | 70.2778 | 206.3589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;623 | 70.2778 | 206.3589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;633 | 70.2778 | 206.3589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;643 | 70.2778 | 206.3589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;653 | 70.2778 | 206.3589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;663 | 70.2778 | 206.3589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;673 | 70.2778 | 206.3589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;683 | 70.2778 | 206.3589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;693 | 70.2778 | 206.3753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;703 | 70.2768 | 206.3753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;713 | 70.2768 | 206.3753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;723 | 70.2768 | 206.3753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;733 | 70.2768 | 206.3753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;743 | 70.2768 | 206.3753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;753 | 70.2768 | 206.3753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;763 | 70.2768 | 206.3753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;773 | 70.2768 | 206.3753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;783 | 70.2768 | 206.3753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;793 | 70.2768 | 206.3772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;803 | 70.2778 | 206.3772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;813 | 70.2778 | 206.3772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;823 | 70.2778 | 206.3772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;833 | 70.2778 | 206.3772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;843 | 70.2778 | 206.3772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;853 | 70.2778 | 206.3772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;863 | 70.2778 | 206.3772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;873 | 70.2778 | 206.3772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;883 | 70.2778 | 206.3772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;893 | 70.2778 | 206.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;903 | 70.2788 | 206.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;913 | 70.2788 | 206.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;923 | 70.2788 | 206.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;933 | 70.2788 | 206.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;943 | 70.2788 | 206.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;953 | 70.2788 | 206.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;963 | 70.2788 | 206.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;973 | 70.2788 | 206.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;983 | 70.2788 | 206.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:10;993 | 70.2788 | 206.3666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;003 | 70.2788 | 206.3666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;013 | 70.2788 | 206.3666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;023 | 70.2788 | 206.3666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;033 | 70.2788 | 206.3666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;043 | 70.2788 | 206.3666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;053 | 70.2788 | 206.3666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;063 | 70.2788 | 206.3666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;073 | 70.2788 | 206.3666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;083 | 70.2788 | 206.3666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;093 | 70.2788 | 206.3554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;103 | 70.2788 | 206.3554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;113 | 70.2788 | 206.3554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;123 | 70.2788 | 206.3554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;133 | 70.2788 | 206.3554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;143 | 70.2788 | 206.3554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;153 | 70.2788 | 206.3554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;163 | 70.2788 | 206.3554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;173 | 70.2788 | 206.3554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;183 | 70.2788 | 206.3554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;193 | 70.2788 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;203 | 70.2808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;213 | 70.2808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;223 | 70.2808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;233 | 70.2808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;243 | 70.2808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;253 | 70.2808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;263 | 70.2808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;273 | 70.2808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;283 | 70.2808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;293 | 70.2808 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;303 | 70.2808 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;313 | 70.2808 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;323 | 70.2808 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;333 | 70.2808 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;343 | 70.2808 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;353 | 70.2808 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;363 | 70.2808 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;373 | 70.2808 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;383 | 70.2808 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;393 | 70.2808 | 206.3984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;403 | 70.2808 | 206.3984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;413 | 70.2808 | 206.3984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;423 | 70.2808 | 206.3984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;433 | 70.2808 | 206.3984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;443 | 70.2808 | 206.3984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;453 | 70.2808 | 206.3984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;463 | 70.2808 | 206.3984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;473 | 70.2808 | 206.3984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;483 | 70.2808 | 206.3984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;493 | 70.2808 | 206.4174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;503 | 70.2818 | 206.4174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;513 | 70.2818 | 206.4174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;523 | 70.2818 | 206.4174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;533 | 70.2818 | 206.4174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;543 | 70.2818 | 206.4174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;553 | 70.2818 | 206.4174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;563 | 70.2818 | 206.4174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;573 | 70.2818 | 206.4174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;583 | 70.2818 | 206.4174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;593 | 70.2818 | 206.4295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;603 | 70.2818 | 206.4295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;613 | 70.2818 | 206.4295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;623 | 70.2818 | 206.4295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;633 | 70.2818 | 206.4295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;643 | 70.2818 | 206.4295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;653 | 70.2818 | 206.4295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;663 | 70.2818 | 206.4295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;673 | 70.2818 | 206.4295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;683 | 70.2818 | 206.4295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;693 | 70.2818 | 206.4345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;703 | 70.2808 | 206.4345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;713 | 70.2808 | 206.4345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;723 | 70.2808 | 206.4345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;733 | 70.2808 | 206.4345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;743 | 70.2808 | 206.4345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;753 | 70.2808 | 206.4345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;763 | 70.2808 | 206.4345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;773 | 70.2808 | 206.4345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;783 | 70.2808 | 206.4345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;793 | 70.2808 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;803 | 70.2818 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;813 | 70.2818 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;823 | 70.2818 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;833 | 70.2818 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;843 | 70.2818 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;853 | 70.2818 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;863 | 70.2818 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;873 | 70.2818 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;883 | 70.2818 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;893 | 70.2818 | 206.4195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;903 | 70.2818 | 206.4195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;913 | 70.2818 | 206.4195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;923 | 70.2818 | 206.4195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;933 | 70.2818 | 206.4195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;943 | 70.2818 | 206.4195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;953 | 70.2818 | 206.4195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;963 | 70.2818 | 206.4195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;973 | 70.2818 | 206.4195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;983 | 70.2818 | 206.4195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:11;993 | 70.2818 | 206.4293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;003 | 70.2818 | 206.4293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;013 | 70.2818 | 206.4293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;023 | 70.2818 | 206.4293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;033 | 70.2818 | 206.4293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;043 | 70.2818 | 206.4293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;053 | 70.2818 | 206.4293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;063 | 70.2818 | 206.4293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;073 | 70.2818 | 206.4293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;083 | 70.2818 | 206.4293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;093 | 70.2818 | 206.4469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;103 | 70.2818 | 206.4469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;113 | 70.2818 | 206.4469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;123 | 70.2838 | 206.4469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;133 | 70.2838 | 206.4469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;143 | 70.2838 | 206.4469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;153 | 70.2838 | 206.4469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;163 | 70.2838 | 206.4469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;173 | 70.2838 | 206.4469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;183 | 70.2838 | 206.4469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;193 | 70.2838 | 206.4521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;203 | 70.2838 | 206.4521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;213 | 70.2838 | 206.4521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;223 | 70.2838 | 206.4521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;233 | 70.2838 | 206.4521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;243 | 70.2838 | 206.4521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;253 | 70.2838 | 206.4521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;263 | 70.2838 | 206.4521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;273 | 70.2838 | 206.4521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;283 | 70.2838 | 206.4521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;293 | 70.2838 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;303 | 70.2838 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;313 | 70.2838 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;323 | 70.2848 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;333 | 70.2848 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;343 | 70.2848 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;353 | 70.2848 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;363 | 70.2848 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;373 | 70.2848 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;383 | 70.2848 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;393 | 70.2848 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;403 | 70.2848 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;413 | 70.2848 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;423 | 70.2838 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;433 | 70.2838 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;443 | 70.2838 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;453 | 70.2838 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;463 | 70.2838 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;473 | 70.2838 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;483 | 70.2838 | 206.4288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;493 | 70.2838 | 206.4206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;503 | 70.2838 | 206.4206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;513 | 70.2838 | 206.4206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;523 | 70.2858 | 206.4206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;533 | 70.2858 | 206.4206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;543 | 70.2858 | 206.4206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;553 | 70.2858 | 206.4206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;563 | 70.2858 | 206.4206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;573 | 70.2858 | 206.4206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;583 | 70.2858 | 206.4206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;593 | 70.2858 | 206.4025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;603 | 70.2858 | 206.4025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;613 | 70.2858 | 206.4025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;623 | 70.2858 | 206.4025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;633 | 70.2858 | 206.4025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;643 | 70.2858 | 206.4025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;653 | 70.2858 | 206.4025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;663 | 70.2858 | 206.4025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;673 | 70.2858 | 206.4025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;683 | 70.2858 | 206.4025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;693 | 70.2858 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;703 | 70.2858 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;713 | 70.2858 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;723 | 70.2848 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;733 | 70.2848 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;743 | 70.2848 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;753 | 70.2848 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;763 | 70.2848 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;773 | 70.2848 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;783 | 70.2848 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;793 | 70.2848 | 206.4012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;803 | 70.2848 | 206.4012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;813 | 70.2848 | 206.4012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;823 | 70.2868 | 206.4012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;833 | 70.2868 | 206.4012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;843 | 70.2868 | 206.4012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;853 | 70.2868 | 206.4012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;863 | 70.2868 | 206.4012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;873 | 70.2868 | 206.4012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;883 | 70.2868 | 206.4012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;893 | 70.2868 | 206.4141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;903 | 70.2868 | 206.4141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;913 | 70.2868 | 206.4141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;923 | 70.2868 | 206.4141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;933 | 70.2868 | 206.4141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;943 | 70.2868 | 206.4141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;953 | 70.2868 | 206.4141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;963 | 70.2868 | 206.4141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;973 | 70.2868 | 206.4141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;983 | 70.2868 | 206.4141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:12;993 | 70.2868 | 206.4156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;003 | 70.2868 | 206.4156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;013 | 70.2868 | 206.4156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;023 | 70.2868 | 206.4156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;033 | 70.2868 | 206.4156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;043 | 70.2868 | 206.4156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;053 | 70.2868 | 206.4156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;063 | 70.2868 | 206.4156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;073 | 70.2868 | 206.4156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;083 | 70.2868 | 206.4156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;093 | 70.2868 | 206.4199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;103 | 70.2868 | 206.4199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;113 | 70.2868 | 206.4199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;123 | 70.2878 | 206.4199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;133 | 70.2878 | 206.4199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;143 | 70.2878 | 206.4199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;153 | 70.2878 | 206.4199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;163 | 70.2878 | 206.4199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;173 | 70.2878 | 206.4199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;183 | 70.2878 | 206.4199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;193 | 70.2878 | 206.4214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;203 | 70.2878 | 206.4214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;213 | 70.2878 | 206.4214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;223 | 70.2868 | 206.4214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;233 | 70.2868 | 206.4214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;243 | 70.2868 | 206.4214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;253 | 70.2868 | 206.4214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;263 | 70.2868 | 206.4214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;273 | 70.2868 | 206.4214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;283 | 70.2868 | 206.4214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;293 | 70.2868 | 206.3983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;303 | 70.2868 | 206.3983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;313 | 70.2868 | 206.3983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;323 | 70.2878 | 206.3983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;333 | 70.2878 | 206.3983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;343 | 70.2878 | 206.3983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;353 | 70.2878 | 206.3983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;363 | 70.2878 | 206.3983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;373 | 70.2878 | 206.3983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;383 | 70.2878 | 206.3983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;393 | 70.2878 | 206.3685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;403 | 70.2878 | 206.3685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;413 | 70.2878 | 206.3685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;423 | 70.2898 | 206.3685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;433 | 70.2898 | 206.3685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;443 | 70.2898 | 206.3685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;453 | 70.2898 | 206.3685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;463 | 70.2898 | 206.3685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;473 | 70.2898 | 206.3685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;483 | 70.2898 | 206.3685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;493 | 70.2898 | 206.3547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;503 | 70.2898 | 206.3547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;513 | 70.2898 | 206.3547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;523 | 70.2918 | 206.3547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;533 | 70.2918 | 206.3547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;543 | 70.2918 | 206.3547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;553 | 70.2918 | 206.3547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;563 | 70.2918 | 206.3547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;573 | 70.2918 | 206.3547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;583 | 70.2918 | 206.3547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;593 | 70.2918 | 206.3423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;603 | 70.2918 | 206.3423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;613 | 70.2918 | 206.3423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;623 | 70.2918 | 206.3423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;633 | 70.2918 | 206.3423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;643 | 70.2918 | 206.3423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;653 | 70.2918 | 206.3423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;663 | 70.2918 | 206.3423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;673 | 70.2918 | 206.3423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;683 | 70.2918 | 206.3423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;693 | 70.2918 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;703 | 70.2918 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;713 | 70.2918 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;723 | 70.2918 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;733 | 70.2918 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;743 | 70.2918 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;753 | 70.2918 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;763 | 70.2918 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;773 | 70.2918 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;783 | 70.2918 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;793 | 70.2918 | 206.3259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;803 | 70.2918 | 206.3259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;813 | 70.2918 | 206.3259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;823 | 70.2908 | 206.3259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;833 | 70.2908 | 206.3259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;843 | 70.2908 | 206.3259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;853 | 70.2908 | 206.3259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;863 | 70.2908 | 206.3259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;873 | 70.2908 | 206.3259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;883 | 70.2908 | 206.3259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;893 | 70.2908 | 206.3324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;903 | 70.2908 | 206.3324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;913 | 70.2908 | 206.3324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;923 | 70.2908 | 206.3324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;933 | 70.2908 | 206.3324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;943 | 70.2908 | 206.3324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;953 | 70.2908 | 206.3324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;963 | 70.2908 | 206.3324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;973 | 70.2908 | 206.3324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;983 | 70.2908 | 206.3324 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:13;993 | 70.2908 | 206.3279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;003 | 70.2908 | 206.3279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;013 | 70.2908 | 206.3279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;023 | 70.2908 | 206.3279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;033 | 70.2908 | 206.3279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;043 | 70.2908 | 206.3279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;053 | 70.2908 | 206.3279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;063 | 70.2908 | 206.3279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;073 | 70.2908 | 206.3279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;083 | 70.2908 | 206.3279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;093 | 70.2908 | 206.3276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;103 | 70.2908 | 206.3276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;113 | 70.2908 | 206.3276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;123 | 70.2918 | 206.3276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;133 | 70.2918 | 206.3276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;143 | 70.2918 | 206.3276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;153 | 70.2918 | 206.3276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;163 | 70.2918 | 206.3276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;173 | 70.2918 | 206.3276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;183 | 70.2918 | 206.3276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;193 | 70.2918 | 206.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;203 | 70.2918 | 206.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;213 | 70.2918 | 206.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;223 | 70.2928 | 206.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;233 | 70.2928 | 206.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;243 | 70.2928 | 206.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;253 | 70.2928 | 206.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;263 | 70.2928 | 206.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;273 | 70.2928 | 206.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;283 | 70.2928 | 206.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;293 | 70.2928 | 206.3447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;303 | 70.2928 | 206.3447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;313 | 70.2928 | 206.3447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;323 | 70.2918 | 206.3447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;333 | 70.2918 | 206.3447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;343 | 70.2918 | 206.3447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;353 | 70.2918 | 206.3447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;363 | 70.2918 | 206.3447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;373 | 70.2918 | 206.3447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;383 | 70.2918 | 206.3447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;393 | 70.2918 | 206.326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;403 | 70.2918 | 206.326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;413 | 70.2918 | 206.326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;423 | 70.2938 | 206.326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;433 | 70.2938 | 206.326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;443 | 70.2938 | 206.326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;453 | 70.2938 | 206.326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;463 | 70.2938 | 206.326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;473 | 70.2938 | 206.326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;483 | 70.2938 | 206.326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;493 | 70.2938 | 206.3147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;503 | 70.2938 | 206.3147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;513 | 70.2938 | 206.3147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;523 | 70.2948 | 206.3147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;533 | 70.2948 | 206.3147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;543 | 70.2948 | 206.3147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;553 | 70.2948 | 206.3147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;563 | 70.2948 | 206.3147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;573 | 70.2948 | 206.3147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;583 | 70.2948 | 206.3147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;593 | 70.2948 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;603 | 70.2948 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;613 | 70.2948 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;623 | 70.2938 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;633 | 70.2938 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;643 | 70.2938 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;653 | 70.2938 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;663 | 70.2938 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;673 | 70.2938 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;683 | 70.2938 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;693 | 70.2938 | 206.2825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;703 | 70.2938 | 206.2825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;713 | 70.2938 | 206.2825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;723 | 70.2948 | 206.2825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;733 | 70.2948 | 206.2825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;743 | 70.2948 | 206.2825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;753 | 70.2948 | 206.2825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;763 | 70.2948 | 206.2825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;773 | 70.2948 | 206.2825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;783 | 70.2948 | 206.2825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;793 | 70.2948 | 206.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;803 | 70.2948 | 206.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;813 | 70.2948 | 206.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;823 | 70.2948 | 206.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;833 | 70.2948 | 206.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;843 | 70.2948 | 206.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;853 | 70.2948 | 206.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;863 | 70.2948 | 206.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;873 | 70.2948 | 206.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;883 | 70.2948 | 206.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;893 | 70.2948 | 206.2878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;903 | 70.2948 | 206.2878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;913 | 70.2948 | 206.2878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;923 | 70.2948 | 206.2878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;933 | 70.2948 | 206.2878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;943 | 70.2948 | 206.2878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;953 | 70.2948 | 206.2878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;963 | 70.2948 | 206.2878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;973 | 70.2948 | 206.2878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;983 | 70.2948 | 206.2878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:14;993 | 70.2948 | 206.2983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;003 | 70.2948 | 206.2983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;013 | 70.2948 | 206.2983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;023 | 70.2948 | 206.2983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;033 | 70.2948 | 206.2983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;043 | 70.2948 | 206.2983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;053 | 70.2948 | 206.2983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;063 | 70.2948 | 206.2983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;073 | 70.2948 | 206.2983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;083 | 70.2948 | 206.2983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;093 | 70.2948 | 206.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;103 | 70.2948 | 206.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;113 | 70.2948 | 206.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;123 | 70.2958 | 206.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;133 | 70.2958 | 206.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;143 | 70.2958 | 206.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;153 | 70.2958 | 206.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;163 | 70.2958 | 206.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;173 | 70.2958 | 206.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;183 | 70.2958 | 206.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;193 | 70.2958 | 206.3104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;203 | 70.2958 | 206.3104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;213 | 70.2958 | 206.3104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;223 | 70.2958 | 206.3104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;233 | 70.2958 | 206.3104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;243 | 70.2958 | 206.3104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;253 | 70.2958 | 206.3104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;263 | 70.2958 | 206.3104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;273 | 70.2958 | 206.3104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;283 | 70.2958 | 206.3104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;293 | 70.2958 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;303 | 70.2958 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;313 | 70.2958 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;323 | 70.2968 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;333 | 70.2968 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;343 | 70.2968 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;353 | 70.2968 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;363 | 70.2968 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;373 | 70.2968 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;383 | 70.2968 | 206.3202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;393 | 70.2968 | 206.3127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;403 | 70.2968 | 206.3127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;413 | 70.2968 | 206.3127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;423 | 70.2968 | 206.3127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;433 | 70.2968 | 206.3127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;443 | 70.2968 | 206.3127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;453 | 70.2968 | 206.3127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;463 | 70.2968 | 206.3127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;473 | 70.2968 | 206.3127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;483 | 70.2968 | 206.3127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;493 | 70.2968 | 206.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;503 | 70.2968 | 206.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;513 | 70.2968 | 206.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;523 | 70.2978 | 206.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;533 | 70.2978 | 206.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;543 | 70.2978 | 206.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;553 | 70.2978 | 206.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;563 | 70.2978 | 206.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;573 | 70.2978 | 206.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;583 | 70.2978 | 206.3049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;593 | 70.2978 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;603 | 70.2978 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;613 | 70.2978 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;623 | 70.2978 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;633 | 70.2978 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;643 | 70.2978 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;653 | 70.2978 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;663 | 70.2978 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;673 | 70.2978 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;683 | 70.2978 | 206.3067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;693 | 70.2978 | 206.3031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;703 | 70.2978 | 206.3031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;713 | 70.2978 | 206.3031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;723 | 70.2978 | 206.3031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;733 | 70.2978 | 206.3031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;743 | 70.2978 | 206.3031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;753 | 70.2978 | 206.3031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;763 | 70.2978 | 206.3031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;773 | 70.2978 | 206.3031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;783 | 70.2978 | 206.3031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;793 | 70.2978 | 206.2997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;803 | 70.2978 | 206.2997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;813 | 70.2978 | 206.2997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;823 | 70.2978 | 206.2997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;833 | 70.2978 | 206.2997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;843 | 70.2978 | 206.2997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;853 | 70.2978 | 206.2997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;863 | 70.2978 | 206.2997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;873 | 70.2978 | 206.2997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;883 | 70.2978 | 206.2997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;893 | 70.2978 | 206.315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;903 | 70.2978 | 206.315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;913 | 70.2978 | 206.315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;923 | 70.2978 | 206.315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;933 | 70.2978 | 206.315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;943 | 70.2978 | 206.315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;953 | 70.2978 | 206.315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;963 | 70.2978 | 206.315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;973 | 70.2978 | 206.315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;983 | 70.2978 | 206.315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:15;993 | 70.2978 | 206.3335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;003 | 70.2978 | 206.3335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;013 | 70.2978 | 206.3335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;023 | 70.2978 | 206.3335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;033 | 70.2978 | 206.3335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;043 | 70.2978 | 206.3335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;053 | 70.2978 | 206.3335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;063 | 70.2978 | 206.3335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;073 | 70.2978 | 206.3335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;083 | 70.2978 | 206.3335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;093 | 70.2978 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;103 | 70.2978 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;113 | 70.2978 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;123 | 70.2978 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;133 | 70.2978 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;143 | 70.2978 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;153 | 70.2978 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;163 | 70.2978 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;173 | 70.2978 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;183 | 70.2978 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;193 | 70.2978 | 206.3502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;203 | 70.2978 | 206.3502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;213 | 70.2978 | 206.3502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;223 | 70.2978 | 206.3502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;233 | 70.2978 | 206.3502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;243 | 70.2978 | 206.3502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;253 | 70.2978 | 206.3502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;263 | 70.2978 | 206.3502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;273 | 70.2978 | 206.3502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;283 | 70.2978 | 206.3502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;293 | 70.2978 | 206.3766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;303 | 70.2978 | 206.3766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;313 | 70.2978 | 206.3766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;323 | 70.2978 | 206.3766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;333 | 70.2978 | 206.3766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;343 | 70.2988 | 206.3766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;353 | 70.2988 | 206.3766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;363 | 70.2988 | 206.3766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;373 | 70.2988 | 206.3766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;383 | 70.2988 | 206.3766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;393 | 70.2988 | 206.3956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;403 | 70.2988 | 206.3956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;413 | 70.2988 | 206.3956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;423 | 70.2988 | 206.3956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;433 | 70.2988 | 206.3956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;443 | 70.2998 | 206.3956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;453 | 70.2998 | 206.3956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;463 | 70.2998 | 206.3956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;473 | 70.2998 | 206.3956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;483 | 70.2998 | 206.3956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;493 | 70.2998 | 206.4113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;503 | 70.2998 | 206.4113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;513 | 70.2998 | 206.4113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;523 | 70.2998 | 206.4113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;533 | 70.2998 | 206.4113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;543 | 70.2998 | 206.4113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;553 | 70.2998 | 206.4113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;563 | 70.2998 | 206.4113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;573 | 70.2998 | 206.4113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;583 | 70.2998 | 206.4113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;593 | 70.2998 | 206.4382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;603 | 70.2998 | 206.4382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;613 | 70.2998 | 206.4382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;623 | 70.2998 | 206.4382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;633 | 70.2998 | 206.4382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;643 | 70.3008 | 206.4382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;653 | 70.3008 | 206.4382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;663 | 70.3008 | 206.4382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;673 | 70.3008 | 206.4382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;683 | 70.3008 | 206.4382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;693 | 70.3008 | 206.4557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;703 | 70.3008 | 206.4557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;713 | 70.3008 | 206.4557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;723 | 70.3008 | 206.4557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;733 | 70.3008 | 206.4557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;743 | 70.3028 | 206.4557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;753 | 70.3028 | 206.4557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;763 | 70.3028 | 206.4557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;773 | 70.3028 | 206.4557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;783 | 70.3028 | 206.4557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;793 | 70.3028 | 206.4473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;803 | 70.3028 | 206.4473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;813 | 70.3028 | 206.4473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;823 | 70.3028 | 206.4473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;833 | 70.3028 | 206.4473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;843 | 70.3028 | 206.4473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;853 | 70.3028 | 206.4473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;863 | 70.3028 | 206.4473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;873 | 70.3028 | 206.4473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;883 | 70.3028 | 206.4473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;893 | 70.3028 | 206.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;903 | 70.3028 | 206.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;913 | 70.3028 | 206.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;923 | 70.3028 | 206.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;933 | 70.3028 | 206.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;943 | 70.3028 | 206.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;953 | 70.3028 | 206.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;963 | 70.3028 | 206.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;973 | 70.3028 | 206.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;983 | 70.3028 | 206.4222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:16;993 | 70.3028 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;003 | 70.3028 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;013 | 70.3028 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;023 | 70.3028 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;033 | 70.3028 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;043 | 70.3038 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;053 | 70.3038 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;063 | 70.3038 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;073 | 70.3038 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;083 | 70.3038 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;093 | 70.3038 | 206.3284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;103 | 70.3038 | 206.3284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;113 | 70.3038 | 206.3284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;123 | 70.3038 | 206.3284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;133 | 70.3038 | 206.3284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;143 | 70.3038 | 206.3284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;153 | 70.3038 | 206.3284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;163 | 70.3038 | 206.3284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;173 | 70.3028 | 206.3284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;183 | 70.3028 | 206.3284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;193 | 70.3028 | 206.2691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;203 | 70.3028 | 206.2691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;213 | 70.3028 | 206.2691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;223 | 70.3028 | 206.2691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;233 | 70.3028 | 206.2691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;243 | 70.3028 | 206.2691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;253 | 70.3028 | 206.2691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;263 | 70.3028 | 206.2691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;273 | 70.3038 | 206.2691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;283 | 70.3038 | 206.2691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;293 | 70.3038 | 206.2277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;303 | 70.3038 | 206.2277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;313 | 70.3038 | 206.2277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;323 | 70.3038 | 206.2277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;333 | 70.3038 | 206.2277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;343 | 70.3038 | 206.2277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;353 | 70.3038 | 206.2277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;363 | 70.3038 | 206.2277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;373 | 70.3028 | 206.2277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;383 | 70.3028 | 206.2277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;393 | 70.3028 | 206.2001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;403 | 70.3028 | 206.2001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;413 | 70.3028 | 206.2001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;423 | 70.3028 | 206.2001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;433 | 70.3028 | 206.2001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;443 | 70.3028 | 206.2001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;453 | 70.3028 | 206.2001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;463 | 70.3028 | 206.2001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;473 | 70.3048 | 206.2001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;483 | 70.3048 | 206.2001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;493 | 70.3048 | 206.1813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;503 | 70.3048 | 206.1813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;513 | 70.3048 | 206.1813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;523 | 70.3048 | 206.1813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;533 | 70.3048 | 206.1813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;543 | 70.3048 | 206.1813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;553 | 70.3048 | 206.1813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;563 | 70.3048 | 206.1813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;573 | 70.3048 | 206.1813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;583 | 70.3048 | 206.1813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;593 | 70.3048 | 206.1817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;603 | 70.3048 | 206.1817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;613 | 70.3048 | 206.1817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;623 | 70.3048 | 206.1817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;633 | 70.3048 | 206.1817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;643 | 70.3048 | 206.1817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;653 | 70.3048 | 206.1817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;663 | 70.3048 | 206.1817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;673 | 70.3058 | 206.1817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;683 | 70.3058 | 206.1817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;693 | 70.3058 | 206.1977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;703 | 70.3058 | 206.1977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;713 | 70.3058 | 206.1977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;723 | 70.3058 | 206.1977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;733 | 70.3058 | 206.1977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;743 | 70.3058 | 206.1977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;753 | 70.3058 | 206.1977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;763 | 70.3058 | 206.1977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;773 | 70.3058 | 206.1977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;783 | 70.3058 | 206.1977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;793 | 70.3058 | 206.2098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;803 | 70.3058 | 206.2098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;813 | 70.3058 | 206.2098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;823 | 70.3058 | 206.2098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;833 | 70.3058 | 206.2098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;843 | 70.3058 | 206.2098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;853 | 70.3058 | 206.2098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;863 | 70.3058 | 206.2098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;873 | 70.3058 | 206.2098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;883 | 70.3058 | 206.2098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;893 | 70.3058 | 206.2195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;903 | 70.3058 | 206.2195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;913 | 70.3058 | 206.2195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;923 | 70.3058 | 206.2195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;933 | 70.3058 | 206.2195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;943 | 70.3058 | 206.2195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;953 | 70.3058 | 206.2195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;963 | 70.3058 | 206.2195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;973 | 70.3068 | 206.2195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;983 | 70.3068 | 206.2195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:17;993 | 70.3068 | 206.2337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;003 | 70.3068 | 206.2337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;013 | 70.3068 | 206.2337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;023 | 70.3068 | 206.2337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;033 | 70.3068 | 206.2337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;043 | 70.3068 | 206.2337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;053 | 70.3068 | 206.2337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;063 | 70.3068 | 206.2337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;073 | 70.3058 | 206.2337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;083 | 70.3058 | 206.2337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;093 | 70.3058 | 206.2358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;103 | 70.3058 | 206.2358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;113 | 70.3058 | 206.2358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;123 | 70.3058 | 206.2358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;133 | 70.3058 | 206.2358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;143 | 70.3058 | 206.2358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;153 | 70.3058 | 206.2358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;163 | 70.3058 | 206.2358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;173 | 70.3078 | 206.2358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;183 | 70.3078 | 206.2358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;193 | 70.3078 | 206.2206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;203 | 70.3078 | 206.2206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;213 | 70.3078 | 206.2206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;223 | 70.3078 | 206.2206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;233 | 70.3078 | 206.2206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;243 | 70.3078 | 206.2206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;253 | 70.3078 | 206.2206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;263 | 70.3078 | 206.2206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;273 | 70.3078 | 206.2206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;283 | 70.3078 | 206.2206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;293 | 70.3078 | 206.2069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;303 | 70.3078 | 206.2069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;313 | 70.3078 | 206.2069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;323 | 70.3078 | 206.2069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;333 | 70.3078 | 206.2069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;343 | 70.3078 | 206.2069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;353 | 70.3078 | 206.2069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;363 | 70.3078 | 206.2069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;373 | 70.3078 | 206.2069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;383 | 70.3078 | 206.2069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;393 | 70.3078 | 206.1986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;403 | 70.3078 | 206.1986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;413 | 70.3078 | 206.1986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;423 | 70.3078 | 206.1986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;433 | 70.3078 | 206.1986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;443 | 70.3078 | 206.1986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;453 | 70.3078 | 206.1986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;463 | 70.3078 | 206.1986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;473 | 70.3078 | 206.1986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;483 | 70.3078 | 206.1986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;493 | 70.3078 | 206.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;503 | 70.3078 | 206.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;513 | 70.3078 | 206.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;523 | 70.3078 | 206.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;533 | 70.3078 | 206.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;543 | 70.3078 | 206.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;553 | 70.3078 | 206.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;563 | 70.3078 | 206.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;573 | 70.3078 | 206.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;583 | 70.3078 | 206.1899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;593 | 70.3078 | 206.1898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;603 | 70.3078 | 206.1898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;613 | 70.3078 | 206.1898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;623 | 70.3078 | 206.1898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;633 | 70.3078 | 206.1898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;643 | 70.3078 | 206.1898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;653 | 70.3078 | 206.1898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;663 | 70.3078 | 206.1898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;673 | 70.3078 | 206.1898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;683 | 70.3078 | 206.1898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;693 | 70.3078 | 206.2044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;703 | 70.3078 | 206.2044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;713 | 70.3078 | 206.2044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;723 | 70.3078 | 206.2044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;733 | 70.3078 | 206.2044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;743 | 70.3078 | 206.2044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;753 | 70.3078 | 206.2044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;763 | 70.3078 | 206.2044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;773 | 70.3078 | 206.2044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;783 | 70.3078 | 206.2044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;793 | 70.3078 | 206.2136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;803 | 70.3078 | 206.2136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;813 | 70.3078 | 206.2136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;823 | 70.3078 | 206.2136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;833 | 70.3078 | 206.2136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;843 | 70.3078 | 206.2136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;853 | 70.3078 | 206.2136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;863 | 70.3078 | 206.2136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;873 | 70.3088 | 206.2136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;883 | 70.3088 | 206.2136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;893 | 70.3088 | 206.2103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;903 | 70.3088 | 206.2103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;913 | 70.3088 | 206.2103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;923 | 70.3088 | 206.2103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;933 | 70.3088 | 206.2103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;943 | 70.3088 | 206.2103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;953 | 70.3088 | 206.2103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;963 | 70.3088 | 206.2103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;973 | 70.3078 | 206.2103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;983 | 70.3078 | 206.2103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:18;993 | 70.3078 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;003 | 70.3078 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;013 | 70.3078 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;023 | 70.3078 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;033 | 70.3078 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;043 | 70.3078 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;053 | 70.3078 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;063 | 70.3078 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;073 | 70.3078 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;083 | 70.3078 | 206.2085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;093 | 70.3078 | 206.2075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;103 | 70.3078 | 206.2075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;113 | 70.3078 | 206.2075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;123 | 70.3078 | 206.2075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;133 | 70.3078 | 206.2075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;143 | 70.3078 | 206.2075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;153 | 70.3078 | 206.2075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;163 | 70.3078 | 206.2075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;173 | 70.3088 | 206.2075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;183 | 70.3088 | 206.2075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;193 | 70.3088 | 206.1995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;203 | 70.3088 | 206.1995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;213 | 70.3088 | 206.1995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;223 | 70.3088 | 206.1995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;233 | 70.3088 | 206.1995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;243 | 70.3088 | 206.1995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;253 | 70.3088 | 206.1995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;263 | 70.3088 | 206.1995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;273 | 70.3098 | 206.1995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;283 | 70.3098 | 206.1995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;293 | 70.3098 | 206.2 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;303 | 70.3098 | 206.2 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;313 | 70.3098 | 206.2 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;323 | 70.3098 | 206.2 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;333 | 70.3098 | 206.2 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;343 | 70.3098 | 206.2 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;353 | 70.3098 | 206.2 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;363 | 70.3098 | 206.2 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;373 | 70.3098 | 206.2 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;383 | 70.3098 | 206.2 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;393 | 70.3098 | 206.218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;403 | 70.3098 | 206.218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;413 | 70.3098 | 206.218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;423 | 70.3098 | 206.218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;433 | 70.3098 | 206.218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;443 | 70.3098 | 206.218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;453 | 70.3098 | 206.218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;463 | 70.3098 | 206.218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;473 | 70.3098 | 206.218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;483 | 70.3098 | 206.218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;493 | 70.3098 | 206.2255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;503 | 70.3098 | 206.2255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;513 | 70.3098 | 206.2255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;523 | 70.3098 | 206.2255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;533 | 70.3098 | 206.2255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;543 | 70.3098 | 206.2255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;553 | 70.3098 | 206.2255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;563 | 70.3098 | 206.2255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;573 | 70.3118 | 206.2255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;583 | 70.3118 | 206.2255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;593 | 70.3118 | 206.2134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;603 | 70.3118 | 206.2134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;613 | 70.3118 | 206.2134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;623 | 70.3118 | 206.2134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;633 | 70.3118 | 206.2134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;643 | 70.3118 | 206.2134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;653 | 70.3118 | 206.2134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;663 | 70.3118 | 206.2134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;673 | 70.3118 | 206.2134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;683 | 70.3118 | 206.2134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;693 | 70.3118 | 206.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;703 | 70.3118 | 206.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;713 | 70.3118 | 206.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;723 | 70.3118 | 206.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;733 | 70.3118 | 206.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;743 | 70.3118 | 206.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;753 | 70.3118 | 206.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;763 | 70.3118 | 206.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;773 | 70.3118 | 206.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;783 | 70.3118 | 206.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;793 | 70.3118 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;803 | 70.3138 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;813 | 70.3138 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;823 | 70.3138 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;833 | 70.3138 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;843 | 70.3138 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;853 | 70.3138 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;863 | 70.3138 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;873 | 70.3138 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;883 | 70.3138 | 206.1753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;893 | 70.3138 | 206.1424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;903 | 70.3118 | 206.1424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;913 | 70.3118 | 206.1424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;923 | 70.3118 | 206.1424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;933 | 70.3118 | 206.1424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;943 | 70.3118 | 206.1424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;953 | 70.3118 | 206.1424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;963 | 70.3118 | 206.1424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;973 | 70.3118 | 206.1424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;983 | 70.3118 | 206.1424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:19;993 | 70.3118 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;003 | 70.3138 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;013 | 70.3138 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;023 | 70.3138 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;033 | 70.3138 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;043 | 70.3138 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;053 | 70.3138 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;063 | 70.3138 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;073 | 70.3138 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;083 | 70.3138 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;093 | 70.3138 | 206.1261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;103 | 70.3138 | 206.1261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;113 | 70.3138 | 206.1261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;123 | 70.3138 | 206.1261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;133 | 70.3138 | 206.1261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;143 | 70.3138 | 206.1261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;153 | 70.3138 | 206.1261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;163 | 70.3138 | 206.1261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;173 | 70.3138 | 206.1261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;183 | 70.3138 | 206.1261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;193 | 70.3138 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;203 | 70.3138 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;213 | 70.3138 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;223 | 70.3138 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;233 | 70.3138 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;243 | 70.3138 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;253 | 70.3138 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;263 | 70.3138 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;273 | 70.3138 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;283 | 70.3138 | 206.1224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;293 | 70.3138 | 206.106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;303 | 70.3138 | 206.106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;313 | 70.3138 | 206.106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;323 | 70.3138 | 206.106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;333 | 70.3138 | 206.106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;343 | 70.3138 | 206.106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;353 | 70.3138 | 206.106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;363 | 70.3138 | 206.106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;373 | 70.3138 | 206.106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;383 | 70.3138 | 206.106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;393 | 70.3138 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;403 | 70.3138 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;413 | 70.3138 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;423 | 70.3138 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;433 | 70.3138 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;443 | 70.3138 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;453 | 70.3138 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;463 | 70.3138 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;473 | 70.3138 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;483 | 70.3138 | 206.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;493 | 70.3138 | 206.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;503 | 70.3148 | 206.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;513 | 70.3148 | 206.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;523 | 70.3148 | 206.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;533 | 70.3148 | 206.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;543 | 70.3148 | 206.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;553 | 70.3148 | 206.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;563 | 70.3148 | 206.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;573 | 70.3148 | 206.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;583 | 70.3148 | 206.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;593 | 70.3148 | 206.0613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;603 | 70.3148 | 206.0613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;613 | 70.3148 | 206.0613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;623 | 70.3148 | 206.0613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;633 | 70.3148 | 206.0613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;643 | 70.3148 | 206.0613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;653 | 70.3148 | 206.0613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;663 | 70.3148 | 206.0613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;673 | 70.3148 | 206.0613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;683 | 70.3148 | 206.0613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;693 | 70.3148 | 206.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;703 | 70.3148 | 206.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;713 | 70.3148 | 206.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;723 | 70.3148 | 206.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;733 | 70.3148 | 206.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;743 | 70.3148 | 206.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;753 | 70.3148 | 206.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;763 | 70.3148 | 206.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;773 | 70.3148 | 206.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;783 | 70.3148 | 206.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;793 | 70.3148 | 206.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;803 | 70.3158 | 206.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;813 | 70.3158 | 206.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;823 | 70.3158 | 206.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;833 | 70.3158 | 206.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;843 | 70.3158 | 206.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;853 | 70.3158 | 206.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;863 | 70.3158 | 206.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;873 | 70.3158 | 206.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;883 | 70.3158 | 206.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;893 | 70.3158 | 206.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;903 | 70.3158 | 206.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;913 | 70.3158 | 206.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;923 | 70.3158 | 206.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;933 | 70.3158 | 206.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;943 | 70.3158 | 206.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;953 | 70.3158 | 206.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;963 | 70.3158 | 206.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;973 | 70.3158 | 206.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;983 | 70.3158 | 206.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:20;993 | 70.3158 | 206.1199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;003 | 70.3168 | 206.1199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;013 | 70.3168 | 206.1199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;023 | 70.3168 | 206.1199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;033 | 70.3168 | 206.1199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;043 | 70.3168 | 206.1199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;053 | 70.3168 | 206.1199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;063 | 70.3168 | 206.1199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;073 | 70.3168 | 206.1199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;083 | 70.3168 | 206.1199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;093 | 70.3168 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;103 | 70.3158 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;113 | 70.3158 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;123 | 70.3158 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;133 | 70.3158 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;143 | 70.3158 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;153 | 70.3158 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;163 | 70.3158 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;173 | 70.3158 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;183 | 70.3158 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;193 | 70.3158 | 206.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;203 | 70.3168 | 206.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;213 | 70.3168 | 206.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;223 | 70.3168 | 206.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;233 | 70.3168 | 206.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;243 | 70.3168 | 206.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;253 | 70.3168 | 206.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;263 | 70.3168 | 206.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;273 | 70.3168 | 206.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;283 | 70.3168 | 206.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;293 | 70.3168 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;303 | 70.3178 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;313 | 70.3178 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;323 | 70.3178 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;333 | 70.3178 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;343 | 70.3178 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;353 | 70.3178 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;363 | 70.3178 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;373 | 70.3178 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;383 | 70.3178 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;393 | 70.3178 | 206.0826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;403 | 70.3198 | 206.0826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;413 | 70.3198 | 206.0826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;423 | 70.3198 | 206.0826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;433 | 70.3198 | 206.0826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;443 | 70.3198 | 206.0826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;453 | 70.3198 | 206.0826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;463 | 70.3198 | 206.0826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;473 | 70.3198 | 206.0826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;483 | 70.3198 | 206.0826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;493 | 70.3198 | 206.0992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;503 | 70.3198 | 206.0992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;513 | 70.3198 | 206.0992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;523 | 70.3198 | 206.0992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;533 | 70.3198 | 206.0992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;543 | 70.3198 | 206.0992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;553 | 70.3198 | 206.0992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;563 | 70.3198 | 206.0992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;573 | 70.3198 | 206.0992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;583 | 70.3198 | 206.0992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;593 | 70.3198 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;603 | 70.3198 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;613 | 70.3198 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;623 | 70.3198 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;633 | 70.3198 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;643 | 70.3198 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;653 | 70.3198 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;663 | 70.3198 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;673 | 70.3198 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;683 | 70.3198 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;693 | 70.3198 | 206.1187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;703 | 70.3198 | 206.1187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;713 | 70.3198 | 206.1187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;723 | 70.3198 | 206.1187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;733 | 70.3198 | 206.1187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;743 | 70.3198 | 206.1187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;753 | 70.3198 | 206.1187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;763 | 70.3198 | 206.1187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;773 | 70.3198 | 206.1187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;783 | 70.3198 | 206.1187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;793 | 70.3198 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;803 | 70.3198 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;813 | 70.3198 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;823 | 70.3198 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;833 | 70.3198 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;843 | 70.3198 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;853 | 70.3198 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;863 | 70.3198 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;873 | 70.3198 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;883 | 70.3198 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;893 | 70.3198 | 206.1339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;903 | 70.3198 | 206.1339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;913 | 70.3198 | 206.1339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;923 | 70.3198 | 206.1339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;933 | 70.3198 | 206.1339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;943 | 70.3198 | 206.1339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;953 | 70.3198 | 206.1339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;963 | 70.3198 | 206.1339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;973 | 70.3198 | 206.1339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;983 | 70.3198 | 206.1339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:21;993 | 70.3198 | 206.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;003 | 70.3198 | 206.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;013 | 70.3198 | 206.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;023 | 70.3198 | 206.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;033 | 70.3198 | 206.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;043 | 70.3198 | 206.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;053 | 70.3198 | 206.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;063 | 70.3198 | 206.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;073 | 70.3198 | 206.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;083 | 70.3198 | 206.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;093 | 70.3198 | 206.1149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;103 | 70.3198 | 206.1149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;113 | 70.3198 | 206.1149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;123 | 70.3198 | 206.1149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;133 | 70.3198 | 206.1149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;143 | 70.3198 | 206.1149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;153 | 70.3198 | 206.1149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;163 | 70.3198 | 206.1149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;173 | 70.3198 | 206.1149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;183 | 70.3198 | 206.1149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;193 | 70.3198 | 206.1235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;203 | 70.3198 | 206.1235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;213 | 70.3198 | 206.1235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;223 | 70.3218 | 206.1235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;233 | 70.3218 | 206.1235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;243 | 70.3218 | 206.1235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;253 | 70.3218 | 206.1235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;263 | 70.3218 | 206.1235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;273 | 70.3218 | 206.1235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;283 | 70.3218 | 206.1235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;293 | 70.3218 | 206.131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;303 | 70.3218 | 206.131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;313 | 70.3218 | 206.131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;323 | 70.3208 | 206.131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;333 | 70.3208 | 206.131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;343 | 70.3208 | 206.131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;353 | 70.3208 | 206.131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;363 | 70.3208 | 206.131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;373 | 70.3208 | 206.131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;383 | 70.3208 | 206.131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;393 | 70.3208 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;403 | 70.3208 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;413 | 70.3208 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;423 | 70.3208 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;433 | 70.3208 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;443 | 70.3208 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;453 | 70.3208 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;463 | 70.3208 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;473 | 70.3208 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;483 | 70.3208 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;493 | 70.3208 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;503 | 70.3208 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;513 | 70.3208 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;523 | 70.3208 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;533 | 70.3208 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;543 | 70.3208 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;553 | 70.3208 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;563 | 70.3208 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;573 | 70.3208 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;583 | 70.3208 | 206.1118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;593 | 70.3208 | 206.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;603 | 70.3208 | 206.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;613 | 70.3208 | 206.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;623 | 70.3228 | 206.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;633 | 70.3228 | 206.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;643 | 70.3228 | 206.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;653 | 70.3228 | 206.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;663 | 70.3228 | 206.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;673 | 70.3228 | 206.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;683 | 70.3228 | 206.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;693 | 70.3228 | 206.0789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;703 | 70.3228 | 206.0789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;713 | 70.3228 | 206.0789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;723 | 70.3218 | 206.0789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;733 | 70.3218 | 206.0789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;743 | 70.3218 | 206.0789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;753 | 70.3218 | 206.0789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;763 | 70.3218 | 206.0789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;773 | 70.3218 | 206.0789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;783 | 70.3218 | 206.0789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;793 | 70.3218 | 206.0525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;803 | 70.3218 | 206.0525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;813 | 70.3218 | 206.0525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;823 | 70.3238 | 206.0525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;833 | 70.3238 | 206.0525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;843 | 70.3238 | 206.0525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;853 | 70.3238 | 206.0525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;863 | 70.3238 | 206.0525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;873 | 70.3238 | 206.0525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;883 | 70.3238 | 206.0525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;893 | 70.3238 | 206.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;903 | 70.3238 | 206.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;913 | 70.3238 | 206.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;923 | 70.3248 | 206.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;933 | 70.3248 | 206.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;943 | 70.3248 | 206.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;953 | 70.3248 | 206.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;963 | 70.3248 | 206.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;973 | 70.3248 | 206.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;983 | 70.3248 | 206.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:22;993 | 70.3248 | 206.0603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;003 | 70.3248 | 206.0603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;013 | 70.3248 | 206.0603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;023 | 70.3258 | 206.0603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;033 | 70.3258 | 206.0603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;043 | 70.3258 | 206.0603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;053 | 70.3258 | 206.0603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;063 | 70.3258 | 206.0603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;073 | 70.3258 | 206.0603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;083 | 70.3258 | 206.0603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;093 | 70.3258 | 206.0648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;103 | 70.3258 | 206.0648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;113 | 70.3258 | 206.0648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;123 | 70.3248 | 206.0648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;133 | 70.3248 | 206.0648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;143 | 70.3248 | 206.0648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;153 | 70.3248 | 206.0648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;163 | 70.3248 | 206.0648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;173 | 70.3248 | 206.0648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;183 | 70.3248 | 206.0648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;193 | 70.3248 | 206.0619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;203 | 70.3248 | 206.0619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;213 | 70.3248 | 206.0619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;223 | 70.3258 | 206.0619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;233 | 70.3258 | 206.0619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;243 | 70.3258 | 206.0619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;253 | 70.3258 | 206.0619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;263 | 70.3258 | 206.0619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;273 | 70.3258 | 206.0619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;283 | 70.3258 | 206.0619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;293 | 70.3258 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;303 | 70.3258 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;313 | 70.3258 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;323 | 70.3258 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;333 | 70.3258 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;343 | 70.3258 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;353 | 70.3258 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;363 | 70.3258 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;373 | 70.3258 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;383 | 70.3258 | 206.061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;393 | 70.3258 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;403 | 70.3258 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;413 | 70.3258 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;423 | 70.3258 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;433 | 70.3258 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;443 | 70.3258 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;453 | 70.3258 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;463 | 70.3258 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;473 | 70.3258 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;483 | 70.3258 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;493 | 70.3258 | 206.0515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;503 | 70.3258 | 206.0515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;513 | 70.3258 | 206.0515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;523 | 70.3258 | 206.0515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;533 | 70.3258 | 206.0515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;543 | 70.3258 | 206.0515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;553 | 70.3258 | 206.0515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;563 | 70.3258 | 206.0515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;573 | 70.3258 | 206.0515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;583 | 70.3258 | 206.0515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;593 | 70.3258 | 206.0661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;603 | 70.3258 | 206.0661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;613 | 70.3258 | 206.0661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;623 | 70.3258 | 206.0661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;633 | 70.3258 | 206.0661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;643 | 70.3258 | 206.0661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;653 | 70.3258 | 206.0661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;663 | 70.3258 | 206.0661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;673 | 70.3258 | 206.0661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;683 | 70.3258 | 206.0661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;693 | 70.3258 | 206.0942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;703 | 70.3258 | 206.0942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;713 | 70.3258 | 206.0942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;723 | 70.3258 | 206.0942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;733 | 70.3258 | 206.0942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;743 | 70.3258 | 206.0942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;753 | 70.3258 | 206.0942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;763 | 70.3258 | 206.0942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;773 | 70.3258 | 206.0942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;783 | 70.3258 | 206.0942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;793 | 70.3258 | 206.1134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;803 | 70.3258 | 206.1134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;813 | 70.3258 | 206.1134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;823 | 70.3268 | 206.1134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;833 | 70.3268 | 206.1134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;843 | 70.3268 | 206.1134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;853 | 70.3268 | 206.1134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;863 | 70.3268 | 206.1134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;873 | 70.3268 | 206.1134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;883 | 70.3268 | 206.1134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;893 | 70.3268 | 206.1257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;903 | 70.3268 | 206.1257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;913 | 70.3268 | 206.1257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;923 | 70.3268 | 206.1257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;933 | 70.3268 | 206.1257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;943 | 70.3268 | 206.1257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;953 | 70.3268 | 206.1257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;963 | 70.3268 | 206.1257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;973 | 70.3268 | 206.1257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;983 | 70.3268 | 206.1257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:23;993 | 70.3268 | 206.1373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;003 | 70.3268 | 206.1373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;013 | 70.3268 | 206.1373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;023 | 70.3268 | 206.1373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;033 | 70.3268 | 206.1373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;043 | 70.3268 | 206.1373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;053 | 70.3268 | 206.1373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;063 | 70.3268 | 206.1373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;073 | 70.3268 | 206.1373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;083 | 70.3268 | 206.1373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;093 | 70.3268 | 206.142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;103 | 70.3268 | 206.142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;113 | 70.3268 | 206.142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;123 | 70.3278 | 206.142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;133 | 70.3278 | 206.142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;143 | 70.3278 | 206.142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;153 | 70.3278 | 206.142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;163 | 70.3278 | 206.142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;173 | 70.3278 | 206.142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;183 | 70.3278 | 206.142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;193 | 70.3278 | 206.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;203 | 70.3278 | 206.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;213 | 70.3278 | 206.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;223 | 70.3288 | 206.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;233 | 70.3288 | 206.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;243 | 70.3288 | 206.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;253 | 70.3288 | 206.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;263 | 70.3288 | 206.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;273 | 70.3288 | 206.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;283 | 70.3288 | 206.1457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;293 | 70.3288 | 206.1689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;303 | 70.3288 | 206.1689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;313 | 70.3288 | 206.1689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;323 | 70.3288 | 206.1689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;333 | 70.3288 | 206.1689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;343 | 70.3288 | 206.1689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;353 | 70.3288 | 206.1689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;363 | 70.3288 | 206.1689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;373 | 70.3288 | 206.1689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;383 | 70.3288 | 206.1689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;393 | 70.3288 | 206.2034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;403 | 70.3288 | 206.2034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;413 | 70.3288 | 206.2034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;423 | 70.3298 | 206.2034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;433 | 70.3298 | 206.2034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;443 | 70.3298 | 206.2034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;453 | 70.3298 | 206.2034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;463 | 70.3298 | 206.2034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;473 | 70.3298 | 206.2034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;483 | 70.3298 | 206.2034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;493 | 70.3298 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;503 | 70.3298 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;513 | 70.3298 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;523 | 70.3298 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;533 | 70.3298 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;543 | 70.3298 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;553 | 70.3298 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;563 | 70.3298 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;573 | 70.3298 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;583 | 70.3298 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;593 | 70.3298 | 206.246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;603 | 70.3298 | 206.246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;613 | 70.3298 | 206.246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;623 | 70.3298 | 206.246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;633 | 70.3298 | 206.246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;643 | 70.3298 | 206.246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;653 | 70.3298 | 206.246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;663 | 70.3298 | 206.246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;673 | 70.3298 | 206.246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;683 | 70.3298 | 206.246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;693 | 70.3298 | 206.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;703 | 70.3298 | 206.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;713 | 70.3298 | 206.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;723 | 70.3298 | 206.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;733 | 70.3298 | 206.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;743 | 70.3298 | 206.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;753 | 70.3298 | 206.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;763 | 70.3298 | 206.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;773 | 70.3298 | 206.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;783 | 70.3298 | 206.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;793 | 70.3298 | 206.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;803 | 70.3298 | 206.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;813 | 70.3298 | 206.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;823 | 70.3318 | 206.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;833 | 70.3318 | 206.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;843 | 70.3318 | 206.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;853 | 70.3318 | 206.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;863 | 70.3318 | 206.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;873 | 70.3318 | 206.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;883 | 70.3318 | 206.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;893 | 70.3318 | 206.2507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;903 | 70.3318 | 206.2507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;913 | 70.3318 | 206.2507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;923 | 70.3308 | 206.2507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;933 | 70.3308 | 206.2507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;943 | 70.3308 | 206.2507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;953 | 70.3308 | 206.2507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;963 | 70.3308 | 206.2507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;973 | 70.3308 | 206.2507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;983 | 70.3308 | 206.2507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:24;993 | 70.3308 | 206.2609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;003 | 70.3308 | 206.2609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;013 | 70.3308 | 206.2609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;023 | 70.3318 | 206.2609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;033 | 70.3318 | 206.2609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;043 | 70.3318 | 206.2609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;053 | 70.3318 | 206.2609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;063 | 70.3318 | 206.2609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;073 | 70.3318 | 206.2609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;083 | 70.3318 | 206.2609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;093 | 70.3318 | 206.2756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;103 | 70.3318 | 206.2756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;113 | 70.3318 | 206.2756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;123 | 70.3318 | 206.2756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;133 | 70.3318 | 206.2756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;143 | 70.3318 | 206.2756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;153 | 70.3318 | 206.2756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;163 | 70.3318 | 206.2756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;173 | 70.3318 | 206.2756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;183 | 70.3318 | 206.2756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;193 | 70.3318 | 206.2796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;203 | 70.3318 | 206.2796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;213 | 70.3318 | 206.2796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;223 | 70.3318 | 206.2796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;233 | 70.3318 | 206.2796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;243 | 70.3318 | 206.2796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;253 | 70.3318 | 206.2796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;263 | 70.3318 | 206.2796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;273 | 70.3318 | 206.2796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;283 | 70.3318 | 206.2796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;293 | 70.3318 | 206.2734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;303 | 70.3318 | 206.2734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;313 | 70.3318 | 206.2734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;323 | 70.3318 | 206.2734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;333 | 70.3318 | 206.2734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;343 | 70.3318 | 206.2734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;353 | 70.3318 | 206.2734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;363 | 70.3318 | 206.2734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;373 | 70.3318 | 206.2734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;383 | 70.3318 | 206.2734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;393 | 70.3318 | 206.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;403 | 70.3318 | 206.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;413 | 70.3318 | 206.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;423 | 70.3338 | 206.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;433 | 70.3338 | 206.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;443 | 70.3338 | 206.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;453 | 70.3338 | 206.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;463 | 70.3338 | 206.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;473 | 70.3338 | 206.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;483 | 70.3338 | 206.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;493 | 70.3338 | 206.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;503 | 70.3338 | 206.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;513 | 70.3338 | 206.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;523 | 70.3338 | 206.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;533 | 70.3338 | 206.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;543 | 70.3338 | 206.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;553 | 70.3338 | 206.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;563 | 70.3338 | 206.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;573 | 70.3338 | 206.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;583 | 70.3338 | 206.2482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;593 | 70.3338 | 206.2442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;603 | 70.3338 | 206.2442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;613 | 70.3338 | 206.2442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;623 | 70.3348 | 206.2442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;633 | 70.3348 | 206.2442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;643 | 70.3348 | 206.2442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;653 | 70.3348 | 206.2442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;663 | 70.3348 | 206.2442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;673 | 70.3348 | 206.2442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;683 | 70.3348 | 206.2442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;693 | 70.3348 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;703 | 70.3348 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;713 | 70.3348 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;723 | 70.3328 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;733 | 70.3328 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;743 | 70.3328 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;753 | 70.3328 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;763 | 70.3328 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;773 | 70.3328 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;783 | 70.3328 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;793 | 70.3328 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;803 | 70.3328 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;813 | 70.3328 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;823 | 70.3338 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;833 | 70.3338 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;843 | 70.3338 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;853 | 70.3338 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;863 | 70.3338 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;873 | 70.3338 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;883 | 70.3338 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;893 | 70.3338 | 206.2869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;903 | 70.3338 | 206.2869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;913 | 70.3338 | 206.2869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;923 | 70.3338 | 206.2869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;933 | 70.3338 | 206.2869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;943 | 70.3338 | 206.2869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;953 | 70.3338 | 206.2869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;963 | 70.3338 | 206.2869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;973 | 70.3338 | 206.2869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;983 | 70.3338 | 206.2869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:25;993 | 70.3338 | 206.2835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;003 | 70.3338 | 206.2835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;013 | 70.3338 | 206.2835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;023 | 70.3338 | 206.2835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;033 | 70.3338 | 206.2835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;043 | 70.3348 | 206.2835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;053 | 70.3348 | 206.2835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;063 | 70.3348 | 206.2835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;073 | 70.3348 | 206.2835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;083 | 70.3348 | 206.2835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;093 | 70.3348 | 206.2704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;103 | 70.3348 | 206.2704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;113 | 70.3348 | 206.2704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;123 | 70.3348 | 206.2704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;133 | 70.3348 | 206.2704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;143 | 70.3368 | 206.2704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;153 | 70.3368 | 206.2704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;163 | 70.3368 | 206.2704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;173 | 70.3368 | 206.2704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;183 | 70.3368 | 206.2704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;193 | 70.3368 | 206.2439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;203 | 70.3368 | 206.2439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;213 | 70.3368 | 206.2439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;223 | 70.3368 | 206.2439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;233 | 70.3368 | 206.2439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;243 | 70.3368 | 206.2439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;253 | 70.3368 | 206.2439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;263 | 70.3368 | 206.2439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;273 | 70.3368 | 206.2439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;283 | 70.3368 | 206.2439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;293 | 70.3368 | 206.2191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;303 | 70.3368 | 206.2191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;313 | 70.3368 | 206.2191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;323 | 70.3368 | 206.2191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;333 | 70.3368 | 206.2191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;343 | 70.3368 | 206.2191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;353 | 70.3368 | 206.2191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;363 | 70.3368 | 206.2191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;373 | 70.3368 | 206.2191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;383 | 70.3368 | 206.2191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;393 | 70.3368 | 206.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;403 | 70.3368 | 206.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;413 | 70.3368 | 206.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;423 | 70.3368 | 206.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;433 | 70.3368 | 206.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;443 | 70.3378 | 206.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;453 | 70.3378 | 206.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;463 | 70.3378 | 206.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;473 | 70.3378 | 206.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;483 | 70.3378 | 206.2176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;493 | 70.3378 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;503 | 70.3378 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;513 | 70.3378 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;523 | 70.3378 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;533 | 70.3378 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;543 | 70.3368 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;553 | 70.3368 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;563 | 70.3368 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;573 | 70.3368 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;583 | 70.3368 | 206.2298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;593 | 70.3368 | 206.2431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;603 | 70.3368 | 206.2431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;613 | 70.3368 | 206.2431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;623 | 70.3368 | 206.2431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;633 | 70.3368 | 206.2431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;643 | 70.3388 | 206.2431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;653 | 70.3388 | 206.2431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;663 | 70.3388 | 206.2431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;673 | 70.3388 | 206.2431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;683 | 70.3388 | 206.2431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;693 | 70.3388 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;703 | 70.3388 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;713 | 70.3388 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;723 | 70.3388 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;733 | 70.3388 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;743 | 70.3388 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;753 | 70.3388 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;763 | 70.3388 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;773 | 70.3388 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;783 | 70.3388 | 206.2594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;793 | 70.3388 | 206.276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;803 | 70.3388 | 206.276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;813 | 70.3388 | 206.276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;823 | 70.3388 | 206.276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;833 | 70.3388 | 206.276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;843 | 70.3388 | 206.276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;853 | 70.3388 | 206.276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;863 | 70.3388 | 206.276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;873 | 70.3388 | 206.276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;883 | 70.3388 | 206.276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;893 | 70.3388 | 206.2828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;903 | 70.3388 | 206.2828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;913 | 70.3388 | 206.2828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;923 | 70.3388 | 206.2828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;933 | 70.3388 | 206.2828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;943 | 70.3378 | 206.2828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;953 | 70.3378 | 206.2828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;963 | 70.3378 | 206.2828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;973 | 70.3378 | 206.2828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;983 | 70.3378 | 206.2828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:26;993 | 70.3378 | 206.2943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;003 | 70.3378 | 206.2943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;013 | 70.3378 | 206.2943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;023 | 70.3378 | 206.2943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;033 | 70.3378 | 206.2943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;043 | 70.3378 | 206.2943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;053 | 70.3378 | 206.2943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;063 | 70.3378 | 206.2943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;073 | 70.3378 | 206.2943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;083 | 70.3378 | 206.2943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;093 | 70.3378 | 206.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;103 | 70.3378 | 206.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;113 | 70.3378 | 206.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;123 | 70.3378 | 206.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;133 | 70.3378 | 206.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;143 | 70.3388 | 206.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;153 | 70.3388 | 206.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;163 | 70.3388 | 206.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;173 | 70.3388 | 206.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;183 | 70.3388 | 206.327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;193 | 70.3388 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;203 | 70.3388 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;213 | 70.3388 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;223 | 70.3388 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;233 | 70.3388 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;243 | 70.3388 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;253 | 70.3388 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;263 | 70.3388 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;273 | 70.3388 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;283 | 70.3388 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;293 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;303 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;313 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;323 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;333 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;343 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;353 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;363 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;373 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;383 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;393 | 70.3388 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;403 | 70.3388 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;413 | 70.3388 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;423 | 70.3388 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;433 | 70.3388 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;443 | 70.3388 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;453 | 70.3388 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;463 | 70.3388 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;473 | 70.3388 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;483 | 70.3388 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;493 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;503 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;513 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;523 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;533 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;543 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;553 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;563 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;573 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;583 | 70.3388 | 206.3635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;593 | 70.3388 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;603 | 70.3388 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;613 | 70.3388 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;623 | 70.3388 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;633 | 70.3388 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;643 | 70.3388 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;653 | 70.3388 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;663 | 70.3388 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;673 | 70.3388 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;683 | 70.3388 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;693 | 70.3388 | 206.3526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;703 | 70.3388 | 206.3526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;713 | 70.3388 | 206.3526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;723 | 70.3388 | 206.3526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;733 | 70.3388 | 206.3526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;743 | 70.3388 | 206.3526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;753 | 70.3388 | 206.3526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;763 | 70.3388 | 206.3526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;773 | 70.3418 | 206.3526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;783 | 70.3418 | 206.3526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;793 | 70.3418 | 206.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;803 | 70.3418 | 206.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;813 | 70.3418 | 206.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;823 | 70.3418 | 206.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;833 | 70.3418 | 206.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;843 | 70.3418 | 206.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;853 | 70.3418 | 206.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;863 | 70.3418 | 206.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;873 | 70.3418 | 206.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;883 | 70.3418 | 206.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;893 | 70.3418 | 206.3868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;903 | 70.3418 | 206.3868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;913 | 70.3418 | 206.3868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;923 | 70.3418 | 206.3868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;933 | 70.3418 | 206.3868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;943 | 70.3418 | 206.3868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;953 | 70.3418 | 206.3868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;963 | 70.3418 | 206.3868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;973 | 70.3418 | 206.3868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;983 | 70.3418 | 206.3868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:27;993 | 70.3418 | 206.3907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;003 | 70.3418 | 206.3907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;013 | 70.3418 | 206.3907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;023 | 70.3418 | 206.3907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;033 | 70.3418 | 206.3907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;043 | 70.3418 | 206.3907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;053 | 70.3418 | 206.3907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;063 | 70.3418 | 206.3907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;073 | 70.3418 | 206.3907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;083 | 70.3418 | 206.3907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;093 | 70.3418 | 206.3991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;103 | 70.3418 | 206.3991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;113 | 70.3418 | 206.3991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;123 | 70.3418 | 206.3991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;133 | 70.3418 | 206.3991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;143 | 70.3418 | 206.3991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;153 | 70.3418 | 206.3991 | 100 | 300 | 101.333