Data | 10/27/2023 | 11:27:58;171 | 65.2471 | 185.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;181 | 65.2471 | 185.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;191 | 65.2421 | 185.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;201 | 65.2421 | 185.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;211 | 65.2421 | 185.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;221 | 65.2421 | 185.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;231 | 65.2421 | 185.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;241 | 65.2421 | 185.4545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;251 | 65.2421 | 185.4545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;261 | 65.2421 | 185.4545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;271 | 65.2421 | 185.4545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;281 | 65.2421 | 185.4545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;291 | 65.2421 | 185.4545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;301 | 65.2421 | 185.4545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;311 | 65.2391 | 185.4545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;321 | 65.2391 | 185.4545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;331 | 65.2391 | 185.4545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;341 | 65.2391 | 185.4626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;351 | 65.2391 | 185.4626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;361 | 65.2391 | 185.4626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;371 | 65.2391 | 185.4626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;381 | 65.2391 | 185.4626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;391 | 65.2391 | 185.4626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;401 | 65.2391 | 185.4626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;411 | 65.2381 | 185.4626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;421 | 65.2381 | 185.4626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;431 | 65.2381 | 185.4626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;441 | 65.2381 | 185.4732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;451 | 65.2381 | 185.4732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;461 | 65.2381 | 185.4732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;471 | 65.2381 | 185.4732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;481 | 65.2381 | 185.4732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;491 | 65.2381 | 185.4732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;501 | 65.2381 | 185.4732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;511 | 65.2361 | 185.4732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;521 | 65.2361 | 185.4732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;531 | 65.2361 | 185.4732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;541 | 65.2361 | 185.4775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;551 | 65.2361 | 185.4775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;561 | 65.2361 | 185.4775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;571 | 65.2361 | 185.4775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;581 | 65.2361 | 185.4775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;591 | 65.2361 | 185.4775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;601 | 65.2361 | 185.4775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;611 | 65.2361 | 185.4775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;621 | 65.2361 | 185.4775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;631 | 65.2361 | 185.4775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;641 | 65.2361 | 185.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;651 | 65.2361 | 185.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;661 | 65.2361 | 185.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;671 | 65.2361 | 185.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;681 | 65.2361 | 185.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;691 | 65.2361 | 185.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;701 | 65.2361 | 185.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;711 | 65.2341 | 185.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;721 | 65.2341 | 185.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;731 | 65.2341 | 185.4695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;741 | 65.2341 | 185.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;751 | 65.2341 | 185.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;761 | 65.2341 | 185.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;771 | 65.2341 | 185.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;781 | 65.2341 | 185.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;791 | 65.2341 | 185.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;801 | 65.2341 | 185.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;811 | 65.2311 | 185.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;821 | 65.2311 | 185.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;831 | 65.2311 | 185.4497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;841 | 65.2311 | 185.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;851 | 65.2311 | 185.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;861 | 65.2311 | 185.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;871 | 65.2311 | 185.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;881 | 65.2311 | 185.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;891 | 65.2311 | 185.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;901 | 65.2311 | 185.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;911 | 65.2271 | 185.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;921 | 65.2271 | 185.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;931 | 65.2271 | 185.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;941 | 65.2271 | 185.3765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;951 | 65.2271 | 185.3765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;961 | 65.2271 | 185.3765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;971 | 65.2271 | 185.3765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;981 | 65.2271 | 185.3765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;991 | 65.2271 | 185.3765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;001 | 65.2271 | 185.3765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;011 | 65.2261 | 185.3765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;021 | 65.2261 | 185.3765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;031 | 65.2261 | 185.3765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;041 | 65.2261 | 185.3334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;051 | 65.2261 | 185.3334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;061 | 65.2261 | 185.3334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;071 | 65.2261 | 185.3334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;081 | 65.2261 | 185.3334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;091 | 65.2261 | 185.3334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;101 | 65.2261 | 185.3334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;111 | 65.2251 | 185.3334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;121 | 65.2251 | 185.3334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;131 | 65.2251 | 185.3334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;141 | 65.2251 | 185.2992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;151 | 65.2251 | 185.2992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;161 | 65.2251 | 185.2992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;171 | 65.2251 | 185.2992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;181 | 65.2251 | 185.2992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;191 | 65.2251 | 185.2992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;201 | 65.2251 | 185.2992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;211 | 65.2221 | 185.2992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;221 | 65.2221 | 185.2992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;231 | 65.2221 | 185.2992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;241 | 65.2221 | 185.2752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;251 | 65.2221 | 185.2752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;261 | 65.2221 | 185.2752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;271 | 65.2221 | 185.2752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;281 | 65.2221 | 185.2752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;291 | 65.2221 | 185.2752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;301 | 65.2221 | 185.2752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;311 | 65.2201 | 185.2752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;321 | 65.2201 | 185.2752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;331 | 65.2201 | 185.2752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;341 | 65.2201 | 185.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;351 | 65.2201 | 185.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;361 | 65.2201 | 185.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;371 | 65.2201 | 185.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;381 | 65.2201 | 185.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;391 | 65.2201 | 185.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;401 | 65.2201 | 185.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;411 | 65.2181 | 185.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;421 | 65.2181 | 185.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;431 | 65.2181 | 185.2628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;441 | 65.2181 | 185.2652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;451 | 65.2181 | 185.2652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;461 | 65.2181 | 185.2652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;471 | 65.2181 | 185.2652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;481 | 65.2181 | 185.2652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;491 | 65.2181 | 185.2652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;501 | 65.2181 | 185.2652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;511 | 65.2151 | 185.2652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;521 | 65.2151 | 185.2652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;531 | 65.2151 | 185.2652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;541 | 65.2151 | 185.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;551 | 65.2151 | 185.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;561 | 65.2151 | 185.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;571 | 65.2151 | 185.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;581 | 65.2151 | 185.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;591 | 65.2151 | 185.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;601 | 65.2151 | 185.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;611 | 65.2141 | 185.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;621 | 65.2141 | 185.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;631 | 65.2141 | 185.2782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;641 | 65.2141 | 185.2917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;651 | 65.2141 | 185.2917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;661 | 65.2141 | 185.2917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;671 | 65.2141 | 185.2917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;681 | 65.2141 | 185.2917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;691 | 65.2141 | 185.2917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;701 | 65.2141 | 185.2917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;711 | 65.2121 | 185.2917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;721 | 65.2121 | 185.2917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;731 | 65.2121 | 185.2917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;741 | 65.2121 | 185.301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;751 | 65.2121 | 185.301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;761 | 65.2121 | 185.301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;771 | 65.2121 | 185.301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;781 | 65.2121 | 185.301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;791 | 65.2121 | 185.301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;801 | 65.2121 | 185.301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;811 | 65.2091 | 185.301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;821 | 65.2091 | 185.301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;831 | 65.2091 | 185.301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;841 | 65.2091 | 185.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;851 | 65.2091 | 185.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;861 | 65.2091 | 185.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;871 | 65.2091 | 185.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;881 | 65.2091 | 185.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;891 | 65.2091 | 185.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;901 | 65.2091 | 185.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;911 | 65.2061 | 185.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;921 | 65.2061 | 185.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;931 | 65.2061 | 185.3044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;941 | 65.2061 | 185.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;951 | 65.2061 | 185.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;961 | 65.2061 | 185.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;971 | 65.2061 | 185.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;981 | 65.2061 | 185.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:59;991 | 65.2061 | 185.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;001 | 65.2061 | 185.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;011 | 65.2041 | 185.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;021 | 65.2041 | 185.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;031 | 65.2041 | 185.2891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;041 | 65.2041 | 185.2492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;051 | 65.2041 | 185.2492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;061 | 65.2041 | 185.2492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;071 | 65.2041 | 185.2492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;081 | 65.2041 | 185.2492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;091 | 65.2041 | 185.2492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;101 | 65.2041 | 185.2492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;111 | 65.2031 | 185.2492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;121 | 65.2031 | 185.2492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;131 | 65.2031 | 185.2492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;141 | 65.2031 | 185.1959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;151 | 65.2031 | 185.1959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;161 | 65.2031 | 185.1959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;171 | 65.2031 | 185.1959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;181 | 65.2031 | 185.1959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;191 | 65.2031 | 185.1959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;201 | 65.2031 | 185.1959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;211 | 65.2001 | 185.1959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;221 | 65.2001 | 185.1959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;231 | 65.2001 | 185.1959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;241 | 65.2001 | 185.1405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;251 | 65.2001 | 185.1405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;261 | 65.2001 | 185.1405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;271 | 65.2001 | 185.1405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;281 | 65.2001 | 185.1405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;291 | 65.2001 | 185.1405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;301 | 65.2001 | 185.1405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;311 | 65.1991 | 185.1405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;321 | 65.1991 | 185.1405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;331 | 65.1991 | 185.1405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;341 | 65.1991 | 185.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;351 | 65.1991 | 185.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;361 | 65.1991 | 185.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;371 | 65.1991 | 185.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;381 | 65.1991 | 185.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;391 | 65.1991 | 185.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;401 | 65.1991 | 185.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;411 | 65.1981 | 185.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;421 | 65.1981 | 185.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;431 | 65.1981 | 185.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;441 | 65.1981 | 185.0675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;451 | 65.1981 | 185.0675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;461 | 65.1981 | 185.0675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;471 | 65.1981 | 185.0675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;481 | 65.1981 | 185.0675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;491 | 65.1981 | 185.0675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;501 | 65.1981 | 185.0675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;511 | 65.1951 | 185.0675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;521 | 65.1951 | 185.0675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;531 | 65.1951 | 185.0675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;541 | 65.1951 | 185.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;551 | 65.1951 | 185.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;561 | 65.1951 | 185.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;571 | 65.1951 | 185.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;581 | 65.1951 | 185.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;591 | 65.1951 | 185.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;601 | 65.1951 | 185.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;611 | 65.1921 | 185.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;621 | 65.1921 | 185.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;631 | 65.1921 | 185.062 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;641 | 65.1921 | 185.0688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;651 | 65.1921 | 185.0688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;661 | 65.1921 | 185.0688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;671 | 65.1921 | 185.0688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;681 | 65.1921 | 185.0688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;691 | 65.1921 | 185.0688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;701 | 65.1921 | 185.0688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;711 | 65.1921 | 185.0688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;721 | 65.1921 | 185.0688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;731 | 65.1921 | 185.0688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;741 | 65.1921 | 185.0815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;751 | 65.1921 | 185.0815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;761 | 65.1921 | 185.0815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;771 | 65.1921 | 185.0815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;781 | 65.1921 | 185.0815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;791 | 65.1921 | 185.0815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;801 | 65.1921 | 185.0815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;811 | 65.1921 | 185.0815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;821 | 65.1921 | 185.0815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;831 | 65.1921 | 185.0815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;841 | 65.1921 | 185.0899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;851 | 65.1891 | 185.0899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;861 | 65.1891 | 185.0899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;871 | 65.1891 | 185.0899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;881 | 65.1891 | 185.0899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;891 | 65.1891 | 185.0899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;901 | 65.1891 | 185.0899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;911 | 65.1891 | 185.0899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;921 | 65.1891 | 185.0899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;931 | 65.1891 | 185.0899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;941 | 65.1891 | 185.0851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;951 | 65.1861 | 185.0851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;961 | 65.1861 | 185.0851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;971 | 65.1861 | 185.0851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;981 | 65.1861 | 185.0851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:00;991 | 65.1861 | 185.0851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;001 | 65.1861 | 185.0851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;011 | 65.1861 | 185.0851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;021 | 65.1861 | 185.0851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;031 | 65.1861 | 185.0851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;041 | 65.1861 | 185.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;051 | 65.1841 | 185.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;061 | 65.1841 | 185.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;071 | 65.1841 | 185.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;081 | 65.1841 | 185.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;091 | 65.1841 | 185.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;101 | 65.1841 | 185.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;111 | 65.1841 | 185.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;121 | 65.1841 | 185.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;131 | 65.1841 | 185.0648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;141 | 65.1841 | 185.0419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;151 | 65.1831 | 185.0419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;161 | 65.1831 | 185.0419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;171 | 65.1831 | 185.0419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;181 | 65.1831 | 185.0419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;191 | 65.1831 | 185.0419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;201 | 65.1831 | 185.0419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;211 | 65.1831 | 185.0419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;221 | 65.1831 | 185.0419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;231 | 65.1831 | 185.0419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;241 | 65.1831 | 185.0258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;251 | 65.1801 | 185.0258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;261 | 65.1801 | 185.0258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;271 | 65.1801 | 185.0258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;281 | 65.1801 | 185.0258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;291 | 65.1801 | 185.0258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;301 | 65.1801 | 185.0258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;311 | 65.1801 | 185.0258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;321 | 65.1801 | 185.0258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;331 | 65.1801 | 185.0258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;341 | 65.1801 | 185.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;351 | 65.1781 | 185.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;361 | 65.1781 | 185.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;371 | 65.1781 | 185.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;381 | 65.1781 | 185.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;391 | 65.1781 | 185.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;401 | 65.1781 | 185.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;411 | 65.1781 | 185.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;421 | 65.1781 | 185.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;431 | 65.1781 | 185.0202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;441 | 65.1781 | 185.0205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;451 | 65.1781 | 185.0205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;461 | 65.1781 | 185.0205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;471 | 65.1781 | 185.0205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;481 | 65.1781 | 185.0205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;491 | 65.1781 | 185.0205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;501 | 65.1781 | 185.0205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;511 | 65.1781 | 185.0205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;521 | 65.1781 | 185.0205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;531 | 65.1781 | 185.0205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;541 | 65.1781 | 185.0166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;551 | 65.1751 | 185.0166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;561 | 65.1751 | 185.0166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;571 | 65.1751 | 185.0166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;581 | 65.1751 | 185.0166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;591 | 65.1751 | 185.0166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;601 | 65.1751 | 185.0166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;611 | 65.1751 | 185.0166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;621 | 65.1751 | 185.0166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;631 | 65.1751 | 185.0166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;641 | 65.1751 | 184.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;651 | 65.1731 | 184.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;661 | 65.1731 | 184.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;671 | 65.1731 | 184.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;681 | 65.1731 | 184.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;691 | 65.1731 | 184.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;701 | 65.1731 | 184.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;711 | 65.1731 | 184.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;721 | 65.1731 | 184.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;731 | 65.1731 | 184.9993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;741 | 65.1731 | 184.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;751 | 65.1721 | 184.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;761 | 65.1721 | 184.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;771 | 65.1721 | 184.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;781 | 65.1721 | 184.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;791 | 65.1721 | 184.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;801 | 65.1721 | 184.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;811 | 65.1721 | 184.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;821 | 65.1721 | 184.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;831 | 65.1721 | 184.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;841 | 65.1721 | 184.9187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;851 | 65.1701 | 184.9187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;861 | 65.1701 | 184.9187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;871 | 65.1701 | 184.9187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;881 | 65.1701 | 184.9187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;891 | 65.1701 | 184.9187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;901 | 65.1701 | 184.9187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;911 | 65.1701 | 184.9187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;921 | 65.1701 | 184.9187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;931 | 65.1701 | 184.9187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;941 | 65.1701 | 184.8705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;951 | 65.1671 | 184.8705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;961 | 65.1671 | 184.8705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;971 | 65.1671 | 184.8705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;981 | 65.1671 | 184.8705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:01;991 | 65.1671 | 184.8705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;001 | 65.1671 | 184.8705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;011 | 65.1671 | 184.8705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;021 | 65.1671 | 184.8705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;031 | 65.1671 | 184.8705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;041 | 65.1671 | 184.8321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;051 | 65.1661 | 184.8321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;061 | 65.1661 | 184.8321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;071 | 65.1661 | 184.8321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;081 | 65.1661 | 184.8321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;091 | 65.1661 | 184.8321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;101 | 65.1661 | 184.8321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;111 | 65.1661 | 184.8321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;121 | 65.1661 | 184.8321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;131 | 65.1661 | 184.8321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;141 | 65.1661 | 184.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;151 | 65.1641 | 184.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;161 | 65.1641 | 184.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;171 | 65.1641 | 184.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;181 | 65.1641 | 184.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;191 | 65.1641 | 184.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;201 | 65.1641 | 184.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;211 | 65.1641 | 184.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;221 | 65.1641 | 184.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;231 | 65.1641 | 184.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;241 | 65.1641 | 184.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;251 | 65.1611 | 184.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;261 | 65.1611 | 184.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;271 | 65.1611 | 184.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;281 | 65.1611 | 184.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;291 | 65.1611 | 184.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;301 | 65.1611 | 184.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;311 | 65.1611 | 184.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;321 | 65.1611 | 184.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;331 | 65.1611 | 184.8181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;341 | 65.1611 | 184.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;351 | 65.1601 | 184.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;361 | 65.1601 | 184.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;371 | 65.1601 | 184.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;381 | 65.1601 | 184.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;391 | 65.1601 | 184.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;401 | 65.1601 | 184.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;411 | 65.1601 | 184.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;421 | 65.1601 | 184.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;431 | 65.1601 | 184.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;441 | 65.1601 | 184.8492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;451 | 65.1591 | 184.8492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;461 | 65.1591 | 184.8492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;471 | 65.1591 | 184.8492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;481 | 65.1591 | 184.8492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;491 | 65.1591 | 184.8492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;501 | 65.1591 | 184.8492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;511 | 65.1591 | 184.8492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;521 | 65.1591 | 184.8492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;531 | 65.1591 | 184.8492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;541 | 65.1591 | 184.8557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;551 | 65.1561 | 184.8557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;561 | 65.1561 | 184.8557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;571 | 65.1561 | 184.8557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;581 | 65.1561 | 184.8557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;591 | 65.1561 | 184.8557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;601 | 65.1561 | 184.8557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;611 | 65.1561 | 184.8557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;621 | 65.1561 | 184.8557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;631 | 65.1561 | 184.8557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;641 | 65.1561 | 184.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;651 | 65.1561 | 184.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;661 | 65.1561 | 184.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;671 | 65.1561 | 184.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;681 | 65.1561 | 184.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;691 | 65.1561 | 184.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;701 | 65.1561 | 184.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;711 | 65.1561 | 184.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;721 | 65.1561 | 184.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;731 | 65.1561 | 184.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;741 | 65.1561 | 184.837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;751 | 65.1541 | 184.837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;761 | 65.1541 | 184.837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;771 | 65.1541 | 184.837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;781 | 65.1541 | 184.837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;791 | 65.1541 | 184.837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;801 | 65.1541 | 184.837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;811 | 65.1541 | 184.837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;821 | 65.1541 | 184.837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;831 | 65.1541 | 184.837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;841 | 65.1541 | 184.8156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;851 | 65.1521 | 184.8156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;861 | 65.1521 | 184.8156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;871 | 65.1521 | 184.8156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;881 | 65.1521 | 184.8156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;891 | 65.1521 | 184.8156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;901 | 65.1521 | 184.8156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;911 | 65.1521 | 184.8156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;921 | 65.1521 | 184.8156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;931 | 65.1521 | 184.8156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;941 | 65.1521 | 184.7931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;951 | 65.1491 | 184.7931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;961 | 65.1491 | 184.7931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;971 | 65.1491 | 184.7931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;981 | 65.1491 | 184.7931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:02;991 | 65.1491 | 184.7931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;001 | 65.1491 | 184.7931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;011 | 65.1491 | 184.7931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;021 | 65.1491 | 184.7931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;031 | 65.1491 | 184.7931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;041 | 65.1491 | 184.7684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;051 | 65.1481 | 184.7684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;061 | 65.1481 | 184.7684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;071 | 65.1481 | 184.7684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;081 | 65.1481 | 184.7684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;091 | 65.1481 | 184.7684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;101 | 65.1481 | 184.7684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;111 | 65.1481 | 184.7684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;121 | 65.1481 | 184.7684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;131 | 65.1481 | 184.7684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;141 | 65.1481 | 184.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;151 | 65.1461 | 184.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;161 | 65.1461 | 184.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;171 | 65.1461 | 184.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;181 | 65.1461 | 184.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;191 | 65.1461 | 184.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;201 | 65.1461 | 184.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;211 | 65.1461 | 184.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;221 | 65.1461 | 184.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;231 | 65.1461 | 184.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;241 | 65.1461 | 184.7115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;251 | 65.1441 | 184.7115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;261 | 65.1441 | 184.7115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;271 | 65.1441 | 184.7115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;281 | 65.1441 | 184.7115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;291 | 65.1441 | 184.7115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;301 | 65.1441 | 184.7115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;311 | 65.1441 | 184.7115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;321 | 65.1441 | 184.7115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;331 | 65.1441 | 184.7115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;341 | 65.1441 | 184.6837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;351 | 65.1441 | 184.6837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;361 | 65.1431 | 184.6837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;371 | 65.1431 | 184.6837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;381 | 65.1431 | 184.6837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;391 | 65.1431 | 184.6837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;401 | 65.1431 | 184.6837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;411 | 65.1431 | 184.6837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;421 | 65.1431 | 184.6837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;431 | 65.1431 | 184.6837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;441 | 65.1431 | 184.6559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;451 | 65.1431 | 184.6559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;461 | 65.1401 | 184.6559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;471 | 65.1401 | 184.6559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;481 | 65.1401 | 184.6559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;491 | 65.1401 | 184.6559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;501 | 65.1401 | 184.6559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;511 | 65.1401 | 184.6559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;521 | 65.1401 | 184.6559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;531 | 65.1401 | 184.6559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;541 | 65.1401 | 184.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;551 | 65.1401 | 184.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;561 | 65.1371 | 184.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;571 | 65.1371 | 184.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;581 | 65.1371 | 184.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;591 | 65.1371 | 184.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;601 | 65.1371 | 184.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;611 | 65.1371 | 184.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;621 | 65.1371 | 184.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;631 | 65.1371 | 184.6251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;641 | 65.1371 | 184.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;651 | 65.1371 | 184.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;661 | 65.1351 | 184.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;671 | 65.1351 | 184.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;681 | 65.1351 | 184.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;691 | 65.1351 | 184.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;701 | 65.1351 | 184.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;711 | 65.1351 | 184.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;721 | 65.1351 | 184.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;731 | 65.1351 | 184.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;741 | 65.1351 | 184.6082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;751 | 65.1351 | 184.6082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;761 | 65.1341 | 184.6082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;771 | 65.1341 | 184.6082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;781 | 65.1341 | 184.6082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;791 | 65.1341 | 184.6082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;801 | 65.1341 | 184.6082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;811 | 65.1341 | 184.6082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;821 | 65.1341 | 184.6082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;831 | 65.1341 | 184.6082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;841 | 65.1341 | 184.6232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;851 | 65.1341 | 184.6232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;861 | 65.1301 | 184.6232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;871 | 65.1301 | 184.6232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;881 | 65.1301 | 184.6232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;891 | 65.1301 | 184.6232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;901 | 65.1301 | 184.6232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;911 | 65.1301 | 184.6232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;921 | 65.1301 | 184.6232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;931 | 65.1301 | 184.6232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;941 | 65.1301 | 184.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;951 | 65.1301 | 184.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;961 | 65.1311 | 184.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;971 | 65.1311 | 184.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;981 | 65.1311 | 184.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:03;991 | 65.1311 | 184.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;001 | 65.1311 | 184.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;011 | 65.1311 | 184.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;021 | 65.1311 | 184.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;031 | 65.1311 | 184.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;041 | 65.1311 | 184.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;051 | 65.1311 | 184.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;061 | 65.1301 | 184.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;071 | 65.1301 | 184.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;081 | 65.1301 | 184.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;091 | 65.1301 | 184.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;101 | 65.1301 | 184.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;111 | 65.1301 | 184.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;121 | 65.1301 | 184.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;131 | 65.1301 | 184.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;141 | 65.1301 | 184.6872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;151 | 65.1301 | 184.6872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;161 | 65.1271 | 184.6872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;171 | 65.1271 | 184.6872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;181 | 65.1271 | 184.6872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;191 | 65.1271 | 184.6872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;201 | 65.1271 | 184.6872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;211 | 65.1271 | 184.6872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;221 | 65.1271 | 184.6872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;231 | 65.1271 | 184.6872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;241 | 65.1271 | 184.6895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;251 | 65.1271 | 184.6895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;261 | 65.1261 | 184.6895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;271 | 65.1261 | 184.6895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;281 | 65.1261 | 184.6895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;291 | 65.1261 | 184.6895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;301 | 65.1261 | 184.6895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;311 | 65.1261 | 184.6895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;321 | 65.1261 | 184.6895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;331 | 65.1261 | 184.6895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;341 | 65.1261 | 184.6828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;351 | 65.1261 | 184.6828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;361 | 65.1241 | 184.6828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;371 | 65.1241 | 184.6828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;381 | 65.1241 | 184.6828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;391 | 65.1241 | 184.6828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;401 | 65.1241 | 184.6828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;411 | 65.1241 | 184.6828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;421 | 65.1241 | 184.6828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;431 | 65.1241 | 184.6828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;441 | 65.1241 | 184.6814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;451 | 65.1241 | 184.6814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;461 | 65.1221 | 184.6814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;471 | 65.1221 | 184.6814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;481 | 65.1221 | 184.6814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;491 | 65.1221 | 184.6814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;501 | 65.1221 | 184.6814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;511 | 65.1221 | 184.6814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;521 | 65.1221 | 184.6814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;531 | 65.1221 | 184.6814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;541 | 65.1221 | 184.6779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;551 | 65.1221 | 184.6779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;561 | 65.1201 | 184.6779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;571 | 65.1201 | 184.6779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;581 | 65.1201 | 184.6779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;591 | 65.1201 | 184.6779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;601 | 65.1201 | 184.6779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;611 | 65.1201 | 184.6779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;621 | 65.1201 | 184.6779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;631 | 65.1201 | 184.6779 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;641 | 65.1201 | 184.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;651 | 65.1201 | 184.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;661 | 65.1191 | 184.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;671 | 65.1191 | 184.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;681 | 65.1191 | 184.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;691 | 65.1191 | 184.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;701 | 65.1191 | 184.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;711 | 65.1191 | 184.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;721 | 65.1191 | 184.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;731 | 65.1191 | 184.67 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;741 | 65.1191 | 184.6646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;751 | 65.1191 | 184.6646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;761 | 65.1171 | 184.6646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;771 | 65.1171 | 184.6646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;781 | 65.1171 | 184.6646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;791 | 65.1171 | 184.6646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;801 | 65.1171 | 184.6646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;811 | 65.1171 | 184.6646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;821 | 65.1171 | 184.6646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;831 | 65.1171 | 184.6646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;841 | 65.1171 | 184.6551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;851 | 65.1171 | 184.6551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;861 | 65.1141 | 184.6551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;871 | 65.1141 | 184.6551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;881 | 65.1141 | 184.6551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;891 | 65.1141 | 184.6551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;901 | 65.1141 | 184.6551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;911 | 65.1141 | 184.6551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;921 | 65.1141 | 184.6551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;931 | 65.1141 | 184.6551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;941 | 65.1141 | 184.6301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;951 | 65.1141 | 184.6301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;961 | 65.1121 | 184.6301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;971 | 65.1121 | 184.6301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;981 | 65.1121 | 184.6301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:04;991 | 65.1121 | 184.6301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;001 | 65.1121 | 184.6301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;011 | 65.1121 | 184.6301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;021 | 65.1121 | 184.6301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;031 | 65.1121 | 184.6301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;041 | 65.1121 | 184.6109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;051 | 65.1121 | 184.6109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;061 | 65.1121 | 184.6109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;071 | 65.1121 | 184.6109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;081 | 65.1121 | 184.6109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;091 | 65.1121 | 184.6109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;101 | 65.1121 | 184.6109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;111 | 65.1121 | 184.6109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;121 | 65.1121 | 184.6109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;131 | 65.1121 | 184.6109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;141 | 65.1121 | 184.6144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;151 | 65.1121 | 184.6144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;161 | 65.1081 | 184.6144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;171 | 65.1081 | 184.6144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;181 | 65.1081 | 184.6144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;191 | 65.1081 | 184.6144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;201 | 65.1081 | 184.6144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;211 | 65.1081 | 184.6144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;221 | 65.1081 | 184.6144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;231 | 65.1081 | 184.6144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;241 | 65.1081 | 184.6242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;251 | 65.1081 | 184.6242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;261 | 65.1061 | 184.6242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;271 | 65.1061 | 184.6242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;281 | 65.1061 | 184.6242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;291 | 65.1061 | 184.6242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;301 | 65.1061 | 184.6242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;311 | 65.1061 | 184.6242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;321 | 65.1061 | 184.6242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;331 | 65.1061 | 184.6242 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;341 | 65.1061 | 184.6307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;351 | 65.1061 | 184.6307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;361 | 65.1061 | 184.6307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;371 | 65.1061 | 184.6307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;381 | 65.1061 | 184.6307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;391 | 65.1061 | 184.6307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;401 | 65.1061 | 184.6307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;411 | 65.1061 | 184.6307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;421 | 65.1061 | 184.6307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;431 | 65.1061 | 184.6307 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;441 | 65.1061 | 184.6336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;451 | 65.1061 | 184.6336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;461 | 65.1031 | 184.6336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;471 | 65.1031 | 184.6336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;481 | 65.1031 | 184.6336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;491 | 65.1031 | 184.6336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;501 | 65.1031 | 184.6336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;511 | 65.1031 | 184.6336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;521 | 65.1031 | 184.6336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;531 | 65.1031 | 184.6336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;541 | 65.1031 | 184.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;551 | 65.1031 | 184.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;561 | 65.1011 | 184.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;571 | 65.1011 | 184.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;581 | 65.1011 | 184.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;591 | 65.1011 | 184.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;601 | 65.1011 | 184.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;611 | 65.1011 | 184.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;621 | 65.1011 | 184.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;631 | 65.1011 | 184.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;641 | 65.1011 | 184.5943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;651 | 65.1011 | 184.5943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;661 | 65.1001 | 184.5943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;671 | 65.1001 | 184.5943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;681 | 65.1001 | 184.5943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;691 | 65.1001 | 184.5943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;701 | 65.1001 | 184.5943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;711 | 65.1001 | 184.5943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;721 | 65.1001 | 184.5943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;731 | 65.1001 | 184.5943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;741 | 65.1001 | 184.5647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;751 | 65.1001 | 184.5647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;761 | 65.1001 | 184.5647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;771 | 65.1001 | 184.5647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;781 | 65.1001 | 184.5647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;791 | 65.1001 | 184.5647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;801 | 65.1001 | 184.5647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;811 | 65.1001 | 184.5647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;821 | 65.1001 | 184.5647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;831 | 65.1001 | 184.5647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;841 | 65.1001 | 184.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;851 | 65.1001 | 184.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;861 | 65.0971 | 184.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;871 | 65.0971 | 184.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;881 | 65.0971 | 184.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;891 | 65.0971 | 184.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;901 | 65.0971 | 184.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;911 | 65.0971 | 184.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;921 | 65.0971 | 184.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;931 | 65.0971 | 184.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;941 | 65.0971 | 184.5495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;951 | 65.0971 | 184.5495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;961 | 65.0951 | 184.5495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;971 | 65.0951 | 184.5495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;981 | 65.0951 | 184.5495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:05;991 | 65.0951 | 184.5495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;001 | 65.0951 | 184.5495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;011 | 65.0951 | 184.5495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;021 | 65.0951 | 184.5495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;031 | 65.0951 | 184.5495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;041 | 65.0951 | 184.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;051 | 65.0951 | 184.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;061 | 65.0951 | 184.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;071 | 65.0951 | 184.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;081 | 65.0951 | 184.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;091 | 65.0951 | 184.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;101 | 65.0951 | 184.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;111 | 65.0951 | 184.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;121 | 65.0951 | 184.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;131 | 65.0951 | 184.5581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;141 | 65.0951 | 184.575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;151 | 65.0951 | 184.575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;161 | 65.0931 | 184.575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;171 | 65.0931 | 184.575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;181 | 65.0931 | 184.575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;191 | 65.0931 | 184.575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;201 | 65.0931 | 184.575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;211 | 65.0931 | 184.575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;221 | 65.0931 | 184.575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;231 | 65.0931 | 184.575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;241 | 65.0931 | 184.5835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;251 | 65.0931 | 184.5835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;261 | 65.0911 | 184.5835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;271 | 65.0911 | 184.5835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;281 | 65.0911 | 184.5835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;291 | 65.0911 | 184.5835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;301 | 65.0911 | 184.5835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;311 | 65.0911 | 184.5835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;321 | 65.0911 | 184.5835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;331 | 65.0911 | 184.5835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;341 | 65.0911 | 184.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;351 | 65.0911 | 184.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;361 | 65.0901 | 184.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;371 | 65.0901 | 184.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;381 | 65.0901 | 184.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;391 | 65.0901 | 184.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;401 | 65.0901 | 184.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;411 | 65.0901 | 184.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;421 | 65.0901 | 184.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;431 | 65.0901 | 184.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;441 | 65.0901 | 184.5543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;451 | 65.0901 | 184.5543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;461 | 65.0871 | 184.5543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;471 | 65.0871 | 184.5543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;481 | 65.0871 | 184.5543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;491 | 65.0871 | 184.5543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;501 | 65.0871 | 184.5543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;511 | 65.0871 | 184.5543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;521 | 65.0871 | 184.5543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;531 | 65.0871 | 184.5543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;541 | 65.0871 | 184.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;551 | 65.0871 | 184.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;561 | 65.0871 | 184.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;571 | 65.0871 | 184.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;581 | 65.0871 | 184.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;591 | 65.0871 | 184.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;601 | 65.0871 | 184.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;611 | 65.0871 | 184.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;621 | 65.0871 | 184.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;631 | 65.0871 | 184.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;641 | 65.0871 | 184.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;651 | 65.0871 | 184.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;661 | 65.0851 | 184.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;671 | 65.0851 | 184.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;681 | 65.0851 | 184.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;691 | 65.0851 | 184.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;701 | 65.0851 | 184.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;711 | 65.0851 | 184.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;721 | 65.0851 | 184.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;731 | 65.0851 | 184.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;741 | 65.0851 | 184.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;751 | 65.0851 | 184.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;761 | 65.0821 | 184.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;771 | 65.0821 | 184.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;781 | 65.0821 | 184.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;791 | 65.0821 | 184.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;801 | 65.0821 | 184.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;811 | 65.0821 | 184.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;821 | 65.0821 | 184.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;831 | 65.0821 | 184.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;841 | 65.0821 | 184.6071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;851 | 65.0821 | 184.6071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;861 | 65.0801 | 184.6071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;871 | 65.0801 | 184.6071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;881 | 65.0801 | 184.6071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;891 | 65.0801 | 184.6071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;901 | 65.0801 | 184.6071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;911 | 65.0801 | 184.6071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;921 | 65.0801 | 184.6071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;931 | 65.0801 | 184.6071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;941 | 65.0801 | 184.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;951 | 65.0801 | 184.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;961 | 65.0781 | 184.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;971 | 65.0781 | 184.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;981 | 65.0781 | 184.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:06;991 | 65.0781 | 184.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;001 | 65.0781 | 184.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;011 | 65.0781 | 184.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;021 | 65.0781 | 184.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;031 | 65.0781 | 184.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;041 | 65.0781 | 184.6248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;051 | 65.0781 | 184.6248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;061 | 65.0781 | 184.6248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;071 | 65.0781 | 184.6248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;081 | 65.0781 | 184.6248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;091 | 65.0781 | 184.6248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;101 | 65.0781 | 184.6248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;111 | 65.0781 | 184.6248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;121 | 65.0781 | 184.6248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;131 | 65.0781 | 184.6248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;141 | 65.0781 | 184.614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;151 | 65.0781 | 184.614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;161 | 65.0781 | 184.614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;171 | 65.0781 | 184.614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;181 | 65.0781 | 184.614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;191 | 65.0771 | 184.614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;201 | 65.0771 | 184.614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;211 | 65.0771 | 184.614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;221 | 65.0771 | 184.614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;231 | 65.0771 | 184.614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;241 | 65.0771 | 184.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;251 | 65.0771 | 184.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;261 | 65.0771 | 184.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;271 | 65.0771 | 184.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;281 | 65.0771 | 184.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;291 | 65.0731 | 184.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;301 | 65.0731 | 184.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;311 | 65.0731 | 184.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;321 | 65.0731 | 184.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;331 | 65.0731 | 184.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;341 | 65.0731 | 184.5872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;351 | 65.0731 | 184.5872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;361 | 65.0731 | 184.5872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;371 | 65.0731 | 184.5872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;381 | 65.0731 | 184.5872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;391 | 65.0731 | 184.5872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;401 | 65.0731 | 184.5872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;411 | 65.0731 | 184.5872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;421 | 65.0731 | 184.5872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;431 | 65.0731 | 184.5872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;441 | 65.0731 | 184.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;451 | 65.0731 | 184.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;461 | 65.0731 | 184.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;471 | 65.0731 | 184.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;481 | 65.0731 | 184.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;491 | 65.0721 | 184.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;501 | 65.0721 | 184.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;511 | 65.0721 | 184.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;521 | 65.0721 | 184.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;531 | 65.0721 | 184.5726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;541 | 65.0721 | 184.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;551 | 65.0721 | 184.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;561 | 65.0721 | 184.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;571 | 65.0721 | 184.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;581 | 65.0691 | 184.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;591 | 65.0691 | 184.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;601 | 65.0691 | 184.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;611 | 65.0691 | 184.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;621 | 65.0691 | 184.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;631 | 65.0691 | 184.5601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;641 | 65.0691 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;651 | 65.0691 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;661 | 65.0691 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;671 | 65.0691 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;681 | 65.0681 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;691 | 65.0681 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;701 | 65.0681 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;711 | 65.0681 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;721 | 65.0681 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;731 | 65.0681 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;741 | 65.0681 | 184.5159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;751 | 65.0681 | 184.5159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;761 | 65.0681 | 184.5159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;771 | 65.0681 | 184.5159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;781 | 65.0681 | 184.5159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;791 | 65.0681 | 184.5159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;801 | 65.0681 | 184.5159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;811 | 65.0681 | 184.5159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;821 | 65.0681 | 184.5159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;831 | 65.0681 | 184.5159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;841 | 65.0681 | 184.4987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;851 | 65.0681 | 184.4987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;861 | 65.0681 | 184.4987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;871 | 65.0681 | 184.4987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;881 | 65.0661 | 184.4987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;891 | 65.0661 | 184.4987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;901 | 65.0661 | 184.4987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;911 | 65.0661 | 184.4987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;921 | 65.0661 | 184.4987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;931 | 65.0661 | 184.4987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;941 | 65.0661 | 184.4995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;951 | 65.0661 | 184.4995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;961 | 65.0661 | 184.4995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;971 | 65.0661 | 184.4995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;981 | 65.0641 | 184.4995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:07;991 | 65.0641 | 184.4995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;001 | 65.0641 | 184.4995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;011 | 65.0641 | 184.4995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;021 | 65.0641 | 184.4995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;031 | 65.0641 | 184.4995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;041 | 65.0641 | 184.5178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;051 | 65.0641 | 184.5178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;061 | 65.0641 | 184.5178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;071 | 65.0641 | 184.5178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;081 | 65.0641 | 184.5178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;091 | 65.0641 | 184.5178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;101 | 65.0641 | 184.5178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;111 | 65.0641 | 184.5178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;121 | 65.0641 | 184.5178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;131 | 65.0641 | 184.5178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;141 | 65.0641 | 184.5487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;151 | 65.0641 | 184.5487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;161 | 65.0641 | 184.5487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;171 | 65.0641 | 184.5487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;181 | 65.0611 | 184.5487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;191 | 65.0611 | 184.5487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;201 | 65.0611 | 184.5487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;211 | 65.0611 | 184.5487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;221 | 65.0611 | 184.5487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;231 | 65.0611 | 184.5487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;241 | 65.0611 | 184.5813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;251 | 65.0611 | 184.5813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;261 | 65.0611 | 184.5813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;271 | 65.0611 | 184.5813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;281 | 65.0601 | 184.5813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;291 | 65.0601 | 184.5813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;301 | 65.0601 | 184.5813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;311 | 65.0601 | 184.5813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;321 | 65.0601 | 184.5813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;331 | 65.0601 | 184.5813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;341 | 65.0601 | 184.5974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;351 | 65.0601 | 184.5974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;361 | 65.0601 | 184.5974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;371 | 65.0601 | 184.5974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;381 | 65.0601 | 184.5974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;391 | 65.0601 | 184.5974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;401 | 65.0601 | 184.5974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;411 | 65.0601 | 184.5974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;421 | 65.0601 | 184.5974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;431 | 65.0601 | 184.5974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;441 | 65.0601 | 184.5902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;451 | 65.0601 | 184.5902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;461 | 65.0601 | 184.5902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;471 | 65.0601 | 184.5902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;481 | 65.0601 | 184.5902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;491 | 65.0601 | 184.5902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;501 | 65.0601 | 184.5902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;511 | 65.0571 | 184.5902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;521 | 65.0571 | 184.5902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;531 | 65.0571 | 184.5902 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;541 | 65.0571 | 184.5729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;551 | 65.0571 | 184.5729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;561 | 65.0571 | 184.5729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;571 | 65.0571 | 184.5729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;581 | 65.0571 | 184.5729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;591 | 65.0571 | 184.5729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;601 | 65.0571 | 184.5729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;611 | 65.0561 | 184.5729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;621 | 65.0561 | 184.5729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;631 | 65.0561 | 184.5729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;641 | 65.0561 | 184.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;651 | 65.0561 | 184.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;661 | 65.0561 | 184.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;671 | 65.0561 | 184.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;681 | 65.0561 | 184.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;691 | 65.0561 | 184.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;701 | 65.0561 | 184.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;711 | 65.0541 | 184.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;721 | 65.0541 | 184.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;731 | 65.0541 | 184.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;741 | 65.0541 | 184.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;751 | 65.0541 | 184.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;761 | 65.0541 | 184.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;771 | 65.0541 | 184.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;781 | 65.0541 | 184.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;791 | 65.0541 | 184.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;801 | 65.0541 | 184.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;811 | 65.0521 | 184.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;821 | 65.0521 | 184.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;831 | 65.0521 | 184.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;841 | 65.0521 | 184.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;851 | 65.0521 | 184.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;861 | 65.0521 | 184.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;871 | 65.0521 | 184.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;881 | 65.0521 | 184.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;891 | 65.0521 | 184.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;901 | 65.0521 | 184.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;911 | 65.0501 | 184.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;921 | 65.0501 | 184.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;931 | 65.0501 | 184.5346 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;941 | 65.0501 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;951 | 65.0501 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;961 | 65.0501 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;971 | 65.0501 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;981 | 65.0501 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:08;991 | 65.0501 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;001 | 65.0501 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;011 | 65.0491 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;021 | 65.0491 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;031 | 65.0491 | 184.5422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;041 | 65.0491 | 184.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;051 | 65.0491 | 184.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;061 | 65.0491 | 184.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;071 | 65.0491 | 184.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;081 | 65.0491 | 184.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;091 | 65.0491 | 184.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;101 | 65.0491 | 184.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;111 | 65.0481 | 184.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;121 | 65.0481 | 184.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;131 | 65.0481 | 184.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;141 | 65.0481 | 184.5436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;151 | 65.0481 | 184.5436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;161 | 65.0481 | 184.5436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;171 | 65.0481 | 184.5436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;181 | 65.0481 | 184.5436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;191 | 65.0481 | 184.5436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;201 | 65.0481 | 184.5436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;211 | 65.0461 | 184.5436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;221 | 65.0461 | 184.5436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;231 | 65.0461 | 184.5436 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;241 | 65.0461 | 184.5444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;251 | 65.0461 | 184.5444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;261 | 65.0461 | 184.5444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;271 | 65.0461 | 184.5444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;281 | 65.0461 | 184.5444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;291 | 65.0461 | 184.5444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;301 | 65.0461 | 184.5444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;311 | 65.0451 | 184.5444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;321 | 65.0451 | 184.5444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;331 | 65.0451 | 184.5444 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;341 | 65.0451 | 184.5544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;351 | 65.0451 | 184.5544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;361 | 65.0451 | 184.5544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;371 | 65.0451 | 184.5544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;381 | 65.0451 | 184.5544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;391 | 65.0451 | 184.5544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;401 | 65.0451 | 184.5544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;411 | 65.0441 | 184.5544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;421 | 65.0441 | 184.5544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;431 | 65.0441 | 184.5544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;441 | 65.0441 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;451 | 65.0441 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;461 | 65.0441 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;471 | 65.0441 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;481 | 65.0441 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;491 | 65.0441 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;501 | 65.0441 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;511 | 65.0421 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;521 | 65.0421 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;531 | 65.0421 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;541 | 65.0421 | 184.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;551 | 65.0421 | 184.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;561 | 65.0421 | 184.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;571 | 65.0421 | 184.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;581 | 65.0421 | 184.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;591 | 65.0421 | 184.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;601 | 65.0421 | 184.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;611 | 65.0401 | 184.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;621 | 65.0401 | 184.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;631 | 65.0401 | 184.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;641 | 65.0401 | 184.6331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;651 | 65.0401 | 184.6331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;661 | 65.0401 | 184.6331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;671 | 65.0401 | 184.6331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;681 | 65.0401 | 184.6331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;691 | 65.0401 | 184.6331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;701 | 65.0401 | 184.6331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;711 | 65.0391 | 184.6331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;721 | 65.0391 | 184.6331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;731 | 65.0391 | 184.6331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;741 | 65.0391 | 184.6513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;751 | 65.0391 | 184.6513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;761 | 65.0391 | 184.6513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;771 | 65.0391 | 184.6513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;781 | 65.0391 | 184.6513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;791 | 65.0391 | 184.6513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;801 | 65.0391 | 184.6513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;811 | 65.0391 | 184.6513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;821 | 65.0391 | 184.6513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;831 | 65.0391 | 184.6513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;841 | 65.0391 | 184.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;851 | 65.0391 | 184.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;861 | 65.0391 | 184.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;871 | 65.0391 | 184.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;881 | 65.0391 | 184.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;891 | 65.0391 | 184.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;901 | 65.0391 | 184.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;911 | 65.0351 | 184.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;921 | 65.0351 | 184.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;931 | 65.0351 | 184.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;941 | 65.0351 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;951 | 65.0351 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;961 | 65.0351 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;971 | 65.0351 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;981 | 65.0351 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:09;991 | 65.0351 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;001 | 65.0351 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;011 | 65.0341 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;021 | 65.0341 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;031 | 65.0341 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;041 | 65.0341 | 184.6172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;051 | 65.0341 | 184.6172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;061 | 65.0341 | 184.6172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;071 | 65.0341 | 184.6172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;081 | 65.0341 | 184.6172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;091 | 65.0341 | 184.6172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;101 | 65.0341 | 184.6172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;111 | 65.0351 | 184.6172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;121 | 65.0351 | 184.6172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;131 | 65.0351 | 184.6172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;141 | 65.0351 | 184.6004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;151 | 65.0351 | 184.6004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;161 | 65.0351 | 184.6004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;171 | 65.0351 | 184.6004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;181 | 65.0351 | 184.6004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;191 | 65.0351 | 184.6004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;201 | 65.0351 | 184.6004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;211 | 65.0311 | 184.6004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;221 | 65.0311 | 184.6004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;231 | 65.0311 | 184.6004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;241 | 65.0311 | 184.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;251 | 65.0311 | 184.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;261 | 65.0311 | 184.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;271 | 65.0311 | 184.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;281 | 65.0311 | 184.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;291 | 65.0311 | 184.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;301 | 65.0311 | 184.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;311 | 65.0301 | 184.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;321 | 65.0301 | 184.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;331 | 65.0301 | 184.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;341 | 65.0301 | 184.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;351 | 65.0301 | 184.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;361 | 65.0301 | 184.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;371 | 65.0301 | 184.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;381 | 65.0301 | 184.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;391 | 65.0301 | 184.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;401 | 65.0301 | 184.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;411 | 65.0301 | 184.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;421 | 65.0301 | 184.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;431 | 65.0301 | 184.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;441 | 65.0301 | 184.5649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;451 | 65.0301 | 184.5649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;461 | 65.0301 | 184.5649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;471 | 65.0301 | 184.5649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;481 | 65.0301 | 184.5649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;491 | 65.0301 | 184.5649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;501 | 65.0301 | 184.5649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;511 | 65.0271 | 184.5649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;521 | 65.0271 | 184.5649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;531 | 65.0271 | 184.5649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;541 | 65.0271 | 184.5407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;551 | 65.0271 | 184.5407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;561 | 65.0271 | 184.5407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;571 | 65.0271 | 184.5407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;581 | 65.0271 | 184.5407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;591 | 65.0271 | 184.5407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;601 | 65.0271 | 184.5407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;611 | 65.0241 | 184.5407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;621 | 65.0241 | 184.5407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;631 | 65.0241 | 184.5407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;641 | 65.0241 | 184.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;651 | 65.0241 | 184.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;661 | 65.0241 | 184.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;671 | 65.0241 | 184.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;681 | 65.0241 | 184.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;691 | 65.0241 | 184.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;701 | 65.0241 | 184.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;711 | 65.0241 | 184.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;721 | 65.0241 | 184.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;731 | 65.0241 | 184.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;741 | 65.0241 | 184.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;751 | 65.0241 | 184.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;761 | 65.0241 | 184.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;771 | 65.0241 | 184.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;781 | 65.0241 | 184.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;791 | 65.0241 | 184.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;801 | 65.0241 | 184.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;811 | 65.0221 | 184.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;821 | 65.0221 | 184.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;831 | 65.0221 | 184.5338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;841 | 65.0221 | 184.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;851 | 65.0221 | 184.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;861 | 65.0221 | 184.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;871 | 65.0221 | 184.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;881 | 65.0221 | 184.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;891 | 65.0221 | 184.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;901 | 65.0221 | 184.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;911 | 65.0221 | 184.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;921 | 65.0221 | 184.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;931 | 65.0221 | 184.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;941 | 65.0221 | 184.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;951 | 65.0201 | 184.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;961 | 65.0201 | 184.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;971 | 65.0201 | 184.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;981 | 65.0201 | 184.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:10;991 | 65.0201 | 184.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;001 | 65.0201 | 184.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;011 | 65.0201 | 184.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;021 | 65.0201 | 184.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;031 | 65.0201 | 184.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;041 | 65.0201 | 184.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;051 | 65.0201 | 184.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;061 | 65.0201 | 184.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;071 | 65.0201 | 184.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;081 | 65.0201 | 184.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;091 | 65.0201 | 184.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;101 | 65.0201 | 184.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;111 | 65.0201 | 184.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;121 | 65.0201 | 184.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;131 | 65.0201 | 184.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;141 | 65.0201 | 184.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;151 | 65.0191 | 184.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;161 | 65.0191 | 184.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;171 | 65.0191 | 184.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;181 | 65.0191 | 184.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;191 | 65.0191 | 184.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;201 | 65.0191 | 184.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;211 | 65.0191 | 184.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;221 | 65.0191 | 184.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;231 | 65.0191 | 184.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;241 | 65.0191 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;251 | 65.0171 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;261 | 65.0171 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;271 | 65.0171 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;281 | 65.0171 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;291 | 65.0171 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;301 | 65.0171 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;311 | 65.0171 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;321 | 65.0171 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;331 | 65.0171 | 184.6322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;341 | 65.0171 | 184.6233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;351 | 65.0171 | 184.6233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;361 | 65.0171 | 184.6233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;371 | 65.0171 | 184.6233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;381 | 65.0171 | 184.6233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;391 | 65.0171 | 184.6233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;401 | 65.0171 | 184.6233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;411 | 65.0171 | 184.6233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;421 | 65.0171 | 184.6233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;431 | 65.0171 | 184.6233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;441 | 65.0171 | 184.6055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;451 | 65.0171 | 184.6055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;461 | 65.0171 | 184.6055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;471 | 65.0171 | 184.6055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;481 | 65.0171 | 184.6055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;491 | 65.0171 | 184.6055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;501 | 65.0171 | 184.6055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;511 | 65.0171 | 184.6055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;521 | 65.0171 | 184.6055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;531 | 65.0171 | 184.6055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;541 | 65.0171 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;551 | 65.0121 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;561 | 65.0121 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;571 | 65.0121 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;581 | 65.0121 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;591 | 65.0121 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;601 | 65.0121 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;611 | 65.0121 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;621 | 65.0121 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;631 | 65.0121 | 184.5718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;641 | 65.0121 | 184.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;651 | 65.0141 | 184.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;661 | 65.0141 | 184.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;671 | 65.0141 | 184.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;681 | 65.0141 | 184.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;691 | 65.0141 | 184.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;701 | 65.0141 | 184.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;711 | 65.0141 | 184.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;721 | 65.0141 | 184.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;731 | 65.0141 | 184.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;741 | 65.0141 | 184.5397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;751 | 65.0131 | 184.5397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;761 | 65.0131 | 184.5397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;771 | 65.0131 | 184.5397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;781 | 65.0131 | 184.5397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;791 | 65.0131 | 184.5397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;801 | 65.0131 | 184.5397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;811 | 65.0131 | 184.5397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;821 | 65.0131 | 184.5397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;831 | 65.0131 | 184.5397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;841 | 65.0131 | 184.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;851 | 65.0091 | 184.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;861 | 65.0091 | 184.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;871 | 65.0091 | 184.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;881 | 65.0091 | 184.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;891 | 65.0091 | 184.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;901 | 65.0091 | 184.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;911 | 65.0091 | 184.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;921 | 65.0091 | 184.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;931 | 65.0091 | 184.5274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;941 | 65.0091 | 184.5129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;951 | 65.0081 | 184.5129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;961 | 65.0081 | 184.5129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;971 | 65.0081 | 184.5129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;981 | 65.0081 | 184.5129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:11;991 | 65.0081 | 184.5129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;001 | 65.0081 | 184.5129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;011 | 65.0081 | 184.5129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;021 | 65.0081 | 184.5129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;031 | 65.0081 | 184.5129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;041 | 65.0081 | 184.5187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;051 | 65.0081 | 184.5187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;061 | 65.0081 | 184.5187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;071 | 65.0081 | 184.5187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;081 | 65.0081 | 184.5187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;091 | 65.0081 | 184.5187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;101 | 65.0081 | 184.5187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;111 | 65.0081 | 184.5187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;121 | 65.0081 | 184.5187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;131 | 65.0081 | 184.5187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;141 | 65.0081 | 184.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;151 | 65.0061 | 184.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;161 | 65.0061 | 184.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;171 | 65.0061 | 184.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;181 | 65.0061 | 184.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;191 | 65.0061 | 184.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;201 | 65.0061 | 184.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;211 | 65.0061 | 184.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;221 | 65.0061 | 184.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;231 | 65.0061 | 184.5396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;241 | 65.0061 | 184.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;251 | 65.0031 | 184.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;261 | 65.0031 | 184.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;271 | 65.0031 | 184.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;281 | 65.0031 | 184.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;291 | 65.0031 | 184.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;301 | 65.0031 | 184.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;311 | 65.0031 | 184.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;321 | 65.0031 | 184.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;331 | 65.0031 | 184.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;341 | 65.0031 | 184.5953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;351 | 65.0031 | 184.5953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;361 | 65.0031 | 184.5953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;371 | 65.0031 | 184.5953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;381 | 65.0031 | 184.5953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;391 | 65.0031 | 184.5953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;401 | 65.0031 | 184.5953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;411 | 65.0031 | 184.5953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;421 | 65.0031 | 184.5953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;431 | 65.0031 | 184.5953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;441 | 65.0031 | 184.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;451 | 65.0031 | 184.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;461 | 65.0031 | 184.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;471 | 65.0031 | 184.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;481 | 65.0031 | 184.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;491 | 65.0031 | 184.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;501 | 65.0031 | 184.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;511 | 65.0031 | 184.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;521 | 65.0031 | 184.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;531 | 65.0031 | 184.631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;541 | 65.0031 | 184.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;551 | 64.9991 | 184.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;561 | 64.9991 | 184.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;571 | 64.9991 | 184.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;581 | 64.9991 | 184.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;591 | 64.9991 | 184.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;601 | 64.9991 | 184.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;611 | 64.9991 | 184.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;621 | 64.9991 | 184.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;631 | 64.9991 | 184.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;641 | 64.9991 | 184.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;651 | 64.9981 | 184.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;661 | 64.9981 | 184.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;671 | 64.9981 | 184.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;681 | 64.9981 | 184.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;691 | 64.9981 | 184.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;701 | 64.9981 | 184.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;711 | 64.9981 | 184.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;721 | 64.9981 | 184.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;731 | 64.9981 | 184.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;741 | 64.9981 | 184.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;751 | 64.9981 | 184.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;761 | 64.9981 | 184.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;771 | 64.9981 | 184.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;781 | 64.9981 | 184.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;791 | 64.9981 | 184.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;801 | 64.9981 | 184.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;811 | 64.9981 | 184.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;821 | 64.9981 | 184.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;831 | 64.9981 | 184.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;841 | 64.9981 | 184.5527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;851 | 64.9961 | 184.5527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;861 | 64.9961 | 184.5527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;871 | 64.9961 | 184.5527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;881 | 64.9961 | 184.5527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;891 | 64.9961 | 184.5527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;901 | 64.9961 | 184.5527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;911 | 64.9961 | 184.5527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;921 | 64.9961 | 184.5527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;931 | 64.9961 | 184.5527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;941 | 64.9961 | 184.508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;951 | 64.9951 | 184.508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;961 | 64.9951 | 184.508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;971 | 64.9951 | 184.508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;981 | 64.9951 | 184.508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:12;991 | 64.9951 | 184.508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;001 | 64.9951 | 184.508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;011 | 64.9951 | 184.508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;021 | 64.9951 | 184.508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;031 | 64.9951 | 184.508 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;041 | 64.9951 | 184.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;051 | 64.9951 | 184.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;061 | 64.9951 | 184.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;071 | 64.9951 | 184.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;081 | 64.9951 | 184.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;091 | 64.9951 | 184.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;101 | 64.9951 | 184.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;111 | 64.9951 | 184.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;121 | 64.9951 | 184.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;131 | 64.9951 | 184.477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;141 | 64.9951 | 184.4624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;151 | 64.9931 | 184.4624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;161 | 64.9931 | 184.4624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;171 | 64.9931 | 184.4624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;181 | 64.9931 | 184.4624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;191 | 64.9931 | 184.4624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;201 | 64.9931 | 184.4624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;211 | 64.9931 | 184.4624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;221 | 64.9931 | 184.4624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;231 | 64.9931 | 184.4624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;241 | 64.9931 | 184.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;251 | 64.9911 | 184.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;261 | 64.9911 | 184.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;271 | 64.9911 | 184.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;281 | 64.9911 | 184.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;291 | 64.9911 | 184.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;301 | 64.9911 | 184.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;311 | 64.9911 | 184.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;321 | 64.9911 | 184.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;331 | 64.9911 | 184.4368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;341 | 64.9911 | 184.4077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;351 | 64.9911 | 184.4077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;361 | 64.9911 | 184.4077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;371 | 64.9911 | 184.4077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;381 | 64.9911 | 184.4077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;391 | 64.9911 | 184.4077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;401 | 64.9911 | 184.4077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;411 | 64.9911 | 184.4077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;421 | 64.9911 | 184.4077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;431 | 64.9911 | 184.4077 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;441 | 64.9911 | 184.3876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;451 | 64.9911 | 184.3876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;461 | 64.9901 | 184.3876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;471 | 64.9901 | 184.3876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;481 | 64.9901 | 184.3876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;491 | 64.9901 | 184.3876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;501 | 64.9901 | 184.3876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;511 | 64.9901 | 184.3876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;521 | 64.9901 | 184.3876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;531 | 64.9901 | 184.3876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;541 | 64.9901 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;551 | 64.9901 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;561 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;571 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;581 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;591 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;601 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;611 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;621 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;631 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;641 | 64.9861 | 184.3752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;651 | 64.9861 | 184.3752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;661 | 64.9871 | 184.3752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;671 | 64.9871 | 184.3752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;681 | 64.9871 | 184.3752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;691 | 64.9871 | 184.3752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;701 | 64.9871 | 184.3752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;711 | 64.9871 | 184.3752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;721 | 64.9871 | 184.3752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;731 | 64.9871 | 184.3752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;741 | 64.9871 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;751 | 64.9871 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;761 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;771 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;781 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;791 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;801 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;811 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;821 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;831 | 64.9861 | 184.3767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;841 | 64.9861 | 184.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;851 | 64.9861 | 184.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;861 | 64.9821 | 184.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;871 | 64.9821 | 184.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;881 | 64.9821 | 184.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;891 | 64.9821 | 184.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;901 | 64.9821 | 184.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;911 | 64.9821 | 184.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;921 | 64.9821 | 184.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;931 | 64.9821 | 184.3924 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;941 | 64.9821 | 184.4173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;951 | 64.9821 | 184.4173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;961 | 64.9821 | 184.4173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;971 | 64.9821 | 184.4173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;981 | 64.9821 | 184.4173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:13;991 | 64.9821 | 184.4173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;001 | 64.9821 | 184.4173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;011 | 64.9821 | 184.4173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;021 | 64.9821 | 184.4173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;031 | 64.9821 | 184.4173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;041 | 64.9821 | 184.4253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;051 | 64.9821 | 184.4253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;061 | 64.9811 | 184.4253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;071 | 64.9811 | 184.4253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;081 | 64.9811 | 184.4253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;091 | 64.9811 | 184.4253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;101 | 64.9811 | 184.4253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;111 | 64.9811 | 184.4253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;121 | 64.9811 | 184.4253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;131 | 64.9811 | 184.4253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;141 | 64.9811 | 184.4161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;151 | 64.9811 | 184.4161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;161 | 64.9791 | 184.4161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;171 | 64.9791 | 184.4161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;181 | 64.9791 | 184.4161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;191 | 64.9791 | 184.4161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;201 | 64.9791 | 184.4161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;211 | 64.9791 | 184.4161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;221 | 64.9791 | 184.4161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;231 | 64.9791 | 184.4161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;241 | 64.9791 | 184.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;251 | 64.9791 | 184.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;261 | 64.9761 | 184.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;271 | 64.9761 | 184.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;281 | 64.9761 | 184.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;291 | 64.9761 | 184.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;301 | 64.9761 | 184.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;311 | 64.9761 | 184.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;321 | 64.9761 | 184.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;331 | 64.9761 | 184.4034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;341 | 64.9761 | 184.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;351 | 64.9761 | 184.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;361 | 64.9761 | 184.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;371 | 64.9761 | 184.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;381 | 64.9761 | 184.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;391 | 64.9761 | 184.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;401 | 64.9761 | 184.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;411 | 64.9761 | 184.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;421 | 64.9761 | 184.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;431 | 64.9761 | 184.3828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;441 | 64.9761 | 184.3546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;451 | 64.9761 | 184.3546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;461 | 64.9751 | 184.3546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;471 | 64.9751 | 184.3546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;481 | 64.9751 | 184.3546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;491 | 64.9751 | 184.3546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;501 | 64.9751 | 184.3546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;511 | 64.9751 | 184.3546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;521 | 64.9751 | 184.3546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;531 | 64.9751 | 184.3546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;541 | 64.9751 | 184.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;551 | 64.9751 | 184.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;561 | 64.9731 | 184.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;571 | 64.9731 | 184.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;581 | 64.9731 | 184.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;591 | 64.9731 | 184.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;601 | 64.9731 | 184.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;611 | 64.9731 | 184.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;621 | 64.9731 | 184.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;631 | 64.9731 | 184.3385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;641 | 64.9731 | 184.3322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;651 | 64.9731 | 184.3322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;661 | 64.9731 | 184.3322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;671 | 64.9731 | 184.3322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;681 | 64.9731 | 184.3322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;691 | 64.9731 | 184.3322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;701 | 64.9731 | 184.3322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;711 | 64.9731 | 184.3322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;721 | 64.9731 | 184.3322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;731 | 64.9731 | 184.3322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;741 | 64.9731 | 184.3121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;751 | 64.9731 | 184.3121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;761 | 64.9731 | 184.3121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;771 | 64.9731 | 184.3121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;781 | 64.9731 | 184.3121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;791 | 64.9731 | 184.3121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;801 | 64.9731 | 184.3121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;811 | 64.9731 | 184.3121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;821 | 64.9731 | 184.3121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;831 | 64.9731 | 184.3121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;841 | 64.9731 | 184.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;851 | 64.9731 | 184.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;861 | 64.9701 | 184.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;871 | 64.9701 | 184.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;881 | 64.9701 | 184.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;891 | 64.9701 | 184.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;901 | 64.9701 | 184.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;911 | 64.9701 | 184.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;921 | 64.9701 | 184.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;931 | 64.9701 | 184.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;941 | 64.9701 | 184.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;951 | 64.9701 | 184.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;961 | 64.9681 | 184.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;971 | 64.9681 | 184.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;981 | 64.9681 | 184.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:14;991 | 64.9681 | 184.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;001 | 64.9681 | 184.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;011 | 64.9681 | 184.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;021 | 64.9681 | 184.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;031 | 64.9681 | 184.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;041 | 64.9681 | 184.2471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;051 | 64.9681 | 184.2471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;061 | 64.9681 | 184.2471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;071 | 64.9681 | 184.2471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;081 | 64.9681 | 184.2471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;091 | 64.9681 | 184.2471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;101 | 64.9681 | 184.2471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;111 | 64.9681 | 184.2471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;121 | 64.9681 | 184.2471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;131 | 64.9681 | 184.2471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;141 | 64.9681 | 184.2409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;151 | 64.9681 | 184.2409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;161 | 64.9661 | 184.2409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;171 | 64.9661 | 184.2409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;181 | 64.9661 | 184.2409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;191 | 64.9661 | 184.2409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;201 | 64.9661 | 184.2409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;211 | 64.9661 | 184.2409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;221 | 64.9661 | 184.2409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;231 | 64.9661 | 184.2409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;241 | 64.9661 | 184.2557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;251 | 64.9661 | 184.2557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;261 | 64.9651 | 184.2557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;271 | 64.9651 | 184.2557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;281 | 64.9651 | 184.2557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;291 | 64.9651 | 184.2557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;301 | 64.9651 | 184.2557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;311 | 64.9651 | 184.2557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;321 | 64.9651 | 184.2557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;331 | 64.9651 | 184.2557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;341 | 64.9651 | 184.2823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;351 | 64.9651 | 184.2823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;361 | 64.9641 | 184.2823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;371 | 64.9641 | 184.2823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;381 | 64.9641 | 184.2823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;391 | 64.9641 | 184.2823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;401 | 64.9641 | 184.2823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;411 | 64.9641 | 184.2823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;421 | 64.9641 | 184.2823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;431 | 64.9641 | 184.2823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;441 | 64.9641 | 184.2975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;451 | 64.9641 | 184.2975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;461 | 64.9611 | 184.2975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;471 | 64.9611 | 184.2975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;481 | 64.9611 | 184.2975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;491 | 64.9611 | 184.2975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;501 | 64.9611 | 184.2975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;511 | 64.9611 | 184.2975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;521 | 64.9611 | 184.2975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;531 | 64.9611 | 184.2975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;541 | 64.9611 | 184.2978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;551 | 64.9611 | 184.2978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;561 | 64.9601 | 184.2978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;571 | 64.9601 | 184.2978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;581 | 64.9601 | 184.2978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;591 | 64.9601 | 184.2978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;601 | 64.9601 | 184.2978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;611 | 64.9601 | 184.2978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;621 | 64.9601 | 184.2978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;631 | 64.9601 | 184.2978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;641 | 64.9601 | 184.2881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;651 | 64.9601 | 184.2881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;661 | 64.9601 | 184.2881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;671 | 64.9601 | 184.2881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;681 | 64.9601 | 184.2881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;691 | 64.9601 | 184.2881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;701 | 64.9601 | 184.2881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;711 | 64.9601 | 184.2881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;721 | 64.9601 | 184.2881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;731 | 64.9601 | 184.2881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;741 | 64.9601 | 184.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;751 | 64.9601 | 184.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;761 | 64.9581 | 184.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;771 | 64.9581 | 184.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;781 | 64.9581 | 184.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;791 | 64.9581 | 184.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;801 | 64.9581 | 184.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;811 | 64.9581 | 184.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;821 | 64.9581 | 184.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;831 | 64.9581 | 184.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;841 | 64.9581 | 184.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;851 | 64.9581 | 184.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;861 | 64.9551 | 184.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;871 | 64.9551 | 184.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;881 | 64.9551 | 184.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;891 | 64.9551 | 184.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;901 | 64.9551 | 184.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;911 | 64.9551 | 184.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;921 | 64.9551 | 184.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;931 | 64.9551 | 184.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;941 | 64.9551 | 184.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;951 | 64.9551 | 184.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;961 | 64.9541 | 184.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;971 | 64.9541 | 184.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;981 | 64.9541 | 184.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:15;991 | 64.9541 | 184.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;001 | 64.9541 | 184.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;011 | 64.9541 | 184.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;021 | 64.9541 | 184.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;031 | 64.9541 | 184.1835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;041 | 64.9541 | 184.1683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;051 | 64.9541 | 184.1683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;061 | 64.9541 | 184.1683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;071 | 64.9541 | 184.1683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;081 | 64.9541 | 184.1683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;091 | 64.9541 | 184.1683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;101 | 64.9541 | 184.1683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;111 | 64.9541 | 184.1683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;121 | 64.9541 | 184.1683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;131 | 64.9541 | 184.1683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;141 | 64.9541 | 184.1516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;151 | 64.9541 | 184.1516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;161 | 64.9531 | 184.1516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;171 | 64.9531 | 184.1516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;181 | 64.9531 | 184.1516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;191 | 64.9531 | 184.1516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;201 | 64.9531 | 184.1516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;211 | 64.9531 | 184.1516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;221 | 64.9531 | 184.1516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;231 | 64.9531 | 184.1516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;241 | 64.9531 | 184.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;251 | 64.9531 | 184.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;261 | 64.9511 | 184.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;271 | 64.9511 | 184.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;281 | 64.9511 | 184.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;291 | 64.9511 | 184.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;301 | 64.9511 | 184.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;311 | 64.9511 | 184.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;321 | 64.9511 | 184.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;331 | 64.9511 | 184.1419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;341 | 64.9511 | 184.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;351 | 64.9511 | 184.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;361 | 64.9511 | 184.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;371 | 64.9511 | 184.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;381 | 64.9511 | 184.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;391 | 64.9511 | 184.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;401 | 64.9511 | 184.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;411 | 64.9511 | 184.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;421 | 64.9511 | 184.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;431 | 64.9511 | 184.1447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;441 | 64.9511 | 184.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;451 | 64.9511 | 184.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;461 | 64.9491 | 184.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;471 | 64.9491 | 184.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;481 | 64.9491 | 184.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;491 | 64.9491 | 184.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;501 | 64.9491 | 184.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;511 | 64.9491 | 184.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;521 | 64.9491 | 184.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;531 | 64.9491 | 184.1485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;541 | 64.9491 | 184.1553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;551 | 64.9491 | 184.1553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;561 | 64.9451 | 184.1553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;571 | 64.9451 | 184.1553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;581 | 64.9451 | 184.1553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;591 | 64.9451 | 184.1553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;601 | 64.9451 | 184.1553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;611 | 64.9451 | 184.1553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;621 | 64.9451 | 184.1553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;631 | 64.9451 | 184.1553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;641 | 64.9451 | 184.1775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;651 | 64.9451 | 184.1775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;661 | 64.9471 | 184.1775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;671 | 64.9471 | 184.1775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;681 | 64.9471 | 184.1775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;691 | 64.9471 | 184.1775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;701 | 64.9471 | 184.1775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;711 | 64.9471 | 184.1775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;721 | 64.9471 | 184.1775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;731 | 64.9471 | 184.1775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;741 | 64.9471 | 184.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;751 | 64.9471 | 184.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;761 | 64.9461 | 184.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;771 | 64.9461 | 184.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;781 | 64.9461 | 184.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;791 | 64.9461 | 184.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;801 | 64.9461 | 184.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;811 | 64.9461 | 184.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;821 | 64.9461 | 184.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;831 | 64.9461 | 184.199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;841 | 64.9461 | 184.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;851 | 64.9461 | 184.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;861 | 64.9431 | 184.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;871 | 64.9431 | 184.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;881 | 64.9431 | 184.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;891 | 64.9431 | 184.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;901 | 64.9431 | 184.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;911 | 64.9431 | 184.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;921 | 64.9431 | 184.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;931 | 64.9431 | 184.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;941 | 64.9431 | 184.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;951 | 64.9431 | 184.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;961 | 64.9431 | 184.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;971 | 64.9431 | 184.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;981 | 64.9431 | 184.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:16;991 | 64.9431 | 184.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;001 | 64.9431 | 184.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;011 | 64.9431 | 184.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;021 | 64.9431 | 184.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;031 | 64.9431 | 184.1848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;041 | 64.9431 | 184.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;051 | 64.9431 | 184.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;061 | 64.9431 | 184.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;071 | 64.9431 | 184.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;081 | 64.9431 | 184.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;091 | 64.9431 | 184.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;101 | 64.9431 | 184.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;111 | 64.9431 | 184.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;121 | 64.9431 | 184.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;131 | 64.9431 | 184.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;141 | 64.9431 | 184.1287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;151 | 64.9431 | 184.1287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;161 | 64.9431 | 184.1287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;171 | 64.9431 | 184.1287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;181 | 64.9411 | 184.1287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;191 | 64.9411 | 184.1287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;201 | 64.9411 | 184.1287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;211 | 64.9411 | 184.1287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;221 | 64.9411 | 184.1287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;231 | 64.9411 | 184.1287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;241 | 64.9411 | 184.0818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;251 | 64.9411 | 184.0818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;261 | 64.9411 | 184.0818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;271 | 64.9411 | 184.0818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;281 | 64.9401 | 184.0818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;291 | 64.9401 | 184.0818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;301 | 64.9401 | 184.0818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;311 | 64.9401 | 184.0818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;321 | 64.9401 | 184.0818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;331 | 64.9401 | 184.0818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;341 | 64.9401 | 184.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;351 | 64.9401 | 184.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;361 | 64.9401 | 184.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;371 | 64.9401 | 184.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;381 | 64.9381 | 184.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;391 | 64.9381 | 184.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;401 | 64.9381 | 184.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;411 | 64.9381 | 184.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;421 | 64.9381 | 184.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;431 | 64.9381 | 184.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;441 | 64.9381 | 184.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;451 | 64.9381 | 184.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;461 | 64.9381 | 184.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;471 | 64.9381 | 184.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;481 | 64.9381 | 184.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;491 | 64.9381 | 184.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;501 | 64.9381 | 184.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;511 | 64.9381 | 184.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;521 | 64.9381 | 184.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;531 | 64.9381 | 184.0376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;541 | 64.9381 | 184.0152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;551 | 64.9381 | 184.0152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;561 | 64.9381 | 184.0152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;571 | 64.9381 | 184.0152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;581 | 64.9361 | 184.0152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;591 | 64.9361 | 184.0152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;601 | 64.9361 | 184.0152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;611 | 64.9361 | 184.0152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;621 | 64.9361 | 184.0152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;631 | 64.9361 | 184.0152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;641 | 64.9361 | 184.0042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;651 | 64.9361 | 184.0042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;661 | 64.9361 | 184.0042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;671 | 64.9361 | 184.0042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;681 | 64.9341 | 184.0042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;691 | 64.9341 | 184.0042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;701 | 64.9341 | 184.0042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;711 | 64.9341 | 184.0042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;721 | 64.9341 | 184.0042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;731 | 64.9341 | 184.0042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;741 | 64.9341 | 184.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;751 | 64.9341 | 184.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;761 | 64.9341 | 184.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;771 | 64.9341 | 184.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;781 | 64.9341 | 184.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;791 | 64.9331 | 184.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;801 | 64.9331 | 184.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;811 | 64.9331 | 184.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;821 | 64.9331 | 184.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;831 | 64.9331 | 184.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;841 | 64.9331 | 184.0091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;851 | 64.9331 | 184.0091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;861 | 64.9331 | 184.0091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;871 | 64.9331 | 184.0091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;881 | 64.9311 | 184.0091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;891 | 64.9311 | 184.0091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;901 | 64.9311 | 184.0091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;911 | 64.9311 | 184.0091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;921 | 64.9311 | 184.0091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;931 | 64.9311 | 184.0091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;941 | 64.9311 | 184.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;951 | 64.9311 | 184.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;961 | 64.9311 | 184.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;971 | 64.9311 | 184.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;981 | 64.9301 | 184.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:17;991 | 64.9301 | 184.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;001 | 64.9301 | 184.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;011 | 64.9301 | 184.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;021 | 64.9301 | 184.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;031 | 64.9301 | 184.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;041 | 64.9301 | 184.0138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;051 | 64.9301 | 184.0138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;061 | 64.9301 | 184.0138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;071 | 64.9301 | 184.0138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;081 | 64.9291 | 184.0138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;091 | 64.9291 | 184.0138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;101 | 64.9291 | 184.0138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;111 | 64.9291 | 184.0138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;121 | 64.9291 | 184.0138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;131 | 64.9291 | 184.0138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;141 | 64.9291 | 184.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;151 | 64.9291 | 184.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;161 | 64.9291 | 184.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;171 | 64.9291 | 184.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;181 | 64.9281 | 184.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;191 | 64.9281 | 184.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;201 | 64.9281 | 184.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;211 | 64.9281 | 184.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;221 | 64.9281 | 184.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;231 | 64.9281 | 184.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;241 | 64.9281 | 184.0007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;251 | 64.9281 | 184.0007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;261 | 64.9281 | 184.0007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;271 | 64.9281 | 184.0007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;281 | 64.9281 | 184.0007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;291 | 64.9281 | 184.0007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;301 | 64.9281 | 184.0007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;311 | 64.9281 | 184.0007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;321 | 64.9281 | 184.0007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;331 | 64.9281 | 184.0007 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;341 | 64.9281 | 183.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;351 | 64.9281 | 183.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;361 | 64.9281 | 183.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;371 | 64.9281 | 183.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;381 | 64.9271 | 183.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;391 | 64.9271 | 183.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;401 | 64.9271 | 183.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;411 | 64.9271 | 183.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;421 | 64.9271 | 183.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;431 | 64.9271 | 183.9768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;441 | 64.9271 | 183.952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;451 | 64.9271 | 183.952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;461 | 64.9271 | 183.952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;471 | 64.9271 | 183.952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;481 | 64.9271 | 183.952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;491 | 64.9271 | 183.952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;501 | 64.9271 | 183.952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;511 | 64.9251 | 183.952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;521 | 64.9251 | 183.952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;531 | 64.9251 | 183.952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;541 | 64.9251 | 183.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;551 | 64.9251 | 183.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;561 | 64.9251 | 183.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;571 | 64.9251 | 183.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;581 | 64.9251 | 183.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;591 | 64.9251 | 183.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;601 | 64.9251 | 183.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;611 | 64.9251 | 183.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;621 | 64.9251 | 183.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;631 | 64.9251 | 183.9059 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;641 | 64.9251 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;651 | 64.9251 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;661 | 64.9251 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;671 | 64.9251 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;681 | 64.9251 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;691 | 64.9251 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;701 | 64.9251 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;711 | 64.9231 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;721 | 64.9231 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;731 | 64.9231 | 183.856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;741 | 64.9231 | 183.8332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;751 | 64.9231 | 183.8332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;761 | 64.9231 | 183.8332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;771 | 64.9231 | 183.8332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;781 | 64.9231 | 183.8332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;791 | 64.9231 | 183.8332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;801 | 64.9231 | 183.8332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;811 | 64.9221 | 183.8332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;821 | 64.9221 | 183.8332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;831 | 64.9221 | 183.8332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;841 | 64.9221 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;851 | 64.9221 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;861 | 64.9221 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;871 | 64.9221 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;881 | 64.9221 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;891 | 64.9221 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;901 | 64.9221 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;911 | 64.9221 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;921 | 64.9221 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;931 | 64.9221 | 183.8193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;941 | 64.9221 | 183.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;951 | 64.9221 | 183.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;961 | 64.9221 | 183.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;971 | 64.9221 | 183.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;981 | 64.9221 | 183.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:18;991 | 64.9221 | 183.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;001 | 64.9221 | 183.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;011 | 64.9201 | 183.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;021 | 64.9201 | 183.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;031 | 64.9201 | 183.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;041 | 64.9201 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;051 | 64.9201 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;061 | 64.9201 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;071 | 64.9201 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;081 | 64.9201 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;091 | 64.9201 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;101 | 64.9201 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;111 | 64.9201 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;121 | 64.9201 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;131 | 64.9201 | 183.7964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;141 | 64.9201 | 183.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;151 | 64.9201 | 183.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;161 | 64.9201 | 183.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;171 | 64.9201 | 183.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;181 | 64.9201 | 183.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;191 | 64.9201 | 183.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;201 | 64.9201 | 183.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;211 | 64.9171 | 183.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;221 | 64.9171 | 183.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;231 | 64.9171 | 183.8093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;241 | 64.9171 | 183.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;251 | 64.9171 | 183.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;261 | 64.9171 | 183.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;271 | 64.9171 | 183.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;281 | 64.9171 | 183.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;291 | 64.9171 | 183.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;301 | 64.9171 | 183.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;311 | 64.9161 | 183.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;321 | 64.9161 | 183.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;331 | 64.9161 | 183.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;341 | 64.9161 | 183.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;351 | 64.9161 | 183.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;361 | 64.9161 | 183.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;371 | 64.9161 | 183.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;381 | 64.9161 | 183.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;391 | 64.9161 | 183.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;401 | 64.9161 | 183.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;411 | 64.9161 | 183.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;421 | 64.9161 | 183.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;431 | 64.9161 | 183.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;441 | 64.9161 | 183.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;451 | 64.9161 | 183.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;461 | 64.9161 | 183.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;471 | 64.9161 | 183.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;481 | 64.9161 | 183.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;491 | 64.9161 | 183.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;501 | 64.9161 | 183.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;511 | 64.9141 | 183.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;521 | 64.9141 | 183.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;531 | 64.9141 | 183.8222 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;541 | 64.9141 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;551 | 64.9141 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;561 | 64.9141 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;571 | 64.9141 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;581 | 64.9141 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;591 | 64.9141 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;601 | 64.9141 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;611 | 64.9101 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;621 | 64.9101 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;631 | 64.9101 | 183.8435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;641 | 64.9101 | 183.8556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;651 | 64.9101 | 183.8556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;661 | 64.9101 | 183.8556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;671 | 64.9101 | 183.8556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;681 | 64.9101 | 183.8556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;691 | 64.9101 | 183.8556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;701 | 64.9101 | 183.8556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;711 | 64.9111 | 183.8556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;721 | 64.9111 | 183.8556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;731 | 64.9111 | 183.8556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;741 | 64.9111 | 183.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;751 | 64.9111 | 183.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;761 | 64.9111 | 183.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;771 | 64.9111 | 183.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;781 | 64.9111 | 183.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;791 | 64.9111 | 183.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;801 | 64.9111 | 183.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;811 | 64.9101 | 183.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;821 | 64.9101 | 183.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;831 | 64.9101 | 183.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;841 | 64.9101 | 183.8873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;851 | 64.9101 | 183.8873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;861 | 64.9101 | 183.8873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;871 | 64.9101 | 183.8873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;881 | 64.9101 | 183.8873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;891 | 64.9101 | 183.8873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;901 | 64.9101 | 183.8873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;911 | 64.9081 | 183.8873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;921 | 64.9081 | 183.8873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;931 | 64.9081 | 183.8873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;941 | 64.9081 | 183.8798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;951 | 64.9081 | 183.8798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;961 | 64.9081 | 183.8798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;971 | 64.9081 | 183.8798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;981 | 64.9081 | 183.8798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:19;991 | 64.9081 | 183.8798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;001 | 64.9081 | 183.8798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;011 | 64.9071 | 183.8798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;021 | 64.9071 | 183.8798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;031 | 64.9071 | 183.8798 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;041 | 64.9071 | 183.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;051 | 64.9071 | 183.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;061 | 64.9071 | 183.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;071 | 64.9071 | 183.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;081 | 64.9071 | 183.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;091 | 64.9071 | 183.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;101 | 64.9071 | 183.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;111 | 64.9071 | 183.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;121 | 64.9071 | 183.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;131 | 64.9071 | 183.8607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;141 | 64.9071 | 183.8487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;151 | 64.9071 | 183.8487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;161 | 64.9071 | 183.8487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;171 | 64.9071 | 183.8487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;181 | 64.9071 | 183.8487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;191 | 64.9071 | 183.8487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;201 | 64.9071 | 183.8487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;211 | 64.9051 | 183.8487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;221 | 64.9051 | 183.8487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;231 | 64.9051 | 183.8487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;241 | 64.9051 | 183.8223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;251 | 64.9051 | 183.8223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;261 | 64.9051 | 183.8223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;271 | 64.9051 | 183.8223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;281 | 64.9051 | 183.8223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;291 | 64.9051 | 183.8223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;301 | 64.9051 | 183.8223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;311 | 64.9041 | 183.8223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;321 | 64.9041 | 183.8223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;331 | 64.9041 | 183.8223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;341 | 64.9041 | 183.7772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;351 | 64.9041 | 183.7772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;361 | 64.9041 | 183.7772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;371 | 64.9041 | 183.7772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;381 | 64.9041 | 183.7772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;391 | 64.9041 | 183.7772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;401 | 64.9041 | 183.7772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;411 | 64.9051 | 183.7772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;421 | 64.9051 | 183.7772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;431 | 64.9051 | 183.7772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;441 | 64.9051 | 183.7461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;451 | 64.9051 | 183.7461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;461 | 64.9051 | 183.7461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;471 | 64.9051 | 183.7461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;481 | 64.9051 | 183.7461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;491 | 64.9051 | 183.7461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;501 | 64.9051 | 183.7461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;511 | 64.9031 | 183.7461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;521 | 64.9031 | 183.7461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;531 | 64.9031 | 183.7461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;541 | 64.9031 | 183.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;551 | 64.9031 | 183.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;561 | 64.9031 | 183.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;571 | 64.9031 | 183.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;581 | 64.9031 | 183.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;591 | 64.9031 | 183.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;601 | 64.9031 | 183.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;611 | 64.9021 | 183.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;621 | 64.9021 | 183.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;631 | 64.9021 | 183.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;641 | 64.9021 | 183.7281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;651 | 64.9021 | 183.7281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;661 | 64.9021 | 183.7281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;671 | 64.9021 | 183.7281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;681 | 64.9021 | 183.7281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;691 | 64.9021 | 183.7281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;701 | 64.9021 | 183.7281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;711 | 64.9021 | 183.7281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;721 | 64.9021 | 183.7281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;731 | 64.9021 | 183.7281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;741 | 64.9021 | 183.7387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;751 | 64.9021 | 183.7387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;761 | 64.9021 | 183.7387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;771 | 64.9021 | 183.7387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;781 | 64.9021 | 183.7387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;791 | 64.9021 | 183.7387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;801 | 64.9021 | 183.7387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;811 | 64.9001 | 183.7387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;821 | 64.9001 | 183.7387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;831 | 64.9001 | 183.7387 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;841 | 64.9001 | 183.7723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;851 | 64.9001 | 183.7723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;861 | 64.9001 | 183.7723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;871 | 64.9001 | 183.7723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;881 | 64.9001 | 183.7723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;891 | 64.9001 | 183.7723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;901 | 64.9001 | 183.7723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;911 | 64.8981 | 183.7723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;921 | 64.8981 | 183.7723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;931 | 64.8981 | 183.7723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;941 | 64.8981 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;951 | 64.8981 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;961 | 64.8981 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;971 | 64.8981 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;981 | 64.8981 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:20;991 | 64.8981 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;001 | 64.8981 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;011 | 64.8981 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;021 | 64.8981 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;031 | 64.8981 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;041 | 64.8981 | 183.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;051 | 64.8981 | 183.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;061 | 64.8981 | 183.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;071 | 64.8981 | 183.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;081 | 64.8981 | 183.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;091 | 64.8981 | 183.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;101 | 64.8981 | 183.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;111 | 64.8981 | 183.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;121 | 64.8981 | 183.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;131 | 64.8981 | 183.8137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;141 | 64.8981 | 183.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;151 | 64.8951 | 183.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;161 | 64.8951 | 183.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;171 | 64.8951 | 183.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;181 | 64.8951 | 183.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;191 | 64.8951 | 183.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;201 | 64.8951 | 183.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;211 | 64.8951 | 183.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;221 | 64.8951 | 183.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;231 | 64.8951 | 183.8158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;241 | 64.8951 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;251 | 64.8941 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;261 | 64.8941 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;271 | 64.8941 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;281 | 64.8941 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;291 | 64.8941 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;301 | 64.8941 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;311 | 64.8941 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;321 | 64.8941 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;331 | 64.8941 | 183.8017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;341 | 64.8941 | 183.764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;351 | 64.8931 | 183.764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;361 | 64.8931 | 183.764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;371 | 64.8931 | 183.764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;381 | 64.8931 | 183.764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;391 | 64.8931 | 183.764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;401 | 64.8931 | 183.764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;411 | 64.8931 | 183.764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;421 | 64.8931 | 183.764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;431 | 64.8931 | 183.764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;441 | 64.8931 | 183.7285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;451 | 64.8941 | 183.7285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;461 | 64.8941 | 183.7285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;471 | 64.8941 | 183.7285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;481 | 64.8941 | 183.7285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;491 | 64.8941 | 183.7285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;501 | 64.8941 | 183.7285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;511 | 64.8941 | 183.7285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;521 | 64.8941 | 183.7285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;531 | 64.8941 | 183.7285 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;541 | 64.8941 | 183.7133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;551 | 64.8901 | 183.7133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;561 | 64.8901 | 183.7133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;571 | 64.8901 | 183.7133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;581 | 64.8901 | 183.7133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;591 | 64.8901 | 183.7133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;601 | 64.8901 | 183.7133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;611 | 64.8901 | 183.7133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;621 | 64.8901 | 183.7133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;631 | 64.8901 | 183.7133 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;641 | 64.8901 | 183.7049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;651 | 64.8901 | 183.7049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;661 | 64.8901 | 183.7049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;671 | 64.8901 | 183.7049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;681 | 64.8901 | 183.7049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;691 | 64.8901 | 183.7049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;701 | 64.8901 | 183.7049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;711 | 64.8901 | 183.7049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;721 | 64.8901 | 183.7049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;731 | 64.8901 | 183.7049 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;741 | 64.8901 | 183.7027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;751 | 64.8891 | 183.7027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;761 | 64.8891 | 183.7027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;771 | 64.8891 | 183.7027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;781 | 64.8891 | 183.7027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;791 | 64.8891 | 183.7027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;801 | 64.8891 | 183.7027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;811 | 64.8891 | 183.7027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;821 | 64.8891 | 183.7027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;831 | 64.8891 | 183.7027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;841 | 64.8891 | 183.7166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;851 | 64.8891 | 183.7166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;861 | 64.8891 | 183.7166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;871 | 64.8891 | 183.7166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;881 | 64.8891 | 183.7166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;891 | 64.8891 | 183.7166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;901 | 64.8891 | 183.7166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;911 | 64.8891 | 183.7166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;921 | 64.8891 | 183.7166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;931 | 64.8891 | 183.7166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;941 | 64.8891 | 183.7384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;951 | 64.8871 | 183.7384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;961 | 64.8871 | 183.7384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;971 | 64.8871 | 183.7384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;981 | 64.8871 | 183.7384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:21;991 | 64.8871 | 183.7384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;001 | 64.8871 | 183.7384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;011 | 64.8871 | 183.7384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;021 | 64.8871 | 183.7384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;031 | 64.8871 | 183.7384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;041 | 64.8871 | 183.7542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;051 | 64.8871 | 183.7542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;061 | 64.8871 | 183.7542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;071 | 64.8871 | 183.7542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;081 | 64.8871 | 183.7542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;091 | 64.8871 | 183.7542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;101 | 64.8871 | 183.7542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;111 | 64.8871 | 183.7542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;121 | 64.8871 | 183.7542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;131 | 64.8871 | 183.7542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;141 | 64.8871 | 183.7745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;151 | 64.8861 | 183.7745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;161 | 64.8861 | 183.7745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;171 | 64.8861 | 183.7745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;181 | 64.8861 | 183.7745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;191 | 64.8861 | 183.7745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;201 | 64.8861 | 183.7745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;211 | 64.8861 | 183.7745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;221 | 64.8861 | 183.7745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;231 | 64.8861 | 183.7745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;241 | 64.8861 | 183.8042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;251 | 64.8841 | 183.8042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;261 | 64.8841 | 183.8042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;271 | 64.8841 | 183.8042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;281 | 64.8841 | 183.8042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;291 | 64.8841 | 183.8042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;301 | 64.8841 | 183.8042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;311 | 64.8841 | 183.8042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;321 | 64.8841 | 183.8042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;331 | 64.8841 | 183.8042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;341 | 64.8841 | 183.8239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;351 | 64.8831 | 183.8239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;361 | 64.8831 | 183.8239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;371 | 64.8831 | 183.8239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;381 | 64.8831 | 183.8239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;391 | 64.8831 | 183.8239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;401 | 64.8831 | 183.8239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;411 | 64.8831 | 183.8239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;421 | 64.8831 | 183.8239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;431 | 64.8831 | 183.8239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;441 | 64.8831 | 183.8322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;451 | 64.8821 | 183.8322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;461 | 64.8821 | 183.8322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;471 | 64.8821 | 183.8322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;481 | 64.8821 | 183.8322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;491 | 64.8821 | 183.8322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;501 | 64.8821 | 183.8322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;511 | 64.8821 | 183.8322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;521 | 64.8821 | 183.8322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;531 | 64.8821 | 183.8322 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;541 | 64.8821 | 183.8445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;551 | 64.8811 | 183.8445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;561 | 64.8811 | 183.8445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;571 | 64.8811 | 183.8445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;581 | 64.8811 | 183.8445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;591 | 64.8811 | 183.8445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;601 | 64.8811 | 183.8445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;611 | 64.8811 | 183.8445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;621 | 64.8811 | 183.8445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;631 | 64.8811 | 183.8445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;641 | 64.8811 | 183.8451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;651 | 64.8801 | 183.8451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;661 | 64.8801 | 183.8451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;671 | 64.8801 | 183.8451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;681 | 64.8801 | 183.8451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;691 | 64.8801 | 183.8451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;701 | 64.8801 | 183.8451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;711 | 64.8801 | 183.8451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;721 | 64.8801 | 183.8451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;731 | 64.8801 | 183.8451 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;741 | 64.8801 | 183.8188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;751 | 64.8801 | 183.8188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;761 | 64.8801 | 183.8188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;771 | 64.8801 | 183.8188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;781 | 64.8801 | 183.8188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;791 | 64.8801 | 183.8188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;801 | 64.8801 | 183.8188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;811 | 64.8801 | 183.8188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;821 | 64.8801 | 183.8188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;831 | 64.8801 | 183.8188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;841 | 64.8801 | 183.7846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;851 | 64.8781 | 183.7846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;861 | 64.8781 | 183.7846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;871 | 64.8781 | 183.7846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;881 | 64.8781 | 183.7846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;891 | 64.8781 | 183.7846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;901 | 64.8781 | 183.7846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;911 | 64.8781 | 183.7846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;921 | 64.8781 | 183.7846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;931 | 64.8781 | 183.7846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;941 | 64.8781 | 183.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;951 | 64.8781 | 183.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;961 | 64.8781 | 183.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;971 | 64.8781 | 183.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;981 | 64.8781 | 183.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:22;991 | 64.8781 | 183.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;001 | 64.8781 | 183.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;011 | 64.8781 | 183.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;021 | 64.8781 | 183.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;031 | 64.8781 | 183.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;041 | 64.8781 | 183.7287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;051 | 64.8761 | 183.7287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;061 | 64.8761 | 183.7287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;071 | 64.8761 | 183.7287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;081 | 64.8761 | 183.7287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;091 | 64.8761 | 183.7287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;101 | 64.8761 | 183.7287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;111 | 64.8761 | 183.7287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;121 | 64.8761 | 183.7287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;131 | 64.8761 | 183.7287 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;141 | 64.8761 | 183.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;151 | 64.8771 | 183.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;161 | 64.8771 | 183.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;171 | 64.8771 | 183.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;181 | 64.8771 | 183.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;191 | 64.8771 | 183.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;201 | 64.8771 | 183.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;211 | 64.8771 | 183.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;221 | 64.8771 | 183.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;231 | 64.8771 | 183.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;241 | 64.8771 | 183.7335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;251 | 64.8731 | 183.7335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;261 | 64.8731 | 183.7335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;271 | 64.8731 | 183.7335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;281 | 64.8731 | 183.7335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;291 | 64.8731 | 183.7335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;301 | 64.8731 | 183.7335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;311 | 64.8731 | 183.7335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;321 | 64.8731 | 183.7335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;331 | 64.8731 | 183.7335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;341 | 64.8731 | 183.7642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;351 | 64.8721 | 183.7642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;361 | 64.8721 | 183.7642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;371 | 64.8721 | 183.7642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;381 | 64.8721 | 183.7642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;391 | 64.8721 | 183.7642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;401 | 64.8721 | 183.7642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;411 | 64.8721 | 183.7642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;421 | 64.8721 | 183.7642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;431 | 64.8721 | 183.7642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;441 | 64.8721 | 183.7933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;451 | 64.8721 | 183.7933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;461 | 64.8721 | 183.7933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;471 | 64.8721 | 183.7933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;481 | 64.8721 | 183.7933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;491 | 64.8721 | 183.7933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;501 | 64.8721 | 183.7933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;511 | 64.8721 | 183.7933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;521 | 64.8721 | 183.7933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;531 | 64.8721 | 183.7933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;541 | 64.8721 | 183.8203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;551 | 64.8721 | 183.8203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;561 | 64.8711 | 183.8203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;571 | 64.8711 | 183.8203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;581 | 64.8711 | 183.8203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;591 | 64.8711 | 183.8203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;601 | 64.8711 | 183.8203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;611 | 64.8711 | 183.8203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;621 | 64.8711 | 183.8203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;631 | 64.8711 | 183.8203 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;641 | 64.8711 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;651 | 64.8711 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;661 | 64.8691 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;671 | 64.8691 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;681 | 64.8691 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;691 | 64.8691 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;701 | 64.8691 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;711 | 64.8691 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;721 | 64.8691 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;731 | 64.8691 | 183.8474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;741 | 64.8691 | 183.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;751 | 64.8691 | 183.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;761 | 64.8691 | 183.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;771 | 64.8691 | 183.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;781 | 64.8691 | 183.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;791 | 64.8691 | 183.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;801 | 64.8691 | 183.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;811 | 64.8691 | 183.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;821 | 64.8691 | 183.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;831 | 64.8691 | 183.8696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;841 | 64.8691 | 183.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;851 | 64.8691 | 183.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;861 | 64.8671 | 183.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;871 | 64.8671 | 183.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;881 | 64.8671 | 183.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;891 | 64.8671 | 183.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;901 | 64.8671 | 183.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;911 | 64.8671 | 183.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;921 | 64.8671 | 183.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;931 | 64.8671 | 183.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;941 | 64.8671 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;951 | 64.8671 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;961 | 64.8681 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;971 | 64.8681 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;981 | 64.8681 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:23;991 | 64.8681 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;001 | 64.8681 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;011 | 64.8681 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;021 | 64.8681 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;031 | 64.8681 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;041 | 64.8681 | 183.8574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;051 | 64.8681 | 183.8574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;061 | 64.8681 | 183.8574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;071 | 64.8681 | 183.8574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;081 | 64.8681 | 183.8574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;091 | 64.8681 | 183.8574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;101 | 64.8681 | 183.8574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;111 | 64.8681 | 183.8574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;121 | 64.8681 | 183.8574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;131 | 64.8681 | 183.8574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;141 | 64.8681 | 183.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;151 | 64.8681 | 183.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;161 | 64.8661 | 183.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;171 | 64.8661 | 183.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;181 | 64.8661 | 183.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;191 | 64.8661 | 183.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;201 | 64.8661 | 183.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;211 | 64.8661 | 183.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;221 | 64.8661 | 183.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;231 | 64.8661 | 183.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;241 | 64.8661 | 183.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;251 | 64.8661 | 183.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;261 | 64.8641 | 183.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;271 | 64.8641 | 183.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;281 | 64.8641 | 183.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;291 | 64.8641 | 183.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;301 | 64.8641 | 183.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;311 | 64.8641 | 183.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;321 | 64.8641 | 183.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;331 | 64.8641 | 183.8638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;341 | 64.8641 | 183.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;351 | 64.8641 | 183.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;361 | 64.8631 | 183.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;371 | 64.8631 | 183.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;381 | 64.8631 | 183.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;391 | 64.8631 | 183.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;401 | 64.8631 | 183.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;411 | 64.8631 | 183.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;421 | 64.8631 | 183.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;431 | 64.8631 | 183.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;441 | 64.8631 | 183.8771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;451 | 64.8631 | 183.8771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;461 | 64.8631 | 183.8771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;471 | 64.8631 | 183.8771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;481 | 64.8631 | 183.8771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;491 | 64.8631 | 183.8771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;501 | 64.8631 | 183.8771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;511 | 64.8631 | 183.8771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;521 | 64.8631 | 183.8771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;531 | 64.8631 | 183.8771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;541 | 64.8631 | 183.8665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;551 | 64.8631 | 183.8665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;561 | 64.8611 | 183.8665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;571 | 64.8611 | 183.8665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;581 | 64.8611 | 183.8665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;591 | 64.8611 | 183.8665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;601 | 64.8611 | 183.8665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;611 | 64.8611 | 183.8665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;621 | 64.8611 | 183.8665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;631 | 64.8611 | 183.8665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;641 | 64.8611 | 183.8506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;651 | 64.8611 | 183.8506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;661 | 64.8611 | 183.8506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;671 | 64.8611 | 183.8506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;681 | 64.8611 | 183.8506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;691 | 64.8611 | 183.8506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;701 | 64.8611 | 183.8506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;711 | 64.8611 | 183.8506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;721 | 64.8611 | 183.8506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;731 | 64.8611 | 183.8506 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;741 | 64.8611 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;751 | 64.8611 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;761 | 64.8601 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;771 | 64.8601 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;781 | 64.8601 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;791 | 64.8601 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;801 | 64.8601 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;811 | 64.8601 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;821 | 64.8601 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;831 | 64.8601 | 183.8545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;841 | 64.8601 | 183.8678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;851 | 64.8601 | 183.8678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;861 | 64.8591 | 183.8678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;871 | 64.8591 | 183.8678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;881 | 64.8591 | 183.8678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;891 | 64.8591 | 183.8678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;901 | 64.8591 | 183.8678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;911 | 64.8591 | 183.8678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;921 | 64.8591 | 183.8678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;931 | 64.8591 | 183.8678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;941 | 64.8591 | 183.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;951 | 64.8591 | 183.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;961 | 64.8571 | 183.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;971 | 64.8571 | 183.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;981 | 64.8571 | 183.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:24;991 | 64.8571 | 183.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;001 | 64.8571 | 183.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;011 | 64.8571 | 183.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;021 | 64.8571 | 183.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;031 | 64.8571 | 183.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;041 | 64.8571 | 183.9109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;051 | 64.8571 | 183.9109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;061 | 64.8571 | 183.9109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;071 | 64.8571 | 183.9109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;081 | 64.8571 | 183.9109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;091 | 64.8571 | 183.9109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;101 | 64.8571 | 183.9109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;111 | 64.8571 | 183.9109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;121 | 64.8571 | 183.9109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;131 | 64.8571 | 183.9109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;141 | 64.8571 | 183.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;151 | 64.8571 | 183.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;161 | 64.8561 | 183.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;171 | 64.8561 | 183.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;181 | 64.8561 | 183.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;191 | 64.8561 | 183.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;201 | 64.8561 | 183.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;211 | 64.8561 | 183.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;221 | 64.8561 | 183.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;231 | 64.8561 | 183.9425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;241 | 64.8561 | 183.9522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;251 | 64.8561 | 183.9522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;261 | 64.8551 | 183.9522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;271 | 64.8551 | 183.9522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;281 | 64.8551 | 183.9522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;291 | 64.8551 | 183.9522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;301 | 64.8551 | 183.9522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;311 | 64.8551 | 183.9522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;321 | 64.8551 | 183.9522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;331 | 64.8551 | 183.9522 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;341 | 64.8551 | 183.9519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;351 | 64.8551 | 183.9519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;361 | 64.8551 | 183.9519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;371 | 64.8551 | 183.9519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;381 | 64.8551 | 183.9519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;391 | 64.8551 | 183.9519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;401 | 64.8551 | 183.9519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;411 | 64.8551 | 183.9519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;421 | 64.8551 | 183.9519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;431 | 64.8551 | 183.9519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;441 | 64.8551 | 183.9615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;451 | 64.8551 | 183.9615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;461 | 64.8541 | 183.9615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;471 | 64.8541 | 183.9615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;481 | 64.8541 | 183.9615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;491 | 64.8541 | 183.9615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;501 | 64.8541 | 183.9615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;511 | 64.8541 | 183.9615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;521 | 64.8541 | 183.9615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;531 | 64.8541 | 183.9615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;541 | 64.8541 | 183.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;551 | 64.8541 | 183.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;561 | 64.8511 | 183.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;571 | 64.8511 | 183.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;581 | 64.8511 | 183.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;591 | 64.8511 | 183.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;601 | 64.8511 | 183.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;611 | 64.8511 | 183.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;621 | 64.8511 | 183.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;631 | 64.8511 | 183.9574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;641 | 64.8511 | 183.9325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;651 | 64.8511 | 183.9325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;661 | 64.8511 | 183.9325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;671 | 64.8511 | 183.9325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;681 | 64.8511 | 183.9325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;691 | 64.8511 | 183.9325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;701 | 64.8511 | 183.9325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;711 | 64.8511 | 183.9325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;721 | 64.8511 | 183.9325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;731 | 64.8511 | 183.9325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;741 | 64.8511 | 183.9174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;751 | 64.8511 | 183.9174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;761 | 64.8511 | 183.9174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;771 | 64.8511 | 183.9174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;781 | 64.8511 | 183.9174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;791 | 64.8511 | 183.9174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;801 | 64.8511 | 183.9174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;811 | 64.8511 | 183.9174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;821 | 64.8511 | 183.9174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;831 | 64.8511 | 183.9174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;841 | 64.8511 | 183.9108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;851 | 64.8511 | 183.9108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;861 | 64.8501 | 183.9108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;871 | 64.8501 | 183.9108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;881 | 64.8501 | 183.9108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;891 | 64.8501 | 183.9108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;901 | 64.8501 | 183.9108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;911 | 64.8501 | 183.9108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;921 | 64.8501 | 183.9108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;931 | 64.8501 | 183.9108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;941 | 64.8501 | 183.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;951 | 64.8501 | 183.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;961 | 64.8491 | 183.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;971 | 64.8491 | 183.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;981 | 64.8491 | 183.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:25;991 | 64.8491 | 183.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;001 | 64.8491 | 183.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;011 | 64.8491 | 183.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;021 | 64.8491 | 183.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;031 | 64.8491 | 183.8903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;041 | 64.8491 | 183.8815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;051 | 64.8491 | 183.8815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;061 | 64.8491 | 183.8815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;071 | 64.8491 | 183.8815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;081 | 64.8491 | 183.8815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;091 | 64.8491 | 183.8815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;101 | 64.8491 | 183.8815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;111 | 64.8491 | 183.8815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;121 | 64.8491 | 183.8815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;131 | 64.8491 | 183.8815 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;141 | 64.8491 | 183.9053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;151 | 64.8491 | 183.9053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;161 | 64.8461 | 183.9053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;171 | 64.8461 | 183.9053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;181 | 64.8461 | 183.9053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;191 | 64.8461 | 183.9053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;201 | 64.8461 | 183.9053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;211 | 64.8461 | 183.9053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;221 | 64.8461 | 183.9053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;231 | 64.8461 | 183.9053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;241 | 64.8461 | 183.9382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;251 | 64.8461 | 183.9382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;261 | 64.8451 | 183.9382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;271 | 64.8451 | 183.9382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;281 | 64.8451 | 183.9382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;291 | 64.8451 | 183.9382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;301 | 64.8451 | 183.9382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;311 | 64.8451 | 183.9382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;321 | 64.8451 | 183.9382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;331 | 64.8451 | 183.9382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;341 | 64.8451 | 183.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;351 | 64.8451 | 183.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;361 | 64.8461 | 183.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;371 | 64.8461 | 183.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;381 | 64.8461 | 183.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;391 | 64.8461 | 183.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;401 | 64.8461 | 183.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;411 | 64.8461 | 183.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;421 | 64.8461 | 183.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;431 | 64.8461 | 183.97 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;441 | 64.8461 | 184.0055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;451 | 64.8461 | 184.0055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;461 | 64.8451 | 184.0055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;471 | 64.8451 | 184.0055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;481 | 64.8451 | 184.0055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;491 | 64.8451 | 184.0055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;501 | 64.8451 | 184.0055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;511 | 64.8451 | 184.0055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;521 | 64.8451 | 184.0055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;531 | 64.8451 | 184.0055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;541 | 64.8451 | 184.0289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;551 | 64.8451 | 184.0289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;561 | 64.8411 | 184.0289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;571 | 64.8411 | 184.0289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;581 | 64.8411 | 184.0289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;591 | 64.8411 | 184.0289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;601 | 64.8411 | 184.0289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;611 | 64.8411 | 184.0289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;621 | 64.8411 | 184.0289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;631 | 64.8411 | 184.0289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;641 | 64.8411 | 184.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;651 | 64.8411 | 184.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;661 | 64.8401 | 184.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;671 | 64.8401 | 184.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;681 | 64.8401 | 184.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;691 | 64.8401 | 184.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;701 | 64.8401 | 184.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;711 | 64.8401 | 184.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;721 | 64.8401 | 184.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;731 | 64.8401 | 184.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;741 | 64.8401 | 184.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;751 | 64.8401 | 184.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;761 | 64.8401 | 184.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;771 | 64.8401 | 184.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;781 | 64.8401 | 184.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;791 | 64.8401 | 184.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;801 | 64.8401 | 184.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;811 | 64.8401 | 184.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;821 | 64.8401 | 184.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;831 | 64.8401 | 184.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;841 | 64.8401 | 184.0072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;851 | 64.8401 | 184.0072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;861 | 64.8401 | 184.0072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;871 | 64.8401 | 184.0072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;881 | 64.8401 | 184.0072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;891 | 64.8401 | 184.0072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;901 | 64.8401 | 184.0072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;911 | 64.8401 | 184.0072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;921 | 64.8401 | 184.0072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;931 | 64.8401 | 184.0072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;941 | 64.8401 | 184.0112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;951 | 64.8401 | 184.0112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;961 | 64.8391 | 184.0112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;971 | 64.8391 | 184.0112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;981 | 64.8391 | 184.0112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:26;991 | 64.8391 | 184.0112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;001 | 64.8391 | 184.0112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;011 | 64.8391 | 184.0112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;021 | 64.8391 | 184.0112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;031 | 64.8391 | 184.0112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;041 | 64.8391 | 184.0069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;051 | 64.8391 | 184.0069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;061 | 64.8381 | 184.0069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;071 | 64.8381 | 184.0069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;081 | 64.8381 | 184.0069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;091 | 64.8381 | 184.0069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;101 | 64.8381 | 184.0069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;111 | 64.8381 | 184.0069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;121 | 64.8381 | 184.0069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;131 | 64.8381 | 184.0069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;141 | 64.8381 | 184.0013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;151 | 64.8381 | 184.0013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;161 | 64.8361 | 184.0013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;171 | 64.8361 | 184.0013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;181 | 64.8361 | 184.0013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;191 | 64.8361 | 184.0013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;201 | 64.8361 | 184.0013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;211 | 64.8361 | 184.0013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;221 | 64.8361 | 184.0013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;231 | 64.8361 | 184.0013 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;241 | 64.8361 | 183.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;251 | 64.8361 | 183.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;261 | 64.8361 | 183.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;271 | 64.8361 | 183.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;281 | 64.8371 | 183.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;291 | 64.8371 | 183.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;301 | 64.8371 | 183.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;311 | 64.8371 | 183.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;321 | 64.8371 | 183.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;331 | 64.8371 | 183.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;341 | 64.8371 | 183.9353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;351 | 64.8371 | 183.9353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;361 | 64.8371 | 183.9353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;371 | 64.8371 | 183.9353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;381 | 64.8371 | 183.9353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;391 | 64.8371 | 183.9353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;401 | 64.8371 | 183.9353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;411 | 64.8371 | 183.9353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;421 | 64.8371 | 183.9353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;431 | 64.8371 | 183.9353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;441 | 64.8371 | 183.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;451 | 64.8371 | 183.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;461 | 64.8371 | 183.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;471 | 64.8371 | 183.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;481 | 64.8371 | 183.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;491 | 64.8371 | 183.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;501 | 64.8371 | 183.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;511 | 64.8371 | 183.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;521 | 64.8371 | 183.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;531 | 64.8371 | 183.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;541 | 64.8371 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;551 | 64.8371 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;561 | 64.8371 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;571 | 64.8371 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;581 | 64.8341 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;591 | 64.8341 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;601 | 64.8341 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;611 | 64.8341 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;621 | 64.8341 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;631 | 64.8341 | 183.8694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;641 | 64.8341 | 183.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;651 | 64.8341 | 183.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;661 | 64.8341 | 183.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;671 | 64.8341 | 183.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;681 | 64.8341 | 183.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;691 | 64.8341 | 183.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;701 | 64.8341 | 183.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;711 | 64.8341 | 183.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;721 | 64.8341 | 183.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;731 | 64.8341 | 183.8655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;741 | 64.8341 | 183.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;751 | 64.8341 | 183.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;761 | 64.8341 | 183.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;771 | 64.8341 | 183.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;781 | 64.8341 | 183.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;791 | 64.8341 | 183.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;801 | 64.8341 | 183.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;811 | 64.8341 | 183.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;821 | 64.8341 | 183.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;831 | 64.8341 | 183.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;841 | 64.8341 | 183.9111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;851 | 64.8341 | 183.9111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;861 | 64.8341 | 183.9111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;871 | 64.8341 | 183.9111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;881 | 64.8321 | 183.9111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;891 | 64.8321 | 183.9111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;901 | 64.8321 | 183.9111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;911 | 64.8321 | 183.9111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;921 | 64.8321 | 183.9111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;931 | 64.8321 | 183.9111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;941 | 64.8321 | 183.9363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;951 | 64.8321 | 183.9363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;961 | 64.8321 | 183.9363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;971 | 64.8321 | 183.9363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;981 | 64.8321 | 183.9363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:27;991 | 64.8321 | 183.9363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;001 | 64.8321 | 183.9363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;011 | 64.8321 | 183.9363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;021 | 64.8321 | 183.9363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;031 | 64.8321 | 183.9363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;041 | 64.8321 | 183.9349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;051 | 64.8321 | 183.9349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;061 | 64.8321 | 183.9349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;071 | 64.8321 | 183.9349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;081 | 64.8311 | 183.9349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;091 | 64.8311 | 183.9349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;101 | 64.8311 | 183.9349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;111 | 64.8311 | 183.9349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;121 | 64.8311 | 183.9349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;131 | 64.8311 | 183.9349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;141 | 64.8311 | 183.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;151 | 64.8311 | 183.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;161 | 64.8311 | 183.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;171 | 64.8311 | 183.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;181 | 64.8311 | 183.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;191 | 64.8281 | 183.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;201 | 64.8281 | 183.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;211 | 64.8281 | 183.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;221 | 64.8281 | 183.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;231 | 64.8281 | 183.9228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;241 | 64.8281 | 183.9114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;251 | 64.8281 | 183.9114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;261 | 64.8281 | 183.9114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;271 | 64.8281 | 183.9114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;281 | 64.8281 | 183.9114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;291 | 64.8281 | 183.9114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;301 | 64.8281 | 183.9114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;311 | 64.8281 | 183.9114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;321 | 64.8281 | 183.9114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;331 | 64.8281 | 183.9114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;341 | 64.8281 | 183.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;351 | 64.8281 | 183.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;361 | 64.8281 | 183.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;371 | 64.8281 | 183.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;381 | 64.8281 | 183.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;391 | 64.8281 | 183.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;401 | 64.8281 | 183.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;411 | 64.8281 | 183.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;421 | 64.8281 | 183.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;431 | 64.8281 | 183.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;441 | 64.8281 | 183.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;451 | 64.8281 | 183.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;461 | 64.8281 | 183.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;471 | 64.8281 | 183.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;481 | 64.8281 | 183.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;491 | 64.8281 | 183.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;501 | 64.8281 | 183.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;511 | 64.8261 | 183.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;521 | 64.8261 | 183.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;531 | 64.8261 | 183.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;541 | 64.8261 | 183.8717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;551 | 64.8261 | 183.8717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;561 | 64.8261 | 183.8717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;571 | 64.8261 | 183.8717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;581 | 64.8261 | 183.8717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;591 | 64.8261 | 183.8717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;601 | 64.8261 | 183.8717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;611 | 64.8251 | 183.8717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;621 | 64.8251 | 183.8717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;631 | 64.8251 | 183.8717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;641 | 64.8251 | 183.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;651 | 64.8251 | 183.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;661 | 64.8251 | 183.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;671 | 64.8251 | 183.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;681 | 64.8251 | 183.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;691 | 64.8251 | 183.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;701 | 64.8251 | 183.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;711 | 64.8241 | 183.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;721 | 64.8241 | 183.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;731 | 64.8241 | 183.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;741 | 64.8241 | 183.8741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;751 | 64.8241 | 183.8741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;761 | 64.8241 | 183.8741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;771 | 64.8241 | 183.8741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;781 | 64.8241 | 183.8741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;791 | 64.8241 | 183.8741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;801 | 64.8241 | 183.8741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;811 | 64.8231 | 183.8741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;821 | 64.8231 | 183.8741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;831 | 64.8231 | 183.8741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;841 | 64.8231 | 183.8661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;851 | 64.8231 | 183.8661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;861 | 64.8231 | 183.8661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;871 | 64.8231 | 183.8661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;881 | 64.8231 | 183.8661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;891 | 64.8231 | 183.8661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;901 | 64.8231 | 183.8661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;911 | 64.8241 | 183.8661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;921 | 64.8241 | 183.8661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;931 | 64.8241 | 183.8661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;941 | 64.8241 | 183.8449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;951 | 64.8241 | 183.8449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;961 | 64.8241 | 183.8449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;971 | 64.8241 | 183.8449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;981 | 64.8241 | 183.8449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:28;991 | 64.8241 | 183.8449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;001 | 64.8241 | 183.8449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;011 | 64.8241 | 183.8449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;021 | 64.8241 | 183.8449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;031 | 64.8241 | 183.8449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;041 | 64.8241 | 183.8394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;051 | 64.8241 | 183.8394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;061 | 64.8241 | 183.8394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;071 | 64.8241 | 183.8394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;081 | 64.8241 | 183.8394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;091 | 64.8241 | 183.8394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;101 | 64.8241 | 183.8394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;111 | 64.8221 | 183.8394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;121 | 64.8221 | 183.8394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;131 | 64.8221 | 183.8394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;141 | 64.8221 | 183.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;151 | 64.8221 | 183.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;161 | 64.8221 | 183.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;171 | 64.8221 | 183.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;181 | 64.8221 | 183.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;191 | 64.8221 | 183.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;201 | 64.8221 | 183.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;211 | 64.8201 | 183.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;221 | 64.8201 | 183.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;231 | 64.8201 | 183.8513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;241 | 64.8201 | 183.8533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;251 | 64.8201 | 183.8533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;261 | 64.8201 | 183.8533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;271 | 64.8201 | 183.8533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;281 | 64.8201 | 183.8533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;291 | 64.8201 | 183.8533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;301 | 64.8201 | 183.8533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;311 | 64.8201 | 183.8533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;321 | 64.8201 | 183.8533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;331 | 64.8201 | 183.8533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;341 | 64.8201 | 183.8539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;351 | 64.8201 | 183.8539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;361 | 64.8201 | 183.8539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;371 | 64.8201 | 183.8539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;381 | 64.8201 | 183.8539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;391 | 64.8201 | 183.8539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;401 | 64.8201 | 183.8539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;411 | 64.8191 | 183.8539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;421 | 64.8191 | 183.8539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;431 | 64.8191 | 183.8539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;441 | 64.8191 | 183.8686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;451 | 64.8191 | 183.8686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;461 | 64.8191 | 183.8686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;471 | 64.8191 | 183.8686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;481 | 64.8191 | 183.8686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;491 | 64.8191 | 183.8686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;501 | 64.8191 | 183.8686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;511 | 64.8171 | 183.8686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;521 | 64.8171 | 183.8686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;531 | 64.8171 | 183.8686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;541 | 64.8171 | 183.8726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;551 | 64.8171 | 183.8726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;561 | 64.8171 | 183.8726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;571 | 64.8171 | 183.8726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;581 | 64.8171 | 183.8726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;591 | 64.8171 | 183.8726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;601 | 64.8171 | 183.8726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;611 | 64.8161 | 183.8726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;621 | 64.8161 | 183.8726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;631 | 64.8161 | 183.8726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;641 | 64.8161 | 183.8529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;651 | 64.8161 | 183.8529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;661 | 64.8161 | 183.8529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;671 | 64.8161 | 183.8529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;681 | 64.8161 | 183.8529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;691 | 64.8161 | 183.8529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;701 | 64.8161 | 183.8529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;711 | 64.8171 | 183.8529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;721 | 64.8171 | 183.8529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;731 | 64.8171 | 183.8529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;741 | 64.8171 | 183.8309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;751 | 64.8171 | 183.8309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;761 | 64.8171 | 183.8309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;771 | 64.8171 | 183.8309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;781 | 64.8171 | 183.8309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;791 | 64.8171 | 183.8309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;801 | 64.8171 | 183.8309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;811 | 64.8151 | 183.8309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;821 | 64.8151 | 183.8309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;831 | 64.8151 | 183.8309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;841 | 64.8151 | 183.8068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;851 | 64.8151 | 183.8068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;861 | 64.8151 | 183.8068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;871 | 64.8151 | 183.8068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;881 | 64.8151 | 183.8068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;891 | 64.8151 | 183.8068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;901 | 64.8151 | 183.8068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;911 | 64.8141 | 183.8068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;921 | 64.8141 | 183.8068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;931 | 64.8141 | 183.8068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;941 | 64.8141 | 183.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;951 | 64.8141 | 183.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;961 | 64.8141 | 183.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;971 | 64.8141 | 183.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;981 | 64.8141 | 183.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:29;991 | 64.8141 | 183.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;001 | 64.8141 | 183.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;011 | 64.8141 | 183.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;021 | 64.8141 | 183.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;031 | 64.8141 | 183.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;041 | 64.8141 | 183.7357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;051 | 64.8141 | 183.7357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;061 | 64.8141 | 183.7357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;071 | 64.8141 | 183.7357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;081 | 64.8141 | 183.7357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;091 | 64.8141 | 183.7357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;101 | 64.8141 | 183.7357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;111 | 64.8131 | 183.7357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;121 | 64.8131 | 183.7357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;131 | 64.8131 | 183.7357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;141 | 64.8131 | 183.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;151 | 64.8131 | 183.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;161 | 64.8131 | 183.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;171 | 64.8131 | 183.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;181 | 64.8131 | 183.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;191 | 64.8131 | 183.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;201 | 64.8131 | 183.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;211 | 64.8121 | 183.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;221 | 64.8121 | 183.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;231 | 64.8121 | 183.7294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;241 | 64.8121 | 183.7278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;251 | 64.8121 | 183.7278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;261 | 64.8121 | 183.7278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;271 | 64.8121 | 183.7278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;281 | 64.8121 | 183.7278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;291 | 64.8121 | 183.7278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;301 | 64.8121 | 183.7278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;311 | 64.8121 | 183.7278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;321 | 64.8121 | 183.7278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;331 | 64.8121 | 183.7278 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;341 | 64.8121 | 183.7198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;351 | 64.8121 | 183.7198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;361 | 64.8121 | 183.7198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;371 | 64.8121 | 183.7198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;381 | 64.8121 | 183.7198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;391 | 64.8121 | 183.7198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;401 | 64.8121 | 183.7198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;411 | 64.8121 | 183.7198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;421 | 64.8121 | 183.7198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;431 | 64.8121 | 183.7198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;441 | 64.8121 | 183.7261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;451 | 64.8121 | 183.7261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;461 | 64.8121 | 183.7261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;471 | 64.8121 | 183.7261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;481 | 64.8121 | 183.7261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;491 | 64.8121 | 183.7261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;501 | 64.8121 | 183.7261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;511 | 64.8101 | 183.7261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;521 | 64.8101 | 183.7261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;531 | 64.8101 | 183.7261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;541 | 64.8101 | 183.7392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;551 | 64.8101 | 183.7392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;561 | 64.8101 | 183.7392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;571 | 64.8101 | 183.7392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;581 | 64.8101 | 183.7392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;591 | 64.8101 | 183.7392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;601 | 64.8101 | 183.7392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;611 | 64.8071 | 183.7392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;621 | 64.8071 | 183.7392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;631 | 64.8071 | 183.7392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;641 | 64.8071 | 183.7353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;651 | 64.8071 | 183.7353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;661 | 64.8071 | 183.7353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;671 | 64.8071 | 183.7353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;681 | 64.8071 | 183.7353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;691 | 64.8071 | 183.7353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;701 | 64.8071 | 183.7353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;711 | 64.8061 | 183.7353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;721 | 64.8061 | 183.7353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;731 | 64.8061 | 183.7353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;741 | 64.8061 | 183.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;751 | 64.8061 | 183.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;761 | 64.8061 | 183.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;771 | 64.8061 | 183.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;781 | 64.8061 | 183.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;791 | 64.8061 | 183.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;801 | 64.8061 | 183.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;811 | 64.8071 | 183.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;821 | 64.8071 | 183.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;831 | 64.8071 | 183.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;841 | 64.8071 | 183.7483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;851 | 64.8071 | 183.7483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;861 | 64.8071 | 183.7483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;871 | 64.8071 | 183.7483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;881 | 64.8071 | 183.7483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;891 | 64.8071 | 183.7483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;901 | 64.8071 | 183.7483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;911 | 64.8061 | 183.7483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;921 | 64.8061 | 183.7483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;931 | 64.8061 | 183.7483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;941 | 64.8061 | 183.756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;951 | 64.8061 | 183.756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;961 | 64.8061 | 183.756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;971 | 64.8061 | 183.756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;981 | 64.8061 | 183.756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:30;991 | 64.8061 | 183.756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;001 | 64.8061 | 183.756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;011 | 64.8061 | 183.756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;021 | 64.8061 | 183.756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;031 | 64.8061 | 183.756 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;041 | 64.8061 | 183.7477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;051 | 64.8061 | 183.7477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;061 | 64.8061 | 183.7477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;071 | 64.8061 | 183.7477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;081 | 64.8061 | 183.7477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;091 | 64.8061 | 183.7477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;101 | 64.8061 | 183.7477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;111 | 64.8061 | 183.7477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;121 | 64.8061 | 183.7477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;131 | 64.8061 | 183.7477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;141 | 64.8061 | 183.7405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;151 | 64.8051 | 183.7405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;161 | 64.8051 | 183.7405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;171 | 64.8051 | 183.7405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;181 | 64.8051 | 183.7405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;191 | 64.8051 | 183.7405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;201 | 64.8051 | 183.7405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;211 | 64.8051 | 183.7405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;221 | 64.8051 | 183.7405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;231 | 64.8051 | 183.7405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;241 | 64.8051 | 183.7276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;251 | 64.8031 | 183.7276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;261 | 64.8031 | 183.7276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;271 | 64.8031 | 183.7276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;281 | 64.8031 | 183.7276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;291 | 64.8031 | 183.7276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;301 | 64.8031 | 183.7276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;311 | 64.8031 | 183.7276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;321 | 64.8031 | 183.7276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;331 | 64.8031 | 183.7276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;341 | 64.8031 | 183.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;351 | 64.8021 | 183.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;361 | 64.8021 | 183.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;371 | 64.8021 | 183.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;381 | 64.8021 | 183.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;391 | 64.8021 | 183.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;401 | 64.8021 | 183.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;411 | 64.8021 | 183.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;421 | 64.8021 | 183.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;431 | 64.8021 | 183.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;441 | 64.8021 | 183.6699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;451 | 64.8021 | 183.6699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;461 | 64.8021 | 183.6699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;471 | 64.8021 | 183.6699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;481 | 64.8021 | 183.6699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;491 | 64.8021 | 183.6699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;501 | 64.8021 | 183.6699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;511 | 64.8021 | 183.6699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;521 | 64.8021 | 183.6699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;531 | 64.8021 | 183.6699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;541 | 64.8021 | 183.6575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;551 | 64.8021 | 183.6575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;561 | 64.8021 | 183.6575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;571 | 64.8021 | 183.6575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;581 | 64.8021 | 183.6575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;591 | 64.8021 | 183.6575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;601 | 64.8021 | 183.6575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;611 | 64.8021 | 183.6575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;621 | 64.8021 | 183.6575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;631 | 64.8021 | 183.6575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;641 | 64.8021 | 183.6455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;651 | 64.8001 | 183.6455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;661 | 64.8001 | 183.6455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;671 | 64.8001 | 183.6455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;681 | 64.8001 | 183.6455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;691 | 64.8001 | 183.6455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;701 | 64.8001 | 183.6455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;711 | 64.8001 | 183.6455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;721 | 64.8001 | 183.6455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;731 | 64.8001 | 183.6455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;741 | 64.8001 | 183.634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;751 | 64.8001 | 183.634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;761 | 64.8001 | 183.634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;771 | 64.8001 | 183.634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;781 | 64.8001 | 183.634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;791 | 64.8001 | 183.634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;801 | 64.8001 | 183.634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;811 | 64.8001 | 183.634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;821 | 64.8001 | 183.634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;831 | 64.8001 | 183.634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;841 | 64.8001 | 183.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;851 | 64.7981 | 183.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;861 | 64.7981 | 183.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;871 | 64.7981 | 183.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;881 | 64.7981 | 183.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;891 | 64.7981 | 183.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;901 | 64.7981 | 183.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;911 | 64.7981 | 183.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;921 | 64.7981 | 183.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;931 | 64.7981 | 183.643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;941 | 64.7981 | 183.6642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;951 | 64.7961 | 183.6642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;961 | 64.7961 | 183.6642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;971 | 64.7961 | 183.6642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;981 | 64.7961 | 183.6642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:31;991 | 64.7961 | 183.6642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;001 | 64.7961 | 183.6642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;011 | 64.7961 | 183.6642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;021 | 64.7961 | 183.6642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;031 | 64.7961 | 183.6642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;041 | 64.7961 | 183.6782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;051 | 64.7971 | 183.6782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;061 | 64.7971 | 183.6782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;071 | 64.7971 | 183.6782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;081 | 64.7971 | 183.6782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;091 | 64.7971 | 183.6782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;101 | 64.7971 | 183.6782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;111 | 64.7971 | 183.6782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;121 | 64.7971 | 183.6782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;131 | 64.7971 | 183.6782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;141 | 64.7971 | 183.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;151 | 64.7961 | 183.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;161 | 64.7961 | 183.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;171 | 64.7961 | 183.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;181 | 64.7961 | 183.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;191 | 64.7961 | 183.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;201 | 64.7961 | 183.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;211 | 64.7961 | 183.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;221 | 64.7961 | 183.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;231 | 64.7961 | 183.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;241 | 64.7961 | 183.7067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;251 | 64.7941 | 183.7067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;261 | 64.7941 | 183.7067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;271 | 64.7941 | 183.7067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;281 | 64.7941 | 183.7067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;291 | 64.7941 | 183.7067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;301 | 64.7941 | 183.7067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;311 | 64.7941 | 183.7067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;321 | 64.7941 | 183.7067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;331 | 64.7941 | 183.7067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;341 | 64.7941 | 183.7018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;351 | 64.7931 | 183.7018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;361 | 64.7931 | 183.7018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;371 | 64.7931 | 183.7018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;381 | 64.7931 | 183.7018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;391 | 64.7931 | 183.7018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;401 | 64.7931 | 183.7018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;411 | 64.7931 | 183.7018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;421 | 64.7931 | 183.7018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;431 | 64.7931 | 183.7018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;441 | 64.7931 | 183.6765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;451 | 64.7931 | 183.6765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;461 | 64.7931 | 183.6765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;471 | 64.7931 | 183.6765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;481 | 64.7931 | 183.6765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;491 | 64.7931 | 183.6765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;501 | 64.7931 | 183.6765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;511 | 64.7931 | 183.6765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;521 | 64.7931 | 183.6765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;531 | 64.7931 | 183.6765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;541 | 64.7931 | 183.6488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;551 | 64.7931 | 183.6488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;561 | 64.7931 | 183.6488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;571 | 64.7931 | 183.6488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;581 | 64.7931 | 183.6488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;591 | 64.7931 | 183.6488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;601 | 64.7931 | 183.6488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;611 | 64.7931 | 183.6488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;621 | 64.7931 | 183.6488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;631 | 64.7931 | 183.6488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;641 | 64.7931 | 183.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;651 | 64.7921 | 183.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;661 | 64.7921 | 183.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;671 | 64.7921 | 183.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;681 | 64.7921 | 183.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;691 | 64.7921 | 183.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;701 | 64.7921 | 183.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;711 | 64.7921 | 183.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;721 | 64.7921 | 183.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;731 | 64.7921 | 183.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;741 | 64.7921 | 183.5746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;751 | 64.7911 | 183.5746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;761 | 64.7911 | 183.5746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;771 | 64.7911 | 183.5746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;781 | 64.7911 | 183.5746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;791 | 64.7911 | 183.5746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;801 | 64.7911 | 183.5746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;811 | 64.7911 | 183.5746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;821 | 64.7911 | 183.5746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;831 | 64.7911 | 183.5746 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;841 | 64.7911 | 183.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;851 | 64.7911 | 183.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;861 | 64.7911 | 183.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;871 | 64.7911 | 183.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;881 | 64.7911 | 183.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;891 | 64.7911 | 183.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;901 | 64.7911 | 183.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;911 | 64.7911 | 183.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;921 | 64.7911 | 183.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;931 | 64.7911 | 183.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;941 | 64.7911 | 183.517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;951 | 64.7891 | 183.517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;961 | 64.7891 | 183.517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;971 | 64.7891 | 183.517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;981 | 64.7891 | 183.517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:32;991 | 64.7891 | 183.517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;001 | 64.7891 | 183.517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;011 | 64.7891 | 183.517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;021 | 64.7891 | 183.517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;031 | 64.7891 | 183.517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;041 | 64.7891 | 183.4921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;051 | 64.7891 | 183.4921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;061 | 64.7891 | 183.4921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;071 | 64.7891 | 183.4921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;081 | 64.7891 | 183.4921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;091 | 64.7891 | 183.4921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;101 | 64.7891 | 183.4921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;111 | 64.7891 | 183.4921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;121 | 64.7891 | 183.4921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;131 | 64.7891 | 183.4921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;141 | 64.7891 | 183.4678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;151 | 64.7891 | 183.4678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;161 | 64.7891 | 183.4678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;171 | 64.7891 | 183.4678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;181 | 64.7891 | 183.4678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;191 | 64.7891 | 183.4678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;201 | 64.7891 | 183.4678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;211 | 64.7891 | 183.4678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;221 | 64.7891 | 183.4678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;231 | 64.7891 | 183.4678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;241 | 64.7891 | 183.4575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;251 | 64.7881 | 183.4575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;261 | 64.7881 | 183.4575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;271 | 64.7881 | 183.4575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;281 | 64.7881 | 183.4575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;291 | 64.7881 | 183.4575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;301 | 64.7881 | 183.4575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;311 | 64.7881 | 183.4575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;321 | 64.7881 | 183.4575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;331 | 64.7881 | 183.4575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;341 | 64.7881 | 183.4537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;351 | 64.7871 | 183.4537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;361 | 64.7871 | 183.4537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;371 | 64.7871 | 183.4537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;381 | 64.7871 | 183.4537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;391 | 64.7871 | 183.4537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;401 | 64.7871 | 183.4537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;411 | 64.7871 | 183.4537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;421 | 64.7871 | 183.4537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;431 | 64.7871 | 183.4537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;441 | 64.7871 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;451 | 64.7861 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;461 | 64.7861 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;471 | 64.7861 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;481 | 64.7861 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;491 | 64.7861 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;501 | 64.7861 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;511 | 64.7861 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;521 | 64.7861 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;531 | 64.7861 | 183.4469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;541 | 64.7861 | 183.4394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;551 | 64.7861 | 183.4394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;561 | 64.7851 | 183.4394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;571 | 64.7851 | 183.4394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;581 | 64.7851 | 183.4394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;591 | 64.7851 | 183.4394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;601 | 64.7851 | 183.4394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;611 | 64.7851 | 183.4394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;621 | 64.7851 | 183.4394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;631 | 64.7851 | 183.4394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;641 | 64.7851 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;651 | 64.7851 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;661 | 64.7841 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;671 | 64.7841 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;681 | 64.7841 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;691 | 64.7841 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;701 | 64.7841 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;711 | 64.7841 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;721 | 64.7841 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;731 | 64.7841 | 183.4465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;741 | 64.7841 | 183.4669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;751 | 64.7841 | 183.4669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;761 | 64.7851 | 183.4669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;771 | 64.7851 | 183.4669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;781 | 64.7851 | 183.4669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;791 | 64.7851 | 183.4669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;801 | 64.7851 | 183.4669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;811 | 64.7851 | 183.4669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;821 | 64.7851 | 183.4669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;831 | 64.7851 | 183.4669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;841 | 64.7851 | 183.4741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;851 | 64.7851 | 183.4741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;861 | 64.7811 | 183.4741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;871 | 64.7811 | 183.4741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;881 | 64.7811 | 183.4741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;891 | 64.7811 | 183.4741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;901 | 64.7811 | 183.4741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;911 | 64.7811 | 183.4741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;921 | 64.7811 | 183.4741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;931 | 64.7811 | 183.4741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;941 | 64.7811 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;951 | 64.7811 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;961 | 64.7801 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;971 | 64.7801 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;981 | 64.7801 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:33;991 | 64.7801 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;001 | 64.7801 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;011 | 64.7801 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;021 | 64.7801 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;031 | 64.7801 | 183.4667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;041 | 64.7801 | 183.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;051 | 64.7801 | 183.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;061 | 64.7801 | 183.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;071 | 64.7801 | 183.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;081 | 64.7801 | 183.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;091 | 64.7801 | 183.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;101 | 64.7801 | 183.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;111 | 64.7801 | 183.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;121 | 64.7801 | 183.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;131 | 64.7801 | 183.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;141 | 64.7801 | 183.427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;151 | 64.7801 | 183.427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;161 | 64.7801 | 183.427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;171 | 64.7801 | 183.427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;181 | 64.7801 | 183.427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;191 | 64.7801 | 183.427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;201 | 64.7801 | 183.427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;211 | 64.7801 | 183.427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;221 | 64.7801 | 183.427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;231 | 64.7801 | 183.427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;241 | 64.7801 | 183.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;251 | 64.7801 | 183.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;261 | 64.7801 | 183.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;271 | 64.7801 | 183.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;281 | 64.7801 | 183.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;291 | 64.7801 | 183.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;301 | 64.7801 | 183.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;311 | 64.7801 | 183.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;321 | 64.7801 | 183.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;331 | 64.7801 | 183.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;341 | 64.7801 | 183.3353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;351 | 64.7801 | 183.3353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;361 | 64.7801 | 183.3353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;371 | 64.7801 | 183.3353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;381 | 64.7801 | 183.3353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;391 | 64.7801 | 183.3353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;401 | 64.7801 | 183.3353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;411 | 64.7801 | 183.3353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;421 | 64.7801 | 183.3353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;431 | 64.7801 | 183.3353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;441 | 64.7801 | 183.3086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;451 | 64.7801 | 183.3086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;461 | 64.7801 | 183.3086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;471 | 64.7801 | 183.3086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;481 | 64.7801 | 183.3086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;491 | 64.7801 | 183.3086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;501 | 64.7801 | 183.3086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;511 | 64.7801 | 183.3086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;521 | 64.7801 | 183.3086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;531 | 64.7801 | 183.3086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;541 | 64.7801 | 183.2742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;551 | 64.7801 | 183.2742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;561 | 64.7771 | 183.2742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;571 | 64.7771 | 183.2742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;581 | 64.7771 | 183.2742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;591 | 64.7771 | 183.2742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;601 | 64.7771 | 183.2742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;611 | 64.7771 | 183.2742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;621 | 64.7771 | 183.2742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;631 | 64.7771 | 183.2742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;641 | 64.7771 | 183.2423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;651 | 64.7771 | 183.2423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;661 | 64.7761 | 183.2423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;671 | 64.7761 | 183.2423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;681 | 64.7761 | 183.2423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;691 | 64.7761 | 183.2423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;701 | 64.7761 | 183.2423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;711 | 64.7761 | 183.2423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;721 | 64.7761 | 183.2423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;731 | 64.7761 | 183.2423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;741 | 64.7761 | 183.2308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;751 | 64.7761 | 183.2308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;761 | 64.7771 | 183.2308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;771 | 64.7771 | 183.2308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;781 | 64.7771 | 183.2308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;791 | 64.7771 | 183.2308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;801 | 64.7771 | 183.2308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;811 | 64.7771 | 183.2308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;821 | 64.7771 | 183.2308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;831 | 64.7771 | 183.2308 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;841 | 64.7771 | 183.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;851 | 64.7771 | 183.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;861 | 64.7761 | 183.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;871 | 64.7761 | 183.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;881 | 64.7761 | 183.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;891 | 64.7761 | 183.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;901 | 64.7761 | 183.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;911 | 64.7761 | 183.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;921 | 64.7761 | 183.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;931 | 64.7761 | 183.2271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;941 | 64.7761 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;951 | 64.7761 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;961 | 64.7751 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;971 | 64.7751 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;981 | 64.7751 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:34;991 | 64.7751 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;001 | 64.7751 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;011 | 64.7751 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;021 | 64.7751 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;031 | 64.7751 | 183.2228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;041 | 64.7751 | 183.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;051 | 64.7751 | 183.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;061 | 64.7761 | 183.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;071 | 64.7761 | 183.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;081 | 64.7761 | 183.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;091 | 64.7761 | 183.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;101 | 64.7761 | 183.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;111 | 64.7761 | 183.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;121 | 64.7761 | 183.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;131 | 64.7761 | 183.2376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;141 | 64.7761 | 183.2603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;151 | 64.7761 | 183.2603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;161 | 64.7741 | 183.2603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;171 | 64.7741 | 183.2603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;181 | 64.7741 | 183.2603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;191 | 64.7741 | 183.2603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;201 | 64.7741 | 183.2603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;211 | 64.7741 | 183.2603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;221 | 64.7741 | 183.2603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;231 | 64.7741 | 183.2603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;241 | 64.7741 | 183.2565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;251 | 64.7741 | 183.2565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;261 | 64.7731 | 183.2565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;271 | 64.7731 | 183.2565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;281 | 64.7731 | 183.2565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;291 | 64.7731 | 183.2565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;301 | 64.7731 | 183.2565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;311 | 64.7731 | 183.2565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;321 | 64.7731 | 183.2565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;331 | 64.7731 | 183.2565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;341 | 64.7731 | 183.2318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;351 | 64.7731 | 183.2318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;361 | 64.7731 | 183.2318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;371 | 64.7731 | 183.2318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;381 | 64.7731 | 183.2318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;391 | 64.7731 | 183.2318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;401 | 64.7731 | 183.2318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;411 | 64.7731 | 183.2318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;421 | 64.7731 | 183.2318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;431 | 64.7731 | 183.2318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;441 | 64.7731 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;451 | 64.7731 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;461 | 64.7721 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;471 | 64.7721 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;481 | 64.7721 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;491 | 64.7721 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;501 | 64.7721 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;511 | 64.7721 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;521 | 64.7721 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;531 | 64.7721 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;541 | 64.7721 | 183.1571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;551 | 64.7721 | 183.1571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;561 | 64.7721 | 183.1571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;571 | 64.7721 | 183.1571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;581 | 64.7721 | 183.1571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;591 | 64.7721 | 183.1571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;601 | 64.7721 | 183.1571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;611 | 64.7721 | 183.1571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;621 | 64.7721 | 183.1571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;631 | 64.7721 | 183.1571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;641 | 64.7721 | 183.0965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;651 | 64.7721 | 183.0965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;661 | 64.7691 | 183.0965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;671 | 64.7691 | 183.0965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;681 | 64.7691 | 183.0965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;691 | 64.7691 | 183.0965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;701 | 64.7691 | 183.0965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;711 | 64.7691 | 183.0965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;721 | 64.7691 | 183.0965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;731 | 64.7691 | 183.0965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;741 | 64.7691 | 183.0618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;751 | 64.7691 | 183.0618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;761 | 64.7701 | 183.0618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;771 | 64.7701 | 183.0618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;781 | 64.7701 | 183.0618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;791 | 64.7701 | 183.0618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;801 | 64.7701 | 183.0618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;811 | 64.7701 | 183.0618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;821 | 64.7701 | 183.0618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;831 | 64.7701 | 183.0618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;841 | 64.7701 | 183.0513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;851 | 64.7701 | 183.0513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;861 | 64.7691 | 183.0513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;871 | 64.7691 | 183.0513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;881 | 64.7691 | 183.0513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;891 | 64.7691 | 183.0513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;901 | 64.7691 | 183.0513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;911 | 64.7691 | 183.0513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;921 | 64.7691 | 183.0513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;931 | 64.7691 | 183.0513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;941 | 64.7691 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;951 | 64.7691 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;961 | 64.7681 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;971 | 64.7681 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;981 | 64.7681 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:35;991 | 64.7681 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;001 | 64.7681 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;011 | 64.7681 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;021 | 64.7681 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;031 | 64.7681 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;041 | 64.7681 | 183.021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;051 | 64.7681 | 183.021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;061 | 64.7681 | 183.021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;071 | 64.7681 | 183.021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;081 | 64.7681 | 183.021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;091 | 64.7681 | 183.021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;101 | 64.7681 | 183.021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;111 | 64.7681 | 183.021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;121 | 64.7681 | 183.021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;131 | 64.7681 | 183.021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;141 | 64.7681 | 183.0211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;151 | 64.7681 | 183.0211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;161 | 64.7671 | 183.0211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;171 | 64.7671 | 183.0211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;181 | 64.7671 | 183.0211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;191 | 64.7671 | 183.0211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;201 | 64.7671 | 183.0211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;211 | 64.7671 | 183.0211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;221 | 64.7671 | 183.0211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;231 | 64.7671 | 183.0211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;241 | 64.7671 | 183.0157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;251 | 64.7671 | 183.0157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;261 | 64.7671 | 183.0157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;271 | 64.7671 | 183.0157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;281 | 64.7671 | 183.0157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;291 | 64.7671 | 183.0157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;301 | 64.7671 | 183.0157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;311 | 64.7671 | 183.0157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;321 | 64.7671 | 183.0157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;331 | 64.7671 | 183.0157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;341 | 64.7671 | 183.0046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;351 | 64.7671 | 183.0046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;361 | 64.7661 | 183.0046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;371 | 64.7661 | 183.0046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;381 | 64.7661 | 183.0046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;391 | 64.7661 | 183.0046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;401 | 64.7661 | 183.0046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;411 | 64.7661 | 183.0046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;421 | 64.7661 | 183.0046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;431 | 64.7661 | 183.0046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;441 | 64.7661 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;451 | 64.7661 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;461 | 64.7661 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;471 | 64.7661 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;481 | 64.7661 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;491 | 64.7661 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;501 | 64.7661 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;511 | 64.7661 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;521 | 64.7661 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;531 | 64.7661 | 183.019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;541 | 64.7661 | 183.0481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;551 | 64.7661 | 183.0481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;561 | 64.7641 | 183.0481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;571 | 64.7641 | 183.0481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;581 | 64.7641 | 183.0481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;591 | 64.7641 | 183.0481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;601 | 64.7641 | 183.0481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;611 | 64.7641 | 183.0481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;621 | 64.7641 | 183.0481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;631 | 64.7641 | 183.0481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;641 | 64.7641 | 183.0611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;651 | 64.7641 | 183.0611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;661 | 64.7641 | 183.0611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;671 | 64.7641 | 183.0611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;681 | 64.7641 | 183.0611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;691 | 64.7641 | 183.0611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;701 | 64.7641 | 183.0611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;711 | 64.7641 | 183.0611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;721 | 64.7641 | 183.0611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;731 | 64.7641 | 183.0611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;741 | 64.7641 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;751 | 64.7641 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;761 | 64.7641 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;771 | 64.7641 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;781 | 64.7641 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;791 | 64.7641 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;801 | 64.7641 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;811 | 64.7641 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;821 | 64.7641 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;831 | 64.7641 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;841 | 64.7641 | 183.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;851 | 64.7641 | 183.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;861 | 64.7641 | 183.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;871 | 64.7641 | 183.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;881 | 64.7641 | 183.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;891 | 64.7641 | 183.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;901 | 64.7641 | 183.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;911 | 64.7641 | 183.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;921 | 64.7641 | 183.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;931 | 64.7641 | 183.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;941 | 64.7641 | 183.0395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;951 | 64.7641 | 183.0395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;961 | 64.7621 | 183.0395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;971 | 64.7621 | 183.0395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;981 | 64.7621 | 183.0395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:36;991 | 64.7621 | 183.0395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;001 | 64.7621 | 183.0395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;011 | 64.7621 | 183.0395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;021 | 64.7621 | 183.0395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;031 | 64.7621 | 183.0395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;041 | 64.7621 | 183.0004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;051 | 64.7621 | 183.0004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;061 | 64.7601 | 183.0004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;071 | 64.7601 | 183.0004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;081 | 64.7601 | 183.0004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;091 | 64.7601 | 183.0004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;101 | 64.7601 | 183.0004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;111 | 64.7601 | 183.0004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;121 | 64.7601 | 183.0004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;131 | 64.7601 | 183.0004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;141 | 64.7601 | 182.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;151 | 64.7601 | 182.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;161 | 64.7601 | 182.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;171 | 64.7601 | 182.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;181 | 64.7601 | 182.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;191 | 64.7601 | 182.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;201 | 64.7601 | 182.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;211 | 64.7601 | 182.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;221 | 64.7601 | 182.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;231 | 64.7601 | 182.9821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;241 | 64.7601 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;251 | 64.7601 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;261 | 64.7601 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;271 | 64.7601 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;281 | 64.7581 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;291 | 64.7581 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;301 | 64.7581 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;311 | 64.7581 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;321 | 64.7581 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;331 | 64.7581 | 182.9748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;341 | 64.7581 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;351 | 64.7581 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;361 | 64.7581 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;371 | 64.7581 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;381 | 64.7581 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;391 | 64.7581 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;401 | 64.7581 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;411 | 64.7581 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;421 | 64.7581 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;431 | 64.7581 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;441 | 64.7581 | 182.9351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;451 | 64.7581 | 182.9351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;461 | 64.7581 | 182.9351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;471 | 64.7581 | 182.9351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;481 | 64.7581 | 182.9351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;491 | 64.7581 | 182.9351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;501 | 64.7581 | 182.9351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;511 | 64.7581 | 182.9351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;521 | 64.7581 | 182.9351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;531 | 64.7581 | 182.9351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;541 | 64.7581 | 182.9275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;551 | 64.7581 | 182.9275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;561 | 64.7581 | 182.9275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;571 | 64.7581 | 182.9275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;581 | 64.7581 | 182.9275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;591 | 64.7581 | 182.9275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;601 | 64.7581 | 182.9275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;611 | 64.7581 | 182.9275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;621 | 64.7581 | 182.9275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;631 | 64.7581 | 182.9275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;641 | 64.7581 | 182.9193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;651 | 64.7581 | 182.9193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;661 | 64.7581 | 182.9193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;671 | 64.7581 | 182.9193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;681 | 64.7581 | 182.9193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;691 | 64.7581 | 182.9193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;701 | 64.7581 | 182.9193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;711 | 64.7581 | 182.9193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;721 | 64.7581 | 182.9193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;731 | 64.7581 | 182.9193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;741 | 64.7581 | 182.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;751 | 64.7581 | 182.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;761 | 64.7581 | 182.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;771 | 64.7581 | 182.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;781 | 64.7581 | 182.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;791 | 64.7561 | 182.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;801 | 64.7561 | 182.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;811 | 64.7561 | 182.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;821 | 64.7561 | 182.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;831 | 64.7561 | 182.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;841 | 64.7561 | 182.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;851 | 64.7561 | 182.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;861 | 64.7561 | 182.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;871 | 64.7561 | 182.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;881 | 64.7551 | 182.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;891 | 64.7551 | 182.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;901 | 64.7551 | 182.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;911 | 64.7551 | 182.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;921 | 64.7551 | 182.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;931 | 64.7551 | 182.9426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;941 | 64.7551 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;951 | 64.7551 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;961 | 64.7551 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;971 | 64.7551 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;981 | 64.7551 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:37;991 | 64.7541 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;001 | 64.7541 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;011 | 64.7541 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;021 | 64.7541 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;031 | 64.7541 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;041 | 64.7541 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;051 | 64.7541 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;061 | 64.7541 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;071 | 64.7541 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;081 | 64.7541 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;091 | 64.7541 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;101 | 64.7541 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;111 | 64.7541 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;121 | 64.7541 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;131 | 64.7541 | 182.9887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;141 | 64.7541 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;151 | 64.7541 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;161 | 64.7541 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;171 | 64.7541 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;181 | 64.7541 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;191 | 64.7541 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;201 | 64.7541 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;211 | 64.7541 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;221 | 64.7541 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;231 | 64.7541 | 182.9864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;241 | 64.7541 | 182.9685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;251 | 64.7541 | 182.9685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;261 | 64.7541 | 182.9685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;271 | 64.7541 | 182.9685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;281 | 64.7541 | 182.9685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;291 | 64.7541 | 182.9685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;301 | 64.7541 | 182.9685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;311 | 64.7541 | 182.9685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;321 | 64.7541 | 182.9685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;331 | 64.7541 | 182.9685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;341 | 64.7541 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;351 | 64.7541 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;361 | 64.7541 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;371 | 64.7541 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;381 | 64.7541 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;391 | 64.7541 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;401 | 64.7541 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;411 | 64.7541 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;421 | 64.7541 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;431 | 64.7541 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;441 | 64.7541 | 182.8877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;451 | 64.7541 | 182.8877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;461 | 64.7541 | 182.8877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;471 | 64.7541 | 182.8877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;481 | 64.7541 | 182.8877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;491 | 64.7541 | 182.8877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;501 | 64.7541 | 182.8877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;511 | 64.7541 | 182.8877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;521 | 64.7541 | 182.8877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;531 | 64.7541 | 182.8877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;541 | 64.7541 | 182.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;551 | 64.7541 | 182.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;561 | 64.7541 | 182.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;571 | 64.7541 | 182.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;581 | 64.7541 | 182.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;591 | 64.7541 | 182.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;601 | 64.7541 | 182.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;611 | 64.7521 | 182.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;621 | 64.7521 | 182.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;631 | 64.7521 | 182.8721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;641 | 64.7521 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;651 | 64.7521 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;661 | 64.7521 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;671 | 64.7521 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;681 | 64.7521 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;691 | 64.7521 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;701 | 64.7521 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;711 | 64.7511 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;721 | 64.7511 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;731 | 64.7511 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;741 | 64.7511 | 182.8784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;751 | 64.7511 | 182.8784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;761 | 64.7511 | 182.8784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;771 | 64.7511 | 182.8784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;781 | 64.7511 | 182.8784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;791 | 64.7511 | 182.8784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;801 | 64.7511 | 182.8784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;811 | 64.7501 | 182.8784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;821 | 64.7501 | 182.8784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;831 | 64.7501 | 182.8784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;841 | 64.7501 | 182.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;851 | 64.7501 | 182.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;861 | 64.7501 | 182.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;871 | 64.7501 | 182.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;881 | 64.7501 | 182.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;891 | 64.7501 | 182.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;901 | 64.7501 | 182.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;911 | 64.7491 | 182.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;921 | 64.7491 | 182.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;931 | 64.7491 | 182.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;941 | 64.7491 | 182.8847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;951 | 64.7491 | 182.8847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;961 | 64.7491 | 182.8847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;971 | 64.7491 | 182.8847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;981 | 64.7491 | 182.8847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:38;991 | 64.7491 | 182.8847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;001 | 64.7491 | 182.8847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;011 | 64.7481 | 182.8847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;021 | 64.7481 | 182.8847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;031 | 64.7481 | 182.8847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;041 | 64.7481 | 182.8778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;051 | 64.7481 | 182.8778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;061 | 64.7481 | 182.8778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;071 | 64.7481 | 182.8778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;081 | 64.7481 | 182.8778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;091 | 64.7481 | 182.8778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;101 | 64.7481 | 182.8778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;111 | 64.7481 | 182.8778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;121 | 64.7481 | 182.8778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;131 | 64.7481 | 182.8778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;141 | 64.7481 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;151 | 64.7481 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;161 | 64.7481 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;171 | 64.7481 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;181 | 64.7481 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;191 | 64.7481 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;201 | 64.7481 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;211 | 64.7471 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;221 | 64.7471 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;231 | 64.7471 | 182.8752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;241 | 64.7471 | 182.8959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;251 | 64.7471 | 182.8959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;261 | 64.7471 | 182.8959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;271 | 64.7471 | 182.8959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;281 | 64.7471 | 182.8959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;291 | 64.7471 | 182.8959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;301 | 64.7471 | 182.8959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;311 | 64.7461 | 182.8959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;321 | 64.7461 | 182.8959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;331 | 64.7461 | 182.8959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;341 | 64.7461 | 182.9267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;351 | 64.7461 | 182.9267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;361 | 64.7461 | 182.9267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;371 | 64.7461 | 182.9267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;381 | 64.7461 | 182.9267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;391 | 64.7461 | 182.9267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;401 | 64.7461 | 182.9267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;411 | 64.7451 | 182.9267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;421 | 64.7451 | 182.9267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;431 | 64.7451 | 182.9267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;441 | 64.7451 | 182.9524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;451 | 64.7451 | 182.9524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;461 | 64.7451 | 182.9524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;471 | 64.7451 | 182.9524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;481 | 64.7451 | 182.9524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;491 | 64.7451 | 182.9524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;501 | 64.7451 | 182.9524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;511 | 64.7461 | 182.9524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;521 | 64.7461 | 182.9524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;531 | 64.7461 | 182.9524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;541 | 64.7461 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;551 | 64.7461 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;561 | 64.7461 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;571 | 64.7461 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;581 | 64.7461 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;591 | 64.7461 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;601 | 64.7461 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;611 | 64.7451 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;621 | 64.7451 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;631 | 64.7451 | 182.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;641 | 64.7451 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;651 | 64.7451 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;661 | 64.7451 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;671 | 64.7451 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;681 | 64.7451 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;691 | 64.7451 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;701 | 64.7451 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;711 | 64.7451 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;721 | 64.7451 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;731 | 64.7451 | 182.9667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;741 | 64.7451 | 182.9415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;751 | 64.7451 | 182.9415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;761 | 64.7451 | 182.9415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;771 | 64.7451 | 182.9415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;781 | 64.7451 | 182.9415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;791 | 64.7451 | 182.9415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;801 | 64.7451 | 182.9415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;811 | 64.7451 | 182.9415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;821 | 64.7451 | 182.9415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;831 | 64.7451 | 182.9415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;841 | 64.7451 | 182.9112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;851 | 64.7451 | 182.9112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;861 | 64.7451 | 182.9112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;871 | 64.7451 | 182.9112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;881 | 64.7451 | 182.9112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;891 | 64.7451 | 182.9112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;901 | 64.7451 | 182.9112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;911 | 64.7441 | 182.9112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;921 | 64.7441 | 182.9112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;931 | 64.7441 | 182.9112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;941 | 64.7441 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;951 | 64.7441 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;961 | 64.7441 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;971 | 64.7441 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;981 | 64.7441 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:39;991 | 64.7441 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;001 | 64.7441 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;011 | 64.7441 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;021 | 64.7441 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;031 | 64.7441 | 182.8973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;041 | 64.7441 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;051 | 64.7441 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;061 | 64.7441 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;071 | 64.7441 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;081 | 64.7441 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;091 | 64.7441 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;101 | 64.7441 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;111 | 64.7441 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;121 | 64.7441 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;131 | 64.7441 | 182.8898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;141 | 64.7441 | 182.8795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;151 | 64.7441 | 182.8795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;161 | 64.7441 | 182.8795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;171 | 64.7441 | 182.8795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;181 | 64.7441 | 182.8795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;191 | 64.7441 | 182.8795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;201 | 64.7441 | 182.8795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;211 | 64.7421 | 182.8795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;221 | 64.7421 | 182.8795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;231 | 64.7421 | 182.8795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;241 | 64.7421 | 182.8735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;251 | 64.7421 | 182.8735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;261 | 64.7421 | 182.8735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;271 | 64.7421 | 182.8735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;281 | 64.7421 | 182.8735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;291 | 64.7421 | 182.8735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;301 | 64.7421 | 182.8735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;311 | 64.7411 | 182.8735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;321 | 64.7411 | 182.8735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;331 | 64.7411 | 182.8735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;341 | 64.7411 | 182.8712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;351 | 64.7411 | 182.8712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;361 | 64.7411 | 182.8712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;371 | 64.7411 | 182.8712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;381 | 64.7411 | 182.8712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;391 | 64.7411 | 182.8712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;401 | 64.7411 | 182.8712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;411 | 64.7421 | 182.8712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;421 | 64.7421 | 182.8712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;431 | 64.7421 | 182.8712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;441 | 64.7421 | 182.8642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;451 | 64.7421 | 182.8642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;461 | 64.7421 | 182.8642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;471 | 64.7421 | 182.8642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;481 | 64.7421 | 182.8642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;491 | 64.7421 | 182.8642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;501 | 64.7421 | 182.8642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;511 | 64.7421 | 182.8642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;521 | 64.7421 | 182.8642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;531 | 64.7421 | 182.8642 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;541 | 64.7421 | 182.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;551 | 64.7421 | 182.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;561 | 64.7421 | 182.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;571 | 64.7421 | 182.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;581 | 64.7421 | 182.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;591 | 64.7421 | 182.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;601 | 64.7421 | 182.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;611 | 64.7391 | 182.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;621 | 64.7391 | 182.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;631 | 64.7391 | 182.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;641 | 64.7391 | 182.8842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;651 | 64.7391 | 182.8842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;661 | 64.7391 | 182.8842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;671 | 64.7391 | 182.8842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;681 | 64.7391 | 182.8842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;691 | 64.7391 | 182.8842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;701 | 64.7391 | 182.8842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;711 | 64.7381 | 182.8842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;721 | 64.7381 | 182.8842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;731 | 64.7381 | 182.8842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;741 | 64.7381 | 182.9038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;751 | 64.7381 | 182.9038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;761 | 64.7381 | 182.9038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;771 | 64.7381 | 182.9038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;781 | 64.7381 | 182.9038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;791 | 64.7381 | 182.9038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;801 | 64.7381 | 182.9038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;811 | 64.7391 | 182.9038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;821 | 64.7391 | 182.9038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;831 | 64.7391 | 182.9038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;841 | 64.7391 | 182.9127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;851 | 64.7391 | 182.9127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;861 | 64.7391 | 182.9127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;871 | 64.7391 | 182.9127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;881 | 64.7391 | 182.9127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;891 | 64.7391 | 182.9127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;901 | 64.7391 | 182.9127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;911 | 64.7371 | 182.9127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;921 | 64.7371 | 182.9127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;931 | 64.7371 | 182.9127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;941 | 64.7371 | 182.9124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;951 | 64.7371 | 182.9124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;961 | 64.7371 | 182.9124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;971 | 64.7371 | 182.9124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;981 | 64.7371 | 182.9124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:40;991 | 64.7371 | 182.9124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;001 | 64.7371 | 182.9124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;011 | 64.7361 | 182.9124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;021 | 64.7361 | 182.9124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;031 | 64.7361 | 182.9124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;041 | 64.7361 | 182.8945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;051 | 64.7361 | 182.8945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;061 | 64.7361 | 182.8945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;071 | 64.7361 | 182.8945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;081 | 64.7361 | 182.8945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;091 | 64.7361 | 182.8945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;101 | 64.7361 | 182.8945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;111 | 64.7361 | 182.8945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;121 | 64.7361 | 182.8945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;131 | 64.7361 | 182.8945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;141 | 64.7361 | 182.8546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;151 | 64.7361 | 182.8546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;161 | 64.7361 | 182.8546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;171 | 64.7361 | 182.8546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;181 | 64.7361 | 182.8546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;191 | 64.7361 | 182.8546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;201 | 64.7361 | 182.8546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;211 | 64.7361 | 182.8546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;221 | 64.7361 | 182.8546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;231 | 64.7361 | 182.8546 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;241 | 64.7361 | 182.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;251 | 64.7371 | 182.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;261 | 64.7371 | 182.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;271 | 64.7371 | 182.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;281 | 64.7371 | 182.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;291 | 64.7371 | 182.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;301 | 64.7371 | 182.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;311 | 64.7371 | 182.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;321 | 64.7371 | 182.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;331 | 64.7371 | 182.8192 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;341 | 64.7371 | 182.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;351 | 64.7361 | 182.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;361 | 64.7361 | 182.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;371 | 64.7361 | 182.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;381 | 64.7361 | 182.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;391 | 64.7361 | 182.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;401 | 64.7361 | 182.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;411 | 64.7361 | 182.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;421 | 64.7361 | 182.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;431 | 64.7361 | 182.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;441 | 64.7361 | 182.8085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;451 | 64.7361 | 182.8085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;461 | 64.7361 | 182.8085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;471 | 64.7361 | 182.8085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;481 | 64.7361 | 182.8085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;491 | 64.7361 | 182.8085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;501 | 64.7361 | 182.8085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;511 | 64.7361 | 182.8085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;521 | 64.7361 | 182.8085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;531 | 64.7361 | 182.8085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;541 | 64.7361 | 182.8114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;551 | 64.7361 | 182.8114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;561 | 64.7361 | 182.8114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;571 | 64.7361 | 182.8114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;581 | 64.7361 | 182.8114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;591 | 64.7361 | 182.8114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;601 | 64.7361 | 182.8114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;611 | 64.7361 | 182.8114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;621 | 64.7361 | 182.8114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;631 | 64.7361 | 182.8114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;641 | 64.7361 | 182.8238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;651 | 64.7351 | 182.8238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;661 | 64.7351 | 182.8238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;671 | 64.7351 | 182.8238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;681 | 64.7351 | 182.8238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;691 | 64.7351 | 182.8238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;701 | 64.7351 | 182.8238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;711 | 64.7351 | 182.8238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;721 | 64.7351 | 182.8238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;731 | 64.7351 | 182.8238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;741 | 64.7351 | 182.836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;751 | 64.7341 | 182.836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;761 | 64.7341 | 182.836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;771 | 64.7341 | 182.836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;781 | 64.7341 | 182.836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;791 | 64.7341 | 182.836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;801 | 64.7341 | 182.836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;811 | 64.7341 | 182.836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;821 | 64.7341 | 182.836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;831 | 64.7341 | 182.836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;841 | 64.7341 | 182.8329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;851 | 64.7341 | 182.8329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;861 | 64.7341 | 182.8329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;871 | 64.7341 | 182.8329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;881 | 64.7341 | 182.8329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;891 | 64.7341 | 182.8329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;901 | 64.7341 | 182.8329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;911 | 64.7341 | 182.8329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;921 | 64.7341 | 182.8329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;931 | 64.7341 | 182.8329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;941 | 64.7341 | 182.8371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;951 | 64.7321 | 182.8371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;961 | 64.7321 | 182.8371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;971 | 64.7321 | 182.8371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;981 | 64.7321 | 182.8371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:41;991 | 64.7321 | 182.8371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;001 | 64.7321 | 182.8371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;011 | 64.7321 | 182.8371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;021 | 64.7321 | 182.8371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;031 | 64.7321 | 182.8371 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;041 | 64.7321 | 182.8618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;051 | 64.7321 | 182.8618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;061 | 64.7321 | 182.8618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;071 | 64.7321 | 182.8618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;081 | 64.7321 | 182.8618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;091 | 64.7321 | 182.8618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;101 | 64.7321 | 182.8618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;111 | 64.7321 | 182.8618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;121 | 64.7321 | 182.8618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;131 | 64.7321 | 182.8618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;141 | 64.7321 | 182.8839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;151 | 64.7331 | 182.8839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;161 | 64.7331 | 182.8839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;171 | 64.7331 | 182.8839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;181 | 64.7331 | 182.8839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;191 | 64.7331 | 182.8839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;201 | 64.7331 | 182.8839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;211 | 64.7331 | 182.8839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;221 | 64.7331 | 182.8839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;231 | 64.7331 | 182.8839 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;241 | 64.7331 | 182.896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;251 | 64.7321 | 182.896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;261 | 64.7321 | 182.896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;271 | 64.7321 | 182.896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;281 | 64.7321 | 182.896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;291 | 64.7321 | 182.896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;301 | 64.7321 | 182.896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;311 | 64.7321 | 182.896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;321 | 64.7321 | 182.896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;331 | 64.7321 | 182.896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;341 | 64.7321 | 182.9082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;351 | 64.7321 | 182.9082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;361 | 64.7321 | 182.9082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;371 | 64.7321 | 182.9082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;381 | 64.7321 | 182.9082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;391 | 64.7321 | 182.9082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;401 | 64.7321 | 182.9082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;411 | 64.7321 | 182.9082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;421 | 64.7321 | 182.9082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;431 | 64.7321 | 182.9082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;441 | 64.7321 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;451 | 64.7311 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;461 | 64.7311 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;471 | 64.7311 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;481 | 64.7311 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;491 | 64.7311 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;501 | 64.7311 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;511 | 64.7311 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;521 | 64.7311 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;531 | 64.7311 | 182.9016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;541 | 64.7311 | 182.8611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;551 | 64.7301 | 182.8611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;561 | 64.7301 | 182.8611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;571 | 64.7301 | 182.8611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;581 | 64.7301 | 182.8611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;591 | 64.7301 | 182.8611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;601 | 64.7301 | 182.8611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;611 | 64.7301 | 182.8611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;621 | 64.7301 | 182.8611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;631 | 64.7301 | 182.8611 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;641 | 64.7301 | 182.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;651 | 64.7291 | 182.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;661 | 64.7291 | 182.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;671 | 64.7291 | 182.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;681 | 64.7291 | 182.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;691 | 64.7291 | 182.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;701 | 64.7291 | 182.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;711 | 64.7291 | 182.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;721 | 64.7291 | 182.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;731 | 64.7291 | 182.8175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;741 | 64.7291 | 182.7885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;751 | 64.7301 | 182.7885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;761 | 64.7301 | 182.7885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;771 | 64.7301 | 182.7885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;781 | 64.7301 | 182.7885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;791 | 64.7301 | 182.7885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;801 | 64.7301 | 182.7885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;811 | 64.7301 | 182.7885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;821 | 64.7301 | 182.7885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;831 | 64.7301 | 182.7885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;841 | 64.7301 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;851 | 64.7291 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;861 | 64.7291 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;871 | 64.7291 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;881 | 64.7291 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;891 | 64.7291 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;901 | 64.7291 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;911 | 64.7291 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;921 | 64.7291 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;931 | 64.7291 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;941 | 64.7291 | 182.7419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;951 | 64.7271 | 182.7419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;961 | 64.7271 | 182.7419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;971 | 64.7271 | 182.7419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;981 | 64.7271 | 182.7419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:42;991 | 64.7271 | 182.7419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;001 | 64.7271 | 182.7419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;011 | 64.7271 | 182.7419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;021 | 64.7271 | 182.7419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;031 | 64.7271 | 182.7419 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;041 | 64.7271 | 182.751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;051 | 64.7261 | 182.751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;061 | 64.7261 | 182.751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;071 | 64.7261 | 182.751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;081 | 64.7261 | 182.751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;091 | 64.7261 | 182.751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;101 | 64.7261 | 182.751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;111 | 64.7261 | 182.751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;121 | 64.7261 | 182.751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;131 | 64.7261 | 182.751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;141 | 64.7261 | 182.772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;151 | 64.7271 | 182.772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;161 | 64.7271 | 182.772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;171 | 64.7271 | 182.772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;181 | 64.7271 | 182.772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;191 | 64.7271 | 182.772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;201 | 64.7271 | 182.772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;211 | 64.7271 | 182.772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;221 | 64.7271 | 182.772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;231 | 64.7271 | 182.772 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;241 | 64.7271 | 182.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;251 | 64.7271 | 182.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;261 | 64.7271 | 182.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;271 | 64.7271 | 182.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;281 | 64.7271 | 182.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;291 | 64.7271 | 182.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;301 | 64.7271 | 182.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;311 | 64.7271 | 182.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;321 | 64.7271 | 182.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;331 | 64.7271 | 182.7824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;341 | 64.7271 | 182.7966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;351 | 64.7271 | 182.7966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;361 | 64.7271 | 182.7966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;371 | 64.7271 | 182.7966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;381 | 64.7271 | 182.7966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;391 | 64.7271 | 182.7966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;401 | 64.7271 | 182.7966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;411 | 64.7271 | 182.7966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;421 | 64.7271 | 182.7966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;431 | 64.7271 | 182.7966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;441 | 64.7271 | 182.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;451 | 64.7271 | 182.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;461 | 64.7271 | 182.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;471 | 64.7271 | 182.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;481 | 64.7271 | 182.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;491 | 64.7271 | 182.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;501 | 64.7271 | 182.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;511 | 64.7271 | 182.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;521 | 64.7271 | 182.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;531 | 64.7271 | 182.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;541 | 64.7271 | 182.818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;551 | 64.7261 | 182.818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;561 | 64.7261 | 182.818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;571 | 64.7261 | 182.818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;581 | 64.7261 | 182.818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;591 | 64.7261 | 182.818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;601 | 64.7261 | 182.818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;611 | 64.7261 | 182.818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;621 | 64.7261 | 182.818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;631 | 64.7261 | 182.818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;641 | 64.7261 | 182.804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;651 | 64.7261 | 182.804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;661 | 64.7251 | 182.804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;671 | 64.7251 | 182.804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;681 | 64.7251 | 182.804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;691 | 64.7251 | 182.804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;701 | 64.7251 | 182.804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;711 | 64.7251 | 182.804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;721 | 64.7251 | 182.804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;731 | 64.7251 | 182.804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;741 | 64.7251 | 182.79 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;751 | 64.7251 | 182.79 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;761 | 64.7251 | 182.79 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;771 | 64.7251 | 182.79 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;781 | 64.7251 | 182.79 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;791 | 64.7251 | 182.79 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;801 | 64.7251 | 182.79 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;811 | 64.7251 | 182.79 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;821 | 64.7251 | 182.79 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;831 | 64.7251 | 182.79 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;841 | 64.7251 | 182.7799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;851 | 64.7251 | 182.7799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;861 | 64.7241 | 182.7799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;871 | 64.7241 | 182.7799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;881 | 64.7241 | 182.7799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;891 | 64.7241 | 182.7799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;901 | 64.7241 | 182.7799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;911 | 64.7241 | 182.7799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;921 | 64.7241 | 182.7799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;931 | 64.7241 | 182.7799 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;941 | 64.7241 | 182.7617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;951 | 64.7241 | 182.7617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;961 | 64.7231 | 182.7617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;971 | 64.7231 | 182.7617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;981 | 64.7231 | 182.7617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:43;991 | 64.7231 | 182.7617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;001 | 64.7231 | 182.7617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;011 | 64.7231 | 182.7617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;021 | 64.7231 | 182.7617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;031 | 64.7231 | 182.7617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;041 | 64.7231 | 182.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;051 | 64.7231 | 182.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;061 | 64.7231 | 182.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;071 | 64.7231 | 182.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;081 | 64.7231 | 182.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;091 | 64.7231 | 182.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;101 | 64.7231 | 182.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;111 | 64.7231 | 182.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;121 | 64.7231 | 182.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;131 | 64.7231 | 182.7265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;141 | 64.7231 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;151 | 64.7231 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;161 | 64.7231 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;171 | 64.7231 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;181 | 64.7231 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;191 | 64.7231 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;201 | 64.7231 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;211 | 64.7231 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;221 | 64.7231 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;231 | 64.7231 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;241 | 64.7231 | 182.7057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;251 | 64.7231 | 182.7057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;261 | 64.7231 | 182.7057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;271 | 64.7231 | 182.7057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;281 | 64.7231 | 182.7057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;291 | 64.7231 | 182.7057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;301 | 64.7231 | 182.7057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;311 | 64.7231 | 182.7057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;321 | 64.7231 | 182.7057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;331 | 64.7231 | 182.7057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;341 | 64.7231 | 182.7047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;351 | 64.7231 | 182.7047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;361 | 64.7231 | 182.7047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;371 | 64.7231 | 182.7047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;381 | 64.7231 | 182.7047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;391 | 64.7231 | 182.7047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;401 | 64.7231 | 182.7047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;411 | 64.7231 | 182.7047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;421 | 64.7231 | 182.7047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;431 | 64.7231 | 182.7047 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;441 | 64.7231 | 182.7048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;451 | 64.7231 | 182.7048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;461 | 64.7231 | 182.7048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;471 | 64.7231 | 182.7048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;481 | 64.7231 | 182.7048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;491 | 64.7231 | 182.7048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;501 | 64.7231 | 182.7048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;511 | 64.7231 | 182.7048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;521 | 64.7231 | 182.7048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;531 | 64.7231 | 182.7048 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;541 | 64.7231 | 182.7181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;551 | 64.7231 | 182.7181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;561 | 64.7221 | 182.7181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;571 | 64.7221 | 182.7181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;581 | 64.7221 | 182.7181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;591 | 64.7221 | 182.7181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;601 | 64.7221 | 182.7181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;611 | 64.7221 | 182.7181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;621 | 64.7221 | 182.7181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;631 | 64.7221 | 182.7181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;641 | 64.7221 | 182.729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;651 | 64.7221 | 182.729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;661 | 64.7221 | 182.729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;671 | 64.7221 | 182.729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;681 | 64.7221 | 182.729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;691 | 64.7221 | 182.729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;701 | 64.7221 | 182.729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;711 | 64.7221 | 182.729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;721 | 64.7221 | 182.729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;731 | 64.7221 | 182.729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;741 | 64.7221 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;751 | 64.7221 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;761 | 64.7211 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;771 | 64.7211 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;781 | 64.7211 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;791 | 64.7211 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;801 | 64.7211 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;811 | 64.7211 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;821 | 64.7211 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;831 | 64.7211 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;841 | 64.7211 | 182.7302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;851 | 64.7211 | 182.7302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;861 | 64.7201 | 182.7302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;871 | 64.7201 | 182.7302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;881 | 64.7201 | 182.7302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;891 | 64.7201 | 182.7302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;901 | 64.7201 | 182.7302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;911 | 64.7201 | 182.7302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;921 | 64.7201 | 182.7302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;931 | 64.7201 | 182.7302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;941 | 64.7201 | 182.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;951 | 64.7201 | 182.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;961 | 64.7201 | 182.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;971 | 64.7201 | 182.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;981 | 64.7201 | 182.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:44;991 | 64.7201 | 182.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;001 | 64.7201 | 182.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;011 | 64.7201 | 182.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;021 | 64.7201 | 182.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;031 | 64.7201 | 182.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;041 | 64.7201 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;051 | 64.7201 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;061 | 64.7211 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;071 | 64.7211 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;081 | 64.7211 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;091 | 64.7211 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;101 | 64.7211 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;111 | 64.7211 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;121 | 64.7211 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;131 | 64.7211 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;141 | 64.7211 | 182.7533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;151 | 64.7211 | 182.7533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;161 | 64.7211 | 182.7533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;171 | 64.7211 | 182.7533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;181 | 64.7211 | 182.7533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;191 | 64.7211 | 182.7533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;201 | 64.7211 | 182.7533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;211 | 64.7211 | 182.7533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;221 | 64.7211 | 182.7533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;231 | 64.7211 | 182.7533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;241 | 64.7211 | 182.7653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;251 | 64.7211 | 182.7653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;261 | 64.7201 | 182.7653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;271 | 64.7201 | 182.7653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;281 | 64.7201 | 182.7653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;291 | 64.7201 | 182.7653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;301 | 64.7201 | 182.7653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;311 | 64.7201 | 182.7653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;321 | 64.7201 | 182.7653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;331 | 64.7201 | 182.7653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;341 | 64.7201 | 182.7657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;351 | 64.7201 | 182.7657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;361 | 64.7201 | 182.7657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;371 | 64.7201 | 182.7657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;381 | 64.7201 | 182.7657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;391 | 64.7201 | 182.7657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;401 | 64.7201 | 182.7657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;411 | 64.7201 | 182.7657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;421 | 64.7201 | 182.7657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;431 | 64.7201 | 182.7657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;441 | 64.7201 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;451 | 64.7201 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;461 | 64.7201 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;471 | 64.7201 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;481 | 64.7201 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;491 | 64.7201 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;501 | 64.7201 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;511 | 64.7201 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;521 | 64.7201 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;531 | 64.7201 | 182.7478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;541 | 64.7201 | 182.7319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;551 | 64.7201 | 182.7319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;561 | 64.7181 | 182.7319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;571 | 64.7181 | 182.7319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;581 | 64.7181 | 182.7319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;591 | 64.7181 | 182.7319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;601 | 64.7181 | 182.7319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;611 | 64.7181 | 182.7319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;621 | 64.7181 | 182.7319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;631 | 64.7181 | 182.7319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;641 | 64.7181 | 182.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;651 | 64.7181 | 182.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;661 | 64.7161 | 182.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;671 | 64.7161 | 182.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;681 | 64.7161 | 182.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;691 | 64.7161 | 182.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;701 | 64.7161 | 182.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;711 | 64.7161 | 182.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;721 | 64.7161 | 182.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;731 | 64.7161 | 182.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;741 | 64.7161 | 182.6853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;751 | 64.7161 | 182.6853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;761 | 64.7171 | 182.6853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;771 | 64.7171 | 182.6853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;781 | 64.7171 | 182.6853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;791 | 64.7171 | 182.6853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;801 | 64.7171 | 182.6853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;811 | 64.7171 | 182.6853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;821 | 64.7171 | 182.6853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;831 | 64.7171 | 182.6853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;841 | 64.7171 | 182.6599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;851 | 64.7171 | 182.6599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;861 | 64.7161 | 182.6599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;871 | 64.7161 | 182.6599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;881 | 64.7161 | 182.6599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;891 | 64.7161 | 182.6599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;901 | 64.7161 | 182.6599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;911 | 64.7161 | 182.6599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;921 | 64.7161 | 182.6599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;931 | 64.7161 | 182.6599 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;941 | 64.7161 | 182.6569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;951 | 64.7161 | 182.6569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;961 | 64.7141 | 182.6569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;971 | 64.7141 | 182.6569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;981 | 64.7141 | 182.6569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:45;991 | 64.7141 | 182.6569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;001 | 64.7141 | 182.6569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;011 | 64.7141 | 182.6569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;021 | 64.7141 | 182.6569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;031 | 64.7141 | 182.6569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;041 | 64.7141 | 182.6604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;051 | 64.7141 | 182.6604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;061 | 64.7141 | 182.6604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;071 | 64.7141 | 182.6604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;081 | 64.7141 | 182.6604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;091 | 64.7141 | 182.6604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;101 | 64.7141 | 182.6604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;111 | 64.7141 | 182.6604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;121 | 64.7141 | 182.6604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;131 | 64.7141 | 182.6604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;141 | 64.7141 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;151 | 64.7141 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;161 | 64.7161 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;171 | 64.7161 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;181 | 64.7161 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;191 | 64.7161 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;201 | 64.7161 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;211 | 64.7161 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;221 | 64.7161 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;231 | 64.7161 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;241 | 64.7161 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;251 | 64.7161 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;261 | 64.7141 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;271 | 64.7141 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;281 | 64.7141 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;291 | 64.7141 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;301 | 64.7141 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;311 | 64.7141 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;321 | 64.7141 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;331 | 64.7141 | 182.6777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;341 | 64.7141 | 182.6984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;351 | 64.7141 | 182.6984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;361 | 64.7151 | 182.6984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;371 | 64.7151 | 182.6984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;381 | 64.7151 | 182.6984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;391 | 64.7151 | 182.6984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;401 | 64.7151 | 182.6984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;411 | 64.7151 | 182.6984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;421 | 64.7151 | 182.6984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;431 | 64.7151 | 182.6984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;441 | 64.7151 | 182.7088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;451 | 64.7151 | 182.7088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;461 | 64.7141 | 182.7088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;471 | 64.7141 | 182.7088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;481 | 64.7141 | 182.7088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;491 | 64.7141 | 182.7088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;501 | 64.7141 | 182.7088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;511 | 64.7141 | 182.7088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;521 | 64.7141 | 182.7088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;531 | 64.7141 | 182.7088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;541 | 64.7141 | 182.7159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;551 | 64.7141 | 182.7159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;561 | 64.7151 | 182.7159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;571 | 64.7151 | 182.7159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;581 | 64.7151 | 182.7159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;591 | 64.7151 | 182.7159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;601 | 64.7151 | 182.7159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;611 | 64.7151 | 182.7159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;621 | 64.7151 | 182.7159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;631 | 64.7151 | 182.7159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;641 | 64.7151 | 182.7262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;651 | 64.7151 | 182.7262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;661 | 64.7151 | 182.7262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;671 | 64.7151 | 182.7262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;681 | 64.7151 | 182.7262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;691 | 64.7151 | 182.7262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;701 | 64.7151 | 182.7262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;711 | 64.7151 | 182.7262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;721 | 64.7151 | 182.7262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;731 | 64.7151 | 182.7262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;741 | 64.7151 | 182.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;751 | 64.7151 | 182.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;761 | 64.7141 | 182.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;771 | 64.7141 | 182.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;781 | 64.7141 | 182.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;791 | 64.7141 | 182.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;801 | 64.7141 | 182.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;811 | 64.7141 | 182.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;821 | 64.7141 | 182.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;831 | 64.7141 | 182.7274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;841 | 64.7141 | 182.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;851 | 64.7141 | 182.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;861 | 64.7131 | 182.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;871 | 64.7131 | 182.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;881 | 64.7131 | 182.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;891 | 64.7131 | 182.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;901 | 64.7131 | 182.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;911 | 64.7131 | 182.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;921 | 64.7131 | 182.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;931 | 64.7131 | 182.7196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;941 | 64.7131 | 182.7186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;951 | 64.7131 | 182.7186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;961 | 64.7131 | 182.7186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;971 | 64.7131 | 182.7186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;981 | 64.7131 | 182.7186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:46;991 | 64.7131 | 182.7186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;001 | 64.7131 | 182.7186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;011 | 64.7131 | 182.7186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;021 | 64.7131 | 182.7186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;031 | 64.7131 | 182.7186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;041 | 64.7131 | 182.717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;051 | 64.7131 | 182.717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;061 | 64.7131 | 182.717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;071 | 64.7131 | 182.717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;081 | 64.7131 | 182.717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;091 | 64.7131 | 182.717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;101 | 64.7131 | 182.717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;111 | 64.7131 | 182.717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;121 | 64.7131 | 182.717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;131 | 64.7131 | 182.717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;141 | 64.7131 | 182.7026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;151 | 64.7131 | 182.7026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;161 | 64.7121 | 182.7026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;171 | 64.7121 | 182.7026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;181 | 64.7121 | 182.7026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;191 | 64.7121 | 182.7026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;201 | 64.7121 | 182.7026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;211 | 64.7121 | 182.7026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;221 | 64.7121 | 182.7026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;231 | 64.7121 | 182.7026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;241 | 64.7121 | 182.6957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;251 | 64.7121 | 182.6957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;261 | 64.7101 | 182.6957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;271 | 64.7101 | 182.6957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;281 | 64.7101 | 182.6957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;291 | 64.7101 | 182.6957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;301 | 64.7101 | 182.6957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;311 | 64.7101 | 182.6957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;321 | 64.7101 | 182.6957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;331 | 64.7101 | 182.6957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;341 | 64.7101 | 182.7098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;351 | 64.7101 | 182.7098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;361 | 64.7101 | 182.7098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;371 | 64.7101 | 182.7098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;381 | 64.7101 | 182.7098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;391 | 64.7101 | 182.7098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;401 | 64.7101 | 182.7098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;411 | 64.7101 | 182.7098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;421 | 64.7101 | 182.7098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;431 | 64.7101 | 182.7098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;441 | 64.7101 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;451 | 64.7101 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;461 | 64.7101 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;471 | 64.7101 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;481 | 64.7091 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;491 | 64.7091 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;501 | 64.7091 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;511 | 64.7091 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;521 | 64.7091 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;531 | 64.7091 | 182.7343 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;541 | 64.7091 | 182.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;551 | 64.7091 | 182.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;561 | 64.7091 | 182.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;571 | 64.7091 | 182.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;581 | 64.7101 | 182.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;591 | 64.7101 | 182.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;601 | 64.7101 | 182.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;611 | 64.7101 | 182.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;621 | 64.7101 | 182.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;631 | 64.7101 | 182.7655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;641 | 64.7101 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;651 | 64.7101 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;661 | 64.7101 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;671 | 64.7101 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;681 | 64.7101 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;691 | 64.7101 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;701 | 64.7101 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;711 | 64.7101 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;721 | 64.7101 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;731 | 64.7101 | 182.808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;741 | 64.7101 | 182.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;751 | 64.7101 | 182.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;761 | 64.7101 | 182.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;771 | 64.7101 | 182.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;781 | 64.7101 | 182.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;791 | 64.7101 | 182.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;801 | 64.7101 | 182.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;811 | 64.7101 | 182.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;821 | 64.7101 | 182.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;831 | 64.7101 | 182.8459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;841 | 64.7101 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;851 | 64.7101 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;861 | 64.7101 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;871 | 64.7101 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;881 | 64.7101 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;891 | 64.7101 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;901 | 64.7101 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;911 | 64.7101 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;921 | 64.7101 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;931 | 64.7101 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;941 | 64.7101 | 182.8722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;951 | 64.7101 | 182.8722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;961 | 64.7101 | 182.8722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;971 | 64.7101 | 182.8722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;981 | 64.7111 | 182.8722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:47;991 | 64.7111 | 182.8722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;001 | 64.7111 | 182.8722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;011 | 64.7111 | 182.8722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;021 | 64.7111 | 182.8722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;031 | 64.7111 | 182.8722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;041 | 64.7111 | 182.881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;051 | 64.7111 | 182.881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;061 | 64.7111 | 182.881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;071 | 64.7111 | 182.881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;081 | 64.7101 | 182.881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;091 | 64.7101 | 182.881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;101 | 64.7101 | 182.881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;111 | 64.7101 | 182.881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;121 | 64.7101 | 182.881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;131 | 64.7101 | 182.881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;141 | 64.7101 | 182.8807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;151 | 64.7101 | 182.8807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;161 | 64.7101 | 182.8807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;171 | 64.7101 | 182.8807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;181 | 64.7101 | 182.8807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;191 | 64.7101 | 182.8807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;201 | 64.7101 | 182.8807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;211 | 64.7101 | 182.8807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;221 | 64.7101 | 182.8807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;231 | 64.7101 | 182.8807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;241 | 64.7101 | 182.8776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;251 | 64.7101 | 182.8776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;261 | 64.7101 | 182.8776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;271 | 64.7101 | 182.8776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;281 | 64.7091 | 182.8776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;291 | 64.7091 | 182.8776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;301 | 64.7091 | 182.8776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;311 | 64.7091 | 182.8776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;321 | 64.7091 | 182.8776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;331 | 64.7091 | 182.8776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;341 | 64.7091 | 182.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;351 | 64.7091 | 182.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;361 | 64.7091 | 182.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;371 | 64.7091 | 182.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;381 | 64.7091 | 182.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;391 | 64.7091 | 182.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;401 | 64.7091 | 182.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;411 | 64.7091 | 182.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;421 | 64.7091 | 182.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;431 | 64.7091 | 182.8907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;441 | 64.7091 | 182.9042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;451 | 64.7091 | 182.9042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;461 | 64.7091 | 182.9042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;471 | 64.7091 | 182.9042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;481 | 64.7091 | 182.9042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;491 | 64.7091 | 182.9042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;501 | 64.7091 | 182.9042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;511 | 64.7091 | 182.9042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;521 | 64.7091 | 182.9042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;531 | 64.7091 | 182.9042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;541 | 64.7091 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;551 | 64.7091 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;561 | 64.7091 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;571 | 64.7091 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;581 | 64.7081 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;591 | 64.7081 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;601 | 64.7081 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;611 | 64.7081 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;621 | 64.7081 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;631 | 64.7081 | 182.9018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;641 | 64.7081 | 182.9091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;651 | 64.7081 | 182.9091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;661 | 64.7081 | 182.9091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;671 | 64.7081 | 182.9091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;681 | 64.7081 | 182.9091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;691 | 64.7081 | 182.9091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;701 | 64.7081 | 182.9091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;711 | 64.7071 | 182.9091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;721 | 64.7071 | 182.9091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;731 | 64.7071 | 182.9091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;741 | 64.7071 | 182.9338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;751 | 64.7071 | 182.9338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;761 | 64.7071 | 182.9338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;771 | 64.7071 | 182.9338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;781 | 64.7071 | 182.9338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;791 | 64.7071 | 182.9338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;801 | 64.7071 | 182.9338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;811 | 64.7061 | 182.9338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;821 | 64.7061 | 182.9338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;831 | 64.7061 | 182.9338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;841 | 64.7061 | 182.9578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;851 | 64.7061 | 182.9578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;861 | 64.7061 | 182.9578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;871 | 64.7061 | 182.9578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;881 | 64.7061 | 182.9578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;891 | 64.7061 | 182.9578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;901 | 64.7061 | 182.9578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;911 | 64.7051 | 182.9578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;921 | 64.7051 | 182.9578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;931 | 64.7051 | 182.9578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;941 | 64.7051 | 182.9823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;951 | 64.7051 | 182.9823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;961 | 64.7051 | 182.9823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;971 | 64.7051 | 182.9823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;981 | 64.7051 | 182.9823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:48;991 | 64.7051 | 182.9823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;001 | 64.7051 | 182.9823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;011 | 64.7051 | 182.9823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;021 | 64.7051 | 182.9823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;031 | 64.7051 | 182.9823 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;041 | 64.7051 | 183.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;051 | 64.7051 | 183.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;061 | 64.7051 | 183.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;071 | 64.7051 | 183.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;081 | 64.7051 | 183.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;091 | 64.7051 | 183.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;101 | 64.7051 | 183.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;111 | 64.7061 | 183.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;121 | 64.7061 | 183.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;131 | 64.7061 | 183.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;141 | 64.7061 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;151 | 64.7061 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;161 | 64.7061 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;171 | 64.7061 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;181 | 64.7061 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;191 | 64.7061 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;201 | 64.7061 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;211 | 64.7051 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;221 | 64.7051 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;231 | 64.7051 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;241 | 64.7051 | 183.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;251 | 64.7051 | 183.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;261 | 64.7051 | 183.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;271 | 64.7051 | 183.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;281 | 64.7051 | 183.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;291 | 64.7051 | 183.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;301 | 64.7051 | 183.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;311 | 64.7051 | 183.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;321 | 64.7051 | 183.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;331 | 64.7051 | 183.0277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;341 | 64.7051 | 183.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;351 | 64.7051 | 183.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;361 | 64.7051 | 183.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;371 | 64.7051 | 183.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;381 | 64.7051 | 183.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;391 | 64.7051 | 183.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;401 | 64.7051 | 183.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;411 | 64.7061 | 183.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;421 | 64.7061 | 183.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;431 | 64.7061 | 183.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;441 | 64.7061 | 183.026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;451 | 64.7061 | 183.026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;461 | 64.7061 | 183.026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;471 | 64.7061 | 183.026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;481 | 64.7061 | 183.026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;491 | 64.7061 | 183.026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;501 | 64.7061 | 183.026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;511 | 64.7061 | 183.026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;521 | 64.7061 | 183.026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;531 | 64.7061 | 183.026 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;541 | 64.7061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;551 | 64.7061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;561 | 64.7061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;571 | 64.7061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;581 | 64.7061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;591 | 64.7061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;601 | 64.7061 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;611 | 64.7041 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;621 | 64.7041 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;631 | 64.7041 | 183.0248 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;641 | 64.7041 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;651 | 64.7041 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;661 | 64.7041 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;671 | 64.7041 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;681 | 64.7041 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;691 | 64.7041 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;701 | 64.7041 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;711 | 64.7051 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;721 | 64.7051 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;731 | 64.7051 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;741 | 64.7051 | 183.0458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;751 | 64.7051 | 183.0458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;761 | 64.7051 | 183.0458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;771 | 64.7051 | 183.0458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;781 | 64.7051 | 183.0458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;791 | 64.7051 | 183.0458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;801 | 64.7051 | 183.0458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;811 | 64.7041 | 183.0458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;821 | 64.7041 | 183.0458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;831 | 64.7041 | 183.0458 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;841 | 64.7041 | 183.0521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;851 | 64.7041 | 183.0521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;861 | 64.7041 | 183.0521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;871 | 64.7041 | 183.0521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;881 | 64.7041 | 183.0521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;891 | 64.7041 | 183.0521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;901 | 64.7041 | 183.0521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;911 | 64.7021 | 183.0521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;921 | 64.7021 | 183.0521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;931 | 64.7021 | 183.0521 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;941 | 64.7021 | 183.0314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;951 | 64.7021 | 183.0314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;961 | 64.7021 | 183.0314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;971 | 64.7021 | 183.0314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;981 | 64.7021 | 183.0314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:49;991 | 64.7021 | 183.0314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;001 | 64.7021 | 183.0314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;011 | 64.7031 | 183.0314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;021 | 64.7031 | 183.0314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;031 | 64.7031 | 183.0314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;041 | 64.7031 | 183.0173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;051 | 64.7031 | 183.0173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;061 | 64.7031 | 183.0173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;071 | 64.7031 | 183.0173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;081 | 64.7031 | 183.0173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;091 | 64.7031 | 183.0173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;101 | 64.7031 | 183.0173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;111 | 64.7031 | 183.0173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;121 | 64.7031 | 183.0173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;131 | 64.7031 | 183.0173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;141 | 64.7031 | 183.0197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;151 | 64.7031 | 183.0197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;161 | 64.7031 | 183.0197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;171 | 64.7031 | 183.0197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;181 | 64.7031 | 183.0197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;191 | 64.7031 | 183.0197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;201 | 64.7031 | 183.0197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;211 | 64.7031 | 183.0197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;221 | 64.7031 | 183.0197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;231 | 64.7031 | 183.0197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;241 | 64.7031 | 183.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;251 | 64.7031 | 183.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;261 | 64.7031 | 183.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;271 | 64.7031 | 183.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;281 | 64.7031 | 183.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;291 | 64.7031 | 183.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;301 | 64.7031 | 183.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;311 | 64.7011 | 183.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;321 | 64.7011 | 183.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;331 | 64.7011 | 183.0252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;341 | 64.7011 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;351 | 64.7011 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;361 | 64.7011 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;371 | 64.7011 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;381 | 64.7011 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;391 | 64.7011 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;401 | 64.7011 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;411 | 64.7031 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;421 | 64.7031 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;431 | 64.7031 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;441 | 64.7031 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;451 | 64.7031 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;461 | 64.7031 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;471 | 64.7031 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;481 | 64.7031 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;491 | 64.7031 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;501 | 64.7031 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;511 | 64.7011 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;521 | 64.7011 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;531 | 64.7011 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;541 | 64.7011 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;551 | 64.7011 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;561 | 64.7011 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;571 | 64.7011 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;581 | 64.7011 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;591 | 64.7011 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;601 | 64.7011 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;611 | 64.7011 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;621 | 64.7011 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;631 | 64.7011 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;641 | 64.7011 | 183.1328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;651 | 64.7011 | 183.1328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;661 | 64.7011 | 183.1328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;671 | 64.7011 | 183.1328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;681 | 64.7011 | 183.1328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;691 | 64.7011 | 183.1328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;701 | 64.7011 | 183.1328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;711 | 64.7011 | 183.1328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;721 | 64.7011 | 183.1328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;731 | 64.7011 | 183.1328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;741 | 64.7011 | 183.1363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;751 | 64.7011 | 183.1363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;761 | 64.7011 | 183.1363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;771 | 64.7011 | 183.1363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;781 | 64.7011 | 183.1363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;791 | 64.7011 | 183.1363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;801 | 64.7011 | 183.1363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;811 | 64.7011 | 183.1363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;821 | 64.7011 | 183.1363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;831 | 64.7011 | 183.1363 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;841 | 64.7011 | 183.1368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;851 | 64.7011 | 183.1368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;861 | 64.7011 | 183.1368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;871 | 64.7011 | 183.1368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;881 | 64.7011 | 183.1368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;891 | 64.7011 | 183.1368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;901 | 64.7011 | 183.1368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;911 | 64.7011 | 183.1368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;921 | 64.7011 | 183.1368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;931 | 64.7011 | 183.1368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;941 | 64.7011 | 183.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;951 | 64.7011 | 183.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;961 | 64.7011 | 183.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;971 | 64.7011 | 183.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;981 | 64.7011 | 183.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:50;991 | 64.7011 | 183.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;001 | 64.7011 | 183.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;011 | 64.7001 | 183.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;021 | 64.7001 | 183.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;031 | 64.7001 | 183.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;041 | 64.7001 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;051 | 64.7001 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;061 | 64.7001 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;071 | 64.7001 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;081 | 64.7001 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;091 | 64.7001 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;101 | 64.7001 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;111 | 64.7001 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;121 | 64.7001 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;131 | 64.7001 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;141 | 64.7001 | 183.1161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;151 | 64.7001 | 183.1161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;161 | 64.7001 | 183.1161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;171 | 64.7001 | 183.1161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;181 | 64.7001 | 183.1161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;191 | 64.7001 | 183.1161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;201 | 64.7001 | 183.1161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;211 | 64.7001 | 183.1161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;221 | 64.7001 | 183.1161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;231 | 64.7001 | 183.1161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;241 | 64.7001 | 183.1032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;251 | 64.7001 | 183.1032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;261 | 64.7001 | 183.1032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;271 | 64.7001 | 183.1032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;281 | 64.7001 | 183.1032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;291 | 64.7001 | 183.1032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;301 | 64.7001 | 183.1032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;311 | 64.7001 | 183.1032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;321 | 64.7001 | 183.1032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;331 | 64.7001 | 183.1032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;341 | 64.7001 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;351 | 64.7001 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;361 | 64.7001 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;371 | 64.7001 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;381 | 64.7001 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;391 | 64.7001 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;401 | 64.7001 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;411 | 64.7001 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;421 | 64.7001 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;431 | 64.7001 | 183.071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;441 | 64.7001 | 183.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;451 | 64.7001 | 183.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;461 | 64.7001 | 183.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;471 | 64.7001 | 183.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;481 | 64.7001 | 183.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;491 | 64.7001 | 183.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;501 | 64.7001 | 183.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;511 | 64.7001 | 183.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;521 | 64.7001 | 183.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;531 | 64.7001 | 183.0544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;541 | 64.7001 | 183.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;551 | 64.7011 | 183.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;561 | 64.7011 | 183.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;571 | 64.7011 | 183.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;581 | 64.7011 | 183.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;591 | 64.7011 | 183.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;601 | 64.7011 | 183.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;611 | 64.7011 | 183.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;621 | 64.7011 | 183.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;631 | 64.7011 | 183.0581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;641 | 64.7011 | 183.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;651 | 64.7001 | 183.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;661 | 64.7001 | 183.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;671 | 64.7001 | 183.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;681 | 64.7001 | 183.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;691 | 64.7001 | 183.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;701 | 64.7001 | 183.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;711 | 64.7001 | 183.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;721 | 64.7001 | 183.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;731 | 64.7001 | 183.0685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;741 | 64.7001 | 183.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;751 | 64.7001 | 183.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;761 | 64.7001 | 183.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;771 | 64.7001 | 183.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;781 | 64.7001 | 183.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;791 | 64.7001 | 183.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;801 | 64.7001 | 183.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;811 | 64.7001 | 183.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;821 | 64.7001 | 183.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;831 | 64.7001 | 183.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;841 | 64.7001 | 183.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;851 | 64.6981 | 183.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;861 | 64.6981 | 183.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;871 | 64.6981 | 183.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;881 | 64.6981 | 183.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;891 | 64.6981 | 183.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;901 | 64.6981 | 183.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;911 | 64.6981 | 183.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;921 | 64.6981 | 183.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;931 | 64.6981 | 183.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;941 | 64.6981 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;951 | 64.6981 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;961 | 64.6981 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;971 | 64.6981 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;981 | 64.6981 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:51;991 | 64.6981 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;001 | 64.6981 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;011 | 64.6981 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;021 | 64.6981 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;031 | 64.6981 | 183.1895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;041 | 64.6981 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;051 | 64.6981 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;061 | 64.6981 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;071 | 64.6981 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;081 | 64.6981 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;091 | 64.6981 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;101 | 64.6981 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;111 | 64.6981 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;121 | 64.6981 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;131 | 64.6981 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;141 | 64.6981 | 183.2258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;151 | 64.6981 | 183.2258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;161 | 64.6981 | 183.2258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;171 | 64.6981 | 183.2258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;181 | 64.6981 | 183.2258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;191 | 64.6981 | 183.2258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;201 | 64.6981 | 183.2258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;211 | 64.6981 | 183.2258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;221 | 64.6981 | 183.2258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;231 | 64.6981 | 183.2258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;241 | 64.6981 | 183.2344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;251 | 64.6981 | 183.2344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;261 | 64.6981 | 183.2344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;271 | 64.6981 | 183.2344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;281 | 64.6981 | 183.2344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;291 | 64.6981 | 183.2344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;301 | 64.6981 | 183.2344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;311 | 64.6981 | 183.2344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;321 | 64.6981 | 183.2344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;331 | 64.6981 | 183.2344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;341 | 64.6981 | 183.2262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;351 | 64.6971 | 183.2262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;361 | 64.6971 | 183.2262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;371 | 64.6971 | 183.2262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;381 | 64.6971 | 183.2262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;391 | 64.6971 | 183.2262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;401 | 64.6971 | 183.2262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;411 | 64.6971 | 183.2262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;421 | 64.6971 | 183.2262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;431 | 64.6971 | 183.2262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;441 | 64.6971 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;451 | 64.6981 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;461 | 64.6981 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;471 | 64.6981 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;481 | 64.6981 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;491 | 64.6981 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;501 | 64.6981 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;511 | 64.6981 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;521 | 64.6981 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;531 | 64.6981 | 183.2173 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;541 | 64.6981 | 183.2138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;551 | 64.6981 | 183.2138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;561 | 64.6981 | 183.2138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;571 | 64.6981 | 183.2138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;581 | 64.6981 | 183.2138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;591 | 64.6981 | 183.2138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;601 | 64.6981 | 183.2138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;611 | 64.6981 | 183.2138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;621 | 64.6981 | 183.2138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;631 | 64.6981 | 183.2138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;641 | 64.6981 | 183.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;651 | 64.6981 | 183.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;661 | 64.6981 | 183.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;671 | 64.6981 | 183.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;681 | 64.6981 | 183.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;691 | 64.6981 | 183.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;701 | 64.6981 | 183.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;711 | 64.6981 | 183.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;721 | 64.6981 | 183.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;731 | 64.6981 | 183.1938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;741 | 64.6981 | 183.16 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;751 | 64.6981 | 183.16 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;761 | 64.6981 | 183.16 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;771 | 64.6981 | 183.16 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;781 | 64.6981 | 183.16 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;791 | 64.6981 | 183.16 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;801 | 64.6981 | 183.16 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;811 | 64.6981 | 183.16 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;821 | 64.6981 | 183.16 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;831 | 64.6981 | 183.16 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;841 | 64.6981 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;851 | 64.6981 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;861 | 64.6981 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;871 | 64.6981 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;881 | 64.6981 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;891 | 64.6981 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;901 | 64.6981 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;911 | 64.6981 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;921 | 64.6981 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;931 | 64.6981 | 183.1386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;941 | 64.6981 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;951 | 64.6961 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;961 | 64.6961 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;971 | 64.6961 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;981 | 64.6961 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:52;991 | 64.6961 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;001 | 64.6961 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;011 | 64.6961 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;021 | 64.6961 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;031 | 64.6961 | 183.1379 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;041 | 64.6961 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;051 | 64.6971 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;061 | 64.6971 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;071 | 64.6971 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;081 | 64.6971 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;091 | 64.6971 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;101 | 64.6971 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;111 | 64.6971 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;121 | 64.6971 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;131 | 64.6971 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;141 | 64.6971 | 183.1948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;151 | 64.6961 | 183.1948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;161 | 64.6961 | 183.1948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;171 | 64.6961 | 183.1948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;181 | 64.6961 | 183.1948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;191 | 64.6961 | 183.1948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;201 | 64.6961 | 183.1948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;211 | 64.6961 | 183.1948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;221 | 64.6961 | 183.1948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;231 | 64.6961 | 183.1948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;241 | 64.6961 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;251 | 64.6951 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;261 | 64.6951 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;271 | 64.6951 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;281 | 64.6951 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;291 | 64.6951 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;301 | 64.6951 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;311 | 64.6951 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;321 | 64.6951 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;331 | 64.6951 | 183.2553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;341 | 64.6951 | 183.2989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;351 | 64.6961 | 183.2989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;361 | 64.6961 | 183.2989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;371 | 64.6961 | 183.2989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;381 | 64.6961 | 183.2989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;391 | 64.6961 | 183.2989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;401 | 64.6961 | 183.2989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;411 | 64.6961 | 183.2989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;421 | 64.6961 | 183.2989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;431 | 64.6961 | 183.2989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;441 | 64.6961 | 183.3186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;451 | 64.6961 | 183.3186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;461 | 64.6961 | 183.3186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;471 | 64.6961 | 183.3186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;481 | 64.6961 | 183.3186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;491 | 64.6961 | 183.3186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;501 | 64.6961 | 183.3186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;511 | 64.6961 | 183.3186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;521 | 64.6961 | 183.3186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;531 | 64.6961 | 183.3186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;541 | 64.6961 | 183.3262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;551 | 64.6951 | 183.3262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;561 | 64.6951 | 183.3262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;571 | 64.6951 | 183.3262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;581 | 64.6951 | 183.3262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;591 | 64.6951 | 183.3262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;601 | 64.6951 | 183.3262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;611 | 64.6951 | 183.3262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;621 | 64.6951 | 183.3262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;631 | 64.6951 | 183.3262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;641 | 64.6951 | 183.3185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;651 | 64.6951 | 183.3185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;661 | 64.6951 | 183.3185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;671 | 64.6951 | 183.3185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;681 | 64.6951 | 183.3185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;691 | 64.6951 | 183.3185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;701 | 64.6951 | 183.3185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;711 | 64.6951 | 183.3185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;721 | 64.6951 | 183.3185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;731 | 64.6951 | 183.3185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;741 | 64.6951 | 183.3009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;751 | 64.6951 | 183.3009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;761 | 64.6941 | 183.3009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;771 | 64.6941 | 183.3009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;781 | 64.6941 | 183.3009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;791 | 64.6941 | 183.3009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;801 | 64.6941 | 183.3009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;811 | 64.6941 | 183.3009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;821 | 64.6941 | 183.3009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;831 | 64.6941 | 183.3009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;841 | 64.6941 | 183.2805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;851 | 64.6941 | 183.2805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;861 | 64.6941 | 183.2805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;871 | 64.6941 | 183.2805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;881 | 64.6941 | 183.2805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;891 | 64.6941 | 183.2805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;901 | 64.6941 | 183.2805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;911 | 64.6941 | 183.2805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;921 | 64.6941 | 183.2805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;931 | 64.6941 | 183.2805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;941 | 64.6941 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;951 | 64.6941 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;961 | 64.6921 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;971 | 64.6921 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;981 | 64.6921 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:53;991 | 64.6921 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;001 | 64.6921 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;011 | 64.6921 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;021 | 64.6921 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;031 | 64.6921 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;041 | 64.6921 | 183.2771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;051 | 64.6921 | 183.2771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;061 | 64.6931 | 183.2771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;071 | 64.6931 | 183.2771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;081 | 64.6931 | 183.2771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;091 | 64.6931 | 183.2771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;101 | 64.6931 | 183.2771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;111 | 64.6931 | 183.2771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;121 | 64.6931 | 183.2771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;131 | 64.6931 | 183.2771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;141 | 64.6931 | 183.2768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;151 | 64.6931 | 183.2768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;161 | 64.6931 | 183.2768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;171 | 64.6931 | 183.2768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;181 | 64.6931 | 183.2768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;191 | 64.6931 | 183.2768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;201 | 64.6931 | 183.2768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;211 | 64.6931 | 183.2768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;221 | 64.6931 | 183.2768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;231 | 64.6931 | 183.2768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;241 | 64.6931 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;251 | 64.6931 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;261 | 64.6931 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;271 | 64.6931 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;281 | 64.6931 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;291 | 64.6931 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;301 | 64.6931 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;311 | 64.6931 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;321 | 64.6931 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;331 | 64.6931 | 183.2693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;341 | 64.6931 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;351 | 64.6931 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;361 | 64.6921 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;371 | 64.6921 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;381 | 64.6921 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;391 | 64.6921 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;401 | 64.6921 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;411 | 64.6921 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;421 | 64.6921 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;431 | 64.6921 | 183.2644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;441 | 64.6921 | 183.2633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;451 | 64.6921 | 183.2633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;461 | 64.6921 | 183.2633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;471 | 64.6921 | 183.2633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;481 | 64.6921 | 183.2633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;491 | 64.6921 | 183.2633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;501 | 64.6921 | 183.2633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;511 | 64.6921 | 183.2633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;521 | 64.6921 | 183.2633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;531 | 64.6921 | 183.2633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;541 | 64.6921 | 183.268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;551 | 64.6921 | 183.268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;561 | 64.6941 | 183.268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;571 | 64.6941 | 183.268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;581 | 64.6941 | 183.268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;591 | 64.6941 | 183.268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;601 | 64.6941 | 183.268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;611 | 64.6941 | 183.268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;621 | 64.6941 | 183.268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;631 | 64.6941 | 183.268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;641 | 64.6941 | 183.2956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;651 | 64.6941 | 183.2956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;661 | 64.6931 | 183.2956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;671 | 64.6931 | 183.2956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;681 | 64.6931 | 183.2956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;691 | 64.6931 | 183.2956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;701 | 64.6931 | 183.2956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;711 | 64.6931 | 183.2956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;721 | 64.6931 | 183.2956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;731 | 64.6931 | 183.2956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;741 | 64.6931 | 183.3376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;751 | 64.6931 | 183.3376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;761 | 64.6931 | 183.3376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;771 | 64.6931 | 183.3376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;781 | 64.6931 | 183.3376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;791 | 64.6931 | 183.3376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;801 | 64.6931 | 183.3376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;811 | 64.6931 | 183.3376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;821 | 64.6931 | 183.3376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;831 | 64.6931 | 183.3376 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;841 | 64.6931 | 183.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;851 | 64.6931 | 183.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;861 | 64.6931 | 183.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;871 | 64.6931 | 183.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;881 | 64.6931 | 183.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;891 | 64.6931 | 183.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;901 | 64.6931 | 183.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;911 | 64.6931 | 183.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;921 | 64.6931 | 183.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;931 | 64.6931 | 183.3618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;941 | 64.6931 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;951 | 64.6931 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;961 | 64.6931 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;971 | 64.6931 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;981 | 64.6931 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:54;991 | 64.6931 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;001 | 64.6931 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;011 | 64.6931 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;021 | 64.6931 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;031 | 64.6931 | 183.3699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;041 | 64.6931 | 183.3733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;051 | 64.6931 | 183.3733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;061 | 64.6941 | 183.3733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;071 | 64.6941 | 183.3733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;081 | 64.6941 | 183.3733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;091 | 64.6941 | 183.3733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;101 | 64.6941 | 183.3733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;111 | 64.6941 | 183.3733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;121 | 64.6941 | 183.3733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;131 | 64.6941 | 183.3733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;141 | 64.6941 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;151 | 64.6941 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;161 | 64.6931 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;171 | 64.6931 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;181 | 64.6931 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;191 | 64.6931 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;201 | 64.6931 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;211 | 64.6931 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;221 | 64.6931 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;231 | 64.6931 | 183.364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;241 | 64.6931 | 183.3426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;251 | 64.6931 | 183.3426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;261 | 64.6921 | 183.3426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;271 | 64.6921 | 183.3426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;281 | 64.6921 | 183.3426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;291 | 64.6921 | 183.3426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;301 | 64.6921 | 183.3426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;311 | 64.6921 | 183.3426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;321 | 64.6921 | 183.3426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;331 | 64.6921 | 183.3426 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;341 | 64.6921 | 183.3373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;351 | 64.6921 | 183.3373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;361 | 64.6911 | 183.3373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;371 | 64.6911 | 183.3373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;381 | 64.6911 | 183.3373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;391 | 64.6911 | 183.3373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;401 | 64.6911 | 183.3373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;411 | 64.6911 | 183.3373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;421 | 64.6911 | 183.3373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;431 | 64.6911 | 183.3373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;441 | 64.6911 | 183.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;451 | 64.6911 | 183.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;461 | 64.6921 | 183.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;471 | 64.6921 | 183.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;481 | 64.6921 | 183.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;491 | 64.6921 | 183.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;501 | 64.6921 | 183.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;511 | 64.6921 | 183.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;521 | 64.6921 | 183.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;531 | 64.6921 | 183.3445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;541 | 64.6921 | 183.3362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;551 | 64.6921 | 183.3362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;561 | 64.6901 | 183.3362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;571 | 64.6901 | 183.3362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;581 | 64.6901 | 183.3362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;591 | 64.6901 | 183.3362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;601 | 64.6901 | 183.3362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;611 | 64.6901 | 183.3362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;621 | 64.6901 | 183.3362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;631 | 64.6901 | 183.3362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;641 | 64.6901 | 183.3184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;651 | 64.6901 | 183.3184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;661 | 64.6901 | 183.3184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;671 | 64.6901 | 183.3184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;681 | 64.6901 | 183.3184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;691 | 64.6901 | 183.3184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;701 | 64.6901 | 183.3184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;711 | 64.6901 | 183.3184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;721 | 64.6901 | 183.3184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;731 | 64.6901 | 183.3184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;741 | 64.6901 | 183.3046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;751 | 64.6901 | 183.3046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;761 | 64.6901 | 183.3046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;771 | 64.6901 | 183.3046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;781 | 64.6901 | 183.3046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;791 | 64.6901 | 183.3046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;801 | 64.6901 | 183.3046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;811 | 64.6901 | 183.3046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;821 | 64.6901 | 183.3046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;831 | 64.6901 | 183.3046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;841 | 64.6901 | 183.2947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;851 | 64.6901 | 183.2947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;861 | 64.6901 | 183.2947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;871 | 64.6901 | 183.2947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;881 | 64.6901 | 183.2947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;891 | 64.6901 | 183.2947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;901 | 64.6901 | 183.2947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;911 | 64.6901 | 183.2947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;921 | 64.6901 | 183.2947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;931 | 64.6901 | 183.2947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;941 | 64.6901 | 183.2921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;951 | 64.6901 | 183.2921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;961 | 64.6881 | 183.2921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;971 | 64.6881 | 183.2921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;981 | 64.6881 | 183.2921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:55;991 | 64.6881 | 183.2921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;001 | 64.6881 | 183.2921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;011 | 64.6881 | 183.2921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;021 | 64.6881 | 183.2921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;031 | 64.6881 | 183.2921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;041 | 64.6881 | 183.324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;051 | 64.6881 | 183.324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;061 | 64.6891 | 183.324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;071 | 64.6891 | 183.324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;081 | 64.6891 | 183.324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;091 | 64.6891 | 183.324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;101 | 64.6891 | 183.324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;111 | 64.6891 | 183.324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;121 | 64.6891 | 183.324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;131 | 64.6891 | 183.324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;141 | 64.6891 | 183.3792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;151 | 64.6891 | 183.3792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;161 | 64.6881 | 183.3792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;171 | 64.6881 | 183.3792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;181 | 64.6881 | 183.3792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;191 | 64.6881 | 183.3792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;201 | 64.6881 | 183.3792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;211 | 64.6881 | 183.3792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;221 | 64.6881 | 183.3792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;231 | 64.6881 | 183.3792 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;241 | 64.6881 | 183.42 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;251 | 64.6881 | 183.42 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;261 | 64.6881 | 183.42 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;271 | 64.6881 | 183.42 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;281 | 64.6881 | 183.42 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;291 | 64.6881 | 183.42 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;301 | 64.6881 | 183.42 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;311 | 64.6881 | 183.42 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;321 | 64.6881 | 183.42 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;331 | 64.6881 | 183.42 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;341 | 64.6881 | 183.4481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;351 | 64.6881 | 183.4481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;361 | 64.6881 | 183.4481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;371 | 64.6881 | 183.4481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;381 | 64.6881 | 183.4481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;391 | 64.6881 | 183.4481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;401 | 64.6881 | 183.4481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;411 | 64.6881 | 183.4481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;421 | 64.6881 | 183.4481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;431 | 64.6881 | 183.4481 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;441 | 64.6881 | 183.4698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;451 | 64.6881 | 183.4698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;461 | 64.6891 | 183.4698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;471 | 64.6891 | 183.4698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;481 | 64.6891 | 183.4698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;491 | 64.6891 | 183.4698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;501 | 64.6891 | 183.4698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;511 | 64.6891 | 183.4698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;521 | 64.6891 | 183.4698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;531 | 64.6891 | 183.4698 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;541 | 64.6891 | 183.4629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;551 | 64.6891 | 183.4629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;561 | 64.6881 | 183.4629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;571 | 64.6881 | 183.4629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;581 | 64.6881 | 183.4629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;591 | 64.6881 | 183.4629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;601 | 64.6881 | 183.4629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;611 | 64.6881 | 183.4629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;621 | 64.6881 | 183.4629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;631 | 64.6881 | 183.4629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;641 | 64.6881 | 183.4286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;651 | 64.6881 | 183.4286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;661 | 64.6881 | 183.4286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;671 | 64.6881 | 183.4286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;681 | 64.6881 | 183.4286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;691 | 64.6881 | 183.4286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;701 | 64.6881 | 183.4286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;711 | 64.6881 | 183.4286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;721 | 64.6881 | 183.4286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;731 | 64.6881 | 183.4286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;741 | 64.6881 | 183.4041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;751 | 64.6881 | 183.4041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;761 | 64.6891 | 183.4041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;771 | 64.6891 | 183.4041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;781 | 64.6891 | 183.4041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;791 | 64.6891 | 183.4041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;801 | 64.6891 | 183.4041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;811 | 64.6891 | 183.4041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;821 | 64.6891 | 183.4041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;831 | 64.6891 | 183.4041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;841 | 64.6891 | 183.3893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;851 | 64.6891 | 183.3893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;861 | 64.6891 | 183.3893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;871 | 64.6891 | 183.3893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;881 | 64.6891 | 183.3893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;891 | 64.6891 | 183.3893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;901 | 64.6891 | 183.3893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;911 | 64.6891 | 183.3893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;921 | 64.6891 | 183.3893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;931 | 64.6891 | 183.3893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;941 | 64.6891 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;951 | 64.6891 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;961 | 64.6881 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;971 | 64.6881 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;981 | 64.6881 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:56;991 | 64.6881 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;001 | 64.6881 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;011 | 64.6881 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;021 | 64.6881 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;031 | 64.6881 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;041 | 64.6881 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;051 | 64.6881 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;061 | 64.6881 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;071 | 64.6881 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;081 | 64.6881 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;091 | 64.6881 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;101 | 64.6881 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;111 | 64.6881 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;121 | 64.6881 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;131 | 64.6881 | 183.3602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;141 | 64.6881 | 183.373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;151 | 64.6881 | 183.373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;161 | 64.6881 | 183.373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;171 | 64.6881 | 183.373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;181 | 64.6881 | 183.373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;191 | 64.6881 | 183.373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;201 | 64.6881 | 183.373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;211 | 64.6881 | 183.373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;221 | 64.6881 | 183.373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;231 | 64.6881 | 183.373 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;241 | 64.6881 | 183.378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;251 | 64.6881 | 183.378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;261 | 64.6861 | 183.378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;271 | 64.6861 | 183.378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;281 | 64.6861 | 183.378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;291 | 64.6861 | 183.378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;301 | 64.6861 | 183.378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;311 | 64.6861 | 183.378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;321 | 64.6861 | 183.378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;331 | 64.6861 | 183.378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;341 | 64.6861 | 183.3724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;351 | 64.6861 | 183.3724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;361 | 64.6861 | 183.3724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;371 | 64.6861 | 183.3724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;381 | 64.6881 | 183.3724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;391 | 64.6881 | 183.3724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;401 | 64.6881 | 183.3724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;411 | 64.6881 | 183.3724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;421 | 64.6881 | 183.3724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;431 | 64.6881 | 183.3724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;441 | 64.6881 | 183.3843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;451 | 64.6881 | 183.3843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;461 | 64.6881 | 183.3843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;471 | 64.6881 | 183.3843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;481 | 64.6871 | 183.3843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;491 | 64.6871 | 183.3843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;501 | 64.6871 | 183.3843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;511 | 64.6871 | 183.3843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;521 | 64.6871 | 183.3843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;531 | 64.6871 | 183.3843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;541 | 64.6871 | 183.3998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;551 | 64.6871 | 183.3998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;561 | 64.6871 | 183.3998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;571 | 64.6871 | 183.3998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;581 | 64.6851 | 183.3998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;591 | 64.6851 | 183.3998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;601 | 64.6851 | 183.3998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;611 | 64.6851 | 183.3998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;621 | 64.6851 | 183.3998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;631 | 64.6851 | 183.3998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;641 | 64.6851 | 183.3953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;651 | 64.6851 | 183.3953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;661 | 64.6851 | 183.3953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;671 | 64.6851 | 183.3953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;681 | 64.6851 | 183.3953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;691 | 64.6851 | 183.3953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;701 | 64.6851 | 183.3953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;711 | 64.6851 | 183.3953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;721 | 64.6851 | 183.3953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;731 | 64.6851 | 183.3953 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;741 | 64.6851 | 183.3878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;751 | 64.6851 | 183.3878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;761 | 64.6851 | 183.3878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;771 | 64.6851 | 183.3878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;781 | 64.6861 | 183.3878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;791 | 64.6861 | 183.3878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;801 | 64.6861 | 183.3878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;811 | 64.6861 | 183.3878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;821 | 64.6861 | 183.3878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;831 | 64.6861 | 183.3878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;841 | 64.6861 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;851 | 64.6861 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;861 | 64.6861 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;871 | 64.6861 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;881 | 64.6861 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;891 | 64.6861 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;901 | 64.6861 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;911 | 64.6861 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;921 | 64.6861 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;931 | 64.6861 | 183.3857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;941 | 64.6861 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;951 | 64.6861 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;961 | 64.6861 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;971 | 64.6861 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;981 | 64.6861 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:57;991 | 64.6861 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;001 | 64.6861 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;011 | 64.6861 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;021 | 64.6861 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;031 | 64.6861 | 183.3686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;041 | 64.6861 | 183.341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;051 | 64.6861 | 183.341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;061 | 64.6861 | 183.341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;071 | 64.6861 | 183.341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;081 | 64.6841 | 183.341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;091 | 64.6841 | 183.341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;101 | 64.6841 | 183.341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;111 | 64.6841 | 183.341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;121 | 64.6841 | 183.341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;131 | 64.6841 | 183.341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;141 | 64.6841 | 183.33 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;151 | 64.6841 | 183.33 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;161 | 64.6841 | 183.33 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;171 | 64.6841 | 183.33 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;181 | 64.6861 | 183.33 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;191 | 64.6861 | 183.33 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;201 | 64.6861 | 183.33 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;211 | 64.6861 | 183.33 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;221 | 64.6861 | 183.33 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;231 | 64.6861 | 183.33 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;241 | 64.6861 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;251 | 64.6861 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;261 | 64.6861 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;271 | 64.6861 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;281 | 64.6831 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;291 | 64.6831 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;301 | 64.6831 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;311 | 64.6831 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;321 | 64.6831 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;331 | 64.6831 | 183.3239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;341 | 64.6831 | 183.3042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;351 | 64.6831 | 183.3042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;361 | 64.6831 | 183.3042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;371 | 64.6831 | 183.3042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;381 | 64.6841 | 183.3042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;391 | 64.6841 | 183.3042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;401 | 64.6841 | 183.3042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;411 | 64.6841 | 183.3042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;421 | 64.6841 | 183.3042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;431 | 64.6841 | 183.3042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;441 | 64.6841 | 183.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;451 | 64.6841 | 183.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;461 | 64.6841 | 183.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;471 | 64.6841 | 183.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;481 | 64.6841 | 183.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;491 | 64.6841 | 183.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;501 | 64.6841 | 183.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;511 | 64.6841 | 183.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;521 | 64.6841 | 183.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;531 | 64.6841 | 183.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;541 | 64.6841 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;551 | 64.6841 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;561 | 64.6841 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;571 | 64.6841 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;581 | 64.6841 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;591 | 64.6841 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;601 | 64.6841 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;611 | 64.6841 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;621 | 64.6841 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;631 | 64.6841 | 183.2726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;641 | 64.6841 | 183.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;651 | 64.6841 | 183.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;661 | 64.6841 | 183.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;671 | 64.6841 | 183.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;681 | 64.6831 | 183.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;691 | 64.6831 | 183.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;701 | 64.6831 | 183.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;711 | 64.6831 | 183.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;721 | 64.6831 | 183.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;731 | 64.6831 | 183.2626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;741 | 64.6831 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;751 | 64.6831 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;761 | 64.6831 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;771 | 64.6831 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;781 | 64.6831 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;791 | 64.6831 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;801 | 64.6831 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;811 | 64.6831 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;821 | 64.6831 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;831 | 64.6831 | 183.2515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;841 | 64.6831 | 183.2407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;851 | 64.6831 | 183.2407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;861 | 64.6831 | 183.2407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;871 | 64.6831 | 183.2407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;881 | 64.6831 | 183.2407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;891 | 64.6831 | 183.2407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;901 | 64.6831 | 183.2407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;911 | 64.6841 | 183.2407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;921 | 64.6841 | 183.2407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;931 | 64.6841 | 183.2407 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;941 | 64.6841 | 183.245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;951 | 64.6841 | 183.245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;961 | 64.6841 | 183.245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;971 | 64.6841 | 183.245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;981 | 64.6841 | 183.245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:58;991 | 64.6841 | 183.245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;001 | 64.6841 | 183.245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;011 | 64.6841 | 183.245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;021 | 64.6841 | 183.245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;031 | 64.6841 | 183.245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;041 | 64.6841 | 183.2748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;051 | 64.6841 | 183.2748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;061 | 64.6841 | 183.2748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;071 | 64.6841 | 183.2748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;081 | 64.6841 | 183.2748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;091 | 64.6841 | 183.2748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;101 | 64.6841 | 183.2748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;111 | 64.6831 | 183.2748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;121 | 64.6831 | 183.2748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;131 | 64.6831 | 183.2748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;141 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;151 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;161 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;171 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;181 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;191 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;201 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;211 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;221 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;231 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;241 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;251 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;261 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;271 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;281 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;291 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;301 | 64.6831 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;311 | 64.6841 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;321 | 64.6841 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;331 | 64.6841 | 183.2993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;341 | 64.6841 | 183.2908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;351 | 64.6841 | 183.2908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;361 | 64.6841 | 183.2908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;371 | 64.6841 | 183.2908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;381 | 64.6841 | 183.2908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;391 | 64.6841 | 183.2908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;401 | 64.6841 | 183.2908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;411 | 64.6831 | 183.2908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;421 | 64.6831 | 183.2908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;431 | 64.6831 | 183.2908 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;441 | 64.6831 | 183.273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;451 | 64.6831 | 183.273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;461 | 64.6831 | 183.273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;471 | 64.6831 | 183.273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;481 | 64.6831 | 183.273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;491 | 64.6831 | 183.273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;501 | 64.6831 | 183.273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;511 | 64.6831 | 183.273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;521 | 64.6831 | 183.273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;531 | 64.6831 | 183.273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;541 | 64.6831 | 183.2279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;551 | 64.6831 | 183.2279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;561 | 64.6831 | 183.2279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;571 | 64.6831 | 183.2279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;581 | 64.6831 | 183.2279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;591 | 64.6831 | 183.2279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;601 | 64.6831 | 183.2279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;611 | 64.6821 | 183.2279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;621 | 64.6821 | 183.2279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;631 | 64.6821 | 183.2279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;641 | 64.6821 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;651 | 64.6821 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;661 | 64.6821 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;671 | 64.6821 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;681 | 64.6821 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;691 | 64.6821 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;701 | 64.6821 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;711 | 64.6821 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;721 | 64.6821 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;731 | 64.6821 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;741 | 64.6821 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;751 | 64.6821 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;761 | 64.6821 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;771 | 64.6821 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;781 | 64.6821 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;791 | 64.6821 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;801 | 64.6821 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;811 | 64.6821 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;821 | 64.6821 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;831 | 64.6821 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;841 | 64.6821 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;851 | 64.6821 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;861 | 64.6821 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;871 | 64.6821 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;881 | 64.6821 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;891 | 64.6821 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;901 | 64.6821 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;911 | 64.6811 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;921 | 64.6811 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;931 | 64.6811 | 183.1335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;941 | 64.6811 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;951 | 64.6811 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;961 | 64.6811 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;971 | 64.6811 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;981 | 64.6811 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:28:59;991 | 64.6811 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;001 | 64.6811 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;011 | 64.6821 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;021 | 64.6821 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;031 | 64.6821 | 183.108 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;041 | 64.6821 | 183.097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;051 | 64.6821 | 183.097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;061 | 64.6821 | 183.097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;071 | 64.6821 | 183.097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;081 | 64.6821 | 183.097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;091 | 64.6821 | 183.097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;101 | 64.6821 | 183.097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;111 | 64.6821 | 183.097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;121 | 64.6821 | 183.097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;131 | 64.6821 | 183.097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;141 | 64.6821 | 183.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;151 | 64.6821 | 183.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;161 | 64.6821 | 183.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;171 | 64.6821 | 183.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;181 | 64.6821 | 183.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;191 | 64.6821 | 183.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;201 | 64.6821 | 183.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;211 | 64.6821 | 183.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;221 | 64.6821 | 183.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;231 | 64.6821 | 183.0973 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;241 | 64.6821 | 183.0872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;251 | 64.6821 | 183.0872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;261 | 64.6821 | 183.0872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;271 | 64.6821 | 183.0872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;281 | 64.6821 | 183.0872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;291 | 64.6821 | 183.0872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;301 | 64.6821 | 183.0872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;311 | 64.6811 | 183.0872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;321 | 64.6811 | 183.0872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;331 | 64.6811 | 183.0872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;341 | 64.6811 | 183.0826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;351 | 64.6811 | 183.0826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;361 | 64.6811 | 183.0826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;371 | 64.6811 | 183.0826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;381 | 64.6811 | 183.0826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;391 | 64.6811 | 183.0826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;401 | 64.6811 | 183.0826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;411 | 64.6811 | 183.0826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;421 | 64.6811 | 183.0826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;431 | 64.6811 | 183.0826 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;441 | 64.6811 | 183.0996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;451 | 64.6811 | 183.0996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;461 | 64.6811 | 183.0996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;471 | 64.6811 | 183.0996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;481 | 64.6811 | 183.0996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;491 | 64.6811 | 183.0996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;501 | 64.6811 | 183.0996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;511 | 64.6811 | 183.0996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;521 | 64.6811 | 183.0996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;531 | 64.6811 | 183.0996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;541 | 64.6811 | 183.1147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;551 | 64.6811 | 183.1147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;561 | 64.6811 | 183.1147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;571 | 64.6811 | 183.1147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;581 | 64.6811 | 183.1147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;591 | 64.6811 | 183.1147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;601 | 64.6811 | 183.1147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;611 | 64.6811 | 183.1147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;621 | 64.6811 | 183.1147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;631 | 64.6811 | 183.1147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;641 | 64.6811 | 183.1184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;651 | 64.6811 | 183.1184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;661 | 64.6811 | 183.1184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;671 | 64.6811 | 183.1184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;681 | 64.6811 | 183.1184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;691 | 64.6811 | 183.1184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;701 | 64.6811 | 183.1184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;711 | 64.6811 | 183.1184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;721 | 64.6811 | 183.1184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;731 | 64.6811 | 183.1184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;741 | 64.6811 | 183.1252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;751 | 64.6811 | 183.1252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;761 | 64.6811 | 183.1252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;771 | 64.6811 | 183.1252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;781 | 64.6811 | 183.1252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;791 | 64.6811 | 183.1252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;801 | 64.6811 | 183.1252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;811 | 64.6801 | 183.1252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;821 | 64.6801 | 183.1252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;831 | 64.6801 | 183.1252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;841 | 64.6801 | 183.1215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;851 | 64.6801 | 183.1215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;861 | 64.6801 | 183.1215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;871 | 64.6801 | 183.1215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;881 | 64.6801 | 183.1215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;891 | 64.6801 | 183.1215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;901 | 64.6801 | 183.1215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;911 | 64.6801 | 183.1215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;921 | 64.6801 | 183.1215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;931 | 64.6801 | 183.1215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;941 | 64.6801 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;951 | 64.6801 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;961 | 64.6801 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;971 | 64.6801 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;981 | 64.6801 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:00;991 | 64.6801 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;001 | 64.6801 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;011 | 64.6801 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;021 | 64.6801 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;031 | 64.6801 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;041 | 64.6801 | 183.0418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;051 | 64.6801 | 183.0418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;061 | 64.6801 | 183.0418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;071 | 64.6801 | 183.0418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;081 | 64.6801 | 183.0418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;091 | 64.6801 | 183.0418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;101 | 64.6801 | 183.0418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;111 | 64.6801 | 183.0418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;121 | 64.6801 | 183.0418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;131 | 64.6801 | 183.0418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;141 | 64.6801 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;151 | 64.6801 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;161 | 64.6801 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;171 | 64.6801 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;181 | 64.6801 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;191 | 64.6801 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;201 | 64.6801 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;211 | 64.6801 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;221 | 64.6801 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;231 | 64.6801 | 183.0187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;241 | 64.6801 | 182.9949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;251 | 64.6801 | 182.9949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;261 | 64.6801 | 182.9949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;271 | 64.6801 | 182.9949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;281 | 64.6801 | 182.9949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;291 | 64.6801 | 182.9949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;301 | 64.6801 | 182.9949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;311 | 64.6801 | 182.9949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;321 | 64.6801 | 182.9949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;331 | 64.6801 | 182.9949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;341 | 64.6801 | 182.9666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;351 | 64.6801 | 182.9666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;361 | 64.6801 | 182.9666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;371 | 64.6801 | 182.9666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;381 | 64.6801 | 182.9666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;391 | 64.6801 | 182.9666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;401 | 64.6801 | 182.9666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;411 | 64.6801 | 182.9666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;421 | 64.6801 | 182.9666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;431 | 64.6801 | 182.9666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;441 | 64.6801 | 182.9504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;451 | 64.6791 | 182.9504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;461 | 64.6791 | 182.9504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;471 | 64.6791 | 182.9504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;481 | 64.6791 | 182.9504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;491 | 64.6791 | 182.9504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;501 | 64.6791 | 182.9504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;511 | 64.6791 | 182.9504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;521 | 64.6791 | 182.9504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;531 | 64.6791 | 182.9504 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;541 | 64.6791 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;551 | 64.6791 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;561 | 64.6791 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;571 | 64.6791 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;581 | 64.6791 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;591 | 64.6791 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;601 | 64.6791 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;611 | 64.6791 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;621 | 64.6791 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;631 | 64.6791 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;641 | 64.6791 | 182.9123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;651 | 64.6801 | 182.9123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;661 | 64.6801 | 182.9123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;671 | 64.6801 | 182.9123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;681 | 64.6801 | 182.9123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;691 | 64.6801 | 182.9123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;701 | 64.6801 | 182.9123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;711 | 64.6801 | 182.9123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;721 | 64.6801 | 182.9123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;731 | 64.6801 | 182.9123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;741 | 64.6801 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;751 | 64.6801 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;761 | 64.6801 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;771 | 64.6801 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;781 | 64.6801 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;791 | 64.6801 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;801 | 64.6801 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;811 | 64.6801 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;821 | 64.6801 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;831 | 64.6801 | 182.8969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;841 | 64.6801 | 182.9055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;851 | 64.6791 | 182.9055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;861 | 64.6791 | 182.9055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;871 | 64.6791 | 182.9055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;881 | 64.6791 | 182.9055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;891 | 64.6791 | 182.9055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;901 | 64.6791 | 182.9055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;911 | 64.6791 | 182.9055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;921 | 64.6791 | 182.9055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;931 | 64.6791 | 182.9055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;941 | 64.6791 | 182.9119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;951 | 64.6801 | 182.9119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;961 | 64.6801 | 182.9119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;971 | 64.6801 | 182.9119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;981 | 64.6801 | 182.9119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:01;991 | 64.6801 | 182.9119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;001 | 64.6801 | 182.9119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;011 | 64.6801 | 182.9119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;021 | 64.6801 | 182.9119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;031 | 64.6801 | 182.9119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;041 | 64.6801 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;051 | 64.6801 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;061 | 64.6801 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;071 | 64.6801 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;081 | 64.6801 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;091 | 64.6801 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;101 | 64.6801 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;111 | 64.6801 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;121 | 64.6801 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;131 | 64.6801 | 182.9094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;141 | 64.6801 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;151 | 64.6791 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;161 | 64.6791 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;171 | 64.6791 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;181 | 64.6791 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;191 | 64.6791 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;201 | 64.6791 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;211 | 64.6791 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;221 | 64.6791 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;231 | 64.6791 | 182.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;241 | 64.6791 | 182.8975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;251 | 64.6801 | 182.8975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;261 | 64.6801 | 182.8975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;271 | 64.6801 | 182.8975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;281 | 64.6801 | 182.8975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;291 | 64.6801 | 182.8975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;301 | 64.6801 | 182.8975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;311 | 64.6801 | 182.8975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;321 | 64.6801 | 182.8975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;331 | 64.6801 | 182.8975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;341 | 64.6801 | 182.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;351 | 64.6791 | 182.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;361 | 64.6791 | 182.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;371 | 64.6791 | 182.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;381 | 64.6791 | 182.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;391 | 64.6791 | 182.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;401 | 64.6791 | 182.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;411 | 64.6791 | 182.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;421 | 64.6791 | 182.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;431 | 64.6791 | 182.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;441 | 64.6791 | 182.8155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;451 | 64.6781 | 182.8155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;461 | 64.6781 | 182.8155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;471 | 64.6781 | 182.8155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;481 | 64.6781 | 182.8155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;491 | 64.6781 | 182.8155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;501 | 64.6781 | 182.8155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;511 | 64.6781 | 182.8155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;521 | 64.6781 | 182.8155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;531 | 64.6781 | 182.8155 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;541 | 64.6781 | 182.7892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;551 | 64.6781 | 182.7892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;561 | 64.6781 | 182.7892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;571 | 64.6781 | 182.7892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;581 | 64.6781 | 182.7892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;591 | 64.6781 | 182.7892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;601 | 64.6781 | 182.7892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;611 | 64.6781 | 182.7892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;621 | 64.6781 | 182.7892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;631 | 64.6781 | 182.7892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;641 | 64.6781 | 182.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;651 | 64.6791 | 182.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;661 | 64.6791 | 182.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;671 | 64.6791 | 182.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;681 | 64.6791 | 182.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;691 | 64.6791 | 182.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;701 | 64.6791 | 182.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;711 | 64.6791 | 182.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;721 | 64.6791 | 182.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;731 | 64.6791 | 182.7677 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;741 | 64.6791 | 182.754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;751 | 64.6781 | 182.754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;761 | 64.6781 | 182.754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;771 | 64.6781 | 182.754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;781 | 64.6781 | 182.754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;791 | 64.6781 | 182.754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;801 | 64.6781 | 182.754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;811 | 64.6781 | 182.754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;821 | 64.6781 | 182.754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;831 | 64.6781 | 182.754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;841 | 64.6781 | 182.7574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;851 | 64.6781 | 182.7574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;861 | 64.6781 | 182.7574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;871 | 64.6781 | 182.7574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;881 | 64.6781 | 182.7574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;891 | 64.6781 | 182.7574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;901 | 64.6781 | 182.7574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;911 | 64.6781 | 182.7574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;921 | 64.6781 | 182.7574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;931 | 64.6781 | 182.7574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;941 | 64.6781 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;951 | 64.6781 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;961 | 64.6781 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;971 | 64.6781 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;981 | 64.6781 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:02;991 | 64.6781 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;001 | 64.6781 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;011 | 64.6781 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;021 | 64.6781 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;031 | 64.6781 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;041 | 64.6781 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;051 | 64.6781 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;061 | 64.6781 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;071 | 64.6781 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;081 | 64.6781 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;091 | 64.6781 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;101 | 64.6781 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;111 | 64.6781 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;121 | 64.6781 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;131 | 64.6781 | 182.7614 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;141 | 64.6781 | 182.7624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;151 | 64.6781 | 182.7624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;161 | 64.6781 | 182.7624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;171 | 64.6781 | 182.7624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;181 | 64.6781 | 182.7624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;191 | 64.6781 | 182.7624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;201 | 64.6781 | 182.7624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;211 | 64.6781 | 182.7624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;221 | 64.6781 | 182.7624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;231 | 64.6781 | 182.7624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;241 | 64.6781 | 182.7739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;251 | 64.6771 | 182.7739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;261 | 64.6771 | 182.7739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;271 | 64.6771 | 182.7739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;281 | 64.6771 | 182.7739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;291 | 64.6771 | 182.7739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;301 | 64.6771 | 182.7739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;311 | 64.6771 | 182.7739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;321 | 64.6771 | 182.7739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;331 | 64.6771 | 182.7739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;341 | 64.6771 | 182.7828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;351 | 64.6761 | 182.7828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;361 | 64.6761 | 182.7828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;371 | 64.6761 | 182.7828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;381 | 64.6761 | 182.7828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;391 | 64.6761 | 182.7828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;401 | 64.6761 | 182.7828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;411 | 64.6761 | 182.7828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;421 | 64.6761 | 182.7828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;431 | 64.6761 | 182.7828 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;441 | 64.6761 | 182.7881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;451 | 64.6761 | 182.7881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;461 | 64.6761 | 182.7881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;471 | 64.6761 | 182.7881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;481 | 64.6761 | 182.7881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;491 | 64.6761 | 182.7881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;501 | 64.6761 | 182.7881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;511 | 64.6761 | 182.7881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;521 | 64.6761 | 182.7881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;531 | 64.6761 | 182.7881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;541 | 64.6761 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;551 | 64.6751 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;561 | 64.6751 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;571 | 64.6751 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;581 | 64.6751 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;591 | 64.6751 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;601 | 64.6751 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;611 | 64.6751 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;621 | 64.6751 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;631 | 64.6751 | 182.7959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;641 | 64.6751 | 182.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;651 | 64.6761 | 182.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;661 | 64.6761 | 182.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;671 | 64.6761 | 182.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;681 | 64.6761 | 182.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;691 | 64.6761 | 182.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;701 | 64.6761 | 182.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;711 | 64.6761 | 182.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;721 | 64.6761 | 182.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;731 | 64.6761 | 182.7916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;741 | 64.6761 | 182.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;751 | 64.6771 | 182.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;761 | 64.6771 | 182.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;771 | 64.6771 | 182.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;781 | 64.6771 | 182.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;791 | 64.6771 | 182.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;801 | 64.6771 | 182.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;811 | 64.6771 | 182.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;821 | 64.6771 | 182.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;831 | 64.6771 | 182.7674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;841 | 64.6771 | 182.7381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;851 | 64.6771 | 182.7381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;861 | 64.6771 | 182.7381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;871 | 64.6771 | 182.7381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;881 | 64.6771 | 182.7381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;891 | 64.6771 | 182.7381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;901 | 64.6771 | 182.7381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;911 | 64.6771 | 182.7381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;921 | 64.6771 | 182.7381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;931 | 64.6771 | 182.7381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;941 | 64.6771 | 182.7194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;951 | 64.6771 | 182.7194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;961 | 64.6771 | 182.7194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;971 | 64.6771 | 182.7194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;981 | 64.6771 | 182.7194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:03;991 | 64.6771 | 182.7194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;001 | 64.6771 | 182.7194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;011 | 64.6771 | 182.7194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;021 | 64.6771 | 182.7194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;031 | 64.6771 | 182.7194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;041 | 64.6771 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;051 | 64.6771 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;061 | 64.6761 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;071 | 64.6761 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;081 | 64.6761 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;091 | 64.6761 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;101 | 64.6761 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;111 | 64.6761 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;121 | 64.6761 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;131 | 64.6761 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;141 | 64.6761 | 182.7096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;151 | 64.6761 | 182.7096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;161 | 64.6761 | 182.7096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;171 | 64.6761 | 182.7096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;181 | 64.6761 | 182.7096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;191 | 64.6761 | 182.7096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;201 | 64.6761 | 182.7096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;211 | 64.6761 | 182.7096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;221 | 64.6761 | 182.7096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;231 | 64.6761 | 182.7096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;241 | 64.6761 | 182.7137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;251 | 64.6761 | 182.7137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;261 | 64.6771 | 182.7137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;271 | 64.6771 | 182.7137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;281 | 64.6771 | 182.7137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;291 | 64.6771 | 182.7137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;301 | 64.6771 | 182.7137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;311 | 64.6771 | 182.7137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;321 | 64.6771 | 182.7137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;331 | 64.6771 | 182.7137 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;341 | 64.6771 | 182.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;351 | 64.6771 | 182.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;361 | 64.6761 | 182.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;371 | 64.6761 | 182.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;381 | 64.6761 | 182.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;391 | 64.6761 | 182.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;401 | 64.6761 | 182.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;411 | 64.6761 | 182.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;421 | 64.6761 | 182.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;431 | 64.6761 | 182.7327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;441 | 64.6761 | 182.75 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;451 | 64.6761 | 182.75 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;461 | 64.6761 | 182.75 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;471 | 64.6761 | 182.75 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;481 | 64.6761 | 182.75 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;491 | 64.6761 | 182.75 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;501 | 64.6761 | 182.75 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;511 | 64.6761 | 182.75 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;521 | 64.6761 | 182.75 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;531 | 64.6761 | 182.75 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;541 | 64.6761 | 182.7576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;551 | 64.6761 | 182.7576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;561 | 64.6761 | 182.7576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;571 | 64.6761 | 182.7576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;581 | 64.6761 | 182.7576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;591 | 64.6761 | 182.7576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;601 | 64.6761 | 182.7576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;611 | 64.6761 | 182.7576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;621 | 64.6761 | 182.7576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;631 | 64.6761 | 182.7576 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;641 | 64.6761 | 182.773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;651 | 64.6761 | 182.773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;661 | 64.6761 | 182.773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;671 | 64.6761 | 182.773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;681 | 64.6761 | 182.773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;691 | 64.6761 | 182.773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;701 | 64.6761 | 182.773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;711 | 64.6761 | 182.773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;721 | 64.6761 | 182.773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;731 | 64.6761 | 182.773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;741 | 64.6761 | 182.7976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;751 | 64.6761 | 182.7976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;761 | 64.6761 | 182.7976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;771 | 64.6761 | 182.7976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;781 | 64.6761 | 182.7976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;791 | 64.6761 | 182.7976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;801 | 64.6761 | 182.7976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;811 | 64.6761 | 182.7976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;821 | 64.6761 | 182.7976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;831 | 64.6761 | 182.7976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;841 | 64.6761 | 182.8164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;851 | 64.6761 | 182.8164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;861 | 64.6761 | 182.8164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;871 | 64.6761 | 182.8164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;881 | 64.6761 | 182.8164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;891 | 64.6761 | 182.8164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;901 | 64.6761 | 182.8164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;911 | 64.6761 | 182.8164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;921 | 64.6761 | 182.8164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;931 | 64.6761 | 182.8164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;941 | 64.6761 | 182.8357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;951 | 64.6761 | 182.8357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;961 | 64.6761 | 182.8357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;971 | 64.6761 | 182.8357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;981 | 64.6761 | 182.8357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:04;991 | 64.6761 | 182.8357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;001 | 64.6761 | 182.8357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;011 | 64.6761 | 182.8357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;021 | 64.6761 | 182.8357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;031 | 64.6761 | 182.8357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;041 | 64.6761 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;051 | 64.6761 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;061 | 64.6761 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;071 | 64.6761 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;081 | 64.6761 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;091 | 64.6761 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;101 | 64.6761 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;111 | 64.6761 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;121 | 64.6761 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;131 | 64.6761 | 182.8652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;141 | 64.6761 | 182.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;151 | 64.6761 | 182.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;161 | 64.6761 | 182.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;171 | 64.6761 | 182.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;181 | 64.6761 | 182.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;191 | 64.6761 | 182.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;201 | 64.6761 | 182.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;211 | 64.6761 | 182.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;221 | 64.6761 | 182.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;231 | 64.6761 | 182.8789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;241 | 64.6761 | 182.868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;251 | 64.6761 | 182.868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;261 | 64.6751 | 182.868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;271 | 64.6751 | 182.868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;281 | 64.6751 | 182.868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;291 | 64.6751 | 182.868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;301 | 64.6751 | 182.868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;311 | 64.6751 | 182.868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;321 | 64.6751 | 182.868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;331 | 64.6751 | 182.868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;341 | 64.6751 | 182.8648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;351 | 64.6751 | 182.8648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;361 | 64.6751 | 182.8648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;371 | 64.6751 | 182.8648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;381 | 64.6751 | 182.8648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;391 | 64.6751 | 182.8648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;401 | 64.6751 | 182.8648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;411 | 64.6751 | 182.8648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;421 | 64.6751 | 182.8648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;431 | 64.6751 | 182.8648 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;441 | 64.6751 | 182.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;451 | 64.6751 | 182.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;461 | 64.6761 | 182.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;471 | 64.6761 | 182.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;481 | 64.6761 | 182.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;491 | 64.6761 | 182.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;501 | 64.6761 | 182.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;511 | 64.6761 | 182.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;521 | 64.6761 | 182.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;531 | 64.6761 | 182.8753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;541 | 64.6761 | 182.8853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;551 | 64.6761 | 182.8853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;561 | 64.6761 | 182.8853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;571 | 64.6761 | 182.8853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;581 | 64.6761 | 182.8853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;591 | 64.6761 | 182.8853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;601 | 64.6761 | 182.8853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;611 | 64.6761 | 182.8853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;621 | 64.6761 | 182.8853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;631 | 64.6761 | 182.8853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;641 | 64.6761 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;651 | 64.6761 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;661 | 64.6741 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;671 | 64.6741 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;681 | 64.6741 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;691 | 64.6741 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;701 | 64.6741 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;711 | 64.6741 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;721 | 64.6741 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;731 | 64.6741 | 182.9027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;741 | 64.6741 | 182.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;751 | 64.6741 | 182.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;761 | 64.6741 | 182.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;771 | 64.6741 | 182.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;781 | 64.6741 | 182.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;791 | 64.6741 | 182.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;801 | 64.6741 | 182.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;811 | 64.6741 | 182.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;821 | 64.6741 | 182.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;831 | 64.6741 | 182.9339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;841 | 64.6741 | 182.9571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;851 | 64.6741 | 182.9571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;861 | 64.6751 | 182.9571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;871 | 64.6751 | 182.9571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;881 | 64.6751 | 182.9571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;891 | 64.6751 | 182.9571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;901 | 64.6751 | 182.9571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;911 | 64.6751 | 182.9571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;921 | 64.6751 | 182.9571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;931 | 64.6751 | 182.9571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;941 | 64.6751 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;951 | 64.6751 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;961 | 64.6751 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;971 | 64.6751 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;981 | 64.6751 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:05;991 | 64.6751 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;001 | 64.6751 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;011 | 64.6751 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;021 | 64.6751 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;031 | 64.6751 | 182.9681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;041 | 64.6751 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;051 | 64.6751 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;061 | 64.6741 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;071 | 64.6741 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;081 | 64.6741 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;091 | 64.6741 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;101 | 64.6741 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;111 | 64.6741 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;121 | 64.6741 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;131 | 64.6741 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;141 | 64.6741 | 183.0357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;151 | 64.6741 | 183.0357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;161 | 64.6741 | 183.0357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;171 | 64.6741 | 183.0357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;181 | 64.6741 | 183.0357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;191 | 64.6741 | 183.0357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;201 | 64.6741 | 183.0357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;211 | 64.6741 | 183.0357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;221 | 64.6741 | 183.0357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;231 | 64.6741 | 183.0357 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;241 | 64.6741 | 183.0736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;251 | 64.6741 | 183.0736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;261 | 64.6741 | 183.0736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;271 | 64.6741 | 183.0736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;281 | 64.6741 | 183.0736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;291 | 64.6741 | 183.0736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;301 | 64.6741 | 183.0736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;311 | 64.6741 | 183.0736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;321 | 64.6741 | 183.0736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;331 | 64.6741 | 183.0736 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;341 | 64.6741 | 183.1139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;351 | 64.6741 | 183.1139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;361 | 64.6741 | 183.1139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;371 | 64.6741 | 183.1139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;381 | 64.6741 | 183.1139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;391 | 64.6741 | 183.1139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;401 | 64.6741 | 183.1139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;411 | 64.6741 | 183.1139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;421 | 64.6741 | 183.1139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;431 | 64.6741 | 183.1139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;441 | 64.6741 | 183.1598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;451 | 64.6741 | 183.1598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;461 | 64.6741 | 183.1598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;471 | 64.6741 | 183.1598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;481 | 64.6741 | 183.1598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;491 | 64.6741 | 183.1598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;501 | 64.6741 | 183.1598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;511 | 64.6741 | 183.1598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;521 | 64.6741 | 183.1598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;531 | 64.6741 | 183.1598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;541 | 64.6741 | 183.1745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;551 | 64.6741 | 183.1745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;561 | 64.6741 | 183.1745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;571 | 64.6741 | 183.1745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;581 | 64.6741 | 183.1745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;591 | 64.6741 | 183.1745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;601 | 64.6741 | 183.1745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;611 | 64.6741 | 183.1745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;621 | 64.6741 | 183.1745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;631 | 64.6741 | 183.1745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;641 | 64.6741 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;651 | 64.6741 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;661 | 64.6731 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;671 | 64.6731 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;681 | 64.6731 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;691 | 64.6731 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;701 | 64.6731 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;711 | 64.6731 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;721 | 64.6731 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;731 | 64.6731 | 183.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;741 | 64.6731 | 183.1353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;751 | 64.6731 | 183.1353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;761 | 64.6741 | 183.1353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;771 | 64.6741 | 183.1353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;781 | 64.6741 | 183.1353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;791 | 64.6741 | 183.1353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;801 | 64.6741 | 183.1353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;811 | 64.6741 | 183.1353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;821 | 64.6741 | 183.1353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;831 | 64.6741 | 183.1353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;841 | 64.6741 | 183.1269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;851 | 64.6741 | 183.1269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;861 | 64.6741 | 183.1269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;871 | 64.6741 | 183.1269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;881 | 64.6741 | 183.1269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;891 | 64.6741 | 183.1269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;901 | 64.6741 | 183.1269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;911 | 64.6741 | 183.1269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;921 | 64.6741 | 183.1269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;931 | 64.6741 | 183.1269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;941 | 64.6741 | 183.1214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;951 | 64.6741 | 183.1214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;961 | 64.6731 | 183.1214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;971 | 64.6731 | 183.1214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;981 | 64.6731 | 183.1214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:06;991 | 64.6731 | 183.1214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;001 | 64.6731 | 183.1214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;011 | 64.6731 | 183.1214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;021 | 64.6731 | 183.1214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;031 | 64.6731 | 183.1214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;041 | 64.6731 | 183.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;051 | 64.6731 | 183.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;061 | 64.6741 | 183.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;071 | 64.6741 | 183.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;081 | 64.6741 | 183.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;091 | 64.6741 | 183.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;101 | 64.6741 | 183.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;111 | 64.6741 | 183.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;121 | 64.6741 | 183.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;131 | 64.6741 | 183.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;141 | 64.6741 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;151 | 64.6741 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;161 | 64.6741 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;171 | 64.6741 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;181 | 64.6741 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;191 | 64.6741 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;201 | 64.6741 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;211 | 64.6741 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;221 | 64.6741 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;231 | 64.6741 | 183.1696 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;241 | 64.6741 | 183.1906 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;251 | 64.6741 | 183.1906 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;261 | 64.6731 | 183.1906 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;271 | 64.6731 | 183.1906 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;281 | 64.6731 | 183.1906 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;291 | 64.6731 | 183.1906 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;301 | 64.6731 | 183.1906 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;311 | 64.6731 | 183.1906 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;321 | 64.6731 | 183.1906 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;331 | 64.6731 | 183.1906 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;341 | 64.6731 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;351 | 64.6731 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;361 | 64.6731 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;371 | 64.6731 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;381 | 64.6731 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;391 | 64.6731 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;401 | 64.6731 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;411 | 64.6731 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;421 | 64.6731 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;431 | 64.6731 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;441 | 64.6731 | 183.2178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;451 | 64.6731 | 183.2178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;461 | 64.6741 | 183.2178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;471 | 64.6741 | 183.2178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;481 | 64.6741 | 183.2178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;491 | 64.6741 | 183.2178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;501 | 64.6741 | 183.2178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;511 | 64.6741 | 183.2178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;521 | 64.6741 | 183.2178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;531 | 64.6741 | 183.2178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;541 | 64.6741 | 183.2475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;551 | 64.6741 | 183.2475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;561 | 64.6741 | 183.2475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;571 | 64.6741 | 183.2475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;581 | 64.6731 | 183.2475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;591 | 64.6731 | 183.2475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;601 | 64.6731 | 183.2475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;611 | 64.6731 | 183.2475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;621 | 64.6731 | 183.2475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;631 | 64.6731 | 183.2475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;641 | 64.6731 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;651 | 64.6731 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;661 | 64.6731 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;671 | 64.6731 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;681 | 64.6721 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;691 | 64.6721 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;701 | 64.6721 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;711 | 64.6721 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;721 | 64.6721 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;731 | 64.6721 | 183.2711 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;741 | 64.6721 | 183.3011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;751 | 64.6721 | 183.3011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;761 | 64.6721 | 183.3011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;771 | 64.6721 | 183.3011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;781 | 64.6721 | 183.3011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;791 | 64.6721 | 183.3011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;801 | 64.6721 | 183.3011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;811 | 64.6721 | 183.3011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;821 | 64.6721 | 183.3011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;831 | 64.6721 | 183.3011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;841 | 64.6721 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;851 | 64.6721 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;861 | 64.6721 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;871 | 64.6721 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;881 | 64.6721 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;891 | 64.6721 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;901 | 64.6721 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;911 | 64.6721 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;921 | 64.6721 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;931 | 64.6721 | 183.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;941 | 64.6721 | 183.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;951 | 64.6721 | 183.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;961 | 64.6721 | 183.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;971 | 64.6721 | 183.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;981 | 64.6711 | 183.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:07;991 | 64.6711 | 183.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;001 | 64.6711 | 183.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;011 | 64.6711 | 183.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;021 | 64.6711 | 183.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;031 | 64.6711 | 183.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;041 | 64.6711 | 183.3284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;051 | 64.6711 | 183.3284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;061 | 64.6711 | 183.3284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;071 | 64.6711 | 183.3284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;081 | 64.6721 | 183.3284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;091 | 64.6721 | 183.3284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;101 | 64.6721 | 183.3284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;111 | 64.6721 | 183.3284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;121 | 64.6721 | 183.3284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;131 | 64.6721 | 183.3284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;141 | 64.6721 | 183.3095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;151 | 64.6721 | 183.3095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;161 | 64.6721 | 183.3095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;171 | 64.6721 | 183.3095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;181 | 64.6711 | 183.3095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;191 | 64.6711 | 183.3095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;201 | 64.6711 | 183.3095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;211 | 64.6711 | 183.3095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;221 | 64.6711 | 183.3095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;231 | 64.6711 | 183.3095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;241 | 64.6711 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;251 | 64.6711 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;261 | 64.6711 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;271 | 64.6711 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;281 | 64.6711 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;291 | 64.6711 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;301 | 64.6711 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;311 | 64.6711 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;321 | 64.6711 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;331 | 64.6711 | 183.2966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;341 | 64.6711 | 183.2846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;351 | 64.6711 | 183.2846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;361 | 64.6711 | 183.2846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;371 | 64.6711 | 183.2846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;381 | 64.6711 | 183.2846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;391 | 64.6711 | 183.2846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;401 | 64.6711 | 183.2846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;411 | 64.6711 | 183.2846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;421 | 64.6711 | 183.2846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;431 | 64.6711 | 183.2846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;441 | 64.6711 | 183.2896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;451 | 64.6711 | 183.2896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;461 | 64.6711 | 183.2896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;471 | 64.6711 | 183.2896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;481 | 64.6711 | 183.2896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;491 | 64.6721 | 183.2896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;501 | 64.6721 | 183.2896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;511 | 64.6721 | 183.2896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;521 | 64.6721 | 183.2896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;531 | 64.6721 | 183.2896 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;541 | 64.6721 | 183.3123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;551 | 64.6721 | 183.3123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;561 | 64.6721 | 183.3123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;571 | 64.6721 | 183.3123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;581 | 64.6721 | 183.3123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;591 | 64.6721 | 183.3123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;601 | 64.6721 | 183.3123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;611 | 64.6721 | 183.3123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;621 | 64.6721 | 183.3123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;631 | 64.6721 | 183.3123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;641 | 64.6721 | 183.3199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;651 | 64.6721 | 183.3199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;661 | 64.6721 | 183.3199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;671 | 64.6721 | 183.3199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;681 | 64.6711 | 183.3199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;691 | 64.6711 | 183.3199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;701 | 64.6711 | 183.3199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;711 | 64.6711 | 183.3199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;721 | 64.6711 | 183.3199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;731 | 64.6711 | 183.3199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;741 | 64.6711 | 183.3132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;751 | 64.6711 | 183.3132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;761 | 64.6711 | 183.3132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;771 | 64.6711 | 183.3132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;781 | 64.6711 | 183.3132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;791 | 64.6721 | 183.3132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;801 | 64.6721 | 183.3132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;811 | 64.6721 | 183.3132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;821 | 64.6721 | 183.3132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;831 | 64.6721 | 183.3132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;841 | 64.6721 | 183.314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;851 | 64.6721 | 183.314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;861 | 64.6721 | 183.314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;871 | 64.6721 | 183.314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;881 | 64.6721 | 183.314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;891 | 64.6721 | 183.314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;901 | 64.6721 | 183.314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;911 | 64.6701 | 183.314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;921 | 64.6701 | 183.314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;931 | 64.6701 | 183.314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;941 | 64.6701 | 183.3187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;951 | 64.6701 | 183.3187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;961 | 64.6701 | 183.3187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;971 | 64.6701 | 183.3187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;981 | 64.6701 | 183.3187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:08;991 | 64.6701 | 183.3187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;001 | 64.6701 | 183.3187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;011 | 64.6721 | 183.3187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;021 | 64.6721 | 183.3187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;031 | 64.6721 | 183.3187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;041 | 64.6721 | 183.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;051 | 64.6721 | 183.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;061 | 64.6721 | 183.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;071 | 64.6721 | 183.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;081 | 64.6721 | 183.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;091 | 64.6721 | 183.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;101 | 64.6721 | 183.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;111 | 64.6721 | 183.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;121 | 64.6721 | 183.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;131 | 64.6721 | 183.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;141 | 64.6721 | 183.3271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;151 | 64.6721 | 183.3271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;161 | 64.6721 | 183.3271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;171 | 64.6721 | 183.3271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;181 | 64.6721 | 183.3271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;191 | 64.6721 | 183.3271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;201 | 64.6721 | 183.3271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;211 | 64.6721 | 183.3271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;221 | 64.6721 | 183.3271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;231 | 64.6721 | 183.3271 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;241 | 64.6721 | 183.3333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;251 | 64.6721 | 183.3333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;261 | 64.6721 | 183.3333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;271 | 64.6721 | 183.3333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;281 | 64.6721 | 183.3333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;291 | 64.6721 | 183.3333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;301 | 64.6721 | 183.3333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;311 | 64.6721 | 183.3333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;321 | 64.6721 | 183.3333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;331 | 64.6721 | 183.3333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;341 | 64.6721 | 183.316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;351 | 64.6721 | 183.316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;361 | 64.6721 | 183.316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;371 | 64.6721 | 183.316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;381 | 64.6721 | 183.316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;391 | 64.6721 | 183.316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;401 | 64.6721 | 183.316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;411 | 64.6711 | 183.316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;421 | 64.6711 | 183.316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;431 | 64.6711 | 183.316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;441 | 64.6711 | 183.2788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;451 | 64.6711 | 183.2788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;461 | 64.6711 | 183.2788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;471 | 64.6711 | 183.2788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;481 | 64.6711 | 183.2788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;491 | 64.6711 | 183.2788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;501 | 64.6711 | 183.2788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;511 | 64.6731 | 183.2788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;521 | 64.6731 | 183.2788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;531 | 64.6731 | 183.2788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;541 | 64.6731 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;551 | 64.6731 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;561 | 64.6731 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;571 | 64.6731 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;581 | 64.6731 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;591 | 64.6731 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;601 | 64.6731 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;611 | 64.6711 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;621 | 64.6711 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;631 | 64.6711 | 183.2434 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;641 | 64.6711 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;651 | 64.6711 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;661 | 64.6711 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;671 | 64.6711 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;681 | 64.6711 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;691 | 64.6711 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;701 | 64.6711 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;711 | 64.6711 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;721 | 64.6711 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;731 | 64.6711 | 183.2122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;741 | 64.6711 | 183.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;751 | 64.6711 | 183.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;761 | 64.6711 | 183.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;771 | 64.6711 | 183.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;781 | 64.6711 | 183.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;791 | 64.6711 | 183.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;801 | 64.6711 | 183.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;811 | 64.6711 | 183.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;821 | 64.6711 | 183.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;831 | 64.6711 | 183.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;841 | 64.6711 | 183.1764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;851 | 64.6711 | 183.1764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;861 | 64.6711 | 183.1764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;871 | 64.6711 | 183.1764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;881 | 64.6711 | 183.1764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;891 | 64.6711 | 183.1764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;901 | 64.6711 | 183.1764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;911 | 64.6721 | 183.1764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;921 | 64.6721 | 183.1764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;931 | 64.6721 | 183.1764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;941 | 64.6721 | 183.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;951 | 64.6721 | 183.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;961 | 64.6721 | 183.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;971 | 64.6721 | 183.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;981 | 64.6721 | 183.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:09;991 | 64.6721 | 183.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;001 | 64.6721 | 183.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;011 | 64.6721 | 183.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;021 | 64.6721 | 183.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;031 | 64.6721 | 183.186 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;041 | 64.6721 | 183.1983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;051 | 64.6721 | 183.1983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;061 | 64.6721 | 183.1983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;071 | 64.6721 | 183.1983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;081 | 64.6721 | 183.1983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;091 | 64.6721 | 183.1983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;101 | 64.6721 | 183.1983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;111 | 64.6711 | 183.1983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;121 | 64.6711 | 183.1983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;131 | 64.6711 | 183.1983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;141 | 64.6711 | 183.2094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;151 | 64.6711 | 183.2094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;161 | 64.6711 | 183.2094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;171 | 64.6711 | 183.2094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;181 | 64.6711 | 183.2094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;191 | 64.6711 | 183.2094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;201 | 64.6711 | 183.2094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;211 | 64.6701 | 183.2094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;221 | 64.6701 | 183.2094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;231 | 64.6701 | 183.2094 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;241 | 64.6701 | 183.2199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;251 | 64.6701 | 183.2199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;261 | 64.6701 | 183.2199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;271 | 64.6701 | 183.2199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;281 | 64.6701 | 183.2199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;291 | 64.6701 | 183.2199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;301 | 64.6701 | 183.2199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;311 | 64.6711 | 183.2199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;321 | 64.6711 | 183.2199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;331 | 64.6711 | 183.2199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;341 | 64.6711 | 183.2266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;351 | 64.6711 | 183.2266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;361 | 64.6711 | 183.2266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;371 | 64.6711 | 183.2266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;381 | 64.6711 | 183.2266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;391 | 64.6711 | 183.2266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;401 | 64.6711 | 183.2266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;411 | 64.6721 | 183.2266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;421 | 64.6721 | 183.2266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;431 | 64.6721 | 183.2266 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;441 | 64.6721 | 183.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;451 | 64.6721 | 183.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;461 | 64.6721 | 183.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;471 | 64.6721 | 183.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;481 | 64.6721 | 183.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;491 | 64.6721 | 183.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;501 | 64.6721 | 183.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;511 | 64.6721 | 183.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;521 | 64.6721 | 183.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;531 | 64.6721 | 183.2302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;541 | 64.6721 | 183.2415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;551 | 64.6721 | 183.2415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;561 | 64.6721 | 183.2415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;571 | 64.6721 | 183.2415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;581 | 64.6721 | 183.2415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;591 | 64.6721 | 183.2415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;601 | 64.6721 | 183.2415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;611 | 64.6711 | 183.2415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;621 | 64.6711 | 183.2415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;631 | 64.6711 | 183.2415 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;641 | 64.6711 | 183.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;651 | 64.6711 | 183.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;661 | 64.6711 | 183.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;671 | 64.6711 | 183.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;681 | 64.6711 | 183.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;691 | 64.6711 | 183.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;701 | 64.6711 | 183.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;711 | 64.6711 | 183.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;721 | 64.6711 | 183.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;731 | 64.6711 | 183.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;741 | 64.6711 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;751 | 64.6711 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;761 | 64.6711 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;771 | 64.6711 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;781 | 64.6711 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;791 | 64.6711 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;801 | 64.6711 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;811 | 64.6711 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;821 | 64.6711 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;831 | 64.6711 | 183.2526 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;841 | 64.6711 | 183.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;851 | 64.6711 | 183.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;861 | 64.6711 | 183.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;871 | 64.6711 | 183.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;881 | 64.6711 | 183.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;891 | 64.6711 | 183.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;901 | 64.6711 | 183.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;911 | 64.6721 | 183.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;921 | 64.6721 | 183.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;931 | 64.6721 | 183.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;941 | 64.6721 | 183.2106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;951 | 64.6721 | 183.2106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;961 | 64.6721 | 183.2106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;971 | 64.6721 | 183.2106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;981 | 64.6721 | 183.2106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:10;991 | 64.6721 | 183.2106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;001 | 64.6721 | 183.2106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;011 | 64.6721 | 183.2106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;021 | 64.6721 | 183.2106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;031 | 64.6721 | 183.2106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;041 | 64.6721 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;051 | 64.6721 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;061 | 64.6721 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;071 | 64.6721 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;081 | 64.6721 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;091 | 64.6721 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;101 | 64.6721 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;111 | 64.6721 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;121 | 64.6721 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;131 | 64.6721 | 183.1853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;141 | 64.6721 | 183.1617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;151 | 64.6721 | 183.1617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;161 | 64.6721 | 183.1617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;171 | 64.6721 | 183.1617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;181 | 64.6721 | 183.1617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;191 | 64.6721 | 183.1617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;201 | 64.6721 | 183.1617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;211 | 64.6721 | 183.1617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;221 | 64.6721 | 183.1617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;231 | 64.6721 | 183.1617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;241 | 64.6721 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;251 | 64.6721 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;261 | 64.6721 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;271 | 64.6721 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;281 | 64.6721 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;291 | 64.6721 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;301 | 64.6721 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;311 | 64.6721 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;321 | 64.6721 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;331 | 64.6721 | 183.152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;341 | 64.6721 | 183.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;351 | 64.6721 | 183.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;361 | 64.6721 | 183.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;371 | 64.6721 | 183.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;381 | 64.6721 | 183.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;391 | 64.6721 | 183.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;401 | 64.6721 | 183.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;411 | 64.6721 | 183.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;421 | 64.6721 | 183.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;431 | 64.6721 | 183.1539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;441 | 64.6721 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;451 | 64.6721 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;461 | 64.6721 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;471 | 64.6721 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;481 | 64.6721 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;491 | 64.6721 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;501 | 64.6721 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;511 | 64.6721 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;521 | 64.6721 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;531 | 64.6721 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;541 | 64.6721 | 183.1595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;551 | 64.6711 | 183.1595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;561 | 64.6711 | 183.1595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;571 | 64.6711 | 183.1595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;581 | 64.6711 | 183.1595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;591 | 64.6711 | 183.1595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;601 | 64.6711 | 183.1595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;611 | 64.6711 | 183.1595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;621 | 64.6711 | 183.1595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;631 | 64.6711 | 183.1595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;641 | 64.6711 | 183.1717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;651 | 64.6711 | 183.1717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;661 | 64.6711 | 183.1717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;671 | 64.6711 | 183.1717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;681 | 64.6711 | 183.1717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;691 | 64.6711 | 183.1717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;701 | 64.6711 | 183.1717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;711 | 64.6711 | 183.1717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;721 | 64.6711 | 183.1717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;731 | 64.6711 | 183.1717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;741 | 64.6711 | 183.1837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;751 | 64.6711 | 183.1837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;761 | 64.6711 | 183.1837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;771 | 64.6711 | 183.1837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;781 | 64.6711 | 183.1837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;791 | 64.6711 | 183.1837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;801 | 64.6711 | 183.1837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;811 | 64.6711 | 183.1837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;821 | 64.6711 | 183.1837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;831 | 64.6711 | 183.1837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;841 | 64.6711 | 183.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;851 | 64.6701 | 183.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;861 | 64.6701 | 183.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;871 | 64.6701 | 183.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;881 | 64.6701 | 183.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;891 | 64.6701 | 183.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;901 | 64.6701 | 183.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;911 | 64.6701 | 183.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;921 | 64.6701 | 183.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;931 | 64.6701 | 183.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;941 | 64.6701 | 183.1986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;951 | 64.6701 | 183.1986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;961 | 64.6701 | 183.1986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;971 | 64.6701 | 183.1986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;981 | 64.6701 | 183.1986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:11;991 | 64.6701 | 183.1986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;001 | 64.6701 | 183.1986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;011 | 64.6701 | 183.1986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;021 | 64.6701 | 183.1986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;031 | 64.6701 | 183.1986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;041 | 64.6701 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;051 | 64.6711 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;061 | 64.6711 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;071 | 64.6711 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;081 | 64.6711 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;091 | 64.6711 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;101 | 64.6711 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;111 | 64.6711 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;121 | 64.6711 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;131 | 64.6711 | 183.1967 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;141 | 64.6711 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;151 | 64.6701 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;161 | 64.6701 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;171 | 64.6701 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;181 | 64.6701 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;191 | 64.6701 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;201 | 64.6701 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;211 | 64.6701 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;221 | 64.6701 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;231 | 64.6701 | 183.1782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;241 | 64.6701 | 183.1541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;251 | 64.6701 | 183.1541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;261 | 64.6701 | 183.1541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;271 | 64.6701 | 183.1541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;281 | 64.6701 | 183.1541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;291 | 64.6701 | 183.1541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;301 | 64.6701 | 183.1541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;311 | 64.6701 | 183.1541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;321 | 64.6701 | 183.1541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;331 | 64.6701 | 183.1541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;341 | 64.6701 | 183.1348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;351 | 64.6701 | 183.1348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;361 | 64.6701 | 183.1348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;371 | 64.6701 | 183.1348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;381 | 64.6701 | 183.1348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;391 | 64.6701 | 183.1348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;401 | 64.6701 | 183.1348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;411 | 64.6701 | 183.1348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;421 | 64.6701 | 183.1348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;431 | 64.6701 | 183.1348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;441 | 64.6701 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;451 | 64.6691 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;461 | 64.6691 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;471 | 64.6691 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;481 | 64.6691 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;491 | 64.6691 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;501 | 64.6691 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;511 | 64.6691 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;521 | 64.6691 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;531 | 64.6691 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;541 | 64.6691 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;551 | 64.6681 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;561 | 64.6681 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;571 | 64.6681 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;581 | 64.6681 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;591 | 64.6681 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;601 | 64.6681 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;611 | 64.6681 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;621 | 64.6681 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;631 | 64.6681 | 183.1008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;641 | 64.6681 | 183.0955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;651 | 64.6691 | 183.0955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;661 | 64.6691 | 183.0955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;671 | 64.6691 | 183.0955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;681 | 64.6691 | 183.0955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;691 | 64.6691 | 183.0955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;701 | 64.6691 | 183.0955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;711 | 64.6691 | 183.0955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;721 | 64.6691 | 183.0955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;731 | 64.6691 | 183.0955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;741 | 64.6691 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;751 | 64.6691 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;761 | 64.6691 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;771 | 64.6691 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;781 | 64.6691 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;791 | 64.6691 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;801 | 64.6691 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;811 | 64.6691 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;821 | 64.6691 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;831 | 64.6691 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;841 | 64.6691 | 183.1092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;851 | 64.6681 | 183.1092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;861 | 64.6681 | 183.1092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;871 | 64.6681 | 183.1092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;881 | 64.6681 | 183.1092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;891 | 64.6681 | 183.1092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;901 | 64.6681 | 183.1092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;911 | 64.6681 | 183.1092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;921 | 64.6681 | 183.1092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;931 | 64.6681 | 183.1092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;941 | 64.6681 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;951 | 64.6691 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;961 | 64.6691 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;971 | 64.6691 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;981 | 64.6691 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:12;991 | 64.6691 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;001 | 64.6691 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;011 | 64.6691 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;021 | 64.6691 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;031 | 64.6691 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;041 | 64.6691 | 183.1653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;051 | 64.6701 | 183.1653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;061 | 64.6701 | 183.1653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;071 | 64.6701 | 183.1653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;081 | 64.6701 | 183.1653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;091 | 64.6701 | 183.1653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;101 | 64.6701 | 183.1653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;111 | 64.6701 | 183.1653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;121 | 64.6701 | 183.1653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;131 | 64.6701 | 183.1653 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;141 | 64.6701 | 183.1912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;151 | 64.6691 | 183.1912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;161 | 64.6691 | 183.1912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;171 | 64.6691 | 183.1912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;181 | 64.6691 | 183.1912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;191 | 64.6691 | 183.1912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;201 | 64.6691 | 183.1912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;211 | 64.6691 | 183.1912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;221 | 64.6691 | 183.1912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;231 | 64.6691 | 183.1912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;241 | 64.6691 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;251 | 64.6701 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;261 | 64.6701 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;271 | 64.6701 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;281 | 64.6701 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;291 | 64.6701 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;301 | 64.6701 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;311 | 64.6701 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;321 | 64.6701 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;331 | 64.6701 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;341 | 64.6701 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;351 | 64.6691 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;361 | 64.6691 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;371 | 64.6691 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;381 | 64.6691 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;391 | 64.6691 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;401 | 64.6691 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;411 | 64.6691 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;421 | 64.6691 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;431 | 64.6691 | 183.2088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;441 | 64.6691 | 183.2061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;451 | 64.6701 | 183.2061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;461 | 64.6701 | 183.2061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;471 | 64.6701 | 183.2061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;481 | 64.6701 | 183.2061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;491 | 64.6701 | 183.2061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;501 | 64.6701 | 183.2061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;511 | 64.6701 | 183.2061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;521 | 64.6701 | 183.2061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;531 | 64.6701 | 183.2061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;541 | 64.6701 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;551 | 64.6691 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;561 | 64.6691 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;571 | 64.6691 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;581 | 64.6691 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;591 | 64.6691 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;601 | 64.6691 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;611 | 64.6691 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;621 | 64.6691 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;631 | 64.6691 | 183.1885 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;641 | 64.6691 | 183.1697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;651 | 64.6701 | 183.1697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;661 | 64.6701 | 183.1697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;671 | 64.6701 | 183.1697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;681 | 64.6701 | 183.1697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;691 | 64.6701 | 183.1697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;701 | 64.6701 | 183.1697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;711 | 64.6701 | 183.1697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;721 | 64.6701 | 183.1697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;731 | 64.6701 | 183.1697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;741 | 64.6701 | 183.1575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;751 | 64.6681 | 183.1575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;761 | 64.6681 | 183.1575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;771 | 64.6681 | 183.1575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;781 | 64.6681 | 183.1575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;791 | 64.6681 | 183.1575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;801 | 64.6681 | 183.1575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;811 | 64.6681 | 183.1575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;821 | 64.6681 | 183.1575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;831 | 64.6681 | 183.1575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;841 | 64.6681 | 183.1412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;851 | 64.6681 | 183.1412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;861 | 64.6681 | 183.1412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;871 | 64.6681 | 183.1412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;881 | 64.6681 | 183.1412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;891 | 64.6681 | 183.1412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;901 | 64.6681 | 183.1412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;911 | 64.6681 | 183.1412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;921 | 64.6681 | 183.1412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;931 | 64.6681 | 183.1412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;941 | 64.6681 | 183.12 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;951 | 64.6681 | 183.12 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;961 | 64.6681 | 183.12 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;971 | 64.6681 | 183.12 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;981 | 64.6681 | 183.12 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:13;991 | 64.6681 | 183.12 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;001 | 64.6681 | 183.12 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;011 | 64.6681 | 183.12 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;021 | 64.6681 | 183.12 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;031 | 64.6681 | 183.12 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;041 | 64.6681 | 183.1035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;051 | 64.6681 | 183.1035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;061 | 64.6681 | 183.1035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;071 | 64.6681 | 183.1035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;081 | 64.6681 | 183.1035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;091 | 64.6681 | 183.1035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;101 | 64.6681 | 183.1035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;111 | 64.6681 | 183.1035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;121 | 64.6681 | 183.1035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;131 | 64.6681 | 183.1035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;141 | 64.6681 | 183.0981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;151 | 64.6681 | 183.0981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;161 | 64.6681 | 183.0981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;171 | 64.6681 | 183.0981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;181 | 64.6681 | 183.0981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;191 | 64.6681 | 183.0981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;201 | 64.6681 | 183.0981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;211 | 64.6681 | 183.0981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;221 | 64.6681 | 183.0981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;231 | 64.6681 | 183.0981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;241 | 64.6681 | 183.0986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;251 | 64.6681 | 183.0986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;261 | 64.6681 | 183.0986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;271 | 64.6681 | 183.0986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;281 | 64.6681 | 183.0986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;291 | 64.6681 | 183.0986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;301 | 64.6681 | 183.0986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;311 | 64.6681 | 183.0986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;321 | 64.6681 | 183.0986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;331 | 64.6681 | 183.0986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;341 | 64.6681 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;351 | 64.6681 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;361 | 64.6681 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;371 | 64.6681 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;381 | 64.6681 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;391 | 64.6681 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;401 | 64.6681 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;411 | 64.6681 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;421 | 64.6681 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;431 | 64.6681 | 183.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;441 | 64.6681 | 183.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;451 | 64.6681 | 183.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;461 | 64.6691 | 183.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;471 | 64.6691 | 183.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;481 | 64.6691 | 183.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;491 | 64.6691 | 183.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;501 | 64.6691 | 183.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;511 | 64.6691 | 183.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;521 | 64.6691 | 183.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;531 | 64.6691 | 183.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;541 | 64.6691 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;551 | 64.6691 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;561 | 64.6701 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;571 | 64.6701 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;581 | 64.6701 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;591 | 64.6701 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;601 | 64.6701 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;611 | 64.6701 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;621 | 64.6701 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;631 | 64.6701 | 183.1165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;641 | 64.6701 | 183.1187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;651 | 64.6701 | 183.1187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;661 | 64.6681 | 183.1187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;671 | 64.6681 | 183.1187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;681 | 64.6681 | 183.1187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;691 | 64.6681 | 183.1187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;701 | 64.6681 | 183.1187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;711 | 64.6681 | 183.1187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;721 | 64.6681 | 183.1187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;731 | 64.6681 | 183.1187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;741 | 64.6681 | 183.1111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;751 | 64.6681 | 183.1111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;761 | 64.6691 | 183.1111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;771 | 64.6691 | 183.1111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;781 | 64.6691 | 183.1111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;791 | 64.6691 | 183.1111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;801 | 64.6691 | 183.1111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;811 | 64.6691 | 183.1111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;821 | 64.6691 | 183.1111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;831 | 64.6691 | 183.1111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;841 | 64.6691 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;851 | 64.6691 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;861 | 64.6681 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;871 | 64.6681 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;881 | 64.6681 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;891 | 64.6681 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;901 | 64.6681 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;911 | 64.6681 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;921 | 64.6681 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;931 | 64.6681 | 183.1071 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;941 | 64.6681 | 183.104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;951 | 64.6681 | 183.104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;961 | 64.6671 | 183.104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;971 | 64.6671 | 183.104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;981 | 64.6671 | 183.104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:14;991 | 64.6671 | 183.104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;001 | 64.6671 | 183.104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;011 | 64.6671 | 183.104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;021 | 64.6671 | 183.104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;031 | 64.6671 | 183.104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;041 | 64.6671 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;051 | 64.6671 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;061 | 64.6691 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;071 | 64.6691 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;081 | 64.6691 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;091 | 64.6691 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;101 | 64.6691 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;111 | 64.6691 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;121 | 64.6691 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;131 | 64.6691 | 183.0979 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;141 | 64.6691 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;151 | 64.6691 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;161 | 64.6691 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;171 | 64.6691 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;181 | 64.6691 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;191 | 64.6691 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;201 | 64.6691 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;211 | 64.6691 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;221 | 64.6691 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;231 | 64.6691 | 183.092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;241 | 64.6691 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;251 | 64.6691 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;261 | 64.6681 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;271 | 64.6681 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;281 | 64.6681 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;291 | 64.6681 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;301 | 64.6681 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;311 | 64.6681 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;321 | 64.6681 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;331 | 64.6681 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;341 | 64.6681 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;351 | 64.6681 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;361 | 64.6681 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;371 | 64.6681 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;381 | 64.6681 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;391 | 64.6681 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;401 | 64.6681 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;411 | 64.6681 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;421 | 64.6681 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;431 | 64.6681 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;441 | 64.6681 | 183.0335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;451 | 64.6681 | 183.0335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;461 | 64.6681 | 183.0335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;471 | 64.6681 | 183.0335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;481 | 64.6681 | 183.0335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;491 | 64.6681 | 183.0335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;501 | 64.6681 | 183.0335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;511 | 64.6681 | 183.0335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;521 | 64.6681 | 183.0335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;531 | 64.6681 | 183.0335 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;541 | 64.6681 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;551 | 64.6681 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;561 | 64.6661 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;571 | 64.6661 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;581 | 64.6661 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;591 | 64.6661 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;601 | 64.6661 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;611 | 64.6661 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;621 | 64.6661 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;631 | 64.6661 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;641 | 64.6661 | 182.9909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;651 | 64.6661 | 182.9909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;661 | 64.6671 | 182.9909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;671 | 64.6671 | 182.9909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;681 | 64.6671 | 182.9909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;691 | 64.6671 | 182.9909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;701 | 64.6671 | 182.9909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;711 | 64.6671 | 182.9909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;721 | 64.6671 | 182.9909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;731 | 64.6671 | 182.9909 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;741 | 64.6671 | 182.9927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;751 | 64.6671 | 182.9927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;761 | 64.6661 | 182.9927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;771 | 64.6661 | 182.9927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;781 | 64.6661 | 182.9927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;791 | 64.6661 | 182.9927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;801 | 64.6661 | 182.9927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;811 | 64.6661 | 182.9927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;821 | 64.6661 | 182.9927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;831 | 64.6661 | 182.9927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;841 | 64.6661 | 183.0174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;851 | 64.6661 | 183.0174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;861 | 64.6661 | 183.0174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;871 | 64.6661 | 183.0174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;881 | 64.6661 | 183.0174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;891 | 64.6661 | 183.0174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;901 | 64.6661 | 183.0174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;911 | 64.6661 | 183.0174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;921 | 64.6661 | 183.0174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;931 | 64.6661 | 183.0174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;941 | 64.6661 | 183.0562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;951 | 64.6661 | 183.0562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;961 | 64.6661 | 183.0562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;971 | 64.6661 | 183.0562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;981 | 64.6661 | 183.0562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:15;991 | 64.6661 | 183.0562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;001 | 64.6661 | 183.0562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;011 | 64.6661 | 183.0562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;021 | 64.6661 | 183.0562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;031 | 64.6661 | 183.0562 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;041 | 64.6661 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;051 | 64.6661 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;061 | 64.6661 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;071 | 64.6661 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;081 | 64.6661 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;091 | 64.6661 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;101 | 64.6661 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;111 | 64.6661 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;121 | 64.6661 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;131 | 64.6661 | 183.0863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;141 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;151 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;161 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;171 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;181 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;191 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;201 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;211 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;221 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;231 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;241 | 64.6661 | 183.0937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;251 | 64.6661 | 183.0937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;261 | 64.6661 | 183.0937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;271 | 64.6661 | 183.0937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;281 | 64.6661 | 183.0937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;291 | 64.6661 | 183.0937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;301 | 64.6661 | 183.0937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;311 | 64.6661 | 183.0937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;321 | 64.6661 | 183.0937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;331 | 64.6661 | 183.0937 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;341 | 64.6661 | 183.0742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;351 | 64.6661 | 183.0742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;361 | 64.6661 | 183.0742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;371 | 64.6661 | 183.0742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;381 | 64.6661 | 183.0742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;391 | 64.6661 | 183.0742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;401 | 64.6661 | 183.0742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;411 | 64.6661 | 183.0742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;421 | 64.6661 | 183.0742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;431 | 64.6661 | 183.0742 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;441 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;451 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;461 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;471 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;481 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;491 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;501 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;511 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;521 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;531 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;541 | 64.6661 | 183.0194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;551 | 64.6661 | 183.0194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;561 | 64.6661 | 183.0194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;571 | 64.6661 | 183.0194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;581 | 64.6661 | 183.0194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;591 | 64.6661 | 183.0194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;601 | 64.6661 | 183.0194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;611 | 64.6661 | 183.0194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;621 | 64.6661 | 183.0194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;631 | 64.6661 | 183.0194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;641 | 64.6661 | 183.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;651 | 64.6661 | 183.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;661 | 64.6661 | 183.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;671 | 64.6661 | 183.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;681 | 64.6661 | 183.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;691 | 64.6661 | 183.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;701 | 64.6661 | 183.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;711 | 64.6661 | 183.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;721 | 64.6661 | 183.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;731 | 64.6661 | 183.0038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;741 | 64.6661 | 182.9951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;751 | 64.6661 | 182.9951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;761 | 64.6661 | 182.9951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;771 | 64.6661 | 182.9951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;781 | 64.6661 | 182.9951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;791 | 64.6661 | 182.9951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;801 | 64.6661 | 182.9951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;811 | 64.6661 | 182.9951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;821 | 64.6661 | 182.9951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;831 | 64.6661 | 182.9951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;841 | 64.6661 | 182.986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;851 | 64.6661 | 182.986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;861 | 64.6671 | 182.986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;871 | 64.6671 | 182.986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;881 | 64.6671 | 182.986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;891 | 64.6671 | 182.986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;901 | 64.6671 | 182.986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;911 | 64.6671 | 182.986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;921 | 64.6671 | 182.986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;931 | 64.6671 | 182.986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;941 | 64.6671 | 182.9717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;951 | 64.6671 | 182.9717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;961 | 64.6671 | 182.9717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;971 | 64.6671 | 182.9717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;981 | 64.6671 | 182.9717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:16;991 | 64.6671 | 182.9717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;001 | 64.6671 | 182.9717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;011 | 64.6671 | 182.9717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;021 | 64.6671 | 182.9717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;031 | 64.6671 | 182.9717 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;041 | 64.6671 | 182.9616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;051 | 64.6671 | 182.9616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;061 | 64.6671 | 182.9616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;071 | 64.6671 | 182.9616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;081 | 64.6671 | 182.9616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;091 | 64.6671 | 182.9616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;101 | 64.6671 | 182.9616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;111 | 64.6671 | 182.9616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;121 | 64.6671 | 182.9616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;131 | 64.6671 | 182.9616 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;141 | 64.6671 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;151 | 64.6671 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;161 | 64.6671 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;171 | 64.6671 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;181 | 64.6671 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;191 | 64.6671 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;201 | 64.6671 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;211 | 64.6671 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;221 | 64.6671 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;231 | 64.6671 | 182.9646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;241 | 64.6671 | 182.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;251 | 64.6671 | 182.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;261 | 64.6671 | 182.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;271 | 64.6671 | 182.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;281 | 64.6671 | 182.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;291 | 64.6671 | 182.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;301 | 64.6671 | 182.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;311 | 64.6671 | 182.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;321 | 64.6671 | 182.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;331 | 64.6671 | 182.9845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;341 | 64.6671 | 183.0163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;351 | 64.6671 | 183.0163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;361 | 64.6671 | 183.0163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;371 | 64.6671 | 183.0163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;381 | 64.6671 | 183.0163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;391 | 64.6671 | 183.0163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;401 | 64.6671 | 183.0163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;411 | 64.6671 | 183.0163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;421 | 64.6671 | 183.0163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;431 | 64.6671 | 183.0163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;441 | 64.6671 | 183.0495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;451 | 64.6671 | 183.0495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;461 | 64.6671 | 183.0495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;471 | 64.6671 | 183.0495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;481 | 64.6671 | 183.0495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;491 | 64.6671 | 183.0495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;501 | 64.6671 | 183.0495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;511 | 64.6671 | 183.0495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;521 | 64.6671 | 183.0495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;531 | 64.6671 | 183.0495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;541 | 64.6671 | 183.0695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;551 | 64.6671 | 183.0695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;561 | 64.6661 | 183.0695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;571 | 64.6661 | 183.0695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;581 | 64.6661 | 183.0695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;591 | 64.6661 | 183.0695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;601 | 64.6661 | 183.0695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;611 | 64.6661 | 183.0695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;621 | 64.6661 | 183.0695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;631 | 64.6661 | 183.0695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;641 | 64.6661 | 183.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;651 | 64.6661 | 183.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;661 | 64.6661 | 183.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;671 | 64.6661 | 183.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;681 | 64.6661 | 183.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;691 | 64.6661 | 183.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;701 | 64.6661 | 183.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;711 | 64.6661 | 183.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;721 | 64.6661 | 183.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;731 | 64.6661 | 183.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;741 | 64.6661 | 183.0673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;751 | 64.6661 | 183.0673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;761 | 64.6661 | 183.0673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;771 | 64.6661 | 183.0673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;781 | 64.6661 | 183.0673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;791 | 64.6661 | 183.0673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;801 | 64.6661 | 183.0673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;811 | 64.6661 | 183.0673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;821 | 64.6661 | 183.0673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;831 | 64.6661 | 183.0673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;841 | 64.6661 | 183.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;851 | 64.6661 | 183.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;861 | 64.6661 | 183.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;871 | 64.6661 | 183.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;881 | 64.6661 | 183.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;891 | 64.6661 | 183.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;901 | 64.6661 | 183.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;911 | 64.6661 | 183.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;921 | 64.6661 | 183.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;931 | 64.6661 | 183.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;941 | 64.6661 | 183.0584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;951 | 64.6661 | 183.0584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;961 | 64.6661 | 183.0584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;971 | 64.6661 | 183.0584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;981 | 64.6661 | 183.0584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:17;991 | 64.6661 | 183.0584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;001 | 64.6661 | 183.0584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;011 | 64.6661 | 183.0584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;021 | 64.6661 | 183.0584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;031 | 64.6661 | 183.0584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;041 | 64.6661 | 183.0527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;051 | 64.6661 | 183.0527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;061 | 64.6661 | 183.0527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;071 | 64.6661 | 183.0527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;081 | 64.6661 | 183.0527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;091 | 64.6661 | 183.0527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;101 | 64.6661 | 183.0527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;111 | 64.6661 | 183.0527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;121 | 64.6661 | 183.0527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;131 | 64.6661 | 183.0527 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;141 | 64.6661 | 183.0487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;151 | 64.6661 | 183.0487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;161 | 64.6661 | 183.0487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;171 | 64.6661 | 183.0487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;181 | 64.6661 | 183.0487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;191 | 64.6661 | 183.0487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;201 | 64.6661 | 183.0487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;211 | 64.6661 | 183.0487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;221 | 64.6661 | 183.0487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;231 | 64.6661 | 183.0487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;241 | 64.6661 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;251 | 64.6661 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;261 | 64.6661 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;271 | 64.6661 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;281 | 64.6661 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;291 | 64.6661 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;301 | 64.6661 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;311 | 64.6661 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;321 | 64.6661 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;331 | 64.6661 | 183.0367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;341 | 64.6661 | 183.0135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;351 | 64.6661 | 183.0135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;361 | 64.6661 | 183.0135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;371 | 64.6661 | 183.0135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;381 | 64.6661 | 183.0135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;391 | 64.6661 | 183.0135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;401 | 64.6661 | 183.0135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;411 | 64.6661 | 183.0135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;421 | 64.6661 | 183.0135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;431 | 64.6661 | 183.0135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;441 | 64.6661 | 182.9971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;451 | 64.6661 | 182.9971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;461 | 64.6661 | 182.9971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;471 | 64.6661 | 182.9971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;481 | 64.6671 | 182.9971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;491 | 64.6671 | 182.9971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;501 | 64.6671 | 182.9971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;511 | 64.6671 | 182.9971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;521 | 64.6671 | 182.9971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;531 | 64.6671 | 182.9971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;541 | 64.6671 | 182.9965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;551 | 64.6671 | 182.9965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;561 | 64.6671 | 182.9965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;571 | 64.6671 | 182.9965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;581 | 64.6671 | 182.9965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;591 | 64.6671 | 182.9965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;601 | 64.6671 | 182.9965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;611 | 64.6671 | 182.9965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;621 | 64.6671 | 182.9965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;631 | 64.6671 | 182.9965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;641 | 64.6671 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;651 | 64.6671 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;661 | 64.6671 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;671 | 64.6671 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;681 | 64.6661 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;691 | 64.6661 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;701 | 64.6661 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;711 | 64.6661 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;721 | 64.6661 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;731 | 64.6661 | 183.0081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;741 | 64.6661 | 183.0295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;751 | 64.6661 | 183.0295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;761 | 64.6661 | 183.0295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;771 | 64.6661 | 183.0295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;781 | 64.6671 | 183.0295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;791 | 64.6671 | 183.0295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;801 | 64.6671 | 183.0295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;811 | 64.6671 | 183.0295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;821 | 64.6671 | 183.0295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;831 | 64.6671 | 183.0295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;841 | 64.6671 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;851 | 64.6671 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;861 | 64.6671 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;871 | 64.6671 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;881 | 64.6671 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;891 | 64.6671 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;901 | 64.6671 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;911 | 64.6661 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;921 | 64.6661 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;931 | 64.6661 | 183.0573 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;941 | 64.6661 | 183.0781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;951 | 64.6661 | 183.0781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;961 | 64.6661 | 183.0781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;971 | 64.6661 | 183.0781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;981 | 64.6661 | 183.0781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:18;991 | 64.6661 | 183.0781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;001 | 64.6661 | 183.0781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;011 | 64.6661 | 183.0781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;021 | 64.6661 | 183.0781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;031 | 64.6661 | 183.0781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;041 | 64.6661 | 183.0857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;051 | 64.6661 | 183.0857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;061 | 64.6661 | 183.0857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;071 | 64.6661 | 183.0857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;081 | 64.6661 | 183.0857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;091 | 64.6661 | 183.0857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;101 | 64.6661 | 183.0857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;111 | 64.6661 | 183.0857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;121 | 64.6661 | 183.0857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;131 | 64.6661 | 183.0857 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;141 | 64.6661 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;151 | 64.6661 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;161 | 64.6661 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;171 | 64.6661 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;181 | 64.6661 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;191 | 64.6661 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;201 | 64.6661 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;211 | 64.6661 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;221 | 64.6661 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;231 | 64.6661 | 183.0887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;241 | 64.6661 | 183.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;251 | 64.6661 | 183.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;261 | 64.6661 | 183.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;271 | 64.6661 | 183.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;281 | 64.6661 | 183.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;291 | 64.6661 | 183.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;301 | 64.6661 | 183.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;311 | 64.6661 | 183.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;321 | 64.6661 | 183.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;331 | 64.6661 | 183.0893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;341 | 64.6661 | 183.0875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;351 | 64.6661 | 183.0875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;361 | 64.6661 | 183.0875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;371 | 64.6661 | 183.0875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;381 | 64.6661 | 183.0875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;391 | 64.6661 | 183.0875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;401 | 64.6661 | 183.0875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;411 | 64.6661 | 183.0875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;421 | 64.6661 | 183.0875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;431 | 64.6661 | 183.0875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;441 | 64.6661 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;451 | 64.6661 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;461 | 64.6661 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;471 | 64.6661 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;481 | 64.6661 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;491 | 64.6661 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;501 | 64.6661 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;511 | 64.6661 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;521 | 64.6661 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;531 | 64.6661 | 183.0843 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;541 | 64.6661 | 183.0805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;551 | 64.6661 | 183.0805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;561 | 64.6661 | 183.0805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;571 | 64.6661 | 183.0805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;581 | 64.6661 | 183.0805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;591 | 64.6661 | 183.0805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;601 | 64.6661 | 183.0805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;611 | 64.6661 | 183.0805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;621 | 64.6661 | 183.0805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;631 | 64.6661 | 183.0805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;641 | 64.6661 | 183.0702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;651 | 64.6661 | 183.0702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;661 | 64.6661 | 183.0702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;671 | 64.6661 | 183.0702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;681 | 64.6661 | 183.0702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;691 | 64.6661 | 183.0702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;701 | 64.6661 | 183.0702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;711 | 64.6661 | 183.0702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;721 | 64.6661 | 183.0702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;731 | 64.6661 | 183.0702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;741 | 64.6661 | 183.0535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;751 | 64.6661 | 183.0535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;761 | 64.6661 | 183.0535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;771 | 64.6661 | 183.0535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;781 | 64.6661 | 183.0535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;791 | 64.6661 | 183.0535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;801 | 64.6661 | 183.0535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;811 | 64.6661 | 183.0535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;821 | 64.6661 | 183.0535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;831 | 64.6661 | 183.0535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;841 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;851 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;861 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;871 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;881 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;891 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;901 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;911 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;921 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;931 | 64.6661 | 183.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;941 | 64.6661 | 183.0516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;951 | 64.6661 | 183.0516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;961 | 64.6661 | 183.0516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;971 | 64.6661 | 183.0516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;981 | 64.6661 | 183.0516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:19;991 | 64.6661 | 183.0516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;001 | 64.6661 | 183.0516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;011 | 64.6661 | 183.0516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;021 | 64.6661 | 183.0516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;031 | 64.6661 | 183.0516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;041 | 64.6661 | 183.0737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;051 | 64.6661 | 183.0737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;061 | 64.6661 | 183.0737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;071 | 64.6661 | 183.0737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;081 | 64.6661 | 183.0737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;091 | 64.6661 | 183.0737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;101 | 64.6661 | 183.0737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;111 | 64.6661 | 183.0737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;121 | 64.6661 | 183.0737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;131 | 64.6661 | 183.0737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;141 | 64.6661 | 183.1015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;151 | 64.6661 | 183.1015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;161 | 64.6661 | 183.1015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;171 | 64.6661 | 183.1015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;181 | 64.6661 | 183.1015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;191 | 64.6661 | 183.1015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;201 | 64.6661 | 183.1015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;211 | 64.6671 | 183.1015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;221 | 64.6671 | 183.1015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;231 | 64.6671 | 183.1015 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;241 | 64.6671 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;251 | 64.6671 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;261 | 64.6671 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;271 | 64.6671 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;281 | 64.6671 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;291 | 64.6671 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;301 | 64.6671 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;311 | 64.6671 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;321 | 64.6671 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;331 | 64.6671 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;341 | 64.6671 | 183.1365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;351 | 64.6671 | 183.1365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;361 | 64.6671 | 183.1365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;371 | 64.6671 | 183.1365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;381 | 64.6671 | 183.1365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;391 | 64.6671 | 183.1365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;401 | 64.6671 | 183.1365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;411 | 64.6671 | 183.1365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;421 | 64.6671 | 183.1365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;431 | 64.6671 | 183.1365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;441 | 64.6671 | 183.1298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;451 | 64.6671 | 183.1298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;461 | 64.6671 | 183.1298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;471 | 64.6671 | 183.1298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;481 | 64.6671 | 183.1298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;491 | 64.6671 | 183.1298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;501 | 64.6671 | 183.1298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;511 | 64.6661 | 183.1298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;521 | 64.6661 | 183.1298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;531 | 64.6661 | 183.1298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;541 | 64.6661 | 183.1135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;551 | 64.6661 | 183.1135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;561 | 64.6661 | 183.1135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;571 | 64.6661 | 183.1135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;581 | 64.6661 | 183.1135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;591 | 64.6661 | 183.1135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;601 | 64.6661 | 183.1135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;611 | 64.6661 | 183.1135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;621 | 64.6661 | 183.1135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;631 | 64.6661 | 183.1135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;641 | 64.6661 | 183.0958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;651 | 64.6661 | 183.0958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;661 | 64.6661 | 183.0958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;671 | 64.6661 | 183.0958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;681 | 64.6661 | 183.0958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;691 | 64.6661 | 183.0958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;701 | 64.6661 | 183.0958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;711 | 64.6661 | 183.0958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;721 | 64.6661 | 183.0958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;731 | 64.6661 | 183.0958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;741 | 64.6661 | 183.0858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;751 | 64.6661 | 183.0858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;761 | 64.6661 | 183.0858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;771 | 64.6661 | 183.0858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;781 | 64.6661 | 183.0858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;791 | 64.6661 | 183.0858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;801 | 64.6661 | 183.0858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;811 | 64.6671 | 183.0858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;821 | 64.6671 | 183.0858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;831 | 64.6671 | 183.0858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;841 | 64.6671 | 183.0841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;851 | 64.6671 | 183.0841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;861 | 64.6671 | 183.0841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;871 | 64.6671 | 183.0841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;881 | 64.6671 | 183.0841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;891 | 64.6671 | 183.0841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;901 | 64.6671 | 183.0841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;911 | 64.6671 | 183.0841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;921 | 64.6671 | 183.0841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;931 | 64.6671 | 183.0841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;941 | 64.6671 | 183.0871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;951 | 64.6671 | 183.0871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;961 | 64.6671 | 183.0871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;971 | 64.6671 | 183.0871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;981 | 64.6671 | 183.0871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:20;991 | 64.6671 | 183.0871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;001 | 64.6671 | 183.0871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;011 | 64.6671 | 183.0871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;021 | 64.6671 | 183.0871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;031 | 64.6671 | 183.0871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;041 | 64.6671 | 183.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;051 | 64.6671 | 183.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;061 | 64.6671 | 183.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;071 | 64.6671 | 183.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;081 | 64.6671 | 183.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;091 | 64.6671 | 183.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;101 | 64.6671 | 183.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;111 | 64.6661 | 183.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;121 | 64.6661 | 183.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;131 | 64.6661 | 183.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;141 | 64.6661 | 183.0808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;151 | 64.6661 | 183.0808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;161 | 64.6661 | 183.0808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;171 | 64.6661 | 183.0808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;181 | 64.6661 | 183.0808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;191 | 64.6661 | 183.0808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;201 | 64.6661 | 183.0808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;211 | 64.6661 | 183.0808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;221 | 64.6661 | 183.0808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;231 | 64.6661 | 183.0808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;241 | 64.6661 | 183.0758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;251 | 64.6661 | 183.0758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;261 | 64.6661 | 183.0758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;271 | 64.6661 | 183.0758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;281 | 64.6661 | 183.0758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;291 | 64.6661 | 183.0758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;301 | 64.6661 | 183.0758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;311 | 64.6661 | 183.0758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;321 | 64.6661 | 183.0758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;331 | 64.6661 | 183.0758 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;341 | 64.6661 | 183.0803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;351 | 64.6661 | 183.0803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;361 | 64.6661 | 183.0803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;371 | 64.6661 | 183.0803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;381 | 64.6661 | 183.0803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;391 | 64.6661 | 183.0803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;401 | 64.6661 | 183.0803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;411 | 64.6661 | 183.0803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;421 | 64.6661 | 183.0803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;431 | 64.6661 | 183.0803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;441 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;451 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;461 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;471 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;481 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;491 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;501 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;511 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;521 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;531 | 64.6661 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;541 | 64.6661 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;551 | 64.6661 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;561 | 64.6661 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;571 | 64.6661 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;581 | 64.6661 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;591 | 64.6661 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;601 | 64.6661 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;611 | 64.6661 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;621 | 64.6661 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;631 | 64.6661 | 183.1262 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;641 | 64.6661 | 183.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;651 | 64.6661 | 183.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;661 | 64.6661 | 183.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;671 | 64.6661 | 183.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;681 | 64.6661 | 183.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;691 | 64.6661 | 183.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;701 | 64.6661 | 183.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;711 | 64.6661 | 183.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;721 | 64.6661 | 183.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;731 | 64.6661 | 183.1594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;741 | 64.6661 | 183.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;751 | 64.6661 | 183.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;761 | 64.6661 | 183.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;771 | 64.6661 | 183.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;781 | 64.6661 | 183.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;791 | 64.6661 | 183.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;801 | 64.6661 | 183.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;811 | 64.6661 | 183.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;821 | 64.6661 | 183.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;831 | 64.6661 | 183.1841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;841 | 64.6661 | 183.1958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;851 | 64.6661 | 183.1958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;861 | 64.6661 | 183.1958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;871 | 64.6661 | 183.1958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;881 | 64.6661 | 183.1958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;891 | 64.6661 | 183.1958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;901 | 64.6661 | 183.1958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;911 | 64.6661 | 183.1958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;921 | 64.6661 | 183.1958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;931 | 64.6661 | 183.1958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;941 | 64.6661 | 183.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;951 | 64.6661 | 183.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;961 | 64.6661 | 183.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;971 | 64.6661 | 183.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;981 | 64.6661 | 183.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:21;991 | 64.6661 | 183.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;001 | 64.6661 | 183.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;011 | 64.6661 | 183.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;021 | 64.6661 | 183.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;031 | 64.6661 | 183.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;041 | 64.6661 | 183.1951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;051 | 64.6671 | 183.1951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;061 | 64.6671 | 183.1951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;071 | 64.6671 | 183.1951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;081 | 64.6671 | 183.1951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;091 | 64.6671 | 183.1951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;101 | 64.6671 | 183.1951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;111 | 64.6671 | 183.1951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;121 | 64.6671 | 183.1951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;131 | 64.6671 | 183.1951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;141 | 64.6671 | 183.1881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;151 | 64.6671 | 183.1881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;161 | 64.6671 | 183.1881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;171 | 64.6671 | 183.1881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;181 | 64.6671 | 183.1881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;191 | 64.6671 | 183.1881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;201 | 64.6671 | 183.1881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;211 | 64.6671 | 183.1881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;221 | 64.6671 | 183.1881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;231 | 64.6671 | 183.1881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;241 | 64.6671 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;251 | 64.6671 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;261 | 64.6671 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;271 | 64.6671 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;281 | 64.6671 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;291 | 64.6671 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;301 | 64.6671 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;311 | 64.6671 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;321 | 64.6671 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;331 | 64.6671 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;341 | 64.6671 | 183.18 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;351 | 64.6671 | 183.18 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;361 | 64.6671 | 183.18 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;371 | 64.6671 | 183.18 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;381 | 64.6671 | 183.18 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;391 | 64.6671 | 183.18 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;401 | 64.6671 | 183.18 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;411 | 64.6671 | 183.18 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;421 | 64.6671 | 183.18 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;431 | 64.6671 | 183.18 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;441 | 64.6671 | 183.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;451 | 64.6671 | 183.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;461 | 64.6671 | 183.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;471 | 64.6671 | 183.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;481 | 64.6671 | 183.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;491 | 64.6671 | 183.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;501 | 64.6671 | 183.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;511 | 64.6671 | 183.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;521 | 64.6671 | 183.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;531 | 64.6671 | 183.1687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;541 | 64.6671 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;551 | 64.6671 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;561 | 64.6671 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;571 | 64.6671 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;581 | 64.6671 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;591 | 64.6671 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;601 | 64.6671 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;611 | 64.6671 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;621 | 64.6671 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;631 | 64.6671 | 183.1537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;641 | 64.6671 | 183.1476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;651 | 64.6661 | 183.1476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;661 | 64.6661 | 183.1476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;671 | 64.6661 | 183.1476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;681 | 64.6661 | 183.1476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;691 | 64.6661 | 183.1476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;701 | 64.6661 | 183.1476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;711 | 64.6661 | 183.1476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;721 | 64.6661 | 183.1476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;731 | 64.6661 | 183.1476 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;741 | 64.6661 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;751 | 64.6661 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;761 | 64.6661 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;771 | 64.6661 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;781 | 64.6661 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;791 | 64.6661 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;801 | 64.6661 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;811 | 64.6661 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;821 | 64.6661 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;831 | 64.6661 | 183.1547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;841 | 64.6661 | 183.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;851 | 64.6661 | 183.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;861 | 64.6661 | 183.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;871 | 64.6661 | 183.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;881 | 64.6661 | 183.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;891 | 64.6661 | 183.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;901 | 64.6661 | 183.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;911 | 64.6661 | 183.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;921 | 64.6661 | 183.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;931 | 64.6661 | 183.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;941 | 64.6661 | 183.1998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;951 | 64.6661 | 183.1998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;961 | 64.6661 | 183.1998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;971 | 64.6661 | 183.1998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;981 | 64.6661 | 183.1998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:22;991 | 64.6661 | 183.1998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;001 | 64.6661 | 183.1998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;011 | 64.6661 | 183.1998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;021 | 64.6661 | 183.1998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;031 | 64.6661 | 183.1998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;041 | 64.6661 | 183.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;051 | 64.6661 | 183.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;061 | 64.6661 | 183.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;071 | 64.6661 | 183.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;081 | 64.6661 | 183.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;091 | 64.6661 | 183.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;101 | 64.6661 | 183.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;111 | 64.6661 | 183.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;121 | 64.6661 | 183.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;131 | 64.6661 | 183.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;141 | 64.6661 | 183.2502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;151 | 64.6661 | 183.2502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;161 | 64.6661 | 183.2502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;171 | 64.6661 | 183.2502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;181 | 64.6661 | 183.2502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;191 | 64.6661 | 183.2502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;201 | 64.6661 | 183.2502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;211 | 64.6661 | 183.2502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;221 | 64.6661 | 183.2502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;231 | 64.6661 | 183.2502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;241 | 64.6661 | 183.2544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;251 | 64.6661 | 183.2544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;261 | 64.6661 | 183.2544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;271 | 64.6661 | 183.2544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;281 | 64.6661 | 183.2544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;291 | 64.6661 | 183.2544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;301 | 64.6661 | 183.2544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;311 | 64.6661 | 183.2544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;321 | 64.6661 | 183.2544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;331 | 64.6661 | 183.2544 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;341 | 64.6661 | 183.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;351 | 64.6661 | 183.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;361 | 64.6661 | 183.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;371 | 64.6661 | 183.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;381 | 64.6661 | 183.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;391 | 64.6661 | 183.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;401 | 64.6661 | 183.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;411 | 64.6661 | 183.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;421 | 64.6661 | 183.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;431 | 64.6661 | 183.2513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;441 | 64.6661 | 183.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;451 | 64.6661 | 183.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;461 | 64.6661 | 183.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;471 | 64.6661 | 183.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;481 | 64.6661 | 183.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;491 | 64.6661 | 183.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;501 | 64.6661 | 183.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;511 | 64.6661 | 183.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;521 | 64.6661 | 183.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;531 | 64.6661 | 183.2372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;541 | 64.6661 | 183.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;551 | 64.6661 | 183.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;561 | 64.6661 | 183.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;571 | 64.6661 | 183.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;581 | 64.6661 | 183.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;591 | 64.6661 | 183.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;601 | 64.6661 | 183.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;611 | 64.6661 | 183.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;621 | 64.6661 | 183.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;631 | 64.6661 | 183.2135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;641 | 64.6661 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;651 | 64.6671 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;661 | 64.6671 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;671 | 64.6671 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;681 | 64.6671 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;691 | 64.6671 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;701 | 64.6671 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;711 | 64.6671 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;721 | 64.6671 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;731 | 64.6671 | 183.2027 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;741 | 64.6671 | 183.2068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;751 | 64.6671 | 183.2068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;761 | 64.6671 | 183.2068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;771 | 64.6671 | 183.2068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;781 | 64.6671 | 183.2068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;791 | 64.6671 | 183.2068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;801 | 64.6671 | 183.2068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;811 | 64.6671 | 183.2068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;821 | 64.6671 | 183.2068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;831 | 64.6671 | 183.2068 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;841 | 64.6671 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;851 | 64.6671 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;861 | 64.6671 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;871 | 64.6671 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;881 | 64.6671 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;891 | 64.6671 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;901 | 64.6671 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;911 | 64.6671 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;921 | 64.6671 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;931 | 64.6671 | 183.2056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;941 | 64.6671 | 183.1991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;951 | 64.6671 | 183.1991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;961 | 64.6671 | 183.1991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;971 | 64.6671 | 183.1991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;981 | 64.6671 | 183.1991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:23;991 | 64.6671 | 183.1991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;001 | 64.6671 | 183.1991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;011 | 64.6671 | 183.1991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;021 | 64.6671 | 183.1991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;031 | 64.6671 | 183.1991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;041 | 64.6671 | 183.1962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;051 | 64.6671 | 183.1962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;061 | 64.6661 | 183.1962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;071 | 64.6661 | 183.1962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;081 | 64.6661 | 183.1962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;091 | 64.6661 | 183.1962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;101 | 64.6661 | 183.1962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;111 | 64.6661 | 183.1962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;121 | 64.6661 | 183.1962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;131 | 64.6661 | 183.1962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;141 | 64.6661 | 183.2002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;151 | 64.6661 | 183.2002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;161 | 64.6671 | 183.2002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;171 | 64.6671 | 183.2002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;181 | 64.6671 | 183.2002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;191 | 64.6671 | 183.2002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;201 | 64.6671 | 183.2002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;211 | 64.6671 | 183.2002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;221 | 64.6671 | 183.2002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;231 | 64.6671 | 183.2002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;241 | 64.6671 | 183.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;251 | 64.6671 | 183.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;261 | 64.6671 | 183.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;271 | 64.6671 | 183.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;281 | 64.6671 | 183.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;291 | 64.6671 | 183.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;301 | 64.6671 | 183.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;311 | 64.6671 | 183.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;321 | 64.6671 | 183.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;331 | 64.6671 | 183.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;341 | 64.6671 | 183.2037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;351 | 64.6671 | 183.2037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;361 | 64.6671 | 183.2037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;371 | 64.6671 | 183.2037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;381 | 64.6671 | 183.2037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;391 | 64.6671 | 183.2037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;401 | 64.6671 | 183.2037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;411 | 64.6671 | 183.2037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;421 | 64.6671 | 183.2037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;431 | 64.6671 | 183.2037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;441 | 64.6671 | 183.217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;451 | 64.6671 | 183.217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;461 | 64.6661 | 183.217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;471 | 64.6661 | 183.217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;481 | 64.6661 | 183.217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;491 | 64.6661 | 183.217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;501 | 64.6661 | 183.217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;511 | 64.6661 | 183.217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;521 | 64.6661 | 183.217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;531 | 64.6661 | 183.217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;541 | 64.6661 | 183.2378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;551 | 64.6661 | 183.2378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;561 | 64.6661 | 183.2378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;571 | 64.6661 | 183.2378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;581 | 64.6661 | 183.2378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;591 | 64.6661 | 183.2378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;601 | 64.6661 | 183.2378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;611 | 64.6661 | 183.2378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;621 | 64.6661 | 183.2378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;631 | 64.6661 | 183.2378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;641 | 64.6661 | 183.2433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;651 | 64.6661 | 183.2433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;661 | 64.6661 | 183.2433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;671 | 64.6661 | 183.2433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;681 | 64.6661 | 183.2433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;691 | 64.6661 | 183.2433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;701 | 64.6661 | 183.2433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;711 | 64.6661 | 183.2433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;721 | 64.6661 | 183.2433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;731 | 64.6661 | 183.2433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;741 | 64.6661 | 183.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;751 | 64.6661 | 183.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;761 | 64.6651 | 183.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;771 | 64.6651 | 183.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;781 | 64.6651 | 183.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;791 | 64.6651 | 183.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;801 | 64.6651 | 183.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;811 | 64.6651 | 183.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;821 | 64.6651 | 183.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;831 | 64.6651 | 183.2361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;841 | 64.6651 | 183.2253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;851 | 64.6651 | 183.2253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;861 | 64.6661 | 183.2253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;871 | 64.6661 | 183.2253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;881 | 64.6661 | 183.2253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;891 | 64.6661 | 183.2253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;901 | 64.6661 | 183.2253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;911 | 64.6661 | 183.2253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;921 | 64.6661 | 183.2253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;931 | 64.6661 | 183.2253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;941 | 64.6661 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;951 | 64.6661 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;961 | 64.6661 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;971 | 64.6661 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;981 | 64.6661 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:24;991 | 64.6661 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;001 | 64.6661 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;011 | 64.6661 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;021 | 64.6661 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;031 | 64.6661 | 183.2022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;041 | 64.6661 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;051 | 64.6661 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;061 | 64.6661 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;071 | 64.6661 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;081 | 64.6661 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;091 | 64.6661 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;101 | 64.6661 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;111 | 64.6661 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;121 | 64.6661 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;131 | 64.6661 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;141 | 64.6661 | 183.1477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;151 | 64.6661 | 183.1477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;161 | 64.6661 | 183.1477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;171 | 64.6661 | 183.1477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;181 | 64.6661 | 183.1477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;191 | 64.6661 | 183.1477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;201 | 64.6661 | 183.1477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;211 | 64.6661 | 183.1477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;221 | 64.6661 | 183.1477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;231 | 64.6661 | 183.1477 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;241 | 64.6661 | 183.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;251 | 64.6661 | 183.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;261 | 64.6661 | 183.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;271 | 64.6661 | 183.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;281 | 64.6661 | 183.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;291 | 64.6661 | 183.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;301 | 64.6661 | 183.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;311 | 64.6661 | 183.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;321 | 64.6661 | 183.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;331 | 64.6661 | 183.1397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;341 | 64.6661 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;351 | 64.6661 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;361 | 64.6671 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;371 | 64.6671 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;381 | 64.6671 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;391 | 64.6671 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;401 | 64.6671 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;411 | 64.6671 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;421 | 64.6671 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;431 | 64.6671 | 183.1261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;441 | 64.6671 | 183.1157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;451 | 64.6671 | 183.1157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;461 | 64.6671 | 183.1157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;471 | 64.6671 | 183.1157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;481 | 64.6671 | 183.1157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;491 | 64.6671 | 183.1157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;501 | 64.6671 | 183.1157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;511 | 64.6671 | 183.1157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;521 | 64.6671 | 183.1157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;531 | 64.6671 | 183.1157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;541 | 64.6671 | 183.1172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;551 | 64.6671 | 183.1172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;561 | 64.6671 | 183.1172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;571 | 64.6671 | 183.1172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;581 | 64.6671 | 183.1172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;591 | 64.6671 | 183.1172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;601 | 64.6671 | 183.1172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;611 | 64.6671 | 183.1172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;621 | 64.6671 | 183.1172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;631 | 64.6671 | 183.1172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;641 | 64.6671 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;651 | 64.6671 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;661 | 64.6671 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;671 | 64.6671 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;681 | 64.6671 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;691 | 64.6671 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;701 | 64.6671 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;711 | 64.6671 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;721 | 64.6671 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;731 | 64.6671 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;741 | 64.6671 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;751 | 64.6671 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;761 | 64.6671 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;771 | 64.6671 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;781 | 64.6671 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;791 | 64.6671 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;801 | 64.6671 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;811 | 64.6671 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;821 | 64.6671 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;831 | 64.6671 | 183.1199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;841 | 64.6671 | 183.1326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;851 | 64.6671 | 183.1326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;861 | 64.6671 | 183.1326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;871 | 64.6671 | 183.1326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;881 | 64.6671 | 183.1326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;891 | 64.6671 | 183.1326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;901 | 64.6671 | 183.1326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;911 | 64.6671 | 183.1326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;921 | 64.6671 | 183.1326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;931 | 64.6671 | 183.1326 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;941 | 64.6671 | 183.1483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;951 | 64.6671 | 183.1483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;961 | 64.6671 | 183.1483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;971 | 64.6671 | 183.1483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;981 | 64.6671 | 183.1483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:25;991 | 64.6671 | 183.1483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;001 | 64.6671 | 183.1483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;011 | 64.6671 | 183.1483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;021 | 64.6671 | 183.1483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;031 | 64.6671 | 183.1483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;041 | 64.6671 | 183.1493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;051 | 64.6671 | 183.1493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;061 | 64.6671 | 183.1493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;071 | 64.6671 | 183.1493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;081 | 64.6671 | 183.1493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;091 | 64.6671 | 183.1493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;101 | 64.6671 | 183.1493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;111 | 64.6671 | 183.1493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;121 | 64.6671 | 183.1493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;131 | 64.6671 | 183.1493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;141 | 64.6671 | 183.1423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;151 | 64.6671 | 183.1423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;161 | 64.6671 | 183.1423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;171 | 64.6671 | 183.1423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;181 | 64.6671 | 183.1423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;191 | 64.6671 | 183.1423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;201 | 64.6671 | 183.1423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;211 | 64.6671 | 183.1423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;221 | 64.6671 | 183.1423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;231 | 64.6671 | 183.1423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;241 | 64.6671 | 183.1333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;251 | 64.6671 | 183.1333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;261 | 64.6661 | 183.1333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;271 | 64.6661 | 183.1333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;281 | 64.6661 | 183.1333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;291 | 64.6661 | 183.1333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;301 | 64.6661 | 183.1333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;311 | 64.6661 | 183.1333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;321 | 64.6661 | 183.1333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;331 | 64.6661 | 183.1333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;341 | 64.6661 | 183.1082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;351 | 64.6661 | 183.1082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;361 | 64.6661 | 183.1082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;371 | 64.6661 | 183.1082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;381 | 64.6661 | 183.1082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;391 | 64.6661 | 183.1082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;401 | 64.6661 | 183.1082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;411 | 64.6661 | 183.1082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;421 | 64.6661 | 183.1082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;431 | 64.6661 | 183.1082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;441 | 64.6661 | 183.07 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;451 | 64.6661 | 183.07 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;461 | 64.6661 | 183.07 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;471 | 64.6661 | 183.07 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;481 | 64.6661 | 183.07 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;491 | 64.6661 | 183.07 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;501 | 64.6661 | 183.07 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;511 | 64.6661 | 183.07 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;521 | 64.6661 | 183.07 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;531 | 64.6661 | 183.07 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;541 | 64.6661 | 183.0427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;551 | 64.6661 | 183.0427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;561 | 64.6661 | 183.0427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;571 | 64.6661 | 183.0427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;581 | 64.6661 | 183.0427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;591 | 64.6661 | 183.0427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;601 | 64.6661 | 183.0427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;611 | 64.6661 | 183.0427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;621 | 64.6661 | 183.0427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;631 | 64.6661 | 183.0427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;641 | 64.6661 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;651 | 64.6661 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;661 | 64.6661 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;671 | 64.6661 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;681 | 64.6661 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;691 | 64.6661 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;701 | 64.6661 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;711 | 64.6661 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;721 | 64.6661 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;731 | 64.6661 | 183.0267 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;741 | 64.6661 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;751 | 64.6661 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;761 | 64.6661 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;771 | 64.6661 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;781 | 64.6661 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;791 | 64.6661 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;801 | 64.6661 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;811 | 64.6661 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;821 | 64.6661 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;831 | 64.6661 | 183.0125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;841 | 64.6661 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;851 | 64.6661 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;861 | 64.6661 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;871 | 64.6661 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;881 | 64.6661 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;891 | 64.6661 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;901 | 64.6661 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;911 | 64.6661 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;921 | 64.6661 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;931 | 64.6661 | 183.008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;941 | 64.6661 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;951 | 64.6661 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;961 | 64.6661 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;971 | 64.6661 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;981 | 64.6661 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:26;991 | 64.6661 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;001 | 64.6661 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;011 | 64.6661 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;021 | 64.6661 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;031 | 64.6661 | 183.0154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;041 | 64.6661 | 183.0218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;051 | 64.6661 | 183.0218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;061 | 64.6661 | 183.0218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;071 | 64.6661 | 183.0218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;081 | 64.6661 | 183.0218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;091 | 64.6661 | 183.0218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;101 | 64.6661 | 183.0218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;111 | 64.6661 | 183.0218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;121 | 64.6661 | 183.0218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;131 | 64.6661 | 183.0218 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;141 | 64.6661 | 183.0286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;151 | 64.6661 | 183.0286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;161 | 64.6671 | 183.0286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;171 | 64.6671 | 183.0286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;181 | 64.6671 | 183.0286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;191 | 64.6671 | 183.0286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;201 | 64.6671 | 183.0286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;211 | 64.6671 | 183.0286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;221 | 64.6671 | 183.0286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;231 | 64.6671 | 183.0286 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;241 | 64.6671 | 183.0483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;251 | 64.6671 | 183.0483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;261 | 64.6661 | 183.0483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;271 | 64.6661 | 183.0483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;281 | 64.6661 | 183.0483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;291 | 64.6661 | 183.0483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;301 | 64.6661 | 183.0483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;311 | 64.6661 | 183.0483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;321 | 64.6661 | 183.0483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;331 | 64.6661 | 183.0483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;341 | 64.6661 | 183.0713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;351 | 64.6661 | 183.0713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;361 | 64.6671 | 183.0713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;371 | 64.6671 | 183.0713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;381 | 64.6671 | 183.0713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;391 | 64.6671 | 183.0713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;401 | 64.6671 | 183.0713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;411 | 64.6671 | 183.0713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;421 | 64.6671 | 183.0713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;431 | 64.6671 | 183.0713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;441 | 64.6671 | 183.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;451 | 64.6671 | 183.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;461 | 64.6671 | 183.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;471 | 64.6671 | 183.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;481 | 64.6671 | 183.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;491 | 64.6671 | 183.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;501 | 64.6671 | 183.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;511 | 64.6671 | 183.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;521 | 64.6671 | 183.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;531 | 64.6671 | 183.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;541 | 64.6671 | 183.0983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;551 | 64.6671 | 183.0983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;561 | 64.6661 | 183.0983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;571 | 64.6661 | 183.0983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;581 | 64.6661 | 183.0983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;591 | 64.6661 | 183.0983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;601 | 64.6661 | 183.0983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;611 | 64.6661 | 183.0983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;621 | 64.6661 | 183.0983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;631 | 64.6661 | 183.0983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;641 | 64.6661 | 183.1121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;651 | 64.6661 | 183.1121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;661 | 64.6661 | 183.1121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;671 | 64.6661 | 183.1121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;681 | 64.6661 | 183.1121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;691 | 64.6661 | 183.1121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;701 | 64.6661 | 183.1121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;711 | 64.6661 | 183.1121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;721 | 64.6661 | 183.1121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;731 | 64.6661 | 183.1121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;741 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;751 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;761 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;771 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;781 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;791 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;801 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;811 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;821 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;831 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;841 | 64.6661 | 183.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;851 | 64.6661 | 183.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;861 | 64.6661 | 183.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;871 | 64.6661 | 183.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;881 | 64.6671 | 183.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;891 | 64.6671 | 183.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;901 | 64.6671 | 183.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;911 | 64.6671 | 183.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;921 | 64.6671 | 183.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;931 | 64.6671 | 183.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;941 | 64.6671 | 183.076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;951 | 64.6671 | 183.076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;961 | 64.6671 | 183.076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;971 | 64.6671 | 183.076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;981 | 64.6671 | 183.076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:27;991 | 64.6671 | 183.076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;001 | 64.6671 | 183.076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;011 | 64.6671 | 183.076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;021 | 64.6671 | 183.076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;031 | 64.6671 | 183.076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;041 | 64.6671 | 183.0612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;051 | 64.6671 | 183.0612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;061 | 64.6671 | 183.0612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;071 | 64.6671 | 183.0612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;081 | 64.6661 | 183.0612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;091 | 64.6661 | 183.0612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;101 | 64.6661 | 183.0612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;111 | 64.6661 | 183.0612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;121 | 64.6661 | 183.0612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;131 | 64.6661 | 183.0612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;141 | 64.6661 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;151 | 64.6661 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;161 | 64.6661 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;171 | 64.6661 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;181 | 64.6661 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;191 | 64.6661 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;201 | 64.6661 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;211 | 64.6661 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;221 | 64.6661 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;231 | 64.6661 | 183.0461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;241 | 64.6661 | 183.0428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;251 | 64.6661 | 183.0428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;261 | 64.6661 | 183.0428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;271 | 64.6661 | 183.0428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;281 | 64.6661 | 183.0428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;291 | 64.6661 | 183.0428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;301 | 64.6661 | 183.0428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;311 | 64.6661 | 183.0428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;321 | 64.6661 | 183.0428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;331 | 64.6661 | 183.0428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;341 | 64.6661 | 183.0532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;351 | 64.6661 | 183.0532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;361 | 64.6661 | 183.0532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;371 | 64.6661 | 183.0532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;381 | 64.6661 | 183.0532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;391 | 64.6661 | 183.0532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;401 | 64.6661 | 183.0532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;411 | 64.6661 | 183.0532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;421 | 64.6661 | 183.0532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;431 | 64.6661 | 183.0532 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;441 | 64.6661 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;451 | 64.6661 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;461 | 64.6661 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;471 | 64.6661 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;481 | 64.6661 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;491 | 64.6661 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;501 | 64.6661 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;511 | 64.6661 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;521 | 64.6661 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;531 | 64.6661 | 183.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;541 | 64.6661 | 183.0771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;551 | 64.6661 | 183.0771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;561 | 64.6661 | 183.0771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;571 | 64.6661 | 183.0771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;581 | 64.6661 | 183.0771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;591 | 64.6661 | 183.0771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;601 | 64.6661 | 183.0771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;611 | 64.6661 | 183.0771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;621 | 64.6661 | 183.0771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;631 | 64.6661 | 183.0771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;641 | 64.6661 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;651 | 64.6661 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;661 | 64.6661 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;671 | 64.6661 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;681 | 64.6661 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;691 | 64.6661 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;701 | 64.6661 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;711 | 64.6661 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;721 | 64.6661 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;731 | 64.6661 | 183.1001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;741 | 64.6661 | 183.1256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;751 | 64.6661 | 183.1256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;761 | 64.6661 | 183.1256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;771 | 64.6661 | 183.1256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;781 | 64.6661 | 183.1256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;791 | 64.6661 | 183.1256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;801 | 64.6661 | 183.1256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;811 | 64.6661 | 183.1256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;821 | 64.6661 | 183.1256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;831 | 64.6661 | 183.1256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;841 | 64.6661 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;851 | 64.6661 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;861 | 64.6661 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;871 | 64.6661 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;881 | 64.6671 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;891 | 64.6671 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;901 | 64.6671 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;911 | 64.6671 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;921 | 64.6671 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;931 | 64.6671 | 183.147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;941 | 64.6671 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;951 | 64.6671 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;961 | 64.6671 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;971 | 64.6671 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;981 | 64.6671 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:28;991 | 64.6671 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;001 | 64.6671 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;011 | 64.6671 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;021 | 64.6671 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;031 | 64.6671 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;041 | 64.6671 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;051 | 64.6671 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;061 | 64.6671 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;071 | 64.6671 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;081 | 64.6671 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;091 | 64.6671 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;101 | 64.6671 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;111 | 64.6671 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;121 | 64.6671 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;131 | 64.6671 | 183.1809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;141 | 64.6671 | 183.1688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;151 | 64.6671 | 183.1688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;161 | 64.6671 | 183.1688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;171 | 64.6671 | 183.1688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;181 | 64.6671 | 183.1688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;191 | 64.6671 | 183.1688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;201 | 64.6671 | 183.1688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;211 | 64.6661 | 183.1688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;221 | 64.6661 | 183.1688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;231 | 64.6661 | 183.1688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;241 | 64.6661 | 183.1395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;251 | 64.6661 | 183.1395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;261 | 64.6661 | 183.1395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;271 | 64.6661 | 183.1395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;281 | 64.6661 | 183.1395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;291 | 64.6661 | 183.1395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;301 | 64.6661 | 183.1395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;311 | 64.6671 | 183.1395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;321 | 64.6671 | 183.1395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;331 | 64.6671 | 183.1395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;341 | 64.6671 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;351 | 64.6671 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;361 | 64.6671 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;371 | 64.6671 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;381 | 64.6671 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;391 | 64.6671 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;401 | 64.6671 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;411 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;421 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;431 | 64.6661 | 183.1095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;441 | 64.6661 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;451 | 64.6661 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;461 | 64.6661 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;471 | 64.6661 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;481 | 64.6661 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;491 | 64.6661 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;501 | 64.6661 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;511 | 64.6671 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;521 | 64.6671 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;531 | 64.6671 | 183.0845 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;541 | 64.6671 | 183.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;551 | 64.6671 | 183.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;561 | 64.6671 | 183.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;571 | 64.6671 | 183.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;581 | 64.6671 | 183.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;591 | 64.6671 | 183.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;601 | 64.6671 | 183.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;611 | 64.6671 | 183.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;621 | 64.6671 | 183.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;631 | 64.6671 | 183.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;641 | 64.6671 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;651 | 64.6671 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;661 | 64.6671 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;671 | 64.6671 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;681 | 64.6671 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;691 | 64.6671 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;701 | 64.6671 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;711 | 64.6671 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;721 | 64.6671 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;731 | 64.6671 | 183.0824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;741 | 64.6671 | 183.1205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;751 | 64.6671 | 183.1205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;761 | 64.6671 | 183.1205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;771 | 64.6671 | 183.1205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;781 | 64.6671 | 183.1205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;791 | 64.6671 | 183.1205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;801 | 64.6671 | 183.1205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;811 | 64.6671 | 183.1205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;821 | 64.6671 | 183.1205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;831 | 64.6671 | 183.1205 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;841 | 64.6671 | 183.1507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;851 | 64.6671 | 183.1507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;861 | 64.6671 | 183.1507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;871 | 64.6671 | 183.1507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;881 | 64.6671 | 183.1507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;891 | 64.6671 | 183.1507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;901 | 64.6671 | 183.1507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;911 | 64.6671 | 183.1507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;921 | 64.6671 | 183.1507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;931 | 64.6671 | 183.1507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;941 | 64.6671 | 183.1726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;951 | 64.6671 | 183.1726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;961 | 64.6671 | 183.1726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;971 | 64.6671 | 183.1726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;981 | 64.6671 | 183.1726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:29;991 | 64.6671 | 183.1726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;001 | 64.6671 | 183.1726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;011 | 64.6671 | 183.1726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;021 | 64.6671 | 183.1726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;031 | 64.6671 | 183.1726 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;041 | 64.6671 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;051 | 64.6671 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;061 | 64.6671 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;071 | 64.6671 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;081 | 64.6671 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;091 | 64.6671 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;101 | 64.6671 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;111 | 64.6661 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;121 | 64.6661 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;131 | 64.6661 | 183.1931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;141 | 64.6661 | 183.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;151 | 64.6661 | 183.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;161 | 64.6661 | 183.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;171 | 64.6661 | 183.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;181 | 64.6661 | 183.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;191 | 64.6661 | 183.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;201 | 64.6661 | 183.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;211 | 64.6661 | 183.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;221 | 64.6661 | 183.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;231 | 64.6661 | 183.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;241 | 64.6661 | 183.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;251 | 64.6661 | 183.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;261 | 64.6661 | 183.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;271 | 64.6661 | 183.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;281 | 64.6661 | 183.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;291 | 64.6661 | 183.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;301 | 64.6661 | 183.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;311 | 64.6661 | 183.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;321 | 64.6661 | 183.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;331 | 64.6661 | 183.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;341 | 64.6661 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;351 | 64.6661 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;361 | 64.6661 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;371 | 64.6661 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;381 | 64.6661 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;391 | 64.6661 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;401 | 64.6661 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;411 | 64.6661 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;421 | 64.6661 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;431 | 64.6661 | 183.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;441 | 64.6661 | 183.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;451 | 64.6661 | 183.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;461 | 64.6661 | 183.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;471 | 64.6661 | 183.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;481 | 64.6661 | 183.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;491 | 64.6661 | 183.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;501 | 64.6661 | 183.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;511 | 64.6661 | 183.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;521 | 64.6661 | 183.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;531 | 64.6661 | 183.1846 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;541 | 64.6661 | 183.1685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;551 | 64.6661 | 183.1685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;561 | 64.6661 | 183.1685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;571 | 64.6661 | 183.1685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;581 | 64.6661 | 183.1685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;591 | 64.6661 | 183.1685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;601 | 64.6661 | 183.1685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;611 | 64.6661 | 183.1685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;621 | 64.6661 | 183.1685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;631 | 64.6661 | 183.1685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;641 | 64.6661 | 183.1463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;651 | 64.6661 | 183.1463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;661 | 64.6661 | 183.1463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;671 | 64.6661 | 183.1463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;681 | 64.6661 | 183.1463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;691 | 64.6661 | 183.1463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;701 | 64.6661 | 183.1463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;711 | 64.6661 | 183.1463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;721 | 64.6661 | 183.1463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;731 | 64.6661 | 183.1463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;741 | 64.6661 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;751 | 64.6661 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;761 | 64.6661 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;771 | 64.6661 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;781 | 64.6661 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;791 | 64.6661 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;801 | 64.6661 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;811 | 64.6661 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;821 | 64.6661 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;831 | 64.6661 | 183.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;841 | 64.6661 | 183.1064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;851 | 64.6661 | 183.1064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;861 | 64.6661 | 183.1064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;871 | 64.6661 | 183.1064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;881 | 64.6661 | 183.1064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;891 | 64.6661 | 183.1064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;901 | 64.6661 | 183.1064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;911 | 64.6671 | 183.1064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;921 | 64.6671 | 183.1064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;931 | 64.6671 | 183.1064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;941 | 64.6671 | 183.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;951 | 64.6671 | 183.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;961 | 64.6671 | 183.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;971 | 64.6671 | 183.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;981 | 64.6671 | 183.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:30;991 | 64.6671 | 183.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;001 | 64.6671 | 183.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;011 | 64.6671 | 183.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;021 | 64.6671 | 183.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;031 | 64.6671 | 183.0744 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;041 | 64.6671 | 183.0586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;051 | 64.6671 | 183.0586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;061 | 64.6671 | 183.0586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;071 | 64.6671 | 183.0586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;081 | 64.6671 | 183.0586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;091 | 64.6671 | 183.0586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;101 | 64.6671 | 183.0586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;111 | 64.6661 | 183.0586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;121 | 64.6661 | 183.0586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;131 | 64.6661 | 183.0586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;141 | 64.6661 | 183.0554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;151 | 64.6661 | 183.0554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;161 | 64.6661 | 183.0554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;171 | 64.6661 | 183.0554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;181 | 64.6661 | 183.0554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;191 | 64.6661 | 183.0554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;201 | 64.6661 | 183.0554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;211 | 64.6661 | 183.0554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;221 | 64.6661 | 183.0554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;231 | 64.6661 | 183.0554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;241 | 64.6661 | 183.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;251 | 64.6661 | 183.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;261 | 64.6661 | 183.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;271 | 64.6661 | 183.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;281 | 64.6661 | 183.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;291 | 64.6661 | 183.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;301 | 64.6661 | 183.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;311 | 64.6671 | 183.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;321 | 64.6671 | 183.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;331 | 64.6671 | 183.0463 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;341 | 64.6671 | 183.044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;351 | 64.6671 | 183.044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;361 | 64.6671 | 183.044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;371 | 64.6671 | 183.044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;381 | 64.6671 | 183.044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;391 | 64.6671 | 183.044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;401 | 64.6671 | 183.044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;411 | 64.6661 | 183.044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;421 | 64.6661 | 183.044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;431 | 64.6661 | 183.044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;441 | 64.6661 | 183.0569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;451 | 64.6661 | 183.0569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;461 | 64.6661 | 183.0569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;471 | 64.6661 | 183.0569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;481 | 64.6661 | 183.0569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;491 | 64.6661 | 183.0569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;501 | 64.6661 | 183.0569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;511 | 64.6661 | 183.0569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;521 | 64.6661 | 183.0569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;531 | 64.6661 | 183.0569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;541 | 64.6661 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;551 | 64.6671 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;561 | 64.6671 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;571 | 64.6671 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;581 | 64.6671 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;591 | 64.6671 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;601 | 64.6671 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;611 | 64.6671 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;621 | 64.6671 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;631 | 64.6671 | 183.0634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;641 | 64.6671 | 183.0621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;651 | 64.6661 | 183.0621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;661 | 64.6661 | 183.0621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;671 | 64.6661 | 183.0621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;681 | 64.6661 | 183.0621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;691 | 64.6661 | 183.0621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;701 | 64.6661 | 183.0621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;711 | 64.6661 | 183.0621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;721 | 64.6661 | 183.0621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;731 | 64.6661 | 183.0621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;741 | 64.6661 | 183.0769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;751 | 64.6661 | 183.0769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;761 | 64.6661 | 183.0769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;771 | 64.6661 | 183.0769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;781 | 64.6661 | 183.0769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;791 | 64.6661 | 183.0769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;801 | 64.6661 | 183.0769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;811 | 64.6661 | 183.0769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;821 | 64.6661 | 183.0769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;831 | 64.6661 | 183.0769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;841 | 64.6661 | 183.0914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;851 | 64.6661 | 183.0914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;861 | 64.6661 | 183.0914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;871 | 64.6661 | 183.0914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;881 | 64.6661 | 183.0914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;891 | 64.6661 | 183.0914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;901 | 64.6661 | 183.0914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;911 | 64.6661 | 183.0914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;921 | 64.6661 | 183.0914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;931 | 64.6661 | 183.0914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;941 | 64.6661 | 183.0812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;951 | 64.6671 | 183.0812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;961 | 64.6671 | 183.0812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;971 | 64.6671 | 183.0812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;981 | 64.6671 | 183.0812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:31;991 | 64.6671 | 183.0812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;001 | 64.6671 | 183.0812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;011 | 64.6671 | 183.0812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;021 | 64.6671 | 183.0812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;031 | 64.6671 | 183.0812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;041 | 64.6671 | 183.0644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;051 | 64.6671 | 183.0644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;061 | 64.6671 | 183.0644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;071 | 64.6671 | 183.0644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;081 | 64.6671 | 183.0644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;091 | 64.6671 | 183.0644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;101 | 64.6671 | 183.0644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;111 | 64.6671 | 183.0644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;121 | 64.6671 | 183.0644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;131 | 64.6671 | 183.0644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;141 | 64.6671 | 183.0498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;151 | 64.6661 | 183.0498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;161 | 64.6661 | 183.0498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;171 | 64.6661 | 183.0498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;181 | 64.6661 | 183.0498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;191 | 64.6661 | 183.0498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;201 | 64.6661 | 183.0498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;211 | 64.6661 | 183.0498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;221 | 64.6661 | 183.0498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;231 | 64.6661 | 183.0498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;241 | 64.6661 | 183.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;251 | 64.6661 | 183.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;261 | 64.6661 | 183.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;271 | 64.6661 | 183.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;281 | 64.6661 | 183.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;291 | 64.6661 | 183.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;301 | 64.6661 | 183.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;311 | 64.6661 | 183.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;321 | 64.6661 | 183.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;331 | 64.6661 | 183.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;341 | 64.6661 | 182.9825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;351 | 64.6661 | 182.9825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;361 | 64.6661 | 182.9825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;371 | 64.6661 | 182.9825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;381 | 64.6661 | 182.9825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;391 | 64.6661 | 182.9825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;401 | 64.6661 | 182.9825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;411 | 64.6661 | 182.9825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;421 | 64.6661 | 182.9825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;431 | 64.6661 | 182.9825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;441 | 64.6661 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;451 | 64.6671 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;461 | 64.6671 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;471 | 64.6671 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;481 | 64.6671 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;491 | 64.6671 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;501 | 64.6671 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;511 | 64.6671 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;521 | 64.6671 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;531 | 64.6671 | 182.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;541 | 64.6671 | 182.9836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;551 | 64.6661 | 182.9836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;561 | 64.6661 | 182.9836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;571 | 64.6661 | 182.9836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;581 | 64.6661 | 182.9836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;591 | 64.6661 | 182.9836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;601 | 64.6661 | 182.9836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;611 | 64.6661 | 182.9836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;621 | 64.6661 | 182.9836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;631 | 64.6661 | 182.9836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;641 | 64.6661 | 182.9897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;651 | 64.6661 | 182.9897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;661 | 64.6661 | 182.9897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;671 | 64.6661 | 182.9897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;681 | 64.6661 | 182.9897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;691 | 64.6661 | 182.9897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;701 | 64.6661 | 182.9897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;711 | 64.6661 | 182.9897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;721 | 64.6661 | 182.9897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;731 | 64.6661 | 182.9897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;741 | 64.6661 | 182.9959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;751 | 64.6671 | 182.9959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;761 | 64.6671 | 182.9959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;771 | 64.6671 | 182.9959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;781 | 64.6671 | 182.9959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;791 | 64.6671 | 182.9959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;801 | 64.6671 | 182.9959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;811 | 64.6671 | 182.9959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;821 | 64.6671 | 182.9959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;831 | 64.6671 | 182.9959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;841 | 64.6671 | 182.999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;851 | 64.6671 | 182.999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;861 | 64.6671 | 182.999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;871 | 64.6671 | 182.999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;881 | 64.6671 | 182.999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;891 | 64.6671 | 182.999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;901 | 64.6671 | 182.999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;911 | 64.6671 | 182.999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;921 | 64.6671 | 182.999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;931 | 64.6671 | 182.999 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;941 | 64.6671 | 182.9755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;951 | 64.6671 | 182.9755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;961 | 64.6671 | 182.9755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;971 | 64.6671 | 182.9755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;981 | 64.6671 | 182.9755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:32;991 | 64.6671 | 182.9755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;001 | 64.6671 | 182.9755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;011 | 64.6671 | 182.9755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;021 | 64.6671 | 182.9755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;031 | 64.6671 | 182.9755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;041 | 64.6671 | 182.9395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;051 | 64.6671 | 182.9395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;061 | 64.6671 | 182.9395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;071 | 64.6671 | 182.9395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;081 | 64.6671 | 182.9395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;091 | 64.6671 | 182.9395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;101 | 64.6671 | 182.9395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;111 | 64.6671 | 182.9395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;121 | 64.6671 | 182.9395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;131 | 64.6671 | 182.9395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;141 | 64.6671 | 182.926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;151 | 64.6671 | 182.926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;161 | 64.6671 | 182.926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;171 | 64.6671 | 182.926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;181 | 64.6671 | 182.926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;191 | 64.6671 | 182.926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;201 | 64.6671 | 182.926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;211 | 64.6671 | 182.926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;221 | 64.6671 | 182.926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;231 | 64.6671 | 182.926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;241 | 64.6671 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;251 | 64.6671 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;261 | 64.6671 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;271 | 64.6671 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;281 | 64.6671 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;291 | 64.6671 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;301 | 64.6671 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;311 | 64.6671 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;321 | 64.6671 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;331 | 64.6671 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;341 | 64.6671 | 182.9039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;351 | 64.6671 | 182.9039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;361 | 64.6671 | 182.9039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;371 | 64.6671 | 182.9039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;381 | 64.6671 | 182.9039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;391 | 64.6671 | 182.9039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;401 | 64.6671 | 182.9039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;411 | 64.6671 | 182.9039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;421 | 64.6671 | 182.9039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;431 | 64.6671 | 182.9039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;441 | 64.6671 | 182.8871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;451 | 64.6671 | 182.8871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;461 | 64.6671 | 182.8871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;471 | 64.6671 | 182.8871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;481 | 64.6671 | 182.8871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;491 | 64.6671 | 182.8871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;501 | 64.6671 | 182.8871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;511 | 64.6671 | 182.8871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;521 | 64.6671 | 182.8871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;531 | 64.6671 | 182.8871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;541 | 64.6671 | 182.8709 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;551 | 64.6671 | 182.8709 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;561 | 64.6671 | 182.8709 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;571 | 64.6671 | 182.8709 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;581 | 64.6671 | 182.8709 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;591 | 64.6671 | 182.8709 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;601 | 64.6671 | 182.8709 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;611 | 64.6671 | 182.8709 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;621 | 64.6671 | 182.8709 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;631 | 64.6671 | 182.8709 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;641 | 64.6671 | 182.8375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;651 | 64.6671 | 182.8375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;661 | 64.6671 | 182.8375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;671 | 64.6671 | 182.8375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;681 | 64.6671 | 182.8375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;691 | 64.6671 | 182.8375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;701 | 64.6671 | 182.8375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;711 | 64.6671 | 182.8375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;721 | 64.6671 | 182.8375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;731 | 64.6671 | 182.8375 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;741 | 64.6671 | 182.8011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;751 | 64.6661 | 182.8011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;761 | 64.6661 | 182.8011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;771 | 64.6661 | 182.8011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;781 | 64.6661 | 182.8011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;791 | 64.6661 | 182.8011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;801 | 64.6661 | 182.8011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;811 | 64.6661 | 182.8011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;821 | 64.6661 | 182.8011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;831 | 64.6661 | 182.8011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;841 | 64.6661 | 182.7898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;851 | 64.6661 | 182.7898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;861 | 64.6661 | 182.7898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;871 | 64.6661 | 182.7898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;881 | 64.6661 | 182.7898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;891 | 64.6661 | 182.7898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;901 | 64.6661 | 182.7898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;911 | 64.6661 | 182.7898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;921 | 64.6661 | 182.7898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;931 | 64.6661 | 182.7898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;941 | 64.6661 | 182.7929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;951 | 64.6661 | 182.7929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;961 | 64.6661 | 182.7929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;971 | 64.6661 | 182.7929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;981 | 64.6661 | 182.7929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:33;991 | 64.6661 | 182.7929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;001 | 64.6661 | 182.7929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;011 | 64.6661 | 182.7929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;021 | 64.6661 | 182.7929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;031 | 64.6661 | 182.7929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;041 | 64.6661 | 182.7958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;051 | 64.6661 | 182.7958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;061 | 64.6661 | 182.7958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;071 | 64.6661 | 182.7958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;081 | 64.6661 | 182.7958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;091 | 64.6661 | 182.7958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;101 | 64.6661 | 182.7958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;111 | 64.6661 | 182.7958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;121 | 64.6661 | 182.7958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;131 | 64.6661 | 182.7958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;141 | 64.6661 | 182.7983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;151 | 64.6661 | 182.7983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;161 | 64.6661 | 182.7983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;171 | 64.6661 | 182.7983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;181 | 64.6661 | 182.7983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;191 | 64.6661 | 182.7983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;201 | 64.6661 | 182.7983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;211 | 64.6661 | 182.7983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;221 | 64.6661 | 182.7983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;231 | 64.6661 | 182.7983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;241 | 64.6661 | 182.8067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;251 | 64.6661 | 182.8067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;261 | 64.6661 | 182.8067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;271 | 64.6661 | 182.8067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;281 | 64.6661 | 182.8067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;291 | 64.6661 | 182.8067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;301 | 64.6661 | 182.8067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;311 | 64.6661 | 182.8067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;321 | 64.6661 | 182.8067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;331 | 64.6661 | 182.8067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;341 | 64.6661 | 182.8176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;351 | 64.6661 | 182.8176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;361 | 64.6661 | 182.8176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;371 | 64.6661 | 182.8176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;381 | 64.6661 | 182.8176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;391 | 64.6661 | 182.8176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;401 | 64.6661 | 182.8176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;411 | 64.6661 | 182.8176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;421 | 64.6661 | 182.8176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;431 | 64.6661 | 182.8176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;441 | 64.6661 | 182.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;451 | 64.6661 | 182.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;461 | 64.6661 | 182.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;471 | 64.6661 | 182.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;481 | 64.6661 | 182.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;491 | 64.6661 | 182.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;501 | 64.6661 | 182.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;511 | 64.6661 | 182.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;521 | 64.6661 | 182.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;531 | 64.6661 | 182.8143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;541 | 64.6661 | 182.8073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;551 | 64.6661 | 182.8073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;561 | 64.6671 | 182.8073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;571 | 64.6671 | 182.8073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;581 | 64.6671 | 182.8073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;591 | 64.6671 | 182.8073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;601 | 64.6671 | 182.8073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;611 | 64.6671 | 182.8073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;621 | 64.6671 | 182.8073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;631 | 64.6671 | 182.8073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;641 | 64.6671 | 182.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;651 | 64.6671 | 182.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;661 | 64.6671 | 182.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;671 | 64.6671 | 182.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;681 | 64.6671 | 182.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;691 | 64.6671 | 182.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;701 | 64.6671 | 182.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;711 | 64.6671 | 182.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;721 | 64.6671 | 182.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;731 | 64.6671 | 182.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;741 | 64.6671 | 182.819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;751 | 64.6671 | 182.819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;761 | 64.6671 | 182.819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;771 | 64.6671 | 182.819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;781 | 64.6671 | 182.819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;791 | 64.6671 | 182.819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;801 | 64.6671 | 182.819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;811 | 64.6671 | 182.819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;821 | 64.6671 | 182.819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;831 | 64.6671 | 182.819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;841 | 64.6671 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;851 | 64.6671 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;861 | 64.6671 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;871 | 64.6671 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;881 | 64.6671 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;891 | 64.6671 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;901 | 64.6671 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;911 | 64.6671 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;921 | 64.6671 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;931 | 64.6671 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;941 | 64.6671 | 182.7981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;951 | 64.6671 | 182.7981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;961 | 64.6671 | 182.7981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;971 | 64.6671 | 182.7981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;981 | 64.6671 | 182.7981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:34;991 | 64.6671 | 182.7981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;001 | 64.6671 | 182.7981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;011 | 64.6671 | 182.7981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;021 | 64.6671 | 182.7981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;031 | 64.6671 | 182.7981 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;041 | 64.6671 | 182.7755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;051 | 64.6671 | 182.7755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;061 | 64.6661 | 182.7755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;071 | 64.6661 | 182.7755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;081 | 64.6661 | 182.7755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;091 | 64.6661 | 182.7755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;101 | 64.6661 | 182.7755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;111 | 64.6661 | 182.7755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;121 | 64.6661 | 182.7755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;131 | 64.6661 | 182.7755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;141 | 64.6661 | 182.7289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;151 | 64.6661 | 182.7289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;161 | 64.6661 | 182.7289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;171 | 64.6661 | 182.7289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;181 | 64.6661 | 182.7289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;191 | 64.6661 | 182.7289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;201 | 64.6661 | 182.7289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;211 | 64.6661 | 182.7289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;221 | 64.6661 | 182.7289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;231 | 64.6661 | 182.7289 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;241 | 64.6661 | 182.6818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;251 | 64.6661 | 182.6818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;261 | 64.6661 | 182.6818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;271 | 64.6661 | 182.6818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;281 | 64.6661 | 182.6818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;291 | 64.6661 | 182.6818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;301 | 64.6661 | 182.6818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;311 | 64.6661 | 182.6818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;321 | 64.6661 | 182.6818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;331 | 64.6661 | 182.6818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;341 | 64.6661 | 182.6612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;351 | 64.6661 | 182.6612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;361 | 64.6651 | 182.6612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;371 | 64.6651 | 182.6612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;381 | 64.6651 | 182.6612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;391 | 64.6651 | 182.6612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;401 | 64.6651 | 182.6612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;411 | 64.6651 | 182.6612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;421 | 64.6651 | 182.6612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;431 | 64.6651 | 182.6612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;441 | 64.6651 | 182.6624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;451 | 64.6651 | 182.6624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;461 | 64.6661 | 182.6624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;471 | 64.6661 | 182.6624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;481 | 64.6661 | 182.6624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;491 | 64.6661 | 182.6624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;501 | 64.6661 | 182.6624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;511 | 64.6661 | 182.6624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;521 | 64.6661 | 182.6624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;531 | 64.6661 | 182.6624 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;541 | 64.6661 | 182.6767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;551 | 64.6661 | 182.6767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;561 | 64.6651 | 182.6767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;571 | 64.6651 | 182.6767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;581 | 64.6651 | 182.6767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;591 | 64.6651 | 182.6767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;601 | 64.6651 | 182.6767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;611 | 64.6651 | 182.6767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;621 | 64.6651 | 182.6767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;631 | 64.6651 | 182.6767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;641 | 64.6651 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;651 | 64.6651 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;661 | 64.6641 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;671 | 64.6641 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;681 | 64.6641 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;691 | 64.6641 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;701 | 64.6641 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;711 | 64.6641 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;721 | 64.6641 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;731 | 64.6641 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;741 | 64.6641 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;751 | 64.6641 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;761 | 64.6651 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;771 | 64.6651 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;781 | 64.6651 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;791 | 64.6651 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;801 | 64.6651 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;811 | 64.6651 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;821 | 64.6651 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;831 | 64.6651 | 182.7252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;841 | 64.6651 | 182.7193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;851 | 64.6651 | 182.7193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;861 | 64.6661 | 182.7193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;871 | 64.6661 | 182.7193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;881 | 64.6661 | 182.7193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;891 | 64.6661 | 182.7193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;901 | 64.6661 | 182.7193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;911 | 64.6661 | 182.7193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;921 | 64.6661 | 182.7193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;931 | 64.6661 | 182.7193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;941 | 64.6661 | 182.7044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;951 | 64.6661 | 182.7044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;961 | 64.6651 | 182.7044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;971 | 64.6651 | 182.7044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;981 | 64.6651 | 182.7044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:35;991 | 64.6651 | 182.7044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;001 | 64.6651 | 182.7044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;011 | 64.6651 | 182.7044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;021 | 64.6651 | 182.7044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;031 | 64.6651 | 182.7044 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;041 | 64.6651 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;051 | 64.6651 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;061 | 64.6651 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;071 | 64.6651 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;081 | 64.6651 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;091 | 64.6651 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;101 | 64.6651 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;111 | 64.6651 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;121 | 64.6651 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;131 | 64.6651 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;141 | 64.6651 | 182.7009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;151 | 64.6651 | 182.7009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;161 | 64.6661 | 182.7009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;171 | 64.6661 | 182.7009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;181 | 64.6661 | 182.7009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;191 | 64.6661 | 182.7009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;201 | 64.6661 | 182.7009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;211 | 64.6661 | 182.7009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;221 | 64.6661 | 182.7009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;231 | 64.6661 | 182.7009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;241 | 64.6661 | 182.6998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;251 | 64.6661 | 182.6998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;261 | 64.6661 | 182.6998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;271 | 64.6661 | 182.6998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;281 | 64.6661 | 182.6998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;291 | 64.6661 | 182.6998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;301 | 64.6661 | 182.6998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;311 | 64.6661 | 182.6998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;321 | 64.6661 | 182.6998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;331 | 64.6661 | 182.6998 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;341 | 64.6661 | 182.7055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;351 | 64.6661 | 182.7055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;361 | 64.6661 | 182.7055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;371 | 64.6661 | 182.7055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;381 | 64.6661 | 182.7055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;391 | 64.6661 | 182.7055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;401 | 64.6661 | 182.7055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;411 | 64.6661 | 182.7055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;421 | 64.6661 | 182.7055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;431 | 64.6661 | 182.7055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;441 | 64.6661 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;451 | 64.6661 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;461 | 64.6671 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;471 | 64.6671 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;481 | 64.6671 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;491 | 64.6671 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;501 | 64.6671 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;511 | 64.6671 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;521 | 64.6671 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;531 | 64.6671 | 182.7042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;541 | 64.6671 | 182.6768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;551 | 64.6671 | 182.6768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;561 | 64.6661 | 182.6768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;571 | 64.6661 | 182.6768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;581 | 64.6661 | 182.6768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;591 | 64.6661 | 182.6768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;601 | 64.6661 | 182.6768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;611 | 64.6661 | 182.6768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;621 | 64.6661 | 182.6768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;631 | 64.6661 | 182.6768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;641 | 64.6661 | 182.6433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;651 | 64.6661 | 182.6433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;661 | 64.6661 | 182.6433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;671 | 64.6661 | 182.6433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;681 | 64.6661 | 182.6433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;691 | 64.6661 | 182.6433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;701 | 64.6661 | 182.6433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;711 | 64.6661 | 182.6433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;721 | 64.6661 | 182.6433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;731 | 64.6661 | 182.6433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;741 | 64.6661 | 182.6207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;751 | 64.6661 | 182.6207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;761 | 64.6661 | 182.6207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;771 | 64.6661 | 182.6207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;781 | 64.6661 | 182.6207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;791 | 64.6661 | 182.6207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;801 | 64.6661 | 182.6207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;811 | 64.6661 | 182.6207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;821 | 64.6661 | 182.6207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;831 | 64.6661 | 182.6207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;841 | 64.6661 | 182.602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;851 | 64.6661 | 182.602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;861 | 64.6671 | 182.602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;871 | 64.6671 | 182.602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;881 | 64.6671 | 182.602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;891 | 64.6671 | 182.602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;901 | 64.6671 | 182.602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;911 | 64.6671 | 182.602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;921 | 64.6671 | 182.602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;931 | 64.6671 | 182.602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;941 | 64.6671 | 182.5904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;951 | 64.6671 | 182.5904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;961 | 64.6661 | 182.5904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;971 | 64.6661 | 182.5904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;981 | 64.6661 | 182.5904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:36;991 | 64.6661 | 182.5904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;001 | 64.6661 | 182.5904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;011 | 64.6661 | 182.5904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;021 | 64.6661 | 182.5904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;031 | 64.6661 | 182.5904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;041 | 64.6661 | 182.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;051 | 64.6661 | 182.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;061 | 64.6661 | 182.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;071 | 64.6661 | 182.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;081 | 64.6661 | 182.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;091 | 64.6661 | 182.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;101 | 64.6661 | 182.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;111 | 64.6661 | 182.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;121 | 64.6661 | 182.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;131 | 64.6661 | 182.6014 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;141 | 64.6661 | 182.6184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;151 | 64.6661 | 182.6184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;161 | 64.6661 | 182.6184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;171 | 64.6661 | 182.6184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;181 | 64.6661 | 182.6184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;191 | 64.6661 | 182.6184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;201 | 64.6661 | 182.6184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;211 | 64.6661 | 182.6184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;221 | 64.6661 | 182.6184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;231 | 64.6661 | 182.6184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;241 | 64.6661 | 182.617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;251 | 64.6661 | 182.617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;261 | 64.6661 | 182.617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;271 | 64.6661 | 182.617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;281 | 64.6661 | 182.617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;291 | 64.6661 | 182.617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;301 | 64.6661 | 182.617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;311 | 64.6661 | 182.617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;321 | 64.6661 | 182.617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;331 | 64.6661 | 182.617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;341 | 64.6661 | 182.6157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;351 | 64.6661 | 182.6157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;361 | 64.6661 | 182.6157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;371 | 64.6661 | 182.6157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;381 | 64.6661 | 182.6157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;391 | 64.6661 | 182.6157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;401 | 64.6661 | 182.6157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;411 | 64.6661 | 182.6157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;421 | 64.6661 | 182.6157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;431 | 64.6661 | 182.6157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;441 | 64.6661 | 182.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;451 | 64.6661 | 182.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;461 | 64.6661 | 182.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;471 | 64.6661 | 182.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;481 | 64.6661 | 182.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;491 | 64.6661 | 182.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;501 | 64.6661 | 182.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;511 | 64.6661 | 182.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;521 | 64.6661 | 182.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;531 | 64.6661 | 182.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;541 | 64.6661 | 182.6284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;551 | 64.6661 | 182.6284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;561 | 64.6661 | 182.6284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;571 | 64.6661 | 182.6284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;581 | 64.6661 | 182.6284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;591 | 64.6661 | 182.6284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;601 | 64.6661 | 182.6284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;611 | 64.6661 | 182.6284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;621 | 64.6661 | 182.6284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;631 | 64.6661 | 182.6284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;641 | 64.6661 | 182.6215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;651 | 64.6661 | 182.6215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;661 | 64.6661 | 182.6215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;671 | 64.6661 | 182.6215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;681 | 64.6661 | 182.6215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;691 | 64.6661 | 182.6215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;701 | 64.6661 | 182.6215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;711 | 64.6661 | 182.6215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;721 | 64.6661 | 182.6215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;731 | 64.6661 | 182.6215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;741 | 64.6661 | 182.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;751 | 64.6661 | 182.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;761 | 64.6661 | 182.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;771 | 64.6661 | 182.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;781 | 64.6661 | 182.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;791 | 64.6661 | 182.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;801 | 64.6661 | 182.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;811 | 64.6661 | 182.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;821 | 64.6661 | 182.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;831 | 64.6661 | 182.6214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;841 | 64.6661 | 182.6117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;851 | 64.6661 | 182.6117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;861 | 64.6661 | 182.6117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;871 | 64.6661 | 182.6117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;881 | 64.6661 | 182.6117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;891 | 64.6661 | 182.6117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;901 | 64.6661 | 182.6117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;911 | 64.6661 | 182.6117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;921 | 64.6661 | 182.6117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;931 | 64.6661 | 182.6117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;941 | 64.6661 | 182.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;951 | 64.6661 | 182.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;961 | 64.6661 | 182.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;971 | 64.6661 | 182.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;981 | 64.6661 | 182.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:37;991 | 64.6661 | 182.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;001 | 64.6661 | 182.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;011 | 64.6661 | 182.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;021 | 64.6661 | 182.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;031 | 64.6661 | 182.5767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;041 | 64.6661 | 182.5459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;051 | 64.6661 | 182.5459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;061 | 64.6661 | 182.5459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;071 | 64.6661 | 182.5459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;081 | 64.6661 | 182.5459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;091 | 64.6661 | 182.5459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;101 | 64.6661 | 182.5459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;111 | 64.6661 | 182.5459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;121 | 64.6661 | 182.5459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;131 | 64.6661 | 182.5459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;141 | 64.6661 | 182.5341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;151 | 64.6661 | 182.5341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;161 | 64.6661 | 182.5341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;171 | 64.6661 | 182.5341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;181 | 64.6661 | 182.5341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;191 | 64.6661 | 182.5341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;201 | 64.6661 | 182.5341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;211 | 64.6661 | 182.5341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;221 | 64.6661 | 182.5341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;231 | 64.6661 | 182.5341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;241 | 64.6661 | 182.5243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;251 | 64.6661 | 182.5243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;261 | 64.6661 | 182.5243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;271 | 64.6661 | 182.5243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;281 | 64.6671 | 182.5243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;291 | 64.6671 | 182.5243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;301 | 64.6671 | 182.5243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;311 | 64.6671 | 182.5243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;321 | 64.6671 | 182.5243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;331 | 64.6671 | 182.5243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;341 | 64.6671 | 182.5197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;351 | 64.6671 | 182.5197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;361 | 64.6671 | 182.5197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;371 | 64.6671 | 182.5197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;381 | 64.6671 | 182.5197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;391 | 64.6671 | 182.5197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;401 | 64.6671 | 182.5197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;411 | 64.6671 | 182.5197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;421 | 64.6671 | 182.5197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;431 | 64.6671 | 182.5197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;441 | 64.6671 | 182.5367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;451 | 64.6671 | 182.5367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;461 | 64.6671 | 182.5367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;471 | 64.6671 | 182.5367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;481 | 64.6671 | 182.5367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;491 | 64.6671 | 182.5367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;501 | 64.6671 | 182.5367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;511 | 64.6671 | 182.5367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;521 | 64.6671 | 182.5367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;531 | 64.6671 | 182.5367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;541 | 64.6671 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;551 | 64.6671 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;561 | 64.6671 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;571 | 64.6671 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;581 | 64.6671 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;591 | 64.6671 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;601 | 64.6671 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;611 | 64.6671 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;621 | 64.6671 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;631 | 64.6671 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;641 | 64.6671 | 182.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;651 | 64.6671 | 182.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;661 | 64.6671 | 182.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;671 | 64.6671 | 182.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;681 | 64.6671 | 182.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;691 | 64.6671 | 182.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;701 | 64.6671 | 182.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;711 | 64.6671 | 182.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;721 | 64.6671 | 182.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;731 | 64.6671 | 182.5398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;741 | 64.6671 | 182.5315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;751 | 64.6671 | 182.5315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;761 | 64.6671 | 182.5315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;771 | 64.6671 | 182.5315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;781 | 64.6671 | 182.5315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;791 | 64.6671 | 182.5315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;801 | 64.6671 | 182.5315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;811 | 64.6671 | 182.5315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;821 | 64.6671 | 182.5315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;831 | 64.6671 | 182.5315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;841 | 64.6671 | 182.5354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;851 | 64.6671 | 182.5354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;861 | 64.6671 | 182.5354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;871 | 64.6671 | 182.5354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;881 | 64.6661 | 182.5354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;891 | 64.6661 | 182.5354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;901 | 64.6661 | 182.5354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;911 | 64.6661 | 182.5354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;921 | 64.6661 | 182.5354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;931 | 64.6661 | 182.5354 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;941 | 64.6661 | 182.5328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;951 | 64.6661 | 182.5328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;961 | 64.6661 | 182.5328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;971 | 64.6661 | 182.5328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;981 | 64.6661 | 182.5328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:38;991 | 64.6661 | 182.5328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;001 | 64.6661 | 182.5328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;011 | 64.6661 | 182.5328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;021 | 64.6661 | 182.5328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;031 | 64.6661 | 182.5328 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;041 | 64.6661 | 182.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;051 | 64.6661 | 182.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;061 | 64.6661 | 182.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;071 | 64.6661 | 182.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;081 | 64.6661 | 182.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;091 | 64.6661 | 182.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;101 | 64.6661 | 182.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;111 | 64.6661 | 182.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;121 | 64.6661 | 182.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;131 | 64.6661 | 182.5291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;141 | 64.6661 | 182.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;151 | 64.6661 | 182.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;161 | 64.6661 | 182.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;171 | 64.6661 | 182.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;181 | 64.6661 | 182.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;191 | 64.6661 | 182.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;201 | 64.6661 | 182.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;211 | 64.6661 | 182.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;221 | 64.6661 | 182.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;231 | 64.6661 | 182.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;241 | 64.6661 | 182.5473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;251 | 64.6661 | 182.5473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;261 | 64.6661 | 182.5473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;271 | 64.6661 | 182.5473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;281 | 64.6661 | 182.5473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;291 | 64.6661 | 182.5473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;301 | 64.6661 | 182.5473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;311 | 64.6661 | 182.5473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;321 | 64.6661 | 182.5473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;331 | 64.6661 | 182.5473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;341 | 64.6661 | 182.5273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;351 | 64.6661 | 182.5273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;361 | 64.6661 | 182.5273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;371 | 64.6661 | 182.5273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;381 | 64.6661 | 182.5273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;391 | 64.6661 | 182.5273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;401 | 64.6661 | 182.5273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;411 | 64.6661 | 182.5273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;421 | 64.6661 | 182.5273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;431 | 64.6661 | 182.5273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;441 | 64.6661 | 182.5114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;451 | 64.6661 | 182.5114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;461 | 64.6661 | 182.5114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;471 | 64.6661 | 182.5114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;481 | 64.6661 | 182.5114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;491 | 64.6661 | 182.5114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;501 | 64.6661 | 182.5114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;511 | 64.6661 | 182.5114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;521 | 64.6661 | 182.5114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;531 | 64.6661 | 182.5114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;541 | 64.6661 | 182.5099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;551 | 64.6661 | 182.5099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;561 | 64.6661 | 182.5099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;571 | 64.6661 | 182.5099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;581 | 64.6661 | 182.5099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;591 | 64.6661 | 182.5099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;601 | 64.6661 | 182.5099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;611 | 64.6661 | 182.5099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;621 | 64.6661 | 182.5099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;631 | 64.6661 | 182.5099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;641 | 64.6661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;651 | 64.6661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;661 | 64.6661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;671 | 64.6661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;681 | 64.6661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;691 | 64.6661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;701 | 64.6661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;711 | 64.6661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;721 | 64.6661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;731 | 64.6661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;741 | 64.6661 | 182.5259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;751 | 64.6661 | 182.5259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;761 | 64.6661 | 182.5259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;771 | 64.6661 | 182.5259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;781 | 64.6661 | 182.5259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;791 | 64.6661 | 182.5259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;801 | 64.6661 | 182.5259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;811 | 64.6661 | 182.5259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;821 | 64.6661 | 182.5259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;831 | 64.6661 | 182.5259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;841 | 64.6661 | 182.5712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;851 | 64.6661 | 182.5712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;861 | 64.6661 | 182.5712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;871 | 64.6661 | 182.5712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;881 | 64.6661 | 182.5712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;891 | 64.6661 | 182.5712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;901 | 64.6661 | 182.5712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;911 | 64.6661 | 182.5712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;921 | 64.6661 | 182.5712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;931 | 64.6661 | 182.5712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;941 | 64.6661 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;951 | 64.6661 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;961 | 64.6661 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;971 | 64.6661 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;981 | 64.6661 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:39;991 | 64.6661 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;001 | 64.6661 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;011 | 64.6671 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;021 | 64.6671 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;031 | 64.6671 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;041 | 64.6671 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;051 | 64.6671 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;061 | 64.6671 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;071 | 64.6671 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;081 | 64.6671 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;091 | 64.6671 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;101 | 64.6671 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;111 | 64.6671 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;121 | 64.6671 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;131 | 64.6671 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;141 | 64.6671 | 182.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;151 | 64.6671 | 182.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;161 | 64.6671 | 182.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;171 | 64.6671 | 182.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;181 | 64.6671 | 182.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;191 | 64.6671 | 182.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;201 | 64.6671 | 182.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;211 | 64.6671 | 182.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;221 | 64.6671 | 182.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;231 | 64.6671 | 182.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;241 | 64.6671 | 182.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;251 | 64.6671 | 182.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;261 | 64.6671 | 182.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;271 | 64.6671 | 182.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;281 | 64.6671 | 182.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;291 | 64.6671 | 182.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;301 | 64.6671 | 182.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;311 | 64.6671 | 182.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;321 | 64.6671 | 182.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;331 | 64.6671 | 182.6395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;341 | 64.6671 | 182.6221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;351 | 64.6671 | 182.6221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;361 | 64.6671 | 182.6221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;371 | 64.6671 | 182.6221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;381 | 64.6671 | 182.6221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;391 | 64.6671 | 182.6221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;401 | 64.6671 | 182.6221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;411 | 64.6671 | 182.6221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;421 | 64.6671 | 182.6221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;431 | 64.6671 | 182.6221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;441 | 64.6671 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;451 | 64.6671 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;461 | 64.6671 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;471 | 64.6671 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;481 | 64.6671 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;491 | 64.6671 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;501 | 64.6671 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;511 | 64.6671 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;521 | 64.6671 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;531 | 64.6671 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;541 | 64.6671 | 182.6035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;551 | 64.6671 | 182.6035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;561 | 64.6671 | 182.6035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;571 | 64.6671 | 182.6035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;581 | 64.6671 | 182.6035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;591 | 64.6671 | 182.6035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;601 | 64.6671 | 182.6035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;611 | 64.6671 | 182.6035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;621 | 64.6671 | 182.6035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;631 | 64.6671 | 182.6035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;641 | 64.6671 | 182.5996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;651 | 64.6671 | 182.5996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;661 | 64.6671 | 182.5996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;671 | 64.6671 | 182.5996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;681 | 64.6671 | 182.5996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;691 | 64.6671 | 182.5996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;701 | 64.6671 | 182.5996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;711 | 64.6671 | 182.5996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;721 | 64.6671 | 182.5996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;731 | 64.6671 | 182.5996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;741 | 64.6671 | 182.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;751 | 64.6671 | 182.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;761 | 64.6671 | 182.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;771 | 64.6671 | 182.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;781 | 64.6671 | 182.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;791 | 64.6671 | 182.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;801 | 64.6671 | 182.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;811 | 64.6661 | 182.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;821 | 64.6661 | 182.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;831 | 64.6661 | 182.5809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;841 | 64.6661 | 182.5703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;851 | 64.6661 | 182.5703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;861 | 64.6661 | 182.5703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;871 | 64.6661 | 182.5703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;881 | 64.6661 | 182.5703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;891 | 64.6661 | 182.5703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;901 | 64.6661 | 182.5703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;911 | 64.6661 | 182.5703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;921 | 64.6661 | 182.5703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;931 | 64.6661 | 182.5703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;941 | 64.6661 | 182.5688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;951 | 64.6661 | 182.5688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;961 | 64.6661 | 182.5688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;971 | 64.6661 | 182.5688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;981 | 64.6661 | 182.5688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:40;991 | 64.6661 | 182.5688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;001 | 64.6661 | 182.5688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;011 | 64.6661 | 182.5688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;021 | 64.6661 | 182.5688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;031 | 64.6661 | 182.5688 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;041 | 64.6661 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;051 | 64.6661 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;061 | 64.6661 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;071 | 64.6661 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;081 | 64.6661 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;091 | 64.6661 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;101 | 64.6661 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;111 | 64.6661 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;121 | 64.6661 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;131 | 64.6661 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;141 | 64.6661 | 182.5651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;151 | 64.6661 | 182.5651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;161 | 64.6661 | 182.5651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;171 | 64.6661 | 182.5651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;181 | 64.6661 | 182.5651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;191 | 64.6661 | 182.5651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;201 | 64.6661 | 182.5651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;211 | 64.6661 | 182.5651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;221 | 64.6661 | 182.5651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;231 | 64.6661 | 182.5651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;241 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;251 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;261 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;271 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;281 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;291 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;301 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;311 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;321 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;331 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;341 | 64.6661 | 182.6121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;351 | 64.6661 | 182.6121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;361 | 64.6661 | 182.6121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;371 | 64.6661 | 182.6121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;381 | 64.6661 | 182.6121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;391 | 64.6661 | 182.6121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;401 | 64.6661 | 182.6121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;411 | 64.6661 | 182.6121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;421 | 64.6661 | 182.6121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;431 | 64.6661 | 182.6121 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;441 | 64.6661 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;451 | 64.6661 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;461 | 64.6661 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;471 | 64.6661 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;481 | 64.6661 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;491 | 64.6661 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;501 | 64.6661 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;511 | 64.6661 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;521 | 64.6661 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;531 | 64.6661 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;541 | 64.6661 | 182.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;551 | 64.6661 | 182.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;561 | 64.6661 | 182.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;571 | 64.6661 | 182.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;581 | 64.6661 | 182.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;591 | 64.6661 | 182.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;601 | 64.6661 | 182.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;611 | 64.6661 | 182.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;621 | 64.6661 | 182.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;631 | 64.6661 | 182.647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;641 | 64.6661 | 182.6538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;651 | 64.6661 | 182.6538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;661 | 64.6661 | 182.6538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;671 | 64.6661 | 182.6538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;681 | 64.6661 | 182.6538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;691 | 64.6661 | 182.6538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;701 | 64.6661 | 182.6538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;711 | 64.6661 | 182.6538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;721 | 64.6661 | 182.6538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;731 | 64.6661 | 182.6538 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;741 | 64.6661 | 182.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;751 | 64.6671 | 182.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;761 | 64.6671 | 182.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;771 | 64.6671 | 182.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;781 | 64.6671 | 182.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;791 | 64.6671 | 182.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;801 | 64.6671 | 182.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;811 | 64.6671 | 182.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;821 | 64.6671 | 182.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;831 | 64.6671 | 182.6393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;841 | 64.6671 | 182.618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;851 | 64.6661 | 182.618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;861 | 64.6661 | 182.618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;871 | 64.6661 | 182.618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;881 | 64.6661 | 182.618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;891 | 64.6661 | 182.618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;901 | 64.6661 | 182.618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;911 | 64.6661 | 182.618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;921 | 64.6661 | 182.618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;931 | 64.6661 | 182.618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;941 | 64.6661 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;951 | 64.6661 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;961 | 64.6661 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;971 | 64.6661 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;981 | 64.6661 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:41;991 | 64.6661 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;001 | 64.6661 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;011 | 64.6661 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;021 | 64.6661 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;031 | 64.6661 | 182.6034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;041 | 64.6661 | 182.5895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;051 | 64.6671 | 182.5895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;061 | 64.6671 | 182.5895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;071 | 64.6671 | 182.5895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;081 | 64.6671 | 182.5895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;091 | 64.6671 | 182.5895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;101 | 64.6671 | 182.5895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;111 | 64.6671 | 182.5895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;121 | 64.6671 | 182.5895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;131 | 64.6671 | 182.5895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;141 | 64.6671 | 182.5763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;151 | 64.6671 | 182.5763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;161 | 64.6671 | 182.5763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;171 | 64.6671 | 182.5763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;181 | 64.6671 | 182.5763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;191 | 64.6671 | 182.5763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;201 | 64.6671 | 182.5763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;211 | 64.6671 | 182.5763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;221 | 64.6671 | 182.5763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;231 | 64.6671 | 182.5763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;241 | 64.6671 | 182.5745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;251 | 64.6671 | 182.5745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;261 | 64.6671 | 182.5745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;271 | 64.6671 | 182.5745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;281 | 64.6671 | 182.5745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;291 | 64.6671 | 182.5745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;301 | 64.6671 | 182.5745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;311 | 64.6671 | 182.5745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;321 | 64.6671 | 182.5745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;331 | 64.6671 | 182.5745 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;341 | 64.6671 | 182.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;351 | 64.6671 | 182.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;361 | 64.6671 | 182.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;371 | 64.6671 | 182.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;381 | 64.6671 | 182.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;391 | 64.6671 | 182.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;401 | 64.6671 | 182.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;411 | 64.6671 | 182.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;421 | 64.6671 | 182.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;431 | 64.6671 | 182.5806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;441 | 64.6671 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;451 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;461 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;471 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;481 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;491 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;501 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;511 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;521 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;531 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;541 | 64.6661 | 182.5956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;551 | 64.6661 | 182.5956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;561 | 64.6661 | 182.5956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;571 | 64.6661 | 182.5956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;581 | 64.6661 | 182.5956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;591 | 64.6661 | 182.5956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;601 | 64.6661 | 182.5956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;611 | 64.6661 | 182.5956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;621 | 64.6661 | 182.5956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;631 | 64.6661 | 182.5956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;641 | 64.6661 | 182.6171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;651 | 64.6661 | 182.6171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;661 | 64.6661 | 182.6171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;671 | 64.6661 | 182.6171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;681 | 64.6661 | 182.6171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;691 | 64.6661 | 182.6171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;701 | 64.6661 | 182.6171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;711 | 64.6661 | 182.6171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;721 | 64.6661 | 182.6171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;731 | 64.6661 | 182.6171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;741 | 64.6661 | 182.633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;751 | 64.6661 | 182.633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;761 | 64.6661 | 182.633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;771 | 64.6661 | 182.633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;781 | 64.6661 | 182.633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;791 | 64.6661 | 182.633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;801 | 64.6661 | 182.633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;811 | 64.6661 | 182.633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;821 | 64.6661 | 182.633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;831 | 64.6661 | 182.633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;841 | 64.6661 | 182.6391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;851 | 64.6661 | 182.6391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;861 | 64.6661 | 182.6391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;871 | 64.6661 | 182.6391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;881 | 64.6661 | 182.6391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;891 | 64.6661 | 182.6391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;901 | 64.6661 | 182.6391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;911 | 64.6661 | 182.6391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;921 | 64.6661 | 182.6391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;931 | 64.6661 | 182.6391 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;941 | 64.6661 | 182.6428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;951 | 64.6661 | 182.6428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;961 | 64.6661 | 182.6428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;971 | 64.6661 | 182.6428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;981 | 64.6661 | 182.6428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:42;991 | 64.6661 | 182.6428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;001 | 64.6661 | 182.6428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;011 | 64.6661 | 182.6428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;021 | 64.6661 | 182.6428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;031 | 64.6661 | 182.6428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;041 | 64.6661 | 182.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;051 | 64.6661 | 182.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;061 | 64.6661 | 182.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;071 | 64.6661 | 182.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;081 | 64.6661 | 182.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;091 | 64.6661 | 182.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;101 | 64.6661 | 182.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;111 | 64.6661 | 182.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;121 | 64.6661 | 182.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;131 | 64.6661 | 182.6359 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;141 | 64.6661 | 182.6119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;151 | 64.6661 | 182.6119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;161 | 64.6661 | 182.6119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;171 | 64.6661 | 182.6119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;181 | 64.6661 | 182.6119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;191 | 64.6661 | 182.6119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;201 | 64.6661 | 182.6119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;211 | 64.6661 | 182.6119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;221 | 64.6661 | 182.6119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;231 | 64.6661 | 182.6119 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;241 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;251 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;261 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;271 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;281 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;291 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;301 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;311 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;321 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;331 | 64.6661 | 182.5847 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;341 | 64.6661 | 182.5618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;351 | 64.6661 | 182.5618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;361 | 64.6661 | 182.5618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;371 | 64.6661 | 182.5618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;381 | 64.6661 | 182.5618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;391 | 64.6661 | 182.5618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;401 | 64.6661 | 182.5618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;411 | 64.6661 | 182.5618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;421 | 64.6661 | 182.5618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;431 | 64.6661 | 182.5618 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;441 | 64.6661 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;451 | 64.6661 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;461 | 64.6661 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;471 | 64.6661 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;481 | 64.6661 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;491 | 64.6661 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;501 | 64.6661 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;511 | 64.6661 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;521 | 64.6661 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;531 | 64.6661 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;541 | 64.6661 | 182.4988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;551 | 64.6671 | 182.4988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;561 | 64.6671 | 182.4988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;571 | 64.6671 | 182.4988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;581 | 64.6671 | 182.4988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;591 | 64.6671 | 182.4988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;601 | 64.6671 | 182.4988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;611 | 64.6671 | 182.4988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;621 | 64.6671 | 182.4988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;631 | 64.6671 | 182.4988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;641 | 64.6671 | 182.4743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;651 | 64.6671 | 182.4743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;661 | 64.6671 | 182.4743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;671 | 64.6671 | 182.4743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;681 | 64.6671 | 182.4743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;691 | 64.6671 | 182.4743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;701 | 64.6671 | 182.4743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;711 | 64.6671 | 182.4743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;721 | 64.6671 | 182.4743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;731 | 64.6671 | 182.4743 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;741 | 64.6671 | 182.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;751 | 64.6671 | 182.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;761 | 64.6671 | 182.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;771 | 64.6671 | 182.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;781 | 64.6671 | 182.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;791 | 64.6671 | 182.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;801 | 64.6671 | 182.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;811 | 64.6671 | 182.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;821 | 64.6671 | 182.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;831 | 64.6671 | 182.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;841 | 64.6671 | 182.4362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;851 | 64.6671 | 182.4362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;861 | 64.6671 | 182.4362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;871 | 64.6671 | 182.4362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;881 | 64.6671 | 182.4362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;891 | 64.6671 | 182.4362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;901 | 64.6671 | 182.4362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;911 | 64.6671 | 182.4362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;921 | 64.6671 | 182.4362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;931 | 64.6671 | 182.4362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;941 | 64.6671 | 182.4344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;951 | 64.6671 | 182.4344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;961 | 64.6671 | 182.4344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;971 | 64.6671 | 182.4344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;981 | 64.6671 | 182.4344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:43;991 | 64.6671 | 182.4344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;001 | 64.6671 | 182.4344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;011 | 64.6671 | 182.4344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;021 | 64.6671 | 182.4344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;031 | 64.6671 | 182.4344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;041 | 64.6671 | 182.4556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;051 | 64.6671 | 182.4556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;061 | 64.6671 | 182.4556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;071 | 64.6671 | 182.4556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;081 | 64.6671 | 182.4556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;091 | 64.6671 | 182.4556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;101 | 64.6671 | 182.4556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;111 | 64.6671 | 182.4556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;121 | 64.6671 | 182.4556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;131 | 64.6671 | 182.4556 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;141 | 64.6671 | 182.4814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;151 | 64.6671 | 182.4814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;161 | 64.6671 | 182.4814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;171 | 64.6671 | 182.4814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;181 | 64.6671 | 182.4814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;191 | 64.6671 | 182.4814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;201 | 64.6671 | 182.4814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;211 | 64.6671 | 182.4814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;221 | 64.6671 | 182.4814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;231 | 64.6671 | 182.4814 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;241 | 64.6671 | 182.5046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;251 | 64.6671 | 182.5046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;261 | 64.6661 | 182.5046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;271 | 64.6661 | 182.5046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;281 | 64.6661 | 182.5046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;291 | 64.6661 | 182.5046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;301 | 64.6661 | 182.5046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;311 | 64.6661 | 182.5046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;321 | 64.6661 | 182.5046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;331 | 64.6661 | 182.5046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;341 | 64.6661 | 182.5277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;351 | 64.6661 | 182.5277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;361 | 64.6661 | 182.5277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;371 | 64.6661 | 182.5277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;381 | 64.6661 | 182.5277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;391 | 64.6661 | 182.5277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;401 | 64.6661 | 182.5277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;411 | 64.6661 | 182.5277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;421 | 64.6661 | 182.5277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;431 | 64.6661 | 182.5277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;441 | 64.6661 | 182.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;451 | 64.6661 | 182.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;461 | 64.6661 | 182.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;471 | 64.6661 | 182.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;481 | 64.6661 | 182.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;491 | 64.6661 | 182.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;501 | 64.6661 | 182.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;511 | 64.6661 | 182.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;521 | 64.6661 | 182.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;531 | 64.6661 | 182.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;541 | 64.6661 | 182.5685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;551 | 64.6661 | 182.5685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;561 | 64.6661 | 182.5685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;571 | 64.6661 | 182.5685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;581 | 64.6661 | 182.5685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;591 | 64.6661 | 182.5685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;601 | 64.6661 | 182.5685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;611 | 64.6661 | 182.5685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;621 | 64.6661 | 182.5685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;631 | 64.6661 | 182.5685 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;641 | 64.6661 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;651 | 64.6661 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;661 | 64.6661 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;671 | 64.6661 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;681 | 64.6661 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;691 | 64.6661 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;701 | 64.6661 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;711 | 64.6661 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;721 | 64.6661 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;731 | 64.6661 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;741 | 64.6661 | 182.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;751 | 64.6661 | 182.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;761 | 64.6661 | 182.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;771 | 64.6661 | 182.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;781 | 64.6661 | 182.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;791 | 64.6661 | 182.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;801 | 64.6661 | 182.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;811 | 64.6661 | 182.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;821 | 64.6661 | 182.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;831 | 64.6661 | 182.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;841 | 64.6661 | 182.5097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;851 | 64.6661 | 182.5097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;861 | 64.6661 | 182.5097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;871 | 64.6661 | 182.5097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;881 | 64.6661 | 182.5097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;891 | 64.6661 | 182.5097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;901 | 64.6661 | 182.5097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;911 | 64.6661 | 182.5097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;921 | 64.6661 | 182.5097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;931 | 64.6661 | 182.5097 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;941 | 64.6661 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;951 | 64.6661 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;961 | 64.6661 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;971 | 64.6661 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;981 | 64.6661 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:44;991 | 64.6661 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;001 | 64.6661 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;011 | 64.6661 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;021 | 64.6661 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;031 | 64.6661 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;041 | 64.6661 | 182.4565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;051 | 64.6661 | 182.4565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;061 | 64.6651 | 182.4565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;071 | 64.6651 | 182.4565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;081 | 64.6651 | 182.4565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;091 | 64.6651 | 182.4565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;101 | 64.6651 | 182.4565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;111 | 64.6651 | 182.4565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;121 | 64.6651 | 182.4565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;131 | 64.6651 | 182.4565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;141 | 64.6651 | 182.4591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;151 | 64.6651 | 182.4591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;161 | 64.6661 | 182.4591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;171 | 64.6661 | 182.4591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;181 | 64.6661 | 182.4591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;191 | 64.6661 | 182.4591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;201 | 64.6661 | 182.4591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;211 | 64.6661 | 182.4591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;221 | 64.6661 | 182.4591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;231 | 64.6661 | 182.4591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;241 | 64.6661 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;251 | 64.6661 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;261 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;271 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;281 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;291 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;301 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;311 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;321 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;331 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;341 | 64.6671 | 182.4602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;351 | 64.6671 | 182.4602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;361 | 64.6671 | 182.4602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;371 | 64.6671 | 182.4602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;381 | 64.6671 | 182.4602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;391 | 64.6671 | 182.4602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;401 | 64.6671 | 182.4602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;411 | 64.6671 | 182.4602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;421 | 64.6671 | 182.4602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;431 | 64.6671 | 182.4602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;441 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;451 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;461 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;471 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;481 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;491 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;501 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;511 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;521 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;531 | 64.6671 | 182.4651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;541 | 64.6671 | 182.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;551 | 64.6671 | 182.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;561 | 64.6671 | 182.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;571 | 64.6671 | 182.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;581 | 64.6671 | 182.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;591 | 64.6671 | 182.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;601 | 64.6671 | 182.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;611 | 64.6671 | 182.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;621 | 64.6671 | 182.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;631 | 64.6671 | 182.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;641 | 64.6671 | 182.4872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;651 | 64.6671 | 182.4872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;661 | 64.6671 | 182.4872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;671 | 64.6671 | 182.4872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;681 | 64.6671 | 182.4872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;691 | 64.6671 | 182.4872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;701 | 64.6671 | 182.4872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;711 | 64.6671 | 182.4872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;721 | 64.6671 | 182.4872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;731 | 64.6671 | 182.4872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;741 | 64.6671 | 182.4962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;751 | 64.6671 | 182.4962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;761 | 64.6661 | 182.4962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;771 | 64.6661 | 182.4962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;781 | 64.6661 | 182.4962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;791 | 64.6661 | 182.4962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;801 | 64.6661 | 182.4962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;811 | 64.6661 | 182.4962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;821 | 64.6661 | 182.4962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;831 | 64.6661 | 182.4962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;841 | 64.6661 | 182.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;851 | 64.6661 | 182.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;861 | 64.6671 | 182.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;871 | 64.6671 | 182.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;881 | 64.6671 | 182.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;891 | 64.6671 | 182.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;901 | 64.6671 | 182.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;911 | 64.6671 | 182.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;921 | 64.6671 | 182.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;931 | 64.6671 | 182.5211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;941 | 64.6671 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;951 | 64.6671 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;961 | 64.6661 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;971 | 64.6661 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;981 | 64.6661 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:45;991 | 64.6661 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;001 | 64.6661 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;011 | 64.6661 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;021 | 64.6661 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;031 | 64.6661 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;041 | 64.6661 | 182.5314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;051 | 64.6661 | 182.5314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;061 | 64.6661 | 182.5314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;071 | 64.6661 | 182.5314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;081 | 64.6661 | 182.5314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;091 | 64.6661 | 182.5314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;101 | 64.6661 | 182.5314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;111 | 64.6661 | 182.5314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;121 | 64.6661 | 182.5314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;131 | 64.6661 | 182.5314 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;141 | 64.6661 | 182.5239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;151 | 64.6661 | 182.5239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;161 | 64.6661 | 182.5239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;171 | 64.6661 | 182.5239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;181 | 64.6661 | 182.5239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;191 | 64.6661 | 182.5239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;201 | 64.6661 | 182.5239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;211 | 64.6661 | 182.5239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;221 | 64.6661 | 182.5239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;231 | 64.6661 | 182.5239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;241 | 64.6661 | 182.5164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;251 | 64.6661 | 182.5164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;261 | 64.6661 | 182.5164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;271 | 64.6661 | 182.5164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;281 | 64.6661 | 182.5164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;291 | 64.6661 | 182.5164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;301 | 64.6661 | 182.5164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;311 | 64.6661 | 182.5164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;321 | 64.6661 | 182.5164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;331 | 64.6661 | 182.5164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;341 | 64.6661 | 182.5 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;351 | 64.6661 | 182.5 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;361 | 64.6661 | 182.5 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;371 | 64.6661 | 182.5 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;381 | 64.6661 | 182.5 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;391 | 64.6661 | 182.5 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;401 | 64.6661 | 182.5 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;411 | 64.6661 | 182.5 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;421 | 64.6661 | 182.5 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;431 | 64.6661 | 182.5 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;441 | 64.6661 | 182.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;451 | 64.6661 | 182.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;461 | 64.6661 | 182.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;471 | 64.6661 | 182.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;481 | 64.6661 | 182.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;491 | 64.6661 | 182.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;501 | 64.6661 | 182.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;511 | 64.6661 | 182.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;521 | 64.6661 | 182.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;531 | 64.6661 | 182.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;541 | 64.6661 | 182.4957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;551 | 64.6661 | 182.4957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;561 | 64.6661 | 182.4957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;571 | 64.6661 | 182.4957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;581 | 64.6661 | 182.4957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;591 | 64.6661 | 182.4957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;601 | 64.6661 | 182.4957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;611 | 64.6661 | 182.4957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;621 | 64.6661 | 182.4957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;631 | 64.6661 | 182.4957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;641 | 64.6661 | 182.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;651 | 64.6661 | 182.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;661 | 64.6661 | 182.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;671 | 64.6661 | 182.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;681 | 64.6661 | 182.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;691 | 64.6661 | 182.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;701 | 64.6661 | 182.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;711 | 64.6661 | 182.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;721 | 64.6661 | 182.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;731 | 64.6661 | 182.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;741 | 64.6661 | 182.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;751 | 64.6661 | 182.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;761 | 64.6661 | 182.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;771 | 64.6661 | 182.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;781 | 64.6661 | 182.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;791 | 64.6661 | 182.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;801 | 64.6661 | 182.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;811 | 64.6661 | 182.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;821 | 64.6661 | 182.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;831 | 64.6661 | 182.4986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;841 | 64.6661 | 182.5084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;851 | 64.6661 | 182.5084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;861 | 64.6661 | 182.5084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;871 | 64.6661 | 182.5084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;881 | 64.6661 | 182.5084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;891 | 64.6661 | 182.5084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;901 | 64.6661 | 182.5084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;911 | 64.6661 | 182.5084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;921 | 64.6661 | 182.5084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;931 | 64.6661 | 182.5084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;941 | 64.6661 | 182.5306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;951 | 64.6661 | 182.5306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;961 | 64.6661 | 182.5306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;971 | 64.6661 | 182.5306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;981 | 64.6661 | 182.5306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:46;991 | 64.6661 | 182.5306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;001 | 64.6661 | 182.5306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;011 | 64.6661 | 182.5306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;021 | 64.6661 | 182.5306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;031 | 64.6661 | 182.5306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;041 | 64.6661 | 182.5514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;051 | 64.6661 | 182.5514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;061 | 64.6671 | 182.5514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;071 | 64.6671 | 182.5514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;081 | 64.6671 | 182.5514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;091 | 64.6671 | 182.5514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;101 | 64.6671 | 182.5514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;111 | 64.6671 | 182.5514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;121 | 64.6671 | 182.5514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;131 | 64.6671 | 182.5514 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;141 | 64.6671 | 182.5775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;151 | 64.6671 | 182.5775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;161 | 64.6661 | 182.5775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;171 | 64.6661 | 182.5775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;181 | 64.6661 | 182.5775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;191 | 64.6661 | 182.5775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;201 | 64.6661 | 182.5775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;211 | 64.6661 | 182.5775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;221 | 64.6661 | 182.5775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;231 | 64.6661 | 182.5775 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;241 | 64.6661 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;251 | 64.6661 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;261 | 64.6671 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;271 | 64.6671 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;281 | 64.6671 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;291 | 64.6671 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;301 | 64.6671 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;311 | 64.6671 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;321 | 64.6671 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;331 | 64.6671 | 182.6131 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;341 | 64.6671 | 182.6334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;351 | 64.6671 | 182.6334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;361 | 64.6671 | 182.6334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;371 | 64.6671 | 182.6334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;381 | 64.6671 | 182.6334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;391 | 64.6671 | 182.6334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;401 | 64.6671 | 182.6334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;411 | 64.6671 | 182.6334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;421 | 64.6671 | 182.6334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;431 | 64.6671 | 182.6334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;441 | 64.6671 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;451 | 64.6671 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;461 | 64.6661 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;471 | 64.6661 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;481 | 64.6661 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;491 | 64.6661 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;501 | 64.6661 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;511 | 64.6661 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;521 | 64.6661 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;531 | 64.6661 | 182.6295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;541 | 64.6661 | 182.6151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;551 | 64.6661 | 182.6151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;561 | 64.6671 | 182.6151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;571 | 64.6671 | 182.6151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;581 | 64.6671 | 182.6151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;591 | 64.6671 | 182.6151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;601 | 64.6671 | 182.6151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;611 | 64.6671 | 182.6151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;621 | 64.6671 | 182.6151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;631 | 64.6671 | 182.6151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;641 | 64.6671 | 182.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;651 | 64.6671 | 182.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;661 | 64.6671 | 182.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;671 | 64.6671 | 182.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;681 | 64.6671 | 182.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;691 | 64.6671 | 182.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;701 | 64.6671 | 182.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;711 | 64.6671 | 182.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;721 | 64.6671 | 182.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;731 | 64.6671 | 182.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;741 | 64.6671 | 182.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;751 | 64.6671 | 182.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;761 | 64.6671 | 182.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;771 | 64.6671 | 182.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;781 | 64.6671 | 182.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;791 | 64.6671 | 182.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;801 | 64.6671 | 182.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;811 | 64.6671 | 182.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;821 | 64.6671 | 182.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;831 | 64.6671 | 182.5694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;841 | 64.6671 | 182.56 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;851 | 64.6671 | 182.56 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;861 | 64.6671 | 182.56 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;871 | 64.6671 | 182.56 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;881 | 64.6661 | 182.56 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;891 | 64.6661 | 182.56 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;901 | 64.6661 | 182.56 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;911 | 64.6661 | 182.56 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;921 | 64.6661 | 182.56 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;931 | 64.6661 | 182.56 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;941 | 64.6661 | 182.5733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;951 | 64.6661 | 182.5733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;961 | 64.6661 | 182.5733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;971 | 64.6661 | 182.5733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;981 | 64.6661 | 182.5733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:47;991 | 64.6661 | 182.5733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;001 | 64.6661 | 182.5733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;011 | 64.6661 | 182.5733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;021 | 64.6661 | 182.5733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;031 | 64.6661 | 182.5733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;041 | 64.6661 | 182.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;051 | 64.6661 | 182.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;061 | 64.6661 | 182.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;071 | 64.6661 | 182.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;081 | 64.6671 | 182.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;091 | 64.6671 | 182.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;101 | 64.6671 | 182.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;111 | 64.6671 | 182.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;121 | 64.6671 | 182.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;131 | 64.6671 | 182.5877 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;141 | 64.6671 | 182.5971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;151 | 64.6671 | 182.5971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;161 | 64.6671 | 182.5971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;171 | 64.6671 | 182.5971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;181 | 64.6661 | 182.5971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;191 | 64.6661 | 182.5971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;201 | 64.6661 | 182.5971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;211 | 64.6661 | 182.5971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;221 | 64.6661 | 182.5971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;231 | 64.6661 | 182.5971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;241 | 64.6661 | 182.6085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;251 | 64.6661 | 182.6085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;261 | 64.6661 | 182.6085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;271 | 64.6661 | 182.6085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;281 | 64.6661 | 182.6085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;291 | 64.6661 | 182.6085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;301 | 64.6661 | 182.6085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;311 | 64.6661 | 182.6085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;321 | 64.6661 | 182.6085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;331 | 64.6661 | 182.6085 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;341 | 64.6661 | 182.6201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;351 | 64.6661 | 182.6201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;361 | 64.6661 | 182.6201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;371 | 64.6661 | 182.6201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;381 | 64.6661 | 182.6201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;391 | 64.6661 | 182.6201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;401 | 64.6661 | 182.6201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;411 | 64.6661 | 182.6201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;421 | 64.6661 | 182.6201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;431 | 64.6661 | 182.6201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;441 | 64.6661 | 182.6279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;451 | 64.6661 | 182.6279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;461 | 64.6661 | 182.6279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;471 | 64.6661 | 182.6279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;481 | 64.6671 | 182.6279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;491 | 64.6671 | 182.6279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;501 | 64.6671 | 182.6279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;511 | 64.6671 | 182.6279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;521 | 64.6671 | 182.6279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;531 | 64.6671 | 182.6279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;541 | 64.6671 | 182.6425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;551 | 64.6671 | 182.6425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;561 | 64.6671 | 182.6425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;571 | 64.6671 | 182.6425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;581 | 64.6661 | 182.6425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;591 | 64.6661 | 182.6425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;601 | 64.6661 | 182.6425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;611 | 64.6661 | 182.6425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;621 | 64.6661 | 182.6425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;631 | 64.6661 | 182.6425 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;641 | 64.6661 | 182.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;651 | 64.6661 | 182.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;661 | 64.6661 | 182.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;671 | 64.6661 | 182.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;681 | 64.6671 | 182.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;691 | 64.6671 | 182.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;701 | 64.6671 | 182.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;711 | 64.6671 | 182.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;721 | 64.6671 | 182.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;731 | 64.6671 | 182.6667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;741 | 64.6671 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;751 | 64.6671 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;761 | 64.6671 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;771 | 64.6671 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;781 | 64.6661 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;791 | 64.6661 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;801 | 64.6661 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;811 | 64.6661 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;821 | 64.6661 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;831 | 64.6661 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;841 | 64.6661 | 182.6887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;851 | 64.6661 | 182.6887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;861 | 64.6661 | 182.6887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;871 | 64.6661 | 182.6887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;881 | 64.6661 | 182.6887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;891 | 64.6661 | 182.6887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;901 | 64.6661 | 182.6887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;911 | 64.6661 | 182.6887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;921 | 64.6661 | 182.6887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;931 | 64.6661 | 182.6887 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;941 | 64.6661 | 182.6753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;951 | 64.6661 | 182.6753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;961 | 64.6661 | 182.6753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;971 | 64.6661 | 182.6753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;981 | 64.6671 | 182.6753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:48;991 | 64.6671 | 182.6753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;001 | 64.6671 | 182.6753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;011 | 64.6671 | 182.6753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;021 | 64.6671 | 182.6753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;031 | 64.6671 | 182.6753 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;041 | 64.6671 | 182.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;051 | 64.6671 | 182.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;061 | 64.6671 | 182.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;071 | 64.6671 | 182.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;081 | 64.6671 | 182.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;091 | 64.6671 | 182.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;101 | 64.6671 | 182.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;111 | 64.6671 | 182.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;121 | 64.6671 | 182.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;131 | 64.6671 | 182.6454 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;141 | 64.6671 | 182.6067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;151 | 64.6671 | 182.6067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;161 | 64.6671 | 182.6067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;171 | 64.6671 | 182.6067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;181 | 64.6671 | 182.6067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;191 | 64.6671 | 182.6067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;201 | 64.6671 | 182.6067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;211 | 64.6661 | 182.6067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;221 | 64.6661 | 182.6067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;231 | 64.6661 | 182.6067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;241 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;251 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;261 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;271 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;281 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;291 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;301 | 64.6661 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;311 | 64.6671 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;321 | 64.6671 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;331 | 64.6671 | 182.5873 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;341 | 64.6671 | 182.5964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;351 | 64.6671 | 182.5964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;361 | 64.6671 | 182.5964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;371 | 64.6671 | 182.5964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;381 | 64.6671 | 182.5964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;391 | 64.6671 | 182.5964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;401 | 64.6671 | 182.5964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;411 | 64.6671 | 182.5964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;421 | 64.6671 | 182.5964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;431 | 64.6671 | 182.5964 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;441 | 64.6671 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;451 | 64.6671 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;461 | 64.6671 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;471 | 64.6671 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;481 | 64.6671 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;491 | 64.6671 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;501 | 64.6671 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;511 | 64.6661 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;521 | 64.6661 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;531 | 64.6661 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;541 | 64.6661 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;551 | 64.6661 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;561 | 64.6661 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;571 | 64.6661 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;581 | 64.6661 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;591 | 64.6661 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;601 | 64.6661 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;611 | 64.6671 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;621 | 64.6671 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;631 | 64.6671 | 182.6324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;641 | 64.6671 | 182.6503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;651 | 64.6671 | 182.6503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;661 | 64.6671 | 182.6503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;671 | 64.6671 | 182.6503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;681 | 64.6671 | 182.6503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;691 | 64.6671 | 182.6503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;701 | 64.6671 | 182.6503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;711 | 64.6681 | 182.6503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;721 | 64.6681 | 182.6503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;731 | 64.6681 | 182.6503 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;741 | 64.6681 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;751 | 64.6681 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;761 | 64.6681 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;771 | 64.6681 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;781 | 64.6681 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;791 | 64.6681 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;801 | 64.6681 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;811 | 64.6681 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;821 | 64.6681 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;831 | 64.6681 | 182.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;841 | 64.6681 | 182.6695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;851 | 64.6681 | 182.6695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;861 | 64.6681 | 182.6695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;871 | 64.6681 | 182.6695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;881 | 64.6681 | 182.6695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;891 | 64.6681 | 182.6695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;901 | 64.6681 | 182.6695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;911 | 64.6661 | 182.6695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;921 | 64.6661 | 182.6695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;931 | 64.6661 | 182.6695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;941 | 64.6661 | 182.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;951 | 64.6661 | 182.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;961 | 64.6661 | 182.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;971 | 64.6661 | 182.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;981 | 64.6661 | 182.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:49;991 | 64.6661 | 182.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;001 | 64.6661 | 182.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;011 | 64.6661 | 182.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;021 | 64.6661 | 182.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;031 | 64.6661 | 182.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;041 | 64.6661 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;051 | 64.6661 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;061 | 64.6661 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;071 | 64.6661 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;081 | 64.6661 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;091 | 64.6661 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;101 | 64.6661 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;111 | 64.6661 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;121 | 64.6661 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;131 | 64.6661 | 182.7008 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;141 | 64.6661 | 182.7143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;151 | 64.6661 | 182.7143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;161 | 64.6661 | 182.7143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;171 | 64.6661 | 182.7143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;181 | 64.6661 | 182.7143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;191 | 64.6661 | 182.7143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;201 | 64.6661 | 182.7143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;211 | 64.6661 | 182.7143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;221 | 64.6661 | 182.7143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;231 | 64.6661 | 182.7143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;241 | 64.6661 | 182.7125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;251 | 64.6661 | 182.7125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;261 | 64.6661 | 182.7125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;271 | 64.6661 | 182.7125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;281 | 64.6661 | 182.7125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;291 | 64.6661 | 182.7125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;301 | 64.6661 | 182.7125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;311 | 64.6661 | 182.7125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;321 | 64.6661 | 182.7125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;331 | 64.6661 | 182.7125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;341 | 64.6661 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;351 | 64.6661 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;361 | 64.6661 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;371 | 64.6661 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;381 | 64.6661 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;391 | 64.6661 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;401 | 64.6661 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;411 | 64.6671 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;421 | 64.6671 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;431 | 64.6671 | 182.6919 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;441 | 64.6671 | 182.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;451 | 64.6671 | 182.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;461 | 64.6671 | 182.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;471 | 64.6671 | 182.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;481 | 64.6671 | 182.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;491 | 64.6671 | 182.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;501 | 64.6671 | 182.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;511 | 64.6671 | 182.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;521 | 64.6671 | 182.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;531 | 64.6671 | 182.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;541 | 64.6671 | 182.6053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;551 | 64.6671 | 182.6053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;561 | 64.6671 | 182.6053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;571 | 64.6671 | 182.6053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;581 | 64.6671 | 182.6053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;591 | 64.6671 | 182.6053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;601 | 64.6671 | 182.6053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;611 | 64.6681 | 182.6053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;621 | 64.6681 | 182.6053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;631 | 64.6681 | 182.6053 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;641 | 64.6681 | 182.567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;651 | 64.6681 | 182.567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;661 | 64.6681 | 182.567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;671 | 64.6681 | 182.567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;681 | 64.6681 | 182.567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;691 | 64.6681 | 182.567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;701 | 64.6681 | 182.567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;711 | 64.6681 | 182.567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;721 | 64.6681 | 182.567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;731 | 64.6681 | 182.567 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;741 | 64.6681 | 182.5435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;751 | 64.6681 | 182.5435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;761 | 64.6681 | 182.5435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;771 | 64.6681 | 182.5435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;781 | 64.6681 | 182.5435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;791 | 64.6681 | 182.5435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;801 | 64.6681 | 182.5435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;811 | 64.6691 | 182.5435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;821 | 64.6691 | 182.5435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;831 | 64.6691 | 182.5435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;841 | 64.6691 | 182.5233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;851 | 64.6691 | 182.5233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;861 | 64.6691 | 182.5233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;871 | 64.6691 | 182.5233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;881 | 64.6691 | 182.5233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;891 | 64.6691 | 182.5233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;901 | 64.6691 | 182.5233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;911 | 64.6691 | 182.5233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;921 | 64.6691 | 182.5233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;931 | 64.6691 | 182.5233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;941 | 64.6691 | 182.5069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;951 | 64.6691 | 182.5069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;961 | 64.6691 | 182.5069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;971 | 64.6691 | 182.5069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;981 | 64.6691 | 182.5069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:50;991 | 64.6691 | 182.5069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;001 | 64.6691 | 182.5069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;011 | 64.6691 | 182.5069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;021 | 64.6691 | 182.5069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;031 | 64.6691 | 182.5069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;041 | 64.6691 | 182.4974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;051 | 64.6691 | 182.4974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;061 | 64.6691 | 182.4974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;071 | 64.6691 | 182.4974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;081 | 64.6691 | 182.4974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;091 | 64.6691 | 182.4974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;101 | 64.6691 | 182.4974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;111 | 64.6691 | 182.4974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;121 | 64.6691 | 182.4974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;131 | 64.6691 | 182.4974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;141 | 64.6691 | 182.4883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;151 | 64.6691 | 182.4883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;161 | 64.6691 | 182.4883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;171 | 64.6691 | 182.4883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;181 | 64.6691 | 182.4883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;191 | 64.6691 | 182.4883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;201 | 64.6691 | 182.4883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;211 | 64.6691 | 182.4883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;221 | 64.6691 | 182.4883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;231 | 64.6691 | 182.4883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;241 | 64.6691 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;251 | 64.6691 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;261 | 64.6691 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;271 | 64.6691 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;281 | 64.6691 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;291 | 64.6691 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;301 | 64.6691 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;311 | 64.6691 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;321 | 64.6691 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;331 | 64.6691 | 182.479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;341 | 64.6691 | 182.4876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;351 | 64.6691 | 182.4876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;361 | 64.6691 | 182.4876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;371 | 64.6691 | 182.4876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;381 | 64.6691 | 182.4876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;391 | 64.6691 | 182.4876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;401 | 64.6691 | 182.4876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;411 | 64.6691 | 182.4876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;421 | 64.6691 | 182.4876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;431 | 64.6691 | 182.4876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;441 | 64.6691 | 182.5148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;451 | 64.6691 | 182.5148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;461 | 64.6691 | 182.5148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;471 | 64.6691 | 182.5148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;481 | 64.6691 | 182.5148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;491 | 64.6691 | 182.5148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;501 | 64.6691 | 182.5148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;511 | 64.6701 | 182.5148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;521 | 64.6701 | 182.5148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;531 | 64.6701 | 182.5148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;541 | 64.6701 | 182.5442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;551 | 64.6701 | 182.5442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;561 | 64.6701 | 182.5442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;571 | 64.6701 | 182.5442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;581 | 64.6701 | 182.5442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;591 | 64.6701 | 182.5442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;601 | 64.6701 | 182.5442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;611 | 64.6691 | 182.5442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;621 | 64.6691 | 182.5442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;631 | 64.6691 | 182.5442 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;641 | 64.6691 | 182.5678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;651 | 64.6691 | 182.5678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;661 | 64.6691 | 182.5678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;671 | 64.6691 | 182.5678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;681 | 64.6691 | 182.5678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;691 | 64.6691 | 182.5678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;701 | 64.6691 | 182.5678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;711 | 64.6691 | 182.5678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;721 | 64.6691 | 182.5678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;731 | 64.6691 | 182.5678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;741 | 64.6691 | 182.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;751 | 64.6681 | 182.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;761 | 64.6681 | 182.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;771 | 64.6681 | 182.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;781 | 64.6681 | 182.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;791 | 64.6681 | 182.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;801 | 64.6681 | 182.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;811 | 64.6681 | 182.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;821 | 64.6681 | 182.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;831 | 64.6681 | 182.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;841 | 64.6681 | 182.5732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;851 | 64.6681 | 182.5732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;861 | 64.6681 | 182.5732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;871 | 64.6681 | 182.5732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;881 | 64.6681 | 182.5732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;891 | 64.6681 | 182.5732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;901 | 64.6681 | 182.5732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;911 | 64.6681 | 182.5732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;921 | 64.6681 | 182.5732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;931 | 64.6681 | 182.5732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;941 | 64.6681 | 182.543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;951 | 64.6681 | 182.543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;961 | 64.6681 | 182.543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;971 | 64.6681 | 182.543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;981 | 64.6681 | 182.543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:51;991 | 64.6681 | 182.543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;001 | 64.6681 | 182.543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;011 | 64.6681 | 182.543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;021 | 64.6681 | 182.543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;031 | 64.6681 | 182.543 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;041 | 64.6681 | 182.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;051 | 64.6691 | 182.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;061 | 64.6691 | 182.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;071 | 64.6691 | 182.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;081 | 64.6691 | 182.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;091 | 64.6691 | 182.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;101 | 64.6691 | 182.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;111 | 64.6691 | 182.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;121 | 64.6691 | 182.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;131 | 64.6691 | 182.5199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;141 | 64.6691 | 182.5098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;151 | 64.6691 | 182.5098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;161 | 64.6691 | 182.5098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;171 | 64.6691 | 182.5098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;181 | 64.6691 | 182.5098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;191 | 64.6691 | 182.5098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;201 | 64.6691 | 182.5098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;211 | 64.6691 | 182.5098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;221 | 64.6691 | 182.5098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;231 | 64.6691 | 182.5098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;241 | 64.6691 | 182.5037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;251 | 64.6701 | 182.5037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;261 | 64.6701 | 182.5037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;271 | 64.6701 | 182.5037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;281 | 64.6701 | 182.5037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;291 | 64.6701 | 182.5037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;301 | 64.6701 | 182.5037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;311 | 64.6701 | 182.5037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;321 | 64.6701 | 182.5037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;331 | 64.6701 | 182.5037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;341 | 64.6701 | 182.5083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;351 | 64.6701 | 182.5083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;361 | 64.6701 | 182.5083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;371 | 64.6701 | 182.5083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;381 | 64.6701 | 182.5083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;391 | 64.6701 | 182.5083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;401 | 64.6701 | 182.5083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;411 | 64.6701 | 182.5083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;421 | 64.6701 | 182.5083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;431 | 64.6701 | 182.5083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;441 | 64.6701 | 182.5276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;451 | 64.6691 | 182.5276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;461 | 64.6691 | 182.5276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;471 | 64.6691 | 182.5276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;481 | 64.6691 | 182.5276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;491 | 64.6691 | 182.5276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;501 | 64.6691 | 182.5276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;511 | 64.6691 | 182.5276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;521 | 64.6691 | 182.5276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;531 | 64.6691 | 182.5276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;541 | 64.6691 | 182.5478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;551 | 64.6711 | 182.5478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;561 | 64.6711 | 182.5478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;571 | 64.6711 | 182.5478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;581 | 64.6711 | 182.5478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;591 | 64.6711 | 182.5478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;601 | 64.6711 | 182.5478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;611 | 64.6711 | 182.5478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;621 | 64.6711 | 182.5478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;631 | 64.6711 | 182.5478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;641 | 64.6711 | 182.5656 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;651 | 64.6701 | 182.5656 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;661 | 64.6701 | 182.5656 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;671 | 64.6701 | 182.5656 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;681 | 64.6701 | 182.5656 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;691 | 64.6701 | 182.5656 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;701 | 64.6701 | 182.5656 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;711 | 64.6701 | 182.5656 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;721 | 64.6701 | 182.5656 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;731 | 64.6701 | 182.5656 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;741 | 64.6701 | 182.5928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;751 | 64.6701 | 182.5928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;761 | 64.6701 | 182.5928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;771 | 64.6701 | 182.5928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;781 | 64.6701 | 182.5928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;791 | 64.6701 | 182.5928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;801 | 64.6701 | 182.5928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;811 | 64.6701 | 182.5928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;821 | 64.6701 | 182.5928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;831 | 64.6701 | 182.5928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;841 | 64.6701 | 182.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;851 | 64.6701 | 182.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;861 | 64.6701 | 182.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;871 | 64.6701 | 182.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;881 | 64.6701 | 182.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;891 | 64.6701 | 182.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;901 | 64.6701 | 182.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;911 | 64.6701 | 182.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;921 | 64.6701 | 182.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;931 | 64.6701 | 182.6209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;941 | 64.6701 | 182.6351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;951 | 64.6701 | 182.6351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;961 | 64.6701 | 182.6351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;971 | 64.6701 | 182.6351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;981 | 64.6701 | 182.6351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:52;991 | 64.6701 | 182.6351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;001 | 64.6701 | 182.6351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;011 | 64.6701 | 182.6351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;021 | 64.6701 | 182.6351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;031 | 64.6701 | 182.6351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;041 | 64.6701 | 182.6361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;051 | 64.6701 | 182.6361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;061 | 64.6701 | 182.6361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;071 | 64.6701 | 182.6361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;081 | 64.6701 | 182.6361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;091 | 64.6701 | 182.6361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;101 | 64.6701 | 182.6361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;111 | 64.6701 | 182.6361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;121 | 64.6701 | 182.6361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;131 | 64.6701 | 182.6361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;141 | 64.6701 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;151 | 64.6711 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;161 | 64.6711 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;171 | 64.6711 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;181 | 64.6711 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;191 | 64.6711 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;201 | 64.6711 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;211 | 64.6711 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;221 | 64.6711 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;231 | 64.6711 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;241 | 64.6711 | 182.5992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;251 | 64.6711 | 182.5992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;261 | 64.6711 | 182.5992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;271 | 64.6711 | 182.5992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;281 | 64.6711 | 182.5992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;291 | 64.6711 | 182.5992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;301 | 64.6711 | 182.5992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;311 | 64.6711 | 182.5992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;321 | 64.6711 | 182.5992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;331 | 64.6711 | 182.5992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;341 | 64.6711 | 182.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;351 | 64.6701 | 182.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;361 | 64.6701 | 182.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;371 | 64.6701 | 182.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;381 | 64.6701 | 182.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;391 | 64.6701 | 182.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;401 | 64.6701 | 182.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;411 | 64.6701 | 182.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;421 | 64.6701 | 182.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;431 | 64.6701 | 182.5623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;441 | 64.6701 | 182.5408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;451 | 64.6711 | 182.5408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;461 | 64.6711 | 182.5408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;471 | 64.6711 | 182.5408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;481 | 64.6711 | 182.5408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;491 | 64.6711 | 182.5408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;501 | 64.6711 | 182.5408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;511 | 64.6711 | 182.5408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;521 | 64.6711 | 182.5408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;531 | 64.6711 | 182.5408 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;541 | 64.6711 | 182.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;551 | 64.6721 | 182.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;561 | 64.6721 | 182.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;571 | 64.6721 | 182.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;581 | 64.6721 | 182.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;591 | 64.6721 | 182.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;601 | 64.6721 | 182.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;611 | 64.6721 | 182.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;621 | 64.6721 | 182.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;631 | 64.6721 | 182.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;641 | 64.6721 | 182.5324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;651 | 64.6711 | 182.5324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;661 | 64.6711 | 182.5324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;671 | 64.6711 | 182.5324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;681 | 64.6711 | 182.5324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;691 | 64.6711 | 182.5324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;701 | 64.6711 | 182.5324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;711 | 64.6711 | 182.5324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;721 | 64.6711 | 182.5324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;731 | 64.6711 | 182.5324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;741 | 64.6711 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;751 | 64.6721 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;761 | 64.6721 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;771 | 64.6721 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;781 | 64.6721 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;791 | 64.6721 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;801 | 64.6721 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;811 | 64.6721 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;821 | 64.6721 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;831 | 64.6721 | 182.537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;841 | 64.6721 | 182.5485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;851 | 64.6711 | 182.5485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;861 | 64.6711 | 182.5485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;871 | 64.6711 | 182.5485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;881 | 64.6711 | 182.5485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;891 | 64.6711 | 182.5485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;901 | 64.6711 | 182.5485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;911 | 64.6711 | 182.5485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;921 | 64.6711 | 182.5485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;931 | 64.6711 | 182.5485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;941 | 64.6711 | 182.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;951 | 64.6711 | 182.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;961 | 64.6711 | 182.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;971 | 64.6711 | 182.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;981 | 64.6711 | 182.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:53;991 | 64.6711 | 182.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;001 | 64.6711 | 182.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;011 | 64.6711 | 182.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;021 | 64.6711 | 182.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;031 | 64.6711 | 182.5537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;041 | 64.6711 | 182.5548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;051 | 64.6711 | 182.5548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;061 | 64.6711 | 182.5548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;071 | 64.6711 | 182.5548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;081 | 64.6711 | 182.5548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;091 | 64.6711 | 182.5548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;101 | 64.6711 | 182.5548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;111 | 64.6711 | 182.5548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;121 | 64.6711 | 182.5548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;131 | 64.6711 | 182.5548 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;141 | 64.6711 | 182.5654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;151 | 64.6721 | 182.5654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;161 | 64.6721 | 182.5654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;171 | 64.6721 | 182.5654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;181 | 64.6721 | 182.5654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;191 | 64.6721 | 182.5654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;201 | 64.6721 | 182.5654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;211 | 64.6721 | 182.5654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;221 | 64.6721 | 182.5654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;231 | 64.6721 | 182.5654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;241 | 64.6721 | 182.5824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;251 | 64.6721 | 182.5824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;261 | 64.6711 | 182.5824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;271 | 64.6711 | 182.5824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;281 | 64.6711 | 182.5824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;291 | 64.6711 | 182.5824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;301 | 64.6711 | 182.5824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;311 | 64.6711 | 182.5824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;321 | 64.6711 | 182.5824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;331 | 64.6711 | 182.5824 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;341 | 64.6711 | 182.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;351 | 64.6711 | 182.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;361 | 64.6721 | 182.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;371 | 64.6721 | 182.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;381 | 64.6721 | 182.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;391 | 64.6721 | 182.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;401 | 64.6721 | 182.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;411 | 64.6721 | 182.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;421 | 64.6721 | 182.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;431 | 64.6721 | 182.5959 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;441 | 64.6721 | 182.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;451 | 64.6721 | 182.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;461 | 64.6711 | 182.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;471 | 64.6711 | 182.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;481 | 64.6711 | 182.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;491 | 64.6711 | 182.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;501 | 64.6711 | 182.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;511 | 64.6711 | 182.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;521 | 64.6711 | 182.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;531 | 64.6711 | 182.6039 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;541 | 64.6711 | 182.5957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;551 | 64.6711 | 182.5957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;561 | 64.6721 | 182.5957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;571 | 64.6721 | 182.5957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;581 | 64.6721 | 182.5957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;591 | 64.6721 | 182.5957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;601 | 64.6721 | 182.5957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;611 | 64.6721 | 182.5957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;621 | 64.6721 | 182.5957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;631 | 64.6721 | 182.5957 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;641 | 64.6721 | 182.565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;651 | 64.6721 | 182.565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;661 | 64.6711 | 182.565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;671 | 64.6711 | 182.565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;681 | 64.6711 | 182.565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;691 | 64.6711 | 182.565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;701 | 64.6711 | 182.565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;711 | 64.6711 | 182.565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;721 | 64.6711 | 182.565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;731 | 64.6711 | 182.565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;741 | 64.6711 | 182.512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;751 | 64.6711 | 182.512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;761 | 64.6721 | 182.512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;771 | 64.6721 | 182.512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;781 | 64.6721 | 182.512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;791 | 64.6721 | 182.512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;801 | 64.6721 | 182.512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;811 | 64.6721 | 182.512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;821 | 64.6721 | 182.512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;831 | 64.6721 | 182.512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;841 | 64.6721 | 182.4511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;851 | 64.6721 | 182.4511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;861 | 64.6711 | 182.4511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;871 | 64.6711 | 182.4511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;881 | 64.6711 | 182.4511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;891 | 64.6711 | 182.4511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;901 | 64.6711 | 182.4511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;911 | 64.6711 | 182.4511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;921 | 64.6711 | 182.4511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;931 | 64.6711 | 182.4511 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;941 | 64.6711 | 182.4061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;951 | 64.6711 | 182.4061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;961 | 64.6711 | 182.4061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;971 | 64.6711 | 182.4061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;981 | 64.6711 | 182.4061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:54;991 | 64.6711 | 182.4061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;001 | 64.6711 | 182.4061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;011 | 64.6711 | 182.4061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;021 | 64.6711 | 182.4061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;031 | 64.6711 | 182.4061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;041 | 64.6711 | 182.3865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;051 | 64.6711 | 182.3865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;061 | 64.6721 | 182.3865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;071 | 64.6721 | 182.3865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;081 | 64.6721 | 182.3865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;091 | 64.6721 | 182.3865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;101 | 64.6721 | 182.3865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;111 | 64.6721 | 182.3865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;121 | 64.6721 | 182.3865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;131 | 64.6721 | 182.3865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;141 | 64.6721 | 182.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;151 | 64.6721 | 182.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;161 | 64.6711 | 182.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;171 | 64.6711 | 182.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;181 | 64.6711 | 182.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;191 | 64.6711 | 182.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;201 | 64.6711 | 182.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;211 | 64.6711 | 182.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;221 | 64.6711 | 182.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;231 | 64.6711 | 182.3882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;241 | 64.6711 | 182.4038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;251 | 64.6711 | 182.4038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;261 | 64.6721 | 182.4038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;271 | 64.6721 | 182.4038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;281 | 64.6721 | 182.4038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;291 | 64.6721 | 182.4038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;301 | 64.6721 | 182.4038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;311 | 64.6721 | 182.4038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;321 | 64.6721 | 182.4038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;331 | 64.6721 | 182.4038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;341 | 64.6721 | 182.4261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;351 | 64.6721 | 182.4261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;361 | 64.6711 | 182.4261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;371 | 64.6711 | 182.4261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;381 | 64.6711 | 182.4261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;391 | 64.6711 | 182.4261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;401 | 64.6711 | 182.4261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;411 | 64.6711 | 182.4261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;421 | 64.6711 | 182.4261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;431 | 64.6711 | 182.4261 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;441 | 64.6711 | 182.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;451 | 64.6711 | 182.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;461 | 64.6721 | 182.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;471 | 64.6721 | 182.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;481 | 64.6721 | 182.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;491 | 64.6721 | 182.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;501 | 64.6721 | 182.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;511 | 64.6721 | 182.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;521 | 64.6721 | 182.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;531 | 64.6721 | 182.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;541 | 64.6721 | 182.4467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;551 | 64.6721 | 182.4467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;561 | 64.6711 | 182.4467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;571 | 64.6711 | 182.4467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;581 | 64.6711 | 182.4467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;591 | 64.6711 | 182.4467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;601 | 64.6711 | 182.4467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;611 | 64.6711 | 182.4467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;621 | 64.6711 | 182.4467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;631 | 64.6711 | 182.4467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;641 | 64.6711 | 182.439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;651 | 64.6711 | 182.439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;661 | 64.6711 | 182.439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;671 | 64.6711 | 182.439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;681 | 64.6711 | 182.439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;691 | 64.6711 | 182.439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;701 | 64.6711 | 182.439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;711 | 64.6711 | 182.439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;721 | 64.6711 | 182.439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;731 | 64.6711 | 182.439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;741 | 64.6711 | 182.4264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;751 | 64.6711 | 182.4264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;761 | 64.6711 | 182.4264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;771 | 64.6711 | 182.4264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;781 | 64.6711 | 182.4264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;791 | 64.6711 | 182.4264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;801 | 64.6711 | 182.4264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;811 | 64.6711 | 182.4264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;821 | 64.6711 | 182.4264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;831 | 64.6711 | 182.4264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;841 | 64.6711 | 182.4144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;851 | 64.6711 | 182.4144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;861 | 64.6711 | 182.4144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;871 | 64.6711 | 182.4144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;881 | 64.6711 | 182.4144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;891 | 64.6711 | 182.4144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;901 | 64.6711 | 182.4144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;911 | 64.6711 | 182.4144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;921 | 64.6711 | 182.4144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;931 | 64.6711 | 182.4144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;941 | 64.6711 | 182.4001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;951 | 64.6711 | 182.4001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;961 | 64.6721 | 182.4001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;971 | 64.6721 | 182.4001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;981 | 64.6721 | 182.4001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:55;991 | 64.6721 | 182.4001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;001 | 64.6721 | 182.4001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;011 | 64.6721 | 182.4001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;021 | 64.6721 | 182.4001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;031 | 64.6721 | 182.4001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;041 | 64.6721 | 182.3787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;051 | 64.6721 | 182.3787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;061 | 64.6721 | 182.3787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;071 | 64.6721 | 182.3787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;081 | 64.6721 | 182.3787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;091 | 64.6721 | 182.3787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;101 | 64.6721 | 182.3787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;111 | 64.6721 | 182.3787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;121 | 64.6721 | 182.3787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;131 | 64.6721 | 182.3787 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;141 | 64.6721 | 182.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;151 | 64.6721 | 182.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;161 | 64.6721 | 182.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;171 | 64.6721 | 182.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;181 | 64.6721 | 182.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;191 | 64.6721 | 182.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;201 | 64.6721 | 182.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;211 | 64.6721 | 182.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;221 | 64.6721 | 182.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;231 | 64.6721 | 182.3468 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;241 | 64.6721 | 182.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;251 | 64.6721 | 182.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;261 | 64.6731 | 182.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;271 | 64.6731 | 182.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;281 | 64.6731 | 182.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;291 | 64.6731 | 182.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;301 | 64.6731 | 182.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;311 | 64.6731 | 182.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;321 | 64.6731 | 182.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;331 | 64.6731 | 182.3073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;341 | 64.6731 | 182.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;351 | 64.6731 | 182.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;361 | 64.6731 | 182.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;371 | 64.6731 | 182.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;381 | 64.6731 | 182.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;391 | 64.6731 | 182.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;401 | 64.6731 | 182.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;411 | 64.6731 | 182.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;421 | 64.6731 | 182.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;431 | 64.6731 | 182.2654 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;441 | 64.6731 | 182.2241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;451 | 64.6731 | 182.2241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;461 | 64.6721 | 182.2241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;471 | 64.6721 | 182.2241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;481 | 64.6721 | 182.2241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;491 | 64.6721 | 182.2241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;501 | 64.6721 | 182.2241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;511 | 64.6721 | 182.2241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;521 | 64.6721 | 182.2241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;531 | 64.6721 | 182.2241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;541 | 64.6721 | 182.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;551 | 64.6721 | 182.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;561 | 64.6741 | 182.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;571 | 64.6741 | 182.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;581 | 64.6741 | 182.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;591 | 64.6741 | 182.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;601 | 64.6741 | 182.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;611 | 64.6741 | 182.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;621 | 64.6741 | 182.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;631 | 64.6741 | 182.1855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;641 | 64.6741 | 182.1542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;651 | 64.6741 | 182.1542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;661 | 64.6741 | 182.1542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;671 | 64.6741 | 182.1542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;681 | 64.6741 | 182.1542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;691 | 64.6741 | 182.1542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;701 | 64.6741 | 182.1542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;711 | 64.6741 | 182.1542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;721 | 64.6741 | 182.1542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;731 | 64.6741 | 182.1542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;741 | 64.6741 | 182.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;751 | 64.6741 | 182.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;761 | 64.6741 | 182.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;771 | 64.6741 | 182.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;781 | 64.6741 | 182.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;791 | 64.6741 | 182.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;801 | 64.6741 | 182.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;811 | 64.6741 | 182.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;821 | 64.6741 | 182.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;831 | 64.6741 | 182.1344 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;841 | 64.6741 | 182.1255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;851 | 64.6741 | 182.1255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;861 | 64.6741 | 182.1255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;871 | 64.6741 | 182.1255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;881 | 64.6741 | 182.1255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;891 | 64.6741 | 182.1255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;901 | 64.6741 | 182.1255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;911 | 64.6741 | 182.1255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;921 | 64.6741 | 182.1255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;931 | 64.6741 | 182.1255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;941 | 64.6741 | 182.1282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;951 | 64.6741 | 182.1282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;961 | 64.6741 | 182.1282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;971 | 64.6741 | 182.1282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;981 | 64.6741 | 182.1282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:56;991 | 64.6741 | 182.1282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;001 | 64.6741 | 182.1282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;011 | 64.6741 | 182.1282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;021 | 64.6741 | 182.1282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;031 | 64.6741 | 182.1282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;041 | 64.6741 | 182.1411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;051 | 64.6741 | 182.1411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;061 | 64.6751 | 182.1411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;071 | 64.6751 | 182.1411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;081 | 64.6751 | 182.1411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;091 | 64.6751 | 182.1411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;101 | 64.6751 | 182.1411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;111 | 64.6751 | 182.1411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;121 | 64.6751 | 182.1411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;131 | 64.6751 | 182.1411 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;141 | 64.6751 | 182.158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;151 | 64.6751 | 182.158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;161 | 64.6761 | 182.158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;171 | 64.6761 | 182.158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;181 | 64.6761 | 182.158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;191 | 64.6761 | 182.158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;201 | 64.6761 | 182.158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;211 | 64.6761 | 182.158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;221 | 64.6761 | 182.158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;231 | 64.6761 | 182.158 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;241 | 64.6761 | 182.1737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;251 | 64.6761 | 182.1737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;261 | 64.6761 | 182.1737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;271 | 64.6761 | 182.1737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;281 | 64.6761 | 182.1737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;291 | 64.6761 | 182.1737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;301 | 64.6761 | 182.1737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;311 | 64.6761 | 182.1737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;321 | 64.6761 | 182.1737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;331 | 64.6761 | 182.1737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;341 | 64.6761 | 182.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;351 | 64.6761 | 182.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;361 | 64.6761 | 182.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;371 | 64.6761 | 182.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;381 | 64.6761 | 182.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;391 | 64.6761 | 182.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;401 | 64.6761 | 182.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;411 | 64.6761 | 182.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;421 | 64.6761 | 182.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;431 | 64.6761 | 182.1833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;441 | 64.6761 | 182.1803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;451 | 64.6761 | 182.1803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;461 | 64.6761 | 182.1803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;471 | 64.6761 | 182.1803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;481 | 64.6761 | 182.1803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;491 | 64.6761 | 182.1803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;501 | 64.6761 | 182.1803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;511 | 64.6761 | 182.1803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;521 | 64.6761 | 182.1803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;531 | 64.6761 | 182.1803 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;541 | 64.6761 | 182.1631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;551 | 64.6761 | 182.1631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;561 | 64.6771 | 182.1631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;571 | 64.6771 | 182.1631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;581 | 64.6771 | 182.1631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;591 | 64.6771 | 182.1631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;601 | 64.6771 | 182.1631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;611 | 64.6771 | 182.1631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;621 | 64.6771 | 182.1631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;631 | 64.6771 | 182.1631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;641 | 64.6771 | 182.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;651 | 64.6771 | 182.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;661 | 64.6771 | 182.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;671 | 64.6771 | 182.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;681 | 64.6771 | 182.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;691 | 64.6771 | 182.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;701 | 64.6771 | 182.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;711 | 64.6771 | 182.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;721 | 64.6771 | 182.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;731 | 64.6771 | 182.1404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;741 | 64.6771 | 182.1198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;751 | 64.6771 | 182.1198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;761 | 64.6761 | 182.1198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;771 | 64.6761 | 182.1198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;781 | 64.6761 | 182.1198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;791 | 64.6761 | 182.1198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;801 | 64.6761 | 182.1198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;811 | 64.6761 | 182.1198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;821 | 64.6761 | 182.1198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;831 | 64.6761 | 182.1198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;841 | 64.6761 | 182.1063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;851 | 64.6761 | 182.1063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;861 | 64.6761 | 182.1063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;871 | 64.6761 | 182.1063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;881 | 64.6761 | 182.1063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;891 | 64.6761 | 182.1063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;901 | 64.6761 | 182.1063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;911 | 64.6761 | 182.1063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;921 | 64.6761 | 182.1063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;931 | 64.6761 | 182.1063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;941 | 64.6761 | 182.1028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;951 | 64.6761 | 182.1028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;961 | 64.6761 | 182.1028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;971 | 64.6761 | 182.1028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;981 | 64.6761 | 182.1028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:57;991 | 64.6761 | 182.1028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;001 | 64.6761 | 182.1028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;011 | 64.6761 | 182.1028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;021 | 64.6761 | 182.1028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;031 | 64.6761 | 182.1028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;041 | 64.6761 | 182.113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;051 | 64.6761 | 182.113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;061 | 64.6761 | 182.113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;071 | 64.6761 | 182.113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;081 | 64.6761 | 182.113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;091 | 64.6761 | 182.113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;101 | 64.6761 | 182.113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;111 | 64.6761 | 182.113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;121 | 64.6761 | 182.113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;131 | 64.6761 | 182.113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;141 | 64.6761 | 182.1331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;151 | 64.6761 | 182.1331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;161 | 64.6761 | 182.1331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;171 | 64.6761 | 182.1331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;181 | 64.6761 | 182.1331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;191 | 64.6761 | 182.1331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;201 | 64.6761 | 182.1331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;211 | 64.6761 | 182.1331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;221 | 64.6761 | 182.1331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;231 | 64.6761 | 182.1331 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;241 | 64.6761 | 182.1529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;251 | 64.6761 | 182.1529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;261 | 64.6761 | 182.1529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;271 | 64.6761 | 182.1529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;281 | 64.6761 | 182.1529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;291 | 64.6761 | 182.1529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;301 | 64.6761 | 182.1529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;311 | 64.6761 | 182.1529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;321 | 64.6761 | 182.1529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;331 | 64.6761 | 182.1529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;341 | 64.6761 | 182.1728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;351 | 64.6761 | 182.1728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;361 | 64.6761 | 182.1728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;371 | 64.6761 | 182.1728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;381 | 64.6761 | 182.1728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;391 | 64.6761 | 182.1728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;401 | 64.6761 | 182.1728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;411 | 64.6761 | 182.1728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;421 | 64.6761 | 182.1728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;431 | 64.6761 | 182.1728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;441 | 64.6761 | 182.1913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;451 | 64.6761 | 182.1913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;461 | 64.6761 | 182.1913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;471 | 64.6761 | 182.1913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;481 | 64.6761 | 182.1913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;491 | 64.6761 | 182.1913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;501 | 64.6761 | 182.1913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;511 | 64.6761 | 182.1913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;521 | 64.6761 | 182.1913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;531 | 64.6761 | 182.1913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;541 | 64.6761 | 182.1965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;551 | 64.6761 | 182.1965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;561 | 64.6761 | 182.1965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;571 | 64.6761 | 182.1965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;581 | 64.6761 | 182.1965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;591 | 64.6761 | 182.1965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;601 | 64.6761 | 182.1965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;611 | 64.6761 | 182.1965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;621 | 64.6761 | 182.1965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;631 | 64.6761 | 182.1965 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;641 | 64.6761 | 182.1871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;651 | 64.6761 | 182.1871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;661 | 64.6761 | 182.1871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;671 | 64.6761 | 182.1871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;681 | 64.6761 | 182.1871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;691 | 64.6761 | 182.1871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;701 | 64.6761 | 182.1871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;711 | 64.6761 | 182.1871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;721 | 64.6761 | 182.1871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;731 | 64.6761 | 182.1871 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;741 | 64.6761 | 182.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;751 | 64.6761 | 182.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;761 | 64.6761 | 182.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;771 | 64.6761 | 182.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;781 | 64.6761 | 182.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;791 | 64.6761 | 182.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;801 | 64.6761 | 182.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;811 | 64.6761 | 182.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;821 | 64.6761 | 182.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;831 | 64.6761 | 182.1721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;841 | 64.6761 | 182.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;851 | 64.6761 | 182.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;861 | 64.6761 | 182.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;871 | 64.6761 | 182.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;881 | 64.6761 | 182.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;891 | 64.6761 | 182.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;901 | 64.6761 | 182.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;911 | 64.6761 | 182.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;921 | 64.6761 | 182.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;931 | 64.6761 | 182.1497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;941 | 64.6761 | 182.1194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;951 | 64.6761 | 182.1194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;961 | 64.6761 | 182.1194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;971 | 64.6761 | 182.1194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;981 | 64.6771 | 182.1194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:58;991 | 64.6771 | 182.1194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;001 | 64.6771 | 182.1194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;011 | 64.6771 | 182.1194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;021 | 64.6771 | 182.1194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;031 | 64.6771 | 182.1194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;041 | 64.6771 | 182.0931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;051 | 64.6771 | 182.0931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;061 | 64.6771 | 182.0931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;071 | 64.6771 | 182.0931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;081 | 64.6761 | 182.0931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;091 | 64.6761 | 182.0931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;101 | 64.6761 | 182.0931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;111 | 64.6761 | 182.0931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;121 | 64.6761 | 182.0931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;131 | 64.6761 | 182.0931 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;141 | 64.6761 | 182.0748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;151 | 64.6761 | 182.0748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;161 | 64.6761 | 182.0748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;171 | 64.6761 | 182.0748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;181 | 64.6771 | 182.0748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;191 | 64.6771 | 182.0748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;201 | 64.6771 | 182.0748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;211 | 64.6771 | 182.0748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;221 | 64.6771 | 182.0748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;231 | 64.6771 | 182.0748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;241 | 64.6771 | 182.056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;251 | 64.6771 | 182.056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;261 | 64.6771 | 182.056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;271 | 64.6771 | 182.056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;281 | 64.6771 | 182.056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;291 | 64.6771 | 182.056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;301 | 64.6771 | 182.056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;311 | 64.6761 | 182.056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;321 | 64.6761 | 182.056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;331 | 64.6761 | 182.056 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;341 | 64.6761 | 182.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;351 | 64.6761 | 182.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;361 | 64.6761 | 182.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;371 | 64.6761 | 182.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;381 | 64.6761 | 182.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;391 | 64.6761 | 182.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;401 | 64.6761 | 182.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;411 | 64.6771 | 182.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;421 | 64.6771 | 182.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;431 | 64.6771 | 182.0392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;441 | 64.6771 | 182.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;451 | 64.6771 | 182.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;461 | 64.6771 | 182.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;471 | 64.6771 | 182.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;481 | 64.6771 | 182.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;491 | 64.6771 | 182.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;501 | 64.6771 | 182.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;511 | 64.6791 | 182.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;521 | 64.6791 | 182.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;531 | 64.6791 | 182.0329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;541 | 64.6791 | 182.0301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;551 | 64.6791 | 182.0301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;561 | 64.6791 | 182.0301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;571 | 64.6791 | 182.0301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;581 | 64.6791 | 182.0301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;591 | 64.6791 | 182.0301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;601 | 64.6791 | 182.0301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;611 | 64.6791 | 182.0301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;621 | 64.6791 | 182.0301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;631 | 64.6791 | 182.0301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;641 | 64.6791 | 182.0228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;651 | 64.6791 | 182.0228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;661 | 64.6791 | 182.0228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;671 | 64.6791 | 182.0228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;681 | 64.6791 | 182.0228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;691 | 64.6791 | 182.0228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;701 | 64.6791 | 182.0228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;711 | 64.6781 | 182.0228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;721 | 64.6781 | 182.0228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;731 | 64.6781 | 182.0228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;741 | 64.6781 | 182.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;751 | 64.6781 | 182.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;761 | 64.6781 | 182.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;771 | 64.6781 | 182.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;781 | 64.6781 | 182.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;791 | 64.6781 | 182.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;801 | 64.6781 | 182.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;811 | 64.6781 | 182.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;821 | 64.6781 | 182.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;831 | 64.6781 | 182.0219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;841 | 64.6781 | 182.0274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;851 | 64.6781 | 182.0274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;861 | 64.6781 | 182.0274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;871 | 64.6781 | 182.0274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;881 | 64.6781 | 182.0274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;891 | 64.6781 | 182.0274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;901 | 64.6781 | 182.0274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;911 | 64.6791 | 182.0274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;921 | 64.6791 | 182.0274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;931 | 64.6791 | 182.0274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;941 | 64.6791 | 182.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;951 | 64.6791 | 182.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;961 | 64.6791 | 182.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;971 | 64.6791 | 182.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;981 | 64.6791 | 182.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:29:59;991 | 64.6791 | 182.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;001 | 64.6791 | 182.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;011 | 64.6781 | 182.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;021 | 64.6781 | 182.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;031 | 64.6781 | 182.0238 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;041 | 64.6781 | 182.0179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;051 | 64.6781 | 182.0179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;061 | 64.6781 | 182.0179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;071 | 64.6781 | 182.0179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;081 | 64.6781 | 182.0179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;091 | 64.6781 | 182.0179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;101 | 64.6781 | 182.0179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;111 | 64.6781 | 182.0179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;121 | 64.6781 | 182.0179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;131 | 64.6781 | 182.0179 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;141 | 64.6781 | 182.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;151 | 64.6781 | 182.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;161 | 64.6781 | 182.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;171 | 64.6781 | 182.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;181 | 64.6781 | 182.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;191 | 64.6781 | 182.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;201 | 64.6781 | 182.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;211 | 64.6791 | 182.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;221 | 64.6791 | 182.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;231 | 64.6791 | 182.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;241 | 64.6791 | 182.0298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;251 | 64.6791 | 182.0298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;261 | 64.6791 | 182.0298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;271 | 64.6791 | 182.0298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;281 | 64.6791 | 182.0298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;291 | 64.6791 | 182.0298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;301 | 64.6791 | 182.0298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;311 | 64.6791 | 182.0298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;321 | 64.6791 | 182.0298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;331 | 64.6791 | 182.0298 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;341 | 64.6791 | 182.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;351 | 64.6791 | 182.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;361 | 64.6791 | 182.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;371 | 64.6791 | 182.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;381 | 64.6791 | 182.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;391 | 64.6791 | 182.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;401 | 64.6791 | 182.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;411 | 64.6791 | 182.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;421 | 64.6791 | 182.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;431 | 64.6791 | 182.0214 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;441 | 64.6791 | 182.0113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;451 | 64.6791 | 182.0113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;461 | 64.6791 | 182.0113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;471 | 64.6791 | 182.0113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;481 | 64.6791 | 182.0113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;491 | 64.6791 | 182.0113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;501 | 64.6791 | 182.0113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;511 | 64.6791 | 182.0113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;521 | 64.6791 | 182.0113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;531 | 64.6791 | 182.0113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;541 | 64.6791 | 182.0017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;551 | 64.6791 | 182.0017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;561 | 64.6791 | 182.0017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;571 | 64.6791 | 182.0017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;581 | 64.6791 | 182.0017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;591 | 64.6791 | 182.0017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;601 | 64.6791 | 182.0017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;611 | 64.6791 | 182.0017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;621 | 64.6791 | 182.0017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;631 | 64.6791 | 182.0017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;641 | 64.6791 | 181.9854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;651 | 64.6791 | 181.9854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;661 | 64.6791 | 181.9854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;671 | 64.6791 | 181.9854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;681 | 64.6791 | 181.9854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;691 | 64.6791 | 181.9854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;701 | 64.6791 | 181.9854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;711 | 64.6791 | 181.9854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;721 | 64.6791 | 181.9854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;731 | 64.6791 | 181.9854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;741 | 64.6791 | 181.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;751 | 64.6791 | 181.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;761 | 64.6791 | 181.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;771 | 64.6791 | 181.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;781 | 64.6791 | 181.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;791 | 64.6791 | 181.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;801 | 64.6791 | 181.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;811 | 64.6801 | 181.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;821 | 64.6801 | 181.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;831 | 64.6801 | 181.9724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;841 | 64.6801 | 181.974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;851 | 64.6801 | 181.974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;861 | 64.6801 | 181.974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;871 | 64.6801 | 181.974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;881 | 64.6801 | 181.974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;891 | 64.6801 | 181.974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;901 | 64.6801 | 181.974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;911 | 64.6811 | 181.974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;921 | 64.6811 | 181.974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;931 | 64.6811 | 181.974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;941 | 64.6811 | 181.988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;951 | 64.6811 | 181.988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;961 | 64.6811 | 181.988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;971 | 64.6811 | 181.988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;981 | 64.6811 | 181.988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:00;991 | 64.6811 | 181.988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;001 | 64.6811 | 181.988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;011 | 64.6811 | 181.988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;021 | 64.6811 | 181.988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;031 | 64.6811 | 181.988 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;041 | 64.6811 | 182.0109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;051 | 64.6811 | 182.0109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;061 | 64.6811 | 182.0109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;071 | 64.6811 | 182.0109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;081 | 64.6811 | 182.0109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;091 | 64.6811 | 182.0109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;101 | 64.6811 | 182.0109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;111 | 64.6801 | 182.0109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;121 | 64.6801 | 182.0109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;131 | 64.6801 | 182.0109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;141 | 64.6801 | 182.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;151 | 64.6801 | 182.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;161 | 64.6801 | 182.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;171 | 64.6801 | 182.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;181 | 64.6801 | 182.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;191 | 64.6801 | 182.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;201 | 64.6801 | 182.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;211 | 64.6811 | 182.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;221 | 64.6811 | 182.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;231 | 64.6811 | 182.0445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;241 | 64.6811 | 182.0794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;251 | 64.6811 | 182.0794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;261 | 64.6811 | 182.0794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;271 | 64.6811 | 182.0794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;281 | 64.6811 | 182.0794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;291 | 64.6811 | 182.0794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;301 | 64.6811 | 182.0794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;311 | 64.6811 | 182.0794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;321 | 64.6811 | 182.0794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;331 | 64.6811 | 182.0794 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;341 | 64.6811 | 182.0989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;351 | 64.6811 | 182.0989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;361 | 64.6811 | 182.0989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;371 | 64.6811 | 182.0989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;381 | 64.6811 | 182.0989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;391 | 64.6811 | 182.0989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;401 | 64.6811 | 182.0989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;411 | 64.6811 | 182.0989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;421 | 64.6811 | 182.0989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;431 | 64.6811 | 182.0989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;441 | 64.6811 | 182.1061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;451 | 64.6811 | 182.1061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;461 | 64.6811 | 182.1061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;471 | 64.6811 | 182.1061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;481 | 64.6811 | 182.1061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;491 | 64.6811 | 182.1061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;501 | 64.6811 | 182.1061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;511 | 64.6811 | 182.1061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;521 | 64.6811 | 182.1061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;531 | 64.6811 | 182.1061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;541 | 64.6811 | 182.1079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;551 | 64.6811 | 182.1079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;561 | 64.6811 | 182.1079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;571 | 64.6811 | 182.1079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;581 | 64.6811 | 182.1079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;591 | 64.6811 | 182.1079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;601 | 64.6811 | 182.1079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;611 | 64.6821 | 182.1079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;621 | 64.6821 | 182.1079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;631 | 64.6821 | 182.1079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;641 | 64.6821 | 182.0997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;651 | 64.6821 | 182.0997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;661 | 64.6821 | 182.0997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;671 | 64.6821 | 182.0997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;681 | 64.6821 | 182.0997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;691 | 64.6821 | 182.0997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;701 | 64.6821 | 182.0997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;711 | 64.6821 | 182.0997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;721 | 64.6821 | 182.0997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;731 | 64.6821 | 182.0997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;741 | 64.6821 | 182.0825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;751 | 64.6821 | 182.0825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;761 | 64.6821 | 182.0825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;771 | 64.6821 | 182.0825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;781 | 64.6821 | 182.0825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;791 | 64.6821 | 182.0825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;801 | 64.6821 | 182.0825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;811 | 64.6821 | 182.0825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;821 | 64.6821 | 182.0825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;831 | 64.6821 | 182.0825 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;841 | 64.6821 | 182.0719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;851 | 64.6821 | 182.0719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;861 | 64.6821 | 182.0719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;871 | 64.6821 | 182.0719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;881 | 64.6821 | 182.0719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;891 | 64.6821 | 182.0719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;901 | 64.6821 | 182.0719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;911 | 64.6821 | 182.0719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;921 | 64.6821 | 182.0719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;931 | 64.6821 | 182.0719 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;941 | 64.6821 | 182.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;951 | 64.6821 | 182.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;961 | 64.6821 | 182.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;971 | 64.6821 | 182.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;981 | 64.6821 | 182.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:01;991 | 64.6821 | 182.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;001 | 64.6821 | 182.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;011 | 64.6821 | 182.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;021 | 64.6821 | 182.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;031 | 64.6821 | 182.0686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;041 | 64.6821 | 182.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;051 | 64.6841 | 182.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;061 | 64.6841 | 182.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;071 | 64.6841 | 182.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;081 | 64.6841 | 182.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;091 | 64.6841 | 182.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;101 | 64.6841 | 182.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;111 | 64.6841 | 182.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;121 | 64.6841 | 182.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;131 | 64.6841 | 182.0637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;141 | 64.6841 | 182.0641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;151 | 64.6831 | 182.0641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;161 | 64.6831 | 182.0641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;171 | 64.6831 | 182.0641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;181 | 64.6831 | 182.0641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;191 | 64.6831 | 182.0641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;201 | 64.6831 | 182.0641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;211 | 64.6831 | 182.0641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;221 | 64.6831 | 182.0641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;231 | 64.6831 | 182.0641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;241 | 64.6831 | 182.0754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;251 | 64.6831 | 182.0754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;261 | 64.6831 | 182.0754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;271 | 64.6831 | 182.0754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;281 | 64.6831 | 182.0754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;291 | 64.6831 | 182.0754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;301 | 64.6831 | 182.0754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;311 | 64.6831 | 182.0754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;321 | 64.6831 | 182.0754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;331 | 64.6831 | 182.0754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;341 | 64.6831 | 182.093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;351 | 64.6831 | 182.093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;361 | 64.6831 | 182.093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;371 | 64.6831 | 182.093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;381 | 64.6831 | 182.093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;391 | 64.6831 | 182.093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;401 | 64.6831 | 182.093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;411 | 64.6831 | 182.093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;421 | 64.6831 | 182.093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;431 | 64.6831 | 182.093 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;441 | 64.6831 | 182.1151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;451 | 64.6831 | 182.1151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;461 | 64.6831 | 182.1151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;471 | 64.6831 | 182.1151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;481 | 64.6831 | 182.1151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;491 | 64.6831 | 182.1151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;501 | 64.6831 | 182.1151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;511 | 64.6831 | 182.1151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;521 | 64.6831 | 182.1151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;531 | 64.6831 | 182.1151 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;541 | 64.6831 | 182.1465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;551 | 64.6831 | 182.1465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;561 | 64.6831 | 182.1465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;571 | 64.6831 | 182.1465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;581 | 64.6831 | 182.1465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;591 | 64.6831 | 182.1465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;601 | 64.6831 | 182.1465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;611 | 64.6831 | 182.1465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;621 | 64.6831 | 182.1465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;631 | 64.6831 | 182.1465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;641 | 64.6831 | 182.1796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;651 | 64.6851 | 182.1796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;661 | 64.6851 | 182.1796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;671 | 64.6851 | 182.1796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;681 | 64.6851 | 182.1796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;691 | 64.6851 | 182.1796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;701 | 64.6851 | 182.1796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;711 | 64.6851 | 182.1796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;721 | 64.6851 | 182.1796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;731 | 64.6851 | 182.1796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;741 | 64.6851 | 182.2028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;751 | 64.6831 | 182.2028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;761 | 64.6831 | 182.2028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;771 | 64.6831 | 182.2028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;781 | 64.6831 | 182.2028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;791 | 64.6831 | 182.2028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;801 | 64.6831 | 182.2028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;811 | 64.6831 | 182.2028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;821 | 64.6831 | 182.2028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;831 | 64.6831 | 182.2028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;841 | 64.6831 | 182.2182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;851 | 64.6851 | 182.2182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;861 | 64.6851 | 182.2182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;871 | 64.6851 | 182.2182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;881 | 64.6851 | 182.2182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;891 | 64.6851 | 182.2182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;901 | 64.6851 | 182.2182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;911 | 64.6851 | 182.2182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;921 | 64.6851 | 182.2182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;931 | 64.6851 | 182.2182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;941 | 64.6851 | 182.2274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;951 | 64.6861 | 182.2274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;961 | 64.6861 | 182.2274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;971 | 64.6861 | 182.2274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;981 | 64.6861 | 182.2274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:02;991 | 64.6861 | 182.2274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;001 | 64.6861 | 182.2274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;011 | 64.6861 | 182.2274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;021 | 64.6861 | 182.2274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;031 | 64.6861 | 182.2274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;041 | 64.6861 | 182.2276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;051 | 64.6851 | 182.2276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;061 | 64.6851 | 182.2276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;071 | 64.6851 | 182.2276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;081 | 64.6851 | 182.2276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;091 | 64.6851 | 182.2276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;101 | 64.6851 | 182.2276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;111 | 64.6851 | 182.2276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;121 | 64.6851 | 182.2276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;131 | 64.6851 | 182.2276 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;141 | 64.6851 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;151 | 64.6861 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;161 | 64.6861 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;171 | 64.6861 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;181 | 64.6861 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;191 | 64.6861 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;201 | 64.6861 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;211 | 64.6861 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;221 | 64.6861 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;231 | 64.6861 | 182.2209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;241 | 64.6861 | 182.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;251 | 64.6861 | 182.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;261 | 64.6861 | 182.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;271 | 64.6861 | 182.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;281 | 64.6861 | 182.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;291 | 64.6861 | 182.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;301 | 64.6861 | 182.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;311 | 64.6861 | 182.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;321 | 64.6861 | 182.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;331 | 64.6861 | 182.2165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;341 | 64.6861 | 182.209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;351 | 64.6861 | 182.209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;361 | 64.6861 | 182.209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;371 | 64.6861 | 182.209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;381 | 64.6861 | 182.209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;391 | 64.6861 | 182.209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;401 | 64.6861 | 182.209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;411 | 64.6861 | 182.209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;421 | 64.6861 | 182.209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;431 | 64.6861 | 182.209 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;441 | 64.6861 | 182.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;451 | 64.6881 | 182.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;461 | 64.6881 | 182.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;471 | 64.6881 | 182.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;481 | 64.6881 | 182.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;491 | 64.6881 | 182.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;501 | 64.6881 | 182.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;511 | 64.6881 | 182.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;521 | 64.6881 | 182.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;531 | 64.6881 | 182.1918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;541 | 64.6881 | 182.1766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;551 | 64.6881 | 182.1766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;561 | 64.6881 | 182.1766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;571 | 64.6881 | 182.1766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;581 | 64.6881 | 182.1766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;591 | 64.6881 | 182.1766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;601 | 64.6881 | 182.1766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;611 | 64.6881 | 182.1766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;621 | 64.6881 | 182.1766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;631 | 64.6881 | 182.1766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;641 | 64.6881 | 182.1722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;651 | 64.6881 | 182.1722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;661 | 64.6881 | 182.1722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;671 | 64.6881 | 182.1722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;681 | 64.6881 | 182.1722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;691 | 64.6881 | 182.1722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;701 | 64.6881 | 182.1722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;711 | 64.6881 | 182.1722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;721 | 64.6881 | 182.1722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;731 | 64.6881 | 182.1722 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;741 | 64.6881 | 182.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;751 | 64.6881 | 182.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;761 | 64.6881 | 182.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;771 | 64.6881 | 182.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;781 | 64.6881 | 182.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;791 | 64.6881 | 182.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;801 | 64.6881 | 182.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;811 | 64.6881 | 182.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;821 | 64.6881 | 182.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;831 | 64.6881 | 182.1822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;841 | 64.6881 | 182.21 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;851 | 64.6911 | 182.21 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;861 | 64.6911 | 182.21 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;871 | 64.6911 | 182.21 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;881 | 64.6911 | 182.21 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;891 | 64.6911 | 182.21 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;901 | 64.6911 | 182.21 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;911 | 64.6911 | 182.21 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;921 | 64.6911 | 182.21 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;931 | 64.6911 | 182.21 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;941 | 64.6911 | 182.2542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;951 | 64.6911 | 182.2542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;961 | 64.6911 | 182.2542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;971 | 64.6911 | 182.2542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;981 | 64.6911 | 182.2542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:03;991 | 64.6911 | 182.2542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;001 | 64.6911 | 182.2542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;011 | 64.6911 | 182.2542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;021 | 64.6911 | 182.2542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;031 | 64.6911 | 182.2542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;041 | 64.6911 | 182.2977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;051 | 64.6901 | 182.2977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;061 | 64.6901 | 182.2977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;071 | 64.6901 | 182.2977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;081 | 64.6901 | 182.2977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;091 | 64.6901 | 182.2977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;101 | 64.6901 | 182.2977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;111 | 64.6901 | 182.2977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;121 | 64.6901 | 182.2977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;131 | 64.6901 | 182.2977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;141 | 64.6901 | 182.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;151 | 64.6901 | 182.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;161 | 64.6901 | 182.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;171 | 64.6901 | 182.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;181 | 64.6901 | 182.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;191 | 64.6901 | 182.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;201 | 64.6901 | 182.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;211 | 64.6901 | 182.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;221 | 64.6901 | 182.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;231 | 64.6901 | 182.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;241 | 64.6901 | 182.3395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;251 | 64.6911 | 182.3395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;261 | 64.6911 | 182.3395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;271 | 64.6911 | 182.3395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;281 | 64.6911 | 182.3395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;291 | 64.6911 | 182.3395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;301 | 64.6911 | 182.3395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;311 | 64.6911 | 182.3395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;321 | 64.6911 | 182.3395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;331 | 64.6911 | 182.3395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;341 | 64.6911 | 182.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;351 | 64.6911 | 182.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;361 | 64.6931 | 182.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;371 | 64.6931 | 182.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;381 | 64.6931 | 182.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;391 | 64.6931 | 182.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;401 | 64.6931 | 182.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;411 | 64.6931 | 182.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;421 | 64.6931 | 182.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;431 | 64.6931 | 182.3446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;441 | 64.6931 | 182.3455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;451 | 64.6931 | 182.3455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;461 | 64.6931 | 182.3455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;471 | 64.6931 | 182.3455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;481 | 64.6931 | 182.3455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;491 | 64.6931 | 182.3455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;501 | 64.6931 | 182.3455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;511 | 64.6931 | 182.3455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;521 | 64.6931 | 182.3455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;531 | 64.6931 | 182.3455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;541 | 64.6931 | 182.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;551 | 64.6931 | 182.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;561 | 64.6931 | 182.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;571 | 64.6931 | 182.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;581 | 64.6931 | 182.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;591 | 64.6931 | 182.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;601 | 64.6931 | 182.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;611 | 64.6931 | 182.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;621 | 64.6931 | 182.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;631 | 64.6931 | 182.3374 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;641 | 64.6931 | 182.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;651 | 64.6931 | 182.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;661 | 64.6921 | 182.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;671 | 64.6921 | 182.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;681 | 64.6921 | 182.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;691 | 64.6921 | 182.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;701 | 64.6921 | 182.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;711 | 64.6921 | 182.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;721 | 64.6921 | 182.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;731 | 64.6921 | 182.3312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;741 | 64.6921 | 182.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;751 | 64.6921 | 182.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;761 | 64.6931 | 182.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;771 | 64.6931 | 182.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;781 | 64.6931 | 182.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;791 | 64.6931 | 182.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;801 | 64.6931 | 182.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;811 | 64.6931 | 182.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;821 | 64.6931 | 182.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;831 | 64.6931 | 182.3403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;841 | 64.6931 | 182.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;851 | 64.6931 | 182.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;861 | 64.6951 | 182.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;871 | 64.6951 | 182.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;881 | 64.6951 | 182.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;891 | 64.6951 | 182.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;901 | 64.6951 | 182.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;911 | 64.6951 | 182.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;921 | 64.6951 | 182.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;931 | 64.6951 | 182.3507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;941 | 64.6951 | 182.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;951 | 64.6951 | 182.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;961 | 64.6951 | 182.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;971 | 64.6951 | 182.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;981 | 64.6951 | 182.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:04;991 | 64.6951 | 182.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;001 | 64.6951 | 182.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;011 | 64.6951 | 182.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;021 | 64.6951 | 182.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;031 | 64.6951 | 182.3502 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;041 | 64.6951 | 182.3501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;051 | 64.6951 | 182.3501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;061 | 64.6951 | 182.3501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;071 | 64.6951 | 182.3501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;081 | 64.6951 | 182.3501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;091 | 64.6951 | 182.3501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;101 | 64.6951 | 182.3501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;111 | 64.6951 | 182.3501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;121 | 64.6951 | 182.3501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;131 | 64.6951 | 182.3501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;141 | 64.6951 | 182.3575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;151 | 64.6951 | 182.3575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;161 | 64.6981 | 182.3575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;171 | 64.6981 | 182.3575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;181 | 64.6981 | 182.3575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;191 | 64.6981 | 182.3575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;201 | 64.6981 | 182.3575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;211 | 64.6981 | 182.3575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;221 | 64.6981 | 182.3575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;231 | 64.6981 | 182.3575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;241 | 64.6981 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;251 | 64.6981 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;261 | 64.6981 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;271 | 64.6981 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;281 | 64.6981 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;291 | 64.6981 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;301 | 64.6981 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;311 | 64.6981 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;321 | 64.6981 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;331 | 64.6981 | 182.3728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;341 | 64.6981 | 182.3995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;351 | 64.6981 | 182.3995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;361 | 64.6981 | 182.3995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;371 | 64.6981 | 182.3995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;381 | 64.6981 | 182.3995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;391 | 64.6981 | 182.3995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;401 | 64.6981 | 182.3995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;411 | 64.6981 | 182.3995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;421 | 64.6981 | 182.3995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;431 | 64.6981 | 182.3995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;441 | 64.6981 | 182.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;451 | 64.6981 | 182.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;461 | 64.6981 | 182.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;471 | 64.6981 | 182.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;481 | 64.6981 | 182.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;491 | 64.6981 | 182.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;501 | 64.6981 | 182.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;511 | 64.6981 | 182.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;521 | 64.6981 | 182.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;531 | 64.6981 | 182.4384 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;541 | 64.6981 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;551 | 64.6981 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;561 | 64.6991 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;571 | 64.6991 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;581 | 64.6991 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;591 | 64.6991 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;601 | 64.6991 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;611 | 64.6991 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;621 | 64.6991 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;631 | 64.6991 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;641 | 64.6991 | 182.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;651 | 64.6991 | 182.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;661 | 64.6981 | 182.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;671 | 64.6981 | 182.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;681 | 64.6981 | 182.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;691 | 64.6981 | 182.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;701 | 64.6981 | 182.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;711 | 64.6981 | 182.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;721 | 64.6981 | 182.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;731 | 64.6981 | 182.4747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;741 | 64.6981 | 182.4796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;751 | 64.6981 | 182.4796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;761 | 64.7011 | 182.4796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;771 | 64.7011 | 182.4796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;781 | 64.7011 | 182.4796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;791 | 64.7011 | 182.4796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;801 | 64.7011 | 182.4796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;811 | 64.7011 | 182.4796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;821 | 64.7011 | 182.4796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;831 | 64.7011 | 182.4796 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;841 | 64.7011 | 182.4853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;851 | 64.7011 | 182.4853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;861 | 64.7021 | 182.4853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;871 | 64.7021 | 182.4853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;881 | 64.7021 | 182.4853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;891 | 64.7021 | 182.4853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;901 | 64.7021 | 182.4853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;911 | 64.7021 | 182.4853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;921 | 64.7021 | 182.4853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;931 | 64.7021 | 182.4853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;941 | 64.7021 | 182.484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;951 | 64.7021 | 182.484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;961 | 64.7011 | 182.484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;971 | 64.7011 | 182.484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;981 | 64.7011 | 182.484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:05;991 | 64.7011 | 182.484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;001 | 64.7011 | 182.484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;011 | 64.7011 | 182.484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;021 | 64.7011 | 182.484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;031 | 64.7011 | 182.484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;041 | 64.7011 | 182.4867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;051 | 64.7011 | 182.4867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;061 | 64.7021 | 182.4867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;071 | 64.7021 | 182.4867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;081 | 64.7021 | 182.4867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;091 | 64.7021 | 182.4867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;101 | 64.7021 | 182.4867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;111 | 64.7021 | 182.4867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;121 | 64.7021 | 182.4867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;131 | 64.7021 | 182.4867 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;141 | 64.7021 | 182.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;151 | 64.7021 | 182.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;161 | 64.7021 | 182.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;171 | 64.7021 | 182.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;181 | 64.7021 | 182.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;191 | 64.7021 | 182.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;201 | 64.7021 | 182.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;211 | 64.7021 | 182.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;221 | 64.7021 | 182.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;231 | 64.7021 | 182.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;241 | 64.7021 | 182.5081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;251 | 64.7021 | 182.5081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;261 | 64.7021 | 182.5081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;271 | 64.7021 | 182.5081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;281 | 64.7021 | 182.5081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;291 | 64.7021 | 182.5081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;301 | 64.7021 | 182.5081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;311 | 64.7021 | 182.5081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;321 | 64.7021 | 182.5081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;331 | 64.7021 | 182.5081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;341 | 64.7021 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;351 | 64.7021 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;361 | 64.7041 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;371 | 64.7041 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;381 | 64.7041 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;391 | 64.7041 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;401 | 64.7041 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;411 | 64.7041 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;421 | 64.7041 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;431 | 64.7041 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;441 | 64.7041 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;451 | 64.7041 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;461 | 64.7051 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;471 | 64.7051 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;481 | 64.7051 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;491 | 64.7051 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;501 | 64.7051 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;511 | 64.7051 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;521 | 64.7051 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;531 | 64.7051 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;541 | 64.7051 | 182.4659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;551 | 64.7051 | 182.4659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;561 | 64.7061 | 182.4659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;571 | 64.7061 | 182.4659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;581 | 64.7061 | 182.4659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;591 | 64.7061 | 182.4659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;601 | 64.7061 | 182.4659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;611 | 64.7061 | 182.4659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;621 | 64.7061 | 182.4659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;631 | 64.7061 | 182.4659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;641 | 64.7061 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;651 | 64.7061 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;661 | 64.7061 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;671 | 64.7061 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;681 | 64.7061 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;691 | 64.7061 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;701 | 64.7061 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;711 | 64.7061 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;721 | 64.7061 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;731 | 64.7061 | 182.4673 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;741 | 64.7061 | 182.4944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;751 | 64.7061 | 182.4944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;761 | 64.7071 | 182.4944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;771 | 64.7071 | 182.4944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;781 | 64.7071 | 182.4944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;791 | 64.7071 | 182.4944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;801 | 64.7071 | 182.4944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;811 | 64.7071 | 182.4944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;821 | 64.7071 | 182.4944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;831 | 64.7071 | 182.4944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;841 | 64.7071 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;851 | 64.7071 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;861 | 64.7071 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;871 | 64.7071 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;881 | 64.7071 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;891 | 64.7071 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;901 | 64.7071 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;911 | 64.7071 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;921 | 64.7071 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;931 | 64.7071 | 182.5551 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;941 | 64.7071 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;951 | 64.7071 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;961 | 64.7081 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;971 | 64.7081 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;981 | 64.7081 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:06;991 | 64.7081 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;001 | 64.7081 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;011 | 64.7081 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;021 | 64.7081 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;031 | 64.7081 | 182.6139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;041 | 64.7081 | 182.6528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;051 | 64.7081 | 182.6528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;061 | 64.7091 | 182.6528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;071 | 64.7091 | 182.6528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;081 | 64.7091 | 182.6528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;091 | 64.7091 | 182.6528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;101 | 64.7091 | 182.6528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;111 | 64.7091 | 182.6528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;121 | 64.7091 | 182.6528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;131 | 64.7091 | 182.6528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;141 | 64.7091 | 182.6786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;151 | 64.7091 | 182.6786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;161 | 64.7091 | 182.6786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;171 | 64.7091 | 182.6786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;181 | 64.7091 | 182.6786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;191 | 64.7091 | 182.6786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;201 | 64.7091 | 182.6786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;211 | 64.7091 | 182.6786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;221 | 64.7091 | 182.6786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;231 | 64.7091 | 182.6786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;241 | 64.7091 | 182.6829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;251 | 64.7091 | 182.6829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;261 | 64.7111 | 182.6829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;271 | 64.7111 | 182.6829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;281 | 64.7111 | 182.6829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;291 | 64.7111 | 182.6829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;301 | 64.7111 | 182.6829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;311 | 64.7111 | 182.6829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;321 | 64.7111 | 182.6829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;331 | 64.7111 | 182.6829 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;341 | 64.7111 | 182.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;351 | 64.7111 | 182.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;361 | 64.7101 | 182.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;371 | 64.7101 | 182.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;381 | 64.7101 | 182.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;391 | 64.7101 | 182.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;401 | 64.7101 | 182.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;411 | 64.7101 | 182.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;421 | 64.7101 | 182.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;431 | 64.7101 | 182.6598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;441 | 64.7101 | 182.6367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;451 | 64.7101 | 182.6367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;461 | 64.7101 | 182.6367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;471 | 64.7101 | 182.6367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;481 | 64.7101 | 182.6367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;491 | 64.7101 | 182.6367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;501 | 64.7101 | 182.6367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;511 | 64.7101 | 182.6367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;521 | 64.7101 | 182.6367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;531 | 64.7101 | 182.6367 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;541 | 64.7101 | 182.6316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;551 | 64.7101 | 182.6316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;561 | 64.7101 | 182.6316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;571 | 64.7101 | 182.6316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;581 | 64.7101 | 182.6316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;591 | 64.7101 | 182.6316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;601 | 64.7101 | 182.6316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;611 | 64.7101 | 182.6316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;621 | 64.7101 | 182.6316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;631 | 64.7101 | 182.6316 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;641 | 64.7101 | 182.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;651 | 64.7101 | 182.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;661 | 64.7121 | 182.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;671 | 64.7121 | 182.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;681 | 64.7121 | 182.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;691 | 64.7121 | 182.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;701 | 64.7121 | 182.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;711 | 64.7121 | 182.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;721 | 64.7121 | 182.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;731 | 64.7121 | 182.6246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;741 | 64.7121 | 182.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;751 | 64.7121 | 182.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;761 | 64.7121 | 182.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;771 | 64.7121 | 182.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;781 | 64.7121 | 182.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;791 | 64.7121 | 182.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;801 | 64.7121 | 182.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;811 | 64.7121 | 182.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;821 | 64.7121 | 182.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;831 | 64.7121 | 182.6111 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;841 | 64.7121 | 182.6076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;851 | 64.7121 | 182.6076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;861 | 64.7141 | 182.6076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;871 | 64.7141 | 182.6076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;881 | 64.7141 | 182.6076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;891 | 64.7141 | 182.6076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;901 | 64.7141 | 182.6076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;911 | 64.7141 | 182.6076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;921 | 64.7141 | 182.6076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;931 | 64.7141 | 182.6076 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;941 | 64.7141 | 182.6142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;951 | 64.7141 | 182.6142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;961 | 64.7141 | 182.6142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;971 | 64.7141 | 182.6142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;981 | 64.7141 | 182.6142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:07;991 | 64.7141 | 182.6142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;001 | 64.7141 | 182.6142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;011 | 64.7141 | 182.6142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;021 | 64.7141 | 182.6142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;031 | 64.7141 | 182.6142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;041 | 64.7141 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;051 | 64.7141 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;061 | 64.7141 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;071 | 64.7141 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;081 | 64.7141 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;091 | 64.7141 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;101 | 64.7141 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;111 | 64.7141 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;121 | 64.7141 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;131 | 64.7141 | 182.623 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;141 | 64.7141 | 182.6507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;151 | 64.7141 | 182.6507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;161 | 64.7141 | 182.6507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;171 | 64.7141 | 182.6507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;181 | 64.7141 | 182.6507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;191 | 64.7141 | 182.6507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;201 | 64.7141 | 182.6507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;211 | 64.7141 | 182.6507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;221 | 64.7141 | 182.6507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;231 | 64.7141 | 182.6507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;241 | 64.7141 | 182.7006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;251 | 64.7141 | 182.7006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;261 | 64.7141 | 182.7006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;271 | 64.7141 | 182.7006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;281 | 64.7141 | 182.7006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;291 | 64.7141 | 182.7006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;301 | 64.7141 | 182.7006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;311 | 64.7141 | 182.7006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;321 | 64.7141 | 182.7006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;331 | 64.7141 | 182.7006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;341 | 64.7141 | 182.7395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;351 | 64.7141 | 182.7395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;361 | 64.7141 | 182.7395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;371 | 64.7141 | 182.7395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;381 | 64.7141 | 182.7395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;391 | 64.7141 | 182.7395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;401 | 64.7141 | 182.7395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;411 | 64.7141 | 182.7395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;421 | 64.7141 | 182.7395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;431 | 64.7141 | 182.7395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;441 | 64.7141 | 182.759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;451 | 64.7141 | 182.759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;461 | 64.7141 | 182.759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;471 | 64.7141 | 182.759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;481 | 64.7161 | 182.759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;491 | 64.7161 | 182.759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;501 | 64.7161 | 182.759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;511 | 64.7161 | 182.759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;521 | 64.7161 | 182.759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;531 | 64.7161 | 182.759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;541 | 64.7161 | 182.7725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;551 | 64.7161 | 182.7725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;561 | 64.7161 | 182.7725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;571 | 64.7161 | 182.7725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;581 | 64.7171 | 182.7725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;591 | 64.7171 | 182.7725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;601 | 64.7171 | 182.7725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;611 | 64.7171 | 182.7725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;621 | 64.7171 | 182.7725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;631 | 64.7171 | 182.7725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;641 | 64.7171 | 182.7761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;651 | 64.7171 | 182.7761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;661 | 64.7171 | 182.7761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;671 | 64.7171 | 182.7761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;681 | 64.7171 | 182.7761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;691 | 64.7171 | 182.7761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;701 | 64.7171 | 182.7761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;711 | 64.7171 | 182.7761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;721 | 64.7171 | 182.7761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;731 | 64.7171 | 182.7761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;741 | 64.7171 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;751 | 64.7171 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;761 | 64.7171 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;771 | 64.7171 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;781 | 64.7171 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;791 | 64.7211 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;801 | 64.7211 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;811 | 64.7211 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;821 | 64.7211 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;831 | 64.7211 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;841 | 64.7211 | 182.763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;851 | 64.7211 | 182.763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;861 | 64.7211 | 182.763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;871 | 64.7211 | 182.763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;881 | 64.7201 | 182.763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;891 | 64.7201 | 182.763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;901 | 64.7201 | 182.763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;911 | 64.7201 | 182.763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;921 | 64.7201 | 182.763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;931 | 64.7201 | 182.763 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;941 | 64.7201 | 182.7703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;951 | 64.7201 | 182.7703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;961 | 64.7201 | 182.7703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;971 | 64.7201 | 182.7703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;981 | 64.7201 | 182.7703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:08;991 | 64.7201 | 182.7703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;001 | 64.7201 | 182.7703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;011 | 64.7201 | 182.7703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;021 | 64.7201 | 182.7703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;031 | 64.7201 | 182.7703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;041 | 64.7201 | 182.7704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;051 | 64.7201 | 182.7704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;061 | 64.7201 | 182.7704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;071 | 64.7201 | 182.7704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;081 | 64.7201 | 182.7704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;091 | 64.7201 | 182.7704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;101 | 64.7201 | 182.7704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;111 | 64.7201 | 182.7704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;121 | 64.7201 | 182.7704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;131 | 64.7201 | 182.7704 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;141 | 64.7201 | 182.7627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;151 | 64.7201 | 182.7627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;161 | 64.7201 | 182.7627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;171 | 64.7201 | 182.7627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;181 | 64.7211 | 182.7627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;191 | 64.7211 | 182.7627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;201 | 64.7211 | 182.7627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;211 | 64.7211 | 182.7627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;221 | 64.7211 | 182.7627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;231 | 64.7211 | 182.7627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;241 | 64.7211 | 182.7568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;251 | 64.7211 | 182.7568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;261 | 64.7211 | 182.7568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;271 | 64.7211 | 182.7568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;281 | 64.7221 | 182.7568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;291 | 64.7221 | 182.7568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;301 | 64.7221 | 182.7568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;311 | 64.7221 | 182.7568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;321 | 64.7221 | 182.7568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;331 | 64.7221 | 182.7568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;341 | 64.7221 | 182.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;351 | 64.7221 | 182.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;361 | 64.7221 | 182.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;371 | 64.7221 | 182.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;381 | 64.7221 | 182.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;391 | 64.7221 | 182.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;401 | 64.7221 | 182.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;411 | 64.7221 | 182.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;421 | 64.7221 | 182.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;431 | 64.7221 | 182.749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;441 | 64.7221 | 182.7366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;451 | 64.7221 | 182.7366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;461 | 64.7221 | 182.7366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;471 | 64.7221 | 182.7366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;481 | 64.7221 | 182.7366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;491 | 64.7221 | 182.7366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;501 | 64.7221 | 182.7366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;511 | 64.7231 | 182.7366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;521 | 64.7231 | 182.7366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;531 | 64.7231 | 182.7366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;541 | 64.7231 | 182.7394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;551 | 64.7231 | 182.7394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;561 | 64.7231 | 182.7394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;571 | 64.7231 | 182.7394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;581 | 64.7231 | 182.7394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;591 | 64.7231 | 182.7394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;601 | 64.7231 | 182.7394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;611 | 64.7221 | 182.7394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;621 | 64.7221 | 182.7394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;631 | 64.7221 | 182.7394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;641 | 64.7221 | 182.7604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;651 | 64.7221 | 182.7604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;661 | 64.7221 | 182.7604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;671 | 64.7221 | 182.7604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;681 | 64.7221 | 182.7604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;691 | 64.7221 | 182.7604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;701 | 64.7221 | 182.7604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;711 | 64.7231 | 182.7604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;721 | 64.7231 | 182.7604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;731 | 64.7231 | 182.7604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;741 | 64.7231 | 182.7771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;751 | 64.7231 | 182.7771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;761 | 64.7231 | 182.7771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;771 | 64.7231 | 182.7771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;781 | 64.7231 | 182.7771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;791 | 64.7231 | 182.7771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;801 | 64.7231 | 182.7771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;811 | 64.7231 | 182.7771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;821 | 64.7231 | 182.7771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;831 | 64.7231 | 182.7771 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;841 | 64.7231 | 182.7836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;851 | 64.7231 | 182.7836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;861 | 64.7231 | 182.7836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;871 | 64.7231 | 182.7836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;881 | 64.7231 | 182.7836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;891 | 64.7231 | 182.7836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;901 | 64.7231 | 182.7836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;911 | 64.7241 | 182.7836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;921 | 64.7241 | 182.7836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;931 | 64.7241 | 182.7836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;941 | 64.7241 | 182.7838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;951 | 64.7241 | 182.7838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;961 | 64.7241 | 182.7838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;971 | 64.7241 | 182.7838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;981 | 64.7241 | 182.7838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:09;991 | 64.7241 | 182.7838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;001 | 64.7241 | 182.7838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;011 | 64.7241 | 182.7838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;021 | 64.7241 | 182.7838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;031 | 64.7241 | 182.7838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;041 | 64.7241 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;051 | 64.7241 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;061 | 64.7241 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;071 | 64.7241 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;081 | 64.7241 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;091 | 64.7241 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;101 | 64.7241 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;111 | 64.7261 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;121 | 64.7261 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;131 | 64.7261 | 182.7687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;141 | 64.7261 | 182.7364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;151 | 64.7261 | 182.7364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;161 | 64.7261 | 182.7364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;171 | 64.7261 | 182.7364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;181 | 64.7261 | 182.7364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;191 | 64.7261 | 182.7364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;201 | 64.7261 | 182.7364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;211 | 64.7261 | 182.7364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;221 | 64.7261 | 182.7364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;231 | 64.7261 | 182.7364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;241 | 64.7261 | 182.706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;251 | 64.7261 | 182.706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;261 | 64.7261 | 182.706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;271 | 64.7261 | 182.706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;281 | 64.7261 | 182.706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;291 | 64.7261 | 182.706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;301 | 64.7261 | 182.706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;311 | 64.7271 | 182.706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;321 | 64.7271 | 182.706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;331 | 64.7271 | 182.706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;341 | 64.7271 | 182.68 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;351 | 64.7271 | 182.68 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;361 | 64.7271 | 182.68 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;371 | 64.7271 | 182.68 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;381 | 64.7271 | 182.68 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;391 | 64.7271 | 182.68 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;401 | 64.7271 | 182.68 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;411 | 64.7271 | 182.68 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;421 | 64.7271 | 182.68 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;431 | 64.7271 | 182.68 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;441 | 64.7271 | 182.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;451 | 64.7271 | 182.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;461 | 64.7271 | 182.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;471 | 64.7271 | 182.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;481 | 64.7271 | 182.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;491 | 64.7271 | 182.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;501 | 64.7271 | 182.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;511 | 64.7291 | 182.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;521 | 64.7291 | 182.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;531 | 64.7291 | 182.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;541 | 64.7291 | 182.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;551 | 64.7291 | 182.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;561 | 64.7291 | 182.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;571 | 64.7291 | 182.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;581 | 64.7291 | 182.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;591 | 64.7291 | 182.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;601 | 64.7291 | 182.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;611 | 64.7291 | 182.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;621 | 64.7291 | 182.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;631 | 64.7291 | 182.6122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;641 | 64.7291 | 182.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;651 | 64.7291 | 182.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;661 | 64.7291 | 182.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;671 | 64.7291 | 182.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;681 | 64.7291 | 182.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;691 | 64.7291 | 182.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;701 | 64.7291 | 182.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;711 | 64.7301 | 182.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;721 | 64.7301 | 182.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;731 | 64.7301 | 182.5864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;741 | 64.7301 | 182.5702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;751 | 64.7301 | 182.5702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;761 | 64.7301 | 182.5702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;771 | 64.7301 | 182.5702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;781 | 64.7301 | 182.5702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;791 | 64.7301 | 182.5702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;801 | 64.7301 | 182.5702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;811 | 64.7311 | 182.5702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;821 | 64.7311 | 182.5702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;831 | 64.7311 | 182.5702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;841 | 64.7311 | 182.5629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;851 | 64.7311 | 182.5629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;861 | 64.7311 | 182.5629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;871 | 64.7311 | 182.5629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;881 | 64.7311 | 182.5629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;891 | 64.7311 | 182.5629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;901 | 64.7311 | 182.5629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;911 | 64.7321 | 182.5629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;921 | 64.7321 | 182.5629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;931 | 64.7321 | 182.5629 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;941 | 64.7321 | 182.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;951 | 64.7321 | 182.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;961 | 64.7321 | 182.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;971 | 64.7321 | 182.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;981 | 64.7321 | 182.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:10;991 | 64.7321 | 182.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;001 | 64.7321 | 182.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;011 | 64.7321 | 182.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;021 | 64.7321 | 182.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;031 | 64.7321 | 182.5778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;041 | 64.7321 | 182.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;051 | 64.7321 | 182.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;061 | 64.7321 | 182.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;071 | 64.7321 | 182.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;081 | 64.7321 | 182.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;091 | 64.7321 | 182.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;101 | 64.7321 | 182.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;111 | 64.7321 | 182.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;121 | 64.7321 | 182.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;131 | 64.7321 | 182.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;141 | 64.7321 | 182.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;151 | 64.7321 | 182.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;161 | 64.7321 | 182.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;171 | 64.7321 | 182.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;181 | 64.7321 | 182.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;191 | 64.7321 | 182.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;201 | 64.7321 | 182.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;211 | 64.7321 | 182.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;221 | 64.7321 | 182.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;231 | 64.7321 | 182.6268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;241 | 64.7321 | 182.6318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;251 | 64.7321 | 182.6318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;261 | 64.7321 | 182.6318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;271 | 64.7321 | 182.6318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;281 | 64.7321 | 182.6318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;291 | 64.7321 | 182.6318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;301 | 64.7321 | 182.6318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;311 | 64.7321 | 182.6318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;321 | 64.7321 | 182.6318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;331 | 64.7321 | 182.6318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;341 | 64.7321 | 182.6291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;351 | 64.7321 | 182.6291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;361 | 64.7321 | 182.6291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;371 | 64.7321 | 182.6291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;381 | 64.7321 | 182.6291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;391 | 64.7321 | 182.6291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;401 | 64.7321 | 182.6291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;411 | 64.7331 | 182.6291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;421 | 64.7331 | 182.6291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;431 | 64.7331 | 182.6291 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;441 | 64.7331 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;451 | 64.7331 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;461 | 64.7331 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;471 | 64.7331 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;481 | 64.7331 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;491 | 64.7331 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;501 | 64.7331 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;511 | 64.7341 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;521 | 64.7341 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;531 | 64.7341 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;541 | 64.7341 | 182.5994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;551 | 64.7341 | 182.5994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;561 | 64.7341 | 182.5994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;571 | 64.7341 | 182.5994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;581 | 64.7341 | 182.5994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;591 | 64.7341 | 182.5994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;601 | 64.7341 | 182.5994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;611 | 64.7341 | 182.5994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;621 | 64.7341 | 182.5994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;631 | 64.7341 | 182.5994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;641 | 64.7341 | 182.5954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;651 | 64.7341 | 182.5954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;661 | 64.7341 | 182.5954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;671 | 64.7341 | 182.5954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;681 | 64.7341 | 182.5954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;691 | 64.7341 | 182.5954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;701 | 64.7341 | 182.5954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;711 | 64.7341 | 182.5954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;721 | 64.7341 | 182.5954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;731 | 64.7341 | 182.5954 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;741 | 64.7341 | 182.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;751 | 64.7341 | 182.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;761 | 64.7341 | 182.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;771 | 64.7341 | 182.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;781 | 64.7341 | 182.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;791 | 64.7341 | 182.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;801 | 64.7341 | 182.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;811 | 64.7341 | 182.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;821 | 64.7341 | 182.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;831 | 64.7341 | 182.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;841 | 64.7341 | 182.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;851 | 64.7371 | 182.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;861 | 64.7371 | 182.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;871 | 64.7371 | 182.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;881 | 64.7371 | 182.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;891 | 64.7371 | 182.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;901 | 64.7371 | 182.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;911 | 64.7371 | 182.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;921 | 64.7371 | 182.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;931 | 64.7371 | 182.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;941 | 64.7371 | 182.5949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;951 | 64.7371 | 182.5949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;961 | 64.7371 | 182.5949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;971 | 64.7371 | 182.5949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;981 | 64.7371 | 182.5949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:11;991 | 64.7371 | 182.5949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;001 | 64.7371 | 182.5949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;011 | 64.7371 | 182.5949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;021 | 64.7371 | 182.5949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;031 | 64.7371 | 182.5949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;041 | 64.7371 | 182.5929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;051 | 64.7371 | 182.5929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;061 | 64.7371 | 182.5929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;071 | 64.7371 | 182.5929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;081 | 64.7371 | 182.5929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;091 | 64.7371 | 182.5929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;101 | 64.7371 | 182.5929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;111 | 64.7371 | 182.5929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;121 | 64.7371 | 182.5929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;131 | 64.7371 | 182.5929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;141 | 64.7371 | 182.5852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;151 | 64.7381 | 182.5852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;161 | 64.7381 | 182.5852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;171 | 64.7381 | 182.5852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;181 | 64.7381 | 182.5852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;191 | 64.7381 | 182.5852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;201 | 64.7381 | 182.5852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;211 | 64.7381 | 182.5852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;221 | 64.7381 | 182.5852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;231 | 64.7381 | 182.5852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;241 | 64.7381 | 182.5751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;251 | 64.7391 | 182.5751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;261 | 64.7391 | 182.5751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;271 | 64.7391 | 182.5751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;281 | 64.7391 | 182.5751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;291 | 64.7391 | 182.5751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;301 | 64.7391 | 182.5751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;311 | 64.7391 | 182.5751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;321 | 64.7391 | 182.5751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;331 | 64.7391 | 182.5751 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;341 | 64.7391 | 182.5844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;351 | 64.7401 | 182.5844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;361 | 64.7401 | 182.5844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;371 | 64.7401 | 182.5844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;381 | 64.7401 | 182.5844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;391 | 64.7401 | 182.5844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;401 | 64.7401 | 182.5844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;411 | 64.7401 | 182.5844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;421 | 64.7401 | 182.5844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;431 | 64.7401 | 182.5844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;441 | 64.7401 | 182.6064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;451 | 64.7401 | 182.6064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;461 | 64.7401 | 182.6064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;471 | 64.7401 | 182.6064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;481 | 64.7401 | 182.6064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;491 | 64.7401 | 182.6064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;501 | 64.7401 | 182.6064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;511 | 64.7401 | 182.6064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;521 | 64.7401 | 182.6064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;531 | 64.7401 | 182.6064 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;541 | 64.7401 | 182.6199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;551 | 64.7401 | 182.6199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;561 | 64.7401 | 182.6199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;571 | 64.7401 | 182.6199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;581 | 64.7401 | 182.6199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;591 | 64.7401 | 182.6199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;601 | 64.7401 | 182.6199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;611 | 64.7401 | 182.6199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;621 | 64.7401 | 182.6199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;631 | 64.7401 | 182.6199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;641 | 64.7401 | 182.6306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;651 | 64.7411 | 182.6306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;661 | 64.7411 | 182.6306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;671 | 64.7411 | 182.6306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;681 | 64.7411 | 182.6306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;691 | 64.7411 | 182.6306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;701 | 64.7411 | 182.6306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;711 | 64.7411 | 182.6306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;721 | 64.7411 | 182.6306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;731 | 64.7411 | 182.6306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;741 | 64.7411 | 182.6429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;751 | 64.7411 | 182.6429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;761 | 64.7411 | 182.6429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;771 | 64.7411 | 182.6429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;781 | 64.7411 | 182.6429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;791 | 64.7411 | 182.6429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;801 | 64.7411 | 182.6429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;811 | 64.7411 | 182.6429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;821 | 64.7411 | 182.6429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;831 | 64.7411 | 182.6429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;841 | 64.7411 | 182.6386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;851 | 64.7401 | 182.6386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;861 | 64.7401 | 182.6386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;871 | 64.7401 | 182.6386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;881 | 64.7401 | 182.6386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;891 | 64.7401 | 182.6386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;901 | 64.7401 | 182.6386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;911 | 64.7401 | 182.6386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;921 | 64.7401 | 182.6386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;931 | 64.7401 | 182.6386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;941 | 64.7401 | 182.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;951 | 64.7421 | 182.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;961 | 64.7421 | 182.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;971 | 64.7421 | 182.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;981 | 64.7421 | 182.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:12;991 | 64.7421 | 182.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;001 | 64.7421 | 182.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;011 | 64.7421 | 182.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;021 | 64.7421 | 182.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;031 | 64.7421 | 182.6187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;041 | 64.7421 | 182.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;051 | 64.7411 | 182.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;061 | 64.7411 | 182.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;071 | 64.7411 | 182.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;081 | 64.7411 | 182.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;091 | 64.7411 | 182.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;101 | 64.7411 | 182.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;111 | 64.7411 | 182.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;121 | 64.7411 | 182.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;131 | 64.7411 | 182.6066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;141 | 64.7411 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;151 | 64.7411 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;161 | 64.7411 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;171 | 64.7411 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;181 | 64.7411 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;191 | 64.7411 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;201 | 64.7411 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;211 | 64.7411 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;221 | 64.7411 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;231 | 64.7411 | 182.5961 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;241 | 64.7411 | 182.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;251 | 64.7421 | 182.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;261 | 64.7421 | 182.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;271 | 64.7421 | 182.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;281 | 64.7421 | 182.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;291 | 64.7421 | 182.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;301 | 64.7421 | 182.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;311 | 64.7421 | 182.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;321 | 64.7421 | 182.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;331 | 64.7421 | 182.5755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;341 | 64.7421 | 182.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;351 | 64.7441 | 182.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;361 | 64.7441 | 182.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;371 | 64.7441 | 182.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;381 | 64.7441 | 182.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;391 | 64.7441 | 182.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;401 | 64.7441 | 182.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;411 | 64.7441 | 182.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;421 | 64.7441 | 182.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;431 | 64.7441 | 182.5612 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;441 | 64.7441 | 182.5597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;451 | 64.7441 | 182.5597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;461 | 64.7441 | 182.5597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;471 | 64.7441 | 182.5597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;481 | 64.7441 | 182.5597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;491 | 64.7441 | 182.5597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;501 | 64.7441 | 182.5597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;511 | 64.7441 | 182.5597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;521 | 64.7441 | 182.5597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;531 | 64.7441 | 182.5597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;541 | 64.7441 | 182.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;551 | 64.7451 | 182.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;561 | 64.7451 | 182.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;571 | 64.7451 | 182.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;581 | 64.7451 | 182.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;591 | 64.7451 | 182.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;601 | 64.7451 | 182.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;611 | 64.7451 | 182.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;621 | 64.7451 | 182.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;631 | 64.7451 | 182.5541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;641 | 64.7451 | 182.5523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;651 | 64.7451 | 182.5523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;661 | 64.7451 | 182.5523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;671 | 64.7451 | 182.5523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;681 | 64.7451 | 182.5523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;691 | 64.7451 | 182.5523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;701 | 64.7451 | 182.5523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;711 | 64.7451 | 182.5523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;721 | 64.7451 | 182.5523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;731 | 64.7451 | 182.5523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;741 | 64.7451 | 182.5791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;751 | 64.7461 | 182.5791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;761 | 64.7461 | 182.5791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;771 | 64.7461 | 182.5791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;781 | 64.7461 | 182.5791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;791 | 64.7461 | 182.5791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;801 | 64.7461 | 182.5791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;811 | 64.7461 | 182.5791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;821 | 64.7461 | 182.5791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;831 | 64.7461 | 182.5791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;841 | 64.7461 | 182.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;851 | 64.7461 | 182.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;861 | 64.7461 | 182.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;871 | 64.7461 | 182.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;881 | 64.7461 | 182.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;891 | 64.7461 | 182.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;901 | 64.7461 | 182.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;911 | 64.7461 | 182.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;921 | 64.7461 | 182.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;931 | 64.7461 | 182.6161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;941 | 64.7461 | 182.6394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;951 | 64.7471 | 182.6394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;961 | 64.7471 | 182.6394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;971 | 64.7471 | 182.6394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;981 | 64.7471 | 182.6394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:13;991 | 64.7471 | 182.6394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;001 | 64.7471 | 182.6394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;011 | 64.7471 | 182.6394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;021 | 64.7471 | 182.6394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;031 | 64.7471 | 182.6394 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;041 | 64.7471 | 182.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;051 | 64.7471 | 182.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;061 | 64.7471 | 182.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;071 | 64.7471 | 182.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;081 | 64.7471 | 182.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;091 | 64.7471 | 182.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;101 | 64.7471 | 182.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;111 | 64.7471 | 182.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;121 | 64.7471 | 182.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;131 | 64.7471 | 182.662 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;141 | 64.7471 | 182.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;151 | 64.7471 | 182.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;161 | 64.7471 | 182.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;171 | 64.7471 | 182.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;181 | 64.7471 | 182.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;191 | 64.7471 | 182.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;201 | 64.7471 | 182.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;211 | 64.7471 | 182.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;221 | 64.7471 | 182.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;231 | 64.7471 | 182.6849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;241 | 64.7471 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;251 | 64.7461 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;261 | 64.7461 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;271 | 64.7461 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;281 | 64.7461 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;291 | 64.7461 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;301 | 64.7461 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;311 | 64.7461 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;321 | 64.7461 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;331 | 64.7461 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;341 | 64.7461 | 182.6752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;351 | 64.7461 | 182.6752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;361 | 64.7471 | 182.6752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;371 | 64.7471 | 182.6752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;381 | 64.7471 | 182.6752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;391 | 64.7471 | 182.6752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;401 | 64.7471 | 182.6752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;411 | 64.7471 | 182.6752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;421 | 64.7471 | 182.6752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;431 | 64.7471 | 182.6752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;441 | 64.7471 | 182.665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;451 | 64.7471 | 182.665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;461 | 64.7481 | 182.665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;471 | 64.7481 | 182.665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;481 | 64.7481 | 182.665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;491 | 64.7481 | 182.665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;501 | 64.7481 | 182.665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;511 | 64.7481 | 182.665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;521 | 64.7481 | 182.665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;531 | 64.7481 | 182.665 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;541 | 64.7481 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;551 | 64.7481 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;561 | 64.7491 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;571 | 64.7491 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;581 | 64.7491 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;591 | 64.7491 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;601 | 64.7491 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;611 | 64.7491 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;621 | 64.7491 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;631 | 64.7491 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;641 | 64.7491 | 182.6531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;651 | 64.7491 | 182.6531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;661 | 64.7481 | 182.6531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;671 | 64.7481 | 182.6531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;681 | 64.7481 | 182.6531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;691 | 64.7481 | 182.6531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;701 | 64.7481 | 182.6531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;711 | 64.7481 | 182.6531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;721 | 64.7481 | 182.6531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;731 | 64.7481 | 182.6531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;741 | 64.7481 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;751 | 64.7481 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;761 | 64.7501 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;771 | 64.7501 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;781 | 64.7501 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;791 | 64.7501 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;801 | 64.7501 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;811 | 64.7501 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;821 | 64.7501 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;831 | 64.7501 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;841 | 64.7501 | 182.5987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;851 | 64.7501 | 182.5987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;861 | 64.7501 | 182.5987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;871 | 64.7501 | 182.5987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;881 | 64.7501 | 182.5987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;891 | 64.7501 | 182.5987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;901 | 64.7501 | 182.5987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;911 | 64.7501 | 182.5987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;921 | 64.7501 | 182.5987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;931 | 64.7501 | 182.5987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;941 | 64.7501 | 182.5819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;951 | 64.7501 | 182.5819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;961 | 64.7511 | 182.5819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;971 | 64.7511 | 182.5819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;981 | 64.7511 | 182.5819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:14;991 | 64.7511 | 182.5819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;001 | 64.7511 | 182.5819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;011 | 64.7511 | 182.5819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;021 | 64.7511 | 182.5819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;031 | 64.7511 | 182.5819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;041 | 64.7511 | 182.5591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;051 | 64.7511 | 182.5591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;061 | 64.7501 | 182.5591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;071 | 64.7501 | 182.5591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;081 | 64.7501 | 182.5591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;091 | 64.7501 | 182.5591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;101 | 64.7501 | 182.5591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;111 | 64.7501 | 182.5591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;121 | 64.7501 | 182.5591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;131 | 64.7501 | 182.5591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;141 | 64.7501 | 182.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;151 | 64.7501 | 182.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;161 | 64.7521 | 182.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;171 | 64.7521 | 182.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;181 | 64.7521 | 182.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;191 | 64.7521 | 182.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;201 | 64.7521 | 182.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;211 | 64.7521 | 182.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;221 | 64.7521 | 182.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;231 | 64.7521 | 182.5427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;241 | 64.7521 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;251 | 64.7521 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;261 | 64.7531 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;271 | 64.7531 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;281 | 64.7531 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;291 | 64.7531 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;301 | 64.7531 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;311 | 64.7531 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;321 | 64.7531 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;331 | 64.7531 | 182.5507 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;341 | 64.7531 | 182.5687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;351 | 64.7531 | 182.5687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;361 | 64.7531 | 182.5687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;371 | 64.7531 | 182.5687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;381 | 64.7531 | 182.5687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;391 | 64.7531 | 182.5687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;401 | 64.7531 | 182.5687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;411 | 64.7531 | 182.5687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;421 | 64.7531 | 182.5687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;431 | 64.7531 | 182.5687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;441 | 64.7531 | 182.5837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;451 | 64.7531 | 182.5837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;461 | 64.7551 | 182.5837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;471 | 64.7551 | 182.5837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;481 | 64.7551 | 182.5837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;491 | 64.7551 | 182.5837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;501 | 64.7551 | 182.5837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;511 | 64.7551 | 182.5837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;521 | 64.7551 | 182.5837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;531 | 64.7551 | 182.5837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;541 | 64.7551 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;551 | 64.7551 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;561 | 64.7551 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;571 | 64.7551 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;581 | 64.7551 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;591 | 64.7551 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;601 | 64.7551 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;611 | 64.7551 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;621 | 64.7551 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;631 | 64.7551 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;641 | 64.7551 | 182.6138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;651 | 64.7551 | 182.6138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;661 | 64.7541 | 182.6138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;671 | 64.7541 | 182.6138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;681 | 64.7541 | 182.6138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;691 | 64.7541 | 182.6138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;701 | 64.7541 | 182.6138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;711 | 64.7541 | 182.6138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;721 | 64.7541 | 182.6138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;731 | 64.7541 | 182.6138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;741 | 64.7541 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;751 | 64.7541 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;761 | 64.7541 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;771 | 64.7541 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;781 | 64.7541 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;791 | 64.7541 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;801 | 64.7541 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;811 | 64.7541 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;821 | 64.7541 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;831 | 64.7541 | 182.6019 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;841 | 64.7541 | 182.5788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;851 | 64.7541 | 182.5788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;861 | 64.7541 | 182.5788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;871 | 64.7541 | 182.5788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;881 | 64.7541 | 182.5788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;891 | 64.7541 | 182.5788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;901 | 64.7541 | 182.5788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;911 | 64.7541 | 182.5788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;921 | 64.7541 | 182.5788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;931 | 64.7541 | 182.5788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;941 | 64.7541 | 182.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;951 | 64.7541 | 182.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;961 | 64.7541 | 182.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;971 | 64.7541 | 182.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;981 | 64.7541 | 182.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:15;991 | 64.7541 | 182.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;001 | 64.7541 | 182.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;011 | 64.7541 | 182.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;021 | 64.7541 | 182.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;031 | 64.7541 | 182.5615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;041 | 64.7541 | 182.5486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;051 | 64.7541 | 182.5486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;061 | 64.7541 | 182.5486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;071 | 64.7541 | 182.5486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;081 | 64.7541 | 182.5486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;091 | 64.7541 | 182.5486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;101 | 64.7541 | 182.5486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;111 | 64.7541 | 182.5486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;121 | 64.7541 | 182.5486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;131 | 64.7541 | 182.5486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;141 | 64.7541 | 182.5399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;151 | 64.7541 | 182.5399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;161 | 64.7551 | 182.5399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;171 | 64.7551 | 182.5399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;181 | 64.7551 | 182.5399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;191 | 64.7551 | 182.5399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;201 | 64.7551 | 182.5399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;211 | 64.7551 | 182.5399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;221 | 64.7551 | 182.5399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;231 | 64.7551 | 182.5399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;241 | 64.7551 | 182.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;251 | 64.7551 | 182.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;261 | 64.7581 | 182.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;271 | 64.7581 | 182.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;281 | 64.7581 | 182.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;291 | 64.7581 | 182.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;301 | 64.7581 | 182.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;311 | 64.7581 | 182.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;321 | 64.7581 | 182.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;331 | 64.7581 | 182.547 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;341 | 64.7581 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;351 | 64.7581 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;361 | 64.7581 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;371 | 64.7581 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;381 | 64.7581 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;391 | 64.7581 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;401 | 64.7581 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;411 | 64.7581 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;421 | 64.7581 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;431 | 64.7581 | 182.5627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;441 | 64.7581 | 182.5669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;451 | 64.7581 | 182.5669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;461 | 64.7581 | 182.5669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;471 | 64.7581 | 182.5669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;481 | 64.7581 | 182.5669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;491 | 64.7581 | 182.5669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;501 | 64.7581 | 182.5669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;511 | 64.7581 | 182.5669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;521 | 64.7581 | 182.5669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;531 | 64.7581 | 182.5669 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;541 | 64.7581 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;551 | 64.7581 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;561 | 64.7581 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;571 | 64.7581 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;581 | 64.7581 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;591 | 64.7581 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;601 | 64.7581 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;611 | 64.7581 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;621 | 64.7581 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;631 | 64.7581 | 182.5676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;641 | 64.7581 | 182.5748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;651 | 64.7581 | 182.5748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;661 | 64.7591 | 182.5748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;671 | 64.7591 | 182.5748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;681 | 64.7591 | 182.5748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;691 | 64.7591 | 182.5748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;701 | 64.7591 | 182.5748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;711 | 64.7591 | 182.5748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;721 | 64.7591 | 182.5748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;731 | 64.7591 | 182.5748 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;741 | 64.7591 | 182.5816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;751 | 64.7591 | 182.5816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;761 | 64.7581 | 182.5816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;771 | 64.7581 | 182.5816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;781 | 64.7581 | 182.5816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;791 | 64.7581 | 182.5816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;801 | 64.7581 | 182.5816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;811 | 64.7581 | 182.5816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;821 | 64.7581 | 182.5816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;831 | 64.7581 | 182.5816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;841 | 64.7581 | 182.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;851 | 64.7581 | 182.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;861 | 64.7581 | 182.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;871 | 64.7581 | 182.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;881 | 64.7581 | 182.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;891 | 64.7581 | 182.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;901 | 64.7581 | 182.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;911 | 64.7581 | 182.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;921 | 64.7581 | 182.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;931 | 64.7581 | 182.5874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;941 | 64.7581 | 182.6036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;951 | 64.7581 | 182.6036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;961 | 64.7591 | 182.6036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;971 | 64.7591 | 182.6036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;981 | 64.7591 | 182.6036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:16;991 | 64.7591 | 182.6036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;001 | 64.7591 | 182.6036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;011 | 64.7591 | 182.6036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;021 | 64.7591 | 182.6036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;031 | 64.7591 | 182.6036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;041 | 64.7591 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;051 | 64.7591 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;061 | 64.7611 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;071 | 64.7611 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;081 | 64.7611 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;091 | 64.7611 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;101 | 64.7611 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;111 | 64.7611 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;121 | 64.7611 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;131 | 64.7611 | 182.6168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;141 | 64.7611 | 182.6084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;151 | 64.7611 | 182.6084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;161 | 64.7611 | 182.6084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;171 | 64.7611 | 182.6084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;181 | 64.7611 | 182.6084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;191 | 64.7611 | 182.6084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;201 | 64.7611 | 182.6084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;211 | 64.7611 | 182.6084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;221 | 64.7611 | 182.6084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;231 | 64.7611 | 182.6084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;241 | 64.7611 | 182.585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;251 | 64.7611 | 182.585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;261 | 64.7621 | 182.585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;271 | 64.7621 | 182.585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;281 | 64.7621 | 182.585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;291 | 64.7621 | 182.585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;301 | 64.7621 | 182.585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;311 | 64.7621 | 182.585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;321 | 64.7621 | 182.585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;331 | 64.7621 | 182.585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;341 | 64.7621 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;351 | 64.7621 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;361 | 64.7621 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;371 | 64.7621 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;381 | 64.7621 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;391 | 64.7621 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;401 | 64.7621 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;411 | 64.7621 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;421 | 64.7621 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;431 | 64.7621 | 182.5549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;441 | 64.7621 | 182.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;451 | 64.7621 | 182.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;461 | 64.7631 | 182.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;471 | 64.7631 | 182.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;481 | 64.7631 | 182.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;491 | 64.7631 | 182.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;501 | 64.7631 | 182.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;511 | 64.7631 | 182.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;521 | 64.7631 | 182.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;531 | 64.7631 | 182.5202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;541 | 64.7631 | 182.4879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;551 | 64.7631 | 182.4879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;561 | 64.7631 | 182.4879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;571 | 64.7631 | 182.4879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;581 | 64.7631 | 182.4879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;591 | 64.7631 | 182.4879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;601 | 64.7631 | 182.4879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;611 | 64.7631 | 182.4879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;621 | 64.7631 | 182.4879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;631 | 64.7631 | 182.4879 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;641 | 64.7631 | 182.4739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;651 | 64.7631 | 182.4739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;661 | 64.7631 | 182.4739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;671 | 64.7631 | 182.4739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;681 | 64.7631 | 182.4739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;691 | 64.7631 | 182.4739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;701 | 64.7631 | 182.4739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;711 | 64.7631 | 182.4739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;721 | 64.7631 | 182.4739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;731 | 64.7631 | 182.4739 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;741 | 64.7631 | 182.4728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;751 | 64.7631 | 182.4728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;761 | 64.7621 | 182.4728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;771 | 64.7621 | 182.4728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;781 | 64.7621 | 182.4728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;791 | 64.7621 | 182.4728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;801 | 64.7621 | 182.4728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;811 | 64.7621 | 182.4728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;821 | 64.7621 | 182.4728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;831 | 64.7621 | 182.4728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;841 | 64.7621 | 182.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;851 | 64.7621 | 182.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;861 | 64.7631 | 182.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;871 | 64.7631 | 182.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;881 | 64.7631 | 182.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;891 | 64.7631 | 182.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;901 | 64.7631 | 182.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;911 | 64.7631 | 182.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;921 | 64.7631 | 182.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;931 | 64.7631 | 182.4692 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;941 | 64.7631 | 182.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;951 | 64.7631 | 182.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;961 | 64.7621 | 182.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;971 | 64.7621 | 182.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;981 | 64.7621 | 182.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:17;991 | 64.7621 | 182.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;001 | 64.7621 | 182.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;011 | 64.7621 | 182.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;021 | 64.7621 | 182.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;031 | 64.7621 | 182.474 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;041 | 64.7621 | 182.4915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;051 | 64.7621 | 182.4915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;061 | 64.7621 | 182.4915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;071 | 64.7621 | 182.4915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;081 | 64.7621 | 182.4915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;091 | 64.7631 | 182.4915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;101 | 64.7631 | 182.4915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;111 | 64.7631 | 182.4915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;121 | 64.7631 | 182.4915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;131 | 64.7631 | 182.4915 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;141 | 64.7631 | 182.5042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;151 | 64.7631 | 182.5042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;161 | 64.7631 | 182.5042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;171 | 64.7631 | 182.5042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;181 | 64.7641 | 182.5042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;191 | 64.7641 | 182.5042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;201 | 64.7641 | 182.5042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;211 | 64.7641 | 182.5042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;221 | 64.7641 | 182.5042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;231 | 64.7641 | 182.5042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;241 | 64.7641 | 182.5126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;251 | 64.7641 | 182.5126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;261 | 64.7641 | 182.5126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;271 | 64.7641 | 182.5126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;281 | 64.7641 | 182.5126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;291 | 64.7641 | 182.5126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;301 | 64.7641 | 182.5126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;311 | 64.7641 | 182.5126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;321 | 64.7641 | 182.5126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;331 | 64.7641 | 182.5126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;341 | 64.7641 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;351 | 64.7641 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;361 | 64.7641 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;371 | 64.7641 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;381 | 64.7651 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;391 | 64.7651 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;401 | 64.7651 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;411 | 64.7651 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;421 | 64.7651 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;431 | 64.7651 | 182.5325 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;441 | 64.7651 | 182.5471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;451 | 64.7651 | 182.5471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;461 | 64.7651 | 182.5471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;471 | 64.7651 | 182.5471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;481 | 64.7671 | 182.5471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;491 | 64.7671 | 182.5471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;501 | 64.7671 | 182.5471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;511 | 64.7671 | 182.5471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;521 | 64.7671 | 182.5471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;531 | 64.7671 | 182.5471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;541 | 64.7671 | 182.5392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;551 | 64.7671 | 182.5392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;561 | 64.7671 | 182.5392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;571 | 64.7671 | 182.5392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;581 | 64.7661 | 182.5392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;591 | 64.7661 | 182.5392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;601 | 64.7661 | 182.5392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;611 | 64.7661 | 182.5392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;621 | 64.7661 | 182.5392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;631 | 64.7661 | 182.5392 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;641 | 64.7661 | 182.5245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;651 | 64.7661 | 182.5245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;661 | 64.7661 | 182.5245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;671 | 64.7661 | 182.5245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;681 | 64.7661 | 182.5245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;691 | 64.7661 | 182.5245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;701 | 64.7661 | 182.5245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;711 | 64.7661 | 182.5245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;721 | 64.7661 | 182.5245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;731 | 64.7661 | 182.5245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;741 | 64.7661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;751 | 64.7661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;761 | 64.7661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;771 | 64.7661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;781 | 64.7661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;791 | 64.7661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;801 | 64.7661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;811 | 64.7661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;821 | 64.7661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;831 | 64.7661 | 182.5106 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;841 | 64.7661 | 182.4901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;851 | 64.7661 | 182.4901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;861 | 64.7661 | 182.4901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;871 | 64.7661 | 182.4901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;881 | 64.7671 | 182.4901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;891 | 64.7671 | 182.4901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;901 | 64.7671 | 182.4901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;911 | 64.7671 | 182.4901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;921 | 64.7671 | 182.4901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;931 | 64.7671 | 182.4901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;941 | 64.7671 | 182.4729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;951 | 64.7671 | 182.4729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;961 | 64.7671 | 182.4729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;971 | 64.7671 | 182.4729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;981 | 64.7671 | 182.4729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:18;991 | 64.7671 | 182.4729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;001 | 64.7671 | 182.4729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;011 | 64.7671 | 182.4729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;021 | 64.7671 | 182.4729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;031 | 64.7671 | 182.4729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;041 | 64.7671 | 182.4757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;051 | 64.7671 | 182.4757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;061 | 64.7671 | 182.4757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;071 | 64.7671 | 182.4757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;081 | 64.7671 | 182.4757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;091 | 64.7671 | 182.4757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;101 | 64.7671 | 182.4757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;111 | 64.7671 | 182.4757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;121 | 64.7671 | 182.4757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;131 | 64.7671 | 182.4757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;141 | 64.7671 | 182.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;151 | 64.7671 | 182.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;161 | 64.7671 | 182.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;171 | 64.7671 | 182.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;181 | 64.7671 | 182.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;191 | 64.7671 | 182.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;201 | 64.7671 | 182.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;211 | 64.7671 | 182.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;221 | 64.7671 | 182.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;231 | 64.7671 | 182.4809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;241 | 64.7671 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;251 | 64.7671 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;261 | 64.7671 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;271 | 64.7671 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;281 | 64.7671 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;291 | 64.7671 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;301 | 64.7671 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;311 | 64.7671 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;321 | 64.7671 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;331 | 64.7671 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;341 | 64.7671 | 182.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;351 | 64.7671 | 182.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;361 | 64.7671 | 182.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;371 | 64.7671 | 182.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;381 | 64.7671 | 182.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;391 | 64.7671 | 182.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;401 | 64.7671 | 182.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;411 | 64.7671 | 182.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;421 | 64.7671 | 182.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;431 | 64.7671 | 182.4738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;441 | 64.7671 | 182.4898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;451 | 64.7671 | 182.4898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;461 | 64.7671 | 182.4898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;471 | 64.7671 | 182.4898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;481 | 64.7671 | 182.4898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;491 | 64.7671 | 182.4898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;501 | 64.7671 | 182.4898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;511 | 64.7681 | 182.4898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;521 | 64.7681 | 182.4898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;531 | 64.7681 | 182.4898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;541 | 64.7681 | 182.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;551 | 64.7681 | 182.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;561 | 64.7681 | 182.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;571 | 64.7681 | 182.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;581 | 64.7681 | 182.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;591 | 64.7681 | 182.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;601 | 64.7681 | 182.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;611 | 64.7681 | 182.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;621 | 64.7681 | 182.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;631 | 64.7681 | 182.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;641 | 64.7681 | 182.5176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;651 | 64.7681 | 182.5176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;661 | 64.7681 | 182.5176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;671 | 64.7681 | 182.5176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;681 | 64.7681 | 182.5176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;691 | 64.7681 | 182.5176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;701 | 64.7681 | 182.5176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;711 | 64.7681 | 182.5176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;721 | 64.7681 | 182.5176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;731 | 64.7681 | 182.5176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;741 | 64.7681 | 182.5565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;751 | 64.7681 | 182.5565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;761 | 64.7681 | 182.5565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;771 | 64.7681 | 182.5565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;781 | 64.7681 | 182.5565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;791 | 64.7681 | 182.5565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;801 | 64.7681 | 182.5565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;811 | 64.7691 | 182.5565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;821 | 64.7691 | 182.5565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;831 | 64.7691 | 182.5565 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;841 | 64.7691 | 182.5863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;851 | 64.7691 | 182.5863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;861 | 64.7691 | 182.5863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;871 | 64.7691 | 182.5863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;881 | 64.7691 | 182.5863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;891 | 64.7691 | 182.5863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;901 | 64.7691 | 182.5863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;911 | 64.7691 | 182.5863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;921 | 64.7691 | 182.5863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;931 | 64.7691 | 182.5863 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;941 | 64.7691 | 182.5869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;951 | 64.7691 | 182.5869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;961 | 64.7691 | 182.5869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;971 | 64.7691 | 182.5869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;981 | 64.7691 | 182.5869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:19;991 | 64.7691 | 182.5869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;001 | 64.7691 | 182.5869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;011 | 64.7691 | 182.5869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;021 | 64.7691 | 182.5869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;031 | 64.7691 | 182.5869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;041 | 64.7691 | 182.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;051 | 64.7691 | 182.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;061 | 64.7691 | 182.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;071 | 64.7691 | 182.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;081 | 64.7691 | 182.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;091 | 64.7691 | 182.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;101 | 64.7691 | 182.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;111 | 64.7711 | 182.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;121 | 64.7711 | 182.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;131 | 64.7711 | 182.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;141 | 64.7711 | 182.5461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;151 | 64.7711 | 182.5461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;161 | 64.7711 | 182.5461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;171 | 64.7711 | 182.5461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;181 | 64.7711 | 182.5461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;191 | 64.7711 | 182.5461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;201 | 64.7711 | 182.5461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;211 | 64.7711 | 182.5461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;221 | 64.7711 | 182.5461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;231 | 64.7711 | 182.5461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;241 | 64.7711 | 182.4993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;251 | 64.7711 | 182.4993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;261 | 64.7711 | 182.4993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;271 | 64.7711 | 182.4993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;281 | 64.7711 | 182.4993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;291 | 64.7711 | 182.4993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;301 | 64.7711 | 182.4993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;311 | 64.7701 | 182.4993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;321 | 64.7701 | 182.4993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;331 | 64.7701 | 182.4993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;341 | 64.7701 | 182.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;351 | 64.7701 | 182.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;361 | 64.7701 | 182.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;371 | 64.7701 | 182.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;381 | 64.7701 | 182.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;391 | 64.7701 | 182.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;401 | 64.7701 | 182.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;411 | 64.7701 | 182.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;421 | 64.7701 | 182.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;431 | 64.7701 | 182.4601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;441 | 64.7701 | 182.455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;451 | 64.7701 | 182.455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;461 | 64.7701 | 182.455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;471 | 64.7701 | 182.455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;481 | 64.7701 | 182.455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;491 | 64.7701 | 182.455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;501 | 64.7701 | 182.455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;511 | 64.7711 | 182.455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;521 | 64.7711 | 182.455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;531 | 64.7711 | 182.455 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;541 | 64.7711 | 182.4552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;551 | 64.7711 | 182.4552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;561 | 64.7711 | 182.4552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;571 | 64.7711 | 182.4552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;581 | 64.7711 | 182.4552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;591 | 64.7711 | 182.4552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;601 | 64.7711 | 182.4552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;611 | 64.7711 | 182.4552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;621 | 64.7711 | 182.4552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;631 | 64.7711 | 182.4552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;641 | 64.7711 | 182.4418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;651 | 64.7711 | 182.4418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;661 | 64.7711 | 182.4418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;671 | 64.7711 | 182.4418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;681 | 64.7711 | 182.4418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;691 | 64.7711 | 182.4418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;701 | 64.7711 | 182.4418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;711 | 64.7701 | 182.4418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;721 | 64.7701 | 182.4418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;731 | 64.7701 | 182.4418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;741 | 64.7701 | 182.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;751 | 64.7701 | 182.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;761 | 64.7701 | 182.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;771 | 64.7701 | 182.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;781 | 64.7701 | 182.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;791 | 64.7701 | 182.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;801 | 64.7701 | 182.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;811 | 64.7701 | 182.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;821 | 64.7701 | 182.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;831 | 64.7701 | 182.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;841 | 64.7701 | 182.4299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;851 | 64.7701 | 182.4299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;861 | 64.7701 | 182.4299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;871 | 64.7701 | 182.4299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;881 | 64.7701 | 182.4299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;891 | 64.7701 | 182.4299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;901 | 64.7701 | 182.4299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;911 | 64.7711 | 182.4299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;921 | 64.7711 | 182.4299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;931 | 64.7711 | 182.4299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;941 | 64.7711 | 182.4188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;951 | 64.7711 | 182.4188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;961 | 64.7711 | 182.4188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;971 | 64.7711 | 182.4188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;981 | 64.7711 | 182.4188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:20;991 | 64.7711 | 182.4188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;001 | 64.7711 | 182.4188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;011 | 64.7701 | 182.4188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;021 | 64.7701 | 182.4188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;031 | 64.7701 | 182.4188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;041 | 64.7701 | 182.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;051 | 64.7701 | 182.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;061 | 64.7701 | 182.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;071 | 64.7701 | 182.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;081 | 64.7701 | 182.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;091 | 64.7701 | 182.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;101 | 64.7701 | 182.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;111 | 64.7711 | 182.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;121 | 64.7711 | 182.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;131 | 64.7711 | 182.4228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;141 | 64.7711 | 182.4585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;151 | 64.7711 | 182.4585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;161 | 64.7711 | 182.4585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;171 | 64.7711 | 182.4585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;181 | 64.7711 | 182.4585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;191 | 64.7711 | 182.4585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;201 | 64.7711 | 182.4585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;211 | 64.7711 | 182.4585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;221 | 64.7711 | 182.4585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;231 | 64.7711 | 182.4585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;241 | 64.7711 | 182.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;251 | 64.7711 | 182.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;261 | 64.7711 | 182.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;271 | 64.7711 | 182.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;281 | 64.7711 | 182.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;291 | 64.7711 | 182.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;301 | 64.7711 | 182.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;311 | 64.7711 | 182.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;321 | 64.7711 | 182.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;331 | 64.7711 | 182.4881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;341 | 64.7711 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;351 | 64.7711 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;361 | 64.7711 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;371 | 64.7711 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;381 | 64.7711 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;391 | 64.7711 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;401 | 64.7711 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;411 | 64.7721 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;421 | 64.7721 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;431 | 64.7721 | 182.4938 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;441 | 64.7721 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;451 | 64.7721 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;461 | 64.7721 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;471 | 64.7721 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;481 | 64.7721 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;491 | 64.7721 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;501 | 64.7721 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;511 | 64.7721 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;521 | 64.7721 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;531 | 64.7721 | 182.4899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;541 | 64.7721 | 182.4716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;551 | 64.7721 | 182.4716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;561 | 64.7721 | 182.4716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;571 | 64.7721 | 182.4716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;581 | 64.7721 | 182.4716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;591 | 64.7721 | 182.4716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;601 | 64.7721 | 182.4716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;611 | 64.7731 | 182.4716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;621 | 64.7731 | 182.4716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;631 | 64.7731 | 182.4716 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;641 | 64.7731 | 182.432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;651 | 64.7731 | 182.432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;661 | 64.7731 | 182.432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;671 | 64.7731 | 182.432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;681 | 64.7731 | 182.432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;691 | 64.7731 | 182.432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;701 | 64.7731 | 182.432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;711 | 64.7731 | 182.432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;721 | 64.7731 | 182.432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;731 | 64.7731 | 182.432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;741 | 64.7731 | 182.4069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;751 | 64.7731 | 182.4069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;761 | 64.7731 | 182.4069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;771 | 64.7731 | 182.4069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;781 | 64.7731 | 182.4069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;791 | 64.7731 | 182.4069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;801 | 64.7731 | 182.4069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;811 | 64.7731 | 182.4069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;821 | 64.7731 | 182.4069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;831 | 64.7731 | 182.4069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;841 | 64.7731 | 182.4183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;851 | 64.7731 | 182.4183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;861 | 64.7731 | 182.4183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;871 | 64.7731 | 182.4183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;881 | 64.7731 | 182.4183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;891 | 64.7731 | 182.4183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;901 | 64.7731 | 182.4183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;911 | 64.7731 | 182.4183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;921 | 64.7731 | 182.4183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;931 | 64.7731 | 182.4183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;941 | 64.7731 | 182.437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;951 | 64.7731 | 182.437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;961 | 64.7731 | 182.437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;971 | 64.7731 | 182.437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;981 | 64.7731 | 182.437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:21;991 | 64.7731 | 182.437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;001 | 64.7731 | 182.437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;011 | 64.7731 | 182.437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;021 | 64.7731 | 182.437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;031 | 64.7731 | 182.437 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;041 | 64.7731 | 182.4513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;051 | 64.7751 | 182.4513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;061 | 64.7751 | 182.4513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;071 | 64.7751 | 182.4513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;081 | 64.7751 | 182.4513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;091 | 64.7751 | 182.4513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;101 | 64.7751 | 182.4513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;111 | 64.7751 | 182.4513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;121 | 64.7751 | 182.4513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;131 | 64.7751 | 182.4513 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;141 | 64.7751 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;151 | 64.7751 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;161 | 64.7751 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;171 | 64.7751 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;181 | 64.7751 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;191 | 64.7751 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;201 | 64.7751 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;211 | 64.7751 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;221 | 64.7751 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;231 | 64.7751 | 182.4727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;241 | 64.7751 | 182.4956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;251 | 64.7751 | 182.4956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;261 | 64.7751 | 182.4956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;271 | 64.7751 | 182.4956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;281 | 64.7751 | 182.4956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;291 | 64.7751 | 182.4956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;301 | 64.7751 | 182.4956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;311 | 64.7751 | 182.4956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;321 | 64.7751 | 182.4956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;331 | 64.7751 | 182.4956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;341 | 64.7751 | 182.5091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;351 | 64.7751 | 182.5091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;361 | 64.7751 | 182.5091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;371 | 64.7751 | 182.5091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;381 | 64.7751 | 182.5091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;391 | 64.7751 | 182.5091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;401 | 64.7751 | 182.5091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;411 | 64.7751 | 182.5091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;421 | 64.7751 | 182.5091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;431 | 64.7751 | 182.5091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;441 | 64.7751 | 182.5348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;451 | 64.7761 | 182.5348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;461 | 64.7761 | 182.5348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;471 | 64.7761 | 182.5348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;481 | 64.7761 | 182.5348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;491 | 64.7761 | 182.5348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;501 | 64.7761 | 182.5348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;511 | 64.7761 | 182.5348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;521 | 64.7761 | 182.5348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;531 | 64.7761 | 182.5348 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;541 | 64.7761 | 182.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;551 | 64.7751 | 182.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;561 | 64.7751 | 182.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;571 | 64.7751 | 182.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;581 | 64.7751 | 182.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;591 | 64.7751 | 182.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;601 | 64.7751 | 182.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;611 | 64.7751 | 182.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;621 | 64.7751 | 182.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;631 | 64.7751 | 182.5811 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;641 | 64.7751 | 182.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;651 | 64.7761 | 182.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;661 | 64.7761 | 182.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;671 | 64.7761 | 182.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;681 | 64.7761 | 182.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;691 | 64.7761 | 182.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;701 | 64.7761 | 182.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;711 | 64.7761 | 182.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;721 | 64.7761 | 182.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;731 | 64.7761 | 182.6147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;741 | 64.7761 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;751 | 64.7781 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;761 | 64.7781 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;771 | 64.7781 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;781 | 64.7781 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;791 | 64.7781 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;801 | 64.7781 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;811 | 64.7781 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;821 | 64.7781 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;831 | 64.7781 | 182.6264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;841 | 64.7781 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;851 | 64.7781 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;861 | 64.7781 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;871 | 64.7781 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;881 | 64.7781 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;891 | 64.7781 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;901 | 64.7781 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;911 | 64.7781 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;921 | 64.7781 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;931 | 64.7781 | 182.63 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;941 | 64.7781 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;951 | 64.7801 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;961 | 64.7801 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;971 | 64.7801 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;981 | 64.7801 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:22;991 | 64.7801 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;001 | 64.7801 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;011 | 64.7801 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;021 | 64.7801 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;031 | 64.7801 | 182.6223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;041 | 64.7801 | 182.6022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;051 | 64.7811 | 182.6022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;061 | 64.7811 | 182.6022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;071 | 64.7811 | 182.6022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;081 | 64.7811 | 182.6022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;091 | 64.7811 | 182.6022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;101 | 64.7811 | 182.6022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;111 | 64.7811 | 182.6022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;121 | 64.7811 | 182.6022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;131 | 64.7811 | 182.6022 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;141 | 64.7811 | 182.5984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;151 | 64.7801 | 182.5984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;161 | 64.7801 | 182.5984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;171 | 64.7801 | 182.5984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;181 | 64.7801 | 182.5984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;191 | 64.7801 | 182.5984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;201 | 64.7801 | 182.5984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;211 | 64.7801 | 182.5984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;221 | 64.7801 | 182.5984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;231 | 64.7801 | 182.5984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;241 | 64.7801 | 182.619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;251 | 64.7811 | 182.619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;261 | 64.7811 | 182.619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;271 | 64.7811 | 182.619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;281 | 64.7811 | 182.619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;291 | 64.7811 | 182.619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;301 | 64.7811 | 182.619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;311 | 64.7811 | 182.619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;321 | 64.7811 | 182.619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;331 | 64.7811 | 182.619 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;341 | 64.7811 | 182.6362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;351 | 64.7801 | 182.6362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;361 | 64.7801 | 182.6362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;371 | 64.7801 | 182.6362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;381 | 64.7801 | 182.6362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;391 | 64.7801 | 182.6362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;401 | 64.7801 | 182.6362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;411 | 64.7801 | 182.6362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;421 | 64.7801 | 182.6362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;431 | 64.7801 | 182.6362 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;441 | 64.7801 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;451 | 64.7801 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;461 | 64.7801 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;471 | 64.7801 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;481 | 64.7801 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;491 | 64.7801 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;501 | 64.7801 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;511 | 64.7801 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;521 | 64.7801 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;531 | 64.7801 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;541 | 64.7801 | 182.6594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;551 | 64.7811 | 182.6594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;561 | 64.7811 | 182.6594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;571 | 64.7811 | 182.6594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;581 | 64.7811 | 182.6594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;591 | 64.7811 | 182.6594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;601 | 64.7811 | 182.6594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;611 | 64.7811 | 182.6594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;621 | 64.7811 | 182.6594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;631 | 64.7811 | 182.6594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;641 | 64.7811 | 182.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;651 | 64.7821 | 182.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;661 | 64.7821 | 182.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;671 | 64.7821 | 182.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;681 | 64.7821 | 182.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;691 | 64.7821 | 182.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;701 | 64.7821 | 182.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;711 | 64.7821 | 182.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;721 | 64.7821 | 182.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;731 | 64.7821 | 182.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;741 | 64.7821 | 182.6831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;751 | 64.7831 | 182.6831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;761 | 64.7831 | 182.6831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;771 | 64.7831 | 182.6831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;781 | 64.7831 | 182.6831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;791 | 64.7831 | 182.6831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;801 | 64.7831 | 182.6831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;811 | 64.7831 | 182.6831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;821 | 64.7831 | 182.6831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;831 | 64.7831 | 182.6831 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;841 | 64.7831 | 182.7117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;851 | 64.7851 | 182.7117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;861 | 64.7851 | 182.7117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;871 | 64.7851 | 182.7117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;881 | 64.7851 | 182.7117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;891 | 64.7851 | 182.7117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;901 | 64.7851 | 182.7117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;911 | 64.7851 | 182.7117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;921 | 64.7851 | 182.7117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;931 | 64.7851 | 182.7117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;941 | 64.7851 | 182.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;951 | 64.7841 | 182.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;961 | 64.7841 | 182.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;971 | 64.7841 | 182.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;981 | 64.7841 | 182.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:23;991 | 64.7841 | 182.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;001 | 64.7841 | 182.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;011 | 64.7841 | 182.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;021 | 64.7841 | 182.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;031 | 64.7841 | 182.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;041 | 64.7841 | 182.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;051 | 64.7851 | 182.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;061 | 64.7851 | 182.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;071 | 64.7851 | 182.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;081 | 64.7851 | 182.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;091 | 64.7851 | 182.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;101 | 64.7851 | 182.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;111 | 64.7851 | 182.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;121 | 64.7851 | 182.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;131 | 64.7851 | 182.7997 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;141 | 64.7851 | 182.8252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;151 | 64.7851 | 182.8252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;161 | 64.7851 | 182.8252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;171 | 64.7851 | 182.8252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;181 | 64.7851 | 182.8252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;191 | 64.7851 | 182.8252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;201 | 64.7851 | 182.8252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;211 | 64.7851 | 182.8252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;221 | 64.7851 | 182.8252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;231 | 64.7851 | 182.8252 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;241 | 64.7851 | 182.8405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;251 | 64.7841 | 182.8405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;261 | 64.7841 | 182.8405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;271 | 64.7841 | 182.8405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;281 | 64.7841 | 182.8405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;291 | 64.7841 | 182.8405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;301 | 64.7841 | 182.8405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;311 | 64.7841 | 182.8405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;321 | 64.7841 | 182.8405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;331 | 64.7841 | 182.8405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;341 | 64.7841 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;351 | 64.7841 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;361 | 64.7841 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;371 | 64.7841 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;381 | 64.7841 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;391 | 64.7841 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;401 | 64.7841 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;411 | 64.7841 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;421 | 64.7841 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;431 | 64.7841 | 182.8318 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;441 | 64.7841 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;451 | 64.7841 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;461 | 64.7871 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;471 | 64.7871 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;481 | 64.7871 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;491 | 64.7871 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;501 | 64.7871 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;511 | 64.7871 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;521 | 64.7871 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;531 | 64.7871 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;541 | 64.7871 | 182.7721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;551 | 64.7871 | 182.7721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;561 | 64.7881 | 182.7721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;571 | 64.7881 | 182.7721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;581 | 64.7881 | 182.7721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;591 | 64.7881 | 182.7721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;601 | 64.7881 | 182.7721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;611 | 64.7881 | 182.7721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;621 | 64.7881 | 182.7721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;631 | 64.7881 | 182.7721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;641 | 64.7881 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;651 | 64.7881 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;661 | 64.7871 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;671 | 64.7871 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;681 | 64.7871 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;691 | 64.7871 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;701 | 64.7871 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;711 | 64.7871 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;721 | 64.7871 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;731 | 64.7871 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;741 | 64.7871 | 182.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;751 | 64.7871 | 182.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;761 | 64.7881 | 182.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;771 | 64.7881 | 182.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;781 | 64.7881 | 182.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;791 | 64.7881 | 182.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;801 | 64.7881 | 182.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;811 | 64.7881 | 182.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;821 | 64.7881 | 182.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;831 | 64.7881 | 182.7563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;841 | 64.7881 | 182.7664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;851 | 64.7881 | 182.7664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;861 | 64.7891 | 182.7664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;871 | 64.7891 | 182.7664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;881 | 64.7891 | 182.7664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;891 | 64.7891 | 182.7664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;901 | 64.7891 | 182.7664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;911 | 64.7891 | 182.7664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;921 | 64.7891 | 182.7664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;931 | 64.7891 | 182.7664 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;941 | 64.7891 | 182.7832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;951 | 64.7891 | 182.7832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;961 | 64.7891 | 182.7832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;971 | 64.7891 | 182.7832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;981 | 64.7891 | 182.7832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:24;991 | 64.7891 | 182.7832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;001 | 64.7891 | 182.7832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;011 | 64.7891 | 182.7832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;021 | 64.7891 | 182.7832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;031 | 64.7891 | 182.7832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;041 | 64.7891 | 182.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;051 | 64.7891 | 182.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;061 | 64.7901 | 182.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;071 | 64.7901 | 182.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;081 | 64.7901 | 182.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;091 | 64.7901 | 182.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;101 | 64.7901 | 182.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;111 | 64.7901 | 182.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;121 | 64.7901 | 182.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;131 | 64.7901 | 182.8102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;141 | 64.7901 | 182.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;151 | 64.7901 | 182.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;161 | 64.7911 | 182.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;171 | 64.7911 | 182.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;181 | 64.7911 | 182.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;191 | 64.7911 | 182.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;201 | 64.7911 | 182.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;211 | 64.7911 | 182.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;221 | 64.7911 | 182.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;231 | 64.7911 | 182.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;241 | 64.7911 | 182.844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;251 | 64.7911 | 182.844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;261 | 64.7911 | 182.844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;271 | 64.7911 | 182.844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;281 | 64.7911 | 182.844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;291 | 64.7911 | 182.844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;301 | 64.7911 | 182.844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;311 | 64.7911 | 182.844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;321 | 64.7911 | 182.844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;331 | 64.7911 | 182.844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;341 | 64.7911 | 182.8695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;351 | 64.7911 | 182.8695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;361 | 64.7911 | 182.8695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;371 | 64.7911 | 182.8695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;381 | 64.7911 | 182.8695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;391 | 64.7911 | 182.8695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;401 | 64.7911 | 182.8695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;411 | 64.7911 | 182.8695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;421 | 64.7911 | 182.8695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;431 | 64.7911 | 182.8695 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;441 | 64.7911 | 182.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;451 | 64.7911 | 182.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;461 | 64.7921 | 182.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;471 | 64.7921 | 182.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;481 | 64.7921 | 182.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;491 | 64.7921 | 182.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;501 | 64.7921 | 182.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;511 | 64.7921 | 182.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;521 | 64.7921 | 182.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;531 | 64.7921 | 182.9073 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;541 | 64.7921 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;551 | 64.7921 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;561 | 64.7921 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;571 | 64.7921 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;581 | 64.7921 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;591 | 64.7921 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;601 | 64.7921 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;611 | 64.7921 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;621 | 64.7921 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;631 | 64.7921 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;641 | 64.7921 | 182.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;651 | 64.7921 | 182.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;661 | 64.7921 | 182.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;671 | 64.7921 | 182.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;681 | 64.7921 | 182.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;691 | 64.7921 | 182.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;701 | 64.7921 | 182.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;711 | 64.7921 | 182.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;721 | 64.7921 | 182.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;731 | 64.7921 | 182.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;741 | 64.7921 | 182.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;751 | 64.7921 | 182.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;761 | 64.7911 | 182.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;771 | 64.7911 | 182.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;781 | 64.7911 | 182.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;791 | 64.7911 | 182.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;801 | 64.7911 | 182.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;811 | 64.7911 | 182.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;821 | 64.7911 | 182.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;831 | 64.7911 | 182.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;841 | 64.7911 | 182.9471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;851 | 64.7911 | 182.9471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;861 | 64.7931 | 182.9471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;871 | 64.7931 | 182.9471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;881 | 64.7931 | 182.9471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;891 | 64.7931 | 182.9471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;901 | 64.7931 | 182.9471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;911 | 64.7931 | 182.9471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;921 | 64.7931 | 182.9471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;931 | 64.7931 | 182.9471 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;941 | 64.7931 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;951 | 64.7931 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;961 | 64.7931 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;971 | 64.7931 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;981 | 64.7931 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:25;991 | 64.7931 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;001 | 64.7931 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;011 | 64.7931 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;021 | 64.7931 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;031 | 64.7931 | 182.9204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;041 | 64.7931 | 182.9157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;051 | 64.7931 | 182.9157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;061 | 64.7951 | 182.9157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;071 | 64.7951 | 182.9157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;081 | 64.7951 | 182.9157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;091 | 64.7951 | 182.9157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;101 | 64.7951 | 182.9157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;111 | 64.7951 | 182.9157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;121 | 64.7951 | 182.9157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;131 | 64.7951 | 182.9157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;141 | 64.7951 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;151 | 64.7951 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;161 | 64.7951 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;171 | 64.7951 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;181 | 64.7951 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;191 | 64.7951 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;201 | 64.7951 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;211 | 64.7951 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;221 | 64.7951 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;231 | 64.7951 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;241 | 64.7951 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;251 | 64.7951 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;261 | 64.7971 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;271 | 64.7971 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;281 | 64.7971 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;291 | 64.7971 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;301 | 64.7971 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;311 | 64.7971 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;321 | 64.7971 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;331 | 64.7971 | 182.9378 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;341 | 64.7971 | 182.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;351 | 64.7971 | 182.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;361 | 64.7971 | 182.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;371 | 64.7971 | 182.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;381 | 64.7971 | 182.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;391 | 64.7971 | 182.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;401 | 64.7971 | 182.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;411 | 64.7971 | 182.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;421 | 64.7971 | 182.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;431 | 64.7971 | 182.9416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;441 | 64.7971 | 182.9466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;451 | 64.7971 | 182.9466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;461 | 64.7971 | 182.9466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;471 | 64.7971 | 182.9466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;481 | 64.7971 | 182.9466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;491 | 64.7971 | 182.9466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;501 | 64.7971 | 182.9466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;511 | 64.7971 | 182.9466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;521 | 64.7971 | 182.9466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;531 | 64.7971 | 182.9466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;541 | 64.7971 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;551 | 64.7971 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;561 | 64.7981 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;571 | 64.7981 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;581 | 64.7981 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;591 | 64.7981 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;601 | 64.7981 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;611 | 64.7981 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;621 | 64.7981 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;631 | 64.7981 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;641 | 64.7981 | 182.932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;651 | 64.7981 | 182.932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;661 | 64.7971 | 182.932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;671 | 64.7971 | 182.932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;681 | 64.7971 | 182.932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;691 | 64.7971 | 182.932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;701 | 64.7971 | 182.932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;711 | 64.7971 | 182.932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;721 | 64.7971 | 182.932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;731 | 64.7971 | 182.932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;741 | 64.7971 | 182.9446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;751 | 64.7971 | 182.9446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;761 | 64.7971 | 182.9446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;771 | 64.7971 | 182.9446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;781 | 64.7971 | 182.9446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;791 | 64.7971 | 182.9446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;801 | 64.7971 | 182.9446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;811 | 64.7971 | 182.9446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;821 | 64.7971 | 182.9446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;831 | 64.7971 | 182.9446 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;841 | 64.7971 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;851 | 64.7971 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;861 | 64.7971 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;871 | 64.7971 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;881 | 64.7971 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;891 | 64.7971 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;901 | 64.7971 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;911 | 64.7971 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;921 | 64.7971 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;931 | 64.7971 | 182.9687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;941 | 64.7971 | 182.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;951 | 64.7971 | 182.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;961 | 64.7981 | 182.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;971 | 64.7981 | 182.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;981 | 64.7981 | 182.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:26;991 | 64.7981 | 182.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;001 | 64.7981 | 182.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;011 | 64.7981 | 182.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;021 | 64.7981 | 182.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;031 | 64.7981 | 182.9781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;041 | 64.7981 | 182.9795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;051 | 64.7981 | 182.9795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;061 | 64.7991 | 182.9795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;071 | 64.7991 | 182.9795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;081 | 64.7991 | 182.9795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;091 | 64.7991 | 182.9795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;101 | 64.7991 | 182.9795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;111 | 64.7991 | 182.9795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;121 | 64.7991 | 182.9795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;131 | 64.7991 | 182.9795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;141 | 64.7991 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;151 | 64.7991 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;161 | 64.8001 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;171 | 64.8001 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;181 | 64.8001 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;191 | 64.8001 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;201 | 64.8001 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;211 | 64.8001 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;221 | 64.8001 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;231 | 64.8001 | 182.9777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;241 | 64.8001 | 182.9541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;251 | 64.8001 | 182.9541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;261 | 64.8021 | 182.9541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;271 | 64.8021 | 182.9541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;281 | 64.8021 | 182.9541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;291 | 64.8021 | 182.9541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;301 | 64.8021 | 182.9541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;311 | 64.8021 | 182.9541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;321 | 64.8021 | 182.9541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;331 | 64.8021 | 182.9541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;341 | 64.8021 | 182.9178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;351 | 64.8021 | 182.9178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;361 | 64.8021 | 182.9178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;371 | 64.8021 | 182.9178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;381 | 64.8021 | 182.9178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;391 | 64.8021 | 182.9178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;401 | 64.8021 | 182.9178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;411 | 64.8021 | 182.9178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;421 | 64.8021 | 182.9178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;431 | 64.8021 | 182.9178 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;441 | 64.8021 | 182.9086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;451 | 64.8021 | 182.9086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;461 | 64.8021 | 182.9086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;471 | 64.8021 | 182.9086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;481 | 64.8021 | 182.9086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;491 | 64.8021 | 182.9086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;501 | 64.8021 | 182.9086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;511 | 64.8021 | 182.9086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;521 | 64.8021 | 182.9086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;531 | 64.8021 | 182.9086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;541 | 64.8021 | 182.9177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;551 | 64.8021 | 182.9177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;561 | 64.8031 | 182.9177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;571 | 64.8031 | 182.9177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;581 | 64.8031 | 182.9177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;591 | 64.8031 | 182.9177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;601 | 64.8031 | 182.9177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;611 | 64.8031 | 182.9177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;621 | 64.8031 | 182.9177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;631 | 64.8031 | 182.9177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;641 | 64.8031 | 182.9199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;651 | 64.8031 | 182.9199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;661 | 64.8021 | 182.9199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;671 | 64.8021 | 182.9199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;681 | 64.8021 | 182.9199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;691 | 64.8021 | 182.9199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;701 | 64.8021 | 182.9199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;711 | 64.8021 | 182.9199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;721 | 64.8021 | 182.9199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;731 | 64.8021 | 182.9199 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;741 | 64.8021 | 182.9281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;751 | 64.8021 | 182.9281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;761 | 64.8041 | 182.9281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;771 | 64.8041 | 182.9281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;781 | 64.8041 | 182.9281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;791 | 64.8041 | 182.9281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;801 | 64.8041 | 182.9281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;811 | 64.8041 | 182.9281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;821 | 64.8041 | 182.9281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;831 | 64.8041 | 182.9281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;841 | 64.8041 | 182.947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;851 | 64.8041 | 182.947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;861 | 64.8051 | 182.947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;871 | 64.8051 | 182.947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;881 | 64.8051 | 182.947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;891 | 64.8051 | 182.947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;901 | 64.8051 | 182.947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;911 | 64.8051 | 182.947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;921 | 64.8051 | 182.947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;931 | 64.8051 | 182.947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;941 | 64.8051 | 182.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;951 | 64.8051 | 182.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;961 | 64.8051 | 182.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;971 | 64.8051 | 182.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;981 | 64.8051 | 182.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:27;991 | 64.8051 | 182.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;001 | 64.8051 | 182.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;011 | 64.8051 | 182.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;021 | 64.8051 | 182.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;031 | 64.8051 | 182.9563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;041 | 64.8051 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;051 | 64.8051 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;061 | 64.8061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;071 | 64.8061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;081 | 64.8061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;091 | 64.8061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;101 | 64.8061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;111 | 64.8061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;121 | 64.8061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;131 | 64.8061 | 182.9606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;141 | 64.8061 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;151 | 64.8061 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;161 | 64.8061 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;171 | 64.8061 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;181 | 64.8071 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;191 | 64.8071 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;201 | 64.8071 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;211 | 64.8071 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;221 | 64.8071 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;231 | 64.8071 | 182.9818 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;241 | 64.8071 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;251 | 64.8071 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;261 | 64.8071 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;271 | 64.8071 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;281 | 64.8071 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;291 | 64.8071 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;301 | 64.8071 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;311 | 64.8071 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;321 | 64.8071 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;331 | 64.8071 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;341 | 64.8071 | 183.005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;351 | 64.8071 | 183.005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;361 | 64.8071 | 183.005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;371 | 64.8071 | 183.005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;381 | 64.8071 | 183.005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;391 | 64.8071 | 183.005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;401 | 64.8071 | 183.005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;411 | 64.8071 | 183.005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;421 | 64.8071 | 183.005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;431 | 64.8071 | 183.005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;441 | 64.8071 | 183.0016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;451 | 64.8071 | 183.0016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;461 | 64.8071 | 183.0016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;471 | 64.8071 | 183.0016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;481 | 64.8061 | 183.0016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;491 | 64.8061 | 183.0016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;501 | 64.8061 | 183.0016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;511 | 64.8061 | 183.0016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;521 | 64.8061 | 183.0016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;531 | 64.8061 | 183.0016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;541 | 64.8061 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;551 | 64.8061 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;561 | 64.8061 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;571 | 64.8061 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;581 | 64.8071 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;591 | 64.8071 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;601 | 64.8071 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;611 | 64.8071 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;621 | 64.8071 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;631 | 64.8071 | 182.9926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;641 | 64.8071 | 182.9586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;651 | 64.8071 | 182.9586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;661 | 64.8071 | 182.9586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;671 | 64.8071 | 182.9586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;681 | 64.8081 | 182.9586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;691 | 64.8081 | 182.9586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;701 | 64.8081 | 182.9586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;711 | 64.8081 | 182.9586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;721 | 64.8081 | 182.9586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;731 | 64.8081 | 182.9586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;741 | 64.8081 | 182.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;751 | 64.8081 | 182.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;761 | 64.8081 | 182.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;771 | 64.8081 | 182.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;781 | 64.8101 | 182.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;791 | 64.8101 | 182.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;801 | 64.8101 | 182.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;811 | 64.8101 | 182.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;821 | 64.8101 | 182.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;831 | 64.8101 | 182.9156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;841 | 64.8101 | 182.8944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;851 | 64.8101 | 182.8944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;861 | 64.8101 | 182.8944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;871 | 64.8101 | 182.8944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;881 | 64.8091 | 182.8944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;891 | 64.8091 | 182.8944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;901 | 64.8091 | 182.8944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;911 | 64.8091 | 182.8944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;921 | 64.8091 | 182.8944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;931 | 64.8091 | 182.8944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;941 | 64.8091 | 182.8802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;951 | 64.8091 | 182.8802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;961 | 64.8091 | 182.8802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;971 | 64.8091 | 182.8802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;981 | 64.8101 | 182.8802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:28;991 | 64.8101 | 182.8802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;001 | 64.8101 | 182.8802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;011 | 64.8101 | 182.8802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;021 | 64.8101 | 182.8802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;031 | 64.8101 | 182.8802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;041 | 64.8101 | 182.8586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;051 | 64.8101 | 182.8586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;061 | 64.8101 | 182.8586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;071 | 64.8101 | 182.8586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;081 | 64.8121 | 182.8586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;091 | 64.8121 | 182.8586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;101 | 64.8121 | 182.8586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;111 | 64.8121 | 182.8586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;121 | 64.8121 | 182.8586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;131 | 64.8121 | 182.8586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;141 | 64.8121 | 182.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;151 | 64.8121 | 182.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;161 | 64.8121 | 182.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;171 | 64.8121 | 182.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;181 | 64.8121 | 182.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;191 | 64.8121 | 182.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;201 | 64.8121 | 182.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;211 | 64.8121 | 182.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;221 | 64.8121 | 182.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;231 | 64.8121 | 182.8519 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;241 | 64.8121 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;251 | 64.8121 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;261 | 64.8121 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;271 | 64.8121 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;281 | 64.8121 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;291 | 64.8121 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;301 | 64.8121 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;311 | 64.8121 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;321 | 64.8121 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;331 | 64.8121 | 182.8631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;341 | 64.8121 | 182.8697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;351 | 64.8121 | 182.8697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;361 | 64.8121 | 182.8697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;371 | 64.8121 | 182.8697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;381 | 64.8131 | 182.8697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;391 | 64.8131 | 182.8697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;401 | 64.8131 | 182.8697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;411 | 64.8131 | 182.8697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;421 | 64.8131 | 182.8697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;431 | 64.8131 | 182.8697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;441 | 64.8131 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;451 | 64.8131 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;461 | 64.8131 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;471 | 64.8131 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;481 | 64.8131 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;491 | 64.8131 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;501 | 64.8131 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;511 | 64.8131 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;521 | 64.8131 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;531 | 64.8131 | 182.8797 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;541 | 64.8131 | 182.9066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;551 | 64.8131 | 182.9066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;561 | 64.8131 | 182.9066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;571 | 64.8131 | 182.9066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;581 | 64.8131 | 182.9066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;591 | 64.8131 | 182.9066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;601 | 64.8131 | 182.9066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;611 | 64.8121 | 182.9066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;621 | 64.8121 | 182.9066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;631 | 64.8121 | 182.9066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;641 | 64.8121 | 182.9315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;651 | 64.8121 | 182.9315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;661 | 64.8121 | 182.9315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;671 | 64.8121 | 182.9315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;681 | 64.8121 | 182.9315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;691 | 64.8121 | 182.9315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;701 | 64.8121 | 182.9315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;711 | 64.8131 | 182.9315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;721 | 64.8131 | 182.9315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;731 | 64.8131 | 182.9315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;741 | 64.8131 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;751 | 64.8131 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;761 | 64.8131 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;771 | 64.8131 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;781 | 64.8131 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;791 | 64.8131 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;801 | 64.8131 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;811 | 64.8141 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;821 | 64.8141 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;831 | 64.8141 | 182.942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;841 | 64.8141 | 182.9469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;851 | 64.8141 | 182.9469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;861 | 64.8141 | 182.9469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;871 | 64.8141 | 182.9469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;881 | 64.8141 | 182.9469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;891 | 64.8141 | 182.9469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;901 | 64.8141 | 182.9469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;911 | 64.8151 | 182.9469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;921 | 64.8151 | 182.9469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;931 | 64.8151 | 182.9469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;941 | 64.8151 | 182.9431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;951 | 64.8151 | 182.9431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;961 | 64.8151 | 182.9431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;971 | 64.8151 | 182.9431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;981 | 64.8151 | 182.9431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:29;991 | 64.8151 | 182.9431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;001 | 64.8151 | 182.9431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;011 | 64.8151 | 182.9431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;021 | 64.8151 | 182.9431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;031 | 64.8151 | 182.9431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;041 | 64.8151 | 182.9223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;051 | 64.8151 | 182.9223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;061 | 64.8151 | 182.9223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;071 | 64.8151 | 182.9223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;081 | 64.8151 | 182.9223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;091 | 64.8151 | 182.9223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;101 | 64.8151 | 182.9223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;111 | 64.8151 | 182.9223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;121 | 64.8151 | 182.9223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;131 | 64.8151 | 182.9223 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;141 | 64.8151 | 182.9032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;151 | 64.8151 | 182.9032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;161 | 64.8151 | 182.9032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;171 | 64.8151 | 182.9032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;181 | 64.8151 | 182.9032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;191 | 64.8151 | 182.9032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;201 | 64.8151 | 182.9032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;211 | 64.8161 | 182.9032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;221 | 64.8161 | 182.9032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;231 | 64.8161 | 182.9032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;241 | 64.8161 | 182.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;251 | 64.8161 | 182.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;261 | 64.8161 | 182.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;271 | 64.8161 | 182.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;281 | 64.8161 | 182.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;291 | 64.8161 | 182.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;301 | 64.8161 | 182.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;311 | 64.8161 | 182.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;321 | 64.8161 | 182.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;331 | 64.8161 | 182.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;341 | 64.8161 | 182.9101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;351 | 64.8161 | 182.9101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;361 | 64.8161 | 182.9101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;371 | 64.8161 | 182.9101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;381 | 64.8161 | 182.9101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;391 | 64.8161 | 182.9101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;401 | 64.8161 | 182.9101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;411 | 64.8171 | 182.9101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;421 | 64.8171 | 182.9101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;431 | 64.8171 | 182.9101 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;441 | 64.8171 | 182.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;451 | 64.8171 | 182.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;461 | 64.8171 | 182.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;471 | 64.8171 | 182.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;481 | 64.8171 | 182.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;491 | 64.8171 | 182.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;501 | 64.8171 | 182.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;511 | 64.8191 | 182.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;521 | 64.8191 | 182.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;531 | 64.8191 | 182.9145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;541 | 64.8191 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;551 | 64.8191 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;561 | 64.8191 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;571 | 64.8191 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;581 | 64.8191 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;591 | 64.8191 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;601 | 64.8191 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;611 | 64.8181 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;621 | 64.8181 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;631 | 64.8181 | 182.9301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;641 | 64.8181 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;651 | 64.8181 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;661 | 64.8181 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;671 | 64.8181 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;681 | 64.8181 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;691 | 64.8181 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;701 | 64.8181 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;711 | 64.8181 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;721 | 64.8181 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;731 | 64.8181 | 182.9539 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;741 | 64.8181 | 182.9697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;751 | 64.8181 | 182.9697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;761 | 64.8181 | 182.9697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;771 | 64.8181 | 182.9697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;781 | 64.8181 | 182.9697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;791 | 64.8181 | 182.9697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;801 | 64.8181 | 182.9697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;811 | 64.8181 | 182.9697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;821 | 64.8181 | 182.9697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;831 | 64.8181 | 182.9697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;841 | 64.8181 | 182.983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;851 | 64.8181 | 182.983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;861 | 64.8181 | 182.983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;871 | 64.8181 | 182.983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;881 | 64.8181 | 182.983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;891 | 64.8181 | 182.983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;901 | 64.8181 | 182.983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;911 | 64.8181 | 182.983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;921 | 64.8181 | 182.983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;931 | 64.8181 | 182.983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;941 | 64.8181 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;951 | 64.8181 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;961 | 64.8181 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;971 | 64.8181 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;981 | 64.8181 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:30;991 | 64.8181 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;001 | 64.8181 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;011 | 64.8191 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;021 | 64.8191 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;031 | 64.8191 | 183.0002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;041 | 64.8191 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;051 | 64.8191 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;061 | 64.8191 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;071 | 64.8191 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;081 | 64.8191 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;091 | 64.8191 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;101 | 64.8191 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;111 | 64.8211 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;121 | 64.8211 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;131 | 64.8211 | 183.0123 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;141 | 64.8211 | 183.0164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;151 | 64.8211 | 183.0164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;161 | 64.8211 | 183.0164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;171 | 64.8211 | 183.0164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;181 | 64.8211 | 183.0164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;191 | 64.8211 | 183.0164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;201 | 64.8211 | 183.0164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;211 | 64.8211 | 183.0164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;221 | 64.8211 | 183.0164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;231 | 64.8211 | 183.0164 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;241 | 64.8211 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;251 | 64.8211 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;261 | 64.8211 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;271 | 64.8211 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;281 | 64.8211 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;291 | 64.8211 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;301 | 64.8211 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;311 | 64.8221 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;321 | 64.8221 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;331 | 64.8221 | 183.0195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;341 | 64.8221 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;351 | 64.8221 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;361 | 64.8221 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;371 | 64.8221 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;381 | 64.8221 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;391 | 64.8221 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;401 | 64.8221 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;411 | 64.8241 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;421 | 64.8241 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;431 | 64.8241 | 183.0146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;441 | 64.8241 | 182.9932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;451 | 64.8241 | 182.9932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;461 | 64.8241 | 182.9932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;471 | 64.8241 | 182.9932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;481 | 64.8241 | 182.9932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;491 | 64.8241 | 182.9932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;501 | 64.8241 | 182.9932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;511 | 64.8241 | 182.9932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;521 | 64.8241 | 182.9932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;531 | 64.8241 | 182.9932 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;541 | 64.8241 | 182.9675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;551 | 64.8241 | 182.9675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;561 | 64.8241 | 182.9675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;571 | 64.8241 | 182.9675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;581 | 64.8241 | 182.9675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;591 | 64.8241 | 182.9675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;601 | 64.8241 | 182.9675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;611 | 64.8241 | 182.9675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;621 | 64.8241 | 182.9675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;631 | 64.8241 | 182.9675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;641 | 64.8241 | 182.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;651 | 64.8241 | 182.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;661 | 64.8241 | 182.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;671 | 64.8241 | 182.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;681 | 64.8241 | 182.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;691 | 64.8241 | 182.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;701 | 64.8241 | 182.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;711 | 64.8241 | 182.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;721 | 64.8241 | 182.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;731 | 64.8241 | 182.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;741 | 64.8241 | 182.9206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;751 | 64.8241 | 182.9206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;761 | 64.8241 | 182.9206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;771 | 64.8241 | 182.9206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;781 | 64.8241 | 182.9206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;791 | 64.8241 | 182.9206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;801 | 64.8241 | 182.9206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;811 | 64.8261 | 182.9206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;821 | 64.8261 | 182.9206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;831 | 64.8261 | 182.9206 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;841 | 64.8261 | 182.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;851 | 64.8261 | 182.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;861 | 64.8261 | 182.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;871 | 64.8261 | 182.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;881 | 64.8261 | 182.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;891 | 64.8261 | 182.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;901 | 64.8261 | 182.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;911 | 64.8261 | 182.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;921 | 64.8261 | 182.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;931 | 64.8261 | 182.8955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;941 | 64.8261 | 182.8939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;951 | 64.8261 | 182.8939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;961 | 64.8261 | 182.8939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;971 | 64.8261 | 182.8939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;981 | 64.8261 | 182.8939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:31;991 | 64.8261 | 182.8939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;001 | 64.8261 | 182.8939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;011 | 64.8261 | 182.8939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;021 | 64.8261 | 182.8939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;031 | 64.8261 | 182.8939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;041 | 64.8261 | 182.913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;051 | 64.8261 | 182.913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;061 | 64.8261 | 182.913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;071 | 64.8261 | 182.913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;081 | 64.8261 | 182.913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;091 | 64.8261 | 182.913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;101 | 64.8261 | 182.913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;111 | 64.8261 | 182.913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;121 | 64.8261 | 182.913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;131 | 64.8261 | 182.913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;141 | 64.8261 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;151 | 64.8281 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;161 | 64.8281 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;171 | 64.8281 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;181 | 64.8281 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;191 | 64.8281 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;201 | 64.8281 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;211 | 64.8281 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;221 | 64.8281 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;231 | 64.8281 | 182.9361 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;241 | 64.8281 | 182.9625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;251 | 64.8281 | 182.9625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;261 | 64.8281 | 182.9625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;271 | 64.8281 | 182.9625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;281 | 64.8281 | 182.9625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;291 | 64.8281 | 182.9625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;301 | 64.8281 | 182.9625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;311 | 64.8281 | 182.9625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;321 | 64.8281 | 182.9625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;331 | 64.8281 | 182.9625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;341 | 64.8281 | 182.9893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;351 | 64.8281 | 182.9893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;361 | 64.8281 | 182.9893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;371 | 64.8281 | 182.9893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;381 | 64.8281 | 182.9893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;391 | 64.8281 | 182.9893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;401 | 64.8281 | 182.9893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;411 | 64.8281 | 182.9893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;421 | 64.8281 | 182.9893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;431 | 64.8281 | 182.9893 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;441 | 64.8281 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;451 | 64.8281 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;461 | 64.8281 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;471 | 64.8281 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;481 | 64.8281 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;491 | 64.8281 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;501 | 64.8281 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;511 | 64.8281 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;521 | 64.8281 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;531 | 64.8281 | 183.003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;541 | 64.8281 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;551 | 64.8281 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;561 | 64.8281 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;571 | 64.8281 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;581 | 64.8281 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;591 | 64.8281 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;601 | 64.8281 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;611 | 64.8281 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;621 | 64.8281 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;631 | 64.8281 | 183.0065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;641 | 64.8281 | 183.0147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;651 | 64.8281 | 183.0147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;661 | 64.8281 | 183.0147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;671 | 64.8281 | 183.0147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;681 | 64.8281 | 183.0147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;691 | 64.8281 | 183.0147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;701 | 64.8281 | 183.0147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;711 | 64.8281 | 183.0147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;721 | 64.8281 | 183.0147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;731 | 64.8281 | 183.0147 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;741 | 64.8281 | 183.0208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;751 | 64.8301 | 183.0208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;761 | 64.8301 | 183.0208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;771 | 64.8301 | 183.0208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;781 | 64.8301 | 183.0208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;791 | 64.8301 | 183.0208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;801 | 64.8301 | 183.0208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;811 | 64.8301 | 183.0208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;821 | 64.8301 | 183.0208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;831 | 64.8301 | 183.0208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;841 | 64.8301 | 183.0169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;851 | 64.8321 | 183.0169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;861 | 64.8321 | 183.0169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;871 | 64.8321 | 183.0169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;881 | 64.8321 | 183.0169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;891 | 64.8321 | 183.0169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;901 | 64.8321 | 183.0169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;911 | 64.8321 | 183.0169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;921 | 64.8321 | 183.0169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;931 | 64.8321 | 183.0169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;941 | 64.8321 | 183.0182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;951 | 64.8311 | 183.0182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;961 | 64.8311 | 183.0182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;971 | 64.8311 | 183.0182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;981 | 64.8311 | 183.0182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:32;991 | 64.8311 | 183.0182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;001 | 64.8311 | 183.0182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;011 | 64.8311 | 183.0182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;021 | 64.8311 | 183.0182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;031 | 64.8311 | 183.0182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;041 | 64.8311 | 183.0284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;051 | 64.8321 | 183.0284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;061 | 64.8321 | 183.0284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;071 | 64.8321 | 183.0284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;081 | 64.8321 | 183.0284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;091 | 64.8321 | 183.0284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;101 | 64.8321 | 183.0284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;111 | 64.8321 | 183.0284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;121 | 64.8321 | 183.0284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;131 | 64.8321 | 183.0284 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;141 | 64.8321 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;151 | 64.8331 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;161 | 64.8331 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;171 | 64.8331 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;181 | 64.8331 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;191 | 64.8331 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;201 | 64.8331 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;211 | 64.8331 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;221 | 64.8331 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;231 | 64.8331 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;241 | 64.8331 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;251 | 64.8341 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;261 | 64.8341 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;271 | 64.8341 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;281 | 64.8341 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;291 | 64.8341 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;301 | 64.8341 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;311 | 64.8341 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;321 | 64.8341 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;331 | 64.8341 | 183.0309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;341 | 64.8341 | 183.0447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;351 | 64.8341 | 183.0447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;361 | 64.8341 | 183.0447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;371 | 64.8341 | 183.0447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;381 | 64.8341 | 183.0447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;391 | 64.8341 | 183.0447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;401 | 64.8341 | 183.0447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;411 | 64.8341 | 183.0447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;421 | 64.8341 | 183.0447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;431 | 64.8341 | 183.0447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;441 | 64.8341 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;451 | 64.8341 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;461 | 64.8341 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;471 | 64.8341 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;481 | 64.8341 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;491 | 64.8341 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;501 | 64.8341 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;511 | 64.8341 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;521 | 64.8341 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;531 | 64.8341 | 183.0615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;541 | 64.8341 | 183.0699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;551 | 64.8341 | 183.0699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;561 | 64.8341 | 183.0699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;571 | 64.8341 | 183.0699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;581 | 64.8341 | 183.0699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;591 | 64.8341 | 183.0699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;601 | 64.8341 | 183.0699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;611 | 64.8341 | 183.0699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;621 | 64.8341 | 183.0699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;631 | 64.8341 | 183.0699 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;641 | 64.8341 | 183.0861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;651 | 64.8341 | 183.0861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;661 | 64.8341 | 183.0861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;671 | 64.8341 | 183.0861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;681 | 64.8341 | 183.0861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;691 | 64.8341 | 183.0861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;701 | 64.8341 | 183.0861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;711 | 64.8341 | 183.0861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;721 | 64.8341 | 183.0861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;731 | 64.8341 | 183.0861 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;741 | 64.8341 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;751 | 64.8341 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;761 | 64.8341 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;771 | 64.8341 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;781 | 64.8341 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;791 | 64.8341 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;801 | 64.8341 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;811 | 64.8341 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;821 | 64.8341 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;831 | 64.8341 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;841 | 64.8341 | 183.1265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;851 | 64.8361 | 183.1265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;861 | 64.8361 | 183.1265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;871 | 64.8361 | 183.1265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;881 | 64.8361 | 183.1265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;891 | 64.8361 | 183.1265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;901 | 64.8361 | 183.1265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;911 | 64.8361 | 183.1265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;921 | 64.8361 | 183.1265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;931 | 64.8361 | 183.1265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;941 | 64.8361 | 183.1382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;951 | 64.8351 | 183.1382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;961 | 64.8351 | 183.1382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;971 | 64.8351 | 183.1382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;981 | 64.8351 | 183.1382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:33;991 | 64.8351 | 183.1382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;001 | 64.8351 | 183.1382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;011 | 64.8351 | 183.1382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;021 | 64.8351 | 183.1382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;031 | 64.8351 | 183.1382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;041 | 64.8351 | 183.1632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;051 | 64.8361 | 183.1632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;061 | 64.8361 | 183.1632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;071 | 64.8361 | 183.1632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;081 | 64.8361 | 183.1632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;091 | 64.8361 | 183.1632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;101 | 64.8361 | 183.1632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;111 | 64.8361 | 183.1632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;121 | 64.8361 | 183.1632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;131 | 64.8361 | 183.1632 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;141 | 64.8361 | 183.1777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;151 | 64.8361 | 183.1777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;161 | 64.8361 | 183.1777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;171 | 64.8361 | 183.1777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;181 | 64.8361 | 183.1777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;191 | 64.8361 | 183.1777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;201 | 64.8361 | 183.1777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;211 | 64.8361 | 183.1777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;221 | 64.8361 | 183.1777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;231 | 64.8361 | 183.1777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;241 | 64.8361 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;251 | 64.8371 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;261 | 64.8371 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;271 | 64.8371 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;281 | 64.8371 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;291 | 64.8371 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;301 | 64.8371 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;311 | 64.8371 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;321 | 64.8371 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;331 | 64.8371 | 183.168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;341 | 64.8371 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;351 | 64.8371 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;361 | 64.8371 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;371 | 64.8371 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;381 | 64.8371 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;391 | 64.8371 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;401 | 64.8371 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;411 | 64.8371 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;421 | 64.8371 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;431 | 64.8371 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;441 | 64.8371 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;451 | 64.8391 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;461 | 64.8391 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;471 | 64.8391 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;481 | 64.8391 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;491 | 64.8391 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;501 | 64.8391 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;511 | 64.8391 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;521 | 64.8391 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;531 | 64.8391 | 183.1549 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;541 | 64.8391 | 183.1509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;551 | 64.8391 | 183.1509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;561 | 64.8381 | 183.1509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;571 | 64.8381 | 183.1509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;581 | 64.8381 | 183.1509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;591 | 64.8381 | 183.1509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;601 | 64.8381 | 183.1509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;611 | 64.8381 | 183.1509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;621 | 64.8381 | 183.1509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;631 | 64.8381 | 183.1509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;641 | 64.8381 | 183.1389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;651 | 64.8381 | 183.1389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;661 | 64.8391 | 183.1389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;671 | 64.8391 | 183.1389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;681 | 64.8391 | 183.1389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;691 | 64.8391 | 183.1389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;701 | 64.8391 | 183.1389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;711 | 64.8391 | 183.1389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;721 | 64.8391 | 183.1389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;731 | 64.8391 | 183.1389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;741 | 64.8391 | 183.1228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;751 | 64.8391 | 183.1228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;761 | 64.8381 | 183.1228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;771 | 64.8381 | 183.1228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;781 | 64.8381 | 183.1228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;791 | 64.8381 | 183.1228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;801 | 64.8381 | 183.1228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;811 | 64.8381 | 183.1228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;821 | 64.8381 | 183.1228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;831 | 64.8381 | 183.1228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;841 | 64.8381 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;851 | 64.8381 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;861 | 64.8391 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;871 | 64.8391 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;881 | 64.8391 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;891 | 64.8391 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;901 | 64.8391 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;911 | 64.8391 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;921 | 64.8391 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;931 | 64.8391 | 183.1193 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;941 | 64.8391 | 183.1249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;951 | 64.8391 | 183.1249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;961 | 64.8391 | 183.1249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;971 | 64.8391 | 183.1249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;981 | 64.8391 | 183.1249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:34;991 | 64.8391 | 183.1249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;001 | 64.8391 | 183.1249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;011 | 64.8391 | 183.1249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;021 | 64.8391 | 183.1249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;031 | 64.8391 | 183.1249 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;041 | 64.8391 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;051 | 64.8391 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;061 | 64.8401 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;071 | 64.8401 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;081 | 64.8401 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;091 | 64.8401 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;101 | 64.8401 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;111 | 64.8401 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;121 | 64.8401 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;131 | 64.8401 | 183.1306 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;141 | 64.8401 | 183.1339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;151 | 64.8401 | 183.1339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;161 | 64.8401 | 183.1339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;171 | 64.8401 | 183.1339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;181 | 64.8401 | 183.1339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;191 | 64.8401 | 183.1339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;201 | 64.8401 | 183.1339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;211 | 64.8401 | 183.1339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;221 | 64.8401 | 183.1339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;231 | 64.8401 | 183.1339 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;241 | 64.8401 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;251 | 64.8401 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;261 | 64.8401 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;271 | 64.8401 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;281 | 64.8401 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;291 | 64.8401 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;301 | 64.8401 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;311 | 64.8401 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;321 | 64.8401 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;331 | 64.8401 | 183.1349 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;341 | 64.8401 | 183.1351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;351 | 64.8401 | 183.1351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;361 | 64.8411 | 183.1351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;371 | 64.8411 | 183.1351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;381 | 64.8411 | 183.1351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;391 | 64.8411 | 183.1351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;401 | 64.8411 | 183.1351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;411 | 64.8411 | 183.1351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;421 | 64.8411 | 183.1351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;431 | 64.8411 | 183.1351 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;441 | 64.8411 | 183.1406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;451 | 64.8411 | 183.1406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;461 | 64.8401 | 183.1406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;471 | 64.8401 | 183.1406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;481 | 64.8401 | 183.1406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;491 | 64.8401 | 183.1406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;501 | 64.8401 | 183.1406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;511 | 64.8401 | 183.1406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;521 | 64.8401 | 183.1406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;531 | 64.8401 | 183.1406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;541 | 64.8401 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;551 | 64.8401 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;561 | 64.8401 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;571 | 64.8401 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;581 | 64.8401 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;591 | 64.8401 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;601 | 64.8401 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;611 | 64.8401 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;621 | 64.8401 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;631 | 64.8401 | 183.1584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;641 | 64.8401 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;651 | 64.8401 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;661 | 64.8411 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;671 | 64.8411 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;681 | 64.8411 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;691 | 64.8411 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;701 | 64.8411 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;711 | 64.8411 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;721 | 64.8411 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;731 | 64.8411 | 183.1714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;741 | 64.8411 | 183.1666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;751 | 64.8411 | 183.1666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;761 | 64.8431 | 183.1666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;771 | 64.8431 | 183.1666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;781 | 64.8431 | 183.1666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;791 | 64.8431 | 183.1666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;801 | 64.8431 | 183.1666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;811 | 64.8431 | 183.1666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;821 | 64.8431 | 183.1666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;831 | 64.8431 | 183.1666 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;841 | 64.8431 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;851 | 64.8431 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;861 | 64.8441 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;871 | 64.8441 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;881 | 64.8441 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;891 | 64.8441 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;901 | 64.8441 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;911 | 64.8441 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;921 | 64.8441 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;931 | 64.8441 | 183.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;941 | 64.8441 | 183.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;951 | 64.8441 | 183.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;961 | 64.8431 | 183.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;971 | 64.8431 | 183.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;981 | 64.8431 | 183.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:35;991 | 64.8431 | 183.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;001 | 64.8431 | 183.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;011 | 64.8431 | 183.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;021 | 64.8431 | 183.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;031 | 64.8431 | 183.1125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;041 | 64.8431 | 183.0838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;051 | 64.8431 | 183.0838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;061 | 64.8431 | 183.0838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;071 | 64.8431 | 183.0838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;081 | 64.8431 | 183.0838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;091 | 64.8431 | 183.0838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;101 | 64.8431 | 183.0838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;111 | 64.8431 | 183.0838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;121 | 64.8431 | 183.0838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;131 | 64.8431 | 183.0838 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;141 | 64.8431 | 183.0732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;151 | 64.8431 | 183.0732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;161 | 64.8451 | 183.0732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;171 | 64.8451 | 183.0732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;181 | 64.8451 | 183.0732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;191 | 64.8451 | 183.0732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;201 | 64.8451 | 183.0732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;211 | 64.8451 | 183.0732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;221 | 64.8451 | 183.0732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;231 | 64.8451 | 183.0732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;241 | 64.8451 | 183.0897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;251 | 64.8451 | 183.0897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;261 | 64.8441 | 183.0897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;271 | 64.8441 | 183.0897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;281 | 64.8441 | 183.0897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;291 | 64.8441 | 183.0897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;301 | 64.8441 | 183.0897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;311 | 64.8441 | 183.0897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;321 | 64.8441 | 183.0897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;331 | 64.8441 | 183.0897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;341 | 64.8441 | 183.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;351 | 64.8441 | 183.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;361 | 64.8451 | 183.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;371 | 64.8451 | 183.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;381 | 64.8451 | 183.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;391 | 64.8451 | 183.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;401 | 64.8451 | 183.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;411 | 64.8451 | 183.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;421 | 64.8451 | 183.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;431 | 64.8451 | 183.1196 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;441 | 64.8451 | 183.148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;451 | 64.8451 | 183.148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;461 | 64.8461 | 183.148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;471 | 64.8461 | 183.148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;481 | 64.8461 | 183.148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;491 | 64.8461 | 183.148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;501 | 64.8461 | 183.148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;511 | 64.8461 | 183.148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;521 | 64.8461 | 183.148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;531 | 64.8461 | 183.148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;541 | 64.8461 | 183.1658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;551 | 64.8461 | 183.1658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;561 | 64.8461 | 183.1658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;571 | 64.8461 | 183.1658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;581 | 64.8461 | 183.1658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;591 | 64.8461 | 183.1658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;601 | 64.8461 | 183.1658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;611 | 64.8461 | 183.1658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;621 | 64.8461 | 183.1658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;631 | 64.8461 | 183.1658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;641 | 64.8461 | 183.1705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;651 | 64.8461 | 183.1705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;661 | 64.8461 | 183.1705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;671 | 64.8461 | 183.1705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;681 | 64.8461 | 183.1705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;691 | 64.8461 | 183.1705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;701 | 64.8461 | 183.1705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;711 | 64.8461 | 183.1705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;721 | 64.8461 | 183.1705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;731 | 64.8461 | 183.1705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;741 | 64.8461 | 183.1679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;751 | 64.8461 | 183.1679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;761 | 64.8451 | 183.1679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;771 | 64.8451 | 183.1679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;781 | 64.8451 | 183.1679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;791 | 64.8451 | 183.1679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;801 | 64.8451 | 183.1679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;811 | 64.8451 | 183.1679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;821 | 64.8451 | 183.1679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;831 | 64.8451 | 183.1679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;841 | 64.8451 | 183.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;851 | 64.8451 | 183.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;861 | 64.8461 | 183.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;871 | 64.8461 | 183.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;881 | 64.8461 | 183.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;891 | 64.8461 | 183.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;901 | 64.8461 | 183.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;911 | 64.8461 | 183.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;921 | 64.8461 | 183.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;931 | 64.8461 | 183.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;941 | 64.8461 | 183.1646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;951 | 64.8461 | 183.1646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;961 | 64.8461 | 183.1646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;971 | 64.8461 | 183.1646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;981 | 64.8461 | 183.1646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:36;991 | 64.8461 | 183.1646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;001 | 64.8461 | 183.1646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;011 | 64.8461 | 183.1646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;021 | 64.8461 | 183.1646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;031 | 64.8461 | 183.1646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;041 | 64.8461 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;051 | 64.8461 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;061 | 64.8471 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;071 | 64.8471 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;081 | 64.8471 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;091 | 64.8471 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;101 | 64.8471 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;111 | 64.8471 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;121 | 64.8471 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;131 | 64.8471 | 183.1637 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;141 | 64.8471 | 183.1561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;151 | 64.8471 | 183.1561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;161 | 64.8481 | 183.1561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;171 | 64.8481 | 183.1561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;181 | 64.8481 | 183.1561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;191 | 64.8481 | 183.1561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;201 | 64.8481 | 183.1561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;211 | 64.8481 | 183.1561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;221 | 64.8481 | 183.1561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;231 | 64.8481 | 183.1561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;241 | 64.8481 | 183.1342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;251 | 64.8481 | 183.1342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;261 | 64.8471 | 183.1342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;271 | 64.8471 | 183.1342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;281 | 64.8471 | 183.1342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;291 | 64.8471 | 183.1342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;301 | 64.8471 | 183.1342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;311 | 64.8471 | 183.1342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;321 | 64.8471 | 183.1342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;331 | 64.8471 | 183.1342 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;341 | 64.8471 | 183.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;351 | 64.8471 | 183.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;361 | 64.8491 | 183.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;371 | 64.8491 | 183.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;381 | 64.8491 | 183.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;391 | 64.8491 | 183.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;401 | 64.8491 | 183.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;411 | 64.8491 | 183.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;421 | 64.8491 | 183.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;431 | 64.8491 | 183.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;441 | 64.8491 | 183.0667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;451 | 64.8491 | 183.0667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;461 | 64.8501 | 183.0667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;471 | 64.8501 | 183.0667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;481 | 64.8501 | 183.0667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;491 | 64.8501 | 183.0667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;501 | 64.8501 | 183.0667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;511 | 64.8501 | 183.0667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;521 | 64.8501 | 183.0667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;531 | 64.8501 | 183.0667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;541 | 64.8501 | 183.0466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;551 | 64.8501 | 183.0466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;561 | 64.8501 | 183.0466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;571 | 64.8501 | 183.0466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;581 | 64.8501 | 183.0466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;591 | 64.8501 | 183.0466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;601 | 64.8501 | 183.0466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;611 | 64.8501 | 183.0466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;621 | 64.8501 | 183.0466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;631 | 64.8501 | 183.0466 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;641 | 64.8501 | 183.0486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;651 | 64.8501 | 183.0486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;661 | 64.8511 | 183.0486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;671 | 64.8511 | 183.0486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;681 | 64.8511 | 183.0486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;691 | 64.8511 | 183.0486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;701 | 64.8511 | 183.0486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;711 | 64.8511 | 183.0486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;721 | 64.8511 | 183.0486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;731 | 64.8511 | 183.0486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;741 | 64.8511 | 183.0694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;751 | 64.8511 | 183.0694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;761 | 64.8501 | 183.0694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;771 | 64.8501 | 183.0694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;781 | 64.8501 | 183.0694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;791 | 64.8501 | 183.0694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;801 | 64.8501 | 183.0694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;811 | 64.8501 | 183.0694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;821 | 64.8501 | 183.0694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;831 | 64.8501 | 183.0694 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;841 | 64.8501 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;851 | 64.8501 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;861 | 64.8511 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;871 | 64.8511 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;881 | 64.8511 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;891 | 64.8511 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;901 | 64.8511 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;911 | 64.8511 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;921 | 64.8511 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;931 | 64.8511 | 183.0982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;941 | 64.8511 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;951 | 64.8511 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;961 | 64.8501 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;971 | 64.8501 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;981 | 64.8501 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:37;991 | 64.8501 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;001 | 64.8501 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;011 | 64.8501 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;021 | 64.8501 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;031 | 64.8501 | 183.1134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;041 | 64.8501 | 183.1136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;051 | 64.8501 | 183.1136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;061 | 64.8511 | 183.1136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;071 | 64.8511 | 183.1136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;081 | 64.8511 | 183.1136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;091 | 64.8511 | 183.1136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;101 | 64.8511 | 183.1136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;111 | 64.8511 | 183.1136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;121 | 64.8511 | 183.1136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;131 | 64.8511 | 183.1136 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;141 | 64.8511 | 183.1102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;151 | 64.8511 | 183.1102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;161 | 64.8521 | 183.1102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;171 | 64.8521 | 183.1102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;181 | 64.8521 | 183.1102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;191 | 64.8521 | 183.1102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;201 | 64.8521 | 183.1102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;211 | 64.8521 | 183.1102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;221 | 64.8521 | 183.1102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;231 | 64.8521 | 183.1102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;241 | 64.8521 | 183.1091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;251 | 64.8521 | 183.1091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;261 | 64.8521 | 183.1091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;271 | 64.8521 | 183.1091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;281 | 64.8521 | 183.1091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;291 | 64.8501 | 183.1091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;301 | 64.8501 | 183.1091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;311 | 64.8501 | 183.1091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;321 | 64.8501 | 183.1091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;331 | 64.8501 | 183.1091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;341 | 64.8501 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;351 | 64.8501 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;361 | 64.8501 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;371 | 64.8501 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;381 | 64.8531 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;391 | 64.8531 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;401 | 64.8531 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;411 | 64.8531 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;421 | 64.8531 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;431 | 64.8531 | 183.1116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;441 | 64.8531 | 183.1083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;451 | 64.8531 | 183.1083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;461 | 64.8531 | 183.1083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;471 | 64.8531 | 183.1083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;481 | 64.8531 | 183.1083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;491 | 64.8521 | 183.1083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;501 | 64.8521 | 183.1083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;511 | 64.8521 | 183.1083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;521 | 64.8521 | 183.1083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;531 | 64.8521 | 183.1083 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;541 | 64.8521 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;551 | 64.8521 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;561 | 64.8521 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;571 | 64.8521 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;581 | 64.8531 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;591 | 64.8531 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;601 | 64.8531 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;611 | 64.8531 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;621 | 64.8531 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;631 | 64.8531 | 183.0927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;641 | 64.8531 | 183.0617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;651 | 64.8531 | 183.0617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;661 | 64.8531 | 183.0617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;671 | 64.8531 | 183.0617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;681 | 64.8531 | 183.0617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;691 | 64.8531 | 183.0617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;701 | 64.8531 | 183.0617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;711 | 64.8531 | 183.0617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;721 | 64.8531 | 183.0617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;731 | 64.8531 | 183.0617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;741 | 64.8531 | 183.0273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;751 | 64.8531 | 183.0273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;761 | 64.8531 | 183.0273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;771 | 64.8531 | 183.0273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;781 | 64.8541 | 183.0273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;791 | 64.8541 | 183.0273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;801 | 64.8541 | 183.0273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;811 | 64.8541 | 183.0273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;821 | 64.8541 | 183.0273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;831 | 64.8541 | 183.0273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;841 | 64.8541 | 183.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;851 | 64.8541 | 183.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;861 | 64.8541 | 183.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;871 | 64.8541 | 183.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;881 | 64.8551 | 183.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;891 | 64.8551 | 183.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;901 | 64.8551 | 183.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;911 | 64.8551 | 183.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;921 | 64.8551 | 183.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;931 | 64.8551 | 183.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;941 | 64.8551 | 182.9939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;951 | 64.8551 | 182.9939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;961 | 64.8551 | 182.9939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;971 | 64.8551 | 182.9939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;981 | 64.8541 | 182.9939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:38;991 | 64.8541 | 182.9939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;001 | 64.8541 | 182.9939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;011 | 64.8541 | 182.9939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;021 | 64.8541 | 182.9939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;031 | 64.8541 | 182.9939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;041 | 64.8541 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;051 | 64.8541 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;061 | 64.8541 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;071 | 64.8541 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;081 | 64.8551 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;091 | 64.8551 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;101 | 64.8551 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;111 | 64.8551 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;121 | 64.8551 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;131 | 64.8551 | 182.9921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;141 | 64.8551 | 182.9928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;151 | 64.8551 | 182.9928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;161 | 64.8551 | 182.9928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;171 | 64.8551 | 182.9928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;181 | 64.8551 | 182.9928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;191 | 64.8561 | 182.9928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;201 | 64.8561 | 182.9928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;211 | 64.8561 | 182.9928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;221 | 64.8561 | 182.9928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;231 | 64.8561 | 182.9928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;241 | 64.8561 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;251 | 64.8561 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;261 | 64.8561 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;271 | 64.8561 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;281 | 64.8561 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;291 | 64.8551 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;301 | 64.8551 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;311 | 64.8551 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;321 | 64.8551 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;331 | 64.8551 | 182.9943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;341 | 64.8551 | 182.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;351 | 64.8551 | 182.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;361 | 64.8551 | 182.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;371 | 64.8551 | 182.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;381 | 64.8561 | 182.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;391 | 64.8561 | 182.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;401 | 64.8561 | 182.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;411 | 64.8561 | 182.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;421 | 64.8561 | 182.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;431 | 64.8561 | 182.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;441 | 64.8561 | 183.0023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;451 | 64.8561 | 183.0023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;461 | 64.8561 | 183.0023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;471 | 64.8561 | 183.0023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;481 | 64.8561 | 183.0023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;491 | 64.8561 | 183.0023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;501 | 64.8561 | 183.0023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;511 | 64.8561 | 183.0023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;521 | 64.8561 | 183.0023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;531 | 64.8561 | 183.0023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;541 | 64.8561 | 183.0175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;551 | 64.8561 | 183.0175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;561 | 64.8561 | 183.0175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;571 | 64.8561 | 183.0175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;581 | 64.8561 | 183.0175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;591 | 64.8561 | 183.0175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;601 | 64.8561 | 183.0175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;611 | 64.8551 | 183.0175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;621 | 64.8551 | 183.0175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;631 | 64.8551 | 183.0175 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;641 | 64.8551 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;651 | 64.8551 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;661 | 64.8551 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;671 | 64.8551 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;681 | 64.8551 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;691 | 64.8551 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;701 | 64.8551 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;711 | 64.8551 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;721 | 64.8551 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;731 | 64.8551 | 183.0345 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;741 | 64.8551 | 183.0478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;751 | 64.8551 | 183.0478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;761 | 64.8551 | 183.0478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;771 | 64.8551 | 183.0478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;781 | 64.8551 | 183.0478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;791 | 64.8551 | 183.0478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;801 | 64.8551 | 183.0478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;811 | 64.8571 | 183.0478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;821 | 64.8571 | 183.0478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;831 | 64.8571 | 183.0478 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;841 | 64.8571 | 183.0523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;851 | 64.8571 | 183.0523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;861 | 64.8571 | 183.0523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;871 | 64.8571 | 183.0523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;881 | 64.8571 | 183.0523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;891 | 64.8571 | 183.0523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;901 | 64.8571 | 183.0523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;911 | 64.8581 | 183.0523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;921 | 64.8581 | 183.0523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;931 | 64.8581 | 183.0523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;941 | 64.8581 | 183.0422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;951 | 64.8581 | 183.0422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;961 | 64.8581 | 183.0422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;971 | 64.8581 | 183.0422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;981 | 64.8581 | 183.0422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:39;991 | 64.8581 | 183.0422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;001 | 64.8581 | 183.0422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;011 | 64.8581 | 183.0422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;021 | 64.8581 | 183.0422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;031 | 64.8581 | 183.0422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;041 | 64.8581 | 183.0159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;051 | 64.8581 | 183.0159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;061 | 64.8581 | 183.0159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;071 | 64.8581 | 183.0159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;081 | 64.8581 | 183.0159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;091 | 64.8581 | 183.0159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;101 | 64.8581 | 183.0159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;111 | 64.8581 | 183.0159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;121 | 64.8581 | 183.0159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;131 | 64.8581 | 183.0159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;141 | 64.8581 | 182.9862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;151 | 64.8581 | 182.9862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;161 | 64.8581 | 182.9862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;171 | 64.8581 | 182.9862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;181 | 64.8581 | 182.9862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;191 | 64.8581 | 182.9862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;201 | 64.8581 | 182.9862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;211 | 64.8581 | 182.9862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;221 | 64.8581 | 182.9862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;231 | 64.8581 | 182.9862 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;241 | 64.8581 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;251 | 64.8581 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;261 | 64.8581 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;271 | 64.8581 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;281 | 64.8581 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;291 | 64.8581 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;301 | 64.8581 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;311 | 64.8581 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;321 | 64.8581 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;331 | 64.8581 | 182.9651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;341 | 64.8581 | 182.955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;351 | 64.8581 | 182.955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;361 | 64.8581 | 182.955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;371 | 64.8581 | 182.955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;381 | 64.8581 | 182.955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;391 | 64.8581 | 182.955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;401 | 64.8581 | 182.955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;411 | 64.8581 | 182.955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;421 | 64.8581 | 182.955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;431 | 64.8581 | 182.955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;441 | 64.8581 | 182.9561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;451 | 64.8581 | 182.9561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;461 | 64.8581 | 182.9561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;471 | 64.8581 | 182.9561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;481 | 64.8581 | 182.9561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;491 | 64.8581 | 182.9561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;501 | 64.8581 | 182.9561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;511 | 64.8591 | 182.9561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;521 | 64.8591 | 182.9561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;531 | 64.8591 | 182.9561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;541 | 64.8591 | 182.9643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;551 | 64.8591 | 182.9643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;561 | 64.8591 | 182.9643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;571 | 64.8591 | 182.9643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;581 | 64.8591 | 182.9643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;591 | 64.8591 | 182.9643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;601 | 64.8591 | 182.9643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;611 | 64.8591 | 182.9643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;621 | 64.8591 | 182.9643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;631 | 64.8591 | 182.9643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;641 | 64.8591 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;651 | 64.8591 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;661 | 64.8591 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;671 | 64.8591 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;681 | 64.8591 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;691 | 64.8591 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;701 | 64.8591 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;711 | 64.8591 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;721 | 64.8591 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;731 | 64.8591 | 182.975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;741 | 64.8591 | 182.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;751 | 64.8591 | 182.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;761 | 64.8591 | 182.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;771 | 64.8591 | 182.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;781 | 64.8591 | 182.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;791 | 64.8591 | 182.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;801 | 64.8591 | 182.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;811 | 64.8601 | 182.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;821 | 64.8601 | 182.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;831 | 64.8601 | 182.9837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;841 | 64.8601 | 182.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;851 | 64.8601 | 182.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;861 | 64.8601 | 182.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;871 | 64.8601 | 182.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;881 | 64.8601 | 182.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;891 | 64.8601 | 182.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;901 | 64.8601 | 182.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;911 | 64.8601 | 182.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;921 | 64.8601 | 182.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;931 | 64.8601 | 182.9891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;941 | 64.8601 | 182.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;951 | 64.8601 | 182.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;961 | 64.8601 | 182.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;971 | 64.8601 | 182.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;981 | 64.8601 | 182.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:40;991 | 64.8601 | 182.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;001 | 64.8601 | 182.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;011 | 64.8601 | 182.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;021 | 64.8601 | 182.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;031 | 64.8601 | 182.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;041 | 64.8601 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;051 | 64.8601 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;061 | 64.8601 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;071 | 64.8601 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;081 | 64.8601 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;091 | 64.8601 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;101 | 64.8601 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;111 | 64.8611 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;121 | 64.8611 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;131 | 64.8611 | 182.9876 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;141 | 64.8611 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;151 | 64.8611 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;161 | 64.8611 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;171 | 64.8611 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;181 | 64.8611 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;191 | 64.8611 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;201 | 64.8611 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;211 | 64.8621 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;221 | 64.8621 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;231 | 64.8621 | 182.9735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;241 | 64.8621 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;251 | 64.8621 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;261 | 64.8621 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;271 | 64.8621 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;281 | 64.8621 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;291 | 64.8621 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;301 | 64.8621 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;311 | 64.8631 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;321 | 64.8631 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;331 | 64.8631 | 182.948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;341 | 64.8631 | 182.9152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;351 | 64.8631 | 182.9152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;361 | 64.8631 | 182.9152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;371 | 64.8631 | 182.9152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;381 | 64.8631 | 182.9152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;391 | 64.8631 | 182.9152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;401 | 64.8631 | 182.9152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;411 | 64.8631 | 182.9152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;421 | 64.8631 | 182.9152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;431 | 64.8631 | 182.9152 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;441 | 64.8631 | 182.8819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;451 | 64.8631 | 182.8819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;461 | 64.8631 | 182.8819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;471 | 64.8631 | 182.8819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;481 | 64.8631 | 182.8819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;491 | 64.8631 | 182.8819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;501 | 64.8631 | 182.8819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;511 | 64.8631 | 182.8819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;521 | 64.8631 | 182.8819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;531 | 64.8631 | 182.8819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;541 | 64.8631 | 182.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;551 | 64.8631 | 182.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;561 | 64.8631 | 182.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;571 | 64.8631 | 182.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;581 | 64.8631 | 182.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;591 | 64.8631 | 182.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;601 | 64.8631 | 182.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;611 | 64.8631 | 182.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;621 | 64.8631 | 182.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;631 | 64.8631 | 182.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;641 | 64.8631 | 182.8273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;651 | 64.8631 | 182.8273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;661 | 64.8631 | 182.8273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;671 | 64.8631 | 182.8273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;681 | 64.8631 | 182.8273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;691 | 64.8631 | 182.8273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;701 | 64.8631 | 182.8273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;711 | 64.8631 | 182.8273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;721 | 64.8631 | 182.8273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;731 | 64.8631 | 182.8273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;741 | 64.8631 | 182.8183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;751 | 64.8631 | 182.8183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;761 | 64.8631 | 182.8183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;771 | 64.8631 | 182.8183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;781 | 64.8631 | 182.8183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;791 | 64.8631 | 182.8183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;801 | 64.8631 | 182.8183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;811 | 64.8621 | 182.8183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;821 | 64.8621 | 182.8183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;831 | 64.8621 | 182.8183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;841 | 64.8621 | 182.8246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;851 | 64.8621 | 182.8246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;861 | 64.8621 | 182.8246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;871 | 64.8621 | 182.8246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;881 | 64.8621 | 182.8246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;891 | 64.8621 | 182.8246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;901 | 64.8621 | 182.8246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;911 | 64.8621 | 182.8246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;921 | 64.8621 | 182.8246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;931 | 64.8621 | 182.8246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;941 | 64.8621 | 182.8364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;951 | 64.8621 | 182.8364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;961 | 64.8621 | 182.8364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;971 | 64.8621 | 182.8364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;981 | 64.8621 | 182.8364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:41;991 | 64.8621 | 182.8364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;001 | 64.8621 | 182.8364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;011 | 64.8621 | 182.8364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;021 | 64.8621 | 182.8364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;031 | 64.8621 | 182.8364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;041 | 64.8621 | 182.8497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;051 | 64.8621 | 182.8497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;061 | 64.8621 | 182.8497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;071 | 64.8621 | 182.8497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;081 | 64.8621 | 182.8497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;091 | 64.8621 | 182.8497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;101 | 64.8621 | 182.8497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;111 | 64.8621 | 182.8497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;121 | 64.8621 | 182.8497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;131 | 64.8621 | 182.8497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;141 | 64.8621 | 182.8628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;151 | 64.8641 | 182.8628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;161 | 64.8641 | 182.8628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;171 | 64.8641 | 182.8628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;181 | 64.8641 | 182.8628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;191 | 64.8641 | 182.8628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;201 | 64.8641 | 182.8628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;211 | 64.8641 | 182.8628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;221 | 64.8641 | 182.8628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;231 | 64.8641 | 182.8628 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;241 | 64.8641 | 182.8737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;251 | 64.8641 | 182.8737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;261 | 64.8641 | 182.8737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;271 | 64.8641 | 182.8737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;281 | 64.8641 | 182.8737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;291 | 64.8641 | 182.8737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;301 | 64.8641 | 182.8737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;311 | 64.8641 | 182.8737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;321 | 64.8641 | 182.8737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;331 | 64.8641 | 182.8737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;341 | 64.8641 | 182.882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;351 | 64.8641 | 182.882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;361 | 64.8641 | 182.882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;371 | 64.8641 | 182.882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;381 | 64.8641 | 182.882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;391 | 64.8641 | 182.882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;401 | 64.8641 | 182.882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;411 | 64.8641 | 182.882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;421 | 64.8641 | 182.882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;431 | 64.8641 | 182.882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;441 | 64.8641 | 182.8892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;451 | 64.8651 | 182.8892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;461 | 64.8651 | 182.8892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;471 | 64.8651 | 182.8892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;481 | 64.8651 | 182.8892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;491 | 64.8651 | 182.8892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;501 | 64.8651 | 182.8892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;511 | 64.8651 | 182.8892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;521 | 64.8651 | 182.8892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;531 | 64.8651 | 182.8892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;541 | 64.8651 | 182.8929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;551 | 64.8651 | 182.8929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;561 | 64.8651 | 182.8929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;571 | 64.8651 | 182.8929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;581 | 64.8651 | 182.8929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;591 | 64.8651 | 182.8929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;601 | 64.8651 | 182.8929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;611 | 64.8651 | 182.8929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;621 | 64.8651 | 182.8929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;631 | 64.8651 | 182.8929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;641 | 64.8651 | 182.8899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;651 | 64.8671 | 182.8899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;661 | 64.8671 | 182.8899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;671 | 64.8671 | 182.8899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;681 | 64.8671 | 182.8899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;691 | 64.8671 | 182.8899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;701 | 64.8671 | 182.8899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;711 | 64.8671 | 182.8899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;721 | 64.8671 | 182.8899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;731 | 64.8671 | 182.8899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;741 | 64.8671 | 182.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;751 | 64.8661 | 182.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;761 | 64.8661 | 182.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;771 | 64.8661 | 182.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;781 | 64.8661 | 182.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;791 | 64.8661 | 182.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;801 | 64.8661 | 182.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;811 | 64.8661 | 182.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;821 | 64.8661 | 182.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;831 | 64.8661 | 182.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;841 | 64.8661 | 182.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;851 | 64.8681 | 182.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;861 | 64.8681 | 182.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;871 | 64.8681 | 182.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;881 | 64.8681 | 182.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;891 | 64.8681 | 182.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;901 | 64.8681 | 182.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;911 | 64.8681 | 182.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;921 | 64.8681 | 182.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;931 | 64.8681 | 182.8509 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;941 | 64.8681 | 182.8253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;951 | 64.8681 | 182.8253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;961 | 64.8681 | 182.8253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;971 | 64.8681 | 182.8253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;981 | 64.8681 | 182.8253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:42;991 | 64.8681 | 182.8253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;001 | 64.8681 | 182.8253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;011 | 64.8681 | 182.8253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;021 | 64.8681 | 182.8253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;031 | 64.8681 | 182.8253 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;041 | 64.8681 | 182.8046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;051 | 64.8681 | 182.8046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;061 | 64.8681 | 182.8046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;071 | 64.8681 | 182.8046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;081 | 64.8681 | 182.8046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;091 | 64.8681 | 182.8046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;101 | 64.8681 | 182.8046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;111 | 64.8681 | 182.8046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;121 | 64.8681 | 182.8046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;131 | 64.8681 | 182.8046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;141 | 64.8681 | 182.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;151 | 64.8671 | 182.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;161 | 64.8671 | 182.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;171 | 64.8671 | 182.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;181 | 64.8671 | 182.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;191 | 64.8671 | 182.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;201 | 64.8671 | 182.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;211 | 64.8671 | 182.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;221 | 64.8671 | 182.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;231 | 64.8671 | 182.788 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;241 | 64.8671 | 182.7802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;251 | 64.8671 | 182.7802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;261 | 64.8671 | 182.7802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;271 | 64.8671 | 182.7802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;281 | 64.8671 | 182.7802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;291 | 64.8671 | 182.7802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;301 | 64.8671 | 182.7802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;311 | 64.8671 | 182.7802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;321 | 64.8671 | 182.7802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;331 | 64.8671 | 182.7802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;341 | 64.8671 | 182.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;351 | 64.8681 | 182.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;361 | 64.8681 | 182.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;371 | 64.8681 | 182.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;381 | 64.8681 | 182.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;391 | 64.8681 | 182.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;401 | 64.8681 | 182.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;411 | 64.8681 | 182.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;421 | 64.8681 | 182.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;431 | 64.8681 | 182.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;441 | 64.8681 | 182.7935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;451 | 64.8681 | 182.7935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;461 | 64.8681 | 182.7935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;471 | 64.8681 | 182.7935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;481 | 64.8681 | 182.7935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;491 | 64.8681 | 182.7935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;501 | 64.8681 | 182.7935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;511 | 64.8681 | 182.7935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;521 | 64.8681 | 182.7935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;531 | 64.8681 | 182.7935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;541 | 64.8681 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;551 | 64.8671 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;561 | 64.8671 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;571 | 64.8671 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;581 | 64.8671 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;591 | 64.8671 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;601 | 64.8671 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;611 | 64.8671 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;621 | 64.8671 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;631 | 64.8671 | 182.8043 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;641 | 64.8671 | 182.8146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;651 | 64.8681 | 182.8146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;661 | 64.8681 | 182.8146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;671 | 64.8681 | 182.8146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;681 | 64.8681 | 182.8146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;691 | 64.8681 | 182.8146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;701 | 64.8681 | 182.8146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;711 | 64.8681 | 182.8146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;721 | 64.8681 | 182.8146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;731 | 64.8681 | 182.8146 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;741 | 64.8681 | 182.8208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;751 | 64.8661 | 182.8208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;761 | 64.8661 | 182.8208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;771 | 64.8661 | 182.8208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;781 | 64.8661 | 182.8208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;791 | 64.8661 | 182.8208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;801 | 64.8661 | 182.8208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;811 | 64.8661 | 182.8208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;821 | 64.8661 | 182.8208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;831 | 64.8661 | 182.8208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;841 | 64.8661 | 182.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;851 | 64.8701 | 182.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;861 | 64.8701 | 182.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;871 | 64.8701 | 182.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;881 | 64.8701 | 182.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;891 | 64.8701 | 182.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;901 | 64.8701 | 182.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;911 | 64.8701 | 182.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;921 | 64.8701 | 182.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;931 | 64.8701 | 182.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;941 | 64.8701 | 182.7989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;951 | 64.8691 | 182.7989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;961 | 64.8691 | 182.7989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;971 | 64.8691 | 182.7989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;981 | 64.8691 | 182.7989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:43;991 | 64.8691 | 182.7989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;001 | 64.8691 | 182.7989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;011 | 64.8691 | 182.7989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;021 | 64.8691 | 182.7989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;031 | 64.8691 | 182.7989 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;041 | 64.8691 | 182.7809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;051 | 64.8701 | 182.7809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;061 | 64.8701 | 182.7809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;071 | 64.8701 | 182.7809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;081 | 64.8701 | 182.7809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;091 | 64.8701 | 182.7809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;101 | 64.8701 | 182.7809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;111 | 64.8701 | 182.7809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;121 | 64.8701 | 182.7809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;131 | 64.8701 | 182.7809 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;141 | 64.8701 | 182.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;151 | 64.8701 | 182.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;161 | 64.8701 | 182.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;171 | 64.8701 | 182.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;181 | 64.8701 | 182.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;191 | 64.8701 | 182.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;201 | 64.8701 | 182.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;211 | 64.8701 | 182.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;221 | 64.8701 | 182.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;231 | 64.8701 | 182.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;241 | 64.8701 | 182.7112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;251 | 64.8701 | 182.7112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;261 | 64.8701 | 182.7112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;271 | 64.8701 | 182.7112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;281 | 64.8701 | 182.7112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;291 | 64.8701 | 182.7112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;301 | 64.8701 | 182.7112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;311 | 64.8701 | 182.7112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;321 | 64.8701 | 182.7112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;331 | 64.8701 | 182.7112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;341 | 64.8701 | 182.6738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;351 | 64.8701 | 182.6738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;361 | 64.8701 | 182.6738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;371 | 64.8701 | 182.6738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;381 | 64.8701 | 182.6738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;391 | 64.8701 | 182.6738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;401 | 64.8701 | 182.6738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;411 | 64.8701 | 182.6738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;421 | 64.8701 | 182.6738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;431 | 64.8701 | 182.6738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;441 | 64.8701 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;451 | 64.8721 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;461 | 64.8721 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;471 | 64.8721 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;481 | 64.8721 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;491 | 64.8721 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;501 | 64.8721 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;511 | 64.8721 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;521 | 64.8721 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;531 | 64.8721 | 182.6461 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;541 | 64.8721 | 182.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;551 | 64.8721 | 182.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;561 | 64.8721 | 182.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;571 | 64.8721 | 182.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;581 | 64.8721 | 182.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;591 | 64.8721 | 182.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;601 | 64.8721 | 182.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;611 | 64.8721 | 182.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;621 | 64.8721 | 182.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;631 | 64.8721 | 182.6255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;641 | 64.8721 | 182.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;651 | 64.8721 | 182.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;661 | 64.8721 | 182.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;671 | 64.8721 | 182.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;681 | 64.8721 | 182.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;691 | 64.8721 | 182.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;701 | 64.8721 | 182.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;711 | 64.8721 | 182.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;721 | 64.8721 | 182.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;731 | 64.8721 | 182.6088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;741 | 64.8721 | 182.6061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;751 | 64.8721 | 182.6061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;761 | 64.8731 | 182.6061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;771 | 64.8731 | 182.6061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;781 | 64.8731 | 182.6061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;791 | 64.8731 | 182.6061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;801 | 64.8731 | 182.6061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;811 | 64.8731 | 182.6061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;821 | 64.8731 | 182.6061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;831 | 64.8731 | 182.6061 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;841 | 64.8731 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;851 | 64.8731 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;861 | 64.8731 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;871 | 64.8731 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;881 | 64.8731 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;891 | 64.8731 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;901 | 64.8731 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;911 | 64.8731 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;921 | 64.8731 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;931 | 64.8731 | 182.6243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;941 | 64.8731 | 182.649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;951 | 64.8731 | 182.649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;961 | 64.8731 | 182.649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;971 | 64.8731 | 182.649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;981 | 64.8731 | 182.649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:44;991 | 64.8731 | 182.649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;001 | 64.8731 | 182.649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;011 | 64.8731 | 182.649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;021 | 64.8731 | 182.649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;031 | 64.8731 | 182.649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;041 | 64.8731 | 182.6729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;051 | 64.8731 | 182.6729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;061 | 64.8741 | 182.6729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;071 | 64.8741 | 182.6729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;081 | 64.8741 | 182.6729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;091 | 64.8741 | 182.6729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;101 | 64.8741 | 182.6729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;111 | 64.8741 | 182.6729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;121 | 64.8741 | 182.6729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;131 | 64.8741 | 182.6729 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;141 | 64.8741 | 182.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;151 | 64.8741 | 182.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;161 | 64.8741 | 182.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;171 | 64.8741 | 182.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;181 | 64.8741 | 182.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;191 | 64.8741 | 182.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;201 | 64.8741 | 182.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;211 | 64.8741 | 182.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;221 | 64.8741 | 182.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;231 | 64.8741 | 182.6975 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;241 | 64.8741 | 182.7165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;251 | 64.8741 | 182.7165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;261 | 64.8741 | 182.7165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;271 | 64.8741 | 182.7165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;281 | 64.8741 | 182.7165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;291 | 64.8741 | 182.7165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;301 | 64.8741 | 182.7165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;311 | 64.8741 | 182.7165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;321 | 64.8741 | 182.7165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;331 | 64.8741 | 182.7165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;341 | 64.8741 | 182.7207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;351 | 64.8741 | 182.7207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;361 | 64.8741 | 182.7207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;371 | 64.8741 | 182.7207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;381 | 64.8741 | 182.7207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;391 | 64.8741 | 182.7207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;401 | 64.8741 | 182.7207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;411 | 64.8741 | 182.7207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;421 | 64.8741 | 182.7207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;431 | 64.8741 | 182.7207 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;441 | 64.8741 | 182.7172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;451 | 64.8741 | 182.7172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;461 | 64.8751 | 182.7172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;471 | 64.8751 | 182.7172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;481 | 64.8751 | 182.7172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;491 | 64.8751 | 182.7172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;501 | 64.8751 | 182.7172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;511 | 64.8751 | 182.7172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;521 | 64.8751 | 182.7172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;531 | 64.8751 | 182.7172 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;541 | 64.8751 | 182.7149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;551 | 64.8751 | 182.7149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;561 | 64.8741 | 182.7149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;571 | 64.8741 | 182.7149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;581 | 64.8741 | 182.7149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;591 | 64.8741 | 182.7149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;601 | 64.8741 | 182.7149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;611 | 64.8741 | 182.7149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;621 | 64.8741 | 182.7149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;631 | 64.8741 | 182.7149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;641 | 64.8741 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;651 | 64.8741 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;661 | 64.8741 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;671 | 64.8741 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;681 | 64.8741 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;691 | 64.8741 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;701 | 64.8741 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;711 | 64.8741 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;721 | 64.8741 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;731 | 64.8741 | 182.7052 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;741 | 64.8741 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;751 | 64.8741 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;761 | 64.8761 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;771 | 64.8761 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;781 | 64.8761 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;791 | 64.8761 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;801 | 64.8761 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;811 | 64.8761 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;821 | 64.8761 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;831 | 64.8761 | 182.6878 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;841 | 64.8761 | 182.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;851 | 64.8761 | 182.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;861 | 64.8761 | 182.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;871 | 64.8761 | 182.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;881 | 64.8761 | 182.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;891 | 64.8761 | 182.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;901 | 64.8761 | 182.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;911 | 64.8761 | 182.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;921 | 64.8761 | 182.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;931 | 64.8761 | 182.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;941 | 64.8761 | 182.6689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;951 | 64.8761 | 182.6689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;961 | 64.8771 | 182.6689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;971 | 64.8771 | 182.6689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;981 | 64.8771 | 182.6689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:45;991 | 64.8771 | 182.6689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;001 | 64.8771 | 182.6689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;011 | 64.8771 | 182.6689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;021 | 64.8771 | 182.6689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;031 | 64.8771 | 182.6689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;041 | 64.8771 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;051 | 64.8771 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;061 | 64.8761 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;071 | 64.8761 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;081 | 64.8761 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;091 | 64.8761 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;101 | 64.8761 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;111 | 64.8761 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;121 | 64.8761 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;131 | 64.8761 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;141 | 64.8761 | 182.6588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;151 | 64.8761 | 182.6588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;161 | 64.8761 | 182.6588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;171 | 64.8761 | 182.6588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;181 | 64.8761 | 182.6588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;191 | 64.8761 | 182.6588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;201 | 64.8761 | 182.6588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;211 | 64.8761 | 182.6588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;221 | 64.8761 | 182.6588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;231 | 64.8761 | 182.6588 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;241 | 64.8761 | 182.6697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;251 | 64.8761 | 182.6697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;261 | 64.8771 | 182.6697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;271 | 64.8771 | 182.6697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;281 | 64.8771 | 182.6697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;291 | 64.8771 | 182.6697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;301 | 64.8771 | 182.6697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;311 | 64.8771 | 182.6697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;321 | 64.8771 | 182.6697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;331 | 64.8771 | 182.6697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;341 | 64.8771 | 182.683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;351 | 64.8771 | 182.683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;361 | 64.8771 | 182.683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;371 | 64.8771 | 182.683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;381 | 64.8771 | 182.683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;391 | 64.8771 | 182.683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;401 | 64.8771 | 182.683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;411 | 64.8771 | 182.683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;421 | 64.8771 | 182.683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;431 | 64.8771 | 182.683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;441 | 64.8771 | 182.6963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;451 | 64.8771 | 182.6963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;461 | 64.8771 | 182.6963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;471 | 64.8771 | 182.6963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;481 | 64.8771 | 182.6963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;491 | 64.8771 | 182.6963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;501 | 64.8771 | 182.6963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;511 | 64.8771 | 182.6963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;521 | 64.8771 | 182.6963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;531 | 64.8771 | 182.6963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;541 | 64.8771 | 182.7129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;551 | 64.8771 | 182.7129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;561 | 64.8771 | 182.7129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;571 | 64.8771 | 182.7129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;581 | 64.8771 | 182.7129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;591 | 64.8771 | 182.7129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;601 | 64.8771 | 182.7129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;611 | 64.8771 | 182.7129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;621 | 64.8771 | 182.7129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;631 | 64.8771 | 182.7129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;641 | 64.8771 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;651 | 64.8771 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;661 | 64.8771 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;671 | 64.8771 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;681 | 64.8771 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;691 | 64.8771 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;701 | 64.8771 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;711 | 64.8771 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;721 | 64.8771 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;731 | 64.8771 | 182.7269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;741 | 64.8771 | 182.7324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;751 | 64.8771 | 182.7324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;761 | 64.8791 | 182.7324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;771 | 64.8791 | 182.7324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;781 | 64.8791 | 182.7324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;791 | 64.8791 | 182.7324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;801 | 64.8791 | 182.7324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;811 | 64.8791 | 182.7324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;821 | 64.8791 | 182.7324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;831 | 64.8791 | 182.7324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;841 | 64.8791 | 182.7329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;851 | 64.8791 | 182.7329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;861 | 64.8791 | 182.7329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;871 | 64.8791 | 182.7329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;881 | 64.8791 | 182.7329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;891 | 64.8791 | 182.7329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;901 | 64.8791 | 182.7329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;911 | 64.8791 | 182.7329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;921 | 64.8791 | 182.7329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;931 | 64.8791 | 182.7329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;941 | 64.8791 | 182.732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;951 | 64.8791 | 182.732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;961 | 64.8781 | 182.732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;971 | 64.8781 | 182.732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;981 | 64.8781 | 182.732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:46;991 | 64.8781 | 182.732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;001 | 64.8781 | 182.732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;011 | 64.8781 | 182.732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;021 | 64.8781 | 182.732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;031 | 64.8781 | 182.732 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;041 | 64.8781 | 182.7272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;051 | 64.8781 | 182.7272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;061 | 64.8801 | 182.7272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;071 | 64.8801 | 182.7272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;081 | 64.8801 | 182.7272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;091 | 64.8801 | 182.7272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;101 | 64.8801 | 182.7272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;111 | 64.8801 | 182.7272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;121 | 64.8801 | 182.7272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;131 | 64.8801 | 182.7272 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;141 | 64.8801 | 182.7195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;151 | 64.8801 | 182.7195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;161 | 64.8801 | 182.7195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;171 | 64.8801 | 182.7195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;181 | 64.8801 | 182.7195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;191 | 64.8801 | 182.7195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;201 | 64.8801 | 182.7195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;211 | 64.8801 | 182.7195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;221 | 64.8801 | 182.7195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;231 | 64.8801 | 182.7195 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;241 | 64.8801 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;251 | 64.8801 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;261 | 64.8791 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;271 | 64.8791 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;281 | 64.8791 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;291 | 64.8791 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;301 | 64.8791 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;311 | 64.8791 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;321 | 64.8791 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;331 | 64.8791 | 182.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;341 | 64.8791 | 182.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;351 | 64.8791 | 182.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;361 | 64.8791 | 182.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;371 | 64.8791 | 182.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;381 | 64.8791 | 182.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;391 | 64.8791 | 182.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;401 | 64.8791 | 182.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;411 | 64.8791 | 182.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;421 | 64.8791 | 182.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;431 | 64.8791 | 182.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;441 | 64.8791 | 182.6912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;451 | 64.8791 | 182.6912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;461 | 64.8801 | 182.6912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;471 | 64.8801 | 182.6912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;481 | 64.8801 | 182.6912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;491 | 64.8801 | 182.6912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;501 | 64.8801 | 182.6912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;511 | 64.8801 | 182.6912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;521 | 64.8801 | 182.6912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;531 | 64.8801 | 182.6912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;541 | 64.8801 | 182.6869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;551 | 64.8801 | 182.6869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;561 | 64.8801 | 182.6869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;571 | 64.8801 | 182.6869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;581 | 64.8801 | 182.6869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;591 | 64.8801 | 182.6869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;601 | 64.8801 | 182.6869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;611 | 64.8801 | 182.6869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;621 | 64.8801 | 182.6869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;631 | 64.8801 | 182.6869 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;641 | 64.8801 | 182.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;651 | 64.8801 | 182.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;661 | 64.8801 | 182.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;671 | 64.8801 | 182.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;681 | 64.8801 | 182.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;691 | 64.8801 | 182.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;701 | 64.8801 | 182.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;711 | 64.8801 | 182.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;721 | 64.8801 | 182.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;731 | 64.8801 | 182.6983 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;741 | 64.8801 | 182.7177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;751 | 64.8801 | 182.7177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;761 | 64.8811 | 182.7177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;771 | 64.8811 | 182.7177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;781 | 64.8811 | 182.7177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;791 | 64.8811 | 182.7177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;801 | 64.8811 | 182.7177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;811 | 64.8811 | 182.7177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;821 | 64.8811 | 182.7177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;831 | 64.8811 | 182.7177 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;841 | 64.8811 | 182.7386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;851 | 64.8811 | 182.7386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;861 | 64.8811 | 182.7386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;871 | 64.8811 | 182.7386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;881 | 64.8811 | 182.7386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;891 | 64.8811 | 182.7386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;901 | 64.8811 | 182.7386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;911 | 64.8811 | 182.7386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;921 | 64.8811 | 182.7386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;931 | 64.8811 | 182.7386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;941 | 64.8811 | 182.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;951 | 64.8811 | 182.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;961 | 64.8811 | 182.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;971 | 64.8811 | 182.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;981 | 64.8811 | 182.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:47;991 | 64.8811 | 182.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;001 | 64.8811 | 182.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;011 | 64.8811 | 182.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;021 | 64.8811 | 182.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;031 | 64.8811 | 182.7552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;041 | 64.8811 | 182.7647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;051 | 64.8811 | 182.7647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;061 | 64.8821 | 182.7647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;071 | 64.8821 | 182.7647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;081 | 64.8821 | 182.7647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;091 | 64.8821 | 182.7647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;101 | 64.8821 | 182.7647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;111 | 64.8821 | 182.7647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;121 | 64.8821 | 182.7647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;131 | 64.8821 | 182.7647 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;141 | 64.8821 | 182.7661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;151 | 64.8821 | 182.7661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;161 | 64.8821 | 182.7661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;171 | 64.8821 | 182.7661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;181 | 64.8821 | 182.7661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;191 | 64.8821 | 182.7661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;201 | 64.8821 | 182.7661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;211 | 64.8821 | 182.7661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;221 | 64.8821 | 182.7661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;231 | 64.8821 | 182.7661 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;241 | 64.8821 | 182.7625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;251 | 64.8821 | 182.7625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;261 | 64.8831 | 182.7625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;271 | 64.8831 | 182.7625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;281 | 64.8831 | 182.7625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;291 | 64.8831 | 182.7625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;301 | 64.8831 | 182.7625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;311 | 64.8831 | 182.7625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;321 | 64.8831 | 182.7625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;331 | 64.8831 | 182.7625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;341 | 64.8831 | 182.757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;351 | 64.8831 | 182.757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;361 | 64.8831 | 182.757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;371 | 64.8831 | 182.757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;381 | 64.8831 | 182.757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;391 | 64.8831 | 182.757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;401 | 64.8831 | 182.757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;411 | 64.8831 | 182.757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;421 | 64.8831 | 182.757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;431 | 64.8831 | 182.757 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;441 | 64.8831 | 182.7531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;451 | 64.8831 | 182.7531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;461 | 64.8831 | 182.7531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;471 | 64.8831 | 182.7531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;481 | 64.8831 | 182.7531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;491 | 64.8831 | 182.7531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;501 | 64.8831 | 182.7531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;511 | 64.8831 | 182.7531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;521 | 64.8831 | 182.7531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;531 | 64.8831 | 182.7531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;541 | 64.8831 | 182.7512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;551 | 64.8831 | 182.7512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;561 | 64.8831 | 182.7512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;571 | 64.8831 | 182.7512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;581 | 64.8821 | 182.7512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;591 | 64.8821 | 182.7512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;601 | 64.8821 | 182.7512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;611 | 64.8821 | 182.7512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;621 | 64.8821 | 182.7512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;631 | 64.8821 | 182.7512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;641 | 64.8821 | 182.7498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;651 | 64.8821 | 182.7498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;661 | 64.8821 | 182.7498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;671 | 64.8821 | 182.7498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;681 | 64.8841 | 182.7498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;691 | 64.8841 | 182.7498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;701 | 64.8841 | 182.7498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;711 | 64.8841 | 182.7498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;721 | 64.8841 | 182.7498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;731 | 64.8841 | 182.7498 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;741 | 64.8841 | 182.7409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;751 | 64.8841 | 182.7409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;761 | 64.8841 | 182.7409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;771 | 64.8841 | 182.7409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;781 | 64.8851 | 182.7409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;791 | 64.8851 | 182.7409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;801 | 64.8851 | 182.7409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;811 | 64.8851 | 182.7409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;821 | 64.8851 | 182.7409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;831 | 64.8851 | 182.7409 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;841 | 64.8851 | 182.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;851 | 64.8851 | 182.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;861 | 64.8851 | 182.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;871 | 64.8851 | 182.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;881 | 64.8841 | 182.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;891 | 64.8841 | 182.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;901 | 64.8841 | 182.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;911 | 64.8841 | 182.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;921 | 64.8841 | 182.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;931 | 64.8841 | 182.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;941 | 64.8841 | 182.7124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;951 | 64.8841 | 182.7124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;961 | 64.8841 | 182.7124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;971 | 64.8841 | 182.7124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;981 | 64.8851 | 182.7124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:48;991 | 64.8851 | 182.7124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;001 | 64.8851 | 182.7124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;011 | 64.8851 | 182.7124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;021 | 64.8851 | 182.7124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;031 | 64.8851 | 182.7124 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;041 | 64.8851 | 182.7161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;051 | 64.8851 | 182.7161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;061 | 64.8851 | 182.7161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;071 | 64.8851 | 182.7161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;081 | 64.8841 | 182.7161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;091 | 64.8841 | 182.7161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;101 | 64.8841 | 182.7161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;111 | 64.8841 | 182.7161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;121 | 64.8841 | 182.7161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;131 | 64.8841 | 182.7161 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;141 | 64.8841 | 182.7303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;151 | 64.8841 | 182.7303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;161 | 64.8841 | 182.7303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;171 | 64.8841 | 182.7303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;181 | 64.8841 | 182.7303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;191 | 64.8841 | 182.7303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;201 | 64.8841 | 182.7303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;211 | 64.8841 | 182.7303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;221 | 64.8841 | 182.7303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;231 | 64.8841 | 182.7303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;241 | 64.8841 | 182.7492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;251 | 64.8841 | 182.7492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;261 | 64.8841 | 182.7492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;271 | 64.8841 | 182.7492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;281 | 64.8841 | 182.7492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;291 | 64.8841 | 182.7492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;301 | 64.8841 | 182.7492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;311 | 64.8841 | 182.7492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;321 | 64.8841 | 182.7492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;331 | 64.8841 | 182.7492 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;341 | 64.8841 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;351 | 64.8841 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;361 | 64.8841 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;371 | 64.8841 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;381 | 64.8841 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;391 | 64.8841 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;401 | 64.8841 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;411 | 64.8841 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;421 | 64.8841 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;431 | 64.8841 | 182.7646 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;441 | 64.8841 | 182.7697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;451 | 64.8841 | 182.7697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;461 | 64.8841 | 182.7697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;471 | 64.8841 | 182.7697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;481 | 64.8851 | 182.7697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;491 | 64.8851 | 182.7697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;501 | 64.8851 | 182.7697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;511 | 64.8851 | 182.7697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;521 | 64.8851 | 182.7697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;531 | 64.8851 | 182.7697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;541 | 64.8851 | 182.7641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;551 | 64.8851 | 182.7641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;561 | 64.8851 | 182.7641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;571 | 64.8851 | 182.7641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;581 | 64.8851 | 182.7641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;591 | 64.8851 | 182.7641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;601 | 64.8851 | 182.7641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;611 | 64.8851 | 182.7641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;621 | 64.8851 | 182.7641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;631 | 64.8851 | 182.7641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;641 | 64.8851 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;651 | 64.8851 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;661 | 64.8851 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;671 | 64.8851 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;681 | 64.8851 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;691 | 64.8851 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;701 | 64.8851 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;711 | 64.8851 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;721 | 64.8851 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;731 | 64.8851 | 182.7603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;741 | 64.8851 | 182.7609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;751 | 64.8851 | 182.7609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;761 | 64.8851 | 182.7609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;771 | 64.8851 | 182.7609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;781 | 64.8851 | 182.7609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;791 | 64.8851 | 182.7609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;801 | 64.8851 | 182.7609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;811 | 64.8871 | 182.7609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;821 | 64.8871 | 182.7609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;831 | 64.8871 | 182.7609 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;841 | 64.8871 | 182.7608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;851 | 64.8871 | 182.7608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;861 | 64.8871 | 182.7608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;871 | 64.8871 | 182.7608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;881 | 64.8871 | 182.7608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;891 | 64.8871 | 182.7608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;901 | 64.8871 | 182.7608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;911 | 64.8871 | 182.7608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;921 | 64.8871 | 182.7608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;931 | 64.8871 | 182.7608 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;941 | 64.8871 | 182.7564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;951 | 64.8871 | 182.7564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;961 | 64.8871 | 182.7564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;971 | 64.8871 | 182.7564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;981 | 64.8871 | 182.7564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:49;991 | 64.8871 | 182.7564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;001 | 64.8871 | 182.7564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;011 | 64.8871 | 182.7564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;021 | 64.8871 | 182.7564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;031 | 64.8871 | 182.7564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;041 | 64.8871 | 182.7472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;051 | 64.8871 | 182.7472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;061 | 64.8871 | 182.7472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;071 | 64.8871 | 182.7472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;081 | 64.8871 | 182.7472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;091 | 64.8871 | 182.7472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;101 | 64.8871 | 182.7472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;111 | 64.8881 | 182.7472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;121 | 64.8881 | 182.7472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;131 | 64.8881 | 182.7472 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;141 | 64.8881 | 182.7313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;151 | 64.8881 | 182.7313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;161 | 64.8881 | 182.7313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;171 | 64.8881 | 182.7313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;181 | 64.8881 | 182.7313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;191 | 64.8881 | 182.7313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;201 | 64.8881 | 182.7313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;211 | 64.8901 | 182.7313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;221 | 64.8901 | 182.7313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;231 | 64.8901 | 182.7313 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;241 | 64.8901 | 182.7148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;251 | 64.8901 | 182.7148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;261 | 64.8901 | 182.7148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;271 | 64.8901 | 182.7148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;281 | 64.8901 | 182.7148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;291 | 64.8901 | 182.7148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;301 | 64.8901 | 182.7148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;311 | 64.8891 | 182.7148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;321 | 64.8891 | 182.7148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;331 | 64.8891 | 182.7148 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;341 | 64.8891 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;351 | 64.8891 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;361 | 64.8891 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;371 | 64.8891 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;381 | 64.8891 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;391 | 64.8891 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;401 | 64.8891 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;411 | 64.8891 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;421 | 64.8891 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;431 | 64.8891 | 182.7169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;441 | 64.8891 | 182.7382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;451 | 64.8891 | 182.7382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;461 | 64.8891 | 182.7382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;471 | 64.8891 | 182.7382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;481 | 64.8891 | 182.7382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;491 | 64.8891 | 182.7382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;501 | 64.8891 | 182.7382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;511 | 64.8881 | 182.7382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;521 | 64.8881 | 182.7382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;531 | 64.8881 | 182.7382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;541 | 64.8881 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;551 | 64.8881 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;561 | 64.8881 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;571 | 64.8881 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;581 | 64.8881 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;591 | 64.8881 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;601 | 64.8881 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;611 | 64.8891 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;621 | 64.8891 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;631 | 64.8891 | 182.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;641 | 64.8891 | 182.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;651 | 64.8891 | 182.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;661 | 64.8891 | 182.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;671 | 64.8891 | 182.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;681 | 64.8891 | 182.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;691 | 64.8891 | 182.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;701 | 64.8891 | 182.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;711 | 64.8891 | 182.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;721 | 64.8891 | 182.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;731 | 64.8891 | 182.7927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;741 | 64.8891 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;751 | 64.8891 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;761 | 64.8891 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;771 | 64.8891 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;781 | 64.8891 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;791 | 64.8891 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;801 | 64.8891 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;811 | 64.8891 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;821 | 64.8891 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;831 | 64.8891 | 182.8107 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;841 | 64.8891 | 182.8099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;851 | 64.8891 | 182.8099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;861 | 64.8891 | 182.8099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;871 | 64.8891 | 182.8099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;881 | 64.8891 | 182.8099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;891 | 64.8891 | 182.8099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;901 | 64.8891 | 182.8099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;911 | 64.8901 | 182.8099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;921 | 64.8901 | 182.8099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;931 | 64.8901 | 182.8099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;941 | 64.8901 | 182.7921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;951 | 64.8901 | 182.7921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;961 | 64.8901 | 182.7921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;971 | 64.8901 | 182.7921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;981 | 64.8901 | 182.7921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:50;991 | 64.8901 | 182.7921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;001 | 64.8901 | 182.7921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;011 | 64.8901 | 182.7921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;021 | 64.8901 | 182.7921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;031 | 64.8901 | 182.7921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;041 | 64.8901 | 182.7786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;051 | 64.8901 | 182.7786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;061 | 64.8901 | 182.7786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;071 | 64.8901 | 182.7786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;081 | 64.8901 | 182.7786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;091 | 64.8901 | 182.7786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;101 | 64.8901 | 182.7786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;111 | 64.8911 | 182.7786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;121 | 64.8911 | 182.7786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;131 | 64.8911 | 182.7786 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;141 | 64.8911 | 182.7712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;151 | 64.8911 | 182.7712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;161 | 64.8911 | 182.7712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;171 | 64.8911 | 182.7712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;181 | 64.8911 | 182.7712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;191 | 64.8911 | 182.7712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;201 | 64.8911 | 182.7712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;211 | 64.8921 | 182.7712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;221 | 64.8921 | 182.7712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;231 | 64.8921 | 182.7712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;241 | 64.8921 | 182.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;251 | 64.8921 | 182.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;261 | 64.8921 | 182.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;271 | 64.8921 | 182.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;281 | 64.8921 | 182.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;291 | 64.8921 | 182.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;301 | 64.8921 | 182.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;311 | 64.8911 | 182.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;321 | 64.8911 | 182.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;331 | 64.8911 | 182.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;341 | 64.8911 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;351 | 64.8911 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;361 | 64.8911 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;371 | 64.8911 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;381 | 64.8911 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;391 | 64.8911 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;401 | 64.8911 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;411 | 64.8941 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;421 | 64.8941 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;431 | 64.8941 | 182.7525 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;441 | 64.8941 | 182.7432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;451 | 64.8941 | 182.7432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;461 | 64.8941 | 182.7432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;471 | 64.8941 | 182.7432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;481 | 64.8941 | 182.7432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;491 | 64.8941 | 182.7432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;501 | 64.8941 | 182.7432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;511 | 64.8951 | 182.7432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;521 | 64.8951 | 182.7432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;531 | 64.8951 | 182.7432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;541 | 64.8951 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;551 | 64.8951 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;561 | 64.8951 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;571 | 64.8951 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;581 | 64.8951 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;591 | 64.8951 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;601 | 64.8951 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;611 | 64.8951 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;621 | 64.8951 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;631 | 64.8951 | 182.7204 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;641 | 64.8951 | 182.6911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;651 | 64.8951 | 182.6911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;661 | 64.8951 | 182.6911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;671 | 64.8951 | 182.6911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;681 | 64.8951 | 182.6911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;691 | 64.8951 | 182.6911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;701 | 64.8951 | 182.6911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;711 | 64.8941 | 182.6911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;721 | 64.8941 | 182.6911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;731 | 64.8941 | 182.6911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;741 | 64.8941 | 182.6812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;751 | 64.8941 | 182.6812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;761 | 64.8941 | 182.6812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;771 | 64.8941 | 182.6812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;781 | 64.8941 | 182.6812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;791 | 64.8941 | 182.6812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;801 | 64.8941 | 182.6812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;811 | 64.8951 | 182.6812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;821 | 64.8951 | 182.6812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;831 | 64.8951 | 182.6812 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;841 | 64.8951 | 182.6918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;851 | 64.8951 | 182.6918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;861 | 64.8951 | 182.6918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;871 | 64.8951 | 182.6918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;881 | 64.8951 | 182.6918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;891 | 64.8951 | 182.6918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;901 | 64.8951 | 182.6918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;911 | 64.8951 | 182.6918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;921 | 64.8951 | 182.6918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;931 | 64.8951 | 182.6918 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;941 | 64.8951 | 182.7122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;951 | 64.8951 | 182.7122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;961 | 64.8951 | 182.7122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;971 | 64.8951 | 182.7122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;981 | 64.8951 | 182.7122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:51;991 | 64.8951 | 182.7122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;001 | 64.8951 | 182.7122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;011 | 64.8941 | 182.7122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;021 | 64.8941 | 182.7122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;031 | 64.8941 | 182.7122 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;041 | 64.8941 | 182.7358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;051 | 64.8941 | 182.7358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;061 | 64.8941 | 182.7358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;071 | 64.8941 | 182.7358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;081 | 64.8941 | 182.7358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;091 | 64.8941 | 182.7358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;101 | 64.8941 | 182.7358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;111 | 64.8941 | 182.7358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;121 | 64.8941 | 182.7358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;131 | 64.8941 | 182.7358 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;141 | 64.8941 | 182.7569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;151 | 64.8941 | 182.7569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;161 | 64.8941 | 182.7569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;171 | 64.8941 | 182.7569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;181 | 64.8941 | 182.7569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;191 | 64.8941 | 182.7569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;201 | 64.8941 | 182.7569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;211 | 64.8941 | 182.7569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;221 | 64.8941 | 182.7569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;231 | 64.8941 | 182.7569 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;241 | 64.8941 | 182.7602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;251 | 64.8961 | 182.7602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;261 | 64.8961 | 182.7602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;271 | 64.8961 | 182.7602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;281 | 64.8961 | 182.7602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;291 | 64.8961 | 182.7602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;301 | 64.8961 | 182.7602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;311 | 64.8961 | 182.7602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;321 | 64.8961 | 182.7602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;331 | 64.8961 | 182.7602 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;341 | 64.8961 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;351 | 64.8961 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;361 | 64.8961 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;371 | 64.8961 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;381 | 64.8961 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;391 | 64.8961 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;401 | 64.8961 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;411 | 64.8961 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;421 | 64.8961 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;431 | 64.8961 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;441 | 64.8961 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;451 | 64.8961 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;461 | 64.8961 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;471 | 64.8961 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;481 | 64.8961 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;491 | 64.8961 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;501 | 64.8961 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;511 | 64.8961 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;521 | 64.8961 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;531 | 64.8961 | 182.7385 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;541 | 64.8961 | 182.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;551 | 64.8971 | 182.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;561 | 64.8971 | 182.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;571 | 64.8971 | 182.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;581 | 64.8971 | 182.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;591 | 64.8971 | 182.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;601 | 64.8971 | 182.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;611 | 64.8971 | 182.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;621 | 64.8971 | 182.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;631 | 64.8971 | 182.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;641 | 64.8971 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;651 | 64.8981 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;661 | 64.8981 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;671 | 64.8981 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;681 | 64.8981 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;691 | 64.8981 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;701 | 64.8981 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;711 | 64.8981 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;721 | 64.8981 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;731 | 64.8981 | 182.7032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;741 | 64.8981 | 182.6784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;751 | 64.8991 | 182.6784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;761 | 64.8991 | 182.6784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;771 | 64.8991 | 182.6784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;781 | 64.8991 | 182.6784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;791 | 64.8991 | 182.6784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;801 | 64.8991 | 182.6784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;811 | 64.8991 | 182.6784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;821 | 64.8991 | 182.6784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;831 | 64.8991 | 182.6784 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;841 | 64.8991 | 182.6541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;851 | 64.8991 | 182.6541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;861 | 64.8991 | 182.6541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;871 | 64.8991 | 182.6541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;881 | 64.8991 | 182.6541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;891 | 64.8991 | 182.6541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;901 | 64.8991 | 182.6541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;911 | 64.8991 | 182.6541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;921 | 64.8991 | 182.6541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;931 | 64.8991 | 182.6541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;941 | 64.8991 | 182.6235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;951 | 64.8981 | 182.6235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;961 | 64.8981 | 182.6235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;971 | 64.8981 | 182.6235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;981 | 64.8981 | 182.6235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:52;991 | 64.8981 | 182.6235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;001 | 64.8981 | 182.6235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;011 | 64.8981 | 182.6235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;021 | 64.8981 | 182.6235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;031 | 64.8981 | 182.6235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;041 | 64.8981 | 182.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;051 | 64.8991 | 182.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;061 | 64.8991 | 182.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;071 | 64.8991 | 182.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;081 | 64.8991 | 182.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;091 | 64.8991 | 182.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;101 | 64.8991 | 182.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;111 | 64.8991 | 182.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;121 | 64.8991 | 182.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;131 | 64.8991 | 182.5986 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;141 | 64.8991 | 182.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;151 | 64.9011 | 182.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;161 | 64.9011 | 182.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;171 | 64.9011 | 182.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;181 | 64.9011 | 182.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;191 | 64.9011 | 182.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;201 | 64.9011 | 182.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;211 | 64.9011 | 182.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;221 | 64.9011 | 182.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;231 | 64.9011 | 182.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;241 | 64.9011 | 182.6132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;251 | 64.9011 | 182.6132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;261 | 64.9011 | 182.6132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;271 | 64.9011 | 182.6132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;281 | 64.9011 | 182.6132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;291 | 64.9011 | 182.6132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;301 | 64.9011 | 182.6132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;311 | 64.9011 | 182.6132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;321 | 64.9011 | 182.6132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;331 | 64.9011 | 182.6132 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;341 | 64.9011 | 182.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;351 | 64.9011 | 182.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;361 | 64.9011 | 182.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;371 | 64.9011 | 182.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;381 | 64.9011 | 182.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;391 | 64.9011 | 182.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;401 | 64.9011 | 182.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;411 | 64.9011 | 182.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;421 | 64.9011 | 182.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;431 | 64.9011 | 182.6382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;441 | 64.9011 | 182.6633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;451 | 64.9011 | 182.6633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;461 | 64.9011 | 182.6633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;471 | 64.9011 | 182.6633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;481 | 64.9011 | 182.6633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;491 | 64.9011 | 182.6633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;501 | 64.9011 | 182.6633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;511 | 64.9011 | 182.6633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;521 | 64.9011 | 182.6633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;531 | 64.9011 | 182.6633 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;541 | 64.9011 | 182.6819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;551 | 64.9011 | 182.6819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;561 | 64.9011 | 182.6819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;571 | 64.9011 | 182.6819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;581 | 64.9011 | 182.6819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;591 | 64.9011 | 182.6819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;601 | 64.9011 | 182.6819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;611 | 64.9011 | 182.6819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;621 | 64.9011 | 182.6819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;631 | 64.9011 | 182.6819 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;641 | 64.9011 | 182.6874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;651 | 64.9011 | 182.6874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;661 | 64.9011 | 182.6874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;671 | 64.9011 | 182.6874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;681 | 64.9011 | 182.6874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;691 | 64.9011 | 182.6874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;701 | 64.9011 | 182.6874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;711 | 64.9011 | 182.6874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;721 | 64.9011 | 182.6874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;731 | 64.9011 | 182.6874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;741 | 64.9011 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;751 | 64.9021 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;761 | 64.9021 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;771 | 64.9021 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;781 | 64.9021 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;791 | 64.9021 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;801 | 64.9021 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;811 | 64.9021 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;821 | 64.9021 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;831 | 64.9021 | 182.6851 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;841 | 64.9021 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;851 | 64.9011 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;861 | 64.9011 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;871 | 64.9011 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;881 | 64.9011 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;891 | 64.9011 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;901 | 64.9011 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;911 | 64.9011 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;921 | 64.9011 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;931 | 64.9011 | 182.6848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;941 | 64.9011 | 182.6891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;951 | 64.9031 | 182.6891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;961 | 64.9031 | 182.6891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;971 | 64.9031 | 182.6891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;981 | 64.9031 | 182.6891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:53;991 | 64.9031 | 182.6891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;001 | 64.9031 | 182.6891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;011 | 64.9031 | 182.6891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;021 | 64.9031 | 182.6891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;031 | 64.9031 | 182.6891 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;041 | 64.9031 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;051 | 64.9031 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;061 | 64.9031 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;071 | 64.9031 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;081 | 64.9031 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;091 | 64.9031 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;101 | 64.9031 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;111 | 64.9031 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;121 | 64.9031 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;131 | 64.9031 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;141 | 64.9031 | 182.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;151 | 64.9041 | 182.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;161 | 64.9041 | 182.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;171 | 64.9041 | 182.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;181 | 64.9041 | 182.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;191 | 64.9041 | 182.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;201 | 64.9041 | 182.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;211 | 64.9041 | 182.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;221 | 64.9041 | 182.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;231 | 64.9041 | 182.703 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;241 | 64.9041 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;251 | 64.9041 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;261 | 64.9041 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;271 | 64.9041 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;281 | 64.9041 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;291 | 64.9041 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;301 | 64.9041 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;311 | 64.9041 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;321 | 64.9041 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;331 | 64.9041 | 182.701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;341 | 64.9041 | 182.686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;351 | 64.9041 | 182.686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;361 | 64.9041 | 182.686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;371 | 64.9041 | 182.686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;381 | 64.9041 | 182.686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;391 | 64.9041 | 182.686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;401 | 64.9041 | 182.686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;411 | 64.9041 | 182.686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;421 | 64.9041 | 182.686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;431 | 64.9041 | 182.686 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;441 | 64.9041 | 182.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;451 | 64.9071 | 182.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;461 | 64.9071 | 182.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;471 | 64.9071 | 182.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;481 | 64.9071 | 182.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;491 | 64.9071 | 182.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;501 | 64.9071 | 182.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;511 | 64.9071 | 182.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;521 | 64.9071 | 182.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;531 | 64.9071 | 182.6681 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;541 | 64.9071 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;551 | 64.9061 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;561 | 64.9061 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;571 | 64.9061 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;581 | 64.9061 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;591 | 64.9061 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;601 | 64.9061 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;611 | 64.9061 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;621 | 64.9061 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;631 | 64.9061 | 182.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;641 | 64.9061 | 182.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;651 | 64.9061 | 182.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;661 | 64.9061 | 182.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;671 | 64.9061 | 182.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;681 | 64.9061 | 182.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;691 | 64.9061 | 182.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;701 | 64.9061 | 182.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;711 | 64.9061 | 182.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;721 | 64.9061 | 182.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;731 | 64.9061 | 182.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;741 | 64.9061 | 182.6934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;751 | 64.9061 | 182.6934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;761 | 64.9071 | 182.6934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;771 | 64.9071 | 182.6934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;781 | 64.9071 | 182.6934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;791 | 64.9071 | 182.6934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;801 | 64.9071 | 182.6934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;811 | 64.9071 | 182.6934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;821 | 64.9071 | 182.6934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;831 | 64.9071 | 182.6934 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;841 | 64.9071 | 182.7201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;851 | 64.9071 | 182.7201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;861 | 64.9071 | 182.7201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;871 | 64.9071 | 182.7201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;881 | 64.9071 | 182.7201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;891 | 64.9071 | 182.7201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;901 | 64.9071 | 182.7201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;911 | 64.9071 | 182.7201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;921 | 64.9071 | 182.7201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;931 | 64.9071 | 182.7201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;941 | 64.9071 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;951 | 64.9071 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;961 | 64.9071 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;971 | 64.9071 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;981 | 64.9071 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:54;991 | 64.9071 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;001 | 64.9071 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;011 | 64.9071 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;021 | 64.9071 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;031 | 64.9071 | 182.7484 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;041 | 64.9071 | 182.7671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;051 | 64.9071 | 182.7671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;061 | 64.9071 | 182.7671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;071 | 64.9071 | 182.7671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;081 | 64.9071 | 182.7671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;091 | 64.9071 | 182.7671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;101 | 64.9071 | 182.7671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;111 | 64.9071 | 182.7671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;121 | 64.9071 | 182.7671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;131 | 64.9071 | 182.7671 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;141 | 64.9071 | 182.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;151 | 64.9071 | 182.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;161 | 64.9081 | 182.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;171 | 64.9081 | 182.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;181 | 64.9081 | 182.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;191 | 64.9081 | 182.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;201 | 64.9081 | 182.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;211 | 64.9081 | 182.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;221 | 64.9081 | 182.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;231 | 64.9081 | 182.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;241 | 64.9081 | 182.7636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;251 | 64.9081 | 182.7636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;261 | 64.9081 | 182.7636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;271 | 64.9081 | 182.7636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;281 | 64.9081 | 182.7636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;291 | 64.9081 | 182.7636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;301 | 64.9081 | 182.7636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;311 | 64.9081 | 182.7636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;321 | 64.9081 | 182.7636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;331 | 64.9081 | 182.7636 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;341 | 64.9081 | 182.7501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;351 | 64.9081 | 182.7501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;361 | 64.9091 | 182.7501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;371 | 64.9091 | 182.7501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;381 | 64.9091 | 182.7501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;391 | 64.9091 | 182.7501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;401 | 64.9091 | 182.7501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;411 | 64.9091 | 182.7501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;421 | 64.9091 | 182.7501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;431 | 64.9091 | 182.7501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;441 | 64.9091 | 182.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;451 | 64.9091 | 182.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;461 | 64.9101 | 182.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;471 | 64.9101 | 182.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;481 | 64.9101 | 182.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;491 | 64.9101 | 182.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;501 | 64.9101 | 182.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;511 | 64.9101 | 182.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;521 | 64.9101 | 182.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;531 | 64.9101 | 182.7402 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;541 | 64.9101 | 182.7332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;551 | 64.9101 | 182.7332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;561 | 64.9101 | 182.7332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;571 | 64.9101 | 182.7332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;581 | 64.9101 | 182.7332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;591 | 64.9101 | 182.7332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;601 | 64.9101 | 182.7332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;611 | 64.9101 | 182.7332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;621 | 64.9101 | 182.7332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;631 | 64.9101 | 182.7332 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;641 | 64.9101 | 182.7187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;651 | 64.9101 | 182.7187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;661 | 64.9111 | 182.7187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;671 | 64.9111 | 182.7187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;681 | 64.9111 | 182.7187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;691 | 64.9111 | 182.7187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;701 | 64.9111 | 182.7187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;711 | 64.9111 | 182.7187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;721 | 64.9111 | 182.7187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;731 | 64.9111 | 182.7187 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;741 | 64.9111 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;751 | 64.9111 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;761 | 64.9101 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;771 | 64.9101 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;781 | 64.9101 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;791 | 64.9101 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;801 | 64.9101 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;811 | 64.9101 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;821 | 64.9101 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;831 | 64.9101 | 182.6971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;841 | 64.9101 | 182.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;851 | 64.9101 | 182.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;861 | 64.9101 | 182.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;871 | 64.9101 | 182.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;881 | 64.9101 | 182.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;891 | 64.9101 | 182.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;901 | 64.9101 | 182.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;911 | 64.9101 | 182.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;921 | 64.9101 | 182.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;931 | 64.9101 | 182.6747 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;941 | 64.9101 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;951 | 64.9101 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;961 | 64.9111 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;971 | 64.9111 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;981 | 64.9111 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:55;991 | 64.9111 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;001 | 64.9111 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;011 | 64.9111 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;021 | 64.9111 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;031 | 64.9111 | 182.6627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;041 | 64.9111 | 182.6663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;051 | 64.9111 | 182.6663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;061 | 64.9131 | 182.6663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;071 | 64.9131 | 182.6663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;081 | 64.9131 | 182.6663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;091 | 64.9131 | 182.6663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;101 | 64.9131 | 182.6663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;111 | 64.9131 | 182.6663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;121 | 64.9131 | 182.6663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;131 | 64.9131 | 182.6663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;141 | 64.9131 | 182.6926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;151 | 64.9131 | 182.6926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;161 | 64.9131 | 182.6926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;171 | 64.9131 | 182.6926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;181 | 64.9131 | 182.6926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;191 | 64.9131 | 182.6926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;201 | 64.9131 | 182.6926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;211 | 64.9131 | 182.6926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;221 | 64.9131 | 182.6926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;231 | 64.9131 | 182.6926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;241 | 64.9131 | 182.7358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;251 | 64.9131 | 182.7358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;261 | 64.9141 | 182.7358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;271 | 64.9141 | 182.7358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;281 | 64.9141 | 182.7358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;291 | 64.9141 | 182.7358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;301 | 64.9141 | 182.7358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;311 | 64.9141 | 182.7358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;321 | 64.9141 | 182.7358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;331 | 64.9141 | 182.7358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;341 | 64.9141 | 182.773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;351 | 64.9141 | 182.773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;361 | 64.9141 | 182.773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;371 | 64.9141 | 182.773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;381 | 64.9141 | 182.773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;391 | 64.9141 | 182.773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;401 | 64.9141 | 182.773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;411 | 64.9141 | 182.773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;421 | 64.9141 | 182.773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;431 | 64.9141 | 182.773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;441 | 64.9141 | 182.7972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;451 | 64.9141 | 182.7972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;461 | 64.9161 | 182.7972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;471 | 64.9161 | 182.7972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;481 | 64.9161 | 182.7972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;491 | 64.9161 | 182.7972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;501 | 64.9161 | 182.7972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;511 | 64.9161 | 182.7972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;521 | 64.9161 | 182.7972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;531 | 64.9161 | 182.7972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;541 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;551 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;561 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;571 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;581 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;591 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;601 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;611 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;621 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;631 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;641 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;651 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;661 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;671 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;681 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;691 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;701 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;711 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;721 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;731 | 64.9161 | 182.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;741 | 64.9161 | 182.8003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;751 | 64.9161 | 182.8003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;761 | 64.9161 | 182.8003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;771 | 64.9161 | 182.8003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;781 | 64.9161 | 182.8003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;791 | 64.9161 | 182.8003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;801 | 64.9161 | 182.8003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;811 | 64.9161 | 182.8003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;821 | 64.9161 | 182.8003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;831 | 64.9161 | 182.8003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;841 | 64.9161 | 182.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;851 | 64.9161 | 182.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;861 | 64.9161 | 182.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;871 | 64.9161 | 182.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;881 | 64.9161 | 182.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;891 | 64.9161 | 182.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;901 | 64.9161 | 182.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;911 | 64.9161 | 182.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;921 | 64.9161 | 182.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;931 | 64.9161 | 182.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;941 | 64.9161 | 182.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;951 | 64.9161 | 182.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;961 | 64.9161 | 182.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;971 | 64.9161 | 182.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;981 | 64.9161 | 182.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:56;991 | 64.9161 | 182.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;001 | 64.9161 | 182.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;011 | 64.9161 | 182.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;021 | 64.9161 | 182.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;031 | 64.9161 | 182.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;041 | 64.9161 | 182.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;051 | 64.9161 | 182.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;061 | 64.9161 | 182.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;071 | 64.9161 | 182.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;081 | 64.9161 | 182.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;091 | 64.9161 | 182.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;101 | 64.9161 | 182.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;111 | 64.9161 | 182.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;121 | 64.9161 | 182.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;131 | 64.9161 | 182.78 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;141 | 64.9161 | 182.7764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;151 | 64.9161 | 182.7764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;161 | 64.9171 | 182.7764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;171 | 64.9171 | 182.7764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;181 | 64.9171 | 182.7764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;191 | 64.9171 | 182.7764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;201 | 64.9171 | 182.7764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;211 | 64.9171 | 182.7764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;221 | 64.9171 | 182.7764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;231 | 64.9171 | 182.7764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;241 | 64.9171 | 182.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;251 | 64.9171 | 182.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;261 | 64.9181 | 182.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;271 | 64.9181 | 182.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;281 | 64.9181 | 182.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;291 | 64.9181 | 182.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;301 | 64.9181 | 182.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;311 | 64.9181 | 182.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;321 | 64.9181 | 182.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;331 | 64.9181 | 182.7794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;341 | 64.9181 | 182.7873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;351 | 64.9181 | 182.7873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;361 | 64.9181 | 182.7873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;371 | 64.9181 | 182.7873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;381 | 64.9181 | 182.7873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;391 | 64.9181 | 182.7873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;401 | 64.9181 | 182.7873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;411 | 64.9181 | 182.7873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;421 | 64.9181 | 182.7873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;431 | 64.9181 | 182.7873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;441 | 64.9181 | 182.7998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;451 | 64.9181 | 182.7998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;461 | 64.9191 | 182.7998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;471 | 64.9191 | 182.7998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;481 | 64.9191 | 182.7998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;491 | 64.9191 | 182.7998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;501 | 64.9191 | 182.7998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;511 | 64.9191 | 182.7998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;521 | 64.9191 | 182.7998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;531 | 64.9191 | 182.7998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;541 | 64.9191 | 182.8242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;551 | 64.9191 | 182.8242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;561 | 64.9201 | 182.8242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;571 | 64.9201 | 182.8242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;581 | 64.9201 | 182.8242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;591 | 64.9201 | 182.8242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;601 | 64.9201 | 182.8242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;611 | 64.9201 | 182.8242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;621 | 64.9201 | 182.8242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;631 | 64.9201 | 182.8242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;641 | 64.9201 | 182.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;651 | 64.9201 | 182.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;661 | 64.9201 | 182.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;671 | 64.9201 | 182.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;681 | 64.9201 | 182.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;691 | 64.9201 | 182.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;701 | 64.9201 | 182.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;711 | 64.9201 | 182.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;721 | 64.9201 | 182.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;731 | 64.9201 | 182.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;741 | 64.9201 | 182.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;751 | 64.9201 | 182.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;761 | 64.9181 | 182.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;771 | 64.9181 | 182.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;781 | 64.9181 | 182.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;791 | 64.9181 | 182.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;801 | 64.9181 | 182.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;811 | 64.9181 | 182.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;821 | 64.9181 | 182.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;831 | 64.9181 | 182.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;841 | 64.9181 | 182.9035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;851 | 64.9181 | 182.9035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;861 | 64.9191 | 182.9035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;871 | 64.9191 | 182.9035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;881 | 64.9191 | 182.9035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;891 | 64.9191 | 182.9035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;901 | 64.9191 | 182.9035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;911 | 64.9191 | 182.9035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;921 | 64.9191 | 182.9035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;931 | 64.9191 | 182.9035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;941 | 64.9191 | 182.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;951 | 64.9191 | 182.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;961 | 64.9191 | 182.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;971 | 64.9191 | 182.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;981 | 64.9191 | 182.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:57;991 | 64.9191 | 182.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;001 | 64.9191 | 182.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;011 | 64.9191 | 182.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;021 | 64.9191 | 182.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;031 | 64.9191 | 182.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;041 | 64.9191 | 182.889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;051 | 64.9191 | 182.889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;061 | 64.9191 | 182.889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;071 | 64.9191 | 182.889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;081 | 64.9191 | 182.889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;091 | 64.9191 | 182.889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;101 | 64.9191 | 182.889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;111 | 64.9191 | 182.889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;121 | 64.9191 | 182.889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;131 | 64.9191 | 182.889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;141 | 64.9191 | 182.8691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;151 | 64.9191 | 182.8691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;161 | 64.9181 | 182.8691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;171 | 64.9181 | 182.8691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;181 | 64.9181 | 182.8691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;191 | 64.9181 | 182.8691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;201 | 64.9181 | 182.8691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;211 | 64.9181 | 182.8691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;221 | 64.9181 | 182.8691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;231 | 64.9181 | 182.8691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;241 | 64.9181 | 182.8501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;251 | 64.9181 | 182.8501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;261 | 64.9181 | 182.8501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;271 | 64.9181 | 182.8501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;281 | 64.9181 | 182.8501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;291 | 64.9181 | 182.8501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;301 | 64.9181 | 182.8501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;311 | 64.9181 | 182.8501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;321 | 64.9181 | 182.8501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;331 | 64.9181 | 182.8501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;341 | 64.9181 | 182.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;351 | 64.9181 | 182.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;361 | 64.9181 | 182.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;371 | 64.9181 | 182.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;381 | 64.9181 | 182.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;391 | 64.9181 | 182.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;401 | 64.9181 | 182.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;411 | 64.9181 | 182.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;421 | 64.9181 | 182.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;431 | 64.9181 | 182.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;441 | 64.9181 | 182.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;451 | 64.9181 | 182.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;461 | 64.9181 | 182.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;471 | 64.9181 | 182.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;481 | 64.9191 | 182.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;491 | 64.9191 | 182.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;501 | 64.9191 | 182.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;511 | 64.9191 | 182.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;521 | 64.9191 | 182.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;531 | 64.9191 | 182.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;541 | 64.9191 | 182.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;551 | 64.9191 | 182.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;561 | 64.9191 | 182.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;571 | 64.9191 | 182.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;581 | 64.9191 | 182.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;591 | 64.9181 | 182.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;601 | 64.9181 | 182.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;611 | 64.9181 | 182.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;621 | 64.9181 | 182.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;631 | 64.9181 | 182.789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;641 | 64.9181 | 182.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;651 | 64.9181 | 182.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;661 | 64.9181 | 182.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;671 | 64.9181 | 182.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;681 | 64.9181 | 182.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;691 | 64.9181 | 182.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;701 | 64.9181 | 182.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;711 | 64.9181 | 182.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;721 | 64.9181 | 182.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;731 | 64.9181 | 182.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;741 | 64.9181 | 182.7445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;751 | 64.9181 | 182.7445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;761 | 64.9181 | 182.7445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;771 | 64.9181 | 182.7445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;781 | 64.9181 | 182.7445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;791 | 64.9181 | 182.7445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;801 | 64.9181 | 182.7445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;811 | 64.9181 | 182.7445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;821 | 64.9181 | 182.7445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;831 | 64.9181 | 182.7445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;841 | 64.9181 | 182.7466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;851 | 64.9181 | 182.7466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;861 | 64.9181 | 182.7466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;871 | 64.9181 | 182.7466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;881 | 64.9161 | 182.7466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;891 | 64.9161 | 182.7466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;901 | 64.9161 | 182.7466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;911 | 64.9161 | 182.7466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;921 | 64.9161 | 182.7466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;931 | 64.9161 | 182.7466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;941 | 64.9161 | 182.774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;951 | 64.9161 | 182.774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;961 | 64.9161 | 182.774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;971 | 64.9161 | 182.774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;981 | 64.9161 | 182.774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:58;991 | 64.9161 | 182.774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;001 | 64.9161 | 182.774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;011 | 64.9161 | 182.774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;021 | 64.9161 | 182.774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;031 | 64.9161 | 182.774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;041 | 64.9161 | 182.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;051 | 64.9161 | 182.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;061 | 64.9161 | 182.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;071 | 64.9161 | 182.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;081 | 64.9131 | 182.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;091 | 64.9131 | 182.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;101 | 64.9131 | 182.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;111 | 64.9131 | 182.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;121 | 64.9131 | 182.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;131 | 64.9131 | 182.8207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;141 | 64.9131 | 182.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;151 | 64.9131 | 182.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;161 | 64.9131 | 182.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;171 | 64.9131 | 182.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;181 | 64.9131 | 182.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;191 | 64.9091 | 182.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;201 | 64.9091 | 182.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;211 | 64.9091 | 182.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;221 | 64.9091 | 182.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;231 | 64.9091 | 182.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;241 | 64.9091 | 182.914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;251 | 64.9091 | 182.914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;261 | 64.9091 | 182.914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;271 | 64.9091 | 182.914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;281 | 64.9091 | 182.914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;291 | 64.9021 | 182.914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;301 | 64.9021 | 182.914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;311 | 64.9021 | 182.914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;321 | 64.9021 | 182.914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;331 | 64.9021 | 182.914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;341 | 64.9021 | 182.9421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;351 | 64.9021 | 182.9421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;361 | 64.9021 | 182.9421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;371 | 64.9021 | 182.9421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;381 | 64.9021 | 182.9421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;391 | 64.8831 | 182.9421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;401 | 64.8831 | 182.9421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;411 | 64.8831 | 182.9421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;421 | 64.8831 | 182.9421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;431 | 64.8831 | 182.9421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;441 | 64.8831 | 182.9574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;451 | 64.8831 | 182.9574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;461 | 64.8831 | 182.9574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;471 | 64.8831 | 182.9574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;481 | 64.8831 | 182.9574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;491 | 64.8521 | 182.9574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;501 | 64.8521 | 182.9574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;511 | 64.8521 | 182.9574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;521 | 64.8521 | 182.9574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;531 | 64.8521 | 182.9574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;541 | 64.8521 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;551 | 64.8521 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;561 | 64.8521 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;571 | 64.8521 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;581 | 64.8521 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;591 | 64.8161 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;601 | 64.8161 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;611 | 64.8161 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;621 | 64.8161 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;631 | 64.8161 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;641 | 64.8161 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;651 | 64.8161 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;661 | 64.8161 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;671 | 64.8161 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;681 | 64.8161 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;691 | 64.7791 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;701 | 64.7791 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;711 | 64.7791 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;721 | 64.7791 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;731 | 64.7791 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;741 | 64.7791 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;751 | 64.7791 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;761 | 64.7791 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;771 | 64.7791 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;781 | 64.7791 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;791 | 64.7791 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;801 | 64.7791 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;811 | 64.7351 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;821 | 64.7351 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;831 | 64.7351 | 182.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;841 | 64.7351 | 182.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;851 | 64.7351 | 182.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;861 | 64.7351 | 182.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;871 | 64.7351 | 182.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;881 | 64.7351 | 182.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;891 | 64.7351 | 182.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;901 | 64.7351 | 182.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;911 | 64.6881 | 182.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;921 | 64.6881 | 182.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;931 | 64.6881 | 182.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;941 | 64.6881 | 182.9652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;951 | 64.6881 | 182.9652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;961 | 64.6881 | 182.9652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;971 | 64.6881 | 182.9652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;981 | 64.6881 | 182.9652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:30:59;991 | 64.6881 | 182.9652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;001 | 64.6881 | 182.9652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;011 | 64.6361 | 182.9652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;021 | 64.6361 | 182.9652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;031 | 64.6361 | 182.9652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;041 | 64.6361 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;051 | 64.6361 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;061 | 64.6361 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;071 | 64.6361 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;081 | 64.6361 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;091 | 64.6361 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;101 | 64.6361 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;111 | 64.5781 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;121 | 64.5781 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;131 | 64.5781 | 182.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;141 | 64.5781 | 182.9548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;151 | 64.5781 | 182.9548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;161 | 64.5781 | 182.9548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;171 | 64.5781 | 182.9548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;181 | 64.5781 | 182.9548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;191 | 64.5781 | 182.9548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;201 | 64.5781 | 182.9548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;211 | 64.5281 | 182.9548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;221 | 64.5281 | 182.9548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;231 | 64.5281 | 182.9548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;241 | 64.5281 | 182.9535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;251 | 64.5281 | 182.9535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;261 | 64.5281 | 182.9535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;271 | 64.5281 | 182.9535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;281 | 64.5281 | 182.9535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;291 | 64.5281 | 182.9535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;301 | 64.5281 | 182.9535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;311 | 64.4931 | 182.9535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;321 | 64.4931 | 182.9535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;331 | 64.4931 | 182.9535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;341 | 64.4931 | 182.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;351 | 64.4931 | 182.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;361 | 64.4931 | 182.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;371 | 64.4931 | 182.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;381 | 64.4931 | 182.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;391 | 64.4931 | 182.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;401 | 64.4931 | 182.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;411 | 64.4721 | 182.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;421 | 64.4721 | 182.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;431 | 64.4721 | 182.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;441 | 64.4721 | 183.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;451 | 64.4721 | 183.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;461 | 64.4721 | 183.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;471 | 64.4721 | 183.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;481 | 64.4721 | 183.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;491 | 64.4721 | 183.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;501 | 64.4721 | 183.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;511 | 64.4571 | 183.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;521 | 64.4571 | 183.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;531 | 64.4571 | 183.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;541 | 64.4571 | 183.0492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;551 | 64.4571 | 183.0492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;561 | 64.4571 | 183.0492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;571 | 64.4571 | 183.0492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;581 | 64.4571 | 183.0492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;591 | 64.4571 | 183.0492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;601 | 64.4571 | 183.0492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;611 | 64.4471 | 183.0492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;621 | 64.4471 | 183.0492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;631 | 64.4471 | 183.0492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;641 | 64.4471 | 183.0929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;651 | 64.4471 | 183.0929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;661 | 64.4471 | 183.0929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;671 | 64.4471 | 183.0929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;681 | 64.4471 | 183.0929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;691 | 64.4471 | 183.0929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;701 | 64.4471 | 183.0929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;711 | 64.4401 | 183.0929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;721 | 64.4401 | 183.0929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;731 | 64.4401 | 183.0929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;741 | 64.4401 | 183.1316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;751 | 64.4401 | 183.1316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;761 | 64.4401 | 183.1316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;771 | 64.4401 | 183.1316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;781 | 64.4401 | 183.1316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;791 | 64.4401 | 183.1316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;801 | 64.4401 | 183.1316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;811 | 64.4341 | 183.1316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;821 | 64.4341 | 183.1316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;831 | 64.4341 | 183.1316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;841 | 64.4341 | 183.1534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;851 | 64.4341 | 183.1534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;861 | 64.4341 | 183.1534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;871 | 64.4341 | 183.1534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;881 | 64.4341 | 183.1534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;891 | 64.4341 | 183.1534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;901 | 64.4341 | 183.1534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;911 | 64.4261 | 183.1534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;921 | 64.4261 | 183.1534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;931 | 64.4261 | 183.1534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;941 | 64.4261 | 183.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;951 | 64.4261 | 183.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;961 | 64.4261 | 183.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;971 | 64.4261 | 183.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;981 | 64.4261 | 183.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:00;991 | 64.4261 | 183.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;001 | 64.4261 | 183.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;011 | 64.4191 | 183.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;021 | 64.4191 | 183.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;031 | 64.4191 | 183.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;041 | 64.4191 | 183.156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;051 | 64.4191 | 183.156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;061 | 64.4191 | 183.156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;071 | 64.4191 | 183.156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;081 | 64.4191 | 183.156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;091 | 64.4191 | 183.156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;101 | 64.4191 | 183.156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;111 | 64.4091 | 183.156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;121 | 64.4091 | 183.156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;131 | 64.4091 | 183.156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;141 | 64.4091 | 183.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;151 | 64.4091 | 183.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;161 | 64.4091 | 183.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;171 | 64.4091 | 183.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;181 | 64.4091 | 183.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;191 | 64.4091 | 183.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;201 | 64.4091 | 183.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;211 | 64.3931 | 183.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;221 | 64.3931 | 183.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;231 | 64.3931 | 183.1355 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;241 | 64.3931 | 183.095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;251 | 64.3931 | 183.095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;261 | 64.3931 | 183.095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;271 | 64.3931 | 183.095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;281 | 64.3931 | 183.095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;291 | 64.3931 | 183.095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;301 | 64.3931 | 183.095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;311 | 64.3761 | 183.095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;321 | 64.3761 | 183.095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;331 | 64.3761 | 183.095 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;341 | 64.3761 | 183.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;351 | 64.3761 | 183.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;361 | 64.3761 | 183.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;371 | 64.3761 | 183.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;381 | 64.3761 | 183.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;391 | 64.3761 | 183.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;401 | 64.3761 | 183.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;411 | 64.3531 | 183.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;421 | 64.3531 | 183.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;431 | 64.3531 | 183.0475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;441 | 64.3531 | 182.9959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;451 | 64.3531 | 182.9959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;461 | 64.3531 | 182.9959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;471 | 64.3531 | 182.9959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;481 | 64.3531 | 182.9959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;491 | 64.3531 | 182.9959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;501 | 64.3531 | 182.9959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;511 | 64.3241 | 182.9959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;521 | 64.3241 | 182.9959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;531 | 64.3241 | 182.9959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;541 | 64.3241 | 182.9393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;551 | 64.3241 | 182.9393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;561 | 64.3241 | 182.9393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;571 | 64.3241 | 182.9393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;581 | 64.3241 | 182.9393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;591 | 64.3241 | 182.9393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;601 | 64.3241 | 182.9393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;611 | 64.2961 | 182.9393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;621 | 64.2961 | 182.9393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;631 | 64.2961 | 182.9393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;641 | 64.2961 | 182.8951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;651 | 64.2961 | 182.8951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;661 | 64.2961 | 182.8951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;671 | 64.2961 | 182.8951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;681 | 64.2961 | 182.8951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;691 | 64.2961 | 182.8951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;701 | 64.2961 | 182.8951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;711 | 64.2701 | 182.8951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;721 | 64.2701 | 182.8951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;731 | 64.2701 | 182.8951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;741 | 64.2701 | 182.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;751 | 64.2701 | 182.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;761 | 64.2701 | 182.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;771 | 64.2701 | 182.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;781 | 64.2701 | 182.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;791 | 64.2701 | 182.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;801 | 64.2701 | 182.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;811 | 64.2431 | 182.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;821 | 64.2431 | 182.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;831 | 64.2431 | 182.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;841 | 64.2431 | 182.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;851 | 64.2431 | 182.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;861 | 64.2431 | 182.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;871 | 64.2431 | 182.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;881 | 64.2431 | 182.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;891 | 64.2431 | 182.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;901 | 64.2431 | 182.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;911 | 64.2191 | 182.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;921 | 64.2191 | 182.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;931 | 64.2191 | 182.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;941 | 64.2191 | 182.8564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;951 | 64.2191 | 182.8564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;961 | 64.2191 | 182.8564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;971 | 64.2191 | 182.8564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;981 | 64.2191 | 182.8564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:01;991 | 64.2191 | 182.8564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;001 | 64.2191 | 182.8564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;011 | 64.2021 | 182.8564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;021 | 64.2021 | 182.8564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;031 | 64.2021 | 182.8564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;041 | 64.2021 | 182.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;051 | 64.2021 | 182.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;061 | 64.2021 | 182.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;071 | 64.2021 | 182.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;081 | 64.2021 | 182.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;091 | 64.2021 | 182.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;101 | 64.2021 | 182.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;111 | 64.1861 | 182.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;121 | 64.1861 | 182.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;131 | 64.1861 | 182.8541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;141 | 64.1861 | 182.8452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;151 | 64.1861 | 182.8452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;161 | 64.1861 | 182.8452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;171 | 64.1861 | 182.8452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;181 | 64.1861 | 182.8452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;191 | 64.1861 | 182.8452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;201 | 64.1861 | 182.8452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;211 | 64.1781 | 182.8452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;221 | 64.1781 | 182.8452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;231 | 64.1781 | 182.8452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;241 | 64.1781 | 182.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;251 | 64.1711 | 182.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;261 | 64.1711 | 182.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;271 | 64.1711 | 182.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;281 | 64.1711 | 182.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;291 | 64.1711 | 182.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;301 | 64.1711 | 182.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;311 | 64.1711 | 182.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;321 | 64.1711 | 182.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;331 | 64.1711 | 182.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;341 | 64.1711 | 182.7616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;351 | 64.1591 | 182.7616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;361 | 64.1591 | 182.7616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;371 | 64.1591 | 182.7616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;381 | 64.1591 | 182.7616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;391 | 64.1591 | 182.7616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;401 | 64.1591 | 182.7616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;411 | 64.1591 | 182.7616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;421 | 64.1591 | 182.7616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;431 | 64.1591 | 182.7616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;441 | 64.1591 | 182.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;451 | 64.1481 | 182.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;461 | 64.1481 | 182.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;471 | 64.1481 | 182.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;481 | 64.1481 | 182.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;491 | 64.1481 | 182.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;501 | 64.1481 | 182.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;511 | 64.1481 | 182.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;521 | 64.1481 | 182.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;531 | 64.1481 | 182.7061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;541 | 64.1481 | 182.6365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;551 | 64.1361 | 182.6365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;561 | 64.1361 | 182.6365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;571 | 64.1361 | 182.6365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;581 | 64.1361 | 182.6365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;591 | 64.1361 | 182.6365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;601 | 64.1361 | 182.6365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;611 | 64.1361 | 182.6365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;621 | 64.1361 | 182.6365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;631 | 64.1361 | 182.6365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;641 | 64.1361 | 182.5567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;651 | 64.1241 | 182.5567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;661 | 64.1241 | 182.5567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;671 | 64.1241 | 182.5567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;681 | 64.1241 | 182.5567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;691 | 64.1241 | 182.5567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;701 | 64.1241 | 182.5567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;711 | 64.1241 | 182.5567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;721 | 64.1241 | 182.5567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;731 | 64.1241 | 182.5567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;741 | 64.1241 | 182.4898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;751 | 64.1122 | 182.4898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;761 | 64.1122 | 182.4898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;771 | 64.1122 | 182.4898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;781 | 64.1122 | 182.4898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;791 | 64.1122 | 182.4898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;801 | 64.1122 | 182.4898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;811 | 64.1122 | 182.4898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;821 | 64.1122 | 182.4898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;831 | 64.1122 | 182.4898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;841 | 64.1122 | 182.4286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;851 | 64.0972 | 182.4286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;861 | 64.0972 | 182.4286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;871 | 64.0972 | 182.4286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;881 | 64.0972 | 182.4286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;891 | 64.0972 | 182.4286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;901 | 64.0972 | 182.4286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;911 | 64.0972 | 182.4286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;921 | 64.0972 | 182.4286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;931 | 64.0972 | 182.4286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;941 | 64.0972 | 182.3565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;951 | 64.0811 | 182.3565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;961 | 64.0811 | 182.3565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;971 | 64.0811 | 182.3565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;981 | 64.0811 | 182.3565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:02;991 | 64.0811 | 182.3565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;001 | 64.0811 | 182.3565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;011 | 64.0811 | 182.3565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;021 | 64.0811 | 182.3565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;031 | 64.0811 | 182.3565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;041 | 64.0811 | 182.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;051 | 64.0652 | 182.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;061 | 64.0652 | 182.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;071 | 64.0652 | 182.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;081 | 64.0652 | 182.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;091 | 64.0652 | 182.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;101 | 64.0652 | 182.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;111 | 64.0652 | 182.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;121 | 64.0652 | 182.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;131 | 64.0652 | 182.2922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;141 | 64.0652 | 182.2478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;151 | 64.0442 | 182.2478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;161 | 64.0442 | 182.2478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;171 | 64.0442 | 182.2478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;181 | 64.0442 | 182.2478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;191 | 64.0442 | 182.2478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;201 | 64.0442 | 182.2478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;211 | 64.0442 | 182.2478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;221 | 64.0442 | 182.2478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;231 | 64.0442 | 182.2478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;241 | 64.0442 | 182.2059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;251 | 64.0222 | 182.2059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;261 | 64.0222 | 182.2059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;271 | 64.0222 | 182.2059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;281 | 64.0222 | 182.2059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;291 | 64.0222 | 182.2059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;301 | 64.0222 | 182.2059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;311 | 64.0222 | 182.2059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;321 | 64.0222 | 182.2059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;331 | 64.0222 | 182.2059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;341 | 64.0222 | 182.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;351 | 64.0012 | 182.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;361 | 64.0012 | 182.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;371 | 64.0012 | 182.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;381 | 64.0012 | 182.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;391 | 64.0012 | 182.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;401 | 64.0012 | 182.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;411 | 64.0012 | 182.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;421 | 64.0012 | 182.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;431 | 64.0012 | 182.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;441 | 64.0012 | 182.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;451 | 63.9782 | 182.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;461 | 63.9782 | 182.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;471 | 63.9782 | 182.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;481 | 63.9782 | 182.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;491 | 63.9782 | 182.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;501 | 63.9782 | 182.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;511 | 63.9782 | 182.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;521 | 63.9782 | 182.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;531 | 63.9782 | 182.1174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;541 | 63.9782 | 182.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;551 | 63.9542 | 182.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;561 | 63.9542 | 182.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;571 | 63.9542 | 182.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;581 | 63.9542 | 182.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;591 | 63.9542 | 182.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;601 | 63.9542 | 182.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;611 | 63.9542 | 182.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;621 | 63.9542 | 182.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;631 | 63.9542 | 182.0658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;641 | 63.9542 | 181.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;651 | 63.9362 | 181.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;661 | 63.9362 | 181.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;671 | 63.9362 | 181.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;681 | 63.9362 | 181.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;691 | 63.9362 | 181.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;701 | 63.9362 | 181.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;711 | 63.9362 | 181.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;721 | 63.9362 | 181.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;731 | 63.9362 | 181.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;741 | 63.9362 | 181.9278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;751 | 63.9182 | 181.9278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;761 | 63.9182 | 181.9278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;771 | 63.9182 | 181.9278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;781 | 63.9182 | 181.9278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;791 | 63.9182 | 181.9278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;801 | 63.9182 | 181.9278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;811 | 63.9182 | 181.9278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;821 | 63.9182 | 181.9278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;831 | 63.9182 | 181.9278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;841 | 63.9182 | 181.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;851 | 63.9042 | 181.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;861 | 63.9042 | 181.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;871 | 63.9042 | 181.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;881 | 63.9042 | 181.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;891 | 63.9042 | 181.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;901 | 63.9042 | 181.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;911 | 63.9042 | 181.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;921 | 63.9042 | 181.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;931 | 63.9042 | 181.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;941 | 63.9042 | 181.7942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;951 | 63.8892 | 181.7942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;961 | 63.8892 | 181.7942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;971 | 63.8892 | 181.7942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;981 | 63.8892 | 181.7942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:03;991 | 63.8892 | 181.7942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;001 | 63.8892 | 181.7942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;011 | 63.8892 | 181.7942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;021 | 63.8892 | 181.7942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;031 | 63.8892 | 181.7942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;041 | 63.8892 | 181.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;051 | 63.8782 | 181.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;061 | 63.8782 | 181.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;071 | 63.8782 | 181.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;081 | 63.8782 | 181.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;091 | 63.8782 | 181.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;101 | 63.8782 | 181.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;111 | 63.8782 | 181.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;121 | 63.8782 | 181.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;131 | 63.8782 | 181.7237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;141 | 63.8782 | 181.6646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;151 | 63.8672 | 181.6646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;161 | 63.8672 | 181.6646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;171 | 63.8672 | 181.6646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;181 | 63.8672 | 181.6646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;191 | 63.8672 | 181.6646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;201 | 63.8672 | 181.6646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;211 | 63.8672 | 181.6646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;221 | 63.8672 | 181.6646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;231 | 63.8672 | 181.6646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;241 | 63.8672 | 181.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;251 | 63.8552 | 181.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;261 | 63.8552 | 181.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;271 | 63.8552 | 181.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;281 | 63.8552 | 181.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;291 | 63.8552 | 181.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;301 | 63.8552 | 181.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;311 | 63.8552 | 181.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;321 | 63.8552 | 181.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;331 | 63.8552 | 181.6051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;341 | 63.8552 | 181.5353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;351 | 63.8442 | 181.5353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;361 | 63.8442 | 181.5353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;371 | 63.8442 | 181.5353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;381 | 63.8442 | 181.5353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;391 | 63.8442 | 181.5353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;401 | 63.8442 | 181.5353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;411 | 63.8442 | 181.5353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;421 | 63.8442 | 181.5353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;431 | 63.8442 | 181.5353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;441 | 63.8442 | 181.4728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;451 | 63.8322 | 181.4728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;461 | 63.8322 | 181.4728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;471 | 63.8322 | 181.4728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;481 | 63.8322 | 181.4728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;491 | 63.8322 | 181.4728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;501 | 63.8322 | 181.4728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;511 | 63.8322 | 181.4728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;521 | 63.8322 | 181.4728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;531 | 63.8322 | 181.4728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;541 | 63.8322 | 181.4241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;551 | 63.8192 | 181.4241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;561 | 63.8192 | 181.4241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;571 | 63.8192 | 181.4241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;581 | 63.8192 | 181.4241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;591 | 63.8192 | 181.4241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;601 | 63.8192 | 181.4241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;611 | 63.8192 | 181.4241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;621 | 63.8192 | 181.4241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;631 | 63.8192 | 181.4241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;641 | 63.8192 | 181.3782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;651 | 63.8032 | 181.3782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;661 | 63.8032 | 181.3782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;671 | 63.8032 | 181.3782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;681 | 63.8032 | 181.3782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;691 | 63.8032 | 181.3782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;701 | 63.8032 | 181.3782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;711 | 63.8032 | 181.3782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;721 | 63.8032 | 181.3782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;731 | 63.8032 | 181.3782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;741 | 63.8032 | 181.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;751 | 63.8032 | 181.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;761 | 63.7882 | 181.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;771 | 63.7882 | 181.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;781 | 63.7882 | 181.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;791 | 63.7882 | 181.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;801 | 63.7882 | 181.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;811 | 63.7882 | 181.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;821 | 63.7882 | 181.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;831 | 63.7882 | 181.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;841 | 63.7882 | 181.2883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;851 | 63.7882 | 181.2883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;861 | 63.7692 | 181.2883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;871 | 63.7692 | 181.2883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;881 | 63.7692 | 181.2883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;891 | 63.7692 | 181.2883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;901 | 63.7692 | 181.2883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;911 | 63.7692 | 181.2883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;921 | 63.7692 | 181.2883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;931 | 63.7692 | 181.2883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;941 | 63.7692 | 181.2457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;951 | 63.7692 | 181.2457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;961 | 63.7492 | 181.2457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;971 | 63.7492 | 181.2457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;981 | 63.7492 | 181.2457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:04;991 | 63.7492 | 181.2457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;001 | 63.7492 | 181.2457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;011 | 63.7492 | 181.2457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;021 | 63.7492 | 181.2457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;031 | 63.7492 | 181.2457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;041 | 63.7492 | 181.1913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;051 | 63.7492 | 181.1913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;061 | 63.7292 | 181.1913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;071 | 63.7292 | 181.1913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;081 | 63.7292 | 181.1913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;091 | 63.7292 | 181.1913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;101 | 63.7292 | 181.1913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;111 | 63.7292 | 181.1913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;121 | 63.7292 | 181.1913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;131 | 63.7292 | 181.1913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;141 | 63.7292 | 181.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;151 | 63.7292 | 181.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;161 | 63.7092 | 181.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;171 | 63.7092 | 181.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;181 | 63.7092 | 181.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;191 | 63.7092 | 181.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;201 | 63.7092 | 181.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;211 | 63.7092 | 181.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;221 | 63.7092 | 181.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;231 | 63.7092 | 181.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;241 | 63.7092 | 181.0424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;251 | 63.7092 | 181.0424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;261 | 63.6872 | 181.0424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;271 | 63.6872 | 181.0424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;281 | 63.6872 | 181.0424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;291 | 63.6872 | 181.0424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;301 | 63.6872 | 181.0424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;311 | 63.6872 | 181.0424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;321 | 63.6872 | 181.0424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;331 | 63.6872 | 181.0424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;341 | 63.6872 | 180.9662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;351 | 63.6872 | 180.9662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;361 | 63.6692 | 180.9662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;371 | 63.6692 | 180.9662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;381 | 63.6692 | 180.9662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;391 | 63.6692 | 180.9662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;401 | 63.6692 | 180.9662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;411 | 63.6692 | 180.9662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;421 | 63.6692 | 180.9662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;431 | 63.6692 | 180.9662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;441 | 63.6692 | 180.8893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;451 | 63.6692 | 180.8893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;461 | 63.6512 | 180.8893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;471 | 63.6512 | 180.8893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;481 | 63.6512 | 180.8893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;491 | 63.6512 | 180.8893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;501 | 63.6512 | 180.8893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;511 | 63.6512 | 180.8893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;521 | 63.6512 | 180.8893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;531 | 63.6512 | 180.8893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;541 | 63.6512 | 180.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;551 | 63.6512 | 180.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;561 | 63.6332 | 180.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;571 | 63.6332 | 180.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;581 | 63.6332 | 180.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;591 | 63.6332 | 180.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;601 | 63.6332 | 180.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;611 | 63.6332 | 180.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;621 | 63.6332 | 180.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;631 | 63.6332 | 180.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;641 | 63.6332 | 180.7524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;651 | 63.6332 | 180.7524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;661 | 63.6202 | 180.7524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;671 | 63.6202 | 180.7524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;681 | 63.6202 | 180.7524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;691 | 63.6202 | 180.7524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;701 | 63.6202 | 180.7524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;711 | 63.6202 | 180.7524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;721 | 63.6202 | 180.7524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;731 | 63.6202 | 180.7524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;741 | 63.6202 | 180.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;751 | 63.6202 | 180.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;761 | 63.6082 | 180.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;771 | 63.6082 | 180.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;781 | 63.6082 | 180.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;791 | 63.6082 | 180.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;801 | 63.6082 | 180.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;811 | 63.6082 | 180.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;821 | 63.6082 | 180.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;831 | 63.6082 | 180.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;841 | 63.6082 | 180.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;851 | 63.6082 | 180.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;861 | 63.5952 | 180.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;871 | 63.5952 | 180.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;881 | 63.5952 | 180.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;891 | 63.5952 | 180.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;901 | 63.5952 | 180.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;911 | 63.5952 | 180.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;921 | 63.5952 | 180.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;931 | 63.5952 | 180.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;941 | 63.5952 | 180.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;951 | 63.5952 | 180.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;961 | 63.5842 | 180.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;971 | 63.5842 | 180.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;981 | 63.5842 | 180.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:05;991 | 63.5842 | 180.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;001 | 63.5842 | 180.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;011 | 63.5842 | 180.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;021 | 63.5842 | 180.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;031 | 63.5842 | 180.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;041 | 63.5842 | 180.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;051 | 63.5842 | 180.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;061 | 63.5742 | 180.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;071 | 63.5742 | 180.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;081 | 63.5742 | 180.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;091 | 63.5742 | 180.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;101 | 63.5742 | 180.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;111 | 63.5742 | 180.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;121 | 63.5742 | 180.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;131 | 63.5742 | 180.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;141 | 63.5742 | 180.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;151 | 63.5742 | 180.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;161 | 63.5612 | 180.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;171 | 63.5612 | 180.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;181 | 63.5612 | 180.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;191 | 63.5612 | 180.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;201 | 63.5612 | 180.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;211 | 63.5612 | 180.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;221 | 63.5612 | 180.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;231 | 63.5612 | 180.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;241 | 63.5612 | 180.3713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;251 | 63.5612 | 180.3713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;261 | 63.5502 | 180.3713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;271 | 63.5502 | 180.3713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;281 | 63.5502 | 180.3713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;291 | 63.5502 | 180.3713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;301 | 63.5502 | 180.3713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;311 | 63.5502 | 180.3713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;321 | 63.5502 | 180.3713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;331 | 63.5502 | 180.3713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;341 | 63.5502 | 180.3259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;351 | 63.5502 | 180.3259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;361 | 63.5362 | 180.3259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;371 | 63.5362 | 180.3259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;381 | 63.5362 | 180.3259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;391 | 63.5362 | 180.3259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;401 | 63.5362 | 180.3259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;411 | 63.5362 | 180.3259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;421 | 63.5362 | 180.3259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;431 | 63.5362 | 180.3259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;441 | 63.5362 | 180.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;451 | 63.5362 | 180.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;461 | 63.5212 | 180.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;471 | 63.5212 | 180.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;481 | 63.5212 | 180.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;491 | 63.5212 | 180.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;501 | 63.5212 | 180.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;511 | 63.5212 | 180.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;521 | 63.5212 | 180.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;531 | 63.5212 | 180.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;541 | 63.5212 | 180.1841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;551 | 63.5212 | 180.1841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;561 | 63.5052 | 180.1841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;571 | 63.5052 | 180.1841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;581 | 63.5052 | 180.1841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;591 | 63.5052 | 180.1841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;601 | 63.5052 | 180.1841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;611 | 63.5052 | 180.1841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;621 | 63.5052 | 180.1841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;631 | 63.5052 | 180.1841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;641 | 63.5052 | 180.1008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;651 | 63.5052 | 180.1008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;661 | 63.4902 | 180.1008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;671 | 63.4902 | 180.1008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;681 | 63.4902 | 180.1008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;691 | 63.4902 | 180.1008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;701 | 63.4902 | 180.1008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;711 | 63.4902 | 180.1008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;721 | 63.4902 | 180.1008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;731 | 63.4902 | 180.1008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;741 | 63.4902 | 180.0198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;751 | 63.4902 | 180.0198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;761 | 63.4732 | 180.0198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;771 | 63.4732 | 180.0198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;781 | 63.4732 | 180.0198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;791 | 63.4732 | 180.0198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;801 | 63.4732 | 180.0198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;811 | 63.4732 | 180.0198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;821 | 63.4732 | 180.0198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;831 | 63.4732 | 180.0198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;841 | 63.4732 | 179.9388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;851 | 63.4732 | 179.9388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;861 | 63.4552 | 179.9388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;871 | 63.4552 | 179.9388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;881 | 63.4552 | 179.9388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;891 | 63.4552 | 179.9388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;901 | 63.4552 | 179.9388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;911 | 63.4552 | 179.9388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;921 | 63.4552 | 179.9388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;931 | 63.4552 | 179.9388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;941 | 63.4552 | 179.866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;951 | 63.4552 | 179.866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;961 | 63.4402 | 179.866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;971 | 63.4402 | 179.866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;981 | 63.4402 | 179.866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:06;991 | 63.4402 | 179.866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;001 | 63.4402 | 179.866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;011 | 63.4402 | 179.866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;021 | 63.4402 | 179.866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;031 | 63.4402 | 179.866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;041 | 63.4402 | 179.806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;051 | 63.4402 | 179.806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;061 | 63.4242 | 179.806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;071 | 63.4242 | 179.806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;081 | 63.4242 | 179.806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;091 | 63.4242 | 179.806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;101 | 63.4242 | 179.806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;111 | 63.4242 | 179.806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;121 | 63.4242 | 179.806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;131 | 63.4242 | 179.806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;141 | 63.4242 | 179.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;151 | 63.4242 | 179.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;161 | 63.4062 | 179.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;171 | 63.4062 | 179.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;181 | 63.4062 | 179.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;191 | 63.4062 | 179.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;201 | 63.4062 | 179.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;211 | 63.4062 | 179.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;221 | 63.4062 | 179.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;231 | 63.4062 | 179.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;241 | 63.4062 | 179.6754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;251 | 63.4062 | 179.6754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;261 | 63.3912 | 179.6754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;271 | 63.3912 | 179.6754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;281 | 63.3912 | 179.6754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;291 | 63.3912 | 179.6754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;301 | 63.3912 | 179.6754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;311 | 63.3912 | 179.6754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;321 | 63.3912 | 179.6754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;331 | 63.3912 | 179.6754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;341 | 63.3912 | 179.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;351 | 63.3912 | 179.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;361 | 63.3772 | 179.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;371 | 63.3772 | 179.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;381 | 63.3772 | 179.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;391 | 63.3772 | 179.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;401 | 63.3772 | 179.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;411 | 63.3772 | 179.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;421 | 63.3772 | 179.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;431 | 63.3772 | 179.6208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;441 | 63.3772 | 179.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;451 | 63.3772 | 179.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;461 | 63.3632 | 179.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;471 | 63.3632 | 179.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;481 | 63.3632 | 179.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;491 | 63.3632 | 179.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;501 | 63.3632 | 179.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;511 | 63.3632 | 179.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;521 | 63.3632 | 179.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;531 | 63.3632 | 179.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;541 | 63.3632 | 179.538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;551 | 63.3632 | 179.538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;561 | 63.3492 | 179.538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;571 | 63.3492 | 179.538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;581 | 63.3492 | 179.538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;591 | 63.3492 | 179.538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;601 | 63.3492 | 179.538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;611 | 63.3492 | 179.538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;621 | 63.3492 | 179.538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;631 | 63.3492 | 179.538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;641 | 63.3492 | 179.5001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;651 | 63.3492 | 179.5001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;661 | 63.3372 | 179.5001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;671 | 63.3372 | 179.5001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;681 | 63.3372 | 179.5001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;691 | 63.3372 | 179.5001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;701 | 63.3372 | 179.5001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;711 | 63.3372 | 179.5001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;721 | 63.3372 | 179.5001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;731 | 63.3372 | 179.5001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;741 | 63.3372 | 179.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;751 | 63.3372 | 179.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;761 | 63.3242 | 179.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;771 | 63.3242 | 179.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;781 | 63.3242 | 179.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;791 | 63.3242 | 179.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;801 | 63.3242 | 179.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;811 | 63.3242 | 179.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;821 | 63.3242 | 179.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;831 | 63.3242 | 179.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;841 | 63.3242 | 179.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;851 | 63.3242 | 179.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;861 | 63.3102 | 179.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;871 | 63.3102 | 179.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;881 | 63.3102 | 179.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;891 | 63.3102 | 179.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;901 | 63.3102 | 179.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;911 | 63.3102 | 179.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;921 | 63.3102 | 179.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;931 | 63.3102 | 179.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;941 | 63.3102 | 179.3451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;951 | 63.3102 | 179.3451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;961 | 63.2972 | 179.3451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;971 | 63.2972 | 179.3451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;981 | 63.2972 | 179.3451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:07;991 | 63.2972 | 179.3451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;001 | 63.2972 | 179.3451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;011 | 63.2972 | 179.3451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;021 | 63.2972 | 179.3451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;031 | 63.2972 | 179.3451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;041 | 63.2972 | 179.2813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;051 | 63.2972 | 179.2813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;061 | 63.2862 | 179.2813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;071 | 63.2862 | 179.2813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;081 | 63.2862 | 179.2813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;091 | 63.2862 | 179.2813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;101 | 63.2862 | 179.2813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;111 | 63.2862 | 179.2813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;121 | 63.2862 | 179.2813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;131 | 63.2862 | 179.2813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;141 | 63.2862 | 179.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;151 | 63.2862 | 179.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;161 | 63.2722 | 179.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;171 | 63.2722 | 179.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;181 | 63.2722 | 179.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;191 | 63.2722 | 179.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;201 | 63.2722 | 179.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;211 | 63.2722 | 179.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;221 | 63.2722 | 179.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;231 | 63.2722 | 179.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;241 | 63.2722 | 179.1613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;251 | 63.2722 | 179.1613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;261 | 63.2602 | 179.1613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;271 | 63.2602 | 179.1613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;281 | 63.2602 | 179.1613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;291 | 63.2602 | 179.1613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;301 | 63.2602 | 179.1613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;311 | 63.2602 | 179.1613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;321 | 63.2602 | 179.1613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;331 | 63.2602 | 179.1613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;341 | 63.2602 | 179.1065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;351 | 63.2602 | 179.1065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;361 | 63.2492 | 179.1065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;371 | 63.2492 | 179.1065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;381 | 63.2492 | 179.1065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;391 | 63.2492 | 179.1065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;401 | 63.2492 | 179.1065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;411 | 63.2492 | 179.1065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;421 | 63.2492 | 179.1065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;431 | 63.2492 | 179.1065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;441 | 63.2492 | 179.0575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;451 | 63.2492 | 179.0575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;461 | 63.2342 | 179.0575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;471 | 63.2342 | 179.0575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;481 | 63.2342 | 179.0575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;491 | 63.2342 | 179.0575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;501 | 63.2342 | 179.0575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;511 | 63.2342 | 179.0575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;521 | 63.2342 | 179.0575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;531 | 63.2342 | 179.0575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;541 | 63.2342 | 178.9892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;551 | 63.2342 | 178.9892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;561 | 63.2342 | 178.9892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;571 | 63.2342 | 178.9892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;581 | 63.2192 | 178.9892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;591 | 63.2192 | 178.9892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;601 | 63.2192 | 178.9892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;611 | 63.2192 | 178.9892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;621 | 63.2192 | 178.9892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;631 | 63.2192 | 178.9892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;641 | 63.2192 | 178.9063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;651 | 63.2192 | 178.9063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;661 | 63.2192 | 178.9063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;671 | 63.2192 | 178.9063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;681 | 63.2072 | 178.9063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;691 | 63.2072 | 178.9063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;701 | 63.2072 | 178.9063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;711 | 63.2072 | 178.9063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;721 | 63.2072 | 178.9063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;731 | 63.2072 | 178.9063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;741 | 63.2072 | 178.8396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;751 | 63.2072 | 178.8396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;761 | 63.2072 | 178.8396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;771 | 63.2072 | 178.8396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;781 | 63.1932 | 178.8396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;791 | 63.1932 | 178.8396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;801 | 63.1932 | 178.8396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;811 | 63.1932 | 178.8396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;821 | 63.1932 | 178.8396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;831 | 63.1932 | 178.8396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;841 | 63.1932 | 178.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;851 | 63.1932 | 178.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;861 | 63.1932 | 178.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;871 | 63.1932 | 178.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;881 | 63.1762 | 178.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;891 | 63.1762 | 178.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;901 | 63.1762 | 178.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;911 | 63.1762 | 178.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;921 | 63.1762 | 178.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;931 | 63.1762 | 178.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;941 | 63.1762 | 178.7448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;951 | 63.1762 | 178.7448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;961 | 63.1762 | 178.7448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;971 | 63.1762 | 178.7448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;981 | 63.1632 | 178.7448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:08;991 | 63.1632 | 178.7448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;001 | 63.1632 | 178.7448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;011 | 63.1632 | 178.7448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;021 | 63.1632 | 178.7448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;031 | 63.1632 | 178.7448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;041 | 63.1632 | 178.7146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;051 | 63.1632 | 178.7146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;061 | 63.1632 | 178.7146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;071 | 63.1632 | 178.7146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;081 | 63.1492 | 178.7146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;091 | 63.1492 | 178.7146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;101 | 63.1492 | 178.7146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;111 | 63.1492 | 178.7146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;121 | 63.1492 | 178.7146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;131 | 63.1492 | 178.7146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;141 | 63.1492 | 178.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;151 | 63.1492 | 178.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;161 | 63.1492 | 178.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;171 | 63.1492 | 178.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;181 | 63.1332 | 178.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;191 | 63.1332 | 178.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;201 | 63.1332 | 178.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;211 | 63.1332 | 178.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;221 | 63.1332 | 178.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;231 | 63.1332 | 178.694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;241 | 63.1332 | 178.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;251 | 63.1332 | 178.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;261 | 63.1332 | 178.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;271 | 63.1332 | 178.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;281 | 63.1172 | 178.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;291 | 63.1172 | 178.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;301 | 63.1172 | 178.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;311 | 63.1172 | 178.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;321 | 63.1172 | 178.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;331 | 63.1172 | 178.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;341 | 63.1172 | 178.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;351 | 63.1172 | 178.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;361 | 63.1172 | 178.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;371 | 63.1172 | 178.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;381 | 63.1172 | 178.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;391 | 63.1012 | 178.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;401 | 63.1012 | 178.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;411 | 63.1012 | 178.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;421 | 63.1012 | 178.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;431 | 63.1012 | 178.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;441 | 63.1012 | 178.5203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;451 | 63.1012 | 178.5203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;461 | 63.1012 | 178.5203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;471 | 63.1012 | 178.5203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;481 | 63.0862 | 178.5203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;491 | 63.0862 | 178.5203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;501 | 63.0862 | 178.5203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;511 | 63.0862 | 178.5203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;521 | 63.0862 | 178.5203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;531 | 63.0862 | 178.5203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;541 | 63.0862 | 178.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;551 | 63.0862 | 178.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;561 | 63.0862 | 178.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;571 | 63.0862 | 178.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;581 | 63.0732 | 178.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;591 | 63.0732 | 178.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;601 | 63.0732 | 178.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;611 | 63.0732 | 178.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;621 | 63.0732 | 178.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;631 | 63.0732 | 178.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;641 | 63.0732 | 178.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;651 | 63.0732 | 178.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;661 | 63.0732 | 178.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;671 | 63.0732 | 178.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;681 | 63.0732 | 178.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;691 | 63.0612 | 178.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;701 | 63.0612 | 178.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;711 | 63.0612 | 178.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;721 | 63.0612 | 178.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;731 | 63.0612 | 178.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;741 | 63.0612 | 178.3121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;751 | 63.0612 | 178.3121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;761 | 63.0612 | 178.3121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;771 | 63.0612 | 178.3121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;781 | 63.0612 | 178.3121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;791 | 63.0612 | 178.3121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;801 | 63.0612 | 178.3121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;811 | 63.0462 | 178.3121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;821 | 63.0462 | 178.3121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;831 | 63.0462 | 178.3121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;841 | 63.0462 | 178.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;851 | 63.0462 | 178.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;861 | 63.0462 | 178.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;871 | 63.0462 | 178.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;881 | 63.0462 | 178.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;891 | 63.0462 | 178.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;901 | 63.0462 | 178.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;911 | 63.0322 | 178.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;921 | 63.0322 | 178.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;931 | 63.0322 | 178.2537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;941 | 63.0322 | 178.1781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;951 | 63.0322 | 178.1781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;961 | 63.0322 | 178.1781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;971 | 63.0322 | 178.1781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;981 | 63.0322 | 178.1781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:09;991 | 63.0322 | 178.1781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;001 | 63.0322 | 178.1781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;011 | 63.0202 | 178.1781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;021 | 63.0202 | 178.1781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;031 | 63.0202 | 178.1781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;041 | 63.0202 | 178.0955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;051 | 63.0202 | 178.0955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;061 | 63.0202 | 178.0955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;071 | 63.0202 | 178.0955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;081 | 63.0202 | 178.0955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;091 | 63.0202 | 178.0955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;101 | 63.0202 | 178.0955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;111 | 63.0082 | 178.0955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;121 | 63.0082 | 178.0955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;131 | 63.0082 | 178.0955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;141 | 63.0082 | 178.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;151 | 63.0082 | 178.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;161 | 63.0082 | 178.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;171 | 63.0082 | 178.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;181 | 63.0082 | 178.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;191 | 63.0082 | 178.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;201 | 63.0082 | 178.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;211 | 62.9942 | 178.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;221 | 62.9942 | 178.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;231 | 62.9942 | 178.0291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;241 | 62.9942 | 177.972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;251 | 62.9942 | 177.972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;261 | 62.9942 | 177.972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;271 | 62.9942 | 177.972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;281 | 62.9942 | 177.972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;291 | 62.9942 | 177.972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;301 | 62.9942 | 177.972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;311 | 62.9822 | 177.972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;321 | 62.9822 | 177.972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;331 | 62.9822 | 177.972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;341 | 62.9822 | 177.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;351 | 62.9822 | 177.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;361 | 62.9822 | 177.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;371 | 62.9822 | 177.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;381 | 62.9822 | 177.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;391 | 62.9822 | 177.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;401 | 62.9822 | 177.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;411 | 62.9712 | 177.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;421 | 62.9712 | 177.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;431 | 62.9712 | 177.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;441 | 62.9712 | 177.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;451 | 62.9712 | 177.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;461 | 62.9712 | 177.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;471 | 62.9712 | 177.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;481 | 62.9712 | 177.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;491 | 62.9712 | 177.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;501 | 62.9712 | 177.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;511 | 62.9572 | 177.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;521 | 62.9572 | 177.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;531 | 62.9572 | 177.8761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;541 | 62.9572 | 177.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;551 | 62.9572 | 177.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;561 | 62.9572 | 177.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;571 | 62.9572 | 177.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;581 | 62.9572 | 177.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;591 | 62.9572 | 177.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;601 | 62.9572 | 177.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;611 | 62.9452 | 177.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;621 | 62.9452 | 177.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;631 | 62.9452 | 177.8393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;641 | 62.9452 | 177.7793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;651 | 62.9452 | 177.7793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;661 | 62.9452 | 177.7793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;671 | 62.9452 | 177.7793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;681 | 62.9452 | 177.7793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;691 | 62.9452 | 177.7793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;701 | 62.9452 | 177.7793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;711 | 62.9332 | 177.7793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;721 | 62.9332 | 177.7793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;731 | 62.9332 | 177.7793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;741 | 62.9332 | 177.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;751 | 62.9332 | 177.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;761 | 62.9332 | 177.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;771 | 62.9332 | 177.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;781 | 62.9332 | 177.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;791 | 62.9332 | 177.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;801 | 62.9332 | 177.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;811 | 62.9192 | 177.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;821 | 62.9192 | 177.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;831 | 62.9192 | 177.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;841 | 62.9192 | 177.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;851 | 62.9192 | 177.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;861 | 62.9192 | 177.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;871 | 62.9192 | 177.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;881 | 62.9192 | 177.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;891 | 62.9192 | 177.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;901 | 62.9192 | 177.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;911 | 62.9042 | 177.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;921 | 62.9042 | 177.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;931 | 62.9042 | 177.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;941 | 62.9042 | 177.5756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;951 | 62.9042 | 177.5756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;961 | 62.9042 | 177.5756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;971 | 62.9042 | 177.5756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;981 | 62.9042 | 177.5756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:10;991 | 62.9042 | 177.5756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;001 | 62.9042 | 177.5756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;011 | 62.8932 | 177.5756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;021 | 62.8932 | 177.5756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;031 | 62.8932 | 177.5756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;041 | 62.8932 | 177.4924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;051 | 62.8932 | 177.4924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;061 | 62.8932 | 177.4924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;071 | 62.8932 | 177.4924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;081 | 62.8932 | 177.4924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;091 | 62.8932 | 177.4924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;101 | 62.8932 | 177.4924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;111 | 62.8802 | 177.4924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;121 | 62.8802 | 177.4924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;131 | 62.8802 | 177.4924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;141 | 62.8802 | 177.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;151 | 62.8802 | 177.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;161 | 62.8802 | 177.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;171 | 62.8802 | 177.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;181 | 62.8802 | 177.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;191 | 62.8802 | 177.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;201 | 62.8802 | 177.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;211 | 62.8652 | 177.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;221 | 62.8652 | 177.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;231 | 62.8652 | 177.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;241 | 62.8652 | 177.3503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;251 | 62.8652 | 177.3503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;261 | 62.8652 | 177.3503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;271 | 62.8652 | 177.3503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;281 | 62.8652 | 177.3503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;291 | 62.8652 | 177.3503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;301 | 62.8652 | 177.3503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;311 | 62.8532 | 177.3503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;321 | 62.8532 | 177.3503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;331 | 62.8532 | 177.3503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;341 | 62.8532 | 177.2691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;351 | 62.8532 | 177.2691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;361 | 62.8532 | 177.2691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;371 | 62.8532 | 177.2691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;381 | 62.8532 | 177.2691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;391 | 62.8532 | 177.2691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;401 | 62.8532 | 177.2691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;411 | 62.8412 | 177.2691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;421 | 62.8412 | 177.2691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;431 | 62.8412 | 177.2691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;441 | 62.8412 | 177.1923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;451 | 62.8412 | 177.1923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;461 | 62.8412 | 177.1923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;471 | 62.8412 | 177.1923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;481 | 62.8412 | 177.1923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;491 | 62.8412 | 177.1923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;501 | 62.8412 | 177.1923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;511 | 62.8242 | 177.1923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;521 | 62.8242 | 177.1923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;531 | 62.8242 | 177.1923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;541 | 62.8242 | 177.1361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;551 | 62.8242 | 177.1361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;561 | 62.8242 | 177.1361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;571 | 62.8242 | 177.1361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;581 | 62.8242 | 177.1361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;591 | 62.8242 | 177.1361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;601 | 62.8242 | 177.1361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;611 | 62.8112 | 177.1361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;621 | 62.8112 | 177.1361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;631 | 62.8112 | 177.1361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;641 | 62.8112 | 177.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;651 | 62.8112 | 177.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;661 | 62.8112 | 177.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;671 | 62.8112 | 177.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;681 | 62.8112 | 177.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;691 | 62.8112 | 177.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;701 | 62.8112 | 177.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;711 | 62.8002 | 177.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;721 | 62.8002 | 177.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;731 | 62.8002 | 177.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;741 | 62.8002 | 177.0477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;751 | 62.8002 | 177.0477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;761 | 62.8002 | 177.0477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;771 | 62.8002 | 177.0477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;781 | 62.8002 | 177.0477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;791 | 62.8002 | 177.0477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;801 | 62.8002 | 177.0477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;811 | 62.7872 | 177.0477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;821 | 62.7872 | 177.0477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;831 | 62.7872 | 177.0477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;841 | 62.7872 | 177.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;851 | 62.7872 | 177.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;861 | 62.7872 | 177.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;871 | 62.7872 | 177.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;881 | 62.7872 | 177.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;891 | 62.7872 | 177.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;901 | 62.7872 | 177.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;911 | 62.7712 | 177.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;921 | 62.7712 | 177.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;931 | 62.7712 | 177.0217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;941 | 62.7712 | 177.0016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;951 | 62.7712 | 177.0016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;961 | 62.7712 | 177.0016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;971 | 62.7712 | 177.0016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;981 | 62.7712 | 177.0016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:11;991 | 62.7712 | 177.0016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;001 | 62.7712 | 177.0016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;011 | 62.7612 | 177.0016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;021 | 62.7612 | 177.0016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;031 | 62.7612 | 177.0016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;041 | 62.7612 | 176.9686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;051 | 62.7612 | 176.9686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;061 | 62.7612 | 176.9686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;071 | 62.7612 | 176.9686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;081 | 62.7612 | 176.9686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;091 | 62.7612 | 176.9686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;101 | 62.7612 | 176.9686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;111 | 62.7492 | 176.9686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;121 | 62.7492 | 176.9686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;131 | 62.7492 | 176.9686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;141 | 62.7492 | 176.9275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;151 | 62.7492 | 176.9275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;161 | 62.7492 | 176.9275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;171 | 62.7492 | 176.9275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;181 | 62.7492 | 176.9275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;191 | 62.7492 | 176.9275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;201 | 62.7492 | 176.9275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;211 | 62.7352 | 176.9275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;221 | 62.7352 | 176.9275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;231 | 62.7352 | 176.9275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;241 | 62.7352 | 176.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;251 | 62.7352 | 176.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;261 | 62.7352 | 176.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;271 | 62.7352 | 176.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;281 | 62.7352 | 176.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;291 | 62.7352 | 176.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;301 | 62.7352 | 176.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;311 | 62.7352 | 176.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;321 | 62.7352 | 176.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;331 | 62.7352 | 176.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;341 | 62.7352 | 176.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;351 | 62.7242 | 176.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;361 | 62.7242 | 176.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;371 | 62.7242 | 176.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;381 | 62.7242 | 176.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;391 | 62.7242 | 176.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;401 | 62.7242 | 176.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;411 | 62.7242 | 176.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;421 | 62.7242 | 176.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;431 | 62.7242 | 176.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;441 | 62.7242 | 176.7499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;451 | 62.7112 | 176.7499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;461 | 62.7112 | 176.7499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;471 | 62.7112 | 176.7499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;481 | 62.7112 | 176.7499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;491 | 62.7112 | 176.7499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;501 | 62.7112 | 176.7499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;511 | 62.7112 | 176.7499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;521 | 62.7112 | 176.7499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;531 | 62.7112 | 176.7499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;541 | 62.7112 | 176.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;551 | 62.7002 | 176.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;561 | 62.7002 | 176.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;571 | 62.7002 | 176.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;581 | 62.7002 | 176.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;591 | 62.7002 | 176.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;601 | 62.7002 | 176.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;611 | 62.7002 | 176.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;621 | 62.7002 | 176.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;631 | 62.7002 | 176.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;641 | 62.7002 | 176.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;651 | 62.6882 | 176.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;661 | 62.6882 | 176.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;671 | 62.6882 | 176.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;681 | 62.6882 | 176.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;691 | 62.6882 | 176.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;701 | 62.6882 | 176.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;711 | 62.6882 | 176.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;721 | 62.6882 | 176.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;731 | 62.6882 | 176.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;741 | 62.6882 | 176.4735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;751 | 62.6772 | 176.4735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;761 | 62.6772 | 176.4735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;771 | 62.6772 | 176.4735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;781 | 62.6772 | 176.4735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;791 | 62.6772 | 176.4735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;801 | 62.6772 | 176.4735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;811 | 62.6772 | 176.4735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;821 | 62.6772 | 176.4735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;831 | 62.6772 | 176.4735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;841 | 62.6772 | 176.3776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;851 | 62.6652 | 176.3776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;861 | 62.6652 | 176.3776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;871 | 62.6652 | 176.3776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;881 | 62.6652 | 176.3776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;891 | 62.6652 | 176.3776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;901 | 62.6652 | 176.3776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;911 | 62.6652 | 176.3776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;921 | 62.6652 | 176.3776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;931 | 62.6652 | 176.3776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;941 | 62.6652 | 176.3043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;951 | 62.6542 | 176.3043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;961 | 62.6542 | 176.3043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;971 | 62.6542 | 176.3043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;981 | 62.6542 | 176.3043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:12;991 | 62.6542 | 176.3043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;001 | 62.6542 | 176.3043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;011 | 62.6542 | 176.3043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;021 | 62.6542 | 176.3043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;031 | 62.6542 | 176.3043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;041 | 62.6542 | 176.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;051 | 62.6432 | 176.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;061 | 62.6432 | 176.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;071 | 62.6432 | 176.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;081 | 62.6432 | 176.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;091 | 62.6432 | 176.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;101 | 62.6432 | 176.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;111 | 62.6432 | 176.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;121 | 62.6432 | 176.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;131 | 62.6432 | 176.2439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;141 | 62.6432 | 176.1939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;151 | 62.6302 | 176.1939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;161 | 62.6302 | 176.1939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;171 | 62.6302 | 176.1939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;181 | 62.6302 | 176.1939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;191 | 62.6302 | 176.1939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;201 | 62.6302 | 176.1939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;211 | 62.6302 | 176.1939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;221 | 62.6302 | 176.1939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;231 | 62.6302 | 176.1939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;241 | 62.6302 | 176.1577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;251 | 62.6182 | 176.1577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;261 | 62.6182 | 176.1577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;271 | 62.6182 | 176.1577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;281 | 62.6182 | 176.1577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;291 | 62.6182 | 176.1577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;301 | 62.6182 | 176.1577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;311 | 62.6182 | 176.1577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;321 | 62.6182 | 176.1577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;331 | 62.6182 | 176.1577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;341 | 62.6182 | 176.1191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;351 | 62.6082 | 176.1191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;361 | 62.6082 | 176.1191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;371 | 62.6082 | 176.1191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;381 | 62.6082 | 176.1191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;391 | 62.6082 | 176.1191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;401 | 62.6082 | 176.1191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;411 | 62.6082 | 176.1191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;421 | 62.6082 | 176.1191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;431 | 62.6082 | 176.1191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;441 | 62.6082 | 176.0645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;451 | 62.5972 | 176.0645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;461 | 62.5972 | 176.0645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;471 | 62.5972 | 176.0645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;481 | 62.5972 | 176.0645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;491 | 62.5972 | 176.0645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;501 | 62.5972 | 176.0645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;511 | 62.5972 | 176.0645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;521 | 62.5972 | 176.0645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;531 | 62.5972 | 176.0645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;541 | 62.5972 | 176.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;551 | 62.5842 | 176.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;561 | 62.5842 | 176.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;571 | 62.5842 | 176.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;581 | 62.5842 | 176.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;591 | 62.5842 | 176.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;601 | 62.5842 | 176.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;611 | 62.5842 | 176.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;621 | 62.5842 | 176.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;631 | 62.5842 | 176.0022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;641 | 62.5842 | 175.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;651 | 62.5712 | 175.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;661 | 62.5712 | 175.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;671 | 62.5712 | 175.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;681 | 62.5712 | 175.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;691 | 62.5712 | 175.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;701 | 62.5712 | 175.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;711 | 62.5712 | 175.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;721 | 62.5712 | 175.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;731 | 62.5712 | 175.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;741 | 62.5712 | 175.853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;751 | 62.5602 | 175.853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;761 | 62.5602 | 175.853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;771 | 62.5602 | 175.853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;781 | 62.5602 | 175.853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;791 | 62.5602 | 175.853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;801 | 62.5602 | 175.853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;811 | 62.5602 | 175.853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;821 | 62.5602 | 175.853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;831 | 62.5602 | 175.853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;841 | 62.5602 | 175.7631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;851 | 62.5482 | 175.7631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;861 | 62.5482 | 175.7631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;871 | 62.5482 | 175.7631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;881 | 62.5482 | 175.7631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;891 | 62.5482 | 175.7631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;901 | 62.5482 | 175.7631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;911 | 62.5482 | 175.7631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;921 | 62.5482 | 175.7631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;931 | 62.5482 | 175.7631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;941 | 62.5482 | 175.6798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;951 | 62.5352 | 175.6798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;961 | 62.5352 | 175.6798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;971 | 62.5352 | 175.6798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;981 | 62.5352 | 175.6798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:13;991 | 62.5352 | 175.6798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;001 | 62.5352 | 175.6798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;011 | 62.5352 | 175.6798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;021 | 62.5352 | 175.6798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;031 | 62.5352 | 175.6798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;041 | 62.5352 | 175.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;051 | 62.5262 | 175.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;061 | 62.5262 | 175.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;071 | 62.5262 | 175.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;081 | 62.5262 | 175.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;091 | 62.5262 | 175.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;101 | 62.5262 | 175.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;111 | 62.5262 | 175.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;121 | 62.5262 | 175.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;131 | 62.5262 | 175.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;141 | 62.5262 | 175.5036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;151 | 62.5152 | 175.5036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;161 | 62.5152 | 175.5036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;171 | 62.5152 | 175.5036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;181 | 62.5152 | 175.5036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;191 | 62.5152 | 175.5036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;201 | 62.5152 | 175.5036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;211 | 62.5152 | 175.5036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;221 | 62.5152 | 175.5036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;231 | 62.5152 | 175.5036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;241 | 62.5152 | 175.4193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;251 | 62.5022 | 175.4193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;261 | 62.5022 | 175.4193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;271 | 62.5022 | 175.4193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;281 | 62.5022 | 175.4193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;291 | 62.5022 | 175.4193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;301 | 62.5022 | 175.4193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;311 | 62.5022 | 175.4193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;321 | 62.5022 | 175.4193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;331 | 62.5022 | 175.4193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;341 | 62.5022 | 175.3481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;351 | 62.4922 | 175.3481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;361 | 62.4922 | 175.3481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;371 | 62.4922 | 175.3481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;381 | 62.4922 | 175.3481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;391 | 62.4922 | 175.3481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;401 | 62.4922 | 175.3481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;411 | 62.4922 | 175.3481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;421 | 62.4922 | 175.3481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;431 | 62.4922 | 175.3481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;441 | 62.4922 | 175.2815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;451 | 62.4802 | 175.2815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;461 | 62.4802 | 175.2815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;471 | 62.4802 | 175.2815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;481 | 62.4802 | 175.2815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;491 | 62.4802 | 175.2815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;501 | 62.4802 | 175.2815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;511 | 62.4802 | 175.2815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;521 | 62.4802 | 175.2815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;531 | 62.4802 | 175.2815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;541 | 62.4802 | 175.2263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;551 | 62.4663 | 175.2263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;561 | 62.4663 | 175.2263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;571 | 62.4663 | 175.2263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;581 | 62.4663 | 175.2263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;591 | 62.4663 | 175.2263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;601 | 62.4663 | 175.2263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;611 | 62.4663 | 175.2263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;621 | 62.4663 | 175.2263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;631 | 62.4663 | 175.2263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;641 | 62.4663 | 175.1924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;651 | 62.4562 | 175.1924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;661 | 62.4562 | 175.1924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;671 | 62.4562 | 175.1924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;681 | 62.4562 | 175.1924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;691 | 62.4562 | 175.1924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;701 | 62.4562 | 175.1924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;711 | 62.4562 | 175.1924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;721 | 62.4562 | 175.1924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;731 | 62.4562 | 175.1924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;741 | 62.4562 | 175.1598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;751 | 62.4453 | 175.1598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;761 | 62.4453 | 175.1598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;771 | 62.4453 | 175.1598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;781 | 62.4453 | 175.1598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;791 | 62.4453 | 175.1598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;801 | 62.4453 | 175.1598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;811 | 62.4453 | 175.1598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;821 | 62.4453 | 175.1598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;831 | 62.4453 | 175.1598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;841 | 62.4453 | 175.1187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;851 | 62.4453 | 175.1187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;861 | 62.4322 | 175.1187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;871 | 62.4322 | 175.1187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;881 | 62.4322 | 175.1187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;891 | 62.4322 | 175.1187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;901 | 62.4322 | 175.1187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;911 | 62.4322 | 175.1187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;921 | 62.4322 | 175.1187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;931 | 62.4322 | 175.1187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;941 | 62.4322 | 175.0751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;951 | 62.4322 | 175.0751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;961 | 62.4223 | 175.0751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;971 | 62.4223 | 175.0751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;981 | 62.4223 | 175.0751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:14;991 | 62.4223 | 175.0751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;001 | 62.4223 | 175.0751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;011 | 62.4223 | 175.0751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;021 | 62.4223 | 175.0751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;031 | 62.4223 | 175.0751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;041 | 62.4223 | 175.031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;051 | 62.4223 | 175.031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;061 | 62.4123 | 175.031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;071 | 62.4123 | 175.031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;081 | 62.4123 | 175.031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;091 | 62.4123 | 175.031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;101 | 62.4123 | 175.031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;111 | 62.4123 | 175.031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;121 | 62.4123 | 175.031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;131 | 62.4123 | 175.031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;141 | 62.4123 | 174.9841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;151 | 62.4123 | 174.9841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;161 | 62.3993 | 174.9841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;171 | 62.3993 | 174.9841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;181 | 62.3993 | 174.9841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;191 | 62.3993 | 174.9841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;201 | 62.3993 | 174.9841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;211 | 62.3993 | 174.9841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;221 | 62.3993 | 174.9841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;231 | 62.3993 | 174.9841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;241 | 62.3993 | 174.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;251 | 62.3993 | 174.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;261 | 62.3873 | 174.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;271 | 62.3873 | 174.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;281 | 62.3873 | 174.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;291 | 62.3873 | 174.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;301 | 62.3873 | 174.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;311 | 62.3873 | 174.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;321 | 62.3873 | 174.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;331 | 62.3873 | 174.9199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;341 | 62.3873 | 174.8484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;351 | 62.3873 | 174.8484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;361 | 62.3763 | 174.8484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;371 | 62.3763 | 174.8484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;381 | 62.3763 | 174.8484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;391 | 62.3763 | 174.8484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;401 | 62.3763 | 174.8484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;411 | 62.3763 | 174.8484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;421 | 62.3763 | 174.8484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;431 | 62.3763 | 174.8484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;441 | 62.3763 | 174.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;451 | 62.3763 | 174.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;461 | 62.3653 | 174.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;471 | 62.3653 | 174.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;481 | 62.3653 | 174.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;491 | 62.3653 | 174.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;501 | 62.3653 | 174.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;511 | 62.3653 | 174.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;521 | 62.3653 | 174.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;531 | 62.3653 | 174.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;541 | 62.3653 | 174.7147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;551 | 62.3653 | 174.7147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;561 | 62.3533 | 174.7147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;571 | 62.3533 | 174.7147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;581 | 62.3533 | 174.7147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;591 | 62.3533 | 174.7147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;601 | 62.3533 | 174.7147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;611 | 62.3533 | 174.7147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;621 | 62.3533 | 174.7147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;631 | 62.3533 | 174.7147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;641 | 62.3533 | 174.6222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;651 | 62.3533 | 174.6222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;661 | 62.3433 | 174.6222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;671 | 62.3433 | 174.6222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;681 | 62.3433 | 174.6222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;691 | 62.3433 | 174.6222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;701 | 62.3433 | 174.6222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;711 | 62.3433 | 174.6222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;721 | 62.3433 | 174.6222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;731 | 62.3433 | 174.6222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;741 | 62.3433 | 174.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;751 | 62.3433 | 174.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;761 | 62.3343 | 174.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;771 | 62.3343 | 174.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;781 | 62.3343 | 174.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;791 | 62.3343 | 174.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;801 | 62.3343 | 174.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;811 | 62.3343 | 174.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;821 | 62.3343 | 174.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;831 | 62.3343 | 174.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;841 | 62.3343 | 174.4611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;851 | 62.3343 | 174.4611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;861 | 62.3203 | 174.4611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;871 | 62.3203 | 174.4611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;881 | 62.3203 | 174.4611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;891 | 62.3203 | 174.4611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;901 | 62.3203 | 174.4611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;911 | 62.3203 | 174.4611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;921 | 62.3203 | 174.4611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;931 | 62.3203 | 174.4611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;941 | 62.3203 | 174.3848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;951 | 62.3203 | 174.3848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;961 | 62.3113 | 174.3848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;971 | 62.3113 | 174.3848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;981 | 62.3113 | 174.3848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:15;991 | 62.3113 | 174.3848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;001 | 62.3113 | 174.3848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;011 | 62.3113 | 174.3848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;021 | 62.3113 | 174.3848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;031 | 62.3113 | 174.3848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;041 | 62.3113 | 174.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;051 | 62.3113 | 174.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;061 | 62.3023 | 174.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;071 | 62.3023 | 174.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;081 | 62.3023 | 174.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;091 | 62.3023 | 174.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;101 | 62.3023 | 174.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;111 | 62.3023 | 174.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;121 | 62.3023 | 174.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;131 | 62.3023 | 174.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;141 | 62.3023 | 174.291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;151 | 62.3023 | 174.291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;161 | 62.2903 | 174.291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;171 | 62.2903 | 174.291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;181 | 62.2903 | 174.291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;191 | 62.2903 | 174.291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;201 | 62.2903 | 174.291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;211 | 62.2903 | 174.291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;221 | 62.2903 | 174.291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;231 | 62.2903 | 174.291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;241 | 62.2903 | 174.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;251 | 62.2903 | 174.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;261 | 62.2783 | 174.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;271 | 62.2783 | 174.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;281 | 62.2783 | 174.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;291 | 62.2783 | 174.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;301 | 62.2783 | 174.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;311 | 62.2783 | 174.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;321 | 62.2783 | 174.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;331 | 62.2783 | 174.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;341 | 62.2783 | 174.2195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;351 | 62.2783 | 174.2195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;361 | 62.2693 | 174.2195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;371 | 62.2693 | 174.2195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;381 | 62.2693 | 174.2195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;391 | 62.2693 | 174.2195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;401 | 62.2693 | 174.2195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;411 | 62.2693 | 174.2195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;421 | 62.2693 | 174.2195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;431 | 62.2693 | 174.2195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;441 | 62.2693 | 174.1826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;451 | 62.2693 | 174.1826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;461 | 62.2573 | 174.1826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;471 | 62.2573 | 174.1826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;481 | 62.2573 | 174.1826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;491 | 62.2573 | 174.1826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;501 | 62.2573 | 174.1826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;511 | 62.2573 | 174.1826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;521 | 62.2573 | 174.1826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;531 | 62.2573 | 174.1826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;541 | 62.2573 | 174.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;551 | 62.2573 | 174.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;561 | 62.2473 | 174.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;571 | 62.2473 | 174.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;581 | 62.2473 | 174.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;591 | 62.2473 | 174.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;601 | 62.2473 | 174.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;611 | 62.2473 | 174.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;621 | 62.2473 | 174.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;631 | 62.2473 | 174.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;641 | 62.2473 | 174.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;651 | 62.2473 | 174.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;661 | 62.2363 | 174.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;671 | 62.2363 | 174.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;681 | 62.2363 | 174.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;691 | 62.2363 | 174.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;701 | 62.2363 | 174.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;711 | 62.2363 | 174.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;721 | 62.2363 | 174.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;731 | 62.2363 | 174.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;741 | 62.2363 | 174.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;751 | 62.2363 | 174.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;761 | 62.2273 | 174.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;771 | 62.2273 | 174.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;781 | 62.2273 | 174.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;791 | 62.2273 | 174.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;801 | 62.2273 | 174.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;811 | 62.2273 | 174.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;821 | 62.2273 | 174.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;831 | 62.2273 | 174.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;841 | 62.2273 | 173.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;851 | 62.2273 | 173.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;861 | 62.2163 | 173.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;871 | 62.2163 | 173.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;881 | 62.2163 | 173.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;891 | 62.2163 | 173.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;901 | 62.2163 | 173.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;911 | 62.2163 | 173.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;921 | 62.2163 | 173.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;931 | 62.2163 | 173.9595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;941 | 62.2163 | 173.8974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;951 | 62.2163 | 173.8974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;961 | 62.2063 | 173.8974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;971 | 62.2063 | 173.8974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;981 | 62.2063 | 173.8974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:16;991 | 62.2063 | 173.8974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;001 | 62.2063 | 173.8974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;011 | 62.2063 | 173.8974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;021 | 62.2063 | 173.8974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;031 | 62.2063 | 173.8974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;041 | 62.2063 | 173.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;051 | 62.2063 | 173.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;061 | 62.1983 | 173.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;071 | 62.1983 | 173.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;081 | 62.1983 | 173.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;091 | 62.1983 | 173.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;101 | 62.1983 | 173.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;111 | 62.1983 | 173.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;121 | 62.1983 | 173.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;131 | 62.1983 | 173.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;141 | 62.1983 | 173.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;151 | 62.1983 | 173.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;161 | 62.1873 | 173.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;171 | 62.1873 | 173.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;181 | 62.1873 | 173.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;191 | 62.1873 | 173.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;201 | 62.1873 | 173.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;211 | 62.1873 | 173.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;221 | 62.1873 | 173.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;231 | 62.1873 | 173.7537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;241 | 62.1873 | 173.6866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;251 | 62.1873 | 173.6866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;261 | 62.1773 | 173.6866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;271 | 62.1773 | 173.6866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;281 | 62.1773 | 173.6866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;291 | 62.1773 | 173.6866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;301 | 62.1773 | 173.6866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;311 | 62.1773 | 173.6866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;321 | 62.1773 | 173.6866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;331 | 62.1773 | 173.6866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;341 | 62.1773 | 173.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;351 | 62.1773 | 173.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;361 | 62.1693 | 173.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;371 | 62.1693 | 173.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;381 | 62.1693 | 173.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;391 | 62.1693 | 173.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;401 | 62.1693 | 173.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;411 | 62.1693 | 173.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;421 | 62.1693 | 173.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;431 | 62.1693 | 173.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;441 | 62.1693 | 173.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;451 | 62.1693 | 173.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;461 | 62.1593 | 173.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;471 | 62.1593 | 173.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;481 | 62.1593 | 173.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;491 | 62.1593 | 173.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;501 | 62.1593 | 173.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;511 | 62.1593 | 173.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;521 | 62.1593 | 173.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;531 | 62.1593 | 173.5419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;541 | 62.1593 | 173.513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;551 | 62.1593 | 173.513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;561 | 62.1453 | 173.513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;571 | 62.1453 | 173.513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;581 | 62.1453 | 173.513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;591 | 62.1453 | 173.513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;601 | 62.1453 | 173.513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;611 | 62.1453 | 173.513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;621 | 62.1453 | 173.513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;631 | 62.1453 | 173.513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;641 | 62.1453 | 173.4905 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;651 | 62.1453 | 173.4905 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;661 | 62.1383 | 173.4905 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;671 | 62.1383 | 173.4905 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;681 | 62.1383 | 173.4905 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;691 | 62.1383 | 173.4905 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;701 | 62.1383 | 173.4905 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;711 | 62.1383 | 173.4905 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;721 | 62.1383 | 173.4905 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;731 | 62.1383 | 173.4905 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;741 | 62.1383 | 173.4641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;751 | 62.1383 | 173.4641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;761 | 62.1283 | 173.4641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;771 | 62.1283 | 173.4641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;781 | 62.1283 | 173.4641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;791 | 62.1283 | 173.4641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;801 | 62.1283 | 173.4641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;811 | 62.1283 | 173.4641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;821 | 62.1283 | 173.4641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;831 | 62.1283 | 173.4641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;841 | 62.1283 | 173.4433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;851 | 62.1283 | 173.4433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;861 | 62.1173 | 173.4433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;871 | 62.1173 | 173.4433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;881 | 62.1173 | 173.4433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;891 | 62.1173 | 173.4433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;901 | 62.1173 | 173.4433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;911 | 62.1173 | 173.4433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;921 | 62.1173 | 173.4433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;931 | 62.1173 | 173.4433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;941 | 62.1173 | 173.4153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;951 | 62.1173 | 173.4153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;961 | 62.1073 | 173.4153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;971 | 62.1073 | 173.4153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;981 | 62.1073 | 173.4153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:17;991 | 62.1073 | 173.4153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;001 | 62.1073 | 173.4153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;011 | 62.1073 | 173.4153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;021 | 62.1073 | 173.4153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;031 | 62.1073 | 173.4153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;041 | 62.1073 | 173.368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;051 | 62.1073 | 173.368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;061 | 62.0993 | 173.368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;071 | 62.0993 | 173.368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;081 | 62.0993 | 173.368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;091 | 62.0993 | 173.368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;101 | 62.0993 | 173.368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;111 | 62.0993 | 173.368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;121 | 62.0993 | 173.368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;131 | 62.0993 | 173.368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;141 | 62.0993 | 173.3247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;151 | 62.0993 | 173.3247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;161 | 62.0883 | 173.3247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;171 | 62.0883 | 173.3247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;181 | 62.0883 | 173.3247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;191 | 62.0883 | 173.3247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;201 | 62.0883 | 173.3247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;211 | 62.0883 | 173.3247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;221 | 62.0883 | 173.3247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;231 | 62.0883 | 173.3247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;241 | 62.0883 | 173.2936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;251 | 62.0883 | 173.2936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;261 | 62.0793 | 173.2936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;271 | 62.0793 | 173.2936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;281 | 62.0793 | 173.2936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;291 | 62.0793 | 173.2936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;301 | 62.0793 | 173.2936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;311 | 62.0793 | 173.2936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;321 | 62.0793 | 173.2936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;331 | 62.0793 | 173.2936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;341 | 62.0793 | 173.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;351 | 62.0793 | 173.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;361 | 62.0703 | 173.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;371 | 62.0703 | 173.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;381 | 62.0703 | 173.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;391 | 62.0703 | 173.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;401 | 62.0703 | 173.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;411 | 62.0703 | 173.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;421 | 62.0703 | 173.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;431 | 62.0703 | 173.2468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;441 | 62.0703 | 173.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;451 | 62.0703 | 173.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;461 | 62.0593 | 173.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;471 | 62.0593 | 173.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;481 | 62.0593 | 173.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;491 | 62.0593 | 173.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;501 | 62.0593 | 173.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;511 | 62.0593 | 173.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;521 | 62.0593 | 173.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;531 | 62.0593 | 173.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;541 | 62.0593 | 173.1058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;551 | 62.0593 | 173.1058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;561 | 62.0503 | 173.1058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;571 | 62.0503 | 173.1058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;581 | 62.0503 | 173.1058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;591 | 62.0503 | 173.1058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;601 | 62.0503 | 173.1058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;611 | 62.0503 | 173.1058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;621 | 62.0503 | 173.1058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;631 | 62.0503 | 173.1058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;641 | 62.0503 | 173.0242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;651 | 62.0503 | 173.0242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;661 | 62.0503 | 173.0242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;671 | 62.0503 | 173.0242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;681 | 62.0503 | 173.0242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;691 | 62.0423 | 173.0242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;701 | 62.0423 | 173.0242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;711 | 62.0423 | 173.0242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;721 | 62.0423 | 173.0242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;731 | 62.0423 | 173.0242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;741 | 62.0423 | 172.9353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;751 | 62.0423 | 172.9353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;761 | 62.0423 | 172.9353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;771 | 62.0423 | 172.9353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;781 | 62.0423 | 172.9353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;791 | 62.0323 | 172.9353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;801 | 62.0323 | 172.9353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;811 | 62.0323 | 172.9353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;821 | 62.0323 | 172.9353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;831 | 62.0323 | 172.9353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;841 | 62.0323 | 172.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;851 | 62.0323 | 172.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;861 | 62.0323 | 172.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;871 | 62.0323 | 172.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;881 | 62.0323 | 172.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;891 | 62.0203 | 172.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;901 | 62.0203 | 172.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;911 | 62.0203 | 172.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;921 | 62.0203 | 172.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;931 | 62.0203 | 172.8685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;941 | 62.0203 | 172.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;951 | 62.0203 | 172.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;961 | 62.0203 | 172.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;971 | 62.0203 | 172.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;981 | 62.0133 | 172.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:18;991 | 62.0133 | 172.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;001 | 62.0133 | 172.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;011 | 62.0133 | 172.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;021 | 62.0133 | 172.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;031 | 62.0133 | 172.8335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;041 | 62.0133 | 172.8067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;051 | 62.0133 | 172.8067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;061 | 62.0133 | 172.8067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;071 | 62.0133 | 172.8067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;081 | 62.0043 | 172.8067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;091 | 62.0043 | 172.8067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;101 | 62.0043 | 172.8067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;111 | 62.0043 | 172.8067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;121 | 62.0043 | 172.8067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;131 | 62.0043 | 172.8067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;141 | 62.0043 | 172.7801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;151 | 62.0043 | 172.7801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;161 | 62.0043 | 172.7801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;171 | 62.0043 | 172.7801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;181 | 61.9933 | 172.7801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;191 | 61.9933 | 172.7801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;201 | 61.9933 | 172.7801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;211 | 61.9933 | 172.7801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;221 | 61.9933 | 172.7801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;231 | 61.9933 | 172.7801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;241 | 61.9933 | 172.7545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;251 | 61.9933 | 172.7545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;261 | 61.9933 | 172.7545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;271 | 61.9933 | 172.7545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;281 | 61.9833 | 172.7545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;291 | 61.9833 | 172.7545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;301 | 61.9833 | 172.7545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;311 | 61.9833 | 172.7545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;321 | 61.9833 | 172.7545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;331 | 61.9833 | 172.7545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;341 | 61.9833 | 172.7165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;351 | 61.9833 | 172.7165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;361 | 61.9833 | 172.7165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;371 | 61.9833 | 172.7165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;381 | 61.9743 | 172.7165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;391 | 61.9743 | 172.7165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;401 | 61.9743 | 172.7165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;411 | 61.9743 | 172.7165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;421 | 61.9743 | 172.7165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;431 | 61.9743 | 172.7165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;441 | 61.9743 | 172.6608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;451 | 61.9743 | 172.6608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;461 | 61.9743 | 172.6608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;471 | 61.9743 | 172.6608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;481 | 61.9623 | 172.6608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;491 | 61.9623 | 172.6608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;501 | 61.9623 | 172.6608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;511 | 61.9623 | 172.6608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;521 | 61.9623 | 172.6608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;531 | 61.9623 | 172.6608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;541 | 61.9623 | 172.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;551 | 61.9623 | 172.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;561 | 61.9623 | 172.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;571 | 61.9623 | 172.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;581 | 61.9533 | 172.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;591 | 61.9533 | 172.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;601 | 61.9533 | 172.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;611 | 61.9533 | 172.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;621 | 61.9533 | 172.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;631 | 61.9533 | 172.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;641 | 61.9533 | 172.5742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;651 | 61.9533 | 172.5742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;661 | 61.9533 | 172.5742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;671 | 61.9533 | 172.5742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;681 | 61.9433 | 172.5742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;691 | 61.9433 | 172.5742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;701 | 61.9433 | 172.5742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;711 | 61.9433 | 172.5742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;721 | 61.9433 | 172.5742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;731 | 61.9433 | 172.5742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;741 | 61.9433 | 172.5312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;751 | 61.9433 | 172.5312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;761 | 61.9433 | 172.5312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;771 | 61.9433 | 172.5312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;781 | 61.9353 | 172.5312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;791 | 61.9353 | 172.5312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;801 | 61.9353 | 172.5312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;811 | 61.9353 | 172.5312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;821 | 61.9353 | 172.5312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;831 | 61.9353 | 172.5312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;841 | 61.9353 | 172.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;851 | 61.9353 | 172.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;861 | 61.9353 | 172.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;871 | 61.9353 | 172.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;881 | 61.9353 | 172.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;891 | 61.9353 | 172.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;901 | 61.9353 | 172.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;911 | 61.9233 | 172.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;921 | 61.9233 | 172.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;931 | 61.9233 | 172.477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;941 | 61.9233 | 172.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;951 | 61.9233 | 172.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;961 | 61.9233 | 172.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;971 | 61.9233 | 172.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;981 | 61.9233 | 172.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:19;991 | 61.9233 | 172.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;001 | 61.9233 | 172.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;011 | 61.9173 | 172.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;021 | 61.9173 | 172.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;031 | 61.9173 | 172.414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;041 | 61.9173 | 172.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;051 | 61.9173 | 172.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;061 | 61.9173 | 172.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;071 | 61.9173 | 172.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;081 | 61.9173 | 172.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;091 | 61.9173 | 172.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;101 | 61.9173 | 172.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;111 | 61.9073 | 172.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;121 | 61.9073 | 172.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;131 | 61.9073 | 172.3401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;141 | 61.9073 | 172.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;151 | 61.9073 | 172.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;161 | 61.9073 | 172.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;171 | 61.9073 | 172.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;181 | 61.9073 | 172.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;191 | 61.9073 | 172.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;201 | 61.9073 | 172.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;211 | 61.8973 | 172.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;221 | 61.8973 | 172.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;231 | 61.8973 | 172.261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;241 | 61.8973 | 172.2121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;251 | 61.8973 | 172.2121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;261 | 61.8973 | 172.2121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;271 | 61.8973 | 172.2121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;281 | 61.8973 | 172.2121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;291 | 61.8973 | 172.2121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;301 | 61.8973 | 172.2121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;311 | 61.8883 | 172.2121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;321 | 61.8883 | 172.2121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;331 | 61.8883 | 172.2121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;341 | 61.8883 | 172.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;351 | 61.8883 | 172.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;361 | 61.8883 | 172.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;371 | 61.8883 | 172.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;381 | 61.8883 | 172.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;391 | 61.8883 | 172.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;401 | 61.8883 | 172.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;411 | 61.8803 | 172.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;421 | 61.8803 | 172.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;431 | 61.8803 | 172.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;441 | 61.8803 | 172.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;451 | 61.8803 | 172.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;461 | 61.8803 | 172.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;471 | 61.8803 | 172.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;481 | 61.8803 | 172.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;491 | 61.8803 | 172.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;501 | 61.8803 | 172.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;511 | 61.8693 | 172.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;521 | 61.8693 | 172.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;531 | 61.8693 | 172.1961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;541 | 61.8693 | 172.1929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;551 | 61.8693 | 172.1929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;561 | 61.8693 | 172.1929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;571 | 61.8693 | 172.1929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;581 | 61.8693 | 172.1929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;591 | 61.8693 | 172.1929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;601 | 61.8693 | 172.1929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;611 | 61.8593 | 172.1929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;621 | 61.8593 | 172.1929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;631 | 61.8593 | 172.1929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;641 | 61.8593 | 172.187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;651 | 61.8593 | 172.187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;661 | 61.8593 | 172.187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;671 | 61.8593 | 172.187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;681 | 61.8593 | 172.187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;691 | 61.8593 | 172.187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;701 | 61.8593 | 172.187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;711 | 61.8523 | 172.187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;721 | 61.8523 | 172.187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;731 | 61.8523 | 172.187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;741 | 61.8523 | 172.1631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;751 | 61.8523 | 172.1631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;761 | 61.8523 | 172.1631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;771 | 61.8523 | 172.1631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;781 | 61.8523 | 172.1631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;791 | 61.8523 | 172.1631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;801 | 61.8523 | 172.1631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;811 | 61.8413 | 172.1631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;821 | 61.8413 | 172.1631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;831 | 61.8413 | 172.1631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;841 | 61.8413 | 172.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;851 | 61.8413 | 172.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;861 | 61.8413 | 172.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;871 | 61.8413 | 172.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;881 | 61.8413 | 172.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;891 | 61.8413 | 172.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;901 | 61.8413 | 172.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;911 | 61.8303 | 172.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;921 | 61.8303 | 172.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;931 | 61.8303 | 172.1208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;941 | 61.8303 | 172.0867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;951 | 61.8303 | 172.0867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;961 | 61.8303 | 172.0867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;971 | 61.8303 | 172.0867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;981 | 61.8303 | 172.0867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:20;991 | 61.8303 | 172.0867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;001 | 61.8303 | 172.0867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;011 | 61.8223 | 172.0867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;021 | 61.8223 | 172.0867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;031 | 61.8223 | 172.0867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;041 | 61.8223 | 172.0581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;051 | 61.8223 | 172.0581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;061 | 61.8223 | 172.0581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;071 | 61.8223 | 172.0581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;081 | 61.8223 | 172.0581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;091 | 61.8223 | 172.0581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;101 | 61.8223 | 172.0581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;111 | 61.8133 | 172.0581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;121 | 61.8133 | 172.0581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;131 | 61.8133 | 172.0581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;141 | 61.8133 | 172.0173 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;151 | 61.8133 | 172.0173 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;161 | 61.8133 | 172.0173 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;171 | 61.8133 | 172.0173 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;181 | 61.8133 | 172.0173 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;191 | 61.8133 | 172.0173 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;201 | 61.8133 | 172.0173 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;211 | 61.8013 | 172.0173 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;221 | 61.8013 | 172.0173 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;231 | 61.8013 | 172.0173 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;241 | 61.8013 | 171.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;251 | 61.8013 | 171.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;261 | 61.8013 | 171.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;271 | 61.8013 | 171.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;281 | 61.8013 | 171.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;291 | 61.8013 | 171.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;301 | 61.8013 | 171.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;311 | 61.7933 | 171.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;321 | 61.7933 | 171.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;331 | 61.7933 | 171.9692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;341 | 61.7933 | 171.9214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;351 | 61.7933 | 171.9214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;361 | 61.7933 | 171.9214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;371 | 61.7933 | 171.9214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;381 | 61.7933 | 171.9214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;391 | 61.7933 | 171.9214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;401 | 61.7933 | 171.9214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;411 | 61.7863 | 171.9214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;421 | 61.7863 | 171.9214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;431 | 61.7863 | 171.9214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;441 | 61.7863 | 171.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;451 | 61.7863 | 171.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;461 | 61.7863 | 171.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;471 | 61.7863 | 171.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;481 | 61.7863 | 171.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;491 | 61.7863 | 171.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;501 | 61.7863 | 171.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;511 | 61.7773 | 171.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;521 | 61.7773 | 171.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;531 | 61.7773 | 171.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;541 | 61.7773 | 171.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;551 | 61.7773 | 171.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;561 | 61.7773 | 171.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;571 | 61.7773 | 171.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;581 | 61.7773 | 171.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;591 | 61.7773 | 171.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;601 | 61.7773 | 171.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;611 | 61.7693 | 171.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;621 | 61.7693 | 171.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;631 | 61.7693 | 171.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;641 | 61.7693 | 171.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;651 | 61.7693 | 171.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;661 | 61.7693 | 171.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;671 | 61.7693 | 171.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;681 | 61.7693 | 171.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;691 | 61.7693 | 171.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;701 | 61.7693 | 171.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;711 | 61.7633 | 171.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;721 | 61.7633 | 171.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;731 | 61.7633 | 171.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;741 | 61.7633 | 171.6927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;751 | 61.7633 | 171.6927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;761 | 61.7633 | 171.6927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;771 | 61.7633 | 171.6927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;781 | 61.7633 | 171.6927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;791 | 61.7633 | 171.6927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;801 | 61.7633 | 171.6927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;811 | 61.7543 | 171.6927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;821 | 61.7543 | 171.6927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;831 | 61.7543 | 171.6927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;841 | 61.7543 | 171.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;851 | 61.7543 | 171.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;861 | 61.7543 | 171.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;871 | 61.7543 | 171.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;881 | 61.7543 | 171.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;891 | 61.7543 | 171.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;901 | 61.7543 | 171.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;911 | 61.7473 | 171.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;921 | 61.7473 | 171.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;931 | 61.7473 | 171.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;941 | 61.7473 | 171.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;951 | 61.7473 | 171.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;961 | 61.7473 | 171.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;971 | 61.7473 | 171.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;981 | 61.7473 | 171.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:21;991 | 61.7473 | 171.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;001 | 61.7473 | 171.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;011 | 61.7403 | 171.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;021 | 61.7403 | 171.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;031 | 61.7403 | 171.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;041 | 61.7403 | 171.5945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;051 | 61.7403 | 171.5945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;061 | 61.7403 | 171.5945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;071 | 61.7403 | 171.5945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;081 | 61.7403 | 171.5945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;091 | 61.7403 | 171.5945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;101 | 61.7403 | 171.5945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;111 | 61.7313 | 171.5945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;121 | 61.7313 | 171.5945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;131 | 61.7313 | 171.5945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;141 | 61.7313 | 171.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;151 | 61.7313 | 171.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;161 | 61.7313 | 171.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;171 | 61.7313 | 171.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;181 | 61.7313 | 171.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;191 | 61.7313 | 171.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;201 | 61.7313 | 171.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;211 | 61.7223 | 171.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;221 | 61.7223 | 171.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;231 | 61.7223 | 171.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;241 | 61.7223 | 171.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;251 | 61.7223 | 171.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;261 | 61.7223 | 171.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;271 | 61.7223 | 171.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;281 | 61.7223 | 171.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;291 | 61.7223 | 171.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;301 | 61.7223 | 171.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;311 | 61.7143 | 171.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;321 | 61.7143 | 171.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;331 | 61.7143 | 171.5096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;341 | 61.7143 | 171.481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;351 | 61.7143 | 171.481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;361 | 61.7143 | 171.481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;371 | 61.7143 | 171.481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;381 | 61.7143 | 171.481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;391 | 61.7143 | 171.481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;401 | 61.7143 | 171.481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;411 | 61.7143 | 171.481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;421 | 61.7143 | 171.481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;431 | 61.7143 | 171.481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;441 | 61.7143 | 171.4594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;451 | 61.7073 | 171.4594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;461 | 61.7073 | 171.4594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;471 | 61.7073 | 171.4594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;481 | 61.7073 | 171.4594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;491 | 61.7073 | 171.4594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;501 | 61.7073 | 171.4594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;511 | 61.7073 | 171.4594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;521 | 61.7073 | 171.4594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;531 | 61.7073 | 171.4594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;541 | 61.7073 | 171.4197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;551 | 61.6983 | 171.4197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;561 | 61.6983 | 171.4197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;571 | 61.6983 | 171.4197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;581 | 61.6983 | 171.4197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;591 | 61.6983 | 171.4197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;601 | 61.6983 | 171.4197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;611 | 61.6983 | 171.4197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;621 | 61.6983 | 171.4197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;631 | 61.6983 | 171.4197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;641 | 61.6983 | 171.369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;651 | 61.6903 | 171.369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;661 | 61.6903 | 171.369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;671 | 61.6903 | 171.369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;681 | 61.6903 | 171.369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;691 | 61.6903 | 171.369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;701 | 61.6903 | 171.369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;711 | 61.6903 | 171.369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;721 | 61.6903 | 171.369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;731 | 61.6903 | 171.369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;741 | 61.6903 | 171.3118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;751 | 61.6823 | 171.3118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;761 | 61.6823 | 171.3118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;771 | 61.6823 | 171.3118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;781 | 61.6823 | 171.3118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;791 | 61.6823 | 171.3118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;801 | 61.6823 | 171.3118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;811 | 61.6823 | 171.3118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;821 | 61.6823 | 171.3118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;831 | 61.6823 | 171.3118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;841 | 61.6823 | 171.235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;851 | 61.6753 | 171.235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;861 | 61.6753 | 171.235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;871 | 61.6753 | 171.235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;881 | 61.6753 | 171.235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;891 | 61.6753 | 171.235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;901 | 61.6753 | 171.235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;911 | 61.6753 | 171.235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;921 | 61.6753 | 171.235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;931 | 61.6753 | 171.235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;941 | 61.6753 | 171.1519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;951 | 61.6653 | 171.1519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;961 | 61.6653 | 171.1519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;971 | 61.6653 | 171.1519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;981 | 61.6653 | 171.1519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:22;991 | 61.6653 | 171.1519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;001 | 61.6653 | 171.1519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;011 | 61.6653 | 171.1519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;021 | 61.6653 | 171.1519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;031 | 61.6653 | 171.1519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;041 | 61.6653 | 171.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;051 | 61.6593 | 171.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;061 | 61.6593 | 171.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;071 | 61.6593 | 171.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;081 | 61.6593 | 171.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;091 | 61.6593 | 171.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;101 | 61.6593 | 171.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;111 | 61.6593 | 171.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;121 | 61.6593 | 171.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;131 | 61.6593 | 171.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;141 | 61.6593 | 171.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;151 | 61.6513 | 171.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;161 | 61.6513 | 171.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;171 | 61.6513 | 171.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;181 | 61.6513 | 171.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;191 | 61.6513 | 171.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;201 | 61.6513 | 171.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;211 | 61.6513 | 171.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;221 | 61.6513 | 171.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;231 | 61.6513 | 171.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;241 | 61.6513 | 171.0432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;251 | 61.6423 | 171.0432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;261 | 61.6423 | 171.0432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;271 | 61.6423 | 171.0432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;281 | 61.6423 | 171.0432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;291 | 61.6423 | 171.0432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;301 | 61.6423 | 171.0432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;311 | 61.6423 | 171.0432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;321 | 61.6423 | 171.0432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;331 | 61.6423 | 171.0432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;341 | 61.6423 | 171.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;351 | 61.6323 | 171.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;361 | 61.6323 | 171.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;371 | 61.6323 | 171.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;381 | 61.6323 | 171.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;391 | 61.6323 | 171.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;401 | 61.6323 | 171.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;411 | 61.6323 | 171.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;421 | 61.6323 | 171.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;431 | 61.6323 | 171.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;441 | 61.6323 | 170.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;451 | 61.6263 | 170.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;461 | 61.6263 | 170.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;471 | 61.6263 | 170.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;481 | 61.6263 | 170.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;491 | 61.6263 | 170.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;501 | 61.6263 | 170.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;511 | 61.6263 | 170.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;521 | 61.6263 | 170.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;531 | 61.6263 | 170.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;541 | 61.6263 | 170.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;551 | 61.6163 | 170.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;561 | 61.6163 | 170.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;571 | 61.6163 | 170.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;581 | 61.6163 | 170.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;591 | 61.6163 | 170.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;601 | 61.6163 | 170.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;611 | 61.6163 | 170.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;621 | 61.6163 | 170.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;631 | 61.6163 | 170.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;641 | 61.6163 | 170.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;651 | 61.6083 | 170.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;661 | 61.6083 | 170.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;671 | 61.6083 | 170.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;681 | 61.6083 | 170.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;691 | 61.6083 | 170.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;701 | 61.6083 | 170.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;711 | 61.6083 | 170.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;721 | 61.6083 | 170.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;731 | 61.6083 | 170.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;741 | 61.6083 | 170.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;751 | 61.6003 | 170.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;761 | 61.6003 | 170.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;771 | 61.6003 | 170.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;781 | 61.6003 | 170.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;791 | 61.6003 | 170.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;801 | 61.6003 | 170.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;811 | 61.6003 | 170.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;821 | 61.6003 | 170.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;831 | 61.6003 | 170.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;841 | 61.6003 | 170.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;851 | 61.5903 | 170.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;861 | 61.5903 | 170.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;871 | 61.5903 | 170.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;881 | 61.5903 | 170.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;891 | 61.5903 | 170.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;901 | 61.5903 | 170.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;911 | 61.5903 | 170.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;921 | 61.5903 | 170.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;931 | 61.5903 | 170.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;941 | 61.5903 | 170.9008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;951 | 61.5803 | 170.9008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;961 | 61.5803 | 170.9008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;971 | 61.5803 | 170.9008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;981 | 61.5803 | 170.9008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:23;991 | 61.5803 | 170.9008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;001 | 61.5803 | 170.9008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;011 | 61.5803 | 170.9008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;021 | 61.5803 | 170.9008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;031 | 61.5803 | 170.9008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;041 | 61.5803 | 170.8665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;051 | 61.5733 | 170.8665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;061 | 61.5733 | 170.8665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;071 | 61.5733 | 170.8665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;081 | 61.5733 | 170.8665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;091 | 61.5733 | 170.8665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;101 | 61.5733 | 170.8665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;111 | 61.5733 | 170.8665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;121 | 61.5733 | 170.8665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;131 | 61.5733 | 170.8665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;141 | 61.5733 | 170.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;151 | 61.5643 | 170.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;161 | 61.5643 | 170.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;171 | 61.5643 | 170.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;181 | 61.5643 | 170.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;191 | 61.5643 | 170.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;201 | 61.5643 | 170.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;211 | 61.5643 | 170.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;221 | 61.5643 | 170.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;231 | 61.5643 | 170.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;241 | 61.5643 | 170.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;251 | 61.5543 | 170.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;261 | 61.5543 | 170.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;271 | 61.5543 | 170.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;281 | 61.5543 | 170.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;291 | 61.5543 | 170.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;301 | 61.5543 | 170.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;311 | 61.5543 | 170.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;321 | 61.5543 | 170.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;331 | 61.5543 | 170.7433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;341 | 61.5543 | 170.666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;351 | 61.5483 | 170.666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;361 | 61.5483 | 170.666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;371 | 61.5483 | 170.666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;381 | 61.5483 | 170.666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;391 | 61.5483 | 170.666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;401 | 61.5483 | 170.666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;411 | 61.5483 | 170.666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;421 | 61.5483 | 170.666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;431 | 61.5483 | 170.666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;441 | 61.5483 | 170.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;451 | 61.5393 | 170.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;461 | 61.5393 | 170.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;471 | 61.5393 | 170.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;481 | 61.5393 | 170.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;491 | 61.5393 | 170.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;501 | 61.5393 | 170.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;511 | 61.5393 | 170.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;521 | 61.5393 | 170.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;531 | 61.5393 | 170.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;541 | 61.5393 | 170.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;551 | 61.5303 | 170.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;561 | 61.5303 | 170.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;571 | 61.5303 | 170.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;581 | 61.5303 | 170.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;591 | 61.5303 | 170.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;601 | 61.5303 | 170.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;611 | 61.5303 | 170.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;621 | 61.5303 | 170.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;631 | 61.5303 | 170.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;641 | 61.5303 | 170.5378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;651 | 61.5233 | 170.5378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;661 | 61.5233 | 170.5378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;671 | 61.5233 | 170.5378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;681 | 61.5233 | 170.5378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;691 | 61.5233 | 170.5378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;701 | 61.5233 | 170.5378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;711 | 61.5233 | 170.5378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;721 | 61.5233 | 170.5378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;731 | 61.5233 | 170.5378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;741 | 61.5233 | 170.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;751 | 61.5163 | 170.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;761 | 61.5163 | 170.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;771 | 61.5163 | 170.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;781 | 61.5163 | 170.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;791 | 61.5163 | 170.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;801 | 61.5163 | 170.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;811 | 61.5163 | 170.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;821 | 61.5163 | 170.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;831 | 61.5163 | 170.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;841 | 61.5163 | 170.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;851 | 61.5083 | 170.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;861 | 61.5083 | 170.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;871 | 61.5083 | 170.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;881 | 61.5083 | 170.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;891 | 61.5083 | 170.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;901 | 61.5083 | 170.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;911 | 61.5083 | 170.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;921 | 61.5083 | 170.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;931 | 61.5083 | 170.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;941 | 61.5083 | 170.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;951 | 61.5083 | 170.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;961 | 61.4993 | 170.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;971 | 61.4993 | 170.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;981 | 61.4993 | 170.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:24;991 | 61.4993 | 170.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;001 | 61.4993 | 170.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;011 | 61.4993 | 170.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;021 | 61.4993 | 170.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;031 | 61.4993 | 170.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;041 | 61.4993 | 170.4194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;051 | 61.4993 | 170.4194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;061 | 61.4933 | 170.4194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;071 | 61.4933 | 170.4194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;081 | 61.4933 | 170.4194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;091 | 61.4933 | 170.4194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;101 | 61.4933 | 170.4194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;111 | 61.4933 | 170.4194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;121 | 61.4933 | 170.4194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;131 | 61.4933 | 170.4194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;141 | 61.4933 | 170.389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;151 | 61.4933 | 170.389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;161 | 61.4853 | 170.389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;171 | 61.4853 | 170.389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;181 | 61.4853 | 170.389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;191 | 61.4853 | 170.389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;201 | 61.4853 | 170.389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;211 | 61.4853 | 170.389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;221 | 61.4853 | 170.389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;231 | 61.4853 | 170.389 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;241 | 61.4853 | 170.3825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;251 | 61.4853 | 170.3825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;261 | 61.4763 | 170.3825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;271 | 61.4763 | 170.3825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;281 | 61.4763 | 170.3825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;291 | 61.4763 | 170.3825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;301 | 61.4763 | 170.3825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;311 | 61.4763 | 170.3825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;321 | 61.4763 | 170.3825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;331 | 61.4763 | 170.3825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;341 | 61.4763 | 170.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;351 | 61.4763 | 170.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;361 | 61.4693 | 170.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;371 | 61.4693 | 170.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;381 | 61.4693 | 170.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;391 | 61.4693 | 170.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;401 | 61.4693 | 170.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;411 | 61.4693 | 170.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;421 | 61.4693 | 170.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;431 | 61.4693 | 170.3792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;441 | 61.4693 | 170.3636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;451 | 61.4693 | 170.3636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;461 | 61.4603 | 170.3636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;471 | 61.4603 | 170.3636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;481 | 61.4603 | 170.3636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;491 | 61.4603 | 170.3636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;501 | 61.4603 | 170.3636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;511 | 61.4603 | 170.3636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;521 | 61.4603 | 170.3636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;531 | 61.4603 | 170.3636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;541 | 61.4603 | 170.3419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;551 | 61.4603 | 170.3419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;561 | 61.4523 | 170.3419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;571 | 61.4523 | 170.3419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;581 | 61.4523 | 170.3419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;591 | 61.4523 | 170.3419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;601 | 61.4523 | 170.3419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;611 | 61.4523 | 170.3419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;621 | 61.4523 | 170.3419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;631 | 61.4523 | 170.3419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;641 | 61.4523 | 170.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;651 | 61.4523 | 170.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;661 | 61.4443 | 170.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;671 | 61.4443 | 170.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;681 | 61.4443 | 170.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;691 | 61.4443 | 170.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;701 | 61.4443 | 170.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;711 | 61.4443 | 170.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;721 | 61.4443 | 170.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;731 | 61.4443 | 170.3074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;741 | 61.4443 | 170.2488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;751 | 61.4443 | 170.2488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;761 | 61.4383 | 170.2488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;771 | 61.4383 | 170.2488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;781 | 61.4383 | 170.2488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;791 | 61.4383 | 170.2488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;801 | 61.4383 | 170.2488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;811 | 61.4383 | 170.2488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;821 | 61.4383 | 170.2488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;831 | 61.4383 | 170.2488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;841 | 61.4383 | 170.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;851 | 61.4383 | 170.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;861 | 61.4293 | 170.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;871 | 61.4293 | 170.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;881 | 61.4293 | 170.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;891 | 61.4293 | 170.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;901 | 61.4293 | 170.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;911 | 61.4293 | 170.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;921 | 61.4293 | 170.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;931 | 61.4293 | 170.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;941 | 61.4293 | 170.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;951 | 61.4293 | 170.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;961 | 61.4223 | 170.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;971 | 61.4223 | 170.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;981 | 61.4223 | 170.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:25;991 | 61.4223 | 170.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;001 | 61.4223 | 170.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;011 | 61.4223 | 170.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;021 | 61.4223 | 170.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;031 | 61.4223 | 170.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;041 | 61.4223 | 170.0999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;051 | 61.4223 | 170.0999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;061 | 61.4163 | 170.0999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;071 | 61.4163 | 170.0999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;081 | 61.4163 | 170.0999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;091 | 61.4163 | 170.0999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;101 | 61.4163 | 170.0999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;111 | 61.4163 | 170.0999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;121 | 61.4163 | 170.0999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;131 | 61.4163 | 170.0999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;141 | 61.4163 | 170.0697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;151 | 61.4163 | 170.0697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;161 | 61.4063 | 170.0697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;171 | 61.4063 | 170.0697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;181 | 61.4063 | 170.0697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;191 | 61.4063 | 170.0697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;201 | 61.4063 | 170.0697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;211 | 61.4063 | 170.0697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;221 | 61.4063 | 170.0697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;231 | 61.4063 | 170.0697 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;241 | 61.4063 | 170.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;251 | 61.4063 | 170.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;261 | 61.3993 | 170.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;271 | 61.3993 | 170.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;281 | 61.3993 | 170.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;291 | 61.3993 | 170.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;301 | 61.3993 | 170.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;311 | 61.3993 | 170.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;321 | 61.3993 | 170.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;331 | 61.3993 | 170.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;341 | 61.3993 | 170.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;351 | 61.3993 | 170.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;361 | 61.3923 | 170.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;371 | 61.3923 | 170.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;381 | 61.3923 | 170.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;391 | 61.3923 | 170.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;401 | 61.3923 | 170.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;411 | 61.3923 | 170.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;421 | 61.3923 | 170.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;431 | 61.3923 | 170.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;441 | 61.3923 | 170.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;451 | 61.3923 | 170.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;461 | 61.3843 | 170.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;471 | 61.3843 | 170.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;481 | 61.3843 | 170.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;491 | 61.3843 | 170.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;501 | 61.3843 | 170.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;511 | 61.3843 | 170.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;521 | 61.3843 | 170.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;531 | 61.3843 | 170.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;541 | 61.3843 | 170.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;551 | 61.3843 | 170.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;561 | 61.3763 | 170.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;571 | 61.3763 | 170.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;581 | 61.3763 | 170.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;591 | 61.3763 | 170.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;601 | 61.3763 | 170.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;611 | 61.3763 | 170.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;621 | 61.3763 | 170.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;631 | 61.3763 | 170.0469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;641 | 61.3763 | 170.0485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;651 | 61.3763 | 170.0485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;661 | 61.3703 | 170.0485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;671 | 61.3703 | 170.0485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;681 | 61.3703 | 170.0485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;691 | 61.3703 | 170.0485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;701 | 61.3703 | 170.0485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;711 | 61.3703 | 170.0485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;721 | 61.3703 | 170.0485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;731 | 61.3703 | 170.0485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;741 | 61.3703 | 170.0422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;751 | 61.3703 | 170.0422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;761 | 61.3623 | 170.0422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;771 | 61.3623 | 170.0422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;781 | 61.3623 | 170.0422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;791 | 61.3623 | 170.0422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;801 | 61.3623 | 170.0422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;811 | 61.3623 | 170.0422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;821 | 61.3623 | 170.0422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;831 | 61.3623 | 170.0422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;841 | 61.3623 | 170.0216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;851 | 61.3623 | 170.0216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;861 | 61.3543 | 170.0216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;871 | 61.3543 | 170.0216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;881 | 61.3543 | 170.0216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;891 | 61.3543 | 170.0216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;901 | 61.3543 | 170.0216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;911 | 61.3543 | 170.0216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;921 | 61.3543 | 170.0216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;931 | 61.3543 | 170.0216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;941 | 61.3543 | 169.9941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;951 | 61.3543 | 169.9941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;961 | 61.3463 | 169.9941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;971 | 61.3463 | 169.9941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;981 | 61.3463 | 169.9941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:26;991 | 61.3463 | 169.9941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;001 | 61.3463 | 169.9941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;011 | 61.3463 | 169.9941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;021 | 61.3463 | 169.9941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;031 | 61.3463 | 169.9941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;041 | 61.3463 | 169.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;051 | 61.3463 | 169.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;061 | 61.3413 | 169.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;071 | 61.3413 | 169.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;081 | 61.3413 | 169.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;091 | 61.3413 | 169.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;101 | 61.3413 | 169.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;111 | 61.3413 | 169.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;121 | 61.3413 | 169.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;131 | 61.3413 | 169.953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;141 | 61.3413 | 169.8932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;151 | 61.3413 | 169.8932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;161 | 61.3323 | 169.8932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;171 | 61.3323 | 169.8932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;181 | 61.3323 | 169.8932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;191 | 61.3323 | 169.8932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;201 | 61.3323 | 169.8932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;211 | 61.3323 | 169.8932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;221 | 61.3323 | 169.8932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;231 | 61.3323 | 169.8932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;241 | 61.3323 | 169.832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;251 | 61.3323 | 169.832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;261 | 61.3233 | 169.832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;271 | 61.3233 | 169.832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;281 | 61.3233 | 169.832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;291 | 61.3233 | 169.832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;301 | 61.3233 | 169.832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;311 | 61.3233 | 169.832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;321 | 61.3233 | 169.832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;331 | 61.3233 | 169.832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;341 | 61.3233 | 169.7812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;351 | 61.3233 | 169.7812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;361 | 61.3173 | 169.7812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;371 | 61.3173 | 169.7812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;381 | 61.3173 | 169.7812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;391 | 61.3173 | 169.7812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;401 | 61.3173 | 169.7812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;411 | 61.3173 | 169.7812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;421 | 61.3173 | 169.7812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;431 | 61.3173 | 169.7812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;441 | 61.3173 | 169.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;451 | 61.3173 | 169.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;461 | 61.3103 | 169.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;471 | 61.3103 | 169.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;481 | 61.3103 | 169.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;491 | 61.3103 | 169.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;501 | 61.3103 | 169.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;511 | 61.3103 | 169.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;521 | 61.3103 | 169.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;531 | 61.3103 | 169.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;541 | 61.3103 | 169.6765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;551 | 61.3103 | 169.6765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;561 | 61.3033 | 169.6765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;571 | 61.3033 | 169.6765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;581 | 61.3033 | 169.6765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;591 | 61.3033 | 169.6765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;601 | 61.3033 | 169.6765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;611 | 61.3033 | 169.6765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;621 | 61.3033 | 169.6765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;631 | 61.3033 | 169.6765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;641 | 61.3033 | 169.6312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;651 | 61.3033 | 169.6312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;661 | 61.2963 | 169.6312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;671 | 61.2963 | 169.6312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;681 | 61.2963 | 169.6312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;691 | 61.2963 | 169.6312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;701 | 61.2963 | 169.6312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;711 | 61.2963 | 169.6312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;721 | 61.2963 | 169.6312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;731 | 61.2963 | 169.6312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;741 | 61.2963 | 169.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;751 | 61.2963 | 169.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;761 | 61.2913 | 169.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;771 | 61.2913 | 169.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;781 | 61.2913 | 169.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;791 | 61.2913 | 169.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;801 | 61.2913 | 169.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;811 | 61.2913 | 169.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;821 | 61.2913 | 169.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;831 | 61.2913 | 169.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;841 | 61.2913 | 169.533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;851 | 61.2913 | 169.533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;861 | 61.2823 | 169.533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;871 | 61.2823 | 169.533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;881 | 61.2823 | 169.533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;891 | 61.2823 | 169.533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;901 | 61.2823 | 169.533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;911 | 61.2823 | 169.533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;921 | 61.2823 | 169.533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;931 | 61.2823 | 169.533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;941 | 61.2823 | 169.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;951 | 61.2823 | 169.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;961 | 61.2743 | 169.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;971 | 61.2743 | 169.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;981 | 61.2743 | 169.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:27;991 | 61.2743 | 169.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;001 | 61.2743 | 169.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;011 | 61.2743 | 169.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;021 | 61.2743 | 169.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;031 | 61.2743 | 169.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;041 | 61.2743 | 169.4675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;051 | 61.2743 | 169.4675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;061 | 61.2683 | 169.4675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;071 | 61.2683 | 169.4675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;081 | 61.2683 | 169.4675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;091 | 61.2683 | 169.4675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;101 | 61.2683 | 169.4675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;111 | 61.2683 | 169.4675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;121 | 61.2683 | 169.4675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;131 | 61.2683 | 169.4675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;141 | 61.2683 | 169.4513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;151 | 61.2683 | 169.4513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;161 | 61.2613 | 169.4513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;171 | 61.2613 | 169.4513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;181 | 61.2613 | 169.4513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;191 | 61.2613 | 169.4513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;201 | 61.2613 | 169.4513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;211 | 61.2613 | 169.4513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;221 | 61.2613 | 169.4513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;231 | 61.2613 | 169.4513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;241 | 61.2613 | 169.4406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;251 | 61.2613 | 169.4406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;261 | 61.2553 | 169.4406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;271 | 61.2553 | 169.4406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;281 | 61.2553 | 169.4406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;291 | 61.2553 | 169.4406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;301 | 61.2553 | 169.4406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;311 | 61.2553 | 169.4406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;321 | 61.2553 | 169.4406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;331 | 61.2553 | 169.4406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;341 | 61.2553 | 169.4425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;351 | 61.2553 | 169.4425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;361 | 61.2483 | 169.4425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;371 | 61.2483 | 169.4425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;381 | 61.2483 | 169.4425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;391 | 61.2483 | 169.4425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;401 | 61.2483 | 169.4425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;411 | 61.2483 | 169.4425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;421 | 61.2483 | 169.4425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;431 | 61.2483 | 169.4425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;441 | 61.2483 | 169.4372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;451 | 61.2483 | 169.4372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;461 | 61.2403 | 169.4372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;471 | 61.2403 | 169.4372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;481 | 61.2403 | 169.4372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;491 | 61.2403 | 169.4372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;501 | 61.2403 | 169.4372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;511 | 61.2403 | 169.4372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;521 | 61.2403 | 169.4372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;531 | 61.2403 | 169.4372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;541 | 61.2403 | 169.4079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;551 | 61.2403 | 169.4079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;561 | 61.2343 | 169.4079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;571 | 61.2343 | 169.4079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;581 | 61.2343 | 169.4079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;591 | 61.2343 | 169.4079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;601 | 61.2343 | 169.4079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;611 | 61.2343 | 169.4079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;621 | 61.2343 | 169.4079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;631 | 61.2343 | 169.4079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;641 | 61.2343 | 169.3682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;651 | 61.2343 | 169.3682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;661 | 61.2343 | 169.3682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;671 | 61.2343 | 169.3682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;681 | 61.2343 | 169.3682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;691 | 61.2283 | 169.3682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;701 | 61.2283 | 169.3682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;711 | 61.2283 | 169.3682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;721 | 61.2283 | 169.3682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;731 | 61.2283 | 169.3682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;741 | 61.2283 | 169.3233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;751 | 61.2283 | 169.3233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;761 | 61.2283 | 169.3233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;771 | 61.2283 | 169.3233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;781 | 61.2213 | 169.3233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;791 | 61.2213 | 169.3233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;801 | 61.2213 | 169.3233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;811 | 61.2213 | 169.3233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;821 | 61.2213 | 169.3233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;831 | 61.2213 | 169.3233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;841 | 61.2213 | 169.2642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;851 | 61.2213 | 169.2642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;861 | 61.2213 | 169.2642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;871 | 61.2213 | 169.2642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;881 | 61.2133 | 169.2642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;891 | 61.2133 | 169.2642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;901 | 61.2133 | 169.2642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;911 | 61.2133 | 169.2642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;921 | 61.2133 | 169.2642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;931 | 61.2133 | 169.2642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;941 | 61.2133 | 169.2044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;951 | 61.2133 | 169.2044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;961 | 61.2133 | 169.2044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;971 | 61.2133 | 169.2044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;981 | 61.2073 | 169.2044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:28;991 | 61.2073 | 169.2044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;001 | 61.2073 | 169.2044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;011 | 61.2073 | 169.2044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;021 | 61.2073 | 169.2044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;031 | 61.2073 | 169.2044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;041 | 61.2073 | 169.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;051 | 61.2073 | 169.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;061 | 61.2073 | 169.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;071 | 61.2073 | 169.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;081 | 61.2003 | 169.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;091 | 61.2003 | 169.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;101 | 61.2003 | 169.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;111 | 61.2003 | 169.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;121 | 61.2003 | 169.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;131 | 61.2003 | 169.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;141 | 61.2003 | 169.1406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;151 | 61.2003 | 169.1406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;161 | 61.2003 | 169.1406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;171 | 61.2003 | 169.1406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;181 | 61.1923 | 169.1406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;191 | 61.1923 | 169.1406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;201 | 61.1923 | 169.1406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;211 | 61.1923 | 169.1406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;221 | 61.1923 | 169.1406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;231 | 61.1923 | 169.1406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;241 | 61.1923 | 169.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;251 | 61.1923 | 169.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;261 | 61.1923 | 169.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;271 | 61.1923 | 169.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;281 | 61.1923 | 169.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;291 | 61.1853 | 169.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;301 | 61.1853 | 169.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;311 | 61.1853 | 169.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;321 | 61.1853 | 169.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;331 | 61.1853 | 169.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;341 | 61.1853 | 169.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;351 | 61.1853 | 169.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;361 | 61.1853 | 169.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;371 | 61.1853 | 169.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;381 | 61.1853 | 169.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;391 | 61.1783 | 169.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;401 | 61.1783 | 169.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;411 | 61.1783 | 169.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;421 | 61.1783 | 169.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;431 | 61.1783 | 169.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;441 | 61.1783 | 169.0579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;451 | 61.1783 | 169.0579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;461 | 61.1783 | 169.0579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;471 | 61.1783 | 169.0579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;481 | 61.1713 | 169.0579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;491 | 61.1713 | 169.0579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;501 | 61.1713 | 169.0579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;511 | 61.1713 | 169.0579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;521 | 61.1713 | 169.0579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;531 | 61.1713 | 169.0579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;541 | 61.1713 | 169.0367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;551 | 61.1713 | 169.0367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;561 | 61.1713 | 169.0367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;571 | 61.1713 | 169.0367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;581 | 61.1633 | 169.0367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;591 | 61.1633 | 169.0367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;601 | 61.1633 | 169.0367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;611 | 61.1633 | 169.0367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;621 | 61.1633 | 169.0367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;631 | 61.1633 | 169.0367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;641 | 61.1633 | 169.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;651 | 61.1633 | 169.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;661 | 61.1633 | 169.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;671 | 61.1633 | 169.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;681 | 61.1583 | 169.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;691 | 61.1583 | 169.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;701 | 61.1583 | 169.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;711 | 61.1583 | 169.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;721 | 61.1583 | 169.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;731 | 61.1583 | 169.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;741 | 61.1583 | 169.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;751 | 61.1583 | 169.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;761 | 61.1583 | 169.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;771 | 61.1583 | 169.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;781 | 61.1503 | 169.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;791 | 61.1503 | 169.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;801 | 61.1503 | 169.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;811 | 61.1503 | 169.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;821 | 61.1503 | 169.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;831 | 61.1503 | 169.0099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;841 | 61.1503 | 168.9904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;851 | 61.1503 | 168.9904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;861 | 61.1503 | 168.9904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;871 | 61.1503 | 168.9904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;881 | 61.1423 | 168.9904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;891 | 61.1423 | 168.9904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;901 | 61.1423 | 168.9904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;911 | 61.1423 | 168.9904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;921 | 61.1423 | 168.9904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;931 | 61.1423 | 168.9904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;941 | 61.1423 | 168.9436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;951 | 61.1423 | 168.9436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;961 | 61.1423 | 168.9436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;971 | 61.1423 | 168.9436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;981 | 61.1423 | 168.9436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:29;991 | 61.1423 | 168.9436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;001 | 61.1423 | 168.9436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;011 | 61.1363 | 168.9436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;021 | 61.1363 | 168.9436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;031 | 61.1363 | 168.9436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;041 | 61.1363 | 168.8969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;051 | 61.1363 | 168.8969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;061 | 61.1363 | 168.8969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;071 | 61.1363 | 168.8969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;081 | 61.1363 | 168.8969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;091 | 61.1363 | 168.8969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;101 | 61.1363 | 168.8969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;111 | 61.1293 | 168.8969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;121 | 61.1293 | 168.8969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;131 | 61.1293 | 168.8969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;141 | 61.1293 | 168.854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;151 | 61.1293 | 168.854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;161 | 61.1293 | 168.854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;171 | 61.1293 | 168.854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;181 | 61.1293 | 168.854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;191 | 61.1293 | 168.854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;201 | 61.1293 | 168.854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;211 | 61.1223 | 168.854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;221 | 61.1223 | 168.854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;231 | 61.1223 | 168.854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;241 | 61.1223 | 168.7992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;251 | 61.1223 | 168.7992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;261 | 61.1223 | 168.7992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;271 | 61.1223 | 168.7992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;281 | 61.1223 | 168.7992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;291 | 61.1223 | 168.7992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;301 | 61.1223 | 168.7992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;311 | 61.1153 | 168.7992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;321 | 61.1153 | 168.7992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;331 | 61.1153 | 168.7992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;341 | 61.1153 | 168.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;351 | 61.1153 | 168.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;361 | 61.1153 | 168.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;371 | 61.1153 | 168.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;381 | 61.1153 | 168.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;391 | 61.1153 | 168.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;401 | 61.1153 | 168.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;411 | 61.1093 | 168.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;421 | 61.1093 | 168.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;431 | 61.1093 | 168.7478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;441 | 61.1093 | 168.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;451 | 61.1093 | 168.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;461 | 61.1093 | 168.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;471 | 61.1093 | 168.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;481 | 61.1093 | 168.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;491 | 61.1093 | 168.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;501 | 61.1093 | 168.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;511 | 61.1003 | 168.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;521 | 61.1003 | 168.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;531 | 61.1003 | 168.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;541 | 61.1003 | 168.6868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;551 | 61.1003 | 168.6868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;561 | 61.1003 | 168.6868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;571 | 61.1003 | 168.6868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;581 | 61.1003 | 168.6868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;591 | 61.1003 | 168.6868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;601 | 61.1003 | 168.6868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;611 | 61.0943 | 168.6868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;621 | 61.0943 | 168.6868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;631 | 61.0943 | 168.6868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;641 | 61.0943 | 168.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;651 | 61.0943 | 168.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;661 | 61.0943 | 168.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;671 | 61.0943 | 168.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;681 | 61.0943 | 168.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;691 | 61.0943 | 168.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;701 | 61.0943 | 168.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;711 | 61.0883 | 168.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;721 | 61.0883 | 168.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;731 | 61.0883 | 168.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;741 | 61.0883 | 168.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;751 | 61.0883 | 168.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;761 | 61.0883 | 168.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;771 | 61.0883 | 168.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;781 | 61.0883 | 168.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;791 | 61.0883 | 168.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;801 | 61.0883 | 168.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;811 | 61.0813 | 168.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;821 | 61.0813 | 168.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;831 | 61.0813 | 168.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;841 | 61.0813 | 168.5775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;851 | 61.0813 | 168.5775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;861 | 61.0813 | 168.5775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;871 | 61.0813 | 168.5775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;881 | 61.0813 | 168.5775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;891 | 61.0813 | 168.5775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;901 | 61.0813 | 168.5775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;911 | 61.0733 | 168.5775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;921 | 61.0733 | 168.5775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;931 | 61.0733 | 168.5775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;941 | 61.0733 | 168.5448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;951 | 61.0733 | 168.5448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;961 | 61.0733 | 168.5448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;971 | 61.0733 | 168.5448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;981 | 61.0733 | 168.5448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:30;991 | 61.0733 | 168.5448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;001 | 61.0733 | 168.5448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;011 | 61.0673 | 168.5448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;021 | 61.0673 | 168.5448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;031 | 61.0673 | 168.5448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;041 | 61.0673 | 168.5208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;051 | 61.0673 | 168.5208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;061 | 61.0673 | 168.5208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;071 | 61.0673 | 168.5208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;081 | 61.0673 | 168.5208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;091 | 61.0673 | 168.5208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;101 | 61.0673 | 168.5208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;111 | 61.0613 | 168.5208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;121 | 61.0613 | 168.5208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;131 | 61.0613 | 168.5208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;141 | 61.0613 | 168.5183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;151 | 61.0613 | 168.5183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;161 | 61.0613 | 168.5183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;171 | 61.0613 | 168.5183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;181 | 61.0613 | 168.5183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;191 | 61.0613 | 168.5183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;201 | 61.0613 | 168.5183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;211 | 61.0523 | 168.5183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;221 | 61.0523 | 168.5183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;231 | 61.0523 | 168.5183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;241 | 61.0523 | 168.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;251 | 61.0523 | 168.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;261 | 61.0523 | 168.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;271 | 61.0523 | 168.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;281 | 61.0523 | 168.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;291 | 61.0523 | 168.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;301 | 61.0523 | 168.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;311 | 61.0463 | 168.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;321 | 61.0463 | 168.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;331 | 61.0463 | 168.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;341 | 61.0463 | 168.457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;351 | 61.0463 | 168.457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;361 | 61.0463 | 168.457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;371 | 61.0463 | 168.457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;381 | 61.0463 | 168.457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;391 | 61.0463 | 168.457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;401 | 61.0463 | 168.457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;411 | 61.0413 | 168.457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;421 | 61.0413 | 168.457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;431 | 61.0413 | 168.457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;441 | 61.0413 | 168.4112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;451 | 61.0413 | 168.4112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;461 | 61.0413 | 168.4112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;471 | 61.0413 | 168.4112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;481 | 61.0413 | 168.4112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;491 | 61.0413 | 168.4112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;501 | 61.0413 | 168.4112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;511 | 61.0343 | 168.4112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;521 | 61.0343 | 168.4112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;531 | 61.0343 | 168.4112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;541 | 61.0343 | 168.3644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;551 | 61.0343 | 168.3644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;561 | 61.0343 | 168.3644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;571 | 61.0343 | 168.3644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;581 | 61.0343 | 168.3644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;591 | 61.0343 | 168.3644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;601 | 61.0343 | 168.3644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;611 | 61.0283 | 168.3644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;621 | 61.0283 | 168.3644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;631 | 61.0283 | 168.3644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;641 | 61.0283 | 168.3082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;651 | 61.0283 | 168.3082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;661 | 61.0283 | 168.3082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;671 | 61.0283 | 168.3082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;681 | 61.0283 | 168.3082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;691 | 61.0283 | 168.3082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;701 | 61.0283 | 168.3082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;711 | 61.0243 | 168.3082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;721 | 61.0243 | 168.3082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;731 | 61.0243 | 168.3082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;741 | 61.0243 | 168.2639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;751 | 61.0243 | 168.2639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;761 | 61.0243 | 168.2639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;771 | 61.0243 | 168.2639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;781 | 61.0243 | 168.2639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;791 | 61.0243 | 168.2639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;801 | 61.0243 | 168.2639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;811 | 61.0183 | 168.2639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;821 | 61.0183 | 168.2639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;831 | 61.0183 | 168.2639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;841 | 61.0183 | 168.2433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;851 | 61.0183 | 168.2433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;861 | 61.0183 | 168.2433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;871 | 61.0183 | 168.2433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;881 | 61.0183 | 168.2433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;891 | 61.0183 | 168.2433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;901 | 61.0183 | 168.2433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;911 | 61.0123 | 168.2433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;921 | 61.0123 | 168.2433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;931 | 61.0123 | 168.2433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;941 | 61.0123 | 168.2097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;951 | 61.0123 | 168.2097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;961 | 61.0123 | 168.2097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;971 | 61.0123 | 168.2097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;981 | 61.0123 | 168.2097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:31;991 | 61.0123 | 168.2097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;001 | 61.0123 | 168.2097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;011 | 61.0063 | 168.2097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;021 | 61.0063 | 168.2097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;031 | 61.0063 | 168.2097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;041 | 61.0063 | 168.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;051 | 61.0063 | 168.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;061 | 61.0063 | 168.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;071 | 61.0063 | 168.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;081 | 61.0063 | 168.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;091 | 61.0063 | 168.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;101 | 61.0063 | 168.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;111 | 61.0013 | 168.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;121 | 61.0013 | 168.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;131 | 61.0013 | 168.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;141 | 61.0013 | 168.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;151 | 61.0013 | 168.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;161 | 61.0013 | 168.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;171 | 61.0013 | 168.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;181 | 61.0013 | 168.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;191 | 61.0013 | 168.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;201 | 61.0013 | 168.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;211 | 60.9953 | 168.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;221 | 60.9953 | 168.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;231 | 60.9953 | 168.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;241 | 60.9953 | 168.056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;251 | 60.9953 | 168.056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;261 | 60.9953 | 168.056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;271 | 60.9953 | 168.056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;281 | 60.9953 | 168.056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;291 | 60.9953 | 168.056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;301 | 60.9953 | 168.056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;311 | 60.9903 | 168.056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;321 | 60.9903 | 168.056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;331 | 60.9903 | 168.056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;341 | 60.9903 | 168.018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;351 | 60.9903 | 168.018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;361 | 60.9903 | 168.018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;371 | 60.9903 | 168.018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;381 | 60.9903 | 168.018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;391 | 60.9903 | 168.018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;401 | 60.9903 | 168.018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;411 | 60.9833 | 168.018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;421 | 60.9833 | 168.018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;431 | 60.9833 | 168.018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;441 | 60.9833 | 168.0043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;451 | 60.9833 | 168.0043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;461 | 60.9833 | 168.0043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;471 | 60.9833 | 168.0043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;481 | 60.9833 | 168.0043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;491 | 60.9833 | 168.0043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;501 | 60.9833 | 168.0043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;511 | 60.9833 | 168.0043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;521 | 60.9833 | 168.0043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;531 | 60.9833 | 168.0043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;541 | 60.9833 | 168.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;551 | 60.9763 | 168.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;561 | 60.9763 | 168.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;571 | 60.9763 | 168.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;581 | 60.9763 | 168.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;591 | 60.9763 | 168.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;601 | 60.9763 | 168.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;611 | 60.9763 | 168.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;621 | 60.9763 | 168.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;631 | 60.9763 | 168.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;641 | 60.9763 | 168.0251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;651 | 60.9703 | 168.0251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;661 | 60.9703 | 168.0251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;671 | 60.9703 | 168.0251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;681 | 60.9703 | 168.0251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;691 | 60.9703 | 168.0251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;701 | 60.9703 | 168.0251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;711 | 60.9703 | 168.0251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;721 | 60.9703 | 168.0251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;731 | 60.9703 | 168.0251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;741 | 60.9703 | 168.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;751 | 60.9643 | 168.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;761 | 60.9643 | 168.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;771 | 60.9643 | 168.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;781 | 60.9643 | 168.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;791 | 60.9643 | 168.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;801 | 60.9643 | 168.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;811 | 60.9643 | 168.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;821 | 60.9643 | 168.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;831 | 60.9643 | 168.0051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;841 | 60.9643 | 167.9624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;851 | 60.9583 | 167.9624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;861 | 60.9583 | 167.9624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;871 | 60.9583 | 167.9624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;881 | 60.9583 | 167.9624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;891 | 60.9583 | 167.9624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;901 | 60.9583 | 167.9624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;911 | 60.9583 | 167.9624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;921 | 60.9583 | 167.9624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;931 | 60.9583 | 167.9624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;941 | 60.9583 | 167.8926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;951 | 60.9523 | 167.8926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;961 | 60.9523 | 167.8926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;971 | 60.9523 | 167.8926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;981 | 60.9523 | 167.8926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:32;991 | 60.9523 | 167.8926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;001 | 60.9523 | 167.8926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;011 | 60.9523 | 167.8926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;021 | 60.9523 | 167.8926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;031 | 60.9523 | 167.8926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;041 | 60.9523 | 167.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;051 | 60.9463 | 167.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;061 | 60.9463 | 167.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;071 | 60.9463 | 167.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;081 | 60.9463 | 167.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;091 | 60.9463 | 167.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;101 | 60.9463 | 167.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;111 | 60.9463 | 167.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;121 | 60.9463 | 167.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;131 | 60.9463 | 167.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;141 | 60.9463 | 167.7238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;151 | 60.9413 | 167.7238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;161 | 60.9413 | 167.7238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;171 | 60.9413 | 167.7238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;181 | 60.9413 | 167.7238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;191 | 60.9413 | 167.7238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;201 | 60.9413 | 167.7238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;211 | 60.9413 | 167.7238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;221 | 60.9413 | 167.7238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;231 | 60.9413 | 167.7238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;241 | 60.9413 | 167.6802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;251 | 60.9343 | 167.6802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;261 | 60.9343 | 167.6802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;271 | 60.9343 | 167.6802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;281 | 60.9343 | 167.6802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;291 | 60.9343 | 167.6802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;301 | 60.9343 | 167.6802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;311 | 60.9343 | 167.6802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;321 | 60.9343 | 167.6802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;331 | 60.9343 | 167.6802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;341 | 60.9343 | 167.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;351 | 60.9293 | 167.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;361 | 60.9293 | 167.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;371 | 60.9293 | 167.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;381 | 60.9293 | 167.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;391 | 60.9293 | 167.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;401 | 60.9293 | 167.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;411 | 60.9293 | 167.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;421 | 60.9293 | 167.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;431 | 60.9293 | 167.6559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;441 | 60.9293 | 167.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;451 | 60.9243 | 167.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;461 | 60.9243 | 167.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;471 | 60.9243 | 167.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;481 | 60.9243 | 167.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;491 | 60.9243 | 167.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;501 | 60.9243 | 167.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;511 | 60.9243 | 167.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;521 | 60.9243 | 167.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;531 | 60.9243 | 167.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;541 | 60.9243 | 167.6714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;551 | 60.9183 | 167.6714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;561 | 60.9183 | 167.6714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;571 | 60.9183 | 167.6714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;581 | 60.9183 | 167.6714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;591 | 60.9183 | 167.6714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;601 | 60.9183 | 167.6714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;611 | 60.9183 | 167.6714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;621 | 60.9183 | 167.6714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;631 | 60.9183 | 167.6714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;641 | 60.9183 | 167.7054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;651 | 60.9123 | 167.7054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;661 | 60.9123 | 167.7054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;671 | 60.9123 | 167.7054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;681 | 60.9123 | 167.7054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;691 | 60.9123 | 167.7054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;701 | 60.9123 | 167.7054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;711 | 60.9123 | 167.7054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;721 | 60.9123 | 167.7054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;731 | 60.9123 | 167.7054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;741 | 60.9123 | 167.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;751 | 60.9083 | 167.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;761 | 60.9083 | 167.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;771 | 60.9083 | 167.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;781 | 60.9083 | 167.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;791 | 60.9083 | 167.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;801 | 60.9083 | 167.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;811 | 60.9083 | 167.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;821 | 60.9083 | 167.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;831 | 60.9083 | 167.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;841 | 60.9083 | 167.7504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;851 | 60.9013 | 167.7504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;861 | 60.9013 | 167.7504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;871 | 60.9013 | 167.7504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;881 | 60.9013 | 167.7504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;891 | 60.9013 | 167.7504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;901 | 60.9013 | 167.7504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;911 | 60.9013 | 167.7504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;921 | 60.9013 | 167.7504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;931 | 60.9013 | 167.7504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;941 | 60.9013 | 167.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;951 | 60.8943 | 167.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;961 | 60.8943 | 167.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;971 | 60.8943 | 167.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;981 | 60.8943 | 167.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:33;991 | 60.8943 | 167.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;001 | 60.8943 | 167.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;011 | 60.8943 | 167.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;021 | 60.8943 | 167.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;031 | 60.8943 | 167.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;041 | 60.8943 | 167.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;051 | 60.8893 | 167.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;061 | 60.8893 | 167.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;071 | 60.8893 | 167.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;081 | 60.8893 | 167.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;091 | 60.8893 | 167.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;101 | 60.8893 | 167.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;111 | 60.8893 | 167.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;121 | 60.8893 | 167.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;131 | 60.8893 | 167.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;141 | 60.8893 | 167.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;151 | 60.8823 | 167.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;161 | 60.8823 | 167.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;171 | 60.8823 | 167.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;181 | 60.8823 | 167.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;191 | 60.8823 | 167.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;201 | 60.8823 | 167.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;211 | 60.8823 | 167.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;221 | 60.8823 | 167.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;231 | 60.8823 | 167.6652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;241 | 60.8823 | 167.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;251 | 60.8753 | 167.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;261 | 60.8753 | 167.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;271 | 60.8753 | 167.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;281 | 60.8753 | 167.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;291 | 60.8753 | 167.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;301 | 60.8753 | 167.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;311 | 60.8753 | 167.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;321 | 60.8753 | 167.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;331 | 60.8753 | 167.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;341 | 60.8753 | 167.5752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;351 | 60.8693 | 167.5752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;361 | 60.8693 | 167.5752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;371 | 60.8693 | 167.5752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;381 | 60.8693 | 167.5752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;391 | 60.8693 | 167.5752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;401 | 60.8693 | 167.5752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;411 | 60.8693 | 167.5752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;421 | 60.8693 | 167.5752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;431 | 60.8693 | 167.5752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;441 | 60.8693 | 167.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;451 | 60.8633 | 167.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;461 | 60.8633 | 167.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;471 | 60.8633 | 167.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;481 | 60.8633 | 167.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;491 | 60.8633 | 167.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;501 | 60.8633 | 167.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;511 | 60.8633 | 167.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;521 | 60.8633 | 167.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;531 | 60.8633 | 167.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;541 | 60.8633 | 167.5438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;551 | 60.8573 | 167.5438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;561 | 60.8573 | 167.5438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;571 | 60.8573 | 167.5438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;581 | 60.8573 | 167.5438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;591 | 60.8573 | 167.5438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;601 | 60.8573 | 167.5438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;611 | 60.8573 | 167.5438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;621 | 60.8573 | 167.5438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;631 | 60.8573 | 167.5438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;641 | 60.8573 | 167.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;651 | 60.8513 | 167.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;661 | 60.8513 | 167.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;671 | 60.8513 | 167.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;681 | 60.8513 | 167.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;691 | 60.8513 | 167.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;701 | 60.8513 | 167.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;711 | 60.8513 | 167.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;721 | 60.8513 | 167.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;731 | 60.8513 | 167.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;741 | 60.8513 | 167.528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;751 | 60.8473 | 167.528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;761 | 60.8473 | 167.528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;771 | 60.8473 | 167.528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;781 | 60.8473 | 167.528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;791 | 60.8473 | 167.528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;801 | 60.8473 | 167.528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;811 | 60.8473 | 167.528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;821 | 60.8473 | 167.528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;831 | 60.8473 | 167.528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;841 | 60.8473 | 167.4832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;851 | 60.8413 | 167.4832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;861 | 60.8413 | 167.4832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;871 | 60.8413 | 167.4832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;881 | 60.8413 | 167.4832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;891 | 60.8413 | 167.4832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;901 | 60.8413 | 167.4832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;911 | 60.8413 | 167.4832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;921 | 60.8413 | 167.4832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;931 | 60.8413 | 167.4832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;941 | 60.8413 | 167.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;951 | 60.8353 | 167.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;961 | 60.8353 | 167.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;971 | 60.8353 | 167.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;981 | 60.8353 | 167.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:34;991 | 60.8353 | 167.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;001 | 60.8353 | 167.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;011 | 60.8353 | 167.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;021 | 60.8353 | 167.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;031 | 60.8353 | 167.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;041 | 60.8353 | 167.3785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;051 | 60.8353 | 167.3785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;061 | 60.8313 | 167.3785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;071 | 60.8313 | 167.3785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;081 | 60.8313 | 167.3785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;091 | 60.8313 | 167.3785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;101 | 60.8313 | 167.3785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;111 | 60.8313 | 167.3785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;121 | 60.8313 | 167.3785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;131 | 60.8313 | 167.3785 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;141 | 60.8313 | 167.3343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;151 | 60.8313 | 167.3343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;161 | 60.8253 | 167.3343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;171 | 60.8253 | 167.3343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;181 | 60.8253 | 167.3343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;191 | 60.8253 | 167.3343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;201 | 60.8253 | 167.3343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;211 | 60.8253 | 167.3343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;221 | 60.8253 | 167.3343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;231 | 60.8253 | 167.3343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;241 | 60.8253 | 167.3044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;251 | 60.8253 | 167.3044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;261 | 60.8193 | 167.3044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;271 | 60.8193 | 167.3044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;281 | 60.8193 | 167.3044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;291 | 60.8193 | 167.3044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;301 | 60.8193 | 167.3044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;311 | 60.8193 | 167.3044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;321 | 60.8193 | 167.3044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;331 | 60.8193 | 167.3044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;341 | 60.8193 | 167.3131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;351 | 60.8193 | 167.3131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;361 | 60.8143 | 167.3131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;371 | 60.8143 | 167.3131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;381 | 60.8143 | 167.3131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;391 | 60.8143 | 167.3131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;401 | 60.8143 | 167.3131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;411 | 60.8143 | 167.3131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;421 | 60.8143 | 167.3131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;431 | 60.8143 | 167.3131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;441 | 60.8143 | 167.3538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;451 | 60.8143 | 167.3538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;461 | 60.8093 | 167.3538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;471 | 60.8093 | 167.3538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;481 | 60.8093 | 167.3538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;491 | 60.8093 | 167.3538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;501 | 60.8093 | 167.3538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;511 | 60.8093 | 167.3538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;521 | 60.8093 | 167.3538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;531 | 60.8093 | 167.3538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;541 | 60.8093 | 167.384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;551 | 60.8093 | 167.384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;561 | 60.8023 | 167.384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;571 | 60.8023 | 167.384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;581 | 60.8023 | 167.384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;591 | 60.8023 | 167.384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;601 | 60.8023 | 167.384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;611 | 60.8023 | 167.384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;621 | 60.8023 | 167.384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;631 | 60.8023 | 167.384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;641 | 60.8023 | 167.397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;651 | 60.8023 | 167.397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;661 | 60.7984 | 167.397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;671 | 60.7984 | 167.397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;681 | 60.7984 | 167.397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;691 | 60.7984 | 167.397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;701 | 60.7984 | 167.397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;711 | 60.7984 | 167.397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;721 | 60.7984 | 167.397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;731 | 60.7984 | 167.397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;741 | 60.7984 | 167.4008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;751 | 60.7984 | 167.4008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;761 | 60.7933 | 167.4008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;771 | 60.7933 | 167.4008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;781 | 60.7933 | 167.4008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;791 | 60.7933 | 167.4008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;801 | 60.7933 | 167.4008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;811 | 60.7933 | 167.4008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;821 | 60.7933 | 167.4008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;831 | 60.7933 | 167.4008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;841 | 60.7933 | 167.383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;851 | 60.7933 | 167.383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;861 | 60.7863 | 167.383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;871 | 60.7863 | 167.383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;881 | 60.7863 | 167.383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;891 | 60.7863 | 167.383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;901 | 60.7863 | 167.383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;911 | 60.7863 | 167.383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;921 | 60.7863 | 167.383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;931 | 60.7863 | 167.383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;941 | 60.7863 | 167.3432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;951 | 60.7863 | 167.3432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;961 | 60.7823 | 167.3432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;971 | 60.7823 | 167.3432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;981 | 60.7823 | 167.3432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:35;991 | 60.7823 | 167.3432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;001 | 60.7823 | 167.3432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;011 | 60.7823 | 167.3432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;021 | 60.7823 | 167.3432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;031 | 60.7823 | 167.3432 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;041 | 60.7823 | 167.3103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;051 | 60.7823 | 167.3103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;061 | 60.7774 | 167.3103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;071 | 60.7774 | 167.3103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;081 | 60.7774 | 167.3103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;091 | 60.7774 | 167.3103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;101 | 60.7774 | 167.3103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;111 | 60.7774 | 167.3103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;121 | 60.7774 | 167.3103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;131 | 60.7774 | 167.3103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;141 | 60.7774 | 167.2812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;151 | 60.7774 | 167.2812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;161 | 60.7704 | 167.2812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;171 | 60.7704 | 167.2812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;181 | 60.7704 | 167.2812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;191 | 60.7704 | 167.2812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;201 | 60.7704 | 167.2812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;211 | 60.7704 | 167.2812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;221 | 60.7704 | 167.2812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;231 | 60.7704 | 167.2812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;241 | 60.7704 | 167.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;251 | 60.7704 | 167.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;261 | 60.7653 | 167.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;271 | 60.7653 | 167.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;281 | 60.7653 | 167.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;291 | 60.7653 | 167.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;301 | 60.7653 | 167.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;311 | 60.7653 | 167.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;321 | 60.7653 | 167.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;331 | 60.7653 | 167.2357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;341 | 60.7653 | 167.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;351 | 60.7653 | 167.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;361 | 60.7624 | 167.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;371 | 60.7624 | 167.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;381 | 60.7624 | 167.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;391 | 60.7624 | 167.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;401 | 60.7624 | 167.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;411 | 60.7624 | 167.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;421 | 60.7624 | 167.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;431 | 60.7624 | 167.1795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;441 | 60.7624 | 167.1225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;451 | 60.7624 | 167.1225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;461 | 60.7564 | 167.1225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;471 | 60.7564 | 167.1225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;481 | 60.7564 | 167.1225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;491 | 60.7564 | 167.1225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;501 | 60.7564 | 167.1225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;511 | 60.7564 | 167.1225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;521 | 60.7564 | 167.1225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;531 | 60.7564 | 167.1225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;541 | 60.7564 | 167.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;551 | 60.7564 | 167.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;561 | 60.7504 | 167.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;571 | 60.7504 | 167.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;581 | 60.7504 | 167.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;591 | 60.7504 | 167.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;601 | 60.7504 | 167.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;611 | 60.7504 | 167.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;621 | 60.7504 | 167.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;631 | 60.7504 | 167.0639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;641 | 60.7504 | 167.0122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;651 | 60.7504 | 167.0122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;661 | 60.7463 | 167.0122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;671 | 60.7463 | 167.0122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;681 | 60.7463 | 167.0122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;691 | 60.7463 | 167.0122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;701 | 60.7463 | 167.0122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;711 | 60.7463 | 167.0122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;721 | 60.7463 | 167.0122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;731 | 60.7463 | 167.0122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;741 | 60.7463 | 167.0001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;751 | 60.7463 | 167.0001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;761 | 60.7413 | 167.0001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;771 | 60.7413 | 167.0001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;781 | 60.7413 | 167.0001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;791 | 60.7413 | 167.0001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;801 | 60.7413 | 167.0001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;811 | 60.7413 | 167.0001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;821 | 60.7413 | 167.0001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;831 | 60.7413 | 167.0001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;841 | 60.7413 | 167.0169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;851 | 60.7413 | 167.0169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;861 | 60.7344 | 167.0169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;871 | 60.7344 | 167.0169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;881 | 60.7344 | 167.0169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;891 | 60.7344 | 167.0169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;901 | 60.7344 | 167.0169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;911 | 60.7344 | 167.0169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;921 | 60.7344 | 167.0169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;931 | 60.7344 | 167.0169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;941 | 60.7344 | 167.0235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;951 | 60.7344 | 167.0235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;961 | 60.7304 | 167.0235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;971 | 60.7304 | 167.0235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;981 | 60.7304 | 167.0235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:36;991 | 60.7304 | 167.0235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;001 | 60.7304 | 167.0235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;011 | 60.7304 | 167.0235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;021 | 60.7304 | 167.0235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;031 | 60.7304 | 167.0235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;041 | 60.7304 | 167.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;051 | 60.7304 | 167.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;061 | 60.7253 | 167.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;071 | 60.7253 | 167.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;081 | 60.7253 | 167.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;091 | 60.7253 | 167.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;101 | 60.7253 | 167.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;111 | 60.7253 | 167.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;121 | 60.7253 | 167.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;131 | 60.7253 | 167.0234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;141 | 60.7253 | 167.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;151 | 60.7253 | 167.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;161 | 60.7194 | 167.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;171 | 60.7194 | 167.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;181 | 60.7194 | 167.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;191 | 60.7194 | 167.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;201 | 60.7194 | 167.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;211 | 60.7194 | 167.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;221 | 60.7194 | 167.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;231 | 60.7194 | 167.0229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;241 | 60.7194 | 167.0039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;251 | 60.7194 | 167.0039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;261 | 60.7124 | 167.0039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;271 | 60.7124 | 167.0039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;281 | 60.7124 | 167.0039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;291 | 60.7124 | 167.0039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;301 | 60.7124 | 167.0039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;311 | 60.7124 | 167.0039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;321 | 60.7124 | 167.0039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;331 | 60.7124 | 167.0039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;341 | 60.7124 | 166.9665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;351 | 60.7124 | 166.9665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;361 | 60.7074 | 166.9665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;371 | 60.7074 | 166.9665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;381 | 60.7074 | 166.9665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;391 | 60.7074 | 166.9665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;401 | 60.7074 | 166.9665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;411 | 60.7074 | 166.9665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;421 | 60.7074 | 166.9665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;431 | 60.7074 | 166.9665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;441 | 60.7074 | 166.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;451 | 60.7074 | 166.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;461 | 60.7004 | 166.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;471 | 60.7004 | 166.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;481 | 60.7004 | 166.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;491 | 60.7004 | 166.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;501 | 60.7004 | 166.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;511 | 60.7004 | 166.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;521 | 60.7004 | 166.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;531 | 60.7004 | 166.9363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;541 | 60.7004 | 166.8994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;551 | 60.7004 | 166.8994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;561 | 60.6954 | 166.8994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;571 | 60.6954 | 166.8994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;581 | 60.6954 | 166.8994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;591 | 60.6954 | 166.8994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;601 | 60.6954 | 166.8994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;611 | 60.6954 | 166.8994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;621 | 60.6954 | 166.8994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;631 | 60.6954 | 166.8994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;641 | 60.6954 | 166.8364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;651 | 60.6954 | 166.8364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;661 | 60.6904 | 166.8364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;671 | 60.6904 | 166.8364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;681 | 60.6904 | 166.8364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;691 | 60.6904 | 166.8364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;701 | 60.6904 | 166.8364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;711 | 60.6904 | 166.8364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;721 | 60.6904 | 166.8364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;731 | 60.6904 | 166.8364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;741 | 60.6904 | 166.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;751 | 60.6904 | 166.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;761 | 60.6864 | 166.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;771 | 60.6864 | 166.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;781 | 60.6864 | 166.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;791 | 60.6864 | 166.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;801 | 60.6864 | 166.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;811 | 60.6864 | 166.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;821 | 60.6864 | 166.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;831 | 60.6864 | 166.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;841 | 60.6864 | 166.7215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;851 | 60.6864 | 166.7215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;861 | 60.6794 | 166.7215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;871 | 60.6794 | 166.7215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;881 | 60.6794 | 166.7215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;891 | 60.6794 | 166.7215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;901 | 60.6794 | 166.7215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;911 | 60.6794 | 166.7215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;921 | 60.6794 | 166.7215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;931 | 60.6794 | 166.7215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;941 | 60.6794 | 166.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;951 | 60.6794 | 166.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;961 | 60.6754 | 166.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;971 | 60.6754 | 166.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;981 | 60.6754 | 166.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:37;991 | 60.6754 | 166.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;001 | 60.6754 | 166.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;011 | 60.6754 | 166.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;021 | 60.6754 | 166.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;031 | 60.6754 | 166.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;041 | 60.6754 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;051 | 60.6754 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;061 | 60.6714 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;071 | 60.6714 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;081 | 60.6714 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;091 | 60.6714 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;101 | 60.6714 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;111 | 60.6714 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;121 | 60.6714 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;131 | 60.6714 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;141 | 60.6714 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;151 | 60.6714 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;161 | 60.6644 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;171 | 60.6644 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;181 | 60.6644 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;191 | 60.6644 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;201 | 60.6644 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;211 | 60.6644 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;221 | 60.6644 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;231 | 60.6644 | 166.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;241 | 60.6644 | 166.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;251 | 60.6644 | 166.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;261 | 60.6584 | 166.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;271 | 60.6584 | 166.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;281 | 60.6584 | 166.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;291 | 60.6584 | 166.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;301 | 60.6584 | 166.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;311 | 60.6584 | 166.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;321 | 60.6584 | 166.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;331 | 60.6584 | 166.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;341 | 60.6584 | 166.6351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;351 | 60.6584 | 166.6351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;361 | 60.6554 | 166.6351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;371 | 60.6554 | 166.6351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;381 | 60.6554 | 166.6351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;391 | 60.6554 | 166.6351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;401 | 60.6554 | 166.6351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;411 | 60.6554 | 166.6351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;421 | 60.6554 | 166.6351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;431 | 60.6554 | 166.6351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;441 | 60.6554 | 166.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;451 | 60.6554 | 166.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;461 | 60.6494 | 166.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;471 | 60.6494 | 166.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;481 | 60.6494 | 166.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;491 | 60.6494 | 166.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;501 | 60.6494 | 166.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;511 | 60.6494 | 166.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;521 | 60.6494 | 166.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;531 | 60.6494 | 166.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;541 | 60.6494 | 166.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;551 | 60.6494 | 166.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;561 | 60.6434 | 166.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;571 | 60.6434 | 166.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;581 | 60.6434 | 166.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;591 | 60.6434 | 166.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;601 | 60.6434 | 166.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;611 | 60.6434 | 166.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;621 | 60.6434 | 166.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;631 | 60.6434 | 166.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;641 | 60.6434 | 166.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;651 | 60.6434 | 166.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;661 | 60.6384 | 166.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;671 | 60.6384 | 166.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;681 | 60.6384 | 166.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;691 | 60.6384 | 166.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;701 | 60.6384 | 166.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;711 | 60.6384 | 166.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;721 | 60.6384 | 166.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;731 | 60.6384 | 166.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;741 | 60.6384 | 166.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;751 | 60.6384 | 166.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;761 | 60.6384 | 166.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;771 | 60.6384 | 166.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;781 | 60.6334 | 166.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;791 | 60.6334 | 166.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;801 | 60.6334 | 166.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;811 | 60.6334 | 166.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;821 | 60.6334 | 166.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;831 | 60.6334 | 166.532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;841 | 60.6334 | 166.5369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;851 | 60.6334 | 166.5369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;861 | 60.6334 | 166.5369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;871 | 60.6334 | 166.5369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;881 | 60.6274 | 166.5369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;891 | 60.6274 | 166.5369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;901 | 60.6274 | 166.5369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;911 | 60.6274 | 166.5369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;921 | 60.6274 | 166.5369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;931 | 60.6274 | 166.5369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;941 | 60.6274 | 166.5441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;951 | 60.6274 | 166.5441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;961 | 60.6274 | 166.5441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;971 | 60.6274 | 166.5441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;981 | 60.6224 | 166.5441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:38;991 | 60.6224 | 166.5441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;001 | 60.6224 | 166.5441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;011 | 60.6224 | 166.5441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;021 | 60.6224 | 166.5441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;031 | 60.6224 | 166.5441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;041 | 60.6224 | 166.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;051 | 60.6224 | 166.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;061 | 60.6224 | 166.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;071 | 60.6224 | 166.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;081 | 60.6184 | 166.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;091 | 60.6184 | 166.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;101 | 60.6184 | 166.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;111 | 60.6184 | 166.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;121 | 60.6184 | 166.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;131 | 60.6184 | 166.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;141 | 60.6184 | 166.4947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;151 | 60.6184 | 166.4947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;161 | 60.6184 | 166.4947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;171 | 60.6184 | 166.4947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;181 | 60.6134 | 166.4947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;191 | 60.6134 | 166.4947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;201 | 60.6134 | 166.4947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;211 | 60.6134 | 166.4947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;221 | 60.6134 | 166.4947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;231 | 60.6134 | 166.4947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;241 | 60.6134 | 166.4514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;251 | 60.6134 | 166.4514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;261 | 60.6134 | 166.4514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;271 | 60.6134 | 166.4514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;281 | 60.6074 | 166.4514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;291 | 60.6074 | 166.4514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;301 | 60.6074 | 166.4514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;311 | 60.6074 | 166.4514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;321 | 60.6074 | 166.4514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;331 | 60.6074 | 166.4514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;341 | 60.6074 | 166.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;351 | 60.6074 | 166.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;361 | 60.6074 | 166.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;371 | 60.6074 | 166.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;381 | 60.6044 | 166.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;391 | 60.6044 | 166.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;401 | 60.6044 | 166.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;411 | 60.6044 | 166.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;421 | 60.6044 | 166.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;431 | 60.6044 | 166.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;441 | 60.6044 | 166.3486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;451 | 60.6044 | 166.3486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;461 | 60.6044 | 166.3486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;471 | 60.6044 | 166.3486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;481 | 60.5984 | 166.3486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;491 | 60.5984 | 166.3486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;501 | 60.5984 | 166.3486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;511 | 60.5984 | 166.3486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;521 | 60.5984 | 166.3486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;531 | 60.5984 | 166.3486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;541 | 60.5984 | 166.3279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;551 | 60.5984 | 166.3279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;561 | 60.5984 | 166.3279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;571 | 60.5984 | 166.3279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;581 | 60.5934 | 166.3279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;591 | 60.5934 | 166.3279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;601 | 60.5934 | 166.3279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;611 | 60.5934 | 166.3279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;621 | 60.5934 | 166.3279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;631 | 60.5934 | 166.3279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;641 | 60.5934 | 166.3199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;651 | 60.5934 | 166.3199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;661 | 60.5934 | 166.3199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;671 | 60.5934 | 166.3199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;681 | 60.5894 | 166.3199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;691 | 60.5894 | 166.3199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;701 | 60.5894 | 166.3199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;711 | 60.5894 | 166.3199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;721 | 60.5894 | 166.3199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;731 | 60.5894 | 166.3199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;741 | 60.5894 | 166.3073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;751 | 60.5894 | 166.3073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;761 | 60.5894 | 166.3073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;771 | 60.5894 | 166.3073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;781 | 60.5844 | 166.3073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;791 | 60.5844 | 166.3073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;801 | 60.5844 | 166.3073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;811 | 60.5844 | 166.3073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;821 | 60.5844 | 166.3073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;831 | 60.5844 | 166.3073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;841 | 60.5844 | 166.2932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;851 | 60.5844 | 166.2932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;861 | 60.5844 | 166.2932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;871 | 60.5844 | 166.2932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;881 | 60.5784 | 166.2932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;891 | 60.5784 | 166.2932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;901 | 60.5784 | 166.2932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;911 | 60.5784 | 166.2932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;921 | 60.5784 | 166.2932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;931 | 60.5784 | 166.2932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;941 | 60.5784 | 166.2734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;951 | 60.5784 | 166.2734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;961 | 60.5784 | 166.2734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;971 | 60.5784 | 166.2734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;981 | 60.5734 | 166.2734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:39;991 | 60.5734 | 166.2734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;001 | 60.5734 | 166.2734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;011 | 60.5734 | 166.2734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;021 | 60.5734 | 166.2734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;031 | 60.5734 | 166.2734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;041 | 60.5734 | 166.2359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;051 | 60.5734 | 166.2359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;061 | 60.5734 | 166.2359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;071 | 60.5734 | 166.2359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;081 | 60.5734 | 166.2359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;091 | 60.5734 | 166.2359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;101 | 60.5734 | 166.2359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;111 | 60.5694 | 166.2359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;121 | 60.5694 | 166.2359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;131 | 60.5694 | 166.2359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;141 | 60.5694 | 166.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;151 | 60.5694 | 166.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;161 | 60.5694 | 166.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;171 | 60.5694 | 166.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;181 | 60.5694 | 166.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;191 | 60.5694 | 166.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;201 | 60.5694 | 166.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;211 | 60.5634 | 166.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;221 | 60.5634 | 166.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;231 | 60.5634 | 166.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;241 | 60.5634 | 166.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;251 | 60.5634 | 166.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;261 | 60.5634 | 166.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;271 | 60.5634 | 166.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;281 | 60.5634 | 166.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;291 | 60.5634 | 166.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;301 | 60.5634 | 166.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;311 | 60.5604 | 166.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;321 | 60.5604 | 166.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;331 | 60.5604 | 166.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;341 | 60.5604 | 166.1111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;351 | 60.5604 | 166.1111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;361 | 60.5604 | 166.1111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;371 | 60.5604 | 166.1111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;381 | 60.5604 | 166.1111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;391 | 60.5604 | 166.1111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;401 | 60.5604 | 166.1111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;411 | 60.5544 | 166.1111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;421 | 60.5544 | 166.1111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;431 | 60.5544 | 166.1111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;441 | 60.5544 | 166.0666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;451 | 60.5544 | 166.0666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;461 | 60.5544 | 166.0666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;471 | 60.5544 | 166.0666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;481 | 60.5544 | 166.0666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;491 | 60.5544 | 166.0666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;501 | 60.5544 | 166.0666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;511 | 60.5484 | 166.0666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;521 | 60.5484 | 166.0666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;531 | 60.5484 | 166.0666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;541 | 60.5484 | 166.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;551 | 60.5484 | 166.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;561 | 60.5484 | 166.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;571 | 60.5484 | 166.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;581 | 60.5484 | 166.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;591 | 60.5484 | 166.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;601 | 60.5484 | 166.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;611 | 60.5434 | 166.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;621 | 60.5434 | 166.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;631 | 60.5434 | 166.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;641 | 60.5434 | 165.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;651 | 60.5434 | 165.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;661 | 60.5434 | 165.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;671 | 60.5434 | 165.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;681 | 60.5434 | 165.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;691 | 60.5434 | 165.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;701 | 60.5434 | 165.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;711 | 60.5404 | 165.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;721 | 60.5404 | 165.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;731 | 60.5404 | 165.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;741 | 60.5404 | 165.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;751 | 60.5404 | 165.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;761 | 60.5404 | 165.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;771 | 60.5404 | 165.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;781 | 60.5404 | 165.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;791 | 60.5404 | 165.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;801 | 60.5404 | 165.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;811 | 60.5354 | 165.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;821 | 60.5354 | 165.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;831 | 60.5354 | 165.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;841 | 60.5354 | 165.9566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;851 | 60.5354 | 165.9566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;861 | 60.5354 | 165.9566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;871 | 60.5354 | 165.9566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;881 | 60.5354 | 165.9566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;891 | 60.5354 | 165.9566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;901 | 60.5354 | 165.9566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;911 | 60.5304 | 165.9566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;921 | 60.5304 | 165.9566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;931 | 60.5304 | 165.9566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;941 | 60.5304 | 165.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;951 | 60.5304 | 165.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;961 | 60.5304 | 165.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;971 | 60.5304 | 165.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;981 | 60.5304 | 165.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:40;991 | 60.5304 | 165.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;001 | 60.5304 | 165.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;011 | 60.5254 | 165.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;021 | 60.5254 | 165.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;031 | 60.5254 | 165.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;041 | 60.5254 | 165.9694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;051 | 60.5254 | 165.9694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;061 | 60.5254 | 165.9694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;071 | 60.5254 | 165.9694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;081 | 60.5254 | 165.9694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;091 | 60.5254 | 165.9694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;101 | 60.5254 | 165.9694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;111 | 60.5214 | 165.9694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;121 | 60.5214 | 165.9694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;131 | 60.5214 | 165.9694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;141 | 60.5214 | 165.9654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;151 | 60.5214 | 165.9654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;161 | 60.5214 | 165.9654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;171 | 60.5214 | 165.9654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;181 | 60.5214 | 165.9654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;191 | 60.5214 | 165.9654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;201 | 60.5214 | 165.9654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;211 | 60.5154 | 165.9654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;221 | 60.5154 | 165.9654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;231 | 60.5154 | 165.9654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;241 | 60.5154 | 165.9583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;251 | 60.5154 | 165.9583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;261 | 60.5154 | 165.9583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;271 | 60.5154 | 165.9583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;281 | 60.5154 | 165.9583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;291 | 60.5154 | 165.9583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;301 | 60.5154 | 165.9583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;311 | 60.5104 | 165.9583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;321 | 60.5104 | 165.9583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;331 | 60.5104 | 165.9583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;341 | 60.5104 | 165.9448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;351 | 60.5104 | 165.9448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;361 | 60.5104 | 165.9448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;371 | 60.5104 | 165.9448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;381 | 60.5104 | 165.9448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;391 | 60.5104 | 165.9448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;401 | 60.5104 | 165.9448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;411 | 60.5074 | 165.9448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;421 | 60.5074 | 165.9448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;431 | 60.5074 | 165.9448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;441 | 60.5074 | 165.9191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;451 | 60.5074 | 165.9191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;461 | 60.5074 | 165.9191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;471 | 60.5074 | 165.9191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;481 | 60.5074 | 165.9191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;491 | 60.5074 | 165.9191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;501 | 60.5074 | 165.9191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;511 | 60.5024 | 165.9191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;521 | 60.5024 | 165.9191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;531 | 60.5024 | 165.9191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;541 | 60.5024 | 165.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;551 | 60.5024 | 165.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;561 | 60.5024 | 165.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;571 | 60.5024 | 165.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;581 | 60.5024 | 165.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;591 | 60.5024 | 165.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;601 | 60.5024 | 165.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;611 | 60.4964 | 165.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;621 | 60.4964 | 165.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;631 | 60.4964 | 165.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;641 | 60.4964 | 165.8867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;651 | 60.4964 | 165.8867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;661 | 60.4964 | 165.8867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;671 | 60.4964 | 165.8867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;681 | 60.4964 | 165.8867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;691 | 60.4964 | 165.8867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;701 | 60.4964 | 165.8867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;711 | 60.4934 | 165.8867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;721 | 60.4934 | 165.8867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;731 | 60.4934 | 165.8867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;741 | 60.4934 | 165.8677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;751 | 60.4934 | 165.8677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;761 | 60.4934 | 165.8677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;771 | 60.4934 | 165.8677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;781 | 60.4934 | 165.8677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;791 | 60.4934 | 165.8677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;801 | 60.4934 | 165.8677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;811 | 60.4874 | 165.8677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;821 | 60.4874 | 165.8677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;831 | 60.4874 | 165.8677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;841 | 60.4874 | 165.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;851 | 60.4874 | 165.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;861 | 60.4874 | 165.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;871 | 60.4874 | 165.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;881 | 60.4874 | 165.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;891 | 60.4874 | 165.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;901 | 60.4874 | 165.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;911 | 60.4824 | 165.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;921 | 60.4824 | 165.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;931 | 60.4824 | 165.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;941 | 60.4824 | 165.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;951 | 60.4824 | 165.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;961 | 60.4824 | 165.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;971 | 60.4824 | 165.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;981 | 60.4824 | 165.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:41;991 | 60.4824 | 165.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;001 | 60.4824 | 165.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;011 | 60.4764 | 165.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;021 | 60.4764 | 165.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;031 | 60.4764 | 165.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;041 | 60.4764 | 165.7564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;051 | 60.4764 | 165.7564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;061 | 60.4764 | 165.7564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;071 | 60.4764 | 165.7564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;081 | 60.4764 | 165.7564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;091 | 60.4764 | 165.7564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;101 | 60.4764 | 165.7564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;111 | 60.4734 | 165.7564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;121 | 60.4734 | 165.7564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;131 | 60.4734 | 165.7564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;141 | 60.4734 | 165.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;151 | 60.4734 | 165.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;161 | 60.4734 | 165.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;171 | 60.4734 | 165.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;181 | 60.4734 | 165.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;191 | 60.4734 | 165.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;201 | 60.4734 | 165.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;211 | 60.4694 | 165.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;221 | 60.4694 | 165.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;231 | 60.4694 | 165.711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;241 | 60.4694 | 165.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;251 | 60.4694 | 165.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;261 | 60.4694 | 165.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;271 | 60.4694 | 165.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;281 | 60.4694 | 165.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;291 | 60.4694 | 165.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;301 | 60.4694 | 165.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;311 | 60.4644 | 165.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;321 | 60.4644 | 165.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;331 | 60.4644 | 165.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;341 | 60.4644 | 165.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;351 | 60.4644 | 165.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;361 | 60.4644 | 165.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;371 | 60.4644 | 165.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;381 | 60.4644 | 165.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;391 | 60.4644 | 165.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;401 | 60.4644 | 165.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;411 | 60.4614 | 165.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;421 | 60.4614 | 165.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;431 | 60.4614 | 165.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;441 | 60.4614 | 165.6677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;451 | 60.4614 | 165.6677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;461 | 60.4614 | 165.6677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;471 | 60.4614 | 165.6677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;481 | 60.4614 | 165.6677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;491 | 60.4614 | 165.6677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;501 | 60.4614 | 165.6677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;511 | 60.4554 | 165.6677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;521 | 60.4554 | 165.6677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;531 | 60.4554 | 165.6677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;541 | 60.4554 | 165.6673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;551 | 60.4554 | 165.6673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;561 | 60.4554 | 165.6673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;571 | 60.4554 | 165.6673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;581 | 60.4554 | 165.6673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;591 | 60.4554 | 165.6673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;601 | 60.4554 | 165.6673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;611 | 60.4554 | 165.6673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;621 | 60.4554 | 165.6673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;631 | 60.4554 | 165.6673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;641 | 60.4554 | 165.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;651 | 60.4534 | 165.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;661 | 60.4534 | 165.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;671 | 60.4534 | 165.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;681 | 60.4534 | 165.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;691 | 60.4534 | 165.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;701 | 60.4534 | 165.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;711 | 60.4534 | 165.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;721 | 60.4534 | 165.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;731 | 60.4534 | 165.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;741 | 60.4534 | 165.7166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;751 | 60.4494 | 165.7166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;761 | 60.4494 | 165.7166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;771 | 60.4494 | 165.7166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;781 | 60.4494 | 165.7166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;791 | 60.4494 | 165.7166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;801 | 60.4494 | 165.7166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;811 | 60.4494 | 165.7166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;821 | 60.4494 | 165.7166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;831 | 60.4494 | 165.7166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;841 | 60.4494 | 165.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;851 | 60.4434 | 165.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;861 | 60.4434 | 165.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;871 | 60.4434 | 165.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;881 | 60.4434 | 165.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;891 | 60.4434 | 165.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;901 | 60.4434 | 165.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;911 | 60.4434 | 165.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;921 | 60.4434 | 165.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;931 | 60.4434 | 165.7317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;941 | 60.4434 | 165.7407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;951 | 60.4374 | 165.7407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;961 | 60.4374 | 165.7407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;971 | 60.4374 | 165.7407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;981 | 60.4374 | 165.7407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:42;991 | 60.4374 | 165.7407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;001 | 60.4374 | 165.7407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;011 | 60.4374 | 165.7407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;021 | 60.4374 | 165.7407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;031 | 60.4374 | 165.7407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;041 | 60.4374 | 165.7474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;051 | 60.4354 | 165.7474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;061 | 60.4354 | 165.7474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;071 | 60.4354 | 165.7474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;081 | 60.4354 | 165.7474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;091 | 60.4354 | 165.7474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;101 | 60.4354 | 165.7474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;111 | 60.4354 | 165.7474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;121 | 60.4354 | 165.7474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;131 | 60.4354 | 165.7474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;141 | 60.4354 | 165.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;151 | 60.4304 | 165.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;161 | 60.4304 | 165.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;171 | 60.4304 | 165.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;181 | 60.4304 | 165.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;191 | 60.4304 | 165.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;201 | 60.4304 | 165.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;211 | 60.4304 | 165.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;221 | 60.4304 | 165.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;231 | 60.4304 | 165.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;241 | 60.4304 | 165.6982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;251 | 60.4264 | 165.6982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;261 | 60.4264 | 165.6982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;271 | 60.4264 | 165.6982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;281 | 60.4264 | 165.6982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;291 | 60.4264 | 165.6982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;301 | 60.4264 | 165.6982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;311 | 60.4264 | 165.6982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;321 | 60.4264 | 165.6982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;331 | 60.4264 | 165.6982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;341 | 60.4264 | 165.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;351 | 60.4214 | 165.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;361 | 60.4214 | 165.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;371 | 60.4214 | 165.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;381 | 60.4214 | 165.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;391 | 60.4214 | 165.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;401 | 60.4214 | 165.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;411 | 60.4214 | 165.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;421 | 60.4214 | 165.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;431 | 60.4214 | 165.6695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;441 | 60.4214 | 165.644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;451 | 60.4184 | 165.644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;461 | 60.4184 | 165.644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;471 | 60.4184 | 165.644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;481 | 60.4184 | 165.644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;491 | 60.4184 | 165.644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;501 | 60.4184 | 165.644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;511 | 60.4184 | 165.644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;521 | 60.4184 | 165.644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;531 | 60.4184 | 165.644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;541 | 60.4184 | 165.6108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;551 | 60.4134 | 165.6108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;561 | 60.4134 | 165.6108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;571 | 60.4134 | 165.6108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;581 | 60.4134 | 165.6108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;591 | 60.4134 | 165.6108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;601 | 60.4134 | 165.6108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;611 | 60.4134 | 165.6108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;621 | 60.4134 | 165.6108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;631 | 60.4134 | 165.6108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;641 | 60.4134 | 165.5675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;651 | 60.4104 | 165.5675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;661 | 60.4104 | 165.5675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;671 | 60.4104 | 165.5675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;681 | 60.4104 | 165.5675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;691 | 60.4104 | 165.5675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;701 | 60.4104 | 165.5675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;711 | 60.4104 | 165.5675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;721 | 60.4104 | 165.5675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;731 | 60.4104 | 165.5675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;741 | 60.4104 | 165.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;751 | 60.4074 | 165.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;761 | 60.4074 | 165.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;771 | 60.4074 | 165.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;781 | 60.4074 | 165.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;791 | 60.4074 | 165.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;801 | 60.4074 | 165.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;811 | 60.4074 | 165.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;821 | 60.4074 | 165.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;831 | 60.4074 | 165.517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;841 | 60.4074 | 165.4704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;851 | 60.4014 | 165.4704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;861 | 60.4014 | 165.4704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;871 | 60.4014 | 165.4704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;881 | 60.4014 | 165.4704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;891 | 60.4014 | 165.4704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;901 | 60.4014 | 165.4704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;911 | 60.4014 | 165.4704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;921 | 60.4014 | 165.4704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;931 | 60.4014 | 165.4704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;941 | 60.4014 | 165.4321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;951 | 60.3974 | 165.4321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;961 | 60.3974 | 165.4321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;971 | 60.3974 | 165.4321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;981 | 60.3974 | 165.4321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:43;991 | 60.3974 | 165.4321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;001 | 60.3974 | 165.4321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;011 | 60.3974 | 165.4321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;021 | 60.3974 | 165.4321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;031 | 60.3974 | 165.4321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;041 | 60.3974 | 165.4011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;051 | 60.3944 | 165.4011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;061 | 60.3944 | 165.4011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;071 | 60.3944 | 165.4011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;081 | 60.3944 | 165.4011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;091 | 60.3944 | 165.4011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;101 | 60.3944 | 165.4011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;111 | 60.3944 | 165.4011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;121 | 60.3944 | 165.4011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;131 | 60.3944 | 165.4011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;141 | 60.3944 | 165.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;151 | 60.3904 | 165.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;161 | 60.3904 | 165.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;171 | 60.3904 | 165.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;181 | 60.3904 | 165.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;191 | 60.3904 | 165.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;201 | 60.3904 | 165.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;211 | 60.3904 | 165.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;221 | 60.3904 | 165.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;231 | 60.3904 | 165.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;241 | 60.3904 | 165.3737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;251 | 60.3864 | 165.3737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;261 | 60.3864 | 165.3737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;271 | 60.3864 | 165.3737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;281 | 60.3864 | 165.3737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;291 | 60.3864 | 165.3737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;301 | 60.3864 | 165.3737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;311 | 60.3864 | 165.3737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;321 | 60.3864 | 165.3737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;331 | 60.3864 | 165.3737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;341 | 60.3864 | 165.3787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;351 | 60.3814 | 165.3787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;361 | 60.3814 | 165.3787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;371 | 60.3814 | 165.3787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;381 | 60.3814 | 165.3787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;391 | 60.3814 | 165.3787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;401 | 60.3814 | 165.3787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;411 | 60.3814 | 165.3787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;421 | 60.3814 | 165.3787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;431 | 60.3814 | 165.3787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;441 | 60.3814 | 165.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;451 | 60.3774 | 165.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;461 | 60.3774 | 165.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;471 | 60.3774 | 165.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;481 | 60.3774 | 165.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;491 | 60.3774 | 165.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;501 | 60.3774 | 165.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;511 | 60.3774 | 165.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;521 | 60.3774 | 165.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;531 | 60.3774 | 165.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;541 | 60.3774 | 165.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;551 | 60.3714 | 165.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;561 | 60.3714 | 165.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;571 | 60.3714 | 165.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;581 | 60.3714 | 165.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;591 | 60.3714 | 165.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;601 | 60.3714 | 165.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;611 | 60.3714 | 165.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;621 | 60.3714 | 165.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;631 | 60.3714 | 165.42 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;641 | 60.3714 | 165.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;651 | 60.3684 | 165.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;661 | 60.3684 | 165.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;671 | 60.3684 | 165.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;681 | 60.3684 | 165.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;691 | 60.3684 | 165.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;701 | 60.3684 | 165.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;711 | 60.3684 | 165.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;721 | 60.3684 | 165.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;731 | 60.3684 | 165.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;741 | 60.3684 | 165.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;751 | 60.3644 | 165.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;761 | 60.3644 | 165.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;771 | 60.3644 | 165.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;781 | 60.3644 | 165.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;791 | 60.3644 | 165.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;801 | 60.3644 | 165.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;811 | 60.3644 | 165.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;821 | 60.3644 | 165.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;831 | 60.3644 | 165.4476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;841 | 60.3644 | 165.425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;851 | 60.3594 | 165.425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;861 | 60.3594 | 165.425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;871 | 60.3594 | 165.425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;881 | 60.3594 | 165.425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;891 | 60.3594 | 165.425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;901 | 60.3594 | 165.425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;911 | 60.3594 | 165.425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;921 | 60.3594 | 165.425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;931 | 60.3594 | 165.425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;941 | 60.3594 | 165.3819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;951 | 60.3544 | 165.3819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;961 | 60.3544 | 165.3819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;971 | 60.3544 | 165.3819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;981 | 60.3544 | 165.3819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:44;991 | 60.3544 | 165.3819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;001 | 60.3544 | 165.3819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;011 | 60.3544 | 165.3819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;021 | 60.3544 | 165.3819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;031 | 60.3544 | 165.3819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;041 | 60.3544 | 165.3236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;051 | 60.3524 | 165.3236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;061 | 60.3524 | 165.3236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;071 | 60.3524 | 165.3236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;081 | 60.3524 | 165.3236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;091 | 60.3524 | 165.3236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;101 | 60.3524 | 165.3236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;111 | 60.3524 | 165.3236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;121 | 60.3524 | 165.3236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;131 | 60.3524 | 165.3236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;141 | 60.3524 | 165.2589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;151 | 60.3524 | 165.2589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;161 | 60.3474 | 165.2589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;171 | 60.3474 | 165.2589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;181 | 60.3474 | 165.2589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;191 | 60.3474 | 165.2589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;201 | 60.3474 | 165.2589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;211 | 60.3474 | 165.2589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;221 | 60.3474 | 165.2589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;231 | 60.3474 | 165.2589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;241 | 60.3474 | 165.1978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;251 | 60.3474 | 165.1978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;261 | 60.3424 | 165.1978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;271 | 60.3424 | 165.1978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;281 | 60.3424 | 165.1978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;291 | 60.3424 | 165.1978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;301 | 60.3424 | 165.1978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;311 | 60.3424 | 165.1978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;321 | 60.3424 | 165.1978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;331 | 60.3424 | 165.1978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;341 | 60.3424 | 165.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;351 | 60.3424 | 165.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;361 | 60.3394 | 165.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;371 | 60.3394 | 165.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;381 | 60.3394 | 165.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;391 | 60.3394 | 165.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;401 | 60.3394 | 165.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;411 | 60.3394 | 165.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;421 | 60.3394 | 165.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;431 | 60.3394 | 165.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;441 | 60.3394 | 165.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;451 | 60.3394 | 165.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;461 | 60.3354 | 165.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;471 | 60.3354 | 165.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;481 | 60.3354 | 165.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;491 | 60.3354 | 165.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;501 | 60.3354 | 165.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;511 | 60.3354 | 165.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;521 | 60.3354 | 165.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;531 | 60.3354 | 165.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;541 | 60.3354 | 165.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;551 | 60.3354 | 165.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;561 | 60.3314 | 165.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;571 | 60.3314 | 165.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;581 | 60.3314 | 165.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;591 | 60.3314 | 165.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;601 | 60.3314 | 165.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;611 | 60.3314 | 165.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;621 | 60.3314 | 165.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;631 | 60.3314 | 165.1167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;641 | 60.3314 | 165.1193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;651 | 60.3314 | 165.1193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;661 | 60.3274 | 165.1193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;671 | 60.3274 | 165.1193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;681 | 60.3274 | 165.1193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;691 | 60.3274 | 165.1193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;701 | 60.3274 | 165.1193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;711 | 60.3274 | 165.1193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;721 | 60.3274 | 165.1193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;731 | 60.3274 | 165.1193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;741 | 60.3274 | 165.1317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;751 | 60.3274 | 165.1317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;761 | 60.3234 | 165.1317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;771 | 60.3234 | 165.1317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;781 | 60.3234 | 165.1317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;791 | 60.3234 | 165.1317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;801 | 60.3234 | 165.1317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;811 | 60.3234 | 165.1317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;821 | 60.3234 | 165.1317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;831 | 60.3234 | 165.1317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;841 | 60.3234 | 165.1343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;851 | 60.3234 | 165.1343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;861 | 60.3174 | 165.1343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;871 | 60.3174 | 165.1343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;881 | 60.3174 | 165.1343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;891 | 60.3174 | 165.1343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;901 | 60.3174 | 165.1343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;911 | 60.3174 | 165.1343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;921 | 60.3174 | 165.1343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;931 | 60.3174 | 165.1343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;941 | 60.3174 | 165.122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;951 | 60.3174 | 165.122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;961 | 60.3124 | 165.122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;971 | 60.3124 | 165.122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;981 | 60.3124 | 165.122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:45;991 | 60.3124 | 165.122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;001 | 60.3124 | 165.122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;011 | 60.3124 | 165.122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;021 | 60.3124 | 165.122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;031 | 60.3124 | 165.122 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;041 | 60.3124 | 165.1125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;051 | 60.3124 | 165.1125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;061 | 60.3104 | 165.1125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;071 | 60.3104 | 165.1125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;081 | 60.3104 | 165.1125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;091 | 60.3104 | 165.1125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;101 | 60.3104 | 165.1125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;111 | 60.3104 | 165.1125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;121 | 60.3104 | 165.1125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;131 | 60.3104 | 165.1125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;141 | 60.3104 | 165.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;151 | 60.3104 | 165.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;161 | 60.3044 | 165.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;171 | 60.3044 | 165.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;181 | 60.3044 | 165.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;191 | 60.3044 | 165.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;201 | 60.3044 | 165.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;211 | 60.3044 | 165.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;221 | 60.3044 | 165.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;231 | 60.3044 | 165.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;241 | 60.3044 | 165.0874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;251 | 60.3044 | 165.0874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;261 | 60.2994 | 165.0874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;271 | 60.2994 | 165.0874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;281 | 60.2994 | 165.0874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;291 | 60.2994 | 165.0874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;301 | 60.2994 | 165.0874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;311 | 60.2994 | 165.0874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;321 | 60.2994 | 165.0874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;331 | 60.2994 | 165.0874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;341 | 60.2994 | 165.0728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;351 | 60.2994 | 165.0728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;361 | 60.2954 | 165.0728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;371 | 60.2954 | 165.0728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;381 | 60.2954 | 165.0728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;391 | 60.2954 | 165.0728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;401 | 60.2954 | 165.0728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;411 | 60.2954 | 165.0728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;421 | 60.2954 | 165.0728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;431 | 60.2954 | 165.0728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;441 | 60.2954 | 165.0675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;451 | 60.2954 | 165.0675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;461 | 60.2914 | 165.0675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;471 | 60.2914 | 165.0675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;481 | 60.2914 | 165.0675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;491 | 60.2914 | 165.0675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;501 | 60.2914 | 165.0675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;511 | 60.2914 | 165.0675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;521 | 60.2914 | 165.0675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;531 | 60.2914 | 165.0675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;541 | 60.2914 | 165.0457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;551 | 60.2914 | 165.0457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;561 | 60.2864 | 165.0457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;571 | 60.2864 | 165.0457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;581 | 60.2864 | 165.0457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;591 | 60.2864 | 165.0457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;601 | 60.2864 | 165.0457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;611 | 60.2864 | 165.0457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;621 | 60.2864 | 165.0457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;631 | 60.2864 | 165.0457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;641 | 60.2864 | 165.0042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;651 | 60.2864 | 165.0042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;661 | 60.2824 | 165.0042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;671 | 60.2824 | 165.0042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;681 | 60.2824 | 165.0042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;691 | 60.2824 | 165.0042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;701 | 60.2824 | 165.0042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;711 | 60.2824 | 165.0042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;721 | 60.2824 | 165.0042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;731 | 60.2824 | 165.0042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;741 | 60.2824 | 164.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;751 | 60.2824 | 164.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;761 | 60.2814 | 164.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;771 | 60.2814 | 164.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;781 | 60.2814 | 164.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;791 | 60.2814 | 164.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;801 | 60.2814 | 164.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;811 | 60.2814 | 164.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;821 | 60.2814 | 164.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;831 | 60.2814 | 164.9691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;841 | 60.2814 | 164.937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;851 | 60.2814 | 164.937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;861 | 60.2764 | 164.937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;871 | 60.2764 | 164.937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;881 | 60.2764 | 164.937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;891 | 60.2764 | 164.937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;901 | 60.2764 | 164.937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;911 | 60.2764 | 164.937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;921 | 60.2764 | 164.937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;931 | 60.2764 | 164.937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;941 | 60.2764 | 164.8962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;951 | 60.2764 | 164.8962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;961 | 60.2724 | 164.8962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;971 | 60.2724 | 164.8962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;981 | 60.2724 | 164.8962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:46;991 | 60.2724 | 164.8962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;001 | 60.2724 | 164.8962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;011 | 60.2724 | 164.8962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;021 | 60.2724 | 164.8962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;031 | 60.2724 | 164.8962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;041 | 60.2724 | 164.8599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;051 | 60.2724 | 164.8599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;061 | 60.2704 | 164.8599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;071 | 60.2704 | 164.8599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;081 | 60.2704 | 164.8599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;091 | 60.2704 | 164.8599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;101 | 60.2704 | 164.8599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;111 | 60.2704 | 164.8599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;121 | 60.2704 | 164.8599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;131 | 60.2704 | 164.8599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;141 | 60.2704 | 164.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;151 | 60.2704 | 164.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;161 | 60.2644 | 164.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;171 | 60.2644 | 164.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;181 | 60.2644 | 164.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;191 | 60.2644 | 164.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;201 | 60.2644 | 164.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;211 | 60.2644 | 164.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;221 | 60.2644 | 164.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;231 | 60.2644 | 164.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;241 | 60.2644 | 164.8031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;251 | 60.2644 | 164.8031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;261 | 60.2604 | 164.8031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;271 | 60.2604 | 164.8031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;281 | 60.2604 | 164.8031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;291 | 60.2604 | 164.8031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;301 | 60.2604 | 164.8031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;311 | 60.2604 | 164.8031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;321 | 60.2604 | 164.8031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;331 | 60.2604 | 164.8031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;341 | 60.2604 | 164.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;351 | 60.2604 | 164.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;361 | 60.2594 | 164.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;371 | 60.2594 | 164.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;381 | 60.2594 | 164.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;391 | 60.2594 | 164.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;401 | 60.2594 | 164.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;411 | 60.2594 | 164.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;421 | 60.2594 | 164.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;431 | 60.2594 | 164.7659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;441 | 60.2594 | 164.7452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;451 | 60.2594 | 164.7452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;461 | 60.2534 | 164.7452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;471 | 60.2534 | 164.7452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;481 | 60.2534 | 164.7452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;491 | 60.2534 | 164.7452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;501 | 60.2534 | 164.7452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;511 | 60.2534 | 164.7452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;521 | 60.2534 | 164.7452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;531 | 60.2534 | 164.7452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;541 | 60.2534 | 164.7323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;551 | 60.2534 | 164.7323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;561 | 60.2484 | 164.7323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;571 | 60.2484 | 164.7323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;581 | 60.2484 | 164.7323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;591 | 60.2484 | 164.7323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;601 | 60.2484 | 164.7323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;611 | 60.2484 | 164.7323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;621 | 60.2484 | 164.7323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;631 | 60.2484 | 164.7323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;641 | 60.2484 | 164.7126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;651 | 60.2484 | 164.7126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;661 | 60.2454 | 164.7126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;671 | 60.2454 | 164.7126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;681 | 60.2454 | 164.7126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;691 | 60.2454 | 164.7126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;701 | 60.2454 | 164.7126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;711 | 60.2454 | 164.7126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;721 | 60.2454 | 164.7126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;731 | 60.2454 | 164.7126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;741 | 60.2454 | 164.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;751 | 60.2454 | 164.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;761 | 60.2424 | 164.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;771 | 60.2424 | 164.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;781 | 60.2424 | 164.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;791 | 60.2424 | 164.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;801 | 60.2424 | 164.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;811 | 60.2424 | 164.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;821 | 60.2424 | 164.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;831 | 60.2424 | 164.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;841 | 60.2424 | 164.6668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;851 | 60.2424 | 164.6668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;861 | 60.2374 | 164.6668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;871 | 60.2374 | 164.6668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;881 | 60.2374 | 164.6668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;891 | 60.2374 | 164.6668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;901 | 60.2374 | 164.6668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;911 | 60.2374 | 164.6668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;921 | 60.2374 | 164.6668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;931 | 60.2374 | 164.6668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;941 | 60.2374 | 164.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;951 | 60.2374 | 164.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;961 | 60.2314 | 164.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;971 | 60.2314 | 164.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;981 | 60.2314 | 164.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:47;991 | 60.2314 | 164.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;001 | 60.2314 | 164.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;011 | 60.2314 | 164.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;021 | 60.2314 | 164.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;031 | 60.2314 | 164.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;041 | 60.2314 | 164.5796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;051 | 60.2314 | 164.5796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;061 | 60.2314 | 164.5796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;071 | 60.2314 | 164.5796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;081 | 60.2314 | 164.5796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;091 | 60.2314 | 164.5796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;101 | 60.2314 | 164.5796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;111 | 60.2314 | 164.5796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;121 | 60.2314 | 164.5796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;131 | 60.2314 | 164.5796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;141 | 60.2314 | 164.5522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;151 | 60.2314 | 164.5522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;161 | 60.2254 | 164.5522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;171 | 60.2254 | 164.5522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;181 | 60.2254 | 164.5522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;191 | 60.2254 | 164.5522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;201 | 60.2254 | 164.5522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;211 | 60.2254 | 164.5522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;221 | 60.2254 | 164.5522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;231 | 60.2254 | 164.5522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;241 | 60.2254 | 164.5359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;251 | 60.2254 | 164.5359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;261 | 60.2224 | 164.5359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;271 | 60.2224 | 164.5359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;281 | 60.2224 | 164.5359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;291 | 60.2224 | 164.5359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;301 | 60.2224 | 164.5359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;311 | 60.2224 | 164.5359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;321 | 60.2224 | 164.5359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;331 | 60.2224 | 164.5359 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;341 | 60.2224 | 164.5175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;351 | 60.2224 | 164.5175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;361 | 60.2204 | 164.5175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;371 | 60.2204 | 164.5175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;381 | 60.2204 | 164.5175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;391 | 60.2204 | 164.5175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;401 | 60.2204 | 164.5175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;411 | 60.2204 | 164.5175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;421 | 60.2204 | 164.5175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;431 | 60.2204 | 164.5175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;441 | 60.2204 | 164.5029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;451 | 60.2204 | 164.5029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;461 | 60.2164 | 164.5029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;471 | 60.2164 | 164.5029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;481 | 60.2164 | 164.5029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;491 | 60.2164 | 164.5029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;501 | 60.2164 | 164.5029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;511 | 60.2164 | 164.5029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;521 | 60.2164 | 164.5029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;531 | 60.2164 | 164.5029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;541 | 60.2164 | 164.4911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;551 | 60.2164 | 164.4911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;561 | 60.2114 | 164.4911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;571 | 60.2114 | 164.4911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;581 | 60.2114 | 164.4911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;591 | 60.2114 | 164.4911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;601 | 60.2114 | 164.4911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;611 | 60.2114 | 164.4911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;621 | 60.2114 | 164.4911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;631 | 60.2114 | 164.4911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;641 | 60.2114 | 164.4646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;651 | 60.2114 | 164.4646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;661 | 60.2104 | 164.4646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;671 | 60.2104 | 164.4646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;681 | 60.2104 | 164.4646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;691 | 60.2104 | 164.4646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;701 | 60.2104 | 164.4646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;711 | 60.2104 | 164.4646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;721 | 60.2104 | 164.4646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;731 | 60.2104 | 164.4646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;741 | 60.2104 | 164.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;751 | 60.2104 | 164.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;761 | 60.2104 | 164.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;771 | 60.2104 | 164.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;781 | 60.2104 | 164.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;791 | 60.2054 | 164.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;801 | 60.2054 | 164.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;811 | 60.2054 | 164.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;821 | 60.2054 | 164.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;831 | 60.2054 | 164.4311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;841 | 60.2054 | 164.4121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;851 | 60.2054 | 164.4121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;861 | 60.2054 | 164.4121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;871 | 60.2054 | 164.4121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;881 | 60.2004 | 164.4121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;891 | 60.2004 | 164.4121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;901 | 60.2004 | 164.4121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;911 | 60.2004 | 164.4121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;921 | 60.2004 | 164.4121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;931 | 60.2004 | 164.4121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;941 | 60.2004 | 164.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;951 | 60.2004 | 164.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;961 | 60.2004 | 164.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;971 | 60.2004 | 164.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;981 | 60.2004 | 164.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:48;991 | 60.1964 | 164.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;001 | 60.1964 | 164.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;011 | 60.1964 | 164.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;021 | 60.1964 | 164.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;031 | 60.1964 | 164.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;041 | 60.1964 | 164.3774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;051 | 60.1964 | 164.3774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;061 | 60.1964 | 164.3774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;071 | 60.1964 | 164.3774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;081 | 60.1944 | 164.3774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;091 | 60.1944 | 164.3774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;101 | 60.1944 | 164.3774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;111 | 60.1944 | 164.3774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;121 | 60.1944 | 164.3774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;131 | 60.1944 | 164.3774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;141 | 60.1944 | 164.3567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;151 | 60.1944 | 164.3567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;161 | 60.1944 | 164.3567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;171 | 60.1944 | 164.3567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;181 | 60.1904 | 164.3567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;191 | 60.1904 | 164.3567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;201 | 60.1904 | 164.3567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;211 | 60.1904 | 164.3567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;221 | 60.1904 | 164.3567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;231 | 60.1904 | 164.3567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;241 | 60.1904 | 164.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;251 | 60.1904 | 164.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;261 | 60.1904 | 164.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;271 | 60.1904 | 164.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;281 | 60.1904 | 164.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;291 | 60.1844 | 164.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;301 | 60.1844 | 164.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;311 | 60.1844 | 164.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;321 | 60.1844 | 164.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;331 | 60.1844 | 164.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;341 | 60.1844 | 164.2999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;351 | 60.1844 | 164.2999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;361 | 60.1844 | 164.2999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;371 | 60.1844 | 164.2999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;381 | 60.1814 | 164.2999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;391 | 60.1814 | 164.2999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;401 | 60.1814 | 164.2999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;411 | 60.1814 | 164.2999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;421 | 60.1814 | 164.2999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;431 | 60.1814 | 164.2999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;441 | 60.1814 | 164.2641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;451 | 60.1814 | 164.2641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;461 | 60.1814 | 164.2641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;471 | 60.1814 | 164.2641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;481 | 60.1774 | 164.2641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;491 | 60.1774 | 164.2641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;501 | 60.1774 | 164.2641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;511 | 60.1774 | 164.2641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;521 | 60.1774 | 164.2641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;531 | 60.1774 | 164.2641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;541 | 60.1774 | 164.2444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;551 | 60.1774 | 164.2444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;561 | 60.1774 | 164.2444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;571 | 60.1774 | 164.2444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;581 | 60.1734 | 164.2444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;591 | 60.1734 | 164.2444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;601 | 60.1734 | 164.2444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;611 | 60.1734 | 164.2444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;621 | 60.1734 | 164.2444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;631 | 60.1734 | 164.2444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;641 | 60.1734 | 164.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;651 | 60.1734 | 164.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;661 | 60.1734 | 164.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;671 | 60.1734 | 164.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;681 | 60.1734 | 164.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;691 | 60.1704 | 164.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;701 | 60.1704 | 164.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;711 | 60.1704 | 164.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;721 | 60.1704 | 164.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;731 | 60.1704 | 164.2223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;741 | 60.1704 | 164.186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;751 | 60.1704 | 164.186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;761 | 60.1704 | 164.186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;771 | 60.1704 | 164.186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;781 | 60.1704 | 164.186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;791 | 60.1674 | 164.186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;801 | 60.1674 | 164.186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;811 | 60.1674 | 164.186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;821 | 60.1674 | 164.186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;831 | 60.1674 | 164.186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;841 | 60.1674 | 164.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;851 | 60.1674 | 164.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;861 | 60.1674 | 164.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;871 | 60.1674 | 164.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;881 | 60.1624 | 164.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;891 | 60.1624 | 164.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;901 | 60.1624 | 164.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;911 | 60.1624 | 164.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;921 | 60.1624 | 164.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;931 | 60.1624 | 164.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;941 | 60.1624 | 164.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;951 | 60.1624 | 164.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;961 | 60.1624 | 164.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;971 | 60.1624 | 164.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;981 | 60.1604 | 164.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:49;991 | 60.1604 | 164.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;001 | 60.1604 | 164.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;011 | 60.1604 | 164.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;021 | 60.1604 | 164.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;031 | 60.1604 | 164.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;041 | 60.1604 | 164.0809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;051 | 60.1604 | 164.0809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;061 | 60.1604 | 164.0809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;071 | 60.1604 | 164.0809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;081 | 60.1574 | 164.0809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;091 | 60.1574 | 164.0809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;101 | 60.1574 | 164.0809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;111 | 60.1574 | 164.0809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;121 | 60.1574 | 164.0809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;131 | 60.1574 | 164.0809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;141 | 60.1574 | 164.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;151 | 60.1574 | 164.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;161 | 60.1574 | 164.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;171 | 60.1574 | 164.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;181 | 60.1574 | 164.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;191 | 60.1574 | 164.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;201 | 60.1574 | 164.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;211 | 60.1534 | 164.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;221 | 60.1534 | 164.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;231 | 60.1534 | 164.0754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;241 | 60.1534 | 164.1038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;251 | 60.1534 | 164.1038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;261 | 60.1534 | 164.1038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;271 | 60.1534 | 164.1038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;281 | 60.1534 | 164.1038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;291 | 60.1534 | 164.1038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;301 | 60.1534 | 164.1038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;311 | 60.1504 | 164.1038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;321 | 60.1504 | 164.1038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;331 | 60.1504 | 164.1038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;341 | 60.1504 | 164.144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;351 | 60.1504 | 164.144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;361 | 60.1504 | 164.144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;371 | 60.1504 | 164.144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;381 | 60.1504 | 164.144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;391 | 60.1504 | 164.144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;401 | 60.1504 | 164.144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;411 | 60.1464 | 164.144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;421 | 60.1464 | 164.144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;431 | 60.1464 | 164.144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;441 | 60.1464 | 164.1776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;451 | 60.1464 | 164.1776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;461 | 60.1464 | 164.1776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;471 | 60.1464 | 164.1776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;481 | 60.1464 | 164.1776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;491 | 60.1464 | 164.1776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;501 | 60.1464 | 164.1776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;511 | 60.1414 | 164.1776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;521 | 60.1414 | 164.1776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;531 | 60.1414 | 164.1776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;541 | 60.1414 | 164.1935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;551 | 60.1414 | 164.1935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;561 | 60.1414 | 164.1935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;571 | 60.1414 | 164.1935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;581 | 60.1414 | 164.1935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;591 | 60.1414 | 164.1935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;601 | 60.1414 | 164.1935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;611 | 60.1384 | 164.1935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;621 | 60.1384 | 164.1935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;631 | 60.1384 | 164.1935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;641 | 60.1384 | 164.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;651 | 60.1384 | 164.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;661 | 60.1384 | 164.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;671 | 60.1384 | 164.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;681 | 60.1384 | 164.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;691 | 60.1384 | 164.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;701 | 60.1384 | 164.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;711 | 60.1364 | 164.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;721 | 60.1364 | 164.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;731 | 60.1364 | 164.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;741 | 60.1364 | 164.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;751 | 60.1364 | 164.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;761 | 60.1364 | 164.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;771 | 60.1364 | 164.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;781 | 60.1364 | 164.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;791 | 60.1364 | 164.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;801 | 60.1364 | 164.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;811 | 60.1314 | 164.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;821 | 60.1314 | 164.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;831 | 60.1314 | 164.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;841 | 60.1314 | 164.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;851 | 60.1314 | 164.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;861 | 60.1314 | 164.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;871 | 60.1314 | 164.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;881 | 60.1314 | 164.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;891 | 60.1314 | 164.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;901 | 60.1314 | 164.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;911 | 60.1264 | 164.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;921 | 60.1264 | 164.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;931 | 60.1264 | 164.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;941 | 60.1264 | 164.0066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;951 | 60.1264 | 164.0066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;961 | 60.1264 | 164.0066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;971 | 60.1264 | 164.0066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;981 | 60.1264 | 164.0066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:50;991 | 60.1264 | 164.0066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;001 | 60.1264 | 164.0066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;011 | 60.1244 | 164.0066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;021 | 60.1244 | 164.0066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;031 | 60.1244 | 164.0066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;041 | 60.1244 | 163.9526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;051 | 60.1244 | 163.9526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;061 | 60.1244 | 163.9526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;071 | 60.1244 | 163.9526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;081 | 60.1244 | 163.9526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;091 | 60.1244 | 163.9526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;101 | 60.1244 | 163.9526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;111 | 60.1194 | 163.9526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;121 | 60.1194 | 163.9526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;131 | 60.1194 | 163.9526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;141 | 60.1194 | 163.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;151 | 60.1194 | 163.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;161 | 60.1194 | 163.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;171 | 60.1194 | 163.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;181 | 60.1194 | 163.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;191 | 60.1194 | 163.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;201 | 60.1194 | 163.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;211 | 60.1154 | 163.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;221 | 60.1154 | 163.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;231 | 60.1154 | 163.9073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;241 | 60.1154 | 163.8768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;251 | 60.1154 | 163.8768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;261 | 60.1154 | 163.8768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;271 | 60.1154 | 163.8768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;281 | 60.1154 | 163.8768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;291 | 60.1154 | 163.8768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;301 | 60.1154 | 163.8768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;311 | 60.1134 | 163.8768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;321 | 60.1134 | 163.8768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;331 | 60.1134 | 163.8768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;341 | 60.1134 | 163.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;351 | 60.1134 | 163.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;361 | 60.1134 | 163.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;371 | 60.1134 | 163.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;381 | 60.1134 | 163.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;391 | 60.1134 | 163.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;401 | 60.1134 | 163.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;411 | 60.1104 | 163.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;421 | 60.1104 | 163.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;431 | 60.1104 | 163.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;441 | 60.1104 | 163.8565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;451 | 60.1104 | 163.8565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;461 | 60.1104 | 163.8565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;471 | 60.1104 | 163.8565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;481 | 60.1104 | 163.8565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;491 | 60.1104 | 163.8565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;501 | 60.1104 | 163.8565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;511 | 60.1064 | 163.8565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;521 | 60.1064 | 163.8565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;531 | 60.1064 | 163.8565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;541 | 60.1064 | 163.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;551 | 60.1064 | 163.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;561 | 60.1064 | 163.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;571 | 60.1064 | 163.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;581 | 60.1064 | 163.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;591 | 60.1064 | 163.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;601 | 60.1064 | 163.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;611 | 60.1014 | 163.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;621 | 60.1014 | 163.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;631 | 60.1014 | 163.8716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;641 | 60.1014 | 163.9077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;651 | 60.1014 | 163.9077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;661 | 60.1014 | 163.9077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;671 | 60.1014 | 163.9077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;681 | 60.1014 | 163.9077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;691 | 60.1014 | 163.9077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;701 | 60.1014 | 163.9077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;711 | 60.1024 | 163.9077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;721 | 60.1024 | 163.9077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;731 | 60.1024 | 163.9077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;741 | 60.1024 | 163.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;751 | 60.1024 | 163.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;761 | 60.1024 | 163.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;771 | 60.1024 | 163.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;781 | 60.1024 | 163.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;791 | 60.1024 | 163.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;801 | 60.1024 | 163.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;811 | 60.0974 | 163.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;821 | 60.0974 | 163.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;831 | 60.0974 | 163.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;841 | 60.0974 | 163.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;851 | 60.0974 | 163.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;861 | 60.0974 | 163.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;871 | 60.0974 | 163.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;881 | 60.0974 | 163.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;891 | 60.0974 | 163.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;901 | 60.0974 | 163.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;911 | 60.0924 | 163.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;921 | 60.0924 | 163.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;931 | 60.0924 | 163.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;941 | 60.0924 | 163.9269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;951 | 60.0924 | 163.9269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;961 | 60.0924 | 163.9269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;971 | 60.0924 | 163.9269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;981 | 60.0924 | 163.9269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:51;991 | 60.0924 | 163.9269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;001 | 60.0924 | 163.9269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;011 | 60.0904 | 163.9269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;021 | 60.0904 | 163.9269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;031 | 60.0904 | 163.9269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;041 | 60.0904 | 163.9064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;051 | 60.0904 | 163.9064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;061 | 60.0904 | 163.9064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;071 | 60.0904 | 163.9064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;081 | 60.0904 | 163.9064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;091 | 60.0904 | 163.9064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;101 | 60.0904 | 163.9064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;111 | 60.0884 | 163.9064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;121 | 60.0884 | 163.9064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;131 | 60.0884 | 163.9064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;141 | 60.0884 | 163.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;151 | 60.0884 | 163.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;161 | 60.0884 | 163.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;171 | 60.0884 | 163.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;181 | 60.0884 | 163.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;191 | 60.0884 | 163.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;201 | 60.0884 | 163.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;211 | 60.0834 | 163.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;221 | 60.0834 | 163.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;231 | 60.0834 | 163.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;241 | 60.0834 | 163.8519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;251 | 60.0834 | 163.8519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;261 | 60.0834 | 163.8519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;271 | 60.0834 | 163.8519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;281 | 60.0834 | 163.8519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;291 | 60.0834 | 163.8519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;301 | 60.0834 | 163.8519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;311 | 60.0804 | 163.8519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;321 | 60.0804 | 163.8519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;331 | 60.0804 | 163.8519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;341 | 60.0804 | 163.8451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;351 | 60.0804 | 163.8451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;361 | 60.0804 | 163.8451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;371 | 60.0804 | 163.8451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;381 | 60.0804 | 163.8451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;391 | 60.0804 | 163.8451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;401 | 60.0804 | 163.8451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;411 | 60.0784 | 163.8451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;421 | 60.0784 | 163.8451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;431 | 60.0784 | 163.8451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;441 | 60.0784 | 163.8372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;451 | 60.0784 | 163.8372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;461 | 60.0784 | 163.8372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;471 | 60.0784 | 163.8372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;481 | 60.0784 | 163.8372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;491 | 60.0784 | 163.8372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;501 | 60.0784 | 163.8372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;511 | 60.0744 | 163.8372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;521 | 60.0744 | 163.8372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;531 | 60.0744 | 163.8372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;541 | 60.0744 | 163.8233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;551 | 60.0744 | 163.8233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;561 | 60.0744 | 163.8233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;571 | 60.0744 | 163.8233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;581 | 60.0744 | 163.8233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;591 | 60.0744 | 163.8233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;601 | 60.0744 | 163.8233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;611 | 60.0704 | 163.8233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;621 | 60.0704 | 163.8233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;631 | 60.0704 | 163.8233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;641 | 60.0704 | 163.8097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;651 | 60.0704 | 163.8097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;661 | 60.0704 | 163.8097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;671 | 60.0704 | 163.8097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;681 | 60.0704 | 163.8097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;691 | 60.0704 | 163.8097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;701 | 60.0704 | 163.8097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;711 | 60.0704 | 163.8097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;721 | 60.0704 | 163.8097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;731 | 60.0704 | 163.8097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;741 | 60.0704 | 163.7867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;751 | 60.0684 | 163.7867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;761 | 60.0684 | 163.7867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;771 | 60.0684 | 163.7867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;781 | 60.0684 | 163.7867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;791 | 60.0684 | 163.7867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;801 | 60.0684 | 163.7867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;811 | 60.0684 | 163.7867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;821 | 60.0684 | 163.7867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;831 | 60.0684 | 163.7867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;841 | 60.0684 | 163.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;851 | 60.0664 | 163.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;861 | 60.0664 | 163.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;871 | 60.0664 | 163.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;881 | 60.0664 | 163.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;891 | 60.0664 | 163.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;901 | 60.0664 | 163.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;911 | 60.0664 | 163.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;921 | 60.0664 | 163.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;931 | 60.0664 | 163.747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;941 | 60.0664 | 163.7225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;951 | 60.0634 | 163.7225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;961 | 60.0634 | 163.7225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;971 | 60.0634 | 163.7225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;981 | 60.0634 | 163.7225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:52;991 | 60.0634 | 163.7225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;001 | 60.0634 | 163.7225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;011 | 60.0634 | 163.7225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;021 | 60.0634 | 163.7225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;031 | 60.0634 | 163.7225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;041 | 60.0634 | 163.727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;051 | 60.0604 | 163.727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;061 | 60.0604 | 163.727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;071 | 60.0604 | 163.727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;081 | 60.0604 | 163.727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;091 | 60.0604 | 163.727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;101 | 60.0604 | 163.727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;111 | 60.0604 | 163.727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;121 | 60.0604 | 163.727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;131 | 60.0604 | 163.727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;141 | 60.0604 | 163.7391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;151 | 60.0564 | 163.7391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;161 | 60.0564 | 163.7391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;171 | 60.0564 | 163.7391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;181 | 60.0564 | 163.7391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;191 | 60.0564 | 163.7391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;201 | 60.0564 | 163.7391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;211 | 60.0564 | 163.7391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;221 | 60.0564 | 163.7391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;231 | 60.0564 | 163.7391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;241 | 60.0564 | 163.7571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;251 | 60.0534 | 163.7571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;261 | 60.0534 | 163.7571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;271 | 60.0534 | 163.7571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;281 | 60.0534 | 163.7571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;291 | 60.0534 | 163.7571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;301 | 60.0534 | 163.7571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;311 | 60.0534 | 163.7571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;321 | 60.0534 | 163.7571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;331 | 60.0534 | 163.7571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;341 | 60.0534 | 163.7871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;351 | 60.0494 | 163.7871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;361 | 60.0494 | 163.7871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;371 | 60.0494 | 163.7871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;381 | 60.0494 | 163.7871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;391 | 60.0494 | 163.7871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;401 | 60.0494 | 163.7871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;411 | 60.0494 | 163.7871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;421 | 60.0494 | 163.7871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;431 | 60.0494 | 163.7871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;441 | 60.0494 | 163.8109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;451 | 60.0474 | 163.8109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;461 | 60.0474 | 163.8109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;471 | 60.0474 | 163.8109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;481 | 60.0474 | 163.8109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;491 | 60.0474 | 163.8109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;501 | 60.0474 | 163.8109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;511 | 60.0474 | 163.8109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;521 | 60.0474 | 163.8109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;531 | 60.0474 | 163.8109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;541 | 60.0474 | 163.8147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;551 | 60.0434 | 163.8147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;561 | 60.0434 | 163.8147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;571 | 60.0434 | 163.8147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;581 | 60.0434 | 163.8147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;591 | 60.0434 | 163.8147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;601 | 60.0434 | 163.8147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;611 | 60.0434 | 163.8147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;621 | 60.0434 | 163.8147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;631 | 60.0434 | 163.8147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;641 | 60.0434 | 163.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;651 | 60.0404 | 163.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;661 | 60.0404 | 163.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;671 | 60.0404 | 163.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;681 | 60.0404 | 163.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;691 | 60.0404 | 163.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;701 | 60.0404 | 163.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;711 | 60.0404 | 163.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;721 | 60.0404 | 163.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;731 | 60.0404 | 163.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;741 | 60.0404 | 163.8285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;751 | 60.0384 | 163.8285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;761 | 60.0384 | 163.8285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;771 | 60.0384 | 163.8285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;781 | 60.0384 | 163.8285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;791 | 60.0384 | 163.8285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;801 | 60.0384 | 163.8285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;811 | 60.0384 | 163.8285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;821 | 60.0384 | 163.8285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;831 | 60.0384 | 163.8285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;841 | 60.0384 | 163.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;851 | 60.0344 | 163.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;861 | 60.0344 | 163.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;871 | 60.0344 | 163.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;881 | 60.0344 | 163.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;891 | 60.0344 | 163.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;901 | 60.0344 | 163.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;911 | 60.0344 | 163.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;921 | 60.0344 | 163.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;931 | 60.0344 | 163.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;941 | 60.0344 | 163.7943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;951 | 60.0304 | 163.7943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;961 | 60.0304 | 163.7943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;971 | 60.0304 | 163.7943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;981 | 60.0304 | 163.7943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:53;991 | 60.0304 | 163.7943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;001 | 60.0304 | 163.7943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;011 | 60.0304 | 163.7943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;021 | 60.0304 | 163.7943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;031 | 60.0304 | 163.7943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;041 | 60.0304 | 163.7707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;051 | 60.0274 | 163.7707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;061 | 60.0274 | 163.7707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;071 | 60.0274 | 163.7707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;081 | 60.0274 | 163.7707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;091 | 60.0274 | 163.7707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;101 | 60.0274 | 163.7707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;111 | 60.0274 | 163.7707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;121 | 60.0274 | 163.7707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;131 | 60.0274 | 163.7707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;141 | 60.0274 | 163.7397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;151 | 60.0254 | 163.7397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;161 | 60.0254 | 163.7397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;171 | 60.0254 | 163.7397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;181 | 60.0254 | 163.7397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;191 | 60.0254 | 163.7397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;201 | 60.0254 | 163.7397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;211 | 60.0254 | 163.7397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;221 | 60.0254 | 163.7397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;231 | 60.0254 | 163.7397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;241 | 60.0254 | 163.6955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;251 | 60.0214 | 163.6955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;261 | 60.0214 | 163.6955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;271 | 60.0214 | 163.6955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;281 | 60.0214 | 163.6955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;291 | 60.0214 | 163.6955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;301 | 60.0214 | 163.6955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;311 | 60.0214 | 163.6955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;321 | 60.0214 | 163.6955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;331 | 60.0214 | 163.6955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;341 | 60.0214 | 163.6656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;351 | 60.0194 | 163.6656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;361 | 60.0194 | 163.6656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;371 | 60.0194 | 163.6656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;381 | 60.0194 | 163.6656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;391 | 60.0194 | 163.6656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;401 | 60.0194 | 163.6656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;411 | 60.0194 | 163.6656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;421 | 60.0194 | 163.6656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;431 | 60.0194 | 163.6656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;441 | 60.0194 | 163.6554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;451 | 60.0164 | 163.6554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;461 | 60.0164 | 163.6554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;471 | 60.0164 | 163.6554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;481 | 60.0164 | 163.6554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;491 | 60.0164 | 163.6554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;501 | 60.0164 | 163.6554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;511 | 60.0164 | 163.6554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;521 | 60.0164 | 163.6554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;531 | 60.0164 | 163.6554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;541 | 60.0164 | 163.6421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;551 | 60.0134 | 163.6421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;561 | 60.0134 | 163.6421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;571 | 60.0134 | 163.6421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;581 | 60.0134 | 163.6421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;591 | 60.0134 | 163.6421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;601 | 60.0134 | 163.6421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;611 | 60.0134 | 163.6421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;621 | 60.0134 | 163.6421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;631 | 60.0134 | 163.6421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;641 | 60.0134 | 163.6305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;651 | 60.0104 | 163.6305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;661 | 60.0104 | 163.6305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;671 | 60.0104 | 163.6305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;681 | 60.0104 | 163.6305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;691 | 60.0104 | 163.6305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;701 | 60.0104 | 163.6305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;711 | 60.0104 | 163.6305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;721 | 60.0104 | 163.6305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;731 | 60.0104 | 163.6305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;741 | 60.0104 | 163.6324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;751 | 60.0084 | 163.6324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;761 | 60.0084 | 163.6324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;771 | 60.0084 | 163.6324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;781 | 60.0084 | 163.6324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;791 | 60.0084 | 163.6324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;801 | 60.0084 | 163.6324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;811 | 60.0084 | 163.6324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;821 | 60.0084 | 163.6324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;831 | 60.0084 | 163.6324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;841 | 60.0084 | 163.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;851 | 60.0034 | 163.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;861 | 60.0034 | 163.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;871 | 60.0034 | 163.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;881 | 60.0034 | 163.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;891 | 60.0034 | 163.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;901 | 60.0034 | 163.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;911 | 60.0034 | 163.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;921 | 60.0034 | 163.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;931 | 60.0034 | 163.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;941 | 60.0034 | 163.6115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;951 | 59.9994 | 163.6115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;961 | 59.9994 | 163.6115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;971 | 59.9994 | 163.6115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;981 | 59.9994 | 163.6115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:54;991 | 59.9994 | 163.6115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;001 | 59.9994 | 163.6115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;011 | 59.9994 | 163.6115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;021 | 59.9994 | 163.6115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;031 | 59.9994 | 163.6115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;041 | 59.9994 | 163.6125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;051 | 59.9984 | 163.6125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;061 | 59.9984 | 163.6125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;071 | 59.9984 | 163.6125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;081 | 59.9984 | 163.6125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;091 | 59.9984 | 163.6125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;101 | 59.9984 | 163.6125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;111 | 59.9984 | 163.6125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;121 | 59.9984 | 163.6125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;131 | 59.9984 | 163.6125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;141 | 59.9984 | 163.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;151 | 59.9984 | 163.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;161 | 59.9944 | 163.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;171 | 59.9944 | 163.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;181 | 59.9944 | 163.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;191 | 59.9944 | 163.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;201 | 59.9944 | 163.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;211 | 59.9944 | 163.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;221 | 59.9944 | 163.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;231 | 59.9944 | 163.632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;241 | 59.9944 | 163.6502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;251 | 59.9944 | 163.6502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;261 | 59.9914 | 163.6502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;271 | 59.9914 | 163.6502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;281 | 59.9914 | 163.6502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;291 | 59.9914 | 163.6502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;301 | 59.9914 | 163.6502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;311 | 59.9914 | 163.6502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;321 | 59.9914 | 163.6502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;331 | 59.9914 | 163.6502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;341 | 59.9914 | 163.6575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;351 | 59.9914 | 163.6575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;361 | 59.9874 | 163.6575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;371 | 59.9874 | 163.6575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;381 | 59.9874 | 163.6575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;391 | 59.9874 | 163.6575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;401 | 59.9874 | 163.6575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;411 | 59.9874 | 163.6575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;421 | 59.9874 | 163.6575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;431 | 59.9874 | 163.6575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;441 | 59.9874 | 163.6552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;451 | 59.9874 | 163.6552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;461 | 59.9854 | 163.6552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;471 | 59.9854 | 163.6552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;481 | 59.9854 | 163.6552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;491 | 59.9854 | 163.6552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;501 | 59.9854 | 163.6552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;511 | 59.9854 | 163.6552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;521 | 59.9854 | 163.6552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;531 | 59.9854 | 163.6552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;541 | 59.9854 | 163.6537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;551 | 59.9854 | 163.6537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;561 | 59.9814 | 163.6537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;571 | 59.9814 | 163.6537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;581 | 59.9814 | 163.6537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;591 | 59.9814 | 163.6537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;601 | 59.9814 | 163.6537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;611 | 59.9814 | 163.6537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;621 | 59.9814 | 163.6537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;631 | 59.9814 | 163.6537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;641 | 59.9814 | 163.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;651 | 59.9814 | 163.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;661 | 59.9784 | 163.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;671 | 59.9784 | 163.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;681 | 59.9784 | 163.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;691 | 59.9784 | 163.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;701 | 59.9784 | 163.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;711 | 59.9784 | 163.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;721 | 59.9784 | 163.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;731 | 59.9784 | 163.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;741 | 59.9784 | 163.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;751 | 59.9784 | 163.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;761 | 59.9784 | 163.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;771 | 59.9784 | 163.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;781 | 59.9784 | 163.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;791 | 59.9784 | 163.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;801 | 59.9784 | 163.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;811 | 59.9784 | 163.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;821 | 59.9784 | 163.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;831 | 59.9784 | 163.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;841 | 59.9784 | 163.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;851 | 59.9784 | 163.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;861 | 59.9734 | 163.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;871 | 59.9734 | 163.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;881 | 59.9734 | 163.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;891 | 59.9734 | 163.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;901 | 59.9734 | 163.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;911 | 59.9734 | 163.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;921 | 59.9734 | 163.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;931 | 59.9734 | 163.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;941 | 59.9734 | 163.4919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;951 | 59.9734 | 163.4919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;961 | 59.9714 | 163.4919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;971 | 59.9714 | 163.4919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;981 | 59.9714 | 163.4919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:55;991 | 59.9714 | 163.4919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;001 | 59.9714 | 163.4919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;011 | 59.9714 | 163.4919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;021 | 59.9714 | 163.4919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;031 | 59.9714 | 163.4919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;041 | 59.9714 | 163.4501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;051 | 59.9714 | 163.4501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;061 | 59.9704 | 163.4501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;071 | 59.9704 | 163.4501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;081 | 59.9704 | 163.4501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;091 | 59.9704 | 163.4501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;101 | 59.9704 | 163.4501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;111 | 59.9704 | 163.4501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;121 | 59.9704 | 163.4501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;131 | 59.9704 | 163.4501 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;141 | 59.9704 | 163.4179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;151 | 59.9704 | 163.4179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;161 | 59.9664 | 163.4179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;171 | 59.9664 | 163.4179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;181 | 59.9664 | 163.4179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;191 | 59.9664 | 163.4179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;201 | 59.9664 | 163.4179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;211 | 59.9664 | 163.4179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;221 | 59.9664 | 163.4179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;231 | 59.9664 | 163.4179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;241 | 59.9664 | 163.4052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;251 | 59.9664 | 163.4052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;261 | 59.9624 | 163.4052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;271 | 59.9624 | 163.4052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;281 | 59.9624 | 163.4052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;291 | 59.9624 | 163.4052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;301 | 59.9624 | 163.4052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;311 | 59.9624 | 163.4052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;321 | 59.9624 | 163.4052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;331 | 59.9624 | 163.4052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;341 | 59.9624 | 163.388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;351 | 59.9624 | 163.388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;361 | 59.9614 | 163.388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;371 | 59.9614 | 163.388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;381 | 59.9614 | 163.388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;391 | 59.9614 | 163.388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;401 | 59.9614 | 163.388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;411 | 59.9614 | 163.388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;421 | 59.9614 | 163.388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;431 | 59.9614 | 163.388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;441 | 59.9614 | 163.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;451 | 59.9614 | 163.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;461 | 59.9574 | 163.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;471 | 59.9574 | 163.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;481 | 59.9574 | 163.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;491 | 59.9574 | 163.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;501 | 59.9574 | 163.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;511 | 59.9574 | 163.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;521 | 59.9574 | 163.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;531 | 59.9574 | 163.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;541 | 59.9574 | 163.3392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;551 | 59.9574 | 163.3392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;561 | 59.9534 | 163.3392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;571 | 59.9534 | 163.3392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;581 | 59.9534 | 163.3392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;591 | 59.9534 | 163.3392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;601 | 59.9534 | 163.3392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;611 | 59.9534 | 163.3392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;621 | 59.9534 | 163.3392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;631 | 59.9534 | 163.3392 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;641 | 59.9534 | 163.3235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;651 | 59.9534 | 163.3235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;661 | 59.9504 | 163.3235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;671 | 59.9504 | 163.3235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;681 | 59.9504 | 163.3235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;691 | 59.9504 | 163.3235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;701 | 59.9504 | 163.3235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;711 | 59.9504 | 163.3235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;721 | 59.9504 | 163.3235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;731 | 59.9504 | 163.3235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;741 | 59.9504 | 163.3004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;751 | 59.9504 | 163.3004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;761 | 59.9484 | 163.3004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;771 | 59.9484 | 163.3004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;781 | 59.9484 | 163.3004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;791 | 59.9484 | 163.3004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;801 | 59.9484 | 163.3004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;811 | 59.9484 | 163.3004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;821 | 59.9484 | 163.3004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;831 | 59.9484 | 163.3004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;841 | 59.9484 | 163.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;851 | 59.9484 | 163.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;861 | 59.9454 | 163.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;871 | 59.9454 | 163.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;881 | 59.9454 | 163.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;891 | 59.9454 | 163.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;901 | 59.9454 | 163.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;911 | 59.9454 | 163.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;921 | 59.9454 | 163.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;931 | 59.9454 | 163.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;941 | 59.9454 | 163.2568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;951 | 59.9454 | 163.2568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;961 | 59.9414 | 163.2568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;971 | 59.9414 | 163.2568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;981 | 59.9414 | 163.2568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:56;991 | 59.9414 | 163.2568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;001 | 59.9414 | 163.2568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;011 | 59.9414 | 163.2568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;021 | 59.9414 | 163.2568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;031 | 59.9414 | 163.2568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;041 | 59.9414 | 163.2194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;051 | 59.9414 | 163.2194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;061 | 59.9394 | 163.2194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;071 | 59.9394 | 163.2194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;081 | 59.9394 | 163.2194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;091 | 59.9394 | 163.2194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;101 | 59.9394 | 163.2194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;111 | 59.9394 | 163.2194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;121 | 59.9394 | 163.2194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;131 | 59.9394 | 163.2194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;141 | 59.9394 | 163.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;151 | 59.9394 | 163.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;161 | 59.9354 | 163.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;171 | 59.9354 | 163.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;181 | 59.9354 | 163.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;191 | 59.9354 | 163.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;201 | 59.9354 | 163.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;211 | 59.9354 | 163.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;221 | 59.9354 | 163.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;231 | 59.9354 | 163.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;241 | 59.9354 | 163.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;251 | 59.9354 | 163.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;261 | 59.9324 | 163.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;271 | 59.9324 | 163.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;281 | 59.9324 | 163.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;291 | 59.9324 | 163.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;301 | 59.9324 | 163.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;311 | 59.9324 | 163.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;321 | 59.9324 | 163.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;331 | 59.9324 | 163.1103 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;341 | 59.9324 | 163.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;351 | 59.9324 | 163.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;361 | 59.9314 | 163.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;371 | 59.9314 | 163.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;381 | 59.9314 | 163.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;391 | 59.9314 | 163.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;401 | 59.9314 | 163.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;411 | 59.9314 | 163.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;421 | 59.9314 | 163.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;431 | 59.9314 | 163.065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;441 | 59.9314 | 163.0181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;451 | 59.9314 | 163.0181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;461 | 59.9284 | 163.0181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;471 | 59.9284 | 163.0181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;481 | 59.9284 | 163.0181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;491 | 59.9284 | 163.0181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;501 | 59.9284 | 163.0181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;511 | 59.9284 | 163.0181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;521 | 59.9284 | 163.0181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;531 | 59.9284 | 163.0181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;541 | 59.9284 | 162.9877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;551 | 59.9284 | 162.9877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;561 | 59.9244 | 162.9877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;571 | 59.9244 | 162.9877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;581 | 59.9244 | 162.9877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;591 | 59.9244 | 162.9877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;601 | 59.9244 | 162.9877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;611 | 59.9244 | 162.9877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;621 | 59.9244 | 162.9877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;631 | 59.9244 | 162.9877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;641 | 59.9244 | 162.9816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;651 | 59.9244 | 162.9816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;661 | 59.9224 | 162.9816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;671 | 59.9224 | 162.9816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;681 | 59.9224 | 162.9816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;691 | 59.9224 | 162.9816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;701 | 59.9224 | 162.9816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;711 | 59.9224 | 162.9816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;721 | 59.9224 | 162.9816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;731 | 59.9224 | 162.9816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;741 | 59.9224 | 162.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;751 | 59.9224 | 162.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;761 | 59.9214 | 162.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;771 | 59.9214 | 162.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;781 | 59.9214 | 162.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;791 | 59.9214 | 162.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;801 | 59.9214 | 162.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;811 | 59.9214 | 162.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;821 | 59.9214 | 162.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;831 | 59.9214 | 162.9805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;841 | 59.9214 | 162.9812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;851 | 59.9214 | 162.9812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;861 | 59.9174 | 162.9812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;871 | 59.9174 | 162.9812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;881 | 59.9174 | 162.9812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;891 | 59.9174 | 162.9812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;901 | 59.9174 | 162.9812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;911 | 59.9174 | 162.9812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;921 | 59.9174 | 162.9812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;931 | 59.9174 | 162.9812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;941 | 59.9174 | 162.9912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;951 | 59.9174 | 162.9912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;961 | 59.9144 | 162.9912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;971 | 59.9144 | 162.9912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;981 | 59.9144 | 162.9912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:57;991 | 59.9144 | 162.9912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;001 | 59.9144 | 162.9912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;011 | 59.9144 | 162.9912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;021 | 59.9144 | 162.9912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;031 | 59.9144 | 162.9912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;041 | 59.9144 | 163.006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;051 | 59.9144 | 163.006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;061 | 59.9124 | 163.006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;071 | 59.9124 | 163.006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;081 | 59.9124 | 163.006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;091 | 59.9124 | 163.006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;101 | 59.9124 | 163.006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;111 | 59.9124 | 163.006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;121 | 59.9124 | 163.006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;131 | 59.9124 | 163.006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;141 | 59.9124 | 163.0176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;151 | 59.9124 | 163.0176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;161 | 59.9084 | 163.0176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;171 | 59.9084 | 163.0176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;181 | 59.9084 | 163.0176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;191 | 59.9084 | 163.0176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;201 | 59.9084 | 163.0176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;211 | 59.9084 | 163.0176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;221 | 59.9084 | 163.0176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;231 | 59.9084 | 163.0176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;241 | 59.9084 | 163.0297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;251 | 59.9084 | 163.0297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;261 | 59.9054 | 163.0297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;271 | 59.9054 | 163.0297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;281 | 59.9054 | 163.0297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;291 | 59.9054 | 163.0297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;301 | 59.9054 | 163.0297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;311 | 59.9054 | 163.0297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;321 | 59.9054 | 163.0297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;331 | 59.9054 | 163.0297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;341 | 59.9054 | 163.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;351 | 59.9054 | 163.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;361 | 59.9044 | 163.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;371 | 59.9044 | 163.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;381 | 59.9044 | 163.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;391 | 59.9044 | 163.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;401 | 59.9044 | 163.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;411 | 59.9044 | 163.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;421 | 59.9044 | 163.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;431 | 59.9044 | 163.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;441 | 59.9044 | 163.0336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;451 | 59.9044 | 163.0336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;461 | 59.9004 | 163.0336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;471 | 59.9004 | 163.0336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;481 | 59.9004 | 163.0336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;491 | 59.9004 | 163.0336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;501 | 59.9004 | 163.0336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;511 | 59.9004 | 163.0336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;521 | 59.9004 | 163.0336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;531 | 59.9004 | 163.0336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;541 | 59.9004 | 163.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;551 | 59.9004 | 163.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;561 | 59.8954 | 163.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;571 | 59.8954 | 163.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;581 | 59.8954 | 163.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;591 | 59.8954 | 163.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;601 | 59.8954 | 163.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;611 | 59.8954 | 163.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;621 | 59.8954 | 163.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;631 | 59.8954 | 163.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;641 | 59.8954 | 162.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;651 | 59.8954 | 162.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;661 | 59.8954 | 162.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;671 | 59.8954 | 162.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;681 | 59.8954 | 162.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;691 | 59.8954 | 162.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;701 | 59.8954 | 162.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;711 | 59.8954 | 162.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;721 | 59.8954 | 162.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;731 | 59.8954 | 162.9628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;741 | 59.8954 | 162.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;751 | 59.8954 | 162.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;761 | 59.8914 | 162.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;771 | 59.8914 | 162.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;781 | 59.8914 | 162.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;791 | 59.8914 | 162.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;801 | 59.8914 | 162.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;811 | 59.8914 | 162.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;821 | 59.8914 | 162.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;831 | 59.8914 | 162.9187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;841 | 59.8914 | 162.8728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;851 | 59.8914 | 162.8728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;861 | 59.8914 | 162.8728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;871 | 59.8914 | 162.8728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;881 | 59.8894 | 162.8728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;891 | 59.8894 | 162.8728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;901 | 59.8894 | 162.8728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;911 | 59.8894 | 162.8728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;921 | 59.8894 | 162.8728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;931 | 59.8894 | 162.8728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;941 | 59.8894 | 162.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;951 | 59.8894 | 162.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;961 | 59.8894 | 162.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;971 | 59.8894 | 162.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;981 | 59.8894 | 162.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:58;991 | 59.8874 | 162.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;001 | 59.8874 | 162.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;011 | 59.8874 | 162.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;021 | 59.8874 | 162.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;031 | 59.8874 | 162.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;041 | 59.8874 | 162.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;051 | 59.8874 | 162.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;061 | 59.8874 | 162.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;071 | 59.8874 | 162.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;081 | 59.8864 | 162.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;091 | 59.8864 | 162.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;101 | 59.8864 | 162.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;111 | 59.8864 | 162.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;121 | 59.8864 | 162.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;131 | 59.8864 | 162.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;141 | 59.8864 | 162.8235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;151 | 59.8864 | 162.8235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;161 | 59.8864 | 162.8235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;171 | 59.8864 | 162.8235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;181 | 59.8824 | 162.8235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;191 | 59.8824 | 162.8235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;201 | 59.8824 | 162.8235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;211 | 59.8824 | 162.8235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;221 | 59.8824 | 162.8235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;231 | 59.8824 | 162.8235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;241 | 59.8824 | 162.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;251 | 59.8824 | 162.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;261 | 59.8824 | 162.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;271 | 59.8824 | 162.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;281 | 59.8784 | 162.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;291 | 59.8784 | 162.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;301 | 59.8784 | 162.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;311 | 59.8784 | 162.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;321 | 59.8784 | 162.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;331 | 59.8784 | 162.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;341 | 59.8784 | 162.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;351 | 59.8784 | 162.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;361 | 59.8784 | 162.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;371 | 59.8784 | 162.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;381 | 59.8784 | 162.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;391 | 59.8784 | 162.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;401 | 59.8784 | 162.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;411 | 59.8784 | 162.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;421 | 59.8784 | 162.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;431 | 59.8784 | 162.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;441 | 59.8784 | 162.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;451 | 59.8784 | 162.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;461 | 59.8784 | 162.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;471 | 59.8784 | 162.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;481 | 59.8744 | 162.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;491 | 59.8744 | 162.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;501 | 59.8744 | 162.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;511 | 59.8744 | 162.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;521 | 59.8744 | 162.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;531 | 59.8744 | 162.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;541 | 59.8744 | 162.8314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;551 | 59.8744 | 162.8314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;561 | 59.8744 | 162.8314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;571 | 59.8744 | 162.8314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;581 | 59.8704 | 162.8314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;591 | 59.8704 | 162.8314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;601 | 59.8704 | 162.8314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;611 | 59.8704 | 162.8314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;621 | 59.8704 | 162.8314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;631 | 59.8704 | 162.8314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;641 | 59.8704 | 162.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;651 | 59.8704 | 162.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;661 | 59.8704 | 162.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;671 | 59.8704 | 162.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;681 | 59.8704 | 162.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;691 | 59.8704 | 162.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;701 | 59.8704 | 162.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;711 | 59.8704 | 162.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;721 | 59.8704 | 162.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;731 | 59.8704 | 162.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;741 | 59.8704 | 162.8324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;751 | 59.8704 | 162.8324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;761 | 59.8704 | 162.8324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;771 | 59.8704 | 162.8324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;781 | 59.8704 | 162.8324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;791 | 59.8664 | 162.8324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;801 | 59.8664 | 162.8324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;811 | 59.8664 | 162.8324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;821 | 59.8664 | 162.8324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;831 | 59.8664 | 162.8324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;841 | 59.8664 | 162.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;851 | 59.8664 | 162.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;861 | 59.8664 | 162.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;871 | 59.8664 | 162.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;881 | 59.8624 | 162.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;891 | 59.8624 | 162.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;901 | 59.8624 | 162.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;911 | 59.8624 | 162.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;921 | 59.8624 | 162.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;931 | 59.8624 | 162.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;941 | 59.8624 | 162.781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;951 | 59.8624 | 162.781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;961 | 59.8624 | 162.781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;971 | 59.8624 | 162.781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;981 | 59.8614 | 162.781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:31:59;991 | 59.8614 | 162.781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;001 | 59.8614 | 162.781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;011 | 59.8614 | 162.781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;021 | 59.8614 | 162.781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;031 | 59.8614 | 162.781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;041 | 59.8614 | 162.7586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;051 | 59.8614 | 162.7586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;061 | 59.8614 | 162.7586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;071 | 59.8614 | 162.7586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;081 | 59.8584 | 162.7586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;091 | 59.8584 | 162.7586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;101 | 59.8584 | 162.7586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;111 | 59.8584 | 162.7586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;121 | 59.8584 | 162.7586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;131 | 59.8584 | 162.7586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;141 | 59.8584 | 162.7373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;151 | 59.8584 | 162.7373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;161 | 59.8584 | 162.7373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;171 | 59.8584 | 162.7373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;181 | 59.8584 | 162.7373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;191 | 59.8584 | 162.7373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;201 | 59.8584 | 162.7373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;211 | 59.8564 | 162.7373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;221 | 59.8564 | 162.7373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;231 | 59.8564 | 162.7373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;241 | 59.8564 | 162.7123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;251 | 59.8564 | 162.7123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;261 | 59.8564 | 162.7123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;271 | 59.8564 | 162.7123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;281 | 59.8564 | 162.7123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;291 | 59.8564 | 162.7123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;301 | 59.8564 | 162.7123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;311 | 59.8524 | 162.7123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;321 | 59.8524 | 162.7123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;331 | 59.8524 | 162.7123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;341 | 59.8524 | 162.7004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;351 | 59.8524 | 162.7004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;361 | 59.8524 | 162.7004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;371 | 59.8524 | 162.7004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;381 | 59.8524 | 162.7004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;391 | 59.8524 | 162.7004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;401 | 59.8524 | 162.7004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;411 | 59.8514 | 162.7004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;421 | 59.8514 | 162.7004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;431 | 59.8514 | 162.7004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;441 | 59.8514 | 162.698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;451 | 59.8514 | 162.698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;461 | 59.8514 | 162.698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;471 | 59.8514 | 162.698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;481 | 59.8514 | 162.698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;491 | 59.8514 | 162.698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;501 | 59.8514 | 162.698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;511 | 59.8494 | 162.698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;521 | 59.8494 | 162.698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;531 | 59.8494 | 162.698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;541 | 59.8494 | 162.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;551 | 59.8494 | 162.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;561 | 59.8494 | 162.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;571 | 59.8494 | 162.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;581 | 59.8494 | 162.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;591 | 59.8494 | 162.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;601 | 59.8494 | 162.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;611 | 59.8464 | 162.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;621 | 59.8464 | 162.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;631 | 59.8464 | 162.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;641 | 59.8464 | 162.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;651 | 59.8464 | 162.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;661 | 59.8464 | 162.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;671 | 59.8464 | 162.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;681 | 59.8464 | 162.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;691 | 59.8464 | 162.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;701 | 59.8464 | 162.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;711 | 59.8434 | 162.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;721 | 59.8434 | 162.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;731 | 59.8434 | 162.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;741 | 59.8434 | 162.6589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;751 | 59.8434 | 162.6589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;761 | 59.8434 | 162.6589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;771 | 59.8434 | 162.6589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;781 | 59.8434 | 162.6589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;791 | 59.8434 | 162.6589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;801 | 59.8434 | 162.6589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;811 | 59.8424 | 162.6589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;821 | 59.8424 | 162.6589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;831 | 59.8424 | 162.6589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;841 | 59.8424 | 162.6639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;851 | 59.8424 | 162.6639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;861 | 59.8424 | 162.6639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;871 | 59.8424 | 162.6639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;881 | 59.8424 | 162.6639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;891 | 59.8424 | 162.6639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;901 | 59.8424 | 162.6639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;911 | 59.8384 | 162.6639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;921 | 59.8384 | 162.6639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;931 | 59.8384 | 162.6639 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;941 | 59.8384 | 162.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;951 | 59.8384 | 162.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;961 | 59.8384 | 162.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;971 | 59.8384 | 162.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;981 | 59.8384 | 162.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:00;991 | 59.8384 | 162.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;001 | 59.8384 | 162.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;011 | 59.8374 | 162.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;021 | 59.8374 | 162.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;031 | 59.8374 | 162.6708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;041 | 59.8374 | 162.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;051 | 59.8374 | 162.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;061 | 59.8374 | 162.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;071 | 59.8374 | 162.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;081 | 59.8374 | 162.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;091 | 59.8374 | 162.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;101 | 59.8374 | 162.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;111 | 59.8354 | 162.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;121 | 59.8354 | 162.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;131 | 59.8354 | 162.6991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;141 | 59.8354 | 162.7354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;151 | 59.8354 | 162.7354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;161 | 59.8354 | 162.7354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;171 | 59.8354 | 162.7354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;181 | 59.8354 | 162.7354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;191 | 59.8354 | 162.7354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;201 | 59.8354 | 162.7354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;211 | 59.8304 | 162.7354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;221 | 59.8304 | 162.7354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;231 | 59.8304 | 162.7354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;241 | 59.8304 | 162.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;251 | 59.8304 | 162.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;261 | 59.8304 | 162.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;271 | 59.8304 | 162.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;281 | 59.8304 | 162.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;291 | 59.8304 | 162.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;301 | 59.8304 | 162.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;311 | 59.8294 | 162.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;321 | 59.8294 | 162.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;331 | 59.8294 | 162.743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;341 | 59.8294 | 162.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;351 | 59.8294 | 162.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;361 | 59.8294 | 162.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;371 | 59.8294 | 162.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;381 | 59.8294 | 162.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;391 | 59.8294 | 162.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;401 | 59.8294 | 162.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;411 | 59.8284 | 162.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;421 | 59.8284 | 162.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;431 | 59.8284 | 162.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;441 | 59.8284 | 162.7066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;451 | 59.8284 | 162.7066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;461 | 59.8284 | 162.7066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;471 | 59.8284 | 162.7066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;481 | 59.8284 | 162.7066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;491 | 59.8284 | 162.7066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;501 | 59.8284 | 162.7066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;511 | 59.8264 | 162.7066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;521 | 59.8264 | 162.7066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;531 | 59.8264 | 162.7066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;541 | 59.8264 | 162.6707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;551 | 59.8264 | 162.6707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;561 | 59.8264 | 162.6707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;571 | 59.8264 | 162.6707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;581 | 59.8264 | 162.6707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;591 | 59.8264 | 162.6707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;601 | 59.8264 | 162.6707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;611 | 59.8224 | 162.6707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;621 | 59.8224 | 162.6707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;631 | 59.8224 | 162.6707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;641 | 59.8224 | 162.6237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;651 | 59.8224 | 162.6237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;661 | 59.8224 | 162.6237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;671 | 59.8224 | 162.6237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;681 | 59.8224 | 162.6237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;691 | 59.8224 | 162.6237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;701 | 59.8224 | 162.6237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;711 | 59.8204 | 162.6237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;721 | 59.8204 | 162.6237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;731 | 59.8204 | 162.6237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;741 | 59.8204 | 162.5961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;751 | 59.8204 | 162.5961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;761 | 59.8204 | 162.5961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;771 | 59.8204 | 162.5961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;781 | 59.8204 | 162.5961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;791 | 59.8204 | 162.5961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;801 | 59.8204 | 162.5961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;811 | 59.8184 | 162.5961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;821 | 59.8184 | 162.5961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;831 | 59.8184 | 162.5961 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;841 | 59.8184 | 162.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;851 | 59.8184 | 162.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;861 | 59.8184 | 162.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;871 | 59.8184 | 162.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;881 | 59.8184 | 162.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;891 | 59.8184 | 162.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;901 | 59.8184 | 162.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;911 | 59.8144 | 162.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;921 | 59.8144 | 162.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;931 | 59.8144 | 162.5784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;941 | 59.8144 | 162.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;951 | 59.8144 | 162.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;961 | 59.8144 | 162.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;971 | 59.8144 | 162.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;981 | 59.8144 | 162.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:01;991 | 59.8144 | 162.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;001 | 59.8144 | 162.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;011 | 59.8134 | 162.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;021 | 59.8134 | 162.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;031 | 59.8134 | 162.5412 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;041 | 59.8134 | 162.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;051 | 59.8134 | 162.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;061 | 59.8134 | 162.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;071 | 59.8134 | 162.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;081 | 59.8134 | 162.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;091 | 59.8134 | 162.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;101 | 59.8134 | 162.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;111 | 59.8114 | 162.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;121 | 59.8114 | 162.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;131 | 59.8114 | 162.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;141 | 59.8114 | 162.4768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;151 | 59.8114 | 162.4768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;161 | 59.8114 | 162.4768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;171 | 59.8114 | 162.4768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;181 | 59.8114 | 162.4768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;191 | 59.8114 | 162.4768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;201 | 59.8114 | 162.4768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;211 | 59.8084 | 162.4768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;221 | 59.8084 | 162.4768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;231 | 59.8084 | 162.4768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;241 | 59.8084 | 162.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;251 | 59.8084 | 162.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;261 | 59.8084 | 162.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;271 | 59.8084 | 162.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;281 | 59.8084 | 162.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;291 | 59.8084 | 162.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;301 | 59.8084 | 162.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;311 | 59.8054 | 162.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;321 | 59.8054 | 162.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;331 | 59.8054 | 162.4563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;341 | 59.8054 | 162.4426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;351 | 59.8054 | 162.4426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;361 | 59.8054 | 162.4426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;371 | 59.8054 | 162.4426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;381 | 59.8054 | 162.4426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;391 | 59.8054 | 162.4426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;401 | 59.8054 | 162.4426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;411 | 59.8034 | 162.4426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;421 | 59.8034 | 162.4426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;431 | 59.8034 | 162.4426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;441 | 59.8034 | 162.4546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;451 | 59.8034 | 162.4546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;461 | 59.8034 | 162.4546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;471 | 59.8034 | 162.4546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;481 | 59.8034 | 162.4546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;491 | 59.8034 | 162.4546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;501 | 59.8034 | 162.4546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;511 | 59.7994 | 162.4546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;521 | 59.7994 | 162.4546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;531 | 59.7994 | 162.4546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;541 | 59.7994 | 162.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;551 | 59.7994 | 162.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;561 | 59.7994 | 162.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;571 | 59.7994 | 162.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;581 | 59.7994 | 162.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;591 | 59.7994 | 162.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;601 | 59.7994 | 162.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;611 | 59.7974 | 162.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;621 | 59.7974 | 162.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;631 | 59.7974 | 162.4781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;641 | 59.7974 | 162.4865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;651 | 59.7974 | 162.4865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;661 | 59.7974 | 162.4865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;671 | 59.7974 | 162.4865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;681 | 59.7974 | 162.4865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;691 | 59.7974 | 162.4865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;701 | 59.7974 | 162.4865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;711 | 59.7974 | 162.4865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;721 | 59.7974 | 162.4865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;731 | 59.7974 | 162.4865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;741 | 59.7974 | 162.4842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;751 | 59.7954 | 162.4842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;761 | 59.7954 | 162.4842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;771 | 59.7954 | 162.4842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;781 | 59.7954 | 162.4842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;791 | 59.7954 | 162.4842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;801 | 59.7954 | 162.4842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;811 | 59.7954 | 162.4842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;821 | 59.7954 | 162.4842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;831 | 59.7954 | 162.4842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;841 | 59.7954 | 162.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;851 | 59.7944 | 162.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;861 | 59.7944 | 162.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;871 | 59.7944 | 162.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;881 | 59.7944 | 162.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;891 | 59.7944 | 162.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;901 | 59.7944 | 162.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;911 | 59.7944 | 162.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;921 | 59.7944 | 162.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;931 | 59.7944 | 162.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;941 | 59.7944 | 162.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;951 | 59.7914 | 162.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;961 | 59.7914 | 162.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;971 | 59.7914 | 162.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;981 | 59.7914 | 162.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:02;991 | 59.7914 | 162.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;001 | 59.7914 | 162.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;011 | 59.7914 | 162.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;021 | 59.7914 | 162.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;031 | 59.7914 | 162.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;041 | 59.7914 | 162.4361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;051 | 59.7894 | 162.4361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;061 | 59.7894 | 162.4361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;071 | 59.7894 | 162.4361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;081 | 59.7894 | 162.4361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;091 | 59.7894 | 162.4361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;101 | 59.7894 | 162.4361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;111 | 59.7894 | 162.4361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;121 | 59.7894 | 162.4361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;131 | 59.7894 | 162.4361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;141 | 59.7894 | 162.427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;151 | 59.7864 | 162.427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;161 | 59.7864 | 162.427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;171 | 59.7864 | 162.427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;181 | 59.7864 | 162.427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;191 | 59.7864 | 162.427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;201 | 59.7864 | 162.427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;211 | 59.7864 | 162.427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;221 | 59.7864 | 162.427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;231 | 59.7864 | 162.427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;241 | 59.7864 | 162.4204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;251 | 59.7824 | 162.4204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;261 | 59.7824 | 162.4204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;271 | 59.7824 | 162.4204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;281 | 59.7824 | 162.4204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;291 | 59.7824 | 162.4204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;301 | 59.7824 | 162.4204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;311 | 59.7824 | 162.4204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;321 | 59.7824 | 162.4204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;331 | 59.7824 | 162.4204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;341 | 59.7824 | 162.3974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;351 | 59.7824 | 162.3974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;361 | 59.7824 | 162.3974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;371 | 59.7824 | 162.3974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;381 | 59.7824 | 162.3974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;391 | 59.7824 | 162.3974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;401 | 59.7824 | 162.3974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;411 | 59.7824 | 162.3974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;421 | 59.7824 | 162.3974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;431 | 59.7824 | 162.3974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;441 | 59.7824 | 162.3716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;451 | 59.7804 | 162.3716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;461 | 59.7804 | 162.3716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;471 | 59.7804 | 162.3716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;481 | 59.7804 | 162.3716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;491 | 59.7804 | 162.3716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;501 | 59.7804 | 162.3716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;511 | 59.7804 | 162.3716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;521 | 59.7804 | 162.3716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;531 | 59.7804 | 162.3716 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;541 | 59.7804 | 162.3527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;551 | 59.7784 | 162.3527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;561 | 59.7784 | 162.3527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;571 | 59.7784 | 162.3527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;581 | 59.7784 | 162.3527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;591 | 59.7784 | 162.3527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;601 | 59.7784 | 162.3527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;611 | 59.7784 | 162.3527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;621 | 59.7784 | 162.3527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;631 | 59.7784 | 162.3527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;641 | 59.7784 | 162.3316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;651 | 59.7754 | 162.3316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;661 | 59.7754 | 162.3316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;671 | 59.7754 | 162.3316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;681 | 59.7754 | 162.3316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;691 | 59.7754 | 162.3316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;701 | 59.7754 | 162.3316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;711 | 59.7754 | 162.3316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;721 | 59.7754 | 162.3316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;731 | 59.7754 | 162.3316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;741 | 59.7754 | 162.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;751 | 59.7734 | 162.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;761 | 59.7734 | 162.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;771 | 59.7734 | 162.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;781 | 59.7734 | 162.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;791 | 59.7734 | 162.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;801 | 59.7734 | 162.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;811 | 59.7734 | 162.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;821 | 59.7734 | 162.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;831 | 59.7734 | 162.3168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;841 | 59.7734 | 162.3263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;851 | 59.7704 | 162.3263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;861 | 59.7704 | 162.3263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;871 | 59.7704 | 162.3263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;881 | 59.7704 | 162.3263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;891 | 59.7704 | 162.3263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;901 | 59.7704 | 162.3263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;911 | 59.7704 | 162.3263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;921 | 59.7704 | 162.3263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;931 | 59.7704 | 162.3263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;941 | 59.7704 | 162.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;951 | 59.7674 | 162.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;961 | 59.7674 | 162.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;971 | 59.7674 | 162.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;981 | 59.7674 | 162.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:03;991 | 59.7674 | 162.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;001 | 59.7674 | 162.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;011 | 59.7674 | 162.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;021 | 59.7674 | 162.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;031 | 59.7674 | 162.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;041 | 59.7674 | 162.3585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;051 | 59.7654 | 162.3585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;061 | 59.7654 | 162.3585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;071 | 59.7654 | 162.3585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;081 | 59.7654 | 162.3585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;091 | 59.7654 | 162.3585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;101 | 59.7654 | 162.3585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;111 | 59.7654 | 162.3585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;121 | 59.7654 | 162.3585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;131 | 59.7654 | 162.3585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;141 | 59.7654 | 162.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;151 | 59.7644 | 162.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;161 | 59.7644 | 162.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;171 | 59.7644 | 162.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;181 | 59.7644 | 162.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;191 | 59.7644 | 162.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;201 | 59.7644 | 162.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;211 | 59.7644 | 162.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;221 | 59.7644 | 162.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;231 | 59.7644 | 162.3599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;241 | 59.7644 | 162.3512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;251 | 59.7594 | 162.3512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;261 | 59.7594 | 162.3512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;271 | 59.7594 | 162.3512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;281 | 59.7594 | 162.3512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;291 | 59.7594 | 162.3512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;301 | 59.7594 | 162.3512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;311 | 59.7594 | 162.3512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;321 | 59.7594 | 162.3512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;331 | 59.7594 | 162.3512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;341 | 59.7594 | 162.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;351 | 59.7574 | 162.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;361 | 59.7574 | 162.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;371 | 59.7574 | 162.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;381 | 59.7574 | 162.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;391 | 59.7574 | 162.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;401 | 59.7574 | 162.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;411 | 59.7574 | 162.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;421 | 59.7574 | 162.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;431 | 59.7574 | 162.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;441 | 59.7574 | 162.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;451 | 59.7554 | 162.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;461 | 59.7554 | 162.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;471 | 59.7554 | 162.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;481 | 59.7554 | 162.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;491 | 59.7554 | 162.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;501 | 59.7554 | 162.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;511 | 59.7554 | 162.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;521 | 59.7554 | 162.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;531 | 59.7554 | 162.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;541 | 59.7554 | 162.2849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;551 | 59.7524 | 162.2849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;561 | 59.7524 | 162.2849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;571 | 59.7524 | 162.2849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;581 | 59.7524 | 162.2849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;591 | 59.7524 | 162.2849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;601 | 59.7524 | 162.2849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;611 | 59.7524 | 162.2849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;621 | 59.7524 | 162.2849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;631 | 59.7524 | 162.2849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;641 | 59.7524 | 162.2742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;651 | 59.7504 | 162.2742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;661 | 59.7504 | 162.2742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;671 | 59.7504 | 162.2742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;681 | 59.7504 | 162.2742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;691 | 59.7504 | 162.2742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;701 | 59.7504 | 162.2742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;711 | 59.7504 | 162.2742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;721 | 59.7504 | 162.2742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;731 | 59.7504 | 162.2742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;741 | 59.7504 | 162.2558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;751 | 59.7494 | 162.2558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;761 | 59.7494 | 162.2558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;771 | 59.7494 | 162.2558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;781 | 59.7494 | 162.2558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;791 | 59.7494 | 162.2558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;801 | 59.7494 | 162.2558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;811 | 59.7494 | 162.2558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;821 | 59.7494 | 162.2558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;831 | 59.7494 | 162.2558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;841 | 59.7494 | 162.2376 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;851 | 59.7474 | 162.2376 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;861 | 59.7474 | 162.2376 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;871 | 59.7474 | 162.2376 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;881 | 59.7474 | 162.2376 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;891 | 59.7474 | 162.2376 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;901 | 59.7474 | 162.2376 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;911 | 59.7474 | 162.2376 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;921 | 59.7474 | 162.2376 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;931 | 59.7474 | 162.2376 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;941 | 59.7474 | 162.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;951 | 59.7454 | 162.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;961 | 59.7454 | 162.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;971 | 59.7454 | 162.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;981 | 59.7454 | 162.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:04;991 | 59.7454 | 162.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;001 | 59.7454 | 162.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;011 | 59.7454 | 162.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;021 | 59.7454 | 162.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;031 | 59.7454 | 162.2224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;041 | 59.7454 | 162.2048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;051 | 59.7444 | 162.2048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;061 | 59.7444 | 162.2048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;071 | 59.7444 | 162.2048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;081 | 59.7444 | 162.2048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;091 | 59.7444 | 162.2048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;101 | 59.7444 | 162.2048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;111 | 59.7444 | 162.2048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;121 | 59.7444 | 162.2048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;131 | 59.7444 | 162.2048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;141 | 59.7444 | 162.1937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;151 | 59.7424 | 162.1937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;161 | 59.7424 | 162.1937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;171 | 59.7424 | 162.1937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;181 | 59.7424 | 162.1937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;191 | 59.7424 | 162.1937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;201 | 59.7424 | 162.1937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;211 | 59.7424 | 162.1937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;221 | 59.7424 | 162.1937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;231 | 59.7424 | 162.1937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;241 | 59.7424 | 162.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;251 | 59.7424 | 162.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;261 | 59.7384 | 162.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;271 | 59.7384 | 162.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;281 | 59.7384 | 162.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;291 | 59.7384 | 162.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;301 | 59.7384 | 162.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;311 | 59.7384 | 162.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;321 | 59.7384 | 162.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;331 | 59.7384 | 162.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;341 | 59.7384 | 162.1977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;351 | 59.7384 | 162.1977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;361 | 59.7374 | 162.1977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;371 | 59.7374 | 162.1977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;381 | 59.7374 | 162.1977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;391 | 59.7374 | 162.1977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;401 | 59.7374 | 162.1977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;411 | 59.7374 | 162.1977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;421 | 59.7374 | 162.1977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;431 | 59.7374 | 162.1977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;441 | 59.7374 | 162.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;451 | 59.7374 | 162.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;461 | 59.7354 | 162.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;471 | 59.7354 | 162.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;481 | 59.7354 | 162.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;491 | 59.7354 | 162.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;501 | 59.7354 | 162.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;511 | 59.7354 | 162.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;521 | 59.7354 | 162.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;531 | 59.7354 | 162.2084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;541 | 59.7354 | 162.2136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;551 | 59.7354 | 162.2136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;561 | 59.7324 | 162.2136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;571 | 59.7324 | 162.2136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;581 | 59.7324 | 162.2136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;591 | 59.7324 | 162.2136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;601 | 59.7324 | 162.2136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;611 | 59.7324 | 162.2136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;621 | 59.7324 | 162.2136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;631 | 59.7324 | 162.2136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;641 | 59.7324 | 162.2128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;651 | 59.7324 | 162.2128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;661 | 59.7294 | 162.2128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;671 | 59.7294 | 162.2128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;681 | 59.7294 | 162.2128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;691 | 59.7294 | 162.2128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;701 | 59.7294 | 162.2128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;711 | 59.7294 | 162.2128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;721 | 59.7294 | 162.2128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;731 | 59.7294 | 162.2128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;741 | 59.7294 | 162.2024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;751 | 59.7294 | 162.2024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;761 | 59.7304 | 162.2024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;771 | 59.7304 | 162.2024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;781 | 59.7304 | 162.2024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;791 | 59.7304 | 162.2024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;801 | 59.7304 | 162.2024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;811 | 59.7304 | 162.2024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;821 | 59.7304 | 162.2024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;831 | 59.7304 | 162.2024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;841 | 59.7304 | 162.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;851 | 59.7304 | 162.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;861 | 59.7264 | 162.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;871 | 59.7264 | 162.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;881 | 59.7264 | 162.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;891 | 59.7264 | 162.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;901 | 59.7264 | 162.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;911 | 59.7264 | 162.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;921 | 59.7264 | 162.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;931 | 59.7264 | 162.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;941 | 59.7264 | 162.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;951 | 59.7264 | 162.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;961 | 59.7234 | 162.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;971 | 59.7234 | 162.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;981 | 59.7234 | 162.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:05;991 | 59.7234 | 162.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;001 | 59.7234 | 162.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;011 | 59.7234 | 162.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;021 | 59.7234 | 162.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;031 | 59.7234 | 162.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;041 | 59.7234 | 162.0982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;051 | 59.7234 | 162.0982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;061 | 59.7224 | 162.0982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;071 | 59.7224 | 162.0982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;081 | 59.7224 | 162.0982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;091 | 59.7224 | 162.0982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;101 | 59.7224 | 162.0982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;111 | 59.7224 | 162.0982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;121 | 59.7224 | 162.0982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;131 | 59.7224 | 162.0982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;141 | 59.7224 | 162.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;151 | 59.7224 | 162.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;161 | 59.7224 | 162.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;171 | 59.7224 | 162.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;181 | 59.7224 | 162.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;191 | 59.7224 | 162.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;201 | 59.7224 | 162.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;211 | 59.7224 | 162.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;221 | 59.7224 | 162.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;231 | 59.7224 | 162.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;241 | 59.7224 | 162.0282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;251 | 59.7224 | 162.0282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;261 | 59.7174 | 162.0282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;271 | 59.7174 | 162.0282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;281 | 59.7174 | 162.0282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;291 | 59.7174 | 162.0282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;301 | 59.7174 | 162.0282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;311 | 59.7174 | 162.0282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;321 | 59.7174 | 162.0282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;331 | 59.7174 | 162.0282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;341 | 59.7174 | 161.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;351 | 59.7174 | 161.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;361 | 59.7164 | 161.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;371 | 59.7164 | 161.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;381 | 59.7164 | 161.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;391 | 59.7164 | 161.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;401 | 59.7164 | 161.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;411 | 59.7164 | 161.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;421 | 59.7164 | 161.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;431 | 59.7164 | 161.9986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;441 | 59.7164 | 161.9718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;451 | 59.7164 | 161.9718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;461 | 59.7144 | 161.9718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;471 | 59.7144 | 161.9718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;481 | 59.7144 | 161.9718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;491 | 59.7144 | 161.9718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;501 | 59.7144 | 161.9718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;511 | 59.7144 | 161.9718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;521 | 59.7144 | 161.9718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;531 | 59.7144 | 161.9718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;541 | 59.7144 | 161.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;551 | 59.7144 | 161.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;561 | 59.7124 | 161.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;571 | 59.7124 | 161.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;581 | 59.7124 | 161.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;591 | 59.7124 | 161.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;601 | 59.7124 | 161.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;611 | 59.7124 | 161.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;621 | 59.7124 | 161.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;631 | 59.7124 | 161.9375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;641 | 59.7124 | 161.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;651 | 59.7124 | 161.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;661 | 59.7114 | 161.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;671 | 59.7114 | 161.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;681 | 59.7114 | 161.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;691 | 59.7114 | 161.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;701 | 59.7114 | 161.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;711 | 59.7114 | 161.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;721 | 59.7114 | 161.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;731 | 59.7114 | 161.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;741 | 59.7114 | 161.9062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;751 | 59.7114 | 161.9062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;761 | 59.7094 | 161.9062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;771 | 59.7094 | 161.9062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;781 | 59.7094 | 161.9062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;791 | 59.7094 | 161.9062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;801 | 59.7094 | 161.9062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;811 | 59.7094 | 161.9062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;821 | 59.7094 | 161.9062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;831 | 59.7094 | 161.9062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;841 | 59.7094 | 161.9094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;851 | 59.7094 | 161.9094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;861 | 59.7084 | 161.9094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;871 | 59.7084 | 161.9094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;881 | 59.7084 | 161.9094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;891 | 59.7084 | 161.9094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;901 | 59.7084 | 161.9094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;911 | 59.7084 | 161.9094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;921 | 59.7084 | 161.9094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;931 | 59.7084 | 161.9094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;941 | 59.7084 | 161.9138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;951 | 59.7084 | 161.9138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;961 | 59.7044 | 161.9138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;971 | 59.7044 | 161.9138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;981 | 59.7044 | 161.9138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:06;991 | 59.7044 | 161.9138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;001 | 59.7044 | 161.9138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;011 | 59.7044 | 161.9138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;021 | 59.7044 | 161.9138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;031 | 59.7044 | 161.9138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;041 | 59.7044 | 161.9233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;051 | 59.7044 | 161.9233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;061 | 59.7034 | 161.9233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;071 | 59.7034 | 161.9233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;081 | 59.7034 | 161.9233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;091 | 59.7034 | 161.9233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;101 | 59.7034 | 161.9233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;111 | 59.7034 | 161.9233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;121 | 59.7034 | 161.9233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;131 | 59.7034 | 161.9233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;141 | 59.7034 | 161.9292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;151 | 59.7034 | 161.9292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;161 | 59.7004 | 161.9292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;171 | 59.7004 | 161.9292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;181 | 59.7004 | 161.9292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;191 | 59.7004 | 161.9292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;201 | 59.7004 | 161.9292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;211 | 59.7004 | 161.9292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;221 | 59.7004 | 161.9292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;231 | 59.7004 | 161.9292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;241 | 59.7004 | 161.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;251 | 59.7004 | 161.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;261 | 59.6974 | 161.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;271 | 59.6974 | 161.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;281 | 59.6974 | 161.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;291 | 59.6974 | 161.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;301 | 59.6974 | 161.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;311 | 59.6974 | 161.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;321 | 59.6974 | 161.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;331 | 59.6974 | 161.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;341 | 59.6974 | 161.8907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;351 | 59.6974 | 161.8907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;361 | 59.6964 | 161.8907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;371 | 59.6964 | 161.8907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;381 | 59.6964 | 161.8907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;391 | 59.6964 | 161.8907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;401 | 59.6964 | 161.8907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;411 | 59.6964 | 161.8907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;421 | 59.6964 | 161.8907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;431 | 59.6964 | 161.8907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;441 | 59.6964 | 161.8667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;451 | 59.6964 | 161.8667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;461 | 59.6954 | 161.8667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;471 | 59.6954 | 161.8667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;481 | 59.6954 | 161.8667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;491 | 59.6954 | 161.8667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;501 | 59.6954 | 161.8667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;511 | 59.6954 | 161.8667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;521 | 59.6954 | 161.8667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;531 | 59.6954 | 161.8667 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;541 | 59.6954 | 161.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;551 | 59.6954 | 161.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;561 | 59.6914 | 161.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;571 | 59.6914 | 161.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;581 | 59.6914 | 161.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;591 | 59.6914 | 161.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;601 | 59.6914 | 161.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;611 | 59.6914 | 161.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;621 | 59.6914 | 161.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;631 | 59.6914 | 161.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;641 | 59.6914 | 161.7663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;651 | 59.6914 | 161.7663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;661 | 59.6894 | 161.7663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;671 | 59.6894 | 161.7663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;681 | 59.6894 | 161.7663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;691 | 59.6894 | 161.7663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;701 | 59.6894 | 161.7663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;711 | 59.6894 | 161.7663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;721 | 59.6894 | 161.7663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;731 | 59.6894 | 161.7663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;741 | 59.6894 | 161.7099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;751 | 59.6894 | 161.7099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;761 | 59.6894 | 161.7099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;771 | 59.6894 | 161.7099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;781 | 59.6894 | 161.7099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;791 | 59.6894 | 161.7099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;801 | 59.6894 | 161.7099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;811 | 59.6894 | 161.7099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;821 | 59.6894 | 161.7099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;831 | 59.6894 | 161.7099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;841 | 59.6894 | 161.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;851 | 59.6894 | 161.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;861 | 59.6864 | 161.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;871 | 59.6864 | 161.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;881 | 59.6864 | 161.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;891 | 59.6864 | 161.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;901 | 59.6864 | 161.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;911 | 59.6864 | 161.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;921 | 59.6864 | 161.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;931 | 59.6864 | 161.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;941 | 59.6864 | 161.6177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;951 | 59.6864 | 161.6177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;961 | 59.6844 | 161.6177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;971 | 59.6844 | 161.6177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;981 | 59.6844 | 161.6177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:07;991 | 59.6844 | 161.6177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;001 | 59.6844 | 161.6177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;011 | 59.6844 | 161.6177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;021 | 59.6844 | 161.6177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;031 | 59.6844 | 161.6177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;041 | 59.6844 | 161.6031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;051 | 59.6844 | 161.6031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;061 | 59.6824 | 161.6031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;071 | 59.6824 | 161.6031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;081 | 59.6824 | 161.6031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;091 | 59.6824 | 161.6031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;101 | 59.6824 | 161.6031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;111 | 59.6824 | 161.6031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;121 | 59.6824 | 161.6031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;131 | 59.6824 | 161.6031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;141 | 59.6824 | 161.6264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;151 | 59.6824 | 161.6264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;161 | 59.6804 | 161.6264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;171 | 59.6804 | 161.6264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;181 | 59.6804 | 161.6264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;191 | 59.6804 | 161.6264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;201 | 59.6804 | 161.6264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;211 | 59.6804 | 161.6264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;221 | 59.6804 | 161.6264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;231 | 59.6804 | 161.6264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;241 | 59.6804 | 161.6571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;251 | 59.6804 | 161.6571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;261 | 59.6784 | 161.6571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;271 | 59.6784 | 161.6571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;281 | 59.6784 | 161.6571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;291 | 59.6784 | 161.6571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;301 | 59.6784 | 161.6571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;311 | 59.6784 | 161.6571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;321 | 59.6784 | 161.6571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;331 | 59.6784 | 161.6571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;341 | 59.6784 | 161.6849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;351 | 59.6784 | 161.6849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;361 | 59.6774 | 161.6849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;371 | 59.6774 | 161.6849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;381 | 59.6774 | 161.6849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;391 | 59.6774 | 161.6849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;401 | 59.6774 | 161.6849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;411 | 59.6774 | 161.6849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;421 | 59.6774 | 161.6849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;431 | 59.6774 | 161.6849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;441 | 59.6774 | 161.7142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;451 | 59.6774 | 161.7142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;461 | 59.6744 | 161.7142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;471 | 59.6744 | 161.7142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;481 | 59.6744 | 161.7142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;491 | 59.6744 | 161.7142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;501 | 59.6744 | 161.7142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;511 | 59.6744 | 161.7142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;521 | 59.6744 | 161.7142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;531 | 59.6744 | 161.7142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;541 | 59.6744 | 161.7327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;551 | 59.6744 | 161.7327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;561 | 59.6704 | 161.7327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;571 | 59.6704 | 161.7327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;581 | 59.6704 | 161.7327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;591 | 59.6704 | 161.7327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;601 | 59.6704 | 161.7327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;611 | 59.6704 | 161.7327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;621 | 59.6704 | 161.7327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;631 | 59.6704 | 161.7327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;641 | 59.6704 | 161.7286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;651 | 59.6704 | 161.7286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;661 | 59.6694 | 161.7286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;671 | 59.6694 | 161.7286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;681 | 59.6694 | 161.7286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;691 | 59.6694 | 161.7286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;701 | 59.6694 | 161.7286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;711 | 59.6694 | 161.7286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;721 | 59.6694 | 161.7286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;731 | 59.6694 | 161.7286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;741 | 59.6694 | 161.7229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;751 | 59.6694 | 161.7229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;761 | 59.6684 | 161.7229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;771 | 59.6684 | 161.7229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;781 | 59.6684 | 161.7229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;791 | 59.6684 | 161.7229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;801 | 59.6684 | 161.7229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;811 | 59.6684 | 161.7229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;821 | 59.6684 | 161.7229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;831 | 59.6684 | 161.7229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;841 | 59.6684 | 161.7279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;851 | 59.6684 | 161.7279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;861 | 59.6654 | 161.7279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;871 | 59.6654 | 161.7279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;881 | 59.6654 | 161.7279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;891 | 59.6654 | 161.7279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;901 | 59.6654 | 161.7279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;911 | 59.6654 | 161.7279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;921 | 59.6654 | 161.7279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;931 | 59.6654 | 161.7279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;941 | 59.6654 | 161.7254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;951 | 59.6654 | 161.7254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;961 | 59.6654 | 161.7254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;971 | 59.6654 | 161.7254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;981 | 59.6644 | 161.7254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:08;991 | 59.6644 | 161.7254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;001 | 59.6644 | 161.7254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;011 | 59.6644 | 161.7254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;021 | 59.6644 | 161.7254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;031 | 59.6644 | 161.7254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;041 | 59.6644 | 161.7127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;051 | 59.6644 | 161.7127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;061 | 59.6644 | 161.7127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;071 | 59.6644 | 161.7127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;081 | 59.6624 | 161.7127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;091 | 59.6624 | 161.7127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;101 | 59.6624 | 161.7127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;111 | 59.6624 | 161.7127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;121 | 59.6624 | 161.7127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;131 | 59.6624 | 161.7127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;141 | 59.6624 | 161.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;151 | 59.6624 | 161.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;161 | 59.6624 | 161.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;171 | 59.6624 | 161.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;181 | 59.6604 | 161.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;191 | 59.6604 | 161.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;201 | 59.6604 | 161.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;211 | 59.6604 | 161.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;221 | 59.6604 | 161.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;231 | 59.6604 | 161.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;241 | 59.6604 | 161.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;251 | 59.6604 | 161.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;261 | 59.6604 | 161.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;271 | 59.6604 | 161.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;281 | 59.6584 | 161.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;291 | 59.6584 | 161.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;301 | 59.6584 | 161.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;311 | 59.6584 | 161.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;321 | 59.6584 | 161.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;331 | 59.6584 | 161.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;341 | 59.6584 | 161.6075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;351 | 59.6584 | 161.6075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;361 | 59.6584 | 161.6075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;371 | 59.6584 | 161.6075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;381 | 59.6574 | 161.6075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;391 | 59.6574 | 161.6075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;401 | 59.6574 | 161.6075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;411 | 59.6574 | 161.6075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;421 | 59.6574 | 161.6075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;431 | 59.6574 | 161.6075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;441 | 59.6574 | 161.5434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;451 | 59.6574 | 161.5434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;461 | 59.6574 | 161.5434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;471 | 59.6574 | 161.5434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;481 | 59.6554 | 161.5434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;491 | 59.6554 | 161.5434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;501 | 59.6554 | 161.5434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;511 | 59.6554 | 161.5434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;521 | 59.6554 | 161.5434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;531 | 59.6554 | 161.5434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;541 | 59.6554 | 161.4936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;551 | 59.6554 | 161.4936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;561 | 59.6554 | 161.4936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;571 | 59.6554 | 161.4936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;581 | 59.6524 | 161.4936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;591 | 59.6524 | 161.4936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;601 | 59.6524 | 161.4936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;611 | 59.6524 | 161.4936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;621 | 59.6524 | 161.4936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;631 | 59.6524 | 161.4936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;641 | 59.6524 | 161.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;651 | 59.6524 | 161.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;661 | 59.6524 | 161.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;671 | 59.6524 | 161.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;681 | 59.6514 | 161.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;691 | 59.6514 | 161.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;701 | 59.6514 | 161.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;711 | 59.6514 | 161.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;721 | 59.6514 | 161.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;731 | 59.6514 | 161.4608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;741 | 59.6514 | 161.4574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;751 | 59.6514 | 161.4574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;761 | 59.6514 | 161.4574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;771 | 59.6514 | 161.4574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;781 | 59.6514 | 161.4574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;791 | 59.6514 | 161.4574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;801 | 59.6514 | 161.4574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;811 | 59.6514 | 161.4574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;821 | 59.6514 | 161.4574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;831 | 59.6514 | 161.4574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;841 | 59.6514 | 161.4875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;851 | 59.6514 | 161.4875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;861 | 59.6514 | 161.4875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;871 | 59.6514 | 161.4875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;881 | 59.6514 | 161.4875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;891 | 59.6464 | 161.4875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;901 | 59.6464 | 161.4875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;911 | 59.6464 | 161.4875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;921 | 59.6464 | 161.4875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;931 | 59.6464 | 161.4875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;941 | 59.6464 | 161.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;951 | 59.6464 | 161.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;961 | 59.6464 | 161.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;971 | 59.6464 | 161.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;981 | 59.6464 | 161.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:09;991 | 59.6464 | 161.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;001 | 59.6464 | 161.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;011 | 59.6464 | 161.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;021 | 59.6464 | 161.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;031 | 59.6464 | 161.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;041 | 59.6464 | 161.5548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;051 | 59.6464 | 161.5548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;061 | 59.6464 | 161.5548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;071 | 59.6464 | 161.5548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;081 | 59.6464 | 161.5548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;091 | 59.6454 | 161.5548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;101 | 59.6454 | 161.5548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;111 | 59.6454 | 161.5548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;121 | 59.6454 | 161.5548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;131 | 59.6454 | 161.5548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;141 | 59.6454 | 161.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;151 | 59.6454 | 161.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;161 | 59.6454 | 161.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;171 | 59.6454 | 161.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;181 | 59.6424 | 161.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;191 | 59.6424 | 161.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;201 | 59.6424 | 161.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;211 | 59.6424 | 161.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;221 | 59.6424 | 161.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;231 | 59.6424 | 161.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;241 | 59.6424 | 161.5795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;251 | 59.6424 | 161.5795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;261 | 59.6424 | 161.5795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;271 | 59.6424 | 161.5795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;281 | 59.6424 | 161.5795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;291 | 59.6424 | 161.5795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;301 | 59.6424 | 161.5795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;311 | 59.6414 | 161.5795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;321 | 59.6414 | 161.5795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;331 | 59.6414 | 161.5795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;341 | 59.6414 | 161.5668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;351 | 59.6414 | 161.5668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;361 | 59.6414 | 161.5668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;371 | 59.6414 | 161.5668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;381 | 59.6414 | 161.5668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;391 | 59.6414 | 161.5668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;401 | 59.6414 | 161.5668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;411 | 59.6394 | 161.5668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;421 | 59.6394 | 161.5668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;431 | 59.6394 | 161.5668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;441 | 59.6394 | 161.5422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;451 | 59.6394 | 161.5422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;461 | 59.6394 | 161.5422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;471 | 59.6394 | 161.5422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;481 | 59.6394 | 161.5422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;491 | 59.6394 | 161.5422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;501 | 59.6394 | 161.5422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;511 | 59.6384 | 161.5422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;521 | 59.6384 | 161.5422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;531 | 59.6384 | 161.5422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;541 | 59.6384 | 161.5235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;551 | 59.6384 | 161.5235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;561 | 59.6384 | 161.5235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;571 | 59.6384 | 161.5235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;581 | 59.6384 | 161.5235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;591 | 59.6384 | 161.5235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;601 | 59.6384 | 161.5235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;611 | 59.6344 | 161.5235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;621 | 59.6344 | 161.5235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;631 | 59.6344 | 161.5235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;641 | 59.6344 | 161.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;651 | 59.6344 | 161.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;661 | 59.6344 | 161.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;671 | 59.6344 | 161.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;681 | 59.6344 | 161.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;691 | 59.6344 | 161.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;701 | 59.6344 | 161.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;711 | 59.6344 | 161.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;721 | 59.6344 | 161.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;731 | 59.6344 | 161.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;741 | 59.6344 | 161.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;751 | 59.6344 | 161.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;761 | 59.6344 | 161.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;771 | 59.6344 | 161.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;781 | 59.6344 | 161.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;791 | 59.6344 | 161.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;801 | 59.6344 | 161.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;811 | 59.6344 | 161.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;821 | 59.6344 | 161.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;831 | 59.6344 | 161.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;841 | 59.6344 | 161.4681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;851 | 59.6344 | 161.4681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;861 | 59.6344 | 161.4681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;871 | 59.6344 | 161.4681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;881 | 59.6344 | 161.4681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;891 | 59.6344 | 161.4681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;901 | 59.6344 | 161.4681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;911 | 59.6294 | 161.4681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;921 | 59.6294 | 161.4681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;931 | 59.6294 | 161.4681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;941 | 59.6294 | 161.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;951 | 59.6294 | 161.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;961 | 59.6294 | 161.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;971 | 59.6294 | 161.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;981 | 59.6294 | 161.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:10;991 | 59.6294 | 161.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;001 | 59.6294 | 161.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;011 | 59.6294 | 161.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;021 | 59.6294 | 161.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;031 | 59.6294 | 161.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;041 | 59.6294 | 161.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;051 | 59.6294 | 161.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;061 | 59.6294 | 161.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;071 | 59.6294 | 161.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;081 | 59.6294 | 161.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;091 | 59.6294 | 161.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;101 | 59.6294 | 161.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;111 | 59.6304 | 161.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;121 | 59.6304 | 161.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;131 | 59.6304 | 161.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;141 | 59.6304 | 161.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;151 | 59.6304 | 161.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;161 | 59.6304 | 161.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;171 | 59.6304 | 161.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;181 | 59.6304 | 161.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;191 | 59.6304 | 161.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;201 | 59.6304 | 161.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;211 | 59.6244 | 161.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;221 | 59.6244 | 161.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;231 | 59.6244 | 161.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;241 | 59.6244 | 161.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;251 | 59.6244 | 161.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;261 | 59.6244 | 161.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;271 | 59.6244 | 161.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;281 | 59.6244 | 161.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;291 | 59.6244 | 161.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;301 | 59.6244 | 161.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;311 | 59.6244 | 161.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;321 | 59.6244 | 161.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;331 | 59.6244 | 161.4533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;341 | 59.6244 | 161.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;351 | 59.6244 | 161.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;361 | 59.6244 | 161.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;371 | 59.6244 | 161.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;381 | 59.6244 | 161.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;391 | 59.6244 | 161.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;401 | 59.6244 | 161.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;411 | 59.6244 | 161.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;421 | 59.6244 | 161.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;431 | 59.6244 | 161.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;441 | 59.6244 | 161.4519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;451 | 59.6244 | 161.4519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;461 | 59.6244 | 161.4519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;471 | 59.6244 | 161.4519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;481 | 59.6244 | 161.4519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;491 | 59.6244 | 161.4519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;501 | 59.6244 | 161.4519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;511 | 59.6204 | 161.4519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;521 | 59.6204 | 161.4519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;531 | 59.6204 | 161.4519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;541 | 59.6204 | 161.4507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;551 | 59.6204 | 161.4507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;561 | 59.6204 | 161.4507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;571 | 59.6204 | 161.4507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;581 | 59.6204 | 161.4507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;591 | 59.6204 | 161.4507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;601 | 59.6204 | 161.4507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;611 | 59.6174 | 161.4507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;621 | 59.6174 | 161.4507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;631 | 59.6174 | 161.4507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;641 | 59.6174 | 161.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;651 | 59.6174 | 161.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;661 | 59.6174 | 161.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;671 | 59.6174 | 161.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;681 | 59.6174 | 161.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;691 | 59.6174 | 161.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;701 | 59.6174 | 161.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;711 | 59.6174 | 161.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;721 | 59.6174 | 161.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;731 | 59.6174 | 161.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;741 | 59.6174 | 161.4528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;751 | 59.6174 | 161.4528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;761 | 59.6174 | 161.4528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;771 | 59.6174 | 161.4528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;781 | 59.6174 | 161.4528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;791 | 59.6174 | 161.4528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;801 | 59.6174 | 161.4528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;811 | 59.6164 | 161.4528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;821 | 59.6164 | 161.4528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;831 | 59.6164 | 161.4528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;841 | 59.6164 | 161.4537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;851 | 59.6164 | 161.4537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;861 | 59.6164 | 161.4537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;871 | 59.6164 | 161.4537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;881 | 59.6164 | 161.4537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;891 | 59.6164 | 161.4537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;901 | 59.6164 | 161.4537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;911 | 59.6114 | 161.4537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;921 | 59.6114 | 161.4537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;931 | 59.6114 | 161.4537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;941 | 59.6114 | 161.4604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;951 | 59.6114 | 161.4604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;961 | 59.6114 | 161.4604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;971 | 59.6114 | 161.4604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;981 | 59.6114 | 161.4604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:11;991 | 59.6114 | 161.4604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;001 | 59.6114 | 161.4604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;011 | 59.6114 | 161.4604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;021 | 59.6114 | 161.4604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;031 | 59.6114 | 161.4604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;041 | 59.6114 | 161.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;051 | 59.6114 | 161.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;061 | 59.6114 | 161.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;071 | 59.6114 | 161.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;081 | 59.6114 | 161.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;091 | 59.6114 | 161.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;101 | 59.6114 | 161.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;111 | 59.6104 | 161.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;121 | 59.6104 | 161.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;131 | 59.6104 | 161.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;141 | 59.6104 | 161.4504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;151 | 59.6104 | 161.4504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;161 | 59.6104 | 161.4504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;171 | 59.6104 | 161.4504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;181 | 59.6104 | 161.4504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;191 | 59.6104 | 161.4504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;201 | 59.6104 | 161.4504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;211 | 59.6084 | 161.4504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;221 | 59.6084 | 161.4504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;231 | 59.6084 | 161.4504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;241 | 59.6084 | 161.4305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;251 | 59.6084 | 161.4305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;261 | 59.6084 | 161.4305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;271 | 59.6084 | 161.4305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;281 | 59.6084 | 161.4305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;291 | 59.6084 | 161.4305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;301 | 59.6084 | 161.4305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;311 | 59.6074 | 161.4305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;321 | 59.6074 | 161.4305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;331 | 59.6074 | 161.4305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;341 | 59.6074 | 161.4039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;351 | 59.6074 | 161.4039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;361 | 59.6074 | 161.4039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;371 | 59.6074 | 161.4039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;381 | 59.6074 | 161.4039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;391 | 59.6074 | 161.4039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;401 | 59.6074 | 161.4039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;411 | 59.6064 | 161.4039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;421 | 59.6064 | 161.4039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;431 | 59.6064 | 161.4039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;441 | 59.6064 | 161.3752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;451 | 59.6064 | 161.3752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;461 | 59.6064 | 161.3752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;471 | 59.6064 | 161.3752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;481 | 59.6064 | 161.3752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;491 | 59.6064 | 161.3752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;501 | 59.6064 | 161.3752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;511 | 59.6034 | 161.3752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;521 | 59.6034 | 161.3752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;531 | 59.6034 | 161.3752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;541 | 59.6034 | 161.3524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;551 | 59.6034 | 161.3524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;561 | 59.6034 | 161.3524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;571 | 59.6034 | 161.3524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;581 | 59.6034 | 161.3524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;591 | 59.6034 | 161.3524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;601 | 59.6034 | 161.3524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;611 | 59.6014 | 161.3524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;621 | 59.6014 | 161.3524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;631 | 59.6014 | 161.3524 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;641 | 59.6014 | 161.339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;651 | 59.6014 | 161.339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;661 | 59.6014 | 161.339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;671 | 59.6014 | 161.339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;681 | 59.6014 | 161.339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;691 | 59.6014 | 161.339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;701 | 59.6014 | 161.339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;711 | 59.6014 | 161.339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;721 | 59.6014 | 161.339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;731 | 59.6014 | 161.339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;741 | 59.6014 | 161.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;751 | 59.6014 | 161.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;761 | 59.6014 | 161.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;771 | 59.6014 | 161.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;781 | 59.6014 | 161.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;791 | 59.6014 | 161.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;801 | 59.6014 | 161.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;811 | 59.6014 | 161.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;821 | 59.6014 | 161.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;831 | 59.6014 | 161.3277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;841 | 59.6014 | 161.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;851 | 59.5994 | 161.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;861 | 59.5994 | 161.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;871 | 59.5994 | 161.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;881 | 59.5994 | 161.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;891 | 59.5994 | 161.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;901 | 59.5994 | 161.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;911 | 59.5994 | 161.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;921 | 59.5994 | 161.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;931 | 59.5994 | 161.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;941 | 59.5994 | 161.307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;951 | 59.5964 | 161.307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;961 | 59.5964 | 161.307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;971 | 59.5964 | 161.307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;981 | 59.5964 | 161.307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:12;991 | 59.5964 | 161.307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;001 | 59.5964 | 161.307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;011 | 59.5964 | 161.307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;021 | 59.5964 | 161.307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;031 | 59.5964 | 161.307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;041 | 59.5964 | 161.2958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;051 | 59.5944 | 161.2958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;061 | 59.5944 | 161.2958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;071 | 59.5944 | 161.2958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;081 | 59.5944 | 161.2958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;091 | 59.5944 | 161.2958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;101 | 59.5944 | 161.2958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;111 | 59.5944 | 161.2958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;121 | 59.5944 | 161.2958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;131 | 59.5944 | 161.2958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;141 | 59.5944 | 161.2769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;151 | 59.5944 | 161.2769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;161 | 59.5944 | 161.2769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;171 | 59.5944 | 161.2769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;181 | 59.5944 | 161.2769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;191 | 59.5944 | 161.2769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;201 | 59.5944 | 161.2769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;211 | 59.5944 | 161.2769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;221 | 59.5944 | 161.2769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;231 | 59.5944 | 161.2769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;241 | 59.5944 | 161.2586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;251 | 59.5904 | 161.2586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;261 | 59.5904 | 161.2586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;271 | 59.5904 | 161.2586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;281 | 59.5904 | 161.2586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;291 | 59.5904 | 161.2586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;301 | 59.5904 | 161.2586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;311 | 59.5904 | 161.2586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;321 | 59.5904 | 161.2586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;331 | 59.5904 | 161.2586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;341 | 59.5904 | 161.2458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;351 | 59.5894 | 161.2458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;361 | 59.5894 | 161.2458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;371 | 59.5894 | 161.2458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;381 | 59.5894 | 161.2458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;391 | 59.5894 | 161.2458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;401 | 59.5894 | 161.2458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;411 | 59.5894 | 161.2458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;421 | 59.5894 | 161.2458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;431 | 59.5894 | 161.2458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;441 | 59.5894 | 161.2287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;451 | 59.5904 | 161.2287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;461 | 59.5904 | 161.2287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;471 | 59.5904 | 161.2287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;481 | 59.5904 | 161.2287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;491 | 59.5904 | 161.2287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;501 | 59.5904 | 161.2287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;511 | 59.5904 | 161.2287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;521 | 59.5904 | 161.2287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;531 | 59.5904 | 161.2287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;541 | 59.5904 | 161.2081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;551 | 59.5864 | 161.2081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;561 | 59.5864 | 161.2081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;571 | 59.5864 | 161.2081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;581 | 59.5864 | 161.2081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;591 | 59.5864 | 161.2081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;601 | 59.5864 | 161.2081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;611 | 59.5864 | 161.2081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;621 | 59.5864 | 161.2081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;631 | 59.5864 | 161.2081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;641 | 59.5864 | 161.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;651 | 59.5854 | 161.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;661 | 59.5854 | 161.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;671 | 59.5854 | 161.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;681 | 59.5854 | 161.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;691 | 59.5854 | 161.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;701 | 59.5854 | 161.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;711 | 59.5854 | 161.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;721 | 59.5854 | 161.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;731 | 59.5854 | 161.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;741 | 59.5854 | 161.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;751 | 59.5854 | 161.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;761 | 59.5854 | 161.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;771 | 59.5854 | 161.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;781 | 59.5854 | 161.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;791 | 59.5854 | 161.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;801 | 59.5854 | 161.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;811 | 59.5854 | 161.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;821 | 59.5854 | 161.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;831 | 59.5854 | 161.1853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;841 | 59.5854 | 161.1765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;851 | 59.5824 | 161.1765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;861 | 59.5824 | 161.1765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;871 | 59.5824 | 161.1765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;881 | 59.5824 | 161.1765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;891 | 59.5824 | 161.1765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;901 | 59.5824 | 161.1765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;911 | 59.5824 | 161.1765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;921 | 59.5824 | 161.1765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;931 | 59.5824 | 161.1765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;941 | 59.5824 | 161.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;951 | 59.5814 | 161.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;961 | 59.5814 | 161.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;971 | 59.5814 | 161.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;981 | 59.5814 | 161.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:13;991 | 59.5814 | 161.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;001 | 59.5814 | 161.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;011 | 59.5814 | 161.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;021 | 59.5814 | 161.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;031 | 59.5814 | 161.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;041 | 59.5814 | 161.1844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;051 | 59.5814 | 161.1844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;061 | 59.5814 | 161.1844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;071 | 59.5814 | 161.1844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;081 | 59.5814 | 161.1844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;091 | 59.5814 | 161.1844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;101 | 59.5814 | 161.1844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;111 | 59.5814 | 161.1844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;121 | 59.5814 | 161.1844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;131 | 59.5814 | 161.1844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;141 | 59.5814 | 161.1888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;151 | 59.5784 | 161.1888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;161 | 59.5784 | 161.1888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;171 | 59.5784 | 161.1888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;181 | 59.5784 | 161.1888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;191 | 59.5784 | 161.1888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;201 | 59.5784 | 161.1888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;211 | 59.5784 | 161.1888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;221 | 59.5784 | 161.1888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;231 | 59.5784 | 161.1888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;241 | 59.5784 | 161.1908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;251 | 59.5764 | 161.1908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;261 | 59.5764 | 161.1908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;271 | 59.5764 | 161.1908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;281 | 59.5764 | 161.1908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;291 | 59.5764 | 161.1908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;301 | 59.5764 | 161.1908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;311 | 59.5764 | 161.1908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;321 | 59.5764 | 161.1908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;331 | 59.5764 | 161.1908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;341 | 59.5764 | 161.2017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;351 | 59.5754 | 161.2017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;361 | 59.5754 | 161.2017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;371 | 59.5754 | 161.2017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;381 | 59.5754 | 161.2017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;391 | 59.5754 | 161.2017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;401 | 59.5754 | 161.2017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;411 | 59.5754 | 161.2017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;421 | 59.5754 | 161.2017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;431 | 59.5754 | 161.2017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;441 | 59.5754 | 161.2146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;451 | 59.5724 | 161.2146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;461 | 59.5724 | 161.2146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;471 | 59.5724 | 161.2146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;481 | 59.5724 | 161.2146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;491 | 59.5724 | 161.2146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;501 | 59.5724 | 161.2146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;511 | 59.5724 | 161.2146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;521 | 59.5724 | 161.2146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;531 | 59.5724 | 161.2146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;541 | 59.5724 | 161.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;551 | 59.5704 | 161.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;561 | 59.5704 | 161.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;571 | 59.5704 | 161.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;581 | 59.5704 | 161.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;591 | 59.5704 | 161.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;601 | 59.5704 | 161.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;611 | 59.5704 | 161.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;621 | 59.5704 | 161.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;631 | 59.5704 | 161.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;641 | 59.5704 | 161.2309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;651 | 59.5684 | 161.2309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;661 | 59.5684 | 161.2309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;671 | 59.5684 | 161.2309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;681 | 59.5684 | 161.2309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;691 | 59.5684 | 161.2309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;701 | 59.5684 | 161.2309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;711 | 59.5684 | 161.2309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;721 | 59.5684 | 161.2309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;731 | 59.5684 | 161.2309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;741 | 59.5684 | 161.2398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;751 | 59.5674 | 161.2398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;761 | 59.5674 | 161.2398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;771 | 59.5674 | 161.2398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;781 | 59.5674 | 161.2398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;791 | 59.5674 | 161.2398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;801 | 59.5674 | 161.2398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;811 | 59.5674 | 161.2398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;821 | 59.5674 | 161.2398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;831 | 59.5674 | 161.2398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;841 | 59.5674 | 161.2247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;851 | 59.5664 | 161.2247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;861 | 59.5664 | 161.2247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;871 | 59.5664 | 161.2247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;881 | 59.5664 | 161.2247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;891 | 59.5664 | 161.2247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;901 | 59.5664 | 161.2247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;911 | 59.5664 | 161.2247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;921 | 59.5664 | 161.2247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;931 | 59.5664 | 161.2247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;941 | 59.5664 | 161.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;951 | 59.5644 | 161.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;961 | 59.5644 | 161.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;971 | 59.5644 | 161.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;981 | 59.5644 | 161.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:14;991 | 59.5644 | 161.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;001 | 59.5644 | 161.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;011 | 59.5644 | 161.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;021 | 59.5644 | 161.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;031 | 59.5644 | 161.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;041 | 59.5644 | 161.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;051 | 59.5634 | 161.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;061 | 59.5634 | 161.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;071 | 59.5634 | 161.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;081 | 59.5634 | 161.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;091 | 59.5634 | 161.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;101 | 59.5634 | 161.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;111 | 59.5634 | 161.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;121 | 59.5634 | 161.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;131 | 59.5634 | 161.1384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;141 | 59.5634 | 161.0886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;151 | 59.5624 | 161.0886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;161 | 59.5624 | 161.0886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;171 | 59.5624 | 161.0886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;181 | 59.5624 | 161.0886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;191 | 59.5624 | 161.0886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;201 | 59.5624 | 161.0886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;211 | 59.5624 | 161.0886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;221 | 59.5624 | 161.0886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;231 | 59.5624 | 161.0886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;241 | 59.5624 | 161.0388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;251 | 59.5604 | 161.0388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;261 | 59.5604 | 161.0388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;271 | 59.5604 | 161.0388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;281 | 59.5604 | 161.0388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;291 | 59.5604 | 161.0388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;301 | 59.5604 | 161.0388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;311 | 59.5604 | 161.0388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;321 | 59.5604 | 161.0388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;331 | 59.5604 | 161.0388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;341 | 59.5604 | 160.9925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;351 | 59.5604 | 160.9925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;361 | 59.5594 | 160.9925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;371 | 59.5594 | 160.9925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;381 | 59.5594 | 160.9925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;391 | 59.5594 | 160.9925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;401 | 59.5594 | 160.9925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;411 | 59.5594 | 160.9925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;421 | 59.5594 | 160.9925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;431 | 59.5594 | 160.9925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;441 | 59.5594 | 160.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;451 | 59.5594 | 160.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;461 | 59.5574 | 160.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;471 | 59.5574 | 160.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;481 | 59.5574 | 160.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;491 | 59.5574 | 160.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;501 | 59.5574 | 160.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;511 | 59.5574 | 160.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;521 | 59.5574 | 160.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;531 | 59.5574 | 160.9673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;541 | 59.5574 | 160.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;551 | 59.5574 | 160.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;561 | 59.5554 | 160.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;571 | 59.5554 | 160.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;581 | 59.5554 | 160.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;591 | 59.5554 | 160.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;601 | 59.5554 | 160.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;611 | 59.5554 | 160.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;621 | 59.5554 | 160.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;631 | 59.5554 | 160.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;641 | 59.5554 | 160.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;651 | 59.5554 | 160.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;661 | 59.5534 | 160.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;671 | 59.5534 | 160.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;681 | 59.5534 | 160.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;691 | 59.5534 | 160.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;701 | 59.5534 | 160.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;711 | 59.5534 | 160.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;721 | 59.5534 | 160.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;731 | 59.5534 | 160.9791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;741 | 59.5534 | 161.001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;751 | 59.5534 | 161.001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;761 | 59.5534 | 161.001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;771 | 59.5534 | 161.001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;781 | 59.5534 | 161.001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;791 | 59.5534 | 161.001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;801 | 59.5534 | 161.001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;811 | 59.5534 | 161.001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;821 | 59.5534 | 161.001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;831 | 59.5534 | 161.001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;841 | 59.5534 | 161.0383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;851 | 59.5534 | 161.0383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;861 | 59.5514 | 161.0383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;871 | 59.5514 | 161.0383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;881 | 59.5514 | 161.0383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;891 | 59.5514 | 161.0383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;901 | 59.5514 | 161.0383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;911 | 59.5514 | 161.0383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;921 | 59.5514 | 161.0383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;931 | 59.5514 | 161.0383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;941 | 59.5514 | 161.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;951 | 59.5514 | 161.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;961 | 59.5484 | 161.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;971 | 59.5484 | 161.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;981 | 59.5484 | 161.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:15;991 | 59.5484 | 161.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;001 | 59.5484 | 161.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;011 | 59.5484 | 161.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;021 | 59.5484 | 161.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;031 | 59.5484 | 161.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;041 | 59.5484 | 161.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;051 | 59.5484 | 161.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;061 | 59.5464 | 161.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;071 | 59.5464 | 161.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;081 | 59.5464 | 161.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;091 | 59.5464 | 161.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;101 | 59.5464 | 161.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;111 | 59.5464 | 161.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;121 | 59.5464 | 161.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;131 | 59.5464 | 161.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;141 | 59.5464 | 161.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;151 | 59.5464 | 161.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;161 | 59.5454 | 161.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;171 | 59.5454 | 161.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;181 | 59.5454 | 161.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;191 | 59.5454 | 161.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;201 | 59.5454 | 161.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;211 | 59.5454 | 161.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;221 | 59.5454 | 161.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;231 | 59.5454 | 161.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;241 | 59.5454 | 161.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;251 | 59.5454 | 161.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;261 | 59.5424 | 161.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;271 | 59.5424 | 161.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;281 | 59.5424 | 161.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;291 | 59.5424 | 161.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;301 | 59.5424 | 161.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;311 | 59.5424 | 161.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;321 | 59.5424 | 161.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;331 | 59.5424 | 161.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;341 | 59.5424 | 161.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;351 | 59.5424 | 161.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;361 | 59.5424 | 161.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;371 | 59.5424 | 161.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;381 | 59.5424 | 161.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;391 | 59.5424 | 161.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;401 | 59.5424 | 161.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;411 | 59.5424 | 161.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;421 | 59.5424 | 161.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;431 | 59.5424 | 161.1604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;441 | 59.5424 | 161.1324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;451 | 59.5424 | 161.1324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;461 | 59.5424 | 161.1324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;471 | 59.5424 | 161.1324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;481 | 59.5424 | 161.1324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;491 | 59.5424 | 161.1324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;501 | 59.5424 | 161.1324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;511 | 59.5424 | 161.1324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;521 | 59.5424 | 161.1324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;531 | 59.5424 | 161.1324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;541 | 59.5424 | 161.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;551 | 59.5424 | 161.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;561 | 59.5384 | 161.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;571 | 59.5384 | 161.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;581 | 59.5384 | 161.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;591 | 59.5384 | 161.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;601 | 59.5384 | 161.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;611 | 59.5384 | 161.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;621 | 59.5384 | 161.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;631 | 59.5384 | 161.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;641 | 59.5384 | 161.071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;651 | 59.5384 | 161.071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;661 | 59.5374 | 161.071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;671 | 59.5374 | 161.071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;681 | 59.5374 | 161.071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;691 | 59.5374 | 161.071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;701 | 59.5374 | 161.071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;711 | 59.5374 | 161.071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;721 | 59.5374 | 161.071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;731 | 59.5374 | 161.071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;741 | 59.5374 | 161.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;751 | 59.5374 | 161.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;761 | 59.5384 | 161.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;771 | 59.5384 | 161.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;781 | 59.5384 | 161.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;791 | 59.5384 | 161.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;801 | 59.5384 | 161.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;811 | 59.5384 | 161.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;821 | 59.5384 | 161.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;831 | 59.5384 | 161.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;841 | 59.5384 | 161.0148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;851 | 59.5384 | 161.0148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;861 | 59.5354 | 161.0148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;871 | 59.5354 | 161.0148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;881 | 59.5354 | 161.0148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;891 | 59.5354 | 161.0148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;901 | 59.5354 | 161.0148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;911 | 59.5354 | 161.0148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;921 | 59.5354 | 161.0148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;931 | 59.5354 | 161.0148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;941 | 59.5354 | 161.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;951 | 59.5354 | 161.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;961 | 59.5324 | 161.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;971 | 59.5324 | 161.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;981 | 59.5324 | 161.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:16;991 | 59.5324 | 161.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;001 | 59.5324 | 161.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;011 | 59.5324 | 161.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;021 | 59.5324 | 161.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;031 | 59.5324 | 161.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;041 | 59.5324 | 160.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;051 | 59.5324 | 160.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;061 | 59.5324 | 160.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;071 | 59.5324 | 160.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;081 | 59.5324 | 160.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;091 | 59.5324 | 160.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;101 | 59.5324 | 160.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;111 | 59.5324 | 160.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;121 | 59.5324 | 160.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;131 | 59.5324 | 160.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;141 | 59.5324 | 160.9806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;151 | 59.5324 | 160.9806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;161 | 59.5334 | 160.9806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;171 | 59.5334 | 160.9806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;181 | 59.5334 | 160.9806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;191 | 59.5334 | 160.9806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;201 | 59.5334 | 160.9806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;211 | 59.5334 | 160.9806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;221 | 59.5334 | 160.9806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;231 | 59.5334 | 160.9806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;241 | 59.5334 | 160.9717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;251 | 59.5334 | 160.9717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;261 | 59.5294 | 160.9717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;271 | 59.5294 | 160.9717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;281 | 59.5294 | 160.9717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;291 | 59.5294 | 160.9717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;301 | 59.5294 | 160.9717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;311 | 59.5294 | 160.9717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;321 | 59.5294 | 160.9717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;331 | 59.5294 | 160.9717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;341 | 59.5294 | 160.9626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;351 | 59.5294 | 160.9626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;361 | 59.5284 | 160.9626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;371 | 59.5284 | 160.9626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;381 | 59.5284 | 160.9626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;391 | 59.5284 | 160.9626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;401 | 59.5284 | 160.9626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;411 | 59.5284 | 160.9626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;421 | 59.5284 | 160.9626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;431 | 59.5284 | 160.9626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;441 | 59.5284 | 160.9554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;451 | 59.5284 | 160.9554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;461 | 59.5284 | 160.9554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;471 | 59.5284 | 160.9554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;481 | 59.5284 | 160.9554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;491 | 59.5284 | 160.9554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;501 | 59.5284 | 160.9554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;511 | 59.5284 | 160.9554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;521 | 59.5284 | 160.9554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;531 | 59.5284 | 160.9554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;541 | 59.5284 | 160.967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;551 | 59.5284 | 160.967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;561 | 59.5264 | 160.967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;571 | 59.5264 | 160.967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;581 | 59.5264 | 160.967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;591 | 59.5264 | 160.967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;601 | 59.5264 | 160.967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;611 | 59.5264 | 160.967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;621 | 59.5264 | 160.967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;631 | 59.5264 | 160.967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;641 | 59.5264 | 160.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;651 | 59.5264 | 160.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;661 | 59.5244 | 160.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;671 | 59.5244 | 160.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;681 | 59.5244 | 160.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;691 | 59.5244 | 160.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;701 | 59.5244 | 160.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;711 | 59.5244 | 160.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;721 | 59.5244 | 160.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;731 | 59.5244 | 160.9913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;741 | 59.5244 | 161.0081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;751 | 59.5244 | 161.0081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;761 | 59.5244 | 161.0081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;771 | 59.5244 | 161.0081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;781 | 59.5244 | 161.0081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;791 | 59.5244 | 161.0081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;801 | 59.5244 | 161.0081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;811 | 59.5244 | 161.0081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;821 | 59.5244 | 161.0081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;831 | 59.5244 | 161.0081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;841 | 59.5244 | 161.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;851 | 59.5244 | 161.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;861 | 59.5214 | 161.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;871 | 59.5214 | 161.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;881 | 59.5214 | 161.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;891 | 59.5214 | 161.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;901 | 59.5214 | 161.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;911 | 59.5214 | 161.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;921 | 59.5214 | 161.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;931 | 59.5214 | 161.0075 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;941 | 59.5214 | 160.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;951 | 59.5214 | 160.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;961 | 59.5204 | 160.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;971 | 59.5204 | 160.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;981 | 59.5204 | 160.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:17;991 | 59.5204 | 160.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;001 | 59.5204 | 160.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;011 | 59.5204 | 160.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;021 | 59.5204 | 160.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;031 | 59.5204 | 160.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;041 | 59.5204 | 160.9485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;051 | 59.5204 | 160.9485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;061 | 59.5194 | 160.9485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;071 | 59.5194 | 160.9485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;081 | 59.5194 | 160.9485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;091 | 59.5194 | 160.9485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;101 | 59.5194 | 160.9485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;111 | 59.5194 | 160.9485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;121 | 59.5194 | 160.9485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;131 | 59.5194 | 160.9485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;141 | 59.5194 | 160.8944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;151 | 59.5194 | 160.8944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;161 | 59.5184 | 160.8944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;171 | 59.5184 | 160.8944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;181 | 59.5184 | 160.8944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;191 | 59.5184 | 160.8944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;201 | 59.5184 | 160.8944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;211 | 59.5184 | 160.8944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;221 | 59.5184 | 160.8944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;231 | 59.5184 | 160.8944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;241 | 59.5184 | 160.8508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;251 | 59.5184 | 160.8508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;261 | 59.5154 | 160.8508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;271 | 59.5154 | 160.8508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;281 | 59.5154 | 160.8508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;291 | 59.5154 | 160.8508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;301 | 59.5154 | 160.8508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;311 | 59.5154 | 160.8508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;321 | 59.5154 | 160.8508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;331 | 59.5154 | 160.8508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;341 | 59.5154 | 160.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;351 | 59.5154 | 160.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;361 | 59.5154 | 160.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;371 | 59.5154 | 160.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;381 | 59.5154 | 160.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;391 | 59.5154 | 160.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;401 | 59.5154 | 160.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;411 | 59.5154 | 160.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;421 | 59.5154 | 160.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;431 | 59.5154 | 160.8251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;441 | 59.5154 | 160.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;451 | 59.5154 | 160.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;461 | 59.5154 | 160.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;471 | 59.5154 | 160.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;481 | 59.5154 | 160.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;491 | 59.5154 | 160.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;501 | 59.5154 | 160.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;511 | 59.5154 | 160.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;521 | 59.5154 | 160.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;531 | 59.5154 | 160.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;541 | 59.5154 | 160.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;551 | 59.5154 | 160.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;561 | 59.5134 | 160.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;571 | 59.5134 | 160.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;581 | 59.5134 | 160.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;591 | 59.5134 | 160.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;601 | 59.5134 | 160.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;611 | 59.5134 | 160.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;621 | 59.5134 | 160.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;631 | 59.5134 | 160.8138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;641 | 59.5134 | 160.8192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;651 | 59.5134 | 160.8192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;661 | 59.5114 | 160.8192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;671 | 59.5114 | 160.8192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;681 | 59.5114 | 160.8192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;691 | 59.5114 | 160.8192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;701 | 59.5114 | 160.8192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;711 | 59.5114 | 160.8192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;721 | 59.5114 | 160.8192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;731 | 59.5114 | 160.8192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;741 | 59.5114 | 160.8246 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;751 | 59.5114 | 160.8246 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;761 | 59.5114 | 160.8246 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;771 | 59.5114 | 160.8246 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;781 | 59.5114 | 160.8246 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;791 | 59.5114 | 160.8246 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;801 | 59.5114 | 160.8246 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;811 | 59.5114 | 160.8246 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;821 | 59.5114 | 160.8246 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;831 | 59.5114 | 160.8246 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;841 | 59.5114 | 160.8348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;851 | 59.5114 | 160.8348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;861 | 59.5084 | 160.8348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;871 | 59.5084 | 160.8348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;881 | 59.5084 | 160.8348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;891 | 59.5084 | 160.8348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;901 | 59.5084 | 160.8348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;911 | 59.5084 | 160.8348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;921 | 59.5084 | 160.8348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;931 | 59.5084 | 160.8348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;941 | 59.5084 | 160.8588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;951 | 59.5084 | 160.8588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;961 | 59.5064 | 160.8588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;971 | 59.5064 | 160.8588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;981 | 59.5064 | 160.8588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:18;991 | 59.5064 | 160.8588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;001 | 59.5064 | 160.8588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;011 | 59.5064 | 160.8588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;021 | 59.5064 | 160.8588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;031 | 59.5064 | 160.8588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;041 | 59.5064 | 160.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;051 | 59.5064 | 160.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;061 | 59.5064 | 160.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;071 | 59.5064 | 160.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;081 | 59.5064 | 160.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;091 | 59.5064 | 160.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;101 | 59.5064 | 160.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;111 | 59.5064 | 160.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;121 | 59.5064 | 160.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;131 | 59.5064 | 160.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;141 | 59.5064 | 160.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;151 | 59.5064 | 160.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;161 | 59.5064 | 160.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;171 | 59.5064 | 160.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;181 | 59.5044 | 160.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;191 | 59.5044 | 160.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;201 | 59.5044 | 160.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;211 | 59.5044 | 160.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;221 | 59.5044 | 160.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;231 | 59.5044 | 160.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;241 | 59.5044 | 160.9218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;251 | 59.5044 | 160.9218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;261 | 59.5044 | 160.9218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;271 | 59.5044 | 160.9218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;281 | 59.5024 | 160.9218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;291 | 59.5024 | 160.9218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;301 | 59.5024 | 160.9218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;311 | 59.5024 | 160.9218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;321 | 59.5024 | 160.9218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;331 | 59.5024 | 160.9218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;341 | 59.5024 | 160.9179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;351 | 59.5024 | 160.9179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;361 | 59.5024 | 160.9179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;371 | 59.5024 | 160.9179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;381 | 59.5024 | 160.9179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;391 | 59.5024 | 160.9179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;401 | 59.5024 | 160.9179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;411 | 59.5024 | 160.9179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;421 | 59.5024 | 160.9179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;431 | 59.5024 | 160.9179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;441 | 59.5024 | 160.8989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;451 | 59.5024 | 160.8989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;461 | 59.5024 | 160.8989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;471 | 59.5024 | 160.8989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;481 | 59.5014 | 160.8989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;491 | 59.5014 | 160.8989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;501 | 59.5014 | 160.8989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;511 | 59.5014 | 160.8989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;521 | 59.5014 | 160.8989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;531 | 59.5014 | 160.8989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;541 | 59.5014 | 160.8741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;551 | 59.5014 | 160.8741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;561 | 59.5014 | 160.8741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;571 | 59.5014 | 160.8741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;581 | 59.4984 | 160.8741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;591 | 59.4984 | 160.8741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;601 | 59.4984 | 160.8741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;611 | 59.4984 | 160.8741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;621 | 59.4984 | 160.8741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;631 | 59.4984 | 160.8741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;641 | 59.4984 | 160.8597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;651 | 59.4984 | 160.8597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;661 | 59.4984 | 160.8597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;671 | 59.4984 | 160.8597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;681 | 59.4984 | 160.8597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;691 | 59.4984 | 160.8597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;701 | 59.4984 | 160.8597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;711 | 59.4984 | 160.8597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;721 | 59.4984 | 160.8597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;731 | 59.4984 | 160.8597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;741 | 59.4984 | 160.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;751 | 59.4984 | 160.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;761 | 59.4984 | 160.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;771 | 59.4984 | 160.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;781 | 59.4984 | 160.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;791 | 59.4984 | 160.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;801 | 59.4984 | 160.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;811 | 59.4984 | 160.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;821 | 59.4984 | 160.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;831 | 59.4984 | 160.8464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;841 | 59.4984 | 160.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;851 | 59.4984 | 160.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;861 | 59.4984 | 160.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;871 | 59.4984 | 160.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;881 | 59.4954 | 160.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;891 | 59.4954 | 160.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;901 | 59.4954 | 160.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;911 | 59.4954 | 160.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;921 | 59.4954 | 160.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;931 | 59.4954 | 160.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;941 | 59.4954 | 160.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;951 | 59.4954 | 160.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;961 | 59.4954 | 160.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;971 | 59.4954 | 160.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;981 | 59.4944 | 160.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:19;991 | 59.4944 | 160.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;001 | 59.4944 | 160.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;011 | 59.4944 | 160.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;021 | 59.4944 | 160.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;031 | 59.4944 | 160.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;041 | 59.4944 | 160.7592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;051 | 59.4944 | 160.7592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;061 | 59.4944 | 160.7592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;071 | 59.4944 | 160.7592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;081 | 59.4944 | 160.7592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;091 | 59.4944 | 160.7592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;101 | 59.4944 | 160.7592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;111 | 59.4944 | 160.7592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;121 | 59.4944 | 160.7592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;131 | 59.4944 | 160.7592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;141 | 59.4944 | 160.7144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;151 | 59.4944 | 160.7144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;161 | 59.4944 | 160.7144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;171 | 59.4944 | 160.7144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;181 | 59.4934 | 160.7144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;191 | 59.4934 | 160.7144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;201 | 59.4934 | 160.7144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;211 | 59.4934 | 160.7144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;221 | 59.4934 | 160.7144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;231 | 59.4934 | 160.7144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;241 | 59.4934 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;251 | 59.4934 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;261 | 59.4934 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;271 | 59.4934 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;281 | 59.4934 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;291 | 59.4894 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;301 | 59.4894 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;311 | 59.4894 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;321 | 59.4894 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;331 | 59.4894 | 160.6703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;341 | 59.4894 | 160.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;351 | 59.4894 | 160.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;361 | 59.4894 | 160.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;371 | 59.4894 | 160.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;381 | 59.4894 | 160.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;391 | 59.4894 | 160.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;401 | 59.4894 | 160.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;411 | 59.4904 | 160.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;421 | 59.4904 | 160.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;431 | 59.4904 | 160.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;441 | 59.4904 | 160.6204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;451 | 59.4904 | 160.6204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;461 | 59.4904 | 160.6204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;471 | 59.4904 | 160.6204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;481 | 59.4904 | 160.6204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;491 | 59.4904 | 160.6204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;501 | 59.4904 | 160.6204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;511 | 59.4894 | 160.6204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;521 | 59.4894 | 160.6204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;531 | 59.4894 | 160.6204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;541 | 59.4894 | 160.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;551 | 59.4894 | 160.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;561 | 59.4894 | 160.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;571 | 59.4894 | 160.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;581 | 59.4894 | 160.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;591 | 59.4894 | 160.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;601 | 59.4894 | 160.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;611 | 59.4864 | 160.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;621 | 59.4864 | 160.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;631 | 59.4864 | 160.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;641 | 59.4864 | 160.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;651 | 59.4864 | 160.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;661 | 59.4864 | 160.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;671 | 59.4864 | 160.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;681 | 59.4864 | 160.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;691 | 59.4864 | 160.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;701 | 59.4864 | 160.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;711 | 59.4854 | 160.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;721 | 59.4854 | 160.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;731 | 59.4854 | 160.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;741 | 59.4854 | 160.5928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;751 | 59.4854 | 160.5928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;761 | 59.4854 | 160.5928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;771 | 59.4854 | 160.5928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;781 | 59.4854 | 160.5928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;791 | 59.4854 | 160.5928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;801 | 59.4854 | 160.5928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;811 | 59.4834 | 160.5928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;821 | 59.4834 | 160.5928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;831 | 59.4834 | 160.5928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;841 | 59.4834 | 160.5804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;851 | 59.4834 | 160.5804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;861 | 59.4834 | 160.5804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;871 | 59.4834 | 160.5804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;881 | 59.4834 | 160.5804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;891 | 59.4834 | 160.5804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;901 | 59.4834 | 160.5804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;911 | 59.4824 | 160.5804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;921 | 59.4824 | 160.5804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;931 | 59.4824 | 160.5804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;941 | 59.4824 | 160.5686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;951 | 59.4824 | 160.5686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;961 | 59.4824 | 160.5686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;971 | 59.4824 | 160.5686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;981 | 59.4824 | 160.5686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:20;991 | 59.4824 | 160.5686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;001 | 59.4824 | 160.5686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;011 | 59.4814 | 160.5686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;021 | 59.4814 | 160.5686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;031 | 59.4814 | 160.5686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;041 | 59.4814 | 160.572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;051 | 59.4814 | 160.572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;061 | 59.4814 | 160.572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;071 | 59.4814 | 160.572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;081 | 59.4814 | 160.572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;091 | 59.4814 | 160.572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;101 | 59.4814 | 160.572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;111 | 59.4804 | 160.572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;121 | 59.4804 | 160.572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;131 | 59.4804 | 160.572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;141 | 59.4804 | 160.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;151 | 59.4804 | 160.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;161 | 59.4804 | 160.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;171 | 59.4804 | 160.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;181 | 59.4804 | 160.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;191 | 59.4804 | 160.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;201 | 59.4804 | 160.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;211 | 59.4784 | 160.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;221 | 59.4784 | 160.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;231 | 59.4784 | 160.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;241 | 59.4784 | 160.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;251 | 59.4784 | 160.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;261 | 59.4784 | 160.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;271 | 59.4784 | 160.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;281 | 59.4784 | 160.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;291 | 59.4784 | 160.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;301 | 59.4784 | 160.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;311 | 59.4764 | 160.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;321 | 59.4764 | 160.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;331 | 59.4764 | 160.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;341 | 59.4764 | 160.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;351 | 59.4764 | 160.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;361 | 59.4764 | 160.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;371 | 59.4764 | 160.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;381 | 59.4764 | 160.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;391 | 59.4764 | 160.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;401 | 59.4764 | 160.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;411 | 59.4774 | 160.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;421 | 59.4774 | 160.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;431 | 59.4774 | 160.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;441 | 59.4774 | 160.5748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;451 | 59.4774 | 160.5748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;461 | 59.4774 | 160.5748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;471 | 59.4774 | 160.5748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;481 | 59.4774 | 160.5748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;491 | 59.4774 | 160.5748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;501 | 59.4774 | 160.5748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;511 | 59.4774 | 160.5748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;521 | 59.4774 | 160.5748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;531 | 59.4774 | 160.5748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;541 | 59.4774 | 160.5594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;551 | 59.4774 | 160.5594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;561 | 59.4774 | 160.5594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;571 | 59.4774 | 160.5594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;581 | 59.4774 | 160.5594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;591 | 59.4774 | 160.5594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;601 | 59.4774 | 160.5594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;611 | 59.4744 | 160.5594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;621 | 59.4744 | 160.5594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;631 | 59.4744 | 160.5594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;641 | 59.4744 | 160.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;651 | 59.4744 | 160.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;661 | 59.4744 | 160.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;671 | 59.4744 | 160.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;681 | 59.4744 | 160.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;691 | 59.4744 | 160.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;701 | 59.4744 | 160.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;711 | 59.4734 | 160.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;721 | 59.4734 | 160.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;731 | 59.4734 | 160.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;741 | 59.4734 | 160.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;751 | 59.4734 | 160.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;761 | 59.4734 | 160.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;771 | 59.4734 | 160.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;781 | 59.4734 | 160.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;791 | 59.4734 | 160.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;801 | 59.4734 | 160.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;811 | 59.4724 | 160.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;821 | 59.4724 | 160.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;831 | 59.4724 | 160.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;841 | 59.4724 | 160.5938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;851 | 59.4724 | 160.5938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;861 | 59.4724 | 160.5938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;871 | 59.4724 | 160.5938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;881 | 59.4724 | 160.5938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;891 | 59.4724 | 160.5938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;901 | 59.4724 | 160.5938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;911 | 59.4714 | 160.5938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;921 | 59.4714 | 160.5938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;931 | 59.4714 | 160.5938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;941 | 59.4714 | 160.6234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;951 | 59.4714 | 160.6234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;961 | 59.4714 | 160.6234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;971 | 59.4714 | 160.6234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;981 | 59.4714 | 160.6234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:21;991 | 59.4714 | 160.6234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;001 | 59.4714 | 160.6234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;011 | 59.4704 | 160.6234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;021 | 59.4704 | 160.6234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;031 | 59.4704 | 160.6234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;041 | 59.4704 | 160.6581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;051 | 59.4704 | 160.6581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;061 | 59.4704 | 160.6581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;071 | 59.4704 | 160.6581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;081 | 59.4704 | 160.6581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;091 | 59.4704 | 160.6581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;101 | 59.4704 | 160.6581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;111 | 59.4694 | 160.6581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;121 | 59.4694 | 160.6581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;131 | 59.4694 | 160.6581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;141 | 59.4694 | 160.6835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;151 | 59.4694 | 160.6835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;161 | 59.4694 | 160.6835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;171 | 59.4694 | 160.6835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;181 | 59.4694 | 160.6835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;191 | 59.4694 | 160.6835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;201 | 59.4694 | 160.6835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;211 | 59.4684 | 160.6835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;221 | 59.4684 | 160.6835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;231 | 59.4684 | 160.6835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;241 | 59.4684 | 160.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;251 | 59.4684 | 160.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;261 | 59.4684 | 160.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;271 | 59.4684 | 160.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;281 | 59.4684 | 160.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;291 | 59.4684 | 160.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;301 | 59.4684 | 160.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;311 | 59.4654 | 160.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;321 | 59.4654 | 160.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;331 | 59.4654 | 160.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;341 | 59.4654 | 160.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;351 | 59.4654 | 160.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;361 | 59.4654 | 160.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;371 | 59.4654 | 160.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;381 | 59.4654 | 160.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;391 | 59.4654 | 160.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;401 | 59.4654 | 160.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;411 | 59.4644 | 160.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;421 | 59.4644 | 160.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;431 | 59.4644 | 160.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;441 | 59.4644 | 160.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;451 | 59.4644 | 160.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;461 | 59.4644 | 160.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;471 | 59.4644 | 160.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;481 | 59.4644 | 160.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;491 | 59.4644 | 160.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;501 | 59.4644 | 160.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;511 | 59.4624 | 160.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;521 | 59.4624 | 160.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;531 | 59.4624 | 160.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;541 | 59.4624 | 160.6209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;551 | 59.4624 | 160.6209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;561 | 59.4624 | 160.6209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;571 | 59.4624 | 160.6209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;581 | 59.4624 | 160.6209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;591 | 59.4624 | 160.6209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;601 | 59.4624 | 160.6209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;611 | 59.4614 | 160.6209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;621 | 59.4614 | 160.6209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;631 | 59.4614 | 160.6209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;641 | 59.4614 | 160.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;651 | 59.4614 | 160.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;661 | 59.4614 | 160.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;671 | 59.4614 | 160.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;681 | 59.4614 | 160.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;691 | 59.4614 | 160.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;701 | 59.4614 | 160.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;711 | 59.4604 | 160.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;721 | 59.4604 | 160.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;731 | 59.4604 | 160.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;741 | 59.4604 | 160.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;751 | 59.4604 | 160.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;761 | 59.4604 | 160.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;771 | 59.4604 | 160.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;781 | 59.4604 | 160.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;791 | 59.4604 | 160.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;801 | 59.4604 | 160.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;811 | 59.4604 | 160.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;821 | 59.4604 | 160.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;831 | 59.4604 | 160.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;841 | 59.4604 | 160.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;851 | 59.4604 | 160.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;861 | 59.4604 | 160.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;871 | 59.4604 | 160.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;881 | 59.4604 | 160.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;891 | 59.4604 | 160.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;901 | 59.4604 | 160.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;911 | 59.4604 | 160.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;921 | 59.4604 | 160.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;931 | 59.4604 | 160.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;941 | 59.4604 | 160.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;951 | 59.4594 | 160.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;961 | 59.4594 | 160.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;971 | 59.4594 | 160.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;981 | 59.4594 | 160.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:22;991 | 59.4594 | 160.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;001 | 59.4594 | 160.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;011 | 59.4594 | 160.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;021 | 59.4594 | 160.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;031 | 59.4594 | 160.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;041 | 59.4594 | 160.5152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;051 | 59.4574 | 160.5152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;061 | 59.4574 | 160.5152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;071 | 59.4574 | 160.5152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;081 | 59.4574 | 160.5152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;091 | 59.4574 | 160.5152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;101 | 59.4574 | 160.5152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;111 | 59.4574 | 160.5152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;121 | 59.4574 | 160.5152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;131 | 59.4574 | 160.5152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;141 | 59.4574 | 160.4991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;151 | 59.4574 | 160.4991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;161 | 59.4574 | 160.4991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;171 | 59.4574 | 160.4991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;181 | 59.4574 | 160.4991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;191 | 59.4574 | 160.4991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;201 | 59.4574 | 160.4991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;211 | 59.4574 | 160.4991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;221 | 59.4574 | 160.4991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;231 | 59.4574 | 160.4991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;241 | 59.4574 | 160.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;251 | 59.4554 | 160.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;261 | 59.4554 | 160.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;271 | 59.4554 | 160.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;281 | 59.4554 | 160.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;291 | 59.4554 | 160.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;301 | 59.4554 | 160.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;311 | 59.4554 | 160.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;321 | 59.4554 | 160.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;331 | 59.4554 | 160.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;341 | 59.4554 | 160.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;351 | 59.4544 | 160.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;361 | 59.4544 | 160.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;371 | 59.4544 | 160.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;381 | 59.4544 | 160.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;391 | 59.4544 | 160.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;401 | 59.4544 | 160.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;411 | 59.4544 | 160.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;421 | 59.4544 | 160.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;431 | 59.4544 | 160.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;441 | 59.4544 | 160.4759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;451 | 59.4554 | 160.4759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;461 | 59.4554 | 160.4759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;471 | 59.4554 | 160.4759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;481 | 59.4554 | 160.4759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;491 | 59.4554 | 160.4759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;501 | 59.4554 | 160.4759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;511 | 59.4554 | 160.4759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;521 | 59.4554 | 160.4759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;531 | 59.4554 | 160.4759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;541 | 59.4554 | 160.4913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;551 | 59.4524 | 160.4913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;561 | 59.4524 | 160.4913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;571 | 59.4524 | 160.4913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;581 | 59.4524 | 160.4913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;591 | 59.4524 | 160.4913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;601 | 59.4524 | 160.4913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;611 | 59.4524 | 160.4913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;621 | 59.4524 | 160.4913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;631 | 59.4524 | 160.4913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;641 | 59.4524 | 160.5017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;651 | 59.4504 | 160.5017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;661 | 59.4504 | 160.5017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;671 | 59.4504 | 160.5017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;681 | 59.4504 | 160.5017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;691 | 59.4504 | 160.5017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;701 | 59.4504 | 160.5017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;711 | 59.4504 | 160.5017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;721 | 59.4504 | 160.5017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;731 | 59.4504 | 160.5017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;741 | 59.4504 | 160.5194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;751 | 59.4504 | 160.5194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;761 | 59.4504 | 160.5194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;771 | 59.4504 | 160.5194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;781 | 59.4504 | 160.5194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;791 | 59.4504 | 160.5194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;801 | 59.4504 | 160.5194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;811 | 59.4504 | 160.5194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;821 | 59.4504 | 160.5194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;831 | 59.4504 | 160.5194 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;841 | 59.4504 | 160.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;851 | 59.4504 | 160.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;861 | 59.4504 | 160.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;871 | 59.4504 | 160.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;881 | 59.4504 | 160.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;891 | 59.4504 | 160.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;901 | 59.4504 | 160.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;911 | 59.4504 | 160.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;921 | 59.4504 | 160.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;931 | 59.4504 | 160.5474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;941 | 59.4504 | 160.5579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;951 | 59.4474 | 160.5579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;961 | 59.4474 | 160.5579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;971 | 59.4474 | 160.5579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;981 | 59.4474 | 160.5579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:23;991 | 59.4474 | 160.5579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;001 | 59.4474 | 160.5579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;011 | 59.4474 | 160.5579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;021 | 59.4474 | 160.5579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;031 | 59.4474 | 160.5579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;041 | 59.4474 | 160.5457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;051 | 59.4464 | 160.5457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;061 | 59.4464 | 160.5457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;071 | 59.4464 | 160.5457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;081 | 59.4464 | 160.5457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;091 | 59.4464 | 160.5457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;101 | 59.4464 | 160.5457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;111 | 59.4464 | 160.5457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;121 | 59.4464 | 160.5457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;131 | 59.4464 | 160.5457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;141 | 59.4464 | 160.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;151 | 59.4454 | 160.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;161 | 59.4454 | 160.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;171 | 59.4454 | 160.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;181 | 59.4454 | 160.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;191 | 59.4454 | 160.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;201 | 59.4454 | 160.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;211 | 59.4454 | 160.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;221 | 59.4454 | 160.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;231 | 59.4454 | 160.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;241 | 59.4454 | 160.4957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;251 | 59.4444 | 160.4957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;261 | 59.4444 | 160.4957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;271 | 59.4444 | 160.4957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;281 | 59.4444 | 160.4957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;291 | 59.4444 | 160.4957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;301 | 59.4444 | 160.4957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;311 | 59.4444 | 160.4957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;321 | 59.4444 | 160.4957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;331 | 59.4444 | 160.4957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;341 | 59.4444 | 160.452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;351 | 59.4444 | 160.452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;361 | 59.4444 | 160.452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;371 | 59.4444 | 160.452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;381 | 59.4444 | 160.452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;391 | 59.4444 | 160.452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;401 | 59.4444 | 160.452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;411 | 59.4444 | 160.452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;421 | 59.4444 | 160.452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;431 | 59.4444 | 160.452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;441 | 59.4444 | 160.4236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;451 | 59.4424 | 160.4236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;461 | 59.4424 | 160.4236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;471 | 59.4424 | 160.4236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;481 | 59.4424 | 160.4236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;491 | 59.4424 | 160.4236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;501 | 59.4424 | 160.4236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;511 | 59.4424 | 160.4236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;521 | 59.4424 | 160.4236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;531 | 59.4424 | 160.4236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;541 | 59.4424 | 160.4237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;551 | 59.4414 | 160.4237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;561 | 59.4414 | 160.4237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;571 | 59.4414 | 160.4237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;581 | 59.4414 | 160.4237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;591 | 59.4414 | 160.4237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;601 | 59.4414 | 160.4237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;611 | 59.4414 | 160.4237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;621 | 59.4414 | 160.4237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;631 | 59.4414 | 160.4237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;641 | 59.4414 | 160.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;651 | 59.4394 | 160.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;661 | 59.4394 | 160.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;671 | 59.4394 | 160.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;681 | 59.4394 | 160.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;691 | 59.4394 | 160.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;701 | 59.4394 | 160.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;711 | 59.4394 | 160.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;721 | 59.4394 | 160.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;731 | 59.4394 | 160.4434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;741 | 59.4394 | 160.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;751 | 59.4394 | 160.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;761 | 59.4394 | 160.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;771 | 59.4394 | 160.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;781 | 59.4394 | 160.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;791 | 59.4394 | 160.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;801 | 59.4394 | 160.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;811 | 59.4394 | 160.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;821 | 59.4394 | 160.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;831 | 59.4394 | 160.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;841 | 59.4394 | 160.5218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;851 | 59.4394 | 160.5218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;861 | 59.4394 | 160.5218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;871 | 59.4394 | 160.5218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;881 | 59.4394 | 160.5218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;891 | 59.4394 | 160.5218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;901 | 59.4394 | 160.5218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;911 | 59.4394 | 160.5218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;921 | 59.4394 | 160.5218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;931 | 59.4394 | 160.5218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;941 | 59.4394 | 160.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;951 | 59.4384 | 160.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;961 | 59.4384 | 160.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;971 | 59.4384 | 160.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;981 | 59.4384 | 160.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:24;991 | 59.4384 | 160.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;001 | 59.4384 | 160.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;011 | 59.4384 | 160.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;021 | 59.4384 | 160.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;031 | 59.4384 | 160.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;041 | 59.4384 | 160.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;051 | 59.4374 | 160.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;061 | 59.4374 | 160.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;071 | 59.4374 | 160.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;081 | 59.4374 | 160.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;091 | 59.4374 | 160.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;101 | 59.4374 | 160.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;111 | 59.4374 | 160.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;121 | 59.4374 | 160.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;131 | 59.4374 | 160.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;141 | 59.4374 | 160.5286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;151 | 59.4364 | 160.5286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;161 | 59.4364 | 160.5286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;171 | 59.4364 | 160.5286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;181 | 59.4364 | 160.5286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;191 | 59.4364 | 160.5286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;201 | 59.4364 | 160.5286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;211 | 59.4364 | 160.5286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;221 | 59.4364 | 160.5286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;231 | 59.4364 | 160.5286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;241 | 59.4364 | 160.5143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;251 | 59.4334 | 160.5143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;261 | 59.4334 | 160.5143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;271 | 59.4334 | 160.5143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;281 | 59.4334 | 160.5143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;291 | 59.4334 | 160.5143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;301 | 59.4334 | 160.5143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;311 | 59.4334 | 160.5143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;321 | 59.4334 | 160.5143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;331 | 59.4334 | 160.5143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;341 | 59.4334 | 160.4975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;351 | 59.4314 | 160.4975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;361 | 59.4314 | 160.4975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;371 | 59.4314 | 160.4975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;381 | 59.4314 | 160.4975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;391 | 59.4314 | 160.4975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;401 | 59.4314 | 160.4975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;411 | 59.4314 | 160.4975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;421 | 59.4314 | 160.4975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;431 | 59.4314 | 160.4975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;441 | 59.4314 | 160.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;451 | 59.4314 | 160.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;461 | 59.4334 | 160.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;471 | 59.4334 | 160.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;481 | 59.4334 | 160.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;491 | 59.4334 | 160.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;501 | 59.4334 | 160.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;511 | 59.4334 | 160.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;521 | 59.4334 | 160.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;531 | 59.4334 | 160.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;541 | 59.4334 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;551 | 59.4334 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;561 | 59.4284 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;571 | 59.4284 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;581 | 59.4284 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;591 | 59.4284 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;601 | 59.4284 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;611 | 59.4284 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;621 | 59.4284 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;631 | 59.4284 | 160.47 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;641 | 59.4284 | 160.4775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;651 | 59.4284 | 160.4775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;661 | 59.4274 | 160.4775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;671 | 59.4274 | 160.4775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;681 | 59.4274 | 160.4775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;691 | 59.4274 | 160.4775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;701 | 59.4274 | 160.4775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;711 | 59.4274 | 160.4775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;721 | 59.4274 | 160.4775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;731 | 59.4274 | 160.4775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;741 | 59.4274 | 160.4893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;751 | 59.4274 | 160.4893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;761 | 59.4294 | 160.4893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;771 | 59.4294 | 160.4893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;781 | 59.4294 | 160.4893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;791 | 59.4294 | 160.4893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;801 | 59.4294 | 160.4893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;811 | 59.4294 | 160.4893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;821 | 59.4294 | 160.4893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;831 | 59.4294 | 160.4893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;841 | 59.4294 | 160.4958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;851 | 59.4294 | 160.4958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;861 | 59.4274 | 160.4958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;871 | 59.4274 | 160.4958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;881 | 59.4274 | 160.4958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;891 | 59.4274 | 160.4958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;901 | 59.4274 | 160.4958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;911 | 59.4274 | 160.4958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;921 | 59.4274 | 160.4958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;931 | 59.4274 | 160.4958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;941 | 59.4274 | 160.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;951 | 59.4274 | 160.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;961 | 59.4244 | 160.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;971 | 59.4244 | 160.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;981 | 59.4244 | 160.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:25;991 | 59.4244 | 160.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;001 | 59.4244 | 160.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;011 | 59.4244 | 160.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;021 | 59.4244 | 160.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;031 | 59.4244 | 160.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;041 | 59.4244 | 160.5006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;051 | 59.4244 | 160.5006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;061 | 59.4254 | 160.5006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;071 | 59.4254 | 160.5006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;081 | 59.4254 | 160.5006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;091 | 59.4254 | 160.5006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;101 | 59.4254 | 160.5006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;111 | 59.4254 | 160.5006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;121 | 59.4254 | 160.5006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;131 | 59.4254 | 160.5006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;141 | 59.4254 | 160.493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;151 | 59.4254 | 160.493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;161 | 59.4244 | 160.493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;171 | 59.4244 | 160.493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;181 | 59.4244 | 160.493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;191 | 59.4244 | 160.493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;201 | 59.4244 | 160.493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;211 | 59.4244 | 160.493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;221 | 59.4244 | 160.493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;231 | 59.4244 | 160.493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;241 | 59.4244 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;251 | 59.4244 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;261 | 59.4234 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;271 | 59.4234 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;281 | 59.4234 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;291 | 59.4234 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;301 | 59.4234 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;311 | 59.4234 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;321 | 59.4234 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;331 | 59.4234 | 160.4901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;341 | 59.4234 | 160.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;351 | 59.4234 | 160.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;361 | 59.4224 | 160.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;371 | 59.4224 | 160.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;381 | 59.4224 | 160.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;391 | 59.4224 | 160.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;401 | 59.4224 | 160.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;411 | 59.4224 | 160.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;421 | 59.4224 | 160.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;431 | 59.4224 | 160.5034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;441 | 59.4224 | 160.5193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;451 | 59.4224 | 160.5193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;461 | 59.4234 | 160.5193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;471 | 59.4234 | 160.5193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;481 | 59.4234 | 160.5193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;491 | 59.4234 | 160.5193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;501 | 59.4234 | 160.5193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;511 | 59.4234 | 160.5193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;521 | 59.4234 | 160.5193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;531 | 59.4234 | 160.5193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;541 | 59.4234 | 160.5326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;551 | 59.4234 | 160.5326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;561 | 59.4194 | 160.5326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;571 | 59.4194 | 160.5326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;581 | 59.4194 | 160.5326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;591 | 59.4194 | 160.5326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;601 | 59.4194 | 160.5326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;611 | 59.4194 | 160.5326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;621 | 59.4194 | 160.5326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;631 | 59.4194 | 160.5326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;641 | 59.4194 | 160.5552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;651 | 59.4194 | 160.5552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;661 | 59.4204 | 160.5552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;671 | 59.4204 | 160.5552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;681 | 59.4204 | 160.5552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;691 | 59.4204 | 160.5552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;701 | 59.4204 | 160.5552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;711 | 59.4204 | 160.5552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;721 | 59.4204 | 160.5552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;731 | 59.4204 | 160.5552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;741 | 59.4204 | 160.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;751 | 59.4204 | 160.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;761 | 59.4194 | 160.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;771 | 59.4194 | 160.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;781 | 59.4194 | 160.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;791 | 59.4194 | 160.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;801 | 59.4194 | 160.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;811 | 59.4194 | 160.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;821 | 59.4194 | 160.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;831 | 59.4194 | 160.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;841 | 59.4194 | 160.6094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;851 | 59.4194 | 160.6094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;861 | 59.4164 | 160.6094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;871 | 59.4164 | 160.6094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;881 | 59.4164 | 160.6094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;891 | 59.4164 | 160.6094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;901 | 59.4164 | 160.6094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;911 | 59.4164 | 160.6094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;921 | 59.4164 | 160.6094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;931 | 59.4164 | 160.6094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;941 | 59.4164 | 160.6283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;951 | 59.4164 | 160.6283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;961 | 59.4154 | 160.6283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;971 | 59.4154 | 160.6283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;981 | 59.4154 | 160.6283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:26;991 | 59.4154 | 160.6283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;001 | 59.4154 | 160.6283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;011 | 59.4154 | 160.6283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;021 | 59.4154 | 160.6283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;031 | 59.4154 | 160.6283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;041 | 59.4154 | 160.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;051 | 59.4154 | 160.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;061 | 59.4154 | 160.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;071 | 59.4154 | 160.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;081 | 59.4154 | 160.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;091 | 59.4154 | 160.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;101 | 59.4154 | 160.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;111 | 59.4154 | 160.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;121 | 59.4154 | 160.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;131 | 59.4154 | 160.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;141 | 59.4154 | 160.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;151 | 59.4154 | 160.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;161 | 59.4144 | 160.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;171 | 59.4144 | 160.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;181 | 59.4144 | 160.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;191 | 59.4144 | 160.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;201 | 59.4144 | 160.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;211 | 59.4144 | 160.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;221 | 59.4144 | 160.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;231 | 59.4144 | 160.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;241 | 59.4144 | 160.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;251 | 59.4144 | 160.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;261 | 59.4124 | 160.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;271 | 59.4124 | 160.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;281 | 59.4124 | 160.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;291 | 59.4124 | 160.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;301 | 59.4124 | 160.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;311 | 59.4124 | 160.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;321 | 59.4124 | 160.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;331 | 59.4124 | 160.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;341 | 59.4124 | 160.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;351 | 59.4124 | 160.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;361 | 59.4114 | 160.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;371 | 59.4114 | 160.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;381 | 59.4114 | 160.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;391 | 59.4114 | 160.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;401 | 59.4114 | 160.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;411 | 59.4114 | 160.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;421 | 59.4114 | 160.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;431 | 59.4114 | 160.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;441 | 59.4114 | 160.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;451 | 59.4114 | 160.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;461 | 59.4104 | 160.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;471 | 59.4104 | 160.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;481 | 59.4104 | 160.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;491 | 59.4104 | 160.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;501 | 59.4104 | 160.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;511 | 59.4104 | 160.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;521 | 59.4104 | 160.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;531 | 59.4104 | 160.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;541 | 59.4104 | 160.5216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;551 | 59.4104 | 160.5216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;561 | 59.4104 | 160.5216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;571 | 59.4104 | 160.5216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;581 | 59.4104 | 160.5216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;591 | 59.4104 | 160.5216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;601 | 59.4104 | 160.5216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;611 | 59.4104 | 160.5216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;621 | 59.4104 | 160.5216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;631 | 59.4104 | 160.5216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;641 | 59.4104 | 160.5059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;651 | 59.4104 | 160.5059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;661 | 59.4084 | 160.5059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;671 | 59.4084 | 160.5059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;681 | 59.4084 | 160.5059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;691 | 59.4084 | 160.5059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;701 | 59.4084 | 160.5059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;711 | 59.4084 | 160.5059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;721 | 59.4084 | 160.5059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;731 | 59.4084 | 160.5059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;741 | 59.4084 | 160.5116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;751 | 59.4084 | 160.5116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;761 | 59.4074 | 160.5116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;771 | 59.4074 | 160.5116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;781 | 59.4074 | 160.5116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;791 | 59.4074 | 160.5116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;801 | 59.4074 | 160.5116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;811 | 59.4074 | 160.5116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;821 | 59.4074 | 160.5116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;831 | 59.4074 | 160.5116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;841 | 59.4074 | 160.511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;851 | 59.4074 | 160.511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;861 | 59.4064 | 160.511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;871 | 59.4064 | 160.511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;881 | 59.4064 | 160.511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;891 | 59.4064 | 160.511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;901 | 59.4064 | 160.511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;911 | 59.4064 | 160.511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;921 | 59.4064 | 160.511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;931 | 59.4064 | 160.511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;941 | 59.4064 | 160.4994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;951 | 59.4064 | 160.4994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;961 | 59.4064 | 160.4994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;971 | 59.4064 | 160.4994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;981 | 59.4064 | 160.4994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:27;991 | 59.4064 | 160.4994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;001 | 59.4064 | 160.4994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;011 | 59.4064 | 160.4994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;021 | 59.4064 | 160.4994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;031 | 59.4064 | 160.4994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;041 | 59.4064 | 160.494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;051 | 59.4064 | 160.494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;061 | 59.4064 | 160.494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;071 | 59.4064 | 160.494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;081 | 59.4064 | 160.494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;091 | 59.4064 | 160.494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;101 | 59.4064 | 160.494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;111 | 59.4064 | 160.494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;121 | 59.4064 | 160.494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;131 | 59.4064 | 160.494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;141 | 59.4064 | 160.4935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;151 | 59.4064 | 160.4935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;161 | 59.4044 | 160.4935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;171 | 59.4044 | 160.4935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;181 | 59.4044 | 160.4935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;191 | 59.4044 | 160.4935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;201 | 59.4044 | 160.4935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;211 | 59.4044 | 160.4935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;221 | 59.4044 | 160.4935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;231 | 59.4044 | 160.4935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;241 | 59.4044 | 160.4917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;251 | 59.4044 | 160.4917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;261 | 59.4024 | 160.4917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;271 | 59.4024 | 160.4917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;281 | 59.4024 | 160.4917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;291 | 59.4024 | 160.4917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;301 | 59.4024 | 160.4917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;311 | 59.4024 | 160.4917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;321 | 59.4024 | 160.4917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;331 | 59.4024 | 160.4917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;341 | 59.4024 | 160.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;351 | 59.4024 | 160.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;361 | 59.4024 | 160.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;371 | 59.4024 | 160.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;381 | 59.4024 | 160.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;391 | 59.4024 | 160.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;401 | 59.4024 | 160.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;411 | 59.4024 | 160.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;421 | 59.4024 | 160.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;431 | 59.4024 | 160.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;441 | 59.4024 | 160.5406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;451 | 59.4024 | 160.5406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;461 | 59.4024 | 160.5406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;471 | 59.4024 | 160.5406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;481 | 59.4024 | 160.5406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;491 | 59.4024 | 160.5406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;501 | 59.4024 | 160.5406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;511 | 59.4024 | 160.5406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;521 | 59.4024 | 160.5406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;531 | 59.4024 | 160.5406 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;541 | 59.4024 | 160.559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;551 | 59.4024 | 160.559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;561 | 59.3984 | 160.559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;571 | 59.3984 | 160.559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;581 | 59.3984 | 160.559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;591 | 59.3984 | 160.559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;601 | 59.3984 | 160.559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;611 | 59.3984 | 160.559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;621 | 59.3984 | 160.559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;631 | 59.3984 | 160.559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;641 | 59.3984 | 160.5553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;651 | 59.3984 | 160.5553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;661 | 59.3994 | 160.5553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;671 | 59.3994 | 160.5553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;681 | 59.3994 | 160.5553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;691 | 59.3994 | 160.5553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;701 | 59.3994 | 160.5553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;711 | 59.3994 | 160.5553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;721 | 59.3994 | 160.5553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;731 | 59.3994 | 160.5553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;741 | 59.3994 | 160.5494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;751 | 59.3994 | 160.5494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;761 | 59.3984 | 160.5494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;771 | 59.3984 | 160.5494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;781 | 59.3984 | 160.5494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;791 | 59.3984 | 160.5494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;801 | 59.3984 | 160.5494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;811 | 59.3984 | 160.5494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;821 | 59.3984 | 160.5494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;831 | 59.3984 | 160.5494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;841 | 59.3984 | 160.5341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;851 | 59.3984 | 160.5341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;861 | 59.3974 | 160.5341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;871 | 59.3974 | 160.5341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;881 | 59.3974 | 160.5341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;891 | 59.3974 | 160.5341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;901 | 59.3974 | 160.5341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;911 | 59.3974 | 160.5341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;921 | 59.3974 | 160.5341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;931 | 59.3974 | 160.5341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;941 | 59.3974 | 160.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;951 | 59.3974 | 160.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;961 | 59.3964 | 160.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;971 | 59.3964 | 160.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;981 | 59.3964 | 160.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:28;991 | 59.3964 | 160.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;001 | 59.3964 | 160.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;011 | 59.3964 | 160.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;021 | 59.3964 | 160.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;031 | 59.3964 | 160.5013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;041 | 59.3964 | 160.4734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;051 | 59.3964 | 160.4734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;061 | 59.3954 | 160.4734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;071 | 59.3954 | 160.4734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;081 | 59.3954 | 160.4734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;091 | 59.3954 | 160.4734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;101 | 59.3954 | 160.4734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;111 | 59.3954 | 160.4734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;121 | 59.3954 | 160.4734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;131 | 59.3954 | 160.4734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;141 | 59.3954 | 160.4589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;151 | 59.3954 | 160.4589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;161 | 59.3954 | 160.4589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;171 | 59.3954 | 160.4589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;181 | 59.3954 | 160.4589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;191 | 59.3954 | 160.4589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;201 | 59.3954 | 160.4589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;211 | 59.3954 | 160.4589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;221 | 59.3954 | 160.4589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;231 | 59.3954 | 160.4589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;241 | 59.3954 | 160.4369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;251 | 59.3954 | 160.4369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;261 | 59.3954 | 160.4369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;271 | 59.3954 | 160.4369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;281 | 59.3944 | 160.4369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;291 | 59.3944 | 160.4369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;301 | 59.3944 | 160.4369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;311 | 59.3944 | 160.4369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;321 | 59.3944 | 160.4369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;331 | 59.3944 | 160.4369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;341 | 59.3944 | 160.4143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;351 | 59.3944 | 160.4143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;361 | 59.3944 | 160.4143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;371 | 59.3944 | 160.4143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;381 | 59.3944 | 160.4143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;391 | 59.3944 | 160.4143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;401 | 59.3944 | 160.4143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;411 | 59.3944 | 160.4143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;421 | 59.3944 | 160.4143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;431 | 59.3944 | 160.4143 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;441 | 59.3944 | 160.4106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;451 | 59.3944 | 160.4106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;461 | 59.3944 | 160.4106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;471 | 59.3944 | 160.4106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;481 | 59.3934 | 160.4106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;491 | 59.3934 | 160.4106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;501 | 59.3934 | 160.4106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;511 | 59.3934 | 160.4106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;521 | 59.3934 | 160.4106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;531 | 59.3934 | 160.4106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;541 | 59.3934 | 160.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;551 | 59.3934 | 160.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;561 | 59.3934 | 160.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;571 | 59.3934 | 160.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;581 | 59.3904 | 160.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;591 | 59.3904 | 160.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;601 | 59.3904 | 160.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;611 | 59.3904 | 160.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;621 | 59.3904 | 160.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;631 | 59.3904 | 160.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;641 | 59.3904 | 160.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;651 | 59.3904 | 160.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;661 | 59.3904 | 160.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;671 | 59.3904 | 160.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;681 | 59.3894 | 160.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;691 | 59.3894 | 160.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;701 | 59.3894 | 160.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;711 | 59.3894 | 160.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;721 | 59.3894 | 160.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;731 | 59.3894 | 160.4045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;741 | 59.3894 | 160.4084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;751 | 59.3894 | 160.4084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;761 | 59.3894 | 160.4084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;771 | 59.3894 | 160.4084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;781 | 59.3894 | 160.4084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;791 | 59.3894 | 160.4084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;801 | 59.3894 | 160.4084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;811 | 59.3894 | 160.4084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;821 | 59.3894 | 160.4084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;831 | 59.3894 | 160.4084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;841 | 59.3894 | 160.4232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;851 | 59.3894 | 160.4232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;861 | 59.3894 | 160.4232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;871 | 59.3894 | 160.4232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;881 | 59.3894 | 160.4232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;891 | 59.3894 | 160.4232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;901 | 59.3894 | 160.4232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;911 | 59.3894 | 160.4232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;921 | 59.3894 | 160.4232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;931 | 59.3894 | 160.4232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;941 | 59.3894 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;951 | 59.3894 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;961 | 59.3894 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;971 | 59.3894 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;981 | 59.3874 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:29;991 | 59.3874 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;001 | 59.3874 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;011 | 59.3874 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;021 | 59.3874 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;031 | 59.3874 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;041 | 59.3874 | 160.3874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;051 | 59.3874 | 160.3874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;061 | 59.3874 | 160.3874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;071 | 59.3874 | 160.3874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;081 | 59.3874 | 160.3874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;091 | 59.3874 | 160.3874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;101 | 59.3874 | 160.3874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;111 | 59.3874 | 160.3874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;121 | 59.3874 | 160.3874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;131 | 59.3874 | 160.3874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;141 | 59.3874 | 160.3632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;151 | 59.3874 | 160.3632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;161 | 59.3874 | 160.3632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;171 | 59.3874 | 160.3632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;181 | 59.3864 | 160.3632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;191 | 59.3864 | 160.3632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;201 | 59.3864 | 160.3632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;211 | 59.3864 | 160.3632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;221 | 59.3864 | 160.3632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;231 | 59.3864 | 160.3632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;241 | 59.3864 | 160.342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;251 | 59.3864 | 160.342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;261 | 59.3864 | 160.342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;271 | 59.3864 | 160.342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;281 | 59.3864 | 160.342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;291 | 59.3844 | 160.342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;301 | 59.3844 | 160.342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;311 | 59.3844 | 160.342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;321 | 59.3844 | 160.342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;331 | 59.3844 | 160.342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;341 | 59.3844 | 160.3239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;351 | 59.3844 | 160.3239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;361 | 59.3844 | 160.3239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;371 | 59.3844 | 160.3239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;381 | 59.3844 | 160.3239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;391 | 59.3844 | 160.3239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;401 | 59.3844 | 160.3239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;411 | 59.3844 | 160.3239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;421 | 59.3844 | 160.3239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;431 | 59.3844 | 160.3239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;441 | 59.3844 | 160.33 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;451 | 59.3844 | 160.33 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;461 | 59.3844 | 160.33 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;471 | 59.3844 | 160.33 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;481 | 59.3844 | 160.33 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;491 | 59.3844 | 160.33 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;501 | 59.3844 | 160.33 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;511 | 59.3834 | 160.33 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;521 | 59.3834 | 160.33 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;531 | 59.3834 | 160.33 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;541 | 59.3834 | 160.3543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;551 | 59.3834 | 160.3543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;561 | 59.3834 | 160.3543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;571 | 59.3834 | 160.3543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;581 | 59.3834 | 160.3543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;591 | 59.3834 | 160.3543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;601 | 59.3834 | 160.3543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;611 | 59.3814 | 160.3543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;621 | 59.3814 | 160.3543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;631 | 59.3814 | 160.3543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;641 | 59.3814 | 160.3607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;651 | 59.3814 | 160.3607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;661 | 59.3814 | 160.3607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;671 | 59.3814 | 160.3607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;681 | 59.3814 | 160.3607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;691 | 59.3814 | 160.3607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;701 | 59.3814 | 160.3607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;711 | 59.3804 | 160.3607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;721 | 59.3804 | 160.3607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;731 | 59.3804 | 160.3607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;741 | 59.3804 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;751 | 59.3804 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;761 | 59.3804 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;771 | 59.3804 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;781 | 59.3804 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;791 | 59.3804 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;801 | 59.3804 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;811 | 59.3804 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;821 | 59.3804 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;831 | 59.3804 | 160.3542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;841 | 59.3804 | 160.3541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;851 | 59.3804 | 160.3541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;861 | 59.3804 | 160.3541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;871 | 59.3804 | 160.3541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;881 | 59.3804 | 160.3541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;891 | 59.3804 | 160.3541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;901 | 59.3804 | 160.3541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;911 | 59.3794 | 160.3541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;921 | 59.3794 | 160.3541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;931 | 59.3794 | 160.3541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;941 | 59.3794 | 160.3569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;951 | 59.3794 | 160.3569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;961 | 59.3794 | 160.3569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;971 | 59.3794 | 160.3569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;981 | 59.3794 | 160.3569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:30;991 | 59.3794 | 160.3569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;001 | 59.3794 | 160.3569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;011 | 59.3784 | 160.3569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;021 | 59.3784 | 160.3569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;031 | 59.3784 | 160.3569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;041 | 59.3784 | 160.3642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;051 | 59.3784 | 160.3642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;061 | 59.3784 | 160.3642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;071 | 59.3784 | 160.3642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;081 | 59.3784 | 160.3642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;091 | 59.3784 | 160.3642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;101 | 59.3784 | 160.3642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;111 | 59.3784 | 160.3642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;121 | 59.3784 | 160.3642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;131 | 59.3784 | 160.3642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;141 | 59.3784 | 160.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;151 | 59.3784 | 160.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;161 | 59.3784 | 160.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;171 | 59.3784 | 160.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;181 | 59.3784 | 160.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;191 | 59.3784 | 160.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;201 | 59.3784 | 160.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;211 | 59.3764 | 160.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;221 | 59.3764 | 160.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;231 | 59.3764 | 160.3976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;241 | 59.3764 | 160.4447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;251 | 59.3764 | 160.4447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;261 | 59.3764 | 160.4447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;271 | 59.3764 | 160.4447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;281 | 59.3764 | 160.4447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;291 | 59.3764 | 160.4447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;301 | 59.3764 | 160.4447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;311 | 59.3754 | 160.4447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;321 | 59.3754 | 160.4447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;331 | 59.3754 | 160.4447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;341 | 59.3754 | 160.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;351 | 59.3754 | 160.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;361 | 59.3754 | 160.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;371 | 59.3754 | 160.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;381 | 59.3754 | 160.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;391 | 59.3754 | 160.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;401 | 59.3754 | 160.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;411 | 59.3764 | 160.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;421 | 59.3764 | 160.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;431 | 59.3764 | 160.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;441 | 59.3764 | 160.4586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;451 | 59.3764 | 160.4586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;461 | 59.3764 | 160.4586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;471 | 59.3764 | 160.4586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;481 | 59.3764 | 160.4586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;491 | 59.3764 | 160.4586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;501 | 59.3764 | 160.4586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;511 | 59.3754 | 160.4586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;521 | 59.3754 | 160.4586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;531 | 59.3754 | 160.4586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;541 | 59.3754 | 160.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;551 | 59.3754 | 160.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;561 | 59.3754 | 160.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;571 | 59.3754 | 160.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;581 | 59.3754 | 160.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;591 | 59.3754 | 160.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;601 | 59.3754 | 160.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;611 | 59.3714 | 160.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;621 | 59.3714 | 160.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;631 | 59.3714 | 160.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;641 | 59.3714 | 160.4057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;651 | 59.3714 | 160.4057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;661 | 59.3714 | 160.4057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;671 | 59.3714 | 160.4057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;681 | 59.3714 | 160.4057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;691 | 59.3714 | 160.4057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;701 | 59.3714 | 160.4057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;711 | 59.3704 | 160.4057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;721 | 59.3704 | 160.4057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;731 | 59.3704 | 160.4057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;741 | 59.3704 | 160.3613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;751 | 59.3704 | 160.3613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;761 | 59.3704 | 160.3613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;771 | 59.3704 | 160.3613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;781 | 59.3704 | 160.3613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;791 | 59.3704 | 160.3613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;801 | 59.3704 | 160.3613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;811 | 59.3704 | 160.3613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;821 | 59.3704 | 160.3613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;831 | 59.3704 | 160.3613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;841 | 59.3704 | 160.3291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;851 | 59.3704 | 160.3291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;861 | 59.3704 | 160.3291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;871 | 59.3704 | 160.3291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;881 | 59.3704 | 160.3291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;891 | 59.3704 | 160.3291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;901 | 59.3704 | 160.3291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;911 | 59.3694 | 160.3291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;921 | 59.3694 | 160.3291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;931 | 59.3694 | 160.3291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;941 | 59.3694 | 160.3081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;951 | 59.3694 | 160.3081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;961 | 59.3694 | 160.3081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;971 | 59.3694 | 160.3081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;981 | 59.3694 | 160.3081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:31;991 | 59.3694 | 160.3081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;001 | 59.3694 | 160.3081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;011 | 59.3684 | 160.3081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;021 | 59.3684 | 160.3081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;031 | 59.3684 | 160.3081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;041 | 59.3684 | 160.2835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;051 | 59.3684 | 160.2835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;061 | 59.3684 | 160.2835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;071 | 59.3684 | 160.2835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;081 | 59.3684 | 160.2835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;091 | 59.3684 | 160.2835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;101 | 59.3684 | 160.2835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;111 | 59.3694 | 160.2835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;121 | 59.3694 | 160.2835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;131 | 59.3694 | 160.2835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;141 | 59.3694 | 160.2626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;151 | 59.3694 | 160.2626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;161 | 59.3694 | 160.2626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;171 | 59.3694 | 160.2626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;181 | 59.3694 | 160.2626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;191 | 59.3694 | 160.2626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;201 | 59.3694 | 160.2626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;211 | 59.3674 | 160.2626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;221 | 59.3674 | 160.2626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;231 | 59.3674 | 160.2626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;241 | 59.3674 | 160.2527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;251 | 59.3674 | 160.2527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;261 | 59.3674 | 160.2527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;271 | 59.3674 | 160.2527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;281 | 59.3674 | 160.2527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;291 | 59.3674 | 160.2527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;301 | 59.3674 | 160.2527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;311 | 59.3664 | 160.2527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;321 | 59.3664 | 160.2527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;331 | 59.3664 | 160.2527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;341 | 59.3664 | 160.2476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;351 | 59.3664 | 160.2476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;361 | 59.3664 | 160.2476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;371 | 59.3664 | 160.2476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;381 | 59.3664 | 160.2476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;391 | 59.3664 | 160.2476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;401 | 59.3664 | 160.2476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;411 | 59.3664 | 160.2476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;421 | 59.3664 | 160.2476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;431 | 59.3664 | 160.2476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;441 | 59.3664 | 160.2506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;451 | 59.3664 | 160.2506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;461 | 59.3664 | 160.2506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;471 | 59.3664 | 160.2506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;481 | 59.3664 | 160.2506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;491 | 59.3664 | 160.2506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;501 | 59.3664 | 160.2506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;511 | 59.3654 | 160.2506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;521 | 59.3654 | 160.2506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;531 | 59.3654 | 160.2506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;541 | 59.3654 | 160.2741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;551 | 59.3654 | 160.2741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;561 | 59.3654 | 160.2741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;571 | 59.3654 | 160.2741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;581 | 59.3654 | 160.2741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;591 | 59.3654 | 160.2741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;601 | 59.3654 | 160.2741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;611 | 59.3654 | 160.2741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;621 | 59.3654 | 160.2741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;631 | 59.3654 | 160.2741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;641 | 59.3654 | 160.3008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;651 | 59.3654 | 160.3008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;661 | 59.3654 | 160.3008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;671 | 59.3654 | 160.3008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;681 | 59.3654 | 160.3008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;691 | 59.3654 | 160.3008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;701 | 59.3654 | 160.3008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;711 | 59.3644 | 160.3008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;721 | 59.3644 | 160.3008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;731 | 59.3644 | 160.3008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;741 | 59.3644 | 160.3065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;751 | 59.3644 | 160.3065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;761 | 59.3644 | 160.3065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;771 | 59.3644 | 160.3065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;781 | 59.3644 | 160.3065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;791 | 59.3644 | 160.3065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;801 | 59.3644 | 160.3065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;811 | 59.3644 | 160.3065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;821 | 59.3644 | 160.3065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;831 | 59.3644 | 160.3065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;841 | 59.3644 | 160.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;851 | 59.3644 | 160.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;861 | 59.3644 | 160.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;871 | 59.3644 | 160.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;881 | 59.3644 | 160.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;891 | 59.3644 | 160.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;901 | 59.3644 | 160.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;911 | 59.3634 | 160.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;921 | 59.3634 | 160.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;931 | 59.3634 | 160.2991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;941 | 59.3634 | 160.2889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;951 | 59.3634 | 160.2889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;961 | 59.3634 | 160.2889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;971 | 59.3634 | 160.2889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;981 | 59.3634 | 160.2889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:32;991 | 59.3634 | 160.2889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;001 | 59.3634 | 160.2889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;011 | 59.3634 | 160.2889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;021 | 59.3634 | 160.2889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;031 | 59.3634 | 160.2889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;041 | 59.3634 | 160.2767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;051 | 59.3614 | 160.2767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;061 | 59.3614 | 160.2767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;071 | 59.3614 | 160.2767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;081 | 59.3614 | 160.2767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;091 | 59.3614 | 160.2767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;101 | 59.3614 | 160.2767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;111 | 59.3614 | 160.2767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;121 | 59.3614 | 160.2767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;131 | 59.3614 | 160.2767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;141 | 59.3614 | 160.2693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;151 | 59.3594 | 160.2693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;161 | 59.3594 | 160.2693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;171 | 59.3594 | 160.2693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;181 | 59.3594 | 160.2693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;191 | 59.3594 | 160.2693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;201 | 59.3594 | 160.2693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;211 | 59.3594 | 160.2693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;221 | 59.3594 | 160.2693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;231 | 59.3594 | 160.2693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;241 | 59.3594 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;251 | 59.3584 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;261 | 59.3584 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;271 | 59.3584 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;281 | 59.3584 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;291 | 59.3584 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;301 | 59.3584 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;311 | 59.3584 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;321 | 59.3584 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;331 | 59.3584 | 160.2762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;341 | 59.3584 | 160.2843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;351 | 59.3584 | 160.2843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;361 | 59.3584 | 160.2843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;371 | 59.3584 | 160.2843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;381 | 59.3584 | 160.2843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;391 | 59.3584 | 160.2843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;401 | 59.3584 | 160.2843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;411 | 59.3584 | 160.2843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;421 | 59.3584 | 160.2843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;431 | 59.3584 | 160.2843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;441 | 59.3584 | 160.2797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;451 | 59.3584 | 160.2797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;461 | 59.3584 | 160.2797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;471 | 59.3584 | 160.2797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;481 | 59.3584 | 160.2797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;491 | 59.3584 | 160.2797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;501 | 59.3584 | 160.2797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;511 | 59.3584 | 160.2797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;521 | 59.3584 | 160.2797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;531 | 59.3584 | 160.2797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;541 | 59.3584 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;551 | 59.3584 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;561 | 59.3584 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;571 | 59.3584 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;581 | 59.3584 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;591 | 59.3584 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;601 | 59.3584 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;611 | 59.3584 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;621 | 59.3584 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;631 | 59.3584 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;641 | 59.3584 | 160.2704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;651 | 59.3554 | 160.2704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;661 | 59.3554 | 160.2704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;671 | 59.3554 | 160.2704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;681 | 59.3554 | 160.2704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;691 | 59.3554 | 160.2704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;701 | 59.3554 | 160.2704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;711 | 59.3554 | 160.2704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;721 | 59.3554 | 160.2704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;731 | 59.3554 | 160.2704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;741 | 59.3554 | 160.2659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;751 | 59.3544 | 160.2659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;761 | 59.3544 | 160.2659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;771 | 59.3544 | 160.2659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;781 | 59.3544 | 160.2659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;791 | 59.3544 | 160.2659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;801 | 59.3544 | 160.2659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;811 | 59.3544 | 160.2659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;821 | 59.3544 | 160.2659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;831 | 59.3544 | 160.2659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;841 | 59.3544 | 160.2637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;851 | 59.3544 | 160.2637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;861 | 59.3544 | 160.2637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;871 | 59.3544 | 160.2637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;881 | 59.3544 | 160.2637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;891 | 59.3544 | 160.2637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;901 | 59.3544 | 160.2637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;911 | 59.3544 | 160.2637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;921 | 59.3544 | 160.2637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;931 | 59.3544 | 160.2637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;941 | 59.3544 | 160.273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;951 | 59.3524 | 160.273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;961 | 59.3524 | 160.273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;971 | 59.3524 | 160.273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;981 | 59.3524 | 160.273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:33;991 | 59.3524 | 160.273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;001 | 59.3524 | 160.273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;011 | 59.3524 | 160.273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;021 | 59.3524 | 160.273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;031 | 59.3524 | 160.273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;041 | 59.3524 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;051 | 59.3534 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;061 | 59.3534 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;071 | 59.3534 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;081 | 59.3534 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;091 | 59.3534 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;101 | 59.3534 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;111 | 59.3534 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;121 | 59.3534 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;131 | 59.3534 | 160.2801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;141 | 59.3534 | 160.2733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;151 | 59.3534 | 160.2733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;161 | 59.3534 | 160.2733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;171 | 59.3534 | 160.2733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;181 | 59.3534 | 160.2733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;191 | 59.3534 | 160.2733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;201 | 59.3534 | 160.2733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;211 | 59.3534 | 160.2733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;221 | 59.3534 | 160.2733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;231 | 59.3534 | 160.2733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;241 | 59.3534 | 160.2619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;251 | 59.3524 | 160.2619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;261 | 59.3524 | 160.2619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;271 | 59.3524 | 160.2619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;281 | 59.3524 | 160.2619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;291 | 59.3524 | 160.2619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;301 | 59.3524 | 160.2619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;311 | 59.3524 | 160.2619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;321 | 59.3524 | 160.2619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;331 | 59.3524 | 160.2619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;341 | 59.3524 | 160.2495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;351 | 59.3504 | 160.2495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;361 | 59.3504 | 160.2495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;371 | 59.3504 | 160.2495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;381 | 59.3504 | 160.2495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;391 | 59.3504 | 160.2495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;401 | 59.3504 | 160.2495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;411 | 59.3504 | 160.2495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;421 | 59.3504 | 160.2495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;431 | 59.3504 | 160.2495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;441 | 59.3504 | 160.227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;451 | 59.3514 | 160.227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;461 | 59.3514 | 160.227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;471 | 59.3514 | 160.227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;481 | 59.3514 | 160.227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;491 | 59.3514 | 160.227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;501 | 59.3514 | 160.227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;511 | 59.3514 | 160.227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;521 | 59.3514 | 160.227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;531 | 59.3514 | 160.227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;541 | 59.3514 | 160.2046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;551 | 59.3504 | 160.2046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;561 | 59.3504 | 160.2046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;571 | 59.3504 | 160.2046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;581 | 59.3504 | 160.2046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;591 | 59.3504 | 160.2046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;601 | 59.3504 | 160.2046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;611 | 59.3504 | 160.2046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;621 | 59.3504 | 160.2046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;631 | 59.3504 | 160.2046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;641 | 59.3504 | 160.1993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;651 | 59.3494 | 160.1993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;661 | 59.3494 | 160.1993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;671 | 59.3494 | 160.1993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;681 | 59.3494 | 160.1993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;691 | 59.3494 | 160.1993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;701 | 59.3494 | 160.1993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;711 | 59.3494 | 160.1993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;721 | 59.3494 | 160.1993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;731 | 59.3494 | 160.1993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;741 | 59.3494 | 160.1943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;751 | 59.3484 | 160.1943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;761 | 59.3484 | 160.1943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;771 | 59.3484 | 160.1943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;781 | 59.3484 | 160.1943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;791 | 59.3484 | 160.1943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;801 | 59.3484 | 160.1943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;811 | 59.3484 | 160.1943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;821 | 59.3484 | 160.1943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;831 | 59.3484 | 160.1943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;841 | 59.3484 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;851 | 59.3474 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;861 | 59.3474 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;871 | 59.3474 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;881 | 59.3474 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;891 | 59.3474 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;901 | 59.3474 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;911 | 59.3474 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;921 | 59.3474 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;931 | 59.3474 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;941 | 59.3474 | 160.1606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;951 | 59.3454 | 160.1606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;961 | 59.3454 | 160.1606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;971 | 59.3454 | 160.1606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;981 | 59.3454 | 160.1606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:34;991 | 59.3454 | 160.1606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;001 | 59.3454 | 160.1606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;011 | 59.3454 | 160.1606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;021 | 59.3454 | 160.1606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;031 | 59.3454 | 160.1606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;041 | 59.3454 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;051 | 59.3454 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;061 | 59.3454 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;071 | 59.3454 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;081 | 59.3454 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;091 | 59.3454 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;101 | 59.3454 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;111 | 59.3454 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;121 | 59.3454 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;131 | 59.3454 | 160.1482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;141 | 59.3454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;151 | 59.3454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;161 | 59.3454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;171 | 59.3454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;181 | 59.3454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;191 | 59.3454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;201 | 59.3454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;211 | 59.3454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;221 | 59.3454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;231 | 59.3454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;241 | 59.3454 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;251 | 59.3444 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;261 | 59.3444 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;271 | 59.3444 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;281 | 59.3444 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;291 | 59.3444 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;301 | 59.3444 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;311 | 59.3444 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;321 | 59.3444 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;331 | 59.3444 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;341 | 59.3444 | 160.1673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;351 | 59.3434 | 160.1673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;361 | 59.3434 | 160.1673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;371 | 59.3434 | 160.1673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;381 | 59.3434 | 160.1673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;391 | 59.3434 | 160.1673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;401 | 59.3434 | 160.1673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;411 | 59.3434 | 160.1673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;421 | 59.3434 | 160.1673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;431 | 59.3434 | 160.1673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;441 | 59.3434 | 160.2032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;451 | 59.3444 | 160.2032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;461 | 59.3444 | 160.2032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;471 | 59.3444 | 160.2032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;481 | 59.3444 | 160.2032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;491 | 59.3444 | 160.2032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;501 | 59.3444 | 160.2032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;511 | 59.3444 | 160.2032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;521 | 59.3444 | 160.2032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;531 | 59.3444 | 160.2032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;541 | 59.3444 | 160.2283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;551 | 59.3444 | 160.2283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;561 | 59.3434 | 160.2283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;571 | 59.3434 | 160.2283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;581 | 59.3434 | 160.2283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;591 | 59.3434 | 160.2283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;601 | 59.3434 | 160.2283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;611 | 59.3434 | 160.2283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;621 | 59.3434 | 160.2283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;631 | 59.3434 | 160.2283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;641 | 59.3434 | 160.2483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;651 | 59.3434 | 160.2483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;661 | 59.3414 | 160.2483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;671 | 59.3414 | 160.2483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;681 | 59.3414 | 160.2483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;691 | 59.3414 | 160.2483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;701 | 59.3414 | 160.2483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;711 | 59.3414 | 160.2483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;721 | 59.3414 | 160.2483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;731 | 59.3414 | 160.2483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;741 | 59.3414 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;751 | 59.3414 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;761 | 59.3424 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;771 | 59.3424 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;781 | 59.3424 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;791 | 59.3424 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;801 | 59.3424 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;811 | 59.3424 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;821 | 59.3424 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;831 | 59.3424 | 160.2652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;841 | 59.3424 | 160.2731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;851 | 59.3424 | 160.2731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;861 | 59.3414 | 160.2731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;871 | 59.3414 | 160.2731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;881 | 59.3414 | 160.2731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;891 | 59.3414 | 160.2731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;901 | 59.3414 | 160.2731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;911 | 59.3414 | 160.2731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;921 | 59.3414 | 160.2731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;931 | 59.3414 | 160.2731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;941 | 59.3414 | 160.2545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;951 | 59.3414 | 160.2545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;961 | 59.3414 | 160.2545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;971 | 59.3414 | 160.2545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;981 | 59.3414 | 160.2545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:35;991 | 59.3414 | 160.2545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;001 | 59.3414 | 160.2545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;011 | 59.3414 | 160.2545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;021 | 59.3414 | 160.2545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;031 | 59.3414 | 160.2545 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;041 | 59.3414 | 160.2292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;051 | 59.3414 | 160.2292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;061 | 59.3394 | 160.2292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;071 | 59.3394 | 160.2292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;081 | 59.3394 | 160.2292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;091 | 59.3394 | 160.2292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;101 | 59.3394 | 160.2292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;111 | 59.3394 | 160.2292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;121 | 59.3394 | 160.2292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;131 | 59.3394 | 160.2292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;141 | 59.3394 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;151 | 59.3394 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;161 | 59.3374 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;171 | 59.3374 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;181 | 59.3374 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;191 | 59.3374 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;201 | 59.3374 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;211 | 59.3374 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;221 | 59.3374 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;231 | 59.3374 | 160.2199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;241 | 59.3374 | 160.1982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;251 | 59.3374 | 160.1982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;261 | 59.3374 | 160.1982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;271 | 59.3374 | 160.1982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;281 | 59.3374 | 160.1982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;291 | 59.3374 | 160.1982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;301 | 59.3374 | 160.1982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;311 | 59.3374 | 160.1982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;321 | 59.3374 | 160.1982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;331 | 59.3374 | 160.1982 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;341 | 59.3374 | 160.1522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;351 | 59.3374 | 160.1522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;361 | 59.3364 | 160.1522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;371 | 59.3364 | 160.1522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;381 | 59.3364 | 160.1522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;391 | 59.3364 | 160.1522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;401 | 59.3364 | 160.1522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;411 | 59.3364 | 160.1522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;421 | 59.3364 | 160.1522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;431 | 59.3364 | 160.1522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;441 | 59.3364 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;451 | 59.3364 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;461 | 59.3364 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;471 | 59.3364 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;481 | 59.3364 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;491 | 59.3364 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;501 | 59.3364 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;511 | 59.3364 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;521 | 59.3364 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;531 | 59.3364 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;541 | 59.3364 | 160.0598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;551 | 59.3364 | 160.0598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;561 | 59.3344 | 160.0598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;571 | 59.3344 | 160.0598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;581 | 59.3344 | 160.0598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;591 | 59.3344 | 160.0598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;601 | 59.3344 | 160.0598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;611 | 59.3344 | 160.0598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;621 | 59.3344 | 160.0598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;631 | 59.3344 | 160.0598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;641 | 59.3344 | 160.0119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;651 | 59.3344 | 160.0119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;661 | 59.3334 | 160.0119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;671 | 59.3334 | 160.0119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;681 | 59.3334 | 160.0119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;691 | 59.3334 | 160.0119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;701 | 59.3334 | 160.0119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;711 | 59.3334 | 160.0119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;721 | 59.3334 | 160.0119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;731 | 59.3334 | 160.0119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;741 | 59.3334 | 159.9896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;751 | 59.3334 | 159.9896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;761 | 59.3334 | 159.9896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;771 | 59.3334 | 159.9896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;781 | 59.3334 | 159.9896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;791 | 59.3334 | 159.9896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;801 | 59.3334 | 159.9896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;811 | 59.3334 | 159.9896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;821 | 59.3334 | 159.9896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;831 | 59.3334 | 159.9896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;841 | 59.3334 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;851 | 59.3334 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;861 | 59.3324 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;871 | 59.3324 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;881 | 59.3324 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;891 | 59.3324 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;901 | 59.3324 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;911 | 59.3324 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;921 | 59.3324 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;931 | 59.3324 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;941 | 59.3324 | 160.0323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;951 | 59.3324 | 160.0323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;961 | 59.3314 | 160.0323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;971 | 59.3314 | 160.0323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;981 | 59.3314 | 160.0323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:36;991 | 59.3314 | 160.0323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;001 | 59.3314 | 160.0323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;011 | 59.3314 | 160.0323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;021 | 59.3314 | 160.0323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;031 | 59.3314 | 160.0323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;041 | 59.3314 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;051 | 59.3314 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;061 | 59.3324 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;071 | 59.3324 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;081 | 59.3324 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;091 | 59.3324 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;101 | 59.3324 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;111 | 59.3324 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;121 | 59.3324 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;131 | 59.3324 | 160.0476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;141 | 59.3324 | 160.0725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;151 | 59.3324 | 160.0725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;161 | 59.3324 | 160.0725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;171 | 59.3324 | 160.0725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;181 | 59.3324 | 160.0725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;191 | 59.3324 | 160.0725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;201 | 59.3324 | 160.0725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;211 | 59.3324 | 160.0725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;221 | 59.3324 | 160.0725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;231 | 59.3324 | 160.0725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;241 | 59.3324 | 160.0958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;251 | 59.3324 | 160.0958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;261 | 59.3304 | 160.0958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;271 | 59.3304 | 160.0958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;281 | 59.3304 | 160.0958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;291 | 59.3304 | 160.0958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;301 | 59.3304 | 160.0958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;311 | 59.3304 | 160.0958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;321 | 59.3304 | 160.0958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;331 | 59.3304 | 160.0958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;341 | 59.3304 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;351 | 59.3304 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;361 | 59.3294 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;371 | 59.3294 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;381 | 59.3294 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;391 | 59.3294 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;401 | 59.3294 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;411 | 59.3294 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;421 | 59.3294 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;431 | 59.3294 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;441 | 59.3294 | 160.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;451 | 59.3294 | 160.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;461 | 59.3294 | 160.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;471 | 59.3294 | 160.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;481 | 59.3294 | 160.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;491 | 59.3294 | 160.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;501 | 59.3294 | 160.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;511 | 59.3294 | 160.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;521 | 59.3294 | 160.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;531 | 59.3294 | 160.1001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;541 | 59.3294 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;551 | 59.3294 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;561 | 59.3264 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;571 | 59.3264 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;581 | 59.3264 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;591 | 59.3264 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;601 | 59.3264 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;611 | 59.3264 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;621 | 59.3264 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;631 | 59.3264 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;641 | 59.3264 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;651 | 59.3264 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;661 | 59.3284 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;671 | 59.3284 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;681 | 59.3284 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;691 | 59.3284 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;701 | 59.3284 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;711 | 59.3284 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;721 | 59.3284 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;731 | 59.3284 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;741 | 59.3284 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;751 | 59.3284 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;761 | 59.3284 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;771 | 59.3284 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;781 | 59.3284 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;791 | 59.3284 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;801 | 59.3284 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;811 | 59.3284 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;821 | 59.3284 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;831 | 59.3284 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;841 | 59.3284 | 160.0826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;851 | 59.3284 | 160.0826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;861 | 59.3264 | 160.0826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;871 | 59.3264 | 160.0826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;881 | 59.3264 | 160.0826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;891 | 59.3264 | 160.0826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;901 | 59.3264 | 160.0826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;911 | 59.3264 | 160.0826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;921 | 59.3264 | 160.0826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;931 | 59.3264 | 160.0826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;941 | 59.3264 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;951 | 59.3264 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;961 | 59.3254 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;971 | 59.3254 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;981 | 59.3254 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:37;991 | 59.3254 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;001 | 59.3254 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;011 | 59.3254 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;021 | 59.3254 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;031 | 59.3254 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;041 | 59.3254 | 160.0048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;051 | 59.3254 | 160.0048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;061 | 59.3254 | 160.0048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;071 | 59.3254 | 160.0048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;081 | 59.3254 | 160.0048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;091 | 59.3254 | 160.0048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;101 | 59.3254 | 160.0048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;111 | 59.3254 | 160.0048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;121 | 59.3254 | 160.0048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;131 | 59.3254 | 160.0048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;141 | 59.3254 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;151 | 59.3254 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;161 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;171 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;181 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;191 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;201 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;211 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;221 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;231 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;241 | 59.3234 | 159.9668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;251 | 59.3234 | 159.9668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;261 | 59.3234 | 159.9668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;271 | 59.3234 | 159.9668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;281 | 59.3234 | 159.9668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;291 | 59.3234 | 159.9668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;301 | 59.3234 | 159.9668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;311 | 59.3234 | 159.9668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;321 | 59.3234 | 159.9668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;331 | 59.3234 | 159.9668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;341 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;351 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;361 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;371 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;381 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;391 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;401 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;411 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;421 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;431 | 59.3234 | 159.971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;441 | 59.3234 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;451 | 59.3234 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;461 | 59.3234 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;471 | 59.3234 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;481 | 59.3234 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;491 | 59.3234 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;501 | 59.3234 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;511 | 59.3234 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;521 | 59.3234 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;531 | 59.3234 | 159.9771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;541 | 59.3234 | 159.9872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;551 | 59.3234 | 159.9872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;561 | 59.3204 | 159.9872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;571 | 59.3204 | 159.9872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;581 | 59.3204 | 159.9872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;591 | 59.3204 | 159.9872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;601 | 59.3204 | 159.9872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;611 | 59.3204 | 159.9872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;621 | 59.3204 | 159.9872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;631 | 59.3204 | 159.9872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;641 | 59.3204 | 159.9854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;651 | 59.3204 | 159.9854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;661 | 59.3214 | 159.9854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;671 | 59.3214 | 159.9854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;681 | 59.3214 | 159.9854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;691 | 59.3214 | 159.9854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;701 | 59.3214 | 159.9854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;711 | 59.3214 | 159.9854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;721 | 59.3214 | 159.9854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;731 | 59.3214 | 159.9854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;741 | 59.3214 | 159.9608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;751 | 59.3214 | 159.9608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;761 | 59.3204 | 159.9608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;771 | 59.3204 | 159.9608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;781 | 59.3204 | 159.9608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;791 | 59.3204 | 159.9608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;801 | 59.3204 | 159.9608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;811 | 59.3204 | 159.9608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;821 | 59.3204 | 159.9608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;831 | 59.3204 | 159.9608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;841 | 59.3204 | 159.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;851 | 59.3204 | 159.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;861 | 59.3204 | 159.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;871 | 59.3204 | 159.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;881 | 59.3204 | 159.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;891 | 59.3204 | 159.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;901 | 59.3204 | 159.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;911 | 59.3204 | 159.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;921 | 59.3204 | 159.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;931 | 59.3204 | 159.936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;941 | 59.3204 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;951 | 59.3204 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;961 | 59.3184 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;971 | 59.3184 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;981 | 59.3184 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:38;991 | 59.3184 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;001 | 59.3184 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;011 | 59.3184 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;021 | 59.3184 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;031 | 59.3184 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;041 | 59.3184 | 159.9084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;051 | 59.3184 | 159.9084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;061 | 59.3184 | 159.9084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;071 | 59.3184 | 159.9084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;081 | 59.3184 | 159.9084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;091 | 59.3184 | 159.9084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;101 | 59.3184 | 159.9084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;111 | 59.3184 | 159.9084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;121 | 59.3184 | 159.9084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;131 | 59.3184 | 159.9084 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;141 | 59.3184 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;151 | 59.3184 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;161 | 59.3174 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;171 | 59.3174 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;181 | 59.3174 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;191 | 59.3174 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;201 | 59.3174 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;211 | 59.3174 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;221 | 59.3174 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;231 | 59.3174 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;241 | 59.3174 | 159.8984 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;251 | 59.3174 | 159.8984 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;261 | 59.3174 | 159.8984 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;271 | 59.3174 | 159.8984 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;281 | 59.3154 | 159.8984 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;291 | 59.3154 | 159.8984 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;301 | 59.3154 | 159.8984 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;311 | 59.3154 | 159.8984 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;321 | 59.3154 | 159.8984 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;331 | 59.3154 | 159.8984 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;341 | 59.3154 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;351 | 59.3154 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;361 | 59.3154 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;371 | 59.3154 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;381 | 59.3154 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;391 | 59.3154 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;401 | 59.3154 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;411 | 59.3154 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;421 | 59.3154 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;431 | 59.3154 | 159.8913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;441 | 59.3154 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;451 | 59.3154 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;461 | 59.3154 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;471 | 59.3154 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;481 | 59.3144 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;491 | 59.3144 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;501 | 59.3144 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;511 | 59.3144 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;521 | 59.3144 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;531 | 59.3144 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;541 | 59.3144 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;551 | 59.3144 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;561 | 59.3144 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;571 | 59.3144 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;581 | 59.3154 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;591 | 59.3154 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;601 | 59.3154 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;611 | 59.3154 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;621 | 59.3154 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;631 | 59.3154 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;641 | 59.3154 | 159.7967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;651 | 59.3154 | 159.7967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;661 | 59.3154 | 159.7967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;671 | 59.3154 | 159.7967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;681 | 59.3144 | 159.7967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;691 | 59.3144 | 159.7967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;701 | 59.3144 | 159.7967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;711 | 59.3144 | 159.7967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;721 | 59.3144 | 159.7967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;731 | 59.3144 | 159.7967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;741 | 59.3144 | 159.7588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;751 | 59.3144 | 159.7588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;761 | 59.3144 | 159.7588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;771 | 59.3144 | 159.7588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;781 | 59.3144 | 159.7588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;791 | 59.3154 | 159.7588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;801 | 59.3154 | 159.7588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;811 | 59.3154 | 159.7588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;821 | 59.3154 | 159.7588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;831 | 59.3154 | 159.7588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;841 | 59.3154 | 159.7325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;851 | 59.3154 | 159.7325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;861 | 59.3154 | 159.7325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;871 | 59.3154 | 159.7325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;881 | 59.3134 | 159.7325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;891 | 59.3134 | 159.7325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;901 | 59.3134 | 159.7325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;911 | 59.3134 | 159.7325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;921 | 59.3134 | 159.7325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;931 | 59.3134 | 159.7325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;941 | 59.3134 | 159.732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;951 | 59.3134 | 159.732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;961 | 59.3134 | 159.732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;971 | 59.3134 | 159.732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;981 | 59.3114 | 159.732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:39;991 | 59.3114 | 159.732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;001 | 59.3114 | 159.732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;011 | 59.3114 | 159.732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;021 | 59.3114 | 159.732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;031 | 59.3114 | 159.732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;041 | 59.3114 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;051 | 59.3114 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;061 | 59.3114 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;071 | 59.3114 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;081 | 59.3104 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;091 | 59.3104 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;101 | 59.3104 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;111 | 59.3104 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;121 | 59.3104 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;131 | 59.3104 | 159.7505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;141 | 59.3104 | 159.7824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;151 | 59.3104 | 159.7824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;161 | 59.3104 | 159.7824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;171 | 59.3104 | 159.7824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;181 | 59.3094 | 159.7824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;191 | 59.3094 | 159.7824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;201 | 59.3094 | 159.7824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;211 | 59.3094 | 159.7824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;221 | 59.3094 | 159.7824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;231 | 59.3094 | 159.7824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;241 | 59.3094 | 159.8302 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;251 | 59.3094 | 159.8302 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;261 | 59.3094 | 159.8302 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;271 | 59.3094 | 159.8302 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;281 | 59.3094 | 159.8302 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;291 | 59.3104 | 159.8302 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;301 | 59.3104 | 159.8302 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;311 | 59.3104 | 159.8302 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;321 | 59.3104 | 159.8302 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;331 | 59.3104 | 159.8302 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;341 | 59.3104 | 159.8829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;351 | 59.3104 | 159.8829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;361 | 59.3104 | 159.8829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;371 | 59.3104 | 159.8829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;381 | 59.3094 | 159.8829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;391 | 59.3094 | 159.8829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;401 | 59.3094 | 159.8829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;411 | 59.3094 | 159.8829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;421 | 59.3094 | 159.8829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;431 | 59.3094 | 159.8829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;441 | 59.3094 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;451 | 59.3094 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;461 | 59.3094 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;471 | 59.3094 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;481 | 59.3084 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;491 | 59.3084 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;501 | 59.3084 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;511 | 59.3084 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;521 | 59.3084 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;531 | 59.3084 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;541 | 59.3084 | 159.9239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;551 | 59.3084 | 159.9239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;561 | 59.3084 | 159.9239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;571 | 59.3084 | 159.9239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;581 | 59.3084 | 159.9239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;591 | 59.3084 | 159.9239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;601 | 59.3084 | 159.9239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;611 | 59.3074 | 159.9239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;621 | 59.3074 | 159.9239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;631 | 59.3074 | 159.9239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;641 | 59.3074 | 159.9216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;651 | 59.3074 | 159.9216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;661 | 59.3074 | 159.9216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;671 | 59.3074 | 159.9216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;681 | 59.3074 | 159.9216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;691 | 59.3074 | 159.9216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;701 | 59.3074 | 159.9216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;711 | 59.3074 | 159.9216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;721 | 59.3074 | 159.9216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;731 | 59.3074 | 159.9216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;741 | 59.3074 | 159.9009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;751 | 59.3074 | 159.9009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;761 | 59.3074 | 159.9009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;771 | 59.3074 | 159.9009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;781 | 59.3074 | 159.9009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;791 | 59.3074 | 159.9009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;801 | 59.3074 | 159.9009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;811 | 59.3074 | 159.9009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;821 | 59.3074 | 159.9009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;831 | 59.3074 | 159.9009 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;841 | 59.3074 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;851 | 59.3074 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;861 | 59.3074 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;871 | 59.3074 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;881 | 59.3074 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;891 | 59.3074 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;901 | 59.3074 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;911 | 59.3044 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;921 | 59.3044 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;931 | 59.3044 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;941 | 59.3044 | 159.8403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;951 | 59.3044 | 159.8403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;961 | 59.3044 | 159.8403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;971 | 59.3044 | 159.8403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;981 | 59.3044 | 159.8403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:40;991 | 59.3044 | 159.8403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;001 | 59.3044 | 159.8403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;011 | 59.3064 | 159.8403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;021 | 59.3064 | 159.8403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;031 | 59.3064 | 159.8403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;041 | 59.3064 | 159.831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;051 | 59.3064 | 159.831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;061 | 59.3064 | 159.831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;071 | 59.3064 | 159.831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;081 | 59.3064 | 159.831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;091 | 59.3064 | 159.831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;101 | 59.3064 | 159.831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;111 | 59.3054 | 159.831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;121 | 59.3054 | 159.831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;131 | 59.3054 | 159.831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;141 | 59.3054 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;151 | 59.3054 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;161 | 59.3054 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;171 | 59.3054 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;181 | 59.3054 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;191 | 59.3054 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;201 | 59.3054 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;211 | 59.3044 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;221 | 59.3044 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;231 | 59.3044 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;241 | 59.3044 | 159.8226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;251 | 59.3044 | 159.8226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;261 | 59.3044 | 159.8226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;271 | 59.3044 | 159.8226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;281 | 59.3044 | 159.8226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;291 | 59.3044 | 159.8226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;301 | 59.3044 | 159.8226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;311 | 59.3044 | 159.8226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;321 | 59.3044 | 159.8226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;331 | 59.3044 | 159.8226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;341 | 59.3044 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;351 | 59.3044 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;361 | 59.3044 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;371 | 59.3044 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;381 | 59.3044 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;391 | 59.3044 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;401 | 59.3044 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;411 | 59.3044 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;421 | 59.3044 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;431 | 59.3044 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;441 | 59.3044 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;451 | 59.3044 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;461 | 59.3044 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;471 | 59.3044 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;481 | 59.3044 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;491 | 59.3044 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;501 | 59.3044 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;511 | 59.3034 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;521 | 59.3034 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;531 | 59.3034 | 159.8208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;541 | 59.3034 | 159.7957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;551 | 59.3034 | 159.7957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;561 | 59.3034 | 159.7957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;571 | 59.3034 | 159.7957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;581 | 59.3034 | 159.7957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;591 | 59.3034 | 159.7957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;601 | 59.3034 | 159.7957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;611 | 59.3014 | 159.7957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;621 | 59.3014 | 159.7957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;631 | 59.3014 | 159.7957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;641 | 59.3014 | 159.7854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;651 | 59.3014 | 159.7854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;661 | 59.3014 | 159.7854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;671 | 59.3014 | 159.7854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;681 | 59.3014 | 159.7854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;691 | 59.3014 | 159.7854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;701 | 59.3014 | 159.7854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;711 | 59.3014 | 159.7854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;721 | 59.3014 | 159.7854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;731 | 59.3014 | 159.7854 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;741 | 59.3014 | 159.7963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;751 | 59.3014 | 159.7963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;761 | 59.3014 | 159.7963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;771 | 59.3014 | 159.7963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;781 | 59.3014 | 159.7963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;791 | 59.3014 | 159.7963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;801 | 59.3014 | 159.7963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;811 | 59.3014 | 159.7963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;821 | 59.3014 | 159.7963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;831 | 59.3014 | 159.7963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;841 | 59.3014 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;851 | 59.3014 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;861 | 59.3014 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;871 | 59.3014 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;881 | 59.3014 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;891 | 59.3014 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;901 | 59.3014 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;911 | 59.2994 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;921 | 59.2994 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;931 | 59.2994 | 159.8177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;941 | 59.2994 | 159.851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;951 | 59.2994 | 159.851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;961 | 59.2994 | 159.851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;971 | 59.2994 | 159.851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;981 | 59.2994 | 159.851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:41;991 | 59.2994 | 159.851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;001 | 59.2994 | 159.851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;011 | 59.2984 | 159.851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;021 | 59.2984 | 159.851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;031 | 59.2984 | 159.851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;041 | 59.2984 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;051 | 59.2984 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;061 | 59.2984 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;071 | 59.2984 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;081 | 59.2984 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;091 | 59.2984 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;101 | 59.2984 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;111 | 59.2994 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;121 | 59.2994 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;131 | 59.2994 | 159.8922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;141 | 59.2994 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;151 | 59.2994 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;161 | 59.2994 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;171 | 59.2994 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;181 | 59.2994 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;191 | 59.2994 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;201 | 59.2994 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;211 | 59.2984 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;221 | 59.2984 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;231 | 59.2984 | 159.9108 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;241 | 59.2984 | 159.9027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;251 | 59.2984 | 159.9027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;261 | 59.2984 | 159.9027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;271 | 59.2984 | 159.9027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;281 | 59.2984 | 159.9027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;291 | 59.2984 | 159.9027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;301 | 59.2984 | 159.9027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;311 | 59.2974 | 159.9027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;321 | 59.2974 | 159.9027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;331 | 59.2974 | 159.9027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;341 | 59.2974 | 159.895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;351 | 59.2974 | 159.895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;361 | 59.2974 | 159.895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;371 | 59.2974 | 159.895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;381 | 59.2974 | 159.895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;391 | 59.2974 | 159.895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;401 | 59.2974 | 159.895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;411 | 59.2974 | 159.895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;421 | 59.2974 | 159.895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;431 | 59.2974 | 159.895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;441 | 59.2974 | 159.8906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;451 | 59.2974 | 159.8906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;461 | 59.2974 | 159.8906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;471 | 59.2974 | 159.8906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;481 | 59.2974 | 159.8906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;491 | 59.2974 | 159.8906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;501 | 59.2974 | 159.8906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;511 | 59.2974 | 159.8906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;521 | 59.2974 | 159.8906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;531 | 59.2974 | 159.8906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;541 | 59.2974 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;551 | 59.2974 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;561 | 59.2974 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;571 | 59.2974 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;581 | 59.2974 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;591 | 59.2974 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;601 | 59.2974 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;611 | 59.2974 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;621 | 59.2974 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;631 | 59.2974 | 159.8838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;641 | 59.2974 | 159.8931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;651 | 59.2974 | 159.8931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;661 | 59.2974 | 159.8931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;671 | 59.2974 | 159.8931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;681 | 59.2974 | 159.8931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;691 | 59.2974 | 159.8931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;701 | 59.2974 | 159.8931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;711 | 59.2974 | 159.8931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;721 | 59.2974 | 159.8931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;731 | 59.2974 | 159.8931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;741 | 59.2974 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;751 | 59.2974 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;761 | 59.2974 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;771 | 59.2974 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;781 | 59.2974 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;791 | 59.2974 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;801 | 59.2974 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;811 | 59.2964 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;821 | 59.2964 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;831 | 59.2964 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;841 | 59.2964 | 159.9419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;851 | 59.2964 | 159.9419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;861 | 59.2964 | 159.9419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;871 | 59.2964 | 159.9419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;881 | 59.2964 | 159.9419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;891 | 59.2964 | 159.9419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;901 | 59.2964 | 159.9419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;911 | 59.2954 | 159.9419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;921 | 59.2954 | 159.9419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;931 | 59.2954 | 159.9419 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;941 | 59.2954 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;951 | 59.2954 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;961 | 59.2954 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;971 | 59.2954 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;981 | 59.2954 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:42;991 | 59.2954 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;001 | 59.2954 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;011 | 59.2934 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;021 | 59.2934 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;031 | 59.2934 | 159.9416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;041 | 59.2934 | 159.938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;051 | 59.2934 | 159.938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;061 | 59.2934 | 159.938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;071 | 59.2934 | 159.938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;081 | 59.2934 | 159.938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;091 | 59.2934 | 159.938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;101 | 59.2934 | 159.938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;111 | 59.2934 | 159.938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;121 | 59.2934 | 159.938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;131 | 59.2934 | 159.938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;141 | 59.2934 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;151 | 59.2954 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;161 | 59.2954 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;171 | 59.2954 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;181 | 59.2954 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;191 | 59.2954 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;201 | 59.2954 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;211 | 59.2954 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;221 | 59.2954 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;231 | 59.2954 | 159.9247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;241 | 59.2954 | 159.8956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;251 | 59.2924 | 159.8956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;261 | 59.2924 | 159.8956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;271 | 59.2924 | 159.8956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;281 | 59.2924 | 159.8956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;291 | 59.2924 | 159.8956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;301 | 59.2924 | 159.8956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;311 | 59.2924 | 159.8956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;321 | 59.2924 | 159.8956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;331 | 59.2924 | 159.8956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;341 | 59.2924 | 159.874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;351 | 59.2934 | 159.874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;361 | 59.2934 | 159.874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;371 | 59.2934 | 159.874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;381 | 59.2934 | 159.874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;391 | 59.2934 | 159.874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;401 | 59.2934 | 159.874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;411 | 59.2934 | 159.874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;421 | 59.2934 | 159.874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;431 | 59.2934 | 159.874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;441 | 59.2934 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;451 | 59.2924 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;461 | 59.2924 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;471 | 59.2924 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;481 | 59.2924 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;491 | 59.2924 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;501 | 59.2924 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;511 | 59.2924 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;521 | 59.2924 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;531 | 59.2924 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;541 | 59.2924 | 159.85 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;551 | 59.2904 | 159.85 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;561 | 59.2904 | 159.85 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;571 | 59.2904 | 159.85 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;581 | 59.2904 | 159.85 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;591 | 59.2904 | 159.85 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;601 | 59.2904 | 159.85 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;611 | 59.2904 | 159.85 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;621 | 59.2904 | 159.85 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;631 | 59.2904 | 159.85 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;641 | 59.2904 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;651 | 59.2894 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;661 | 59.2894 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;671 | 59.2894 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;681 | 59.2894 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;691 | 59.2894 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;701 | 59.2894 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;711 | 59.2894 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;721 | 59.2894 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;731 | 59.2894 | 159.8245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;741 | 59.2894 | 159.8106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;751 | 59.2894 | 159.8106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;761 | 59.2894 | 159.8106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;771 | 59.2894 | 159.8106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;781 | 59.2894 | 159.8106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;791 | 59.2894 | 159.8106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;801 | 59.2894 | 159.8106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;811 | 59.2894 | 159.8106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;821 | 59.2894 | 159.8106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;831 | 59.2894 | 159.8106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;841 | 59.2894 | 159.7932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;851 | 59.2894 | 159.7932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;861 | 59.2894 | 159.7932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;871 | 59.2894 | 159.7932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;881 | 59.2894 | 159.7932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;891 | 59.2894 | 159.7932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;901 | 59.2894 | 159.7932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;911 | 59.2894 | 159.7932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;921 | 59.2894 | 159.7932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;931 | 59.2894 | 159.7932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;941 | 59.2894 | 159.759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;951 | 59.2884 | 159.759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;961 | 59.2884 | 159.759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;971 | 59.2884 | 159.759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;981 | 59.2884 | 159.759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:43;991 | 59.2884 | 159.759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;001 | 59.2884 | 159.759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;011 | 59.2884 | 159.759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;021 | 59.2884 | 159.759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;031 | 59.2884 | 159.759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;041 | 59.2884 | 159.7234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;051 | 59.2884 | 159.7234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;061 | 59.2884 | 159.7234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;071 | 59.2884 | 159.7234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;081 | 59.2884 | 159.7234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;091 | 59.2884 | 159.7234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;101 | 59.2884 | 159.7234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;111 | 59.2884 | 159.7234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;121 | 59.2884 | 159.7234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;131 | 59.2884 | 159.7234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;141 | 59.2884 | 159.6912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;151 | 59.2884 | 159.6912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;161 | 59.2884 | 159.6912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;171 | 59.2884 | 159.6912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;181 | 59.2884 | 159.6912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;191 | 59.2884 | 159.6912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;201 | 59.2884 | 159.6912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;211 | 59.2884 | 159.6912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;221 | 59.2884 | 159.6912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;231 | 59.2884 | 159.6912 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;241 | 59.2884 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;251 | 59.2884 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;261 | 59.2884 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;271 | 59.2884 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;281 | 59.2884 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;291 | 59.2884 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;301 | 59.2884 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;311 | 59.2884 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;321 | 59.2884 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;331 | 59.2884 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;341 | 59.2884 | 159.6188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;351 | 59.2874 | 159.6188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;361 | 59.2874 | 159.6188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;371 | 59.2874 | 159.6188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;381 | 59.2874 | 159.6188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;391 | 59.2874 | 159.6188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;401 | 59.2874 | 159.6188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;411 | 59.2874 | 159.6188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;421 | 59.2874 | 159.6188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;431 | 59.2874 | 159.6188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;441 | 59.2874 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;451 | 59.2874 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;461 | 59.2874 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;471 | 59.2874 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;481 | 59.2874 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;491 | 59.2874 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;501 | 59.2874 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;511 | 59.2874 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;521 | 59.2874 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;531 | 59.2874 | 159.62 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;541 | 59.2874 | 159.645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;551 | 59.2874 | 159.645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;561 | 59.2874 | 159.645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;571 | 59.2874 | 159.645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;581 | 59.2874 | 159.645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;591 | 59.2874 | 159.645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;601 | 59.2874 | 159.645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;611 | 59.2874 | 159.645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;621 | 59.2874 | 159.645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;631 | 59.2874 | 159.645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;641 | 59.2874 | 159.6817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;651 | 59.2854 | 159.6817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;661 | 59.2854 | 159.6817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;671 | 59.2854 | 159.6817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;681 | 59.2854 | 159.6817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;691 | 59.2854 | 159.6817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;701 | 59.2854 | 159.6817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;711 | 59.2854 | 159.6817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;721 | 59.2854 | 159.6817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;731 | 59.2854 | 159.6817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;741 | 59.2854 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;751 | 59.2844 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;761 | 59.2844 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;771 | 59.2844 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;781 | 59.2844 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;791 | 59.2844 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;801 | 59.2844 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;811 | 59.2844 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;821 | 59.2844 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;831 | 59.2844 | 159.7301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;841 | 59.2844 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;851 | 59.2834 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;861 | 59.2834 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;871 | 59.2834 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;881 | 59.2834 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;891 | 59.2834 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;901 | 59.2834 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;911 | 59.2834 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;921 | 59.2834 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;931 | 59.2834 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;941 | 59.2834 | 159.7759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;951 | 59.2834 | 159.7759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;961 | 59.2834 | 159.7759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;971 | 59.2834 | 159.7759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;981 | 59.2834 | 159.7759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:44;991 | 59.2834 | 159.7759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;001 | 59.2834 | 159.7759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;011 | 59.2834 | 159.7759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;021 | 59.2834 | 159.7759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;031 | 59.2834 | 159.7759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;041 | 59.2834 | 159.7398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;051 | 59.2834 | 159.7398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;061 | 59.2834 | 159.7398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;071 | 59.2834 | 159.7398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;081 | 59.2834 | 159.7398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;091 | 59.2834 | 159.7398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;101 | 59.2834 | 159.7398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;111 | 59.2834 | 159.7398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;121 | 59.2834 | 159.7398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;131 | 59.2834 | 159.7398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;141 | 59.2834 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;151 | 59.2834 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;161 | 59.2834 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;171 | 59.2834 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;181 | 59.2834 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;191 | 59.2834 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;201 | 59.2834 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;211 | 59.2834 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;221 | 59.2834 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;231 | 59.2834 | 159.6922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;241 | 59.2834 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;251 | 59.2814 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;261 | 59.2814 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;271 | 59.2814 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;281 | 59.2814 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;291 | 59.2814 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;301 | 59.2814 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;311 | 59.2814 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;321 | 59.2814 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;331 | 59.2814 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;341 | 59.2814 | 159.5892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;351 | 59.2794 | 159.5892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;361 | 59.2794 | 159.5892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;371 | 59.2794 | 159.5892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;381 | 59.2794 | 159.5892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;391 | 59.2794 | 159.5892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;401 | 59.2794 | 159.5892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;411 | 59.2794 | 159.5892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;421 | 59.2794 | 159.5892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;431 | 59.2794 | 159.5892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;441 | 59.2794 | 159.5622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;451 | 59.2804 | 159.5622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;461 | 59.2804 | 159.5622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;471 | 59.2804 | 159.5622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;481 | 59.2804 | 159.5622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;491 | 59.2804 | 159.5622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;501 | 59.2804 | 159.5622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;511 | 59.2804 | 159.5622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;521 | 59.2804 | 159.5622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;531 | 59.2804 | 159.5622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;541 | 59.2804 | 159.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;551 | 59.2804 | 159.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;561 | 59.2794 | 159.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;571 | 59.2794 | 159.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;581 | 59.2794 | 159.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;591 | 59.2794 | 159.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;601 | 59.2794 | 159.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;611 | 59.2794 | 159.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;621 | 59.2794 | 159.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;631 | 59.2794 | 159.5532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;641 | 59.2794 | 159.5437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;651 | 59.2794 | 159.5437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;661 | 59.2794 | 159.5437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;671 | 59.2794 | 159.5437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;681 | 59.2794 | 159.5437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;691 | 59.2794 | 159.5437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;701 | 59.2794 | 159.5437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;711 | 59.2794 | 159.5437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;721 | 59.2794 | 159.5437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;731 | 59.2794 | 159.5437 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;741 | 59.2794 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;751 | 59.2794 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;761 | 59.2794 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;771 | 59.2794 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;781 | 59.2794 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;791 | 59.2794 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;801 | 59.2794 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;811 | 59.2794 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;821 | 59.2794 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;831 | 59.2794 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;841 | 59.2794 | 159.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;851 | 59.2794 | 159.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;861 | 59.2794 | 159.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;871 | 59.2794 | 159.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;881 | 59.2794 | 159.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;891 | 59.2794 | 159.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;901 | 59.2794 | 159.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;911 | 59.2794 | 159.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;921 | 59.2794 | 159.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;931 | 59.2794 | 159.5063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;941 | 59.2794 | 159.4915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;951 | 59.2794 | 159.4915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;961 | 59.2794 | 159.4915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;971 | 59.2794 | 159.4915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;981 | 59.2794 | 159.4915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:45;991 | 59.2794 | 159.4915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;001 | 59.2794 | 159.4915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;011 | 59.2794 | 159.4915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;021 | 59.2794 | 159.4915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;031 | 59.2794 | 159.4915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;041 | 59.2794 | 159.4882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;051 | 59.2794 | 159.4882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;061 | 59.2794 | 159.4882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;071 | 59.2794 | 159.4882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;081 | 59.2794 | 159.4882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;091 | 59.2794 | 159.4882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;101 | 59.2794 | 159.4882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;111 | 59.2794 | 159.4882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;121 | 59.2794 | 159.4882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;131 | 59.2794 | 159.4882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;141 | 59.2794 | 159.5018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;151 | 59.2794 | 159.5018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;161 | 59.2784 | 159.5018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;171 | 59.2784 | 159.5018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;181 | 59.2784 | 159.5018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;191 | 59.2784 | 159.5018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;201 | 59.2784 | 159.5018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;211 | 59.2784 | 159.5018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;221 | 59.2784 | 159.5018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;231 | 59.2784 | 159.5018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;241 | 59.2784 | 159.5365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;251 | 59.2784 | 159.5365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;261 | 59.2764 | 159.5365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;271 | 59.2764 | 159.5365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;281 | 59.2764 | 159.5365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;291 | 59.2764 | 159.5365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;301 | 59.2764 | 159.5365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;311 | 59.2764 | 159.5365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;321 | 59.2764 | 159.5365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;331 | 59.2764 | 159.5365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;341 | 59.2764 | 159.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;351 | 59.2764 | 159.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;361 | 59.2764 | 159.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;371 | 59.2764 | 159.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;381 | 59.2764 | 159.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;391 | 59.2764 | 159.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;401 | 59.2764 | 159.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;411 | 59.2764 | 159.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;421 | 59.2764 | 159.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;431 | 59.2764 | 159.5789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;441 | 59.2764 | 159.6066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;451 | 59.2764 | 159.6066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;461 | 59.2764 | 159.6066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;471 | 59.2764 | 159.6066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;481 | 59.2764 | 159.6066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;491 | 59.2764 | 159.6066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;501 | 59.2764 | 159.6066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;511 | 59.2764 | 159.6066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;521 | 59.2764 | 159.6066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;531 | 59.2764 | 159.6066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;541 | 59.2764 | 159.6205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;551 | 59.2764 | 159.6205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;561 | 59.2754 | 159.6205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;571 | 59.2754 | 159.6205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;581 | 59.2754 | 159.6205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;591 | 59.2754 | 159.6205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;601 | 59.2754 | 159.6205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;611 | 59.2754 | 159.6205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;621 | 59.2754 | 159.6205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;631 | 59.2754 | 159.6205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;641 | 59.2754 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;651 | 59.2754 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;661 | 59.2744 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;671 | 59.2744 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;681 | 59.2744 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;691 | 59.2744 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;701 | 59.2744 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;711 | 59.2744 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;721 | 59.2744 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;731 | 59.2744 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;741 | 59.2744 | 159.6277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;751 | 59.2744 | 159.6277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;761 | 59.2744 | 159.6277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;771 | 59.2744 | 159.6277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;781 | 59.2744 | 159.6277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;791 | 59.2744 | 159.6277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;801 | 59.2744 | 159.6277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;811 | 59.2744 | 159.6277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;821 | 59.2744 | 159.6277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;831 | 59.2744 | 159.6277 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;841 | 59.2744 | 159.6195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;851 | 59.2744 | 159.6195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;861 | 59.2744 | 159.6195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;871 | 59.2744 | 159.6195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;881 | 59.2744 | 159.6195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;891 | 59.2744 | 159.6195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;901 | 59.2744 | 159.6195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;911 | 59.2744 | 159.6195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;921 | 59.2744 | 159.6195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;931 | 59.2744 | 159.6195 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;941 | 59.2744 | 159.6131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;951 | 59.2744 | 159.6131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;961 | 59.2724 | 159.6131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;971 | 59.2724 | 159.6131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;981 | 59.2724 | 159.6131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:46;991 | 59.2724 | 159.6131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;001 | 59.2724 | 159.6131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;011 | 59.2724 | 159.6131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;021 | 59.2724 | 159.6131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;031 | 59.2724 | 159.6131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;041 | 59.2724 | 159.6017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;051 | 59.2724 | 159.6017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;061 | 59.2724 | 159.6017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;071 | 59.2724 | 159.6017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;081 | 59.2724 | 159.6017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;091 | 59.2724 | 159.6017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;101 | 59.2724 | 159.6017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;111 | 59.2724 | 159.6017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;121 | 59.2724 | 159.6017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;131 | 59.2724 | 159.6017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;141 | 59.2724 | 159.5766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;151 | 59.2724 | 159.5766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;161 | 59.2734 | 159.5766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;171 | 59.2734 | 159.5766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;181 | 59.2734 | 159.5766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;191 | 59.2734 | 159.5766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;201 | 59.2734 | 159.5766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;211 | 59.2734 | 159.5766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;221 | 59.2734 | 159.5766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;231 | 59.2734 | 159.5766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;241 | 59.2734 | 159.5487 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;251 | 59.2734 | 159.5487 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;261 | 59.2714 | 159.5487 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;271 | 59.2714 | 159.5487 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;281 | 59.2714 | 159.5487 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;291 | 59.2714 | 159.5487 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;301 | 59.2714 | 159.5487 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;311 | 59.2714 | 159.5487 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;321 | 59.2714 | 159.5487 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;331 | 59.2714 | 159.5487 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;341 | 59.2714 | 159.5276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;351 | 59.2714 | 159.5276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;361 | 59.2714 | 159.5276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;371 | 59.2714 | 159.5276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;381 | 59.2714 | 159.5276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;391 | 59.2714 | 159.5276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;401 | 59.2714 | 159.5276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;411 | 59.2714 | 159.5276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;421 | 59.2714 | 159.5276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;431 | 59.2714 | 159.5276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;441 | 59.2714 | 159.515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;451 | 59.2714 | 159.515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;461 | 59.2724 | 159.515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;471 | 59.2724 | 159.515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;481 | 59.2724 | 159.515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;491 | 59.2724 | 159.515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;501 | 59.2724 | 159.515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;511 | 59.2724 | 159.515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;521 | 59.2724 | 159.515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;531 | 59.2724 | 159.515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;541 | 59.2724 | 159.5141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;551 | 59.2724 | 159.5141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;561 | 59.2714 | 159.5141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;571 | 59.2714 | 159.5141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;581 | 59.2714 | 159.5141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;591 | 59.2714 | 159.5141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;601 | 59.2714 | 159.5141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;611 | 59.2714 | 159.5141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;621 | 59.2714 | 159.5141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;631 | 59.2714 | 159.5141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;641 | 59.2714 | 159.5257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;651 | 59.2714 | 159.5257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;661 | 59.2714 | 159.5257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;671 | 59.2714 | 159.5257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;681 | 59.2714 | 159.5257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;691 | 59.2714 | 159.5257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;701 | 59.2714 | 159.5257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;711 | 59.2714 | 159.5257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;721 | 59.2714 | 159.5257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;731 | 59.2714 | 159.5257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;741 | 59.2714 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;751 | 59.2714 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;761 | 59.2704 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;771 | 59.2704 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;781 | 59.2704 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;791 | 59.2704 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;801 | 59.2704 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;811 | 59.2704 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;821 | 59.2704 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;831 | 59.2704 | 159.5436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;841 | 59.2704 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;851 | 59.2704 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;861 | 59.2704 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;871 | 59.2704 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;881 | 59.2704 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;891 | 59.2704 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;901 | 59.2704 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;911 | 59.2704 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;921 | 59.2704 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;931 | 59.2704 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;941 | 59.2704 | 159.5767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;951 | 59.2704 | 159.5767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;961 | 59.2674 | 159.5767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;971 | 59.2674 | 159.5767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;981 | 59.2674 | 159.5767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:47;991 | 59.2674 | 159.5767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;001 | 59.2674 | 159.5767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;011 | 59.2674 | 159.5767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;021 | 59.2674 | 159.5767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;031 | 59.2674 | 159.5767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;041 | 59.2674 | 159.5935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;051 | 59.2674 | 159.5935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;061 | 59.2684 | 159.5935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;071 | 59.2684 | 159.5935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;081 | 59.2684 | 159.5935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;091 | 59.2684 | 159.5935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;101 | 59.2684 | 159.5935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;111 | 59.2684 | 159.5935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;121 | 59.2684 | 159.5935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;131 | 59.2684 | 159.5935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;141 | 59.2684 | 159.6048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;151 | 59.2684 | 159.6048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;161 | 59.2664 | 159.6048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;171 | 59.2664 | 159.6048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;181 | 59.2664 | 159.6048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;191 | 59.2664 | 159.6048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;201 | 59.2664 | 159.6048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;211 | 59.2664 | 159.6048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;221 | 59.2664 | 159.6048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;231 | 59.2664 | 159.6048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;241 | 59.2664 | 159.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;251 | 59.2664 | 159.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;261 | 59.2664 | 159.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;271 | 59.2664 | 159.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;281 | 59.2664 | 159.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;291 | 59.2664 | 159.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;301 | 59.2664 | 159.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;311 | 59.2664 | 159.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;321 | 59.2664 | 159.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;331 | 59.2664 | 159.6117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;341 | 59.2664 | 159.6207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;351 | 59.2664 | 159.6207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;361 | 59.2674 | 159.6207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;371 | 59.2674 | 159.6207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;381 | 59.2674 | 159.6207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;391 | 59.2674 | 159.6207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;401 | 59.2674 | 159.6207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;411 | 59.2674 | 159.6207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;421 | 59.2674 | 159.6207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;431 | 59.2674 | 159.6207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;441 | 59.2674 | 159.6235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;451 | 59.2674 | 159.6235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;461 | 59.2664 | 159.6235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;471 | 59.2664 | 159.6235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;481 | 59.2664 | 159.6235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;491 | 59.2664 | 159.6235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;501 | 59.2664 | 159.6235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;511 | 59.2664 | 159.6235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;521 | 59.2664 | 159.6235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;531 | 59.2664 | 159.6235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;541 | 59.2664 | 159.6141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;551 | 59.2664 | 159.6141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;561 | 59.2664 | 159.6141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;571 | 59.2664 | 159.6141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;581 | 59.2664 | 159.6141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;591 | 59.2664 | 159.6141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;601 | 59.2664 | 159.6141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;611 | 59.2664 | 159.6141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;621 | 59.2664 | 159.6141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;631 | 59.2664 | 159.6141 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;641 | 59.2664 | 159.608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;651 | 59.2664 | 159.608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;661 | 59.2664 | 159.608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;671 | 59.2664 | 159.608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;681 | 59.2664 | 159.608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;691 | 59.2664 | 159.608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;701 | 59.2664 | 159.608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;711 | 59.2664 | 159.608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;721 | 59.2664 | 159.608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;731 | 59.2664 | 159.608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;741 | 59.2664 | 159.6111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;751 | 59.2664 | 159.6111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;761 | 59.2664 | 159.6111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;771 | 59.2664 | 159.6111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;781 | 59.2664 | 159.6111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;791 | 59.2664 | 159.6111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;801 | 59.2664 | 159.6111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;811 | 59.2664 | 159.6111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;821 | 59.2664 | 159.6111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;831 | 59.2664 | 159.6111 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;841 | 59.2664 | 159.6152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;851 | 59.2664 | 159.6152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;861 | 59.2654 | 159.6152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;871 | 59.2654 | 159.6152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;881 | 59.2654 | 159.6152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;891 | 59.2654 | 159.6152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;901 | 59.2654 | 159.6152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;911 | 59.2654 | 159.6152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;921 | 59.2654 | 159.6152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;931 | 59.2654 | 159.6152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;941 | 59.2654 | 159.6223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;951 | 59.2654 | 159.6223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;961 | 59.2654 | 159.6223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;971 | 59.2654 | 159.6223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;981 | 59.2654 | 159.6223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:48;991 | 59.2654 | 159.6223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;001 | 59.2654 | 159.6223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;011 | 59.2654 | 159.6223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;021 | 59.2654 | 159.6223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;031 | 59.2654 | 159.6223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;041 | 59.2654 | 159.6368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;051 | 59.2654 | 159.6368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;061 | 59.2654 | 159.6368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;071 | 59.2654 | 159.6368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;081 | 59.2654 | 159.6368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;091 | 59.2654 | 159.6368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;101 | 59.2654 | 159.6368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;111 | 59.2654 | 159.6368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;121 | 59.2654 | 159.6368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;131 | 59.2654 | 159.6368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;141 | 59.2654 | 159.6485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;151 | 59.2654 | 159.6485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;161 | 59.2654 | 159.6485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;171 | 59.2654 | 159.6485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;181 | 59.2654 | 159.6485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;191 | 59.2654 | 159.6485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;201 | 59.2654 | 159.6485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;211 | 59.2654 | 159.6485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;221 | 59.2654 | 159.6485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;231 | 59.2654 | 159.6485 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;241 | 59.2654 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;251 | 59.2654 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;261 | 59.2654 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;271 | 59.2654 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;281 | 59.2654 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;291 | 59.2624 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;301 | 59.2624 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;311 | 59.2624 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;321 | 59.2624 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;331 | 59.2624 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;341 | 59.2624 | 159.6514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;351 | 59.2624 | 159.6514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;361 | 59.2624 | 159.6514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;371 | 59.2624 | 159.6514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;381 | 59.2634 | 159.6514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;391 | 59.2634 | 159.6514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;401 | 59.2634 | 159.6514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;411 | 59.2634 | 159.6514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;421 | 59.2634 | 159.6514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;431 | 59.2634 | 159.6514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;441 | 59.2634 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;451 | 59.2634 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;461 | 59.2634 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;471 | 59.2634 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;481 | 59.2644 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;491 | 59.2644 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;501 | 59.2644 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;511 | 59.2644 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;521 | 59.2644 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;531 | 59.2644 | 159.6528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;541 | 59.2644 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;551 | 59.2644 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;561 | 59.2644 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;571 | 59.2644 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;581 | 59.2624 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;591 | 59.2624 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;601 | 59.2624 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;611 | 59.2624 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;621 | 59.2624 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;631 | 59.2624 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;641 | 59.2624 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;651 | 59.2624 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;661 | 59.2624 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;671 | 59.2624 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;681 | 59.2614 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;691 | 59.2614 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;701 | 59.2614 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;711 | 59.2614 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;721 | 59.2614 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;731 | 59.2614 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;741 | 59.2614 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;751 | 59.2614 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;761 | 59.2614 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;771 | 59.2614 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;781 | 59.2614 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;791 | 59.2614 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;801 | 59.2614 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;811 | 59.2614 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;821 | 59.2614 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;831 | 59.2614 | 159.6452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;841 | 59.2614 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;851 | 59.2614 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;861 | 59.2614 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;871 | 59.2614 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;881 | 59.2614 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;891 | 59.2614 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;901 | 59.2614 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;911 | 59.2614 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;921 | 59.2614 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;931 | 59.2614 | 159.6458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;941 | 59.2614 | 159.6307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;951 | 59.2614 | 159.6307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;961 | 59.2614 | 159.6307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;971 | 59.2614 | 159.6307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;981 | 59.2604 | 159.6307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:49;991 | 59.2604 | 159.6307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;001 | 59.2604 | 159.6307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;011 | 59.2604 | 159.6307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;021 | 59.2604 | 159.6307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;031 | 59.2604 | 159.6307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;041 | 59.2604 | 159.612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;051 | 59.2604 | 159.612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;061 | 59.2604 | 159.612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;071 | 59.2604 | 159.612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;081 | 59.2604 | 159.612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;091 | 59.2604 | 159.612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;101 | 59.2604 | 159.612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;111 | 59.2604 | 159.612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;121 | 59.2604 | 159.612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;131 | 59.2604 | 159.612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;141 | 59.2604 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;151 | 59.2604 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;161 | 59.2604 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;171 | 59.2604 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;181 | 59.2614 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;191 | 59.2614 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;201 | 59.2614 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;211 | 59.2614 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;221 | 59.2614 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;231 | 59.2614 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;241 | 59.2614 | 159.5603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;251 | 59.2614 | 159.5603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;261 | 59.2614 | 159.5603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;271 | 59.2614 | 159.5603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;281 | 59.2614 | 159.5603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;291 | 59.2614 | 159.5603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;301 | 59.2614 | 159.5603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;311 | 59.2614 | 159.5603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;321 | 59.2614 | 159.5603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;331 | 59.2614 | 159.5603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;341 | 59.2614 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;351 | 59.2614 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;361 | 59.2614 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;371 | 59.2614 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;381 | 59.2614 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;391 | 59.2614 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;401 | 59.2614 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;411 | 59.2614 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;421 | 59.2614 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;431 | 59.2614 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;441 | 59.2614 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;451 | 59.2614 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;461 | 59.2614 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;471 | 59.2614 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;481 | 59.2614 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;491 | 59.2614 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;501 | 59.2614 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;511 | 59.2614 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;521 | 59.2614 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;531 | 59.2614 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;541 | 59.2614 | 159.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;551 | 59.2614 | 159.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;561 | 59.2614 | 159.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;571 | 59.2614 | 159.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;581 | 59.2614 | 159.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;591 | 59.2614 | 159.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;601 | 59.2614 | 159.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;611 | 59.2594 | 159.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;621 | 59.2594 | 159.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;631 | 59.2594 | 159.5489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;641 | 59.2594 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;651 | 59.2594 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;661 | 59.2594 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;671 | 59.2594 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;681 | 59.2594 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;691 | 59.2594 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;701 | 59.2594 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;711 | 59.2594 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;721 | 59.2594 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;731 | 59.2594 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;741 | 59.2594 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;751 | 59.2594 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;761 | 59.2594 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;771 | 59.2594 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;781 | 59.2594 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;791 | 59.2594 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;801 | 59.2594 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;811 | 59.2584 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;821 | 59.2584 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;831 | 59.2584 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;841 | 59.2584 | 159.6557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;851 | 59.2584 | 159.6557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;861 | 59.2584 | 159.6557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;871 | 59.2584 | 159.6557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;881 | 59.2584 | 159.6557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;891 | 59.2584 | 159.6557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;901 | 59.2584 | 159.6557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;911 | 59.2574 | 159.6557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;921 | 59.2574 | 159.6557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;931 | 59.2574 | 159.6557 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;941 | 59.2574 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;951 | 59.2574 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;961 | 59.2574 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;971 | 59.2574 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;981 | 59.2574 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:50;991 | 59.2574 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;001 | 59.2574 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;011 | 59.2574 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;021 | 59.2574 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;031 | 59.2574 | 159.6858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;041 | 59.2574 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;051 | 59.2574 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;061 | 59.2574 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;071 | 59.2574 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;081 | 59.2574 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;091 | 59.2574 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;101 | 59.2574 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;111 | 59.2584 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;121 | 59.2584 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;131 | 59.2584 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;141 | 59.2584 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;151 | 59.2584 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;161 | 59.2584 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;171 | 59.2584 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;181 | 59.2584 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;191 | 59.2584 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;201 | 59.2584 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;211 | 59.2564 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;221 | 59.2564 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;231 | 59.2564 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;241 | 59.2564 | 159.7189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;251 | 59.2564 | 159.7189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;261 | 59.2564 | 159.7189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;271 | 59.2564 | 159.7189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;281 | 59.2564 | 159.7189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;291 | 59.2564 | 159.7189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;301 | 59.2564 | 159.7189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;311 | 59.2564 | 159.7189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;321 | 59.2564 | 159.7189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;331 | 59.2564 | 159.7189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;341 | 59.2564 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;351 | 59.2564 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;361 | 59.2564 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;371 | 59.2564 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;381 | 59.2564 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;391 | 59.2564 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;401 | 59.2564 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;411 | 59.2554 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;421 | 59.2554 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;431 | 59.2554 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;441 | 59.2554 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;451 | 59.2554 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;461 | 59.2554 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;471 | 59.2554 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;481 | 59.2554 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;491 | 59.2554 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;501 | 59.2554 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;511 | 59.2554 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;521 | 59.2554 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;531 | 59.2554 | 159.6624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;541 | 59.2554 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;551 | 59.2554 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;561 | 59.2554 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;571 | 59.2554 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;581 | 59.2554 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;591 | 59.2554 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;601 | 59.2554 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;611 | 59.2554 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;621 | 59.2554 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;631 | 59.2554 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;641 | 59.2554 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;651 | 59.2554 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;661 | 59.2554 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;671 | 59.2554 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;681 | 59.2554 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;691 | 59.2554 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;701 | 59.2554 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;711 | 59.2554 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;721 | 59.2554 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;731 | 59.2554 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;741 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;751 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;761 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;771 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;781 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;791 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;801 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;811 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;821 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;831 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;841 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;851 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;861 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;871 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;881 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;891 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;901 | 59.2554 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;911 | 59.2544 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;921 | 59.2544 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;931 | 59.2544 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;941 | 59.2544 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;951 | 59.2544 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;961 | 59.2544 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;971 | 59.2544 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;981 | 59.2544 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:51;991 | 59.2544 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;001 | 59.2544 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;011 | 59.2534 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;021 | 59.2534 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;031 | 59.2534 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;041 | 59.2534 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;051 | 59.2534 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;061 | 59.2534 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;071 | 59.2534 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;081 | 59.2534 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;091 | 59.2534 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;101 | 59.2534 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;111 | 59.2544 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;121 | 59.2544 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;131 | 59.2544 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;141 | 59.2544 | 159.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;151 | 59.2544 | 159.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;161 | 59.2544 | 159.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;171 | 59.2544 | 159.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;181 | 59.2544 | 159.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;191 | 59.2544 | 159.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;201 | 59.2544 | 159.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;211 | 59.2534 | 159.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;221 | 59.2534 | 159.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;231 | 59.2534 | 159.5777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;241 | 59.2534 | 159.5723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;251 | 59.2534 | 159.5723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;261 | 59.2534 | 159.5723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;271 | 59.2534 | 159.5723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;281 | 59.2534 | 159.5723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;291 | 59.2534 | 159.5723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;301 | 59.2534 | 159.5723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;311 | 59.2534 | 159.5723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;321 | 59.2534 | 159.5723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;331 | 59.2534 | 159.5723 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;341 | 59.2534 | 159.5618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;351 | 59.2534 | 159.5618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;361 | 59.2534 | 159.5618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;371 | 59.2534 | 159.5618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;381 | 59.2534 | 159.5618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;391 | 59.2534 | 159.5618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;401 | 59.2534 | 159.5618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;411 | 59.2534 | 159.5618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;421 | 59.2534 | 159.5618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;431 | 59.2534 | 159.5618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;441 | 59.2534 | 159.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;451 | 59.2534 | 159.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;461 | 59.2534 | 159.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;471 | 59.2534 | 159.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;481 | 59.2534 | 159.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;491 | 59.2534 | 159.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;501 | 59.2534 | 159.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;511 | 59.2534 | 159.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;521 | 59.2534 | 159.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;531 | 59.2534 | 159.5572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;541 | 59.2534 | 159.5631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;551 | 59.2534 | 159.5631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;561 | 59.2534 | 159.5631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;571 | 59.2534 | 159.5631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;581 | 59.2534 | 159.5631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;591 | 59.2534 | 159.5631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;601 | 59.2534 | 159.5631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;611 | 59.2524 | 159.5631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;621 | 59.2524 | 159.5631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;631 | 59.2524 | 159.5631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;641 | 59.2524 | 159.5724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;651 | 59.2524 | 159.5724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;661 | 59.2524 | 159.5724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;671 | 59.2524 | 159.5724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;681 | 59.2524 | 159.5724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;691 | 59.2524 | 159.5724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;701 | 59.2524 | 159.5724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;711 | 59.2504 | 159.5724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;721 | 59.2504 | 159.5724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;731 | 59.2504 | 159.5724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;741 | 59.2504 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;751 | 59.2504 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;761 | 59.2504 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;771 | 59.2504 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;781 | 59.2504 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;791 | 59.2504 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;801 | 59.2504 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;811 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;821 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;831 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;841 | 59.2514 | 159.5825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;851 | 59.2514 | 159.5825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;861 | 59.2514 | 159.5825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;871 | 59.2514 | 159.5825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;881 | 59.2514 | 159.5825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;891 | 59.2514 | 159.5825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;901 | 59.2514 | 159.5825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;911 | 59.2504 | 159.5825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;921 | 59.2504 | 159.5825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;931 | 59.2504 | 159.5825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;941 | 59.2504 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;951 | 59.2504 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;961 | 59.2504 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;971 | 59.2504 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;981 | 59.2504 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:52;991 | 59.2504 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;001 | 59.2504 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;011 | 59.2504 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;021 | 59.2504 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;031 | 59.2504 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;041 | 59.2504 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;051 | 59.2504 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;061 | 59.2504 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;071 | 59.2504 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;081 | 59.2504 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;091 | 59.2504 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;101 | 59.2504 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;111 | 59.2504 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;121 | 59.2504 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;131 | 59.2504 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;141 | 59.2504 | 159.5319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;151 | 59.2514 | 159.5319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;161 | 59.2514 | 159.5319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;171 | 59.2514 | 159.5319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;181 | 59.2514 | 159.5319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;191 | 59.2514 | 159.5319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;201 | 59.2514 | 159.5319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;211 | 59.2514 | 159.5319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;221 | 59.2514 | 159.5319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;231 | 59.2514 | 159.5319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;241 | 59.2514 | 159.5305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;251 | 59.2514 | 159.5305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;261 | 59.2514 | 159.5305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;271 | 59.2514 | 159.5305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;281 | 59.2514 | 159.5305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;291 | 59.2514 | 159.5305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;301 | 59.2514 | 159.5305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;311 | 59.2514 | 159.5305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;321 | 59.2514 | 159.5305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;331 | 59.2514 | 159.5305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;341 | 59.2514 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;351 | 59.2504 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;361 | 59.2504 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;371 | 59.2504 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;381 | 59.2504 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;391 | 59.2504 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;401 | 59.2504 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;411 | 59.2504 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;421 | 59.2504 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;431 | 59.2504 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;441 | 59.2504 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;451 | 59.2504 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;461 | 59.2504 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;471 | 59.2504 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;481 | 59.2504 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;491 | 59.2504 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;501 | 59.2504 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;511 | 59.2504 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;521 | 59.2504 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;531 | 59.2504 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;541 | 59.2504 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;551 | 59.2504 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;561 | 59.2504 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;571 | 59.2504 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;581 | 59.2504 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;591 | 59.2504 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;601 | 59.2504 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;611 | 59.2504 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;621 | 59.2504 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;631 | 59.2504 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;641 | 59.2504 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;651 | 59.2504 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;661 | 59.2504 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;671 | 59.2504 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;681 | 59.2504 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;691 | 59.2504 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;701 | 59.2504 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;711 | 59.2504 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;721 | 59.2504 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;731 | 59.2504 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;741 | 59.2504 | 159.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;751 | 59.2504 | 159.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;761 | 59.2504 | 159.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;771 | 59.2504 | 159.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;781 | 59.2504 | 159.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;791 | 59.2504 | 159.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;801 | 59.2504 | 159.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;811 | 59.2504 | 159.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;821 | 59.2504 | 159.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;831 | 59.2504 | 159.6224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;841 | 59.2504 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;851 | 59.2504 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;861 | 59.2504 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;871 | 59.2504 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;881 | 59.2504 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;891 | 59.2504 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;901 | 59.2504 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;911 | 59.2504 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;921 | 59.2504 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;931 | 59.2504 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;941 | 59.2504 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;951 | 59.2494 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;961 | 59.2494 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;971 | 59.2494 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;981 | 59.2494 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:53;991 | 59.2494 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;001 | 59.2494 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;011 | 59.2494 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;021 | 59.2494 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;031 | 59.2494 | 159.6398 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;041 | 59.2494 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;051 | 59.2494 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;061 | 59.2494 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;071 | 59.2494 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;081 | 59.2494 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;091 | 59.2494 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;101 | 59.2494 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;111 | 59.2494 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;121 | 59.2494 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;131 | 59.2494 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;141 | 59.2494 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;151 | 59.2484 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;161 | 59.2484 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;171 | 59.2484 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;181 | 59.2484 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;191 | 59.2484 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;201 | 59.2484 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;211 | 59.2484 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;221 | 59.2484 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;231 | 59.2484 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;241 | 59.2484 | 159.6362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;251 | 59.2474 | 159.6362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;261 | 59.2474 | 159.6362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;271 | 59.2474 | 159.6362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;281 | 59.2474 | 159.6362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;291 | 59.2474 | 159.6362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;301 | 59.2474 | 159.6362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;311 | 59.2474 | 159.6362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;321 | 59.2474 | 159.6362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;331 | 59.2474 | 159.6362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;341 | 59.2474 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;351 | 59.2464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;361 | 59.2464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;371 | 59.2464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;381 | 59.2464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;391 | 59.2464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;401 | 59.2464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;411 | 59.2464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;421 | 59.2464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;431 | 59.2464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;441 | 59.2464 | 159.5879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;451 | 59.2464 | 159.5879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;461 | 59.2464 | 159.5879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;471 | 59.2464 | 159.5879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;481 | 59.2464 | 159.5879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;491 | 59.2464 | 159.5879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;501 | 59.2464 | 159.5879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;511 | 59.2464 | 159.5879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;521 | 59.2464 | 159.5879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;531 | 59.2464 | 159.5879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;541 | 59.2464 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;551 | 59.2444 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;561 | 59.2444 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;571 | 59.2444 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;581 | 59.2444 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;591 | 59.2444 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;601 | 59.2444 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;611 | 59.2444 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;621 | 59.2444 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;631 | 59.2444 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;641 | 59.2444 | 159.5469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;651 | 59.2454 | 159.5469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;661 | 59.2454 | 159.5469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;671 | 59.2454 | 159.5469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;681 | 59.2454 | 159.5469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;691 | 59.2454 | 159.5469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;701 | 59.2454 | 159.5469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;711 | 59.2454 | 159.5469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;721 | 59.2454 | 159.5469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;731 | 59.2454 | 159.5469 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;741 | 59.2454 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;751 | 59.2454 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;761 | 59.2454 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;771 | 59.2454 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;781 | 59.2454 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;791 | 59.2454 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;801 | 59.2454 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;811 | 59.2454 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;821 | 59.2454 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;831 | 59.2454 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;841 | 59.2454 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;851 | 59.2454 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;861 | 59.2454 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;871 | 59.2454 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;881 | 59.2454 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;891 | 59.2454 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;901 | 59.2454 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;911 | 59.2454 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;921 | 59.2454 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;931 | 59.2454 | 159.5602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;941 | 59.2454 | 159.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;951 | 59.2464 | 159.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;961 | 59.2464 | 159.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;971 | 59.2464 | 159.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;981 | 59.2464 | 159.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:54;991 | 59.2464 | 159.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;001 | 59.2464 | 159.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;011 | 59.2464 | 159.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;021 | 59.2464 | 159.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;031 | 59.2464 | 159.5778 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;041 | 59.2464 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;051 | 59.2454 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;061 | 59.2454 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;071 | 59.2454 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;081 | 59.2454 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;091 | 59.2454 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;101 | 59.2454 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;111 | 59.2454 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;121 | 59.2454 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;131 | 59.2454 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;141 | 59.2454 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;151 | 59.2454 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;161 | 59.2454 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;171 | 59.2454 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;181 | 59.2454 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;191 | 59.2454 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;201 | 59.2454 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;211 | 59.2454 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;221 | 59.2454 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;231 | 59.2454 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;241 | 59.2454 | 159.5978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;251 | 59.2454 | 159.5978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;261 | 59.2454 | 159.5978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;271 | 59.2454 | 159.5978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;281 | 59.2454 | 159.5978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;291 | 59.2454 | 159.5978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;301 | 59.2454 | 159.5978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;311 | 59.2454 | 159.5978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;321 | 59.2454 | 159.5978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;331 | 59.2454 | 159.5978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;341 | 59.2454 | 159.606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;351 | 59.2454 | 159.606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;361 | 59.2454 | 159.606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;371 | 59.2454 | 159.606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;381 | 59.2454 | 159.606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;391 | 59.2454 | 159.606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;401 | 59.2454 | 159.606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;411 | 59.2454 | 159.606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;421 | 59.2454 | 159.606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;431 | 59.2454 | 159.606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;441 | 59.2454 | 159.6164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;451 | 59.2454 | 159.6164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;461 | 59.2454 | 159.6164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;471 | 59.2454 | 159.6164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;481 | 59.2454 | 159.6164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;491 | 59.2454 | 159.6164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;501 | 59.2454 | 159.6164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;511 | 59.2454 | 159.6164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;521 | 59.2454 | 159.6164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;531 | 59.2454 | 159.6164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;541 | 59.2454 | 159.6291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;551 | 59.2454 | 159.6291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;561 | 59.2454 | 159.6291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;571 | 59.2454 | 159.6291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;581 | 59.2454 | 159.6291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;591 | 59.2454 | 159.6291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;601 | 59.2454 | 159.6291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;611 | 59.2454 | 159.6291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;621 | 59.2454 | 159.6291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;631 | 59.2454 | 159.6291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;641 | 59.2454 | 159.643 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;651 | 59.2454 | 159.643 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;661 | 59.2434 | 159.643 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;671 | 59.2434 | 159.643 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;681 | 59.2434 | 159.643 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;691 | 59.2434 | 159.643 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;701 | 59.2434 | 159.643 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;711 | 59.2434 | 159.643 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;721 | 59.2434 | 159.643 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;731 | 59.2434 | 159.643 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;741 | 59.2434 | 159.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;751 | 59.2434 | 159.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;761 | 59.2434 | 159.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;771 | 59.2434 | 159.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;781 | 59.2434 | 159.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;791 | 59.2434 | 159.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;801 | 59.2434 | 159.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;811 | 59.2434 | 159.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;821 | 59.2434 | 159.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;831 | 59.2434 | 159.6569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;841 | 59.2434 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;851 | 59.2434 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;861 | 59.2434 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;871 | 59.2434 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;881 | 59.2434 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;891 | 59.2434 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;901 | 59.2434 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;911 | 59.2434 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;921 | 59.2434 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;931 | 59.2434 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;941 | 59.2434 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;951 | 59.2434 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;961 | 59.2434 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;971 | 59.2434 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;981 | 59.2434 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:55;991 | 59.2434 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;001 | 59.2434 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;011 | 59.2434 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;021 | 59.2434 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;031 | 59.2434 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;041 | 59.2434 | 159.6294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;051 | 59.2434 | 159.6294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;061 | 59.2424 | 159.6294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;071 | 59.2424 | 159.6294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;081 | 59.2424 | 159.6294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;091 | 59.2424 | 159.6294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;101 | 59.2424 | 159.6294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;111 | 59.2424 | 159.6294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;121 | 59.2424 | 159.6294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;131 | 59.2424 | 159.6294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;141 | 59.2424 | 159.6229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;151 | 59.2424 | 159.6229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;161 | 59.2424 | 159.6229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;171 | 59.2424 | 159.6229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;181 | 59.2424 | 159.6229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;191 | 59.2424 | 159.6229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;201 | 59.2424 | 159.6229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;211 | 59.2424 | 159.6229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;221 | 59.2424 | 159.6229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;231 | 59.2424 | 159.6229 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;241 | 59.2424 | 159.6242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;251 | 59.2424 | 159.6242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;261 | 59.2434 | 159.6242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;271 | 59.2434 | 159.6242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;281 | 59.2434 | 159.6242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;291 | 59.2434 | 159.6242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;301 | 59.2434 | 159.6242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;311 | 59.2434 | 159.6242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;321 | 59.2434 | 159.6242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;331 | 59.2434 | 159.6242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;341 | 59.2434 | 159.6344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;351 | 59.2434 | 159.6344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;361 | 59.2434 | 159.6344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;371 | 59.2434 | 159.6344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;381 | 59.2434 | 159.6344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;391 | 59.2434 | 159.6344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;401 | 59.2434 | 159.6344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;411 | 59.2434 | 159.6344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;421 | 59.2434 | 159.6344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;431 | 59.2434 | 159.6344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;441 | 59.2434 | 159.6512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;451 | 59.2434 | 159.6512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;461 | 59.2434 | 159.6512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;471 | 59.2434 | 159.6512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;481 | 59.2434 | 159.6512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;491 | 59.2434 | 159.6512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;501 | 59.2434 | 159.6512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;511 | 59.2434 | 159.6512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;521 | 59.2434 | 159.6512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;531 | 59.2434 | 159.6512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;541 | 59.2434 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;551 | 59.2434 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;561 | 59.2414 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;571 | 59.2414 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;581 | 59.2414 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;591 | 59.2414 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;601 | 59.2414 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;611 | 59.2414 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;621 | 59.2414 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;631 | 59.2414 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;641 | 59.2414 | 159.6691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;651 | 59.2414 | 159.6691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;661 | 59.2414 | 159.6691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;671 | 59.2414 | 159.6691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;681 | 59.2414 | 159.6691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;691 | 59.2414 | 159.6691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;701 | 59.2414 | 159.6691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;711 | 59.2414 | 159.6691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;721 | 59.2414 | 159.6691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;731 | 59.2414 | 159.6691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;741 | 59.2414 | 159.6807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;751 | 59.2414 | 159.6807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;761 | 59.2414 | 159.6807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;771 | 59.2414 | 159.6807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;781 | 59.2414 | 159.6807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;791 | 59.2414 | 159.6807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;801 | 59.2414 | 159.6807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;811 | 59.2414 | 159.6807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;821 | 59.2414 | 159.6807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;831 | 59.2414 | 159.6807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;841 | 59.2414 | 159.6946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;851 | 59.2414 | 159.6946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;861 | 59.2414 | 159.6946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;871 | 59.2414 | 159.6946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;881 | 59.2414 | 159.6946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;891 | 59.2414 | 159.6946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;901 | 59.2414 | 159.6946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;911 | 59.2414 | 159.6946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;921 | 59.2414 | 159.6946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;931 | 59.2414 | 159.6946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;941 | 59.2414 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;951 | 59.2414 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;961 | 59.2404 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;971 | 59.2404 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;981 | 59.2404 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:56;991 | 59.2404 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;001 | 59.2404 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;011 | 59.2404 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;021 | 59.2404 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;031 | 59.2404 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;041 | 59.2404 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;051 | 59.2404 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;061 | 59.2404 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;071 | 59.2404 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;081 | 59.2404 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;091 | 59.2404 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;101 | 59.2404 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;111 | 59.2404 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;121 | 59.2404 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;131 | 59.2404 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;141 | 59.2404 | 159.7035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;151 | 59.2404 | 159.7035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;161 | 59.2404 | 159.7035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;171 | 59.2404 | 159.7035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;181 | 59.2404 | 159.7035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;191 | 59.2404 | 159.7035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;201 | 59.2404 | 159.7035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;211 | 59.2404 | 159.7035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;221 | 59.2404 | 159.7035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;231 | 59.2404 | 159.7035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;241 | 59.2404 | 159.6823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;251 | 59.2404 | 159.6823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;261 | 59.2404 | 159.6823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;271 | 59.2404 | 159.6823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;281 | 59.2404 | 159.6823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;291 | 59.2404 | 159.6823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;301 | 59.2404 | 159.6823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;311 | 59.2404 | 159.6823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;321 | 59.2404 | 159.6823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;331 | 59.2404 | 159.6823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;341 | 59.2404 | 159.6415 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;351 | 59.2404 | 159.6415 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;361 | 59.2404 | 159.6415 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;371 | 59.2404 | 159.6415 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;381 | 59.2404 | 159.6415 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;391 | 59.2404 | 159.6415 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;401 | 59.2404 | 159.6415 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;411 | 59.2404 | 159.6415 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;421 | 59.2404 | 159.6415 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;431 | 59.2404 | 159.6415 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;441 | 59.2404 | 159.5983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;451 | 59.2404 | 159.5983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;461 | 59.2394 | 159.5983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;471 | 59.2394 | 159.5983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;481 | 59.2394 | 159.5983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;491 | 59.2394 | 159.5983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;501 | 59.2394 | 159.5983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;511 | 59.2394 | 159.5983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;521 | 59.2394 | 159.5983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;531 | 59.2394 | 159.5983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;541 | 59.2394 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;551 | 59.2394 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;561 | 59.2394 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;571 | 59.2394 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;581 | 59.2394 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;591 | 59.2394 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;601 | 59.2394 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;611 | 59.2394 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;621 | 59.2394 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;631 | 59.2394 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;641 | 59.2394 | 159.5151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;651 | 59.2394 | 159.5151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;661 | 59.2404 | 159.5151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;671 | 59.2404 | 159.5151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;681 | 59.2404 | 159.5151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;691 | 59.2404 | 159.5151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;701 | 59.2404 | 159.5151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;711 | 59.2404 | 159.5151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;721 | 59.2404 | 159.5151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;731 | 59.2404 | 159.5151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;741 | 59.2404 | 159.4885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;751 | 59.2404 | 159.4885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;761 | 59.2384 | 159.4885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;771 | 59.2384 | 159.4885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;781 | 59.2384 | 159.4885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;791 | 59.2384 | 159.4885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;801 | 59.2384 | 159.4885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;811 | 59.2384 | 159.4885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;821 | 59.2384 | 159.4885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;831 | 59.2384 | 159.4885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;841 | 59.2384 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;851 | 59.2384 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;861 | 59.2384 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;871 | 59.2384 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;881 | 59.2384 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;891 | 59.2384 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;901 | 59.2384 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;911 | 59.2384 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;921 | 59.2384 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;931 | 59.2384 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;941 | 59.2384 | 159.4782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;951 | 59.2384 | 159.4782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;961 | 59.2384 | 159.4782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;971 | 59.2384 | 159.4782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;981 | 59.2384 | 159.4782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:57;991 | 59.2384 | 159.4782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;001 | 59.2384 | 159.4782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;011 | 59.2384 | 159.4782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;021 | 59.2384 | 159.4782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;031 | 59.2384 | 159.4782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;041 | 59.2384 | 159.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;051 | 59.2384 | 159.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;061 | 59.2384 | 159.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;071 | 59.2384 | 159.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;081 | 59.2384 | 159.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;091 | 59.2384 | 159.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;101 | 59.2384 | 159.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;111 | 59.2384 | 159.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;121 | 59.2384 | 159.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;131 | 59.2384 | 159.4834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;141 | 59.2384 | 159.5011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;151 | 59.2384 | 159.5011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;161 | 59.2384 | 159.5011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;171 | 59.2384 | 159.5011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;181 | 59.2384 | 159.5011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;191 | 59.2384 | 159.5011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;201 | 59.2384 | 159.5011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;211 | 59.2384 | 159.5011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;221 | 59.2384 | 159.5011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;231 | 59.2384 | 159.5011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;241 | 59.2384 | 159.5248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;251 | 59.2384 | 159.5248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;261 | 59.2384 | 159.5248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;271 | 59.2384 | 159.5248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;281 | 59.2384 | 159.5248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;291 | 59.2384 | 159.5248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;301 | 59.2384 | 159.5248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;311 | 59.2384 | 159.5248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;321 | 59.2384 | 159.5248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;331 | 59.2384 | 159.5248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;341 | 59.2384 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;351 | 59.2384 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;361 | 59.2384 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;371 | 59.2384 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;381 | 59.2384 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;391 | 59.2384 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;401 | 59.2384 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;411 | 59.2384 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;421 | 59.2384 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;431 | 59.2384 | 159.547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;441 | 59.2384 | 159.566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;451 | 59.2384 | 159.566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;461 | 59.2384 | 159.566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;471 | 59.2384 | 159.566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;481 | 59.2384 | 159.566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;491 | 59.2384 | 159.566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;501 | 59.2384 | 159.566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;511 | 59.2384 | 159.566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;521 | 59.2384 | 159.566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;531 | 59.2384 | 159.566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;541 | 59.2384 | 159.5765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;551 | 59.2384 | 159.5765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;561 | 59.2394 | 159.5765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;571 | 59.2394 | 159.5765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;581 | 59.2394 | 159.5765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;591 | 59.2394 | 159.5765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;601 | 59.2394 | 159.5765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;611 | 59.2394 | 159.5765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;621 | 59.2394 | 159.5765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;631 | 59.2394 | 159.5765 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;641 | 59.2394 | 159.5644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;651 | 59.2394 | 159.5644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;661 | 59.2364 | 159.5644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;671 | 59.2364 | 159.5644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;681 | 59.2364 | 159.5644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;691 | 59.2364 | 159.5644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;701 | 59.2364 | 159.5644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;711 | 59.2364 | 159.5644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;721 | 59.2364 | 159.5644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;731 | 59.2364 | 159.5644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;741 | 59.2364 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;751 | 59.2364 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;761 | 59.2364 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;771 | 59.2364 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;781 | 59.2364 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;791 | 59.2364 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;801 | 59.2364 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;811 | 59.2364 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;821 | 59.2364 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;831 | 59.2364 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;841 | 59.2364 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;851 | 59.2364 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;861 | 59.2354 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;871 | 59.2354 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;881 | 59.2354 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;891 | 59.2354 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;901 | 59.2354 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;911 | 59.2354 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;921 | 59.2354 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;931 | 59.2354 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;941 | 59.2354 | 159.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;951 | 59.2354 | 159.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;961 | 59.2364 | 159.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;971 | 59.2364 | 159.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;981 | 59.2364 | 159.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:58;991 | 59.2364 | 159.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;001 | 59.2364 | 159.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;011 | 59.2364 | 159.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;021 | 59.2364 | 159.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;031 | 59.2364 | 159.5012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;041 | 59.2364 | 159.4824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;051 | 59.2364 | 159.4824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;061 | 59.2354 | 159.4824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;071 | 59.2354 | 159.4824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;081 | 59.2354 | 159.4824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;091 | 59.2354 | 159.4824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;101 | 59.2354 | 159.4824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;111 | 59.2354 | 159.4824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;121 | 59.2354 | 159.4824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;131 | 59.2354 | 159.4824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;141 | 59.2354 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;151 | 59.2354 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;161 | 59.2364 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;171 | 59.2364 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;181 | 59.2364 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;191 | 59.2364 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;201 | 59.2364 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;211 | 59.2364 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;221 | 59.2364 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;231 | 59.2364 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;241 | 59.2364 | 159.4553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;251 | 59.2364 | 159.4553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;261 | 59.2354 | 159.4553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;271 | 59.2354 | 159.4553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;281 | 59.2354 | 159.4553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;291 | 59.2354 | 159.4553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;301 | 59.2354 | 159.4553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;311 | 59.2354 | 159.4553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;321 | 59.2354 | 159.4553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;331 | 59.2354 | 159.4553 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;341 | 59.2354 | 159.448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;351 | 59.2354 | 159.448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;361 | 59.2354 | 159.448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;371 | 59.2354 | 159.448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;381 | 59.2364 | 159.448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;391 | 59.2364 | 159.448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;401 | 59.2364 | 159.448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;411 | 59.2364 | 159.448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;421 | 59.2364 | 159.448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;431 | 59.2364 | 159.448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;441 | 59.2364 | 159.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;451 | 59.2364 | 159.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;461 | 59.2364 | 159.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;471 | 59.2364 | 159.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;481 | 59.2364 | 159.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;491 | 59.2364 | 159.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;501 | 59.2364 | 159.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;511 | 59.2364 | 159.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;521 | 59.2364 | 159.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;531 | 59.2364 | 159.4482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;541 | 59.2364 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;551 | 59.2364 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;561 | 59.2364 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;571 | 59.2364 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;581 | 59.2364 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;591 | 59.2364 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;601 | 59.2364 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;611 | 59.2364 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;621 | 59.2364 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;631 | 59.2364 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;641 | 59.2364 | 159.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;651 | 59.2364 | 159.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;661 | 59.2364 | 159.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;671 | 59.2364 | 159.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;681 | 59.2364 | 159.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;691 | 59.2364 | 159.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;701 | 59.2364 | 159.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;711 | 59.2364 | 159.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;721 | 59.2364 | 159.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;731 | 59.2364 | 159.4732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;741 | 59.2364 | 159.4914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;751 | 59.2364 | 159.4914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;761 | 59.2364 | 159.4914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;771 | 59.2364 | 159.4914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;781 | 59.2354 | 159.4914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;791 | 59.2354 | 159.4914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;801 | 59.2354 | 159.4914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;811 | 59.2354 | 159.4914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;821 | 59.2354 | 159.4914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;831 | 59.2354 | 159.4914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;841 | 59.2354 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;851 | 59.2354 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;861 | 59.2354 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;871 | 59.2354 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;881 | 59.2364 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;891 | 59.2364 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;901 | 59.2364 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;911 | 59.2364 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;921 | 59.2364 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;931 | 59.2364 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;941 | 59.2364 | 159.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;951 | 59.2364 | 159.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;961 | 59.2364 | 159.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;971 | 59.2364 | 159.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;981 | 59.2354 | 159.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:32:59;991 | 59.2354 | 159.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;001 | 59.2354 | 159.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;011 | 59.2354 | 159.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;021 | 59.2354 | 159.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;031 | 59.2354 | 159.527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;041 | 59.2354 | 159.5237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;051 | 59.2354 | 159.5237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;061 | 59.2354 | 159.5237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;071 | 59.2354 | 159.5237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;081 | 59.2354 | 159.5237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;091 | 59.2354 | 159.5237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;101 | 59.2354 | 159.5237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;111 | 59.2354 | 159.5237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;121 | 59.2354 | 159.5237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;131 | 59.2354 | 159.5237 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;141 | 59.2354 | 159.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;151 | 59.2354 | 159.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;161 | 59.2354 | 159.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;171 | 59.2354 | 159.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;181 | 59.2344 | 159.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;191 | 59.2344 | 159.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;201 | 59.2344 | 159.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;211 | 59.2344 | 159.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;221 | 59.2344 | 159.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;231 | 59.2344 | 159.4999 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;241 | 59.2344 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;251 | 59.2344 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;261 | 59.2344 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;271 | 59.2344 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;281 | 59.2344 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;291 | 59.2344 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;301 | 59.2344 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;311 | 59.2344 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;321 | 59.2344 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;331 | 59.2344 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;341 | 59.2344 | 159.4337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;351 | 59.2344 | 159.4337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;361 | 59.2344 | 159.4337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;371 | 59.2344 | 159.4337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;381 | 59.2344 | 159.4337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;391 | 59.2344 | 159.4337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;401 | 59.2344 | 159.4337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;411 | 59.2344 | 159.4337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;421 | 59.2344 | 159.4337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;431 | 59.2344 | 159.4337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;441 | 59.2344 | 159.4154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;451 | 59.2344 | 159.4154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;461 | 59.2344 | 159.4154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;471 | 59.2344 | 159.4154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;481 | 59.2344 | 159.4154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;491 | 59.2344 | 159.4154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;501 | 59.2344 | 159.4154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;511 | 59.2344 | 159.4154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;521 | 59.2344 | 159.4154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;531 | 59.2344 | 159.4154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;541 | 59.2344 | 159.4129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;551 | 59.2344 | 159.4129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;561 | 59.2344 | 159.4129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;571 | 59.2344 | 159.4129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;581 | 59.2334 | 159.4129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;591 | 59.2334 | 159.4129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;601 | 59.2334 | 159.4129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;611 | 59.2334 | 159.4129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;621 | 59.2334 | 159.4129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;631 | 59.2334 | 159.4129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;641 | 59.2334 | 159.418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;651 | 59.2334 | 159.418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;661 | 59.2334 | 159.418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;671 | 59.2334 | 159.418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;681 | 59.2334 | 159.418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;691 | 59.2334 | 159.418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;701 | 59.2334 | 159.418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;711 | 59.2334 | 159.418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;721 | 59.2334 | 159.418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;731 | 59.2334 | 159.418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;741 | 59.2334 | 159.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;751 | 59.2334 | 159.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;761 | 59.2334 | 159.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;771 | 59.2334 | 159.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;781 | 59.2334 | 159.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;791 | 59.2334 | 159.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;801 | 59.2334 | 159.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;811 | 59.2334 | 159.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;821 | 59.2334 | 159.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;831 | 59.2334 | 159.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;841 | 59.2334 | 159.4125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;851 | 59.2334 | 159.4125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;861 | 59.2334 | 159.4125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;871 | 59.2334 | 159.4125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;881 | 59.2334 | 159.4125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;891 | 59.2334 | 159.4125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;901 | 59.2334 | 159.4125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;911 | 59.2314 | 159.4125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;921 | 59.2314 | 159.4125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;931 | 59.2314 | 159.4125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;941 | 59.2314 | 159.4098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;951 | 59.2314 | 159.4098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;961 | 59.2314 | 159.4098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;971 | 59.2314 | 159.4098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;981 | 59.2314 | 159.4098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:00;991 | 59.2314 | 159.4098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;001 | 59.2314 | 159.4098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;011 | 59.2314 | 159.4098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;021 | 59.2314 | 159.4098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;031 | 59.2314 | 159.4098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;041 | 59.2314 | 159.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;051 | 59.2314 | 159.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;061 | 59.2314 | 159.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;071 | 59.2314 | 159.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;081 | 59.2314 | 159.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;091 | 59.2314 | 159.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;101 | 59.2314 | 159.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;111 | 59.2334 | 159.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;121 | 59.2334 | 159.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;131 | 59.2334 | 159.4187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;141 | 59.2334 | 159.4421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;151 | 59.2334 | 159.4421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;161 | 59.2334 | 159.4421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;171 | 59.2334 | 159.4421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;181 | 59.2334 | 159.4421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;191 | 59.2334 | 159.4421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;201 | 59.2334 | 159.4421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;211 | 59.2324 | 159.4421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;221 | 59.2324 | 159.4421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;231 | 59.2324 | 159.4421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;241 | 59.2324 | 159.4744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;251 | 59.2324 | 159.4744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;261 | 59.2324 | 159.4744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;271 | 59.2324 | 159.4744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;281 | 59.2324 | 159.4744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;291 | 59.2324 | 159.4744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;301 | 59.2324 | 159.4744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;311 | 59.2314 | 159.4744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;321 | 59.2314 | 159.4744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;331 | 59.2314 | 159.4744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;341 | 59.2314 | 159.5115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;351 | 59.2314 | 159.5115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;361 | 59.2314 | 159.5115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;371 | 59.2314 | 159.5115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;381 | 59.2314 | 159.5115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;391 | 59.2314 | 159.5115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;401 | 59.2314 | 159.5115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;411 | 59.2304 | 159.5115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;421 | 59.2304 | 159.5115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;431 | 59.2304 | 159.5115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;441 | 59.2304 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;451 | 59.2304 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;461 | 59.2304 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;471 | 59.2304 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;481 | 59.2304 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;491 | 59.2304 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;501 | 59.2304 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;511 | 59.2314 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;521 | 59.2314 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;531 | 59.2314 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;541 | 59.2314 | 159.5786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;551 | 59.2314 | 159.5786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;561 | 59.2314 | 159.5786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;571 | 59.2314 | 159.5786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;581 | 59.2314 | 159.5786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;591 | 59.2314 | 159.5786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;601 | 59.2314 | 159.5786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;611 | 59.2314 | 159.5786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;621 | 59.2314 | 159.5786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;631 | 59.2314 | 159.5786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;641 | 59.2314 | 159.6 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;651 | 59.2314 | 159.6 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;661 | 59.2314 | 159.6 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;671 | 59.2314 | 159.6 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;681 | 59.2314 | 159.6 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;691 | 59.2314 | 159.6 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;701 | 59.2314 | 159.6 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;711 | 59.2324 | 159.6 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;721 | 59.2324 | 159.6 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;731 | 59.2324 | 159.6 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;741 | 59.2324 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;751 | 59.2324 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;761 | 59.2324 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;771 | 59.2324 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;781 | 59.2324 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;791 | 59.2324 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;801 | 59.2324 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;811 | 59.2314 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;821 | 59.2314 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;831 | 59.2314 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;841 | 59.2314 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;851 | 59.2314 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;861 | 59.2314 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;871 | 59.2314 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;881 | 59.2314 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;891 | 59.2314 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;901 | 59.2314 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;911 | 59.2314 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;921 | 59.2314 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;931 | 59.2314 | 159.5939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;941 | 59.2314 | 159.5738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;951 | 59.2314 | 159.5738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;961 | 59.2314 | 159.5738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;971 | 59.2314 | 159.5738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;981 | 59.2314 | 159.5738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:01;991 | 59.2314 | 159.5738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;001 | 59.2314 | 159.5738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;011 | 59.2314 | 159.5738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;021 | 59.2314 | 159.5738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;031 | 59.2314 | 159.5738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;041 | 59.2314 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;051 | 59.2314 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;061 | 59.2314 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;071 | 59.2314 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;081 | 59.2314 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;091 | 59.2314 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;101 | 59.2314 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;111 | 59.2314 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;121 | 59.2314 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;131 | 59.2314 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;141 | 59.2314 | 159.5274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;151 | 59.2314 | 159.5274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;161 | 59.2314 | 159.5274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;171 | 59.2314 | 159.5274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;181 | 59.2314 | 159.5274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;191 | 59.2314 | 159.5274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;201 | 59.2314 | 159.5274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;211 | 59.2324 | 159.5274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;221 | 59.2324 | 159.5274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;231 | 59.2324 | 159.5274 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;241 | 59.2324 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;251 | 59.2324 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;261 | 59.2324 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;271 | 59.2324 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;281 | 59.2324 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;291 | 59.2324 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;301 | 59.2324 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;311 | 59.2314 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;321 | 59.2314 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;331 | 59.2314 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;341 | 59.2314 | 159.5076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;351 | 59.2314 | 159.5076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;361 | 59.2314 | 159.5076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;371 | 59.2314 | 159.5076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;381 | 59.2314 | 159.5076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;391 | 59.2314 | 159.5076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;401 | 59.2314 | 159.5076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;411 | 59.2314 | 159.5076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;421 | 59.2314 | 159.5076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;431 | 59.2314 | 159.5076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;441 | 59.2314 | 159.5156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;451 | 59.2314 | 159.5156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;461 | 59.2314 | 159.5156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;471 | 59.2314 | 159.5156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;481 | 59.2314 | 159.5156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;491 | 59.2314 | 159.5156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;501 | 59.2314 | 159.5156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;511 | 59.2314 | 159.5156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;521 | 59.2314 | 159.5156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;531 | 59.2314 | 159.5156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;541 | 59.2314 | 159.5393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;551 | 59.2314 | 159.5393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;561 | 59.2314 | 159.5393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;571 | 59.2314 | 159.5393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;581 | 59.2314 | 159.5393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;591 | 59.2314 | 159.5393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;601 | 59.2314 | 159.5393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;611 | 59.2314 | 159.5393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;621 | 59.2314 | 159.5393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;631 | 59.2314 | 159.5393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;641 | 59.2314 | 159.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;651 | 59.2314 | 159.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;661 | 59.2314 | 159.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;671 | 59.2314 | 159.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;681 | 59.2314 | 159.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;691 | 59.2314 | 159.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;701 | 59.2314 | 159.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;711 | 59.2314 | 159.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;721 | 59.2314 | 159.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;731 | 59.2314 | 159.5772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;741 | 59.2314 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;751 | 59.2314 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;761 | 59.2314 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;771 | 59.2314 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;781 | 59.2314 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;791 | 59.2314 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;801 | 59.2314 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;811 | 59.2314 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;821 | 59.2314 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;831 | 59.2314 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;841 | 59.2314 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;851 | 59.2314 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;861 | 59.2314 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;871 | 59.2314 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;881 | 59.2314 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;891 | 59.2314 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;901 | 59.2314 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;911 | 59.2314 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;921 | 59.2314 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;931 | 59.2314 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;941 | 59.2314 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;951 | 59.2314 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;961 | 59.2314 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;971 | 59.2314 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;981 | 59.2314 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:02;991 | 59.2314 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;001 | 59.2314 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;011 | 59.2294 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;021 | 59.2294 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;031 | 59.2294 | 159.6555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;041 | 59.2294 | 159.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;051 | 59.2294 | 159.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;061 | 59.2294 | 159.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;071 | 59.2294 | 159.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;081 | 59.2294 | 159.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;091 | 59.2294 | 159.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;101 | 59.2294 | 159.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;111 | 59.2294 | 159.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;121 | 59.2294 | 159.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;131 | 59.2294 | 159.6503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;141 | 59.2294 | 159.6317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;151 | 59.2294 | 159.6317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;161 | 59.2294 | 159.6317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;171 | 59.2294 | 159.6317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;181 | 59.2294 | 159.6317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;191 | 59.2294 | 159.6317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;201 | 59.2294 | 159.6317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;211 | 59.2294 | 159.6317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;221 | 59.2294 | 159.6317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;231 | 59.2294 | 159.6317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;241 | 59.2294 | 159.6097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;251 | 59.2284 | 159.6097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;261 | 59.2284 | 159.6097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;271 | 59.2284 | 159.6097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;281 | 59.2284 | 159.6097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;291 | 59.2284 | 159.6097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;301 | 59.2284 | 159.6097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;311 | 59.2284 | 159.6097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;321 | 59.2284 | 159.6097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;331 | 59.2284 | 159.6097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;341 | 59.2284 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;351 | 59.2294 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;361 | 59.2294 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;371 | 59.2294 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;381 | 59.2294 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;391 | 59.2294 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;401 | 59.2294 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;411 | 59.2294 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;421 | 59.2294 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;431 | 59.2294 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;441 | 59.2294 | 159.5885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;451 | 59.2294 | 159.5885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;461 | 59.2294 | 159.5885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;471 | 59.2294 | 159.5885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;481 | 59.2294 | 159.5885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;491 | 59.2294 | 159.5885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;501 | 59.2294 | 159.5885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;511 | 59.2294 | 159.5885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;521 | 59.2294 | 159.5885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;531 | 59.2294 | 159.5885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;541 | 59.2294 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;551 | 59.2284 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;561 | 59.2284 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;571 | 59.2284 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;581 | 59.2284 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;591 | 59.2284 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;601 | 59.2284 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;611 | 59.2284 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;621 | 59.2284 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;631 | 59.2284 | 159.5693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;641 | 59.2284 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;651 | 59.2284 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;661 | 59.2284 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;671 | 59.2284 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;681 | 59.2284 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;691 | 59.2284 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;701 | 59.2284 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;711 | 59.2284 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;721 | 59.2284 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;731 | 59.2284 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;741 | 59.2284 | 159.529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;751 | 59.2294 | 159.529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;761 | 59.2294 | 159.529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;771 | 59.2294 | 159.529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;781 | 59.2294 | 159.529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;791 | 59.2294 | 159.529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;801 | 59.2294 | 159.529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;811 | 59.2294 | 159.529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;821 | 59.2294 | 159.529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;831 | 59.2294 | 159.529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;841 | 59.2294 | 159.5092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;851 | 59.2294 | 159.5092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;861 | 59.2294 | 159.5092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;871 | 59.2294 | 159.5092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;881 | 59.2294 | 159.5092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;891 | 59.2294 | 159.5092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;901 | 59.2294 | 159.5092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;911 | 59.2294 | 159.5092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;921 | 59.2294 | 159.5092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;931 | 59.2294 | 159.5092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;941 | 59.2294 | 159.4953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;951 | 59.2284 | 159.4953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;961 | 59.2284 | 159.4953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;971 | 59.2284 | 159.4953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;981 | 59.2284 | 159.4953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:03;991 | 59.2284 | 159.4953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;001 | 59.2284 | 159.4953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;011 | 59.2284 | 159.4953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;021 | 59.2284 | 159.4953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;031 | 59.2284 | 159.4953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;041 | 59.2284 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;051 | 59.2284 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;061 | 59.2284 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;071 | 59.2284 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;081 | 59.2284 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;091 | 59.2284 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;101 | 59.2284 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;111 | 59.2284 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;121 | 59.2284 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;131 | 59.2284 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;141 | 59.2284 | 159.4897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;151 | 59.2284 | 159.4897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;161 | 59.2284 | 159.4897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;171 | 59.2284 | 159.4897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;181 | 59.2284 | 159.4897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;191 | 59.2284 | 159.4897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;201 | 59.2284 | 159.4897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;211 | 59.2284 | 159.4897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;221 | 59.2284 | 159.4897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;231 | 59.2284 | 159.4897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;241 | 59.2284 | 159.4708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;251 | 59.2284 | 159.4708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;261 | 59.2284 | 159.4708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;271 | 59.2284 | 159.4708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;281 | 59.2284 | 159.4708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;291 | 59.2284 | 159.4708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;301 | 59.2284 | 159.4708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;311 | 59.2284 | 159.4708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;321 | 59.2284 | 159.4708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;331 | 59.2284 | 159.4708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;341 | 59.2284 | 159.4567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;351 | 59.2284 | 159.4567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;361 | 59.2284 | 159.4567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;371 | 59.2284 | 159.4567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;381 | 59.2284 | 159.4567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;391 | 59.2284 | 159.4567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;401 | 59.2284 | 159.4567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;411 | 59.2284 | 159.4567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;421 | 59.2284 | 159.4567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;431 | 59.2284 | 159.4567 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;441 | 59.2284 | 159.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;451 | 59.2274 | 159.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;461 | 59.2274 | 159.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;471 | 59.2274 | 159.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;481 | 59.2274 | 159.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;491 | 59.2274 | 159.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;501 | 59.2274 | 159.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;511 | 59.2274 | 159.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;521 | 59.2274 | 159.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;531 | 59.2274 | 159.4518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;541 | 59.2274 | 159.444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;551 | 59.2274 | 159.444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;561 | 59.2274 | 159.444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;571 | 59.2274 | 159.444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;581 | 59.2274 | 159.444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;591 | 59.2274 | 159.444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;601 | 59.2274 | 159.444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;611 | 59.2274 | 159.444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;621 | 59.2274 | 159.444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;631 | 59.2274 | 159.444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;641 | 59.2274 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;651 | 59.2274 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;661 | 59.2274 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;671 | 59.2274 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;681 | 59.2274 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;691 | 59.2274 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;701 | 59.2274 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;711 | 59.2274 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;721 | 59.2274 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;731 | 59.2274 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;741 | 59.2274 | 159.4436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;751 | 59.2274 | 159.4436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;761 | 59.2274 | 159.4436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;771 | 59.2274 | 159.4436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;781 | 59.2274 | 159.4436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;791 | 59.2274 | 159.4436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;801 | 59.2274 | 159.4436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;811 | 59.2274 | 159.4436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;821 | 59.2274 | 159.4436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;831 | 59.2274 | 159.4436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;841 | 59.2274 | 159.4408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;851 | 59.2274 | 159.4408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;861 | 59.2274 | 159.4408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;871 | 59.2274 | 159.4408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;881 | 59.2274 | 159.4408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;891 | 59.2274 | 159.4408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;901 | 59.2274 | 159.4408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;911 | 59.2274 | 159.4408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;921 | 59.2274 | 159.4408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;931 | 59.2274 | 159.4408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;941 | 59.2274 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;951 | 59.2274 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;961 | 59.2274 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;971 | 59.2274 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;981 | 59.2274 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:04;991 | 59.2274 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;001 | 59.2274 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;011 | 59.2274 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;021 | 59.2274 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;031 | 59.2274 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;041 | 59.2274 | 159.4043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;051 | 59.2274 | 159.4043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;061 | 59.2274 | 159.4043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;071 | 59.2274 | 159.4043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;081 | 59.2274 | 159.4043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;091 | 59.2274 | 159.4043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;101 | 59.2274 | 159.4043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;111 | 59.2274 | 159.4043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;121 | 59.2274 | 159.4043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;131 | 59.2274 | 159.4043 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;141 | 59.2274 | 159.3899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;151 | 59.2274 | 159.3899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;161 | 59.2274 | 159.3899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;171 | 59.2274 | 159.3899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;181 | 59.2274 | 159.3899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;191 | 59.2274 | 159.3899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;201 | 59.2274 | 159.3899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;211 | 59.2274 | 159.3899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;221 | 59.2274 | 159.3899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;231 | 59.2274 | 159.3899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;241 | 59.2274 | 159.3733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;251 | 59.2274 | 159.3733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;261 | 59.2274 | 159.3733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;271 | 59.2274 | 159.3733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;281 | 59.2274 | 159.3733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;291 | 59.2274 | 159.3733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;301 | 59.2274 | 159.3733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;311 | 59.2274 | 159.3733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;321 | 59.2274 | 159.3733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;331 | 59.2274 | 159.3733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;341 | 59.2274 | 159.3714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;351 | 59.2284 | 159.3714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;361 | 59.2284 | 159.3714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;371 | 59.2284 | 159.3714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;381 | 59.2284 | 159.3714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;391 | 59.2284 | 159.3714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;401 | 59.2284 | 159.3714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;411 | 59.2284 | 159.3714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;421 | 59.2284 | 159.3714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;431 | 59.2284 | 159.3714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;441 | 59.2284 | 159.3957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;451 | 59.2284 | 159.3957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;461 | 59.2284 | 159.3957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;471 | 59.2284 | 159.3957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;481 | 59.2284 | 159.3957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;491 | 59.2284 | 159.3957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;501 | 59.2284 | 159.3957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;511 | 59.2284 | 159.3957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;521 | 59.2284 | 159.3957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;531 | 59.2284 | 159.3957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;541 | 59.2284 | 159.4357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;551 | 59.2284 | 159.4357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;561 | 59.2284 | 159.4357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;571 | 59.2284 | 159.4357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;581 | 59.2284 | 159.4357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;591 | 59.2284 | 159.4357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;601 | 59.2284 | 159.4357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;611 | 59.2284 | 159.4357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;621 | 59.2284 | 159.4357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;631 | 59.2284 | 159.4357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;641 | 59.2284 | 159.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;651 | 59.2284 | 159.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;661 | 59.2284 | 159.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;671 | 59.2284 | 159.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;681 | 59.2284 | 159.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;691 | 59.2284 | 159.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;701 | 59.2284 | 159.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;711 | 59.2284 | 159.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;721 | 59.2284 | 159.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;731 | 59.2284 | 159.484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;741 | 59.2284 | 159.5335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;751 | 59.2284 | 159.5335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;761 | 59.2284 | 159.5335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;771 | 59.2284 | 159.5335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;781 | 59.2284 | 159.5335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;791 | 59.2284 | 159.5335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;801 | 59.2284 | 159.5335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;811 | 59.2284 | 159.5335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;821 | 59.2284 | 159.5335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;831 | 59.2284 | 159.5335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;841 | 59.2284 | 159.5842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;851 | 59.2284 | 159.5842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;861 | 59.2284 | 159.5842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;871 | 59.2284 | 159.5842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;881 | 59.2284 | 159.5842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;891 | 59.2284 | 159.5842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;901 | 59.2284 | 159.5842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;911 | 59.2284 | 159.5842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;921 | 59.2284 | 159.5842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;931 | 59.2284 | 159.5842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;941 | 59.2284 | 159.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;951 | 59.2284 | 159.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;961 | 59.2284 | 159.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;971 | 59.2284 | 159.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;981 | 59.2284 | 159.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:05;991 | 59.2284 | 159.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;001 | 59.2284 | 159.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;011 | 59.2284 | 159.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;021 | 59.2284 | 159.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;031 | 59.2284 | 159.6267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;041 | 59.2284 | 159.6449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;051 | 59.2284 | 159.6449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;061 | 59.2264 | 159.6449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;071 | 59.2264 | 159.6449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;081 | 59.2264 | 159.6449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;091 | 59.2264 | 159.6449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;101 | 59.2264 | 159.6449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;111 | 59.2264 | 159.6449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;121 | 59.2264 | 159.6449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;131 | 59.2264 | 159.6449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;141 | 59.2264 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;151 | 59.2264 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;161 | 59.2264 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;171 | 59.2264 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;181 | 59.2264 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;191 | 59.2264 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;201 | 59.2264 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;211 | 59.2264 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;221 | 59.2264 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;231 | 59.2264 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;241 | 59.2264 | 159.6492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;251 | 59.2264 | 159.6492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;261 | 59.2274 | 159.6492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;271 | 59.2274 | 159.6492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;281 | 59.2274 | 159.6492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;291 | 59.2274 | 159.6492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;301 | 59.2274 | 159.6492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;311 | 59.2274 | 159.6492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;321 | 59.2274 | 159.6492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;331 | 59.2274 | 159.6492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;341 | 59.2274 | 159.6486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;351 | 59.2274 | 159.6486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;361 | 59.2264 | 159.6486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;371 | 59.2264 | 159.6486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;381 | 59.2264 | 159.6486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;391 | 59.2264 | 159.6486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;401 | 59.2264 | 159.6486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;411 | 59.2264 | 159.6486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;421 | 59.2264 | 159.6486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;431 | 59.2264 | 159.6486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;441 | 59.2264 | 159.6447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;451 | 59.2264 | 159.6447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;461 | 59.2274 | 159.6447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;471 | 59.2274 | 159.6447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;481 | 59.2274 | 159.6447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;491 | 59.2274 | 159.6447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;501 | 59.2274 | 159.6447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;511 | 59.2274 | 159.6447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;521 | 59.2274 | 159.6447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;531 | 59.2274 | 159.6447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;541 | 59.2274 | 159.6364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;551 | 59.2274 | 159.6364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;561 | 59.2264 | 159.6364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;571 | 59.2264 | 159.6364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;581 | 59.2264 | 159.6364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;591 | 59.2264 | 159.6364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;601 | 59.2264 | 159.6364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;611 | 59.2264 | 159.6364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;621 | 59.2264 | 159.6364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;631 | 59.2264 | 159.6364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;641 | 59.2264 | 159.6163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;651 | 59.2264 | 159.6163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;661 | 59.2274 | 159.6163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;671 | 59.2274 | 159.6163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;681 | 59.2274 | 159.6163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;691 | 59.2274 | 159.6163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;701 | 59.2274 | 159.6163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;711 | 59.2274 | 159.6163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;721 | 59.2274 | 159.6163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;731 | 59.2274 | 159.6163 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;741 | 59.2274 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;751 | 59.2274 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;761 | 59.2264 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;771 | 59.2264 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;781 | 59.2264 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;791 | 59.2264 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;801 | 59.2264 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;811 | 59.2264 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;821 | 59.2264 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;831 | 59.2264 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;841 | 59.2264 | 159.5486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;851 | 59.2264 | 159.5486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;861 | 59.2264 | 159.5486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;871 | 59.2264 | 159.5486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;881 | 59.2264 | 159.5486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;891 | 59.2264 | 159.5486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;901 | 59.2264 | 159.5486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;911 | 59.2264 | 159.5486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;921 | 59.2264 | 159.5486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;931 | 59.2264 | 159.5486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;941 | 59.2264 | 159.5374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;951 | 59.2264 | 159.5374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;961 | 59.2274 | 159.5374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;971 | 59.2274 | 159.5374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;981 | 59.2274 | 159.5374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:06;991 | 59.2274 | 159.5374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;001 | 59.2274 | 159.5374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;011 | 59.2274 | 159.5374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;021 | 59.2274 | 159.5374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;031 | 59.2274 | 159.5374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;041 | 59.2274 | 159.5429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;051 | 59.2274 | 159.5429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;061 | 59.2274 | 159.5429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;071 | 59.2274 | 159.5429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;081 | 59.2274 | 159.5429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;091 | 59.2274 | 159.5429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;101 | 59.2274 | 159.5429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;111 | 59.2274 | 159.5429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;121 | 59.2274 | 159.5429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;131 | 59.2274 | 159.5429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;141 | 59.2274 | 159.5599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;151 | 59.2274 | 159.5599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;161 | 59.2264 | 159.5599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;171 | 59.2264 | 159.5599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;181 | 59.2264 | 159.5599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;191 | 59.2264 | 159.5599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;201 | 59.2264 | 159.5599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;211 | 59.2264 | 159.5599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;221 | 59.2264 | 159.5599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;231 | 59.2264 | 159.5599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;241 | 59.2264 | 159.5793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;251 | 59.2264 | 159.5793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;261 | 59.2274 | 159.5793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;271 | 59.2274 | 159.5793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;281 | 59.2274 | 159.5793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;291 | 59.2274 | 159.5793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;301 | 59.2274 | 159.5793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;311 | 59.2274 | 159.5793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;321 | 59.2274 | 159.5793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;331 | 59.2274 | 159.5793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;341 | 59.2274 | 159.5949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;351 | 59.2274 | 159.5949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;361 | 59.2274 | 159.5949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;371 | 59.2274 | 159.5949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;381 | 59.2274 | 159.5949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;391 | 59.2274 | 159.5949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;401 | 59.2274 | 159.5949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;411 | 59.2274 | 159.5949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;421 | 59.2274 | 159.5949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;431 | 59.2274 | 159.5949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;441 | 59.2274 | 159.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;451 | 59.2274 | 159.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;461 | 59.2274 | 159.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;471 | 59.2274 | 159.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;481 | 59.2274 | 159.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;491 | 59.2274 | 159.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;501 | 59.2274 | 159.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;511 | 59.2274 | 159.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;521 | 59.2274 | 159.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;531 | 59.2274 | 159.6033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;541 | 59.2274 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;551 | 59.2274 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;561 | 59.2264 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;571 | 59.2264 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;581 | 59.2264 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;591 | 59.2264 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;601 | 59.2264 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;611 | 59.2264 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;621 | 59.2264 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;631 | 59.2264 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;641 | 59.2264 | 159.6109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;651 | 59.2264 | 159.6109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;661 | 59.2254 | 159.6109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;671 | 59.2254 | 159.6109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;681 | 59.2254 | 159.6109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;691 | 59.2254 | 159.6109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;701 | 59.2254 | 159.6109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;711 | 59.2254 | 159.6109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;721 | 59.2254 | 159.6109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;731 | 59.2254 | 159.6109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;741 | 59.2254 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;751 | 59.2254 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;761 | 59.2254 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;771 | 59.2254 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;781 | 59.2254 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;791 | 59.2254 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;801 | 59.2254 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;811 | 59.2254 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;821 | 59.2254 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;831 | 59.2254 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;841 | 59.2254 | 159.6171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;851 | 59.2254 | 159.6171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;861 | 59.2254 | 159.6171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;871 | 59.2254 | 159.6171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;881 | 59.2254 | 159.6171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;891 | 59.2254 | 159.6171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;901 | 59.2254 | 159.6171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;911 | 59.2254 | 159.6171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;921 | 59.2254 | 159.6171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;931 | 59.2254 | 159.6171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;941 | 59.2254 | 159.623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;951 | 59.2254 | 159.623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;961 | 59.2244 | 159.623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;971 | 59.2244 | 159.623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;981 | 59.2244 | 159.623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:07;991 | 59.2244 | 159.623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;001 | 59.2244 | 159.623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;011 | 59.2244 | 159.623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;021 | 59.2244 | 159.623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;031 | 59.2244 | 159.623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;041 | 59.2244 | 159.6182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;051 | 59.2244 | 159.6182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;061 | 59.2254 | 159.6182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;071 | 59.2254 | 159.6182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;081 | 59.2254 | 159.6182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;091 | 59.2254 | 159.6182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;101 | 59.2254 | 159.6182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;111 | 59.2254 | 159.6182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;121 | 59.2254 | 159.6182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;131 | 59.2254 | 159.6182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;141 | 59.2254 | 159.5944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;151 | 59.2254 | 159.5944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;161 | 59.2244 | 159.5944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;171 | 59.2244 | 159.5944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;181 | 59.2244 | 159.5944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;191 | 59.2244 | 159.5944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;201 | 59.2244 | 159.5944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;211 | 59.2244 | 159.5944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;221 | 59.2244 | 159.5944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;231 | 59.2244 | 159.5944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;241 | 59.2244 | 159.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;251 | 59.2244 | 159.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;261 | 59.2244 | 159.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;271 | 59.2244 | 159.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;281 | 59.2244 | 159.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;291 | 59.2244 | 159.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;301 | 59.2244 | 159.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;311 | 59.2244 | 159.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;321 | 59.2244 | 159.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;331 | 59.2244 | 159.5671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;341 | 59.2244 | 159.548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;351 | 59.2244 | 159.548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;361 | 59.2244 | 159.548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;371 | 59.2244 | 159.548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;381 | 59.2244 | 159.548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;391 | 59.2244 | 159.548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;401 | 59.2244 | 159.548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;411 | 59.2244 | 159.548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;421 | 59.2244 | 159.548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;431 | 59.2244 | 159.548 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;441 | 59.2244 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;451 | 59.2244 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;461 | 59.2244 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;471 | 59.2244 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;481 | 59.2244 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;491 | 59.2244 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;501 | 59.2244 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;511 | 59.2244 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;521 | 59.2244 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;531 | 59.2244 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;541 | 59.2244 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;551 | 59.2244 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;561 | 59.2244 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;571 | 59.2244 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;581 | 59.2244 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;591 | 59.2244 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;601 | 59.2244 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;611 | 59.2244 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;621 | 59.2244 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;631 | 59.2244 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;641 | 59.2244 | 159.569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;651 | 59.2244 | 159.569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;661 | 59.2244 | 159.569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;671 | 59.2244 | 159.569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;681 | 59.2244 | 159.569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;691 | 59.2244 | 159.569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;701 | 59.2244 | 159.569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;711 | 59.2244 | 159.569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;721 | 59.2244 | 159.569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;731 | 59.2244 | 159.569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;741 | 59.2244 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;751 | 59.2244 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;761 | 59.2254 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;771 | 59.2254 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;781 | 59.2254 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;791 | 59.2254 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;801 | 59.2254 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;811 | 59.2254 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;821 | 59.2254 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;831 | 59.2254 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;841 | 59.2254 | 159.5774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;851 | 59.2254 | 159.5774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;861 | 59.2244 | 159.5774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;871 | 59.2244 | 159.5774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;881 | 59.2244 | 159.5774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;891 | 59.2244 | 159.5774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;901 | 59.2244 | 159.5774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;911 | 59.2244 | 159.5774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;921 | 59.2244 | 159.5774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;931 | 59.2244 | 159.5774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;941 | 59.2244 | 159.5692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;951 | 59.2244 | 159.5692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;961 | 59.2244 | 159.5692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;971 | 59.2244 | 159.5692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;981 | 59.2244 | 159.5692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:08;991 | 59.2244 | 159.5692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;001 | 59.2244 | 159.5692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;011 | 59.2244 | 159.5692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;021 | 59.2244 | 159.5692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;031 | 59.2244 | 159.5692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;041 | 59.2244 | 159.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;051 | 59.2244 | 159.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;061 | 59.2244 | 159.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;071 | 59.2244 | 159.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;081 | 59.2244 | 159.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;091 | 59.2244 | 159.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;101 | 59.2244 | 159.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;111 | 59.2244 | 159.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;121 | 59.2244 | 159.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;131 | 59.2244 | 159.5585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;141 | 59.2244 | 159.5423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;151 | 59.2244 | 159.5423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;161 | 59.2244 | 159.5423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;171 | 59.2244 | 159.5423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;181 | 59.2244 | 159.5423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;191 | 59.2244 | 159.5423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;201 | 59.2244 | 159.5423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;211 | 59.2244 | 159.5423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;221 | 59.2244 | 159.5423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;231 | 59.2244 | 159.5423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;241 | 59.2244 | 159.5211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;251 | 59.2244 | 159.5211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;261 | 59.2254 | 159.5211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;271 | 59.2254 | 159.5211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;281 | 59.2254 | 159.5211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;291 | 59.2254 | 159.5211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;301 | 59.2254 | 159.5211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;311 | 59.2254 | 159.5211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;321 | 59.2254 | 159.5211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;331 | 59.2254 | 159.5211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;341 | 59.2254 | 159.4992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;351 | 59.2254 | 159.4992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;361 | 59.2244 | 159.4992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;371 | 59.2244 | 159.4992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;381 | 59.2244 | 159.4992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;391 | 59.2244 | 159.4992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;401 | 59.2244 | 159.4992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;411 | 59.2244 | 159.4992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;421 | 59.2244 | 159.4992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;431 | 59.2244 | 159.4992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;441 | 59.2244 | 159.4733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;451 | 59.2244 | 159.4733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;461 | 59.2244 | 159.4733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;471 | 59.2244 | 159.4733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;481 | 59.2234 | 159.4733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;491 | 59.2234 | 159.4733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;501 | 59.2234 | 159.4733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;511 | 59.2234 | 159.4733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;521 | 59.2234 | 159.4733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;531 | 59.2234 | 159.4733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;541 | 59.2234 | 159.443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;551 | 59.2234 | 159.443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;561 | 59.2234 | 159.443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;571 | 59.2234 | 159.443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;581 | 59.2234 | 159.443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;591 | 59.2234 | 159.443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;601 | 59.2234 | 159.443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;611 | 59.2234 | 159.443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;621 | 59.2234 | 159.443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;631 | 59.2234 | 159.443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;641 | 59.2234 | 159.4188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;651 | 59.2234 | 159.4188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;661 | 59.2234 | 159.4188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;671 | 59.2234 | 159.4188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;681 | 59.2234 | 159.4188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;691 | 59.2244 | 159.4188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;701 | 59.2244 | 159.4188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;711 | 59.2244 | 159.4188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;721 | 59.2244 | 159.4188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;731 | 59.2244 | 159.4188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;741 | 59.2244 | 159.4076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;751 | 59.2244 | 159.4076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;761 | 59.2244 | 159.4076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;771 | 59.2244 | 159.4076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;781 | 59.2244 | 159.4076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;791 | 59.2234 | 159.4076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;801 | 59.2234 | 159.4076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;811 | 59.2234 | 159.4076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;821 | 59.2234 | 159.4076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;831 | 59.2234 | 159.4076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;841 | 59.2234 | 159.4116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;851 | 59.2234 | 159.4116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;861 | 59.2234 | 159.4116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;871 | 59.2234 | 159.4116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;881 | 59.2244 | 159.4116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;891 | 59.2244 | 159.4116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;901 | 59.2244 | 159.4116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;911 | 59.2244 | 159.4116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;921 | 59.2244 | 159.4116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;931 | 59.2244 | 159.4116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;941 | 59.2244 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;951 | 59.2244 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;961 | 59.2244 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;971 | 59.2244 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;981 | 59.2244 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:09;991 | 59.2234 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;001 | 59.2234 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;011 | 59.2234 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;021 | 59.2234 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;031 | 59.2234 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;041 | 59.2234 | 159.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;051 | 59.2234 | 159.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;061 | 59.2234 | 159.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;071 | 59.2234 | 159.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;081 | 59.2234 | 159.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;091 | 59.2234 | 159.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;101 | 59.2234 | 159.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;111 | 59.2234 | 159.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;121 | 59.2234 | 159.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;131 | 59.2234 | 159.4656 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;141 | 59.2234 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;151 | 59.2234 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;161 | 59.2234 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;171 | 59.2234 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;181 | 59.2234 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;191 | 59.2234 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;201 | 59.2234 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;211 | 59.2234 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;221 | 59.2234 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;231 | 59.2234 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;241 | 59.2234 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;251 | 59.2234 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;261 | 59.2234 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;271 | 59.2234 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;281 | 59.2244 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;291 | 59.2244 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;301 | 59.2244 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;311 | 59.2244 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;321 | 59.2244 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;331 | 59.2244 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;341 | 59.2244 | 159.5198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;351 | 59.2244 | 159.5198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;361 | 59.2244 | 159.5198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;371 | 59.2244 | 159.5198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;381 | 59.2244 | 159.5198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;391 | 59.2254 | 159.5198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;401 | 59.2254 | 159.5198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;411 | 59.2254 | 159.5198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;421 | 59.2254 | 159.5198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;431 | 59.2254 | 159.5198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;441 | 59.2254 | 159.539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;451 | 59.2254 | 159.539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;461 | 59.2254 | 159.539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;471 | 59.2254 | 159.539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;481 | 59.2254 | 159.539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;491 | 59.2254 | 159.539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;501 | 59.2254 | 159.539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;511 | 59.2254 | 159.539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;521 | 59.2254 | 159.539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;531 | 59.2254 | 159.539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;541 | 59.2254 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;551 | 59.2254 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;561 | 59.2254 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;571 | 59.2254 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;581 | 59.2244 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;591 | 59.2244 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;601 | 59.2244 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;611 | 59.2244 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;621 | 59.2244 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;631 | 59.2244 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;641 | 59.2244 | 159.5711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;651 | 59.2244 | 159.5711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;661 | 59.2244 | 159.5711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;671 | 59.2244 | 159.5711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;681 | 59.2244 | 159.5711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;691 | 59.2244 | 159.5711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;701 | 59.2244 | 159.5711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;711 | 59.2244 | 159.5711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;721 | 59.2244 | 159.5711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;731 | 59.2244 | 159.5711 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;741 | 59.2244 | 159.5814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;751 | 59.2244 | 159.5814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;761 | 59.2244 | 159.5814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;771 | 59.2244 | 159.5814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;781 | 59.2244 | 159.5814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;791 | 59.2244 | 159.5814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;801 | 59.2244 | 159.5814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;811 | 59.2234 | 159.5814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;821 | 59.2234 | 159.5814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;831 | 59.2234 | 159.5814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;841 | 59.2234 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;851 | 59.2234 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;861 | 59.2234 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;871 | 59.2234 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;881 | 59.2234 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;891 | 59.2234 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;901 | 59.2234 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;911 | 59.2234 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;921 | 59.2234 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;931 | 59.2234 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;941 | 59.2234 | 159.5463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;951 | 59.2234 | 159.5463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;961 | 59.2234 | 159.5463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;971 | 59.2234 | 159.5463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;981 | 59.2234 | 159.5463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:10;991 | 59.2234 | 159.5463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;001 | 59.2234 | 159.5463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;011 | 59.2234 | 159.5463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;021 | 59.2234 | 159.5463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;031 | 59.2234 | 159.5463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;041 | 59.2234 | 159.5207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;051 | 59.2234 | 159.5207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;061 | 59.2234 | 159.5207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;071 | 59.2234 | 159.5207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;081 | 59.2234 | 159.5207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;091 | 59.2234 | 159.5207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;101 | 59.2234 | 159.5207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;111 | 59.2244 | 159.5207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;121 | 59.2244 | 159.5207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;131 | 59.2244 | 159.5207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;141 | 59.2244 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;151 | 59.2244 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;161 | 59.2244 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;171 | 59.2244 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;181 | 59.2244 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;191 | 59.2244 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;201 | 59.2244 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;211 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;221 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;231 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;241 | 59.2234 | 159.4892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;251 | 59.2234 | 159.4892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;261 | 59.2234 | 159.4892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;271 | 59.2234 | 159.4892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;281 | 59.2234 | 159.4892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;291 | 59.2234 | 159.4892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;301 | 59.2234 | 159.4892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;311 | 59.2234 | 159.4892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;321 | 59.2234 | 159.4892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;331 | 59.2234 | 159.4892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;341 | 59.2234 | 159.4902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;351 | 59.2234 | 159.4902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;361 | 59.2234 | 159.4902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;371 | 59.2234 | 159.4902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;381 | 59.2234 | 159.4902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;391 | 59.2234 | 159.4902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;401 | 59.2234 | 159.4902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;411 | 59.2234 | 159.4902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;421 | 59.2234 | 159.4902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;431 | 59.2234 | 159.4902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;441 | 59.2234 | 159.5091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;451 | 59.2234 | 159.5091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;461 | 59.2234 | 159.5091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;471 | 59.2234 | 159.5091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;481 | 59.2234 | 159.5091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;491 | 59.2234 | 159.5091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;501 | 59.2234 | 159.5091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;511 | 59.2244 | 159.5091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;521 | 59.2244 | 159.5091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;531 | 59.2244 | 159.5091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;541 | 59.2244 | 159.5292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;551 | 59.2244 | 159.5292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;561 | 59.2244 | 159.5292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;571 | 59.2244 | 159.5292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;581 | 59.2244 | 159.5292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;591 | 59.2244 | 159.5292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;601 | 59.2244 | 159.5292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;611 | 59.2234 | 159.5292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;621 | 59.2234 | 159.5292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;631 | 59.2234 | 159.5292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;641 | 59.2234 | 159.5472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;651 | 59.2234 | 159.5472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;661 | 59.2234 | 159.5472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;671 | 59.2234 | 159.5472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;681 | 59.2234 | 159.5472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;691 | 59.2234 | 159.5472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;701 | 59.2234 | 159.5472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;711 | 59.2234 | 159.5472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;721 | 59.2234 | 159.5472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;731 | 59.2234 | 159.5472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;741 | 59.2234 | 159.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;751 | 59.2234 | 159.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;761 | 59.2234 | 159.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;771 | 59.2234 | 159.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;781 | 59.2234 | 159.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;791 | 59.2234 | 159.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;801 | 59.2234 | 159.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;811 | 59.2234 | 159.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;821 | 59.2234 | 159.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;831 | 59.2234 | 159.5726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;841 | 59.2234 | 159.5974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;851 | 59.2234 | 159.5974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;861 | 59.2234 | 159.5974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;871 | 59.2234 | 159.5974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;881 | 59.2234 | 159.5974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;891 | 59.2234 | 159.5974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;901 | 59.2234 | 159.5974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;911 | 59.2234 | 159.5974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;921 | 59.2234 | 159.5974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;931 | 59.2234 | 159.5974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;941 | 59.2234 | 159.6086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;951 | 59.2234 | 159.6086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;961 | 59.2234 | 159.6086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;971 | 59.2234 | 159.6086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;981 | 59.2234 | 159.6086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:11;991 | 59.2234 | 159.6086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;001 | 59.2234 | 159.6086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;011 | 59.2234 | 159.6086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;021 | 59.2234 | 159.6086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;031 | 59.2234 | 159.6086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;041 | 59.2234 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;051 | 59.2234 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;061 | 59.2234 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;071 | 59.2234 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;081 | 59.2234 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;091 | 59.2234 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;101 | 59.2234 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;111 | 59.2234 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;121 | 59.2234 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;131 | 59.2234 | 159.6135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;141 | 59.2234 | 159.6185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;151 | 59.2234 | 159.6185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;161 | 59.2234 | 159.6185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;171 | 59.2234 | 159.6185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;181 | 59.2234 | 159.6185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;191 | 59.2234 | 159.6185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;201 | 59.2234 | 159.6185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;211 | 59.2234 | 159.6185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;221 | 59.2234 | 159.6185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;231 | 59.2234 | 159.6185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;241 | 59.2234 | 159.6079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;251 | 59.2234 | 159.6079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;261 | 59.2234 | 159.6079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;271 | 59.2234 | 159.6079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;281 | 59.2234 | 159.6079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;291 | 59.2234 | 159.6079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;301 | 59.2234 | 159.6079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;311 | 59.2224 | 159.6079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;321 | 59.2224 | 159.6079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;331 | 59.2224 | 159.6079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;341 | 59.2224 | 159.5846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;351 | 59.2224 | 159.5846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;361 | 59.2224 | 159.5846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;371 | 59.2224 | 159.5846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;381 | 59.2224 | 159.5846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;391 | 59.2224 | 159.5846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;401 | 59.2224 | 159.5846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;411 | 59.2224 | 159.5846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;421 | 59.2224 | 159.5846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;431 | 59.2224 | 159.5846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;441 | 59.2224 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;451 | 59.2224 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;461 | 59.2224 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;471 | 59.2224 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;481 | 59.2224 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;491 | 59.2224 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;501 | 59.2224 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;511 | 59.2224 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;521 | 59.2224 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;531 | 59.2224 | 159.5713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;541 | 59.2224 | 159.5634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;551 | 59.2224 | 159.5634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;561 | 59.2224 | 159.5634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;571 | 59.2224 | 159.5634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;581 | 59.2224 | 159.5634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;591 | 59.2224 | 159.5634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;601 | 59.2224 | 159.5634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;611 | 59.2224 | 159.5634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;621 | 59.2224 | 159.5634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;631 | 59.2224 | 159.5634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;641 | 59.2224 | 159.5498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;651 | 59.2224 | 159.5498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;661 | 59.2224 | 159.5498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;671 | 59.2224 | 159.5498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;681 | 59.2224 | 159.5498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;691 | 59.2224 | 159.5498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;701 | 59.2224 | 159.5498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;711 | 59.2224 | 159.5498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;721 | 59.2224 | 159.5498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;731 | 59.2224 | 159.5498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;741 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;751 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;761 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;771 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;781 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;791 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;801 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;811 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;821 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;831 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;841 | 59.2224 | 159.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;851 | 59.2224 | 159.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;861 | 59.2224 | 159.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;871 | 59.2224 | 159.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;881 | 59.2224 | 159.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;891 | 59.2224 | 159.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;901 | 59.2224 | 159.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;911 | 59.2224 | 159.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;921 | 59.2224 | 159.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;931 | 59.2224 | 159.5414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;941 | 59.2224 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;951 | 59.2224 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;961 | 59.2224 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;971 | 59.2224 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;981 | 59.2224 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:12;991 | 59.2224 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;001 | 59.2224 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;011 | 59.2224 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;021 | 59.2224 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;031 | 59.2224 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;041 | 59.2224 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;051 | 59.2224 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;061 | 59.2224 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;071 | 59.2224 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;081 | 59.2224 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;091 | 59.2224 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;101 | 59.2224 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;111 | 59.2224 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;121 | 59.2224 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;131 | 59.2224 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;141 | 59.2224 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;151 | 59.2224 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;161 | 59.2224 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;171 | 59.2224 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;181 | 59.2224 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;191 | 59.2224 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;201 | 59.2224 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;211 | 59.2224 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;221 | 59.2224 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;231 | 59.2224 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;241 | 59.2224 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;251 | 59.2224 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;261 | 59.2224 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;271 | 59.2224 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;281 | 59.2224 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;291 | 59.2224 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;301 | 59.2224 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;311 | 59.2224 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;321 | 59.2224 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;331 | 59.2224 | 159.5347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;341 | 59.2224 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;351 | 59.2224 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;361 | 59.2224 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;371 | 59.2224 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;381 | 59.2224 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;391 | 59.2224 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;401 | 59.2224 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;411 | 59.2224 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;421 | 59.2224 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;431 | 59.2224 | 159.5528 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;441 | 59.2224 | 159.5844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;451 | 59.2224 | 159.5844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;461 | 59.2224 | 159.5844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;471 | 59.2224 | 159.5844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;481 | 59.2224 | 159.5844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;491 | 59.2224 | 159.5844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;501 | 59.2224 | 159.5844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;511 | 59.2224 | 159.5844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;521 | 59.2224 | 159.5844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;531 | 59.2224 | 159.5844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;541 | 59.2224 | 159.624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;551 | 59.2224 | 159.624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;561 | 59.2224 | 159.624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;571 | 59.2224 | 159.624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;581 | 59.2224 | 159.624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;591 | 59.2224 | 159.624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;601 | 59.2224 | 159.624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;611 | 59.2224 | 159.624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;621 | 59.2224 | 159.624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;631 | 59.2224 | 159.624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;641 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;651 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;661 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;671 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;681 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;691 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;701 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;711 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;721 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;731 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;741 | 59.2224 | 159.6525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;751 | 59.2234 | 159.6525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;761 | 59.2234 | 159.6525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;771 | 59.2234 | 159.6525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;781 | 59.2234 | 159.6525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;791 | 59.2234 | 159.6525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;801 | 59.2234 | 159.6525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;811 | 59.2234 | 159.6525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;821 | 59.2234 | 159.6525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;831 | 59.2234 | 159.6525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;841 | 59.2234 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;851 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;861 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;871 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;881 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;891 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;901 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;911 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;921 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;931 | 59.2224 | 159.6481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;941 | 59.2224 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;951 | 59.2224 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;961 | 59.2224 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;971 | 59.2224 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;981 | 59.2224 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:13;991 | 59.2224 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;001 | 59.2224 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;011 | 59.2224 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;021 | 59.2224 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;031 | 59.2224 | 159.6332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;041 | 59.2224 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;051 | 59.2224 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;061 | 59.2224 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;071 | 59.2224 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;081 | 59.2224 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;091 | 59.2224 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;101 | 59.2224 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;111 | 59.2224 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;121 | 59.2224 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;131 | 59.2224 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;141 | 59.2224 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;151 | 59.2234 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;161 | 59.2234 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;171 | 59.2234 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;181 | 59.2234 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;191 | 59.2234 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;201 | 59.2234 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;211 | 59.2234 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;221 | 59.2234 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;231 | 59.2234 | 159.5889 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;241 | 59.2234 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;251 | 59.2224 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;261 | 59.2224 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;271 | 59.2224 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;281 | 59.2224 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;291 | 59.2224 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;301 | 59.2224 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;311 | 59.2224 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;321 | 59.2224 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;331 | 59.2224 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;341 | 59.2224 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;351 | 59.2224 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;361 | 59.2224 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;371 | 59.2224 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;381 | 59.2224 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;391 | 59.2224 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;401 | 59.2224 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;411 | 59.2224 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;421 | 59.2224 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;431 | 59.2224 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;441 | 59.2224 | 159.5744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;451 | 59.2234 | 159.5744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;461 | 59.2234 | 159.5744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;471 | 59.2234 | 159.5744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;481 | 59.2234 | 159.5744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;491 | 59.2234 | 159.5744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;501 | 59.2234 | 159.5744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;511 | 59.2234 | 159.5744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;521 | 59.2234 | 159.5744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;531 | 59.2234 | 159.5744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;541 | 59.2234 | 159.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;551 | 59.2224 | 159.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;561 | 59.2224 | 159.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;571 | 59.2224 | 159.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;581 | 59.2224 | 159.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;591 | 59.2224 | 159.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;601 | 59.2224 | 159.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;611 | 59.2224 | 159.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;621 | 59.2224 | 159.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;631 | 59.2224 | 159.5867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;641 | 59.2224 | 159.6044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;651 | 59.2214 | 159.6044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;661 | 59.2214 | 159.6044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;671 | 59.2214 | 159.6044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;681 | 59.2214 | 159.6044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;691 | 59.2214 | 159.6044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;701 | 59.2214 | 159.6044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;711 | 59.2214 | 159.6044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;721 | 59.2214 | 159.6044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;731 | 59.2214 | 159.6044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;741 | 59.2214 | 159.6227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;751 | 59.2224 | 159.6227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;761 | 59.2224 | 159.6227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;771 | 59.2224 | 159.6227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;781 | 59.2224 | 159.6227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;791 | 59.2224 | 159.6227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;801 | 59.2224 | 159.6227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;811 | 59.2224 | 159.6227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;821 | 59.2224 | 159.6227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;831 | 59.2224 | 159.6227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;841 | 59.2224 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;851 | 59.2224 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;861 | 59.2224 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;871 | 59.2224 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;881 | 59.2224 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;891 | 59.2224 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;901 | 59.2224 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;911 | 59.2224 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;921 | 59.2224 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;931 | 59.2224 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;941 | 59.2224 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;951 | 59.2224 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;961 | 59.2224 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;971 | 59.2224 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;981 | 59.2224 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:14;991 | 59.2224 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;001 | 59.2224 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;011 | 59.2224 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;021 | 59.2224 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;031 | 59.2224 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;041 | 59.2224 | 159.6566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;051 | 59.2214 | 159.6566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;061 | 59.2214 | 159.6566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;071 | 59.2214 | 159.6566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;081 | 59.2214 | 159.6566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;091 | 59.2214 | 159.6566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;101 | 59.2214 | 159.6566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;111 | 59.2214 | 159.6566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;121 | 59.2214 | 159.6566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;131 | 59.2214 | 159.6566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;141 | 59.2214 | 159.6395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;151 | 59.2224 | 159.6395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;161 | 59.2224 | 159.6395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;171 | 59.2224 | 159.6395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;181 | 59.2224 | 159.6395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;191 | 59.2224 | 159.6395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;201 | 59.2224 | 159.6395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;211 | 59.2224 | 159.6395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;221 | 59.2224 | 159.6395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;231 | 59.2224 | 159.6395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;241 | 59.2224 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;251 | 59.2214 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;261 | 59.2214 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;271 | 59.2214 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;281 | 59.2214 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;291 | 59.2214 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;301 | 59.2214 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;311 | 59.2214 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;321 | 59.2214 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;331 | 59.2214 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;341 | 59.2214 | 159.5834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;351 | 59.2224 | 159.5834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;361 | 59.2224 | 159.5834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;371 | 59.2224 | 159.5834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;381 | 59.2224 | 159.5834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;391 | 59.2224 | 159.5834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;401 | 59.2224 | 159.5834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;411 | 59.2224 | 159.5834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;421 | 59.2224 | 159.5834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;431 | 59.2224 | 159.5834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;441 | 59.2224 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;451 | 59.2224 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;461 | 59.2224 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;471 | 59.2224 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;481 | 59.2224 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;491 | 59.2224 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;501 | 59.2224 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;511 | 59.2224 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;521 | 59.2224 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;531 | 59.2224 | 159.5456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;541 | 59.2224 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;551 | 59.2234 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;561 | 59.2234 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;571 | 59.2234 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;581 | 59.2234 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;591 | 59.2234 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;601 | 59.2234 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;611 | 59.2234 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;621 | 59.2234 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;631 | 59.2234 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;641 | 59.2234 | 159.492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;651 | 59.2224 | 159.492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;661 | 59.2224 | 159.492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;671 | 59.2224 | 159.492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;681 | 59.2224 | 159.492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;691 | 59.2224 | 159.492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;701 | 59.2224 | 159.492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;711 | 59.2224 | 159.492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;721 | 59.2224 | 159.492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;731 | 59.2224 | 159.492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;741 | 59.2224 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;751 | 59.2224 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;761 | 59.2224 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;771 | 59.2224 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;781 | 59.2224 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;791 | 59.2224 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;801 | 59.2224 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;811 | 59.2224 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;821 | 59.2224 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;831 | 59.2224 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;841 | 59.2224 | 159.4653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;851 | 59.2224 | 159.4653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;861 | 59.2224 | 159.4653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;871 | 59.2224 | 159.4653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;881 | 59.2224 | 159.4653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;891 | 59.2224 | 159.4653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;901 | 59.2224 | 159.4653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;911 | 59.2224 | 159.4653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;921 | 59.2224 | 159.4653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;931 | 59.2224 | 159.4653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;941 | 59.2224 | 159.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;951 | 59.2224 | 159.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;961 | 59.2224 | 159.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;971 | 59.2224 | 159.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;981 | 59.2224 | 159.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:15;991 | 59.2224 | 159.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;001 | 59.2224 | 159.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;011 | 59.2224 | 159.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;021 | 59.2224 | 159.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;031 | 59.2224 | 159.4597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;041 | 59.2224 | 159.4615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;051 | 59.2224 | 159.4615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;061 | 59.2224 | 159.4615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;071 | 59.2224 | 159.4615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;081 | 59.2224 | 159.4615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;091 | 59.2224 | 159.4615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;101 | 59.2224 | 159.4615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;111 | 59.2224 | 159.4615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;121 | 59.2224 | 159.4615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;131 | 59.2224 | 159.4615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;141 | 59.2224 | 159.4593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;151 | 59.2224 | 159.4593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;161 | 59.2234 | 159.4593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;171 | 59.2234 | 159.4593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;181 | 59.2234 | 159.4593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;191 | 59.2234 | 159.4593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;201 | 59.2234 | 159.4593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;211 | 59.2234 | 159.4593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;221 | 59.2234 | 159.4593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;231 | 59.2234 | 159.4593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;241 | 59.2234 | 159.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;251 | 59.2234 | 159.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;261 | 59.2214 | 159.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;271 | 59.2214 | 159.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;281 | 59.2214 | 159.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;291 | 59.2214 | 159.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;301 | 59.2214 | 159.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;311 | 59.2214 | 159.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;321 | 59.2214 | 159.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;331 | 59.2214 | 159.4532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;341 | 59.2214 | 159.4671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;351 | 59.2214 | 159.4671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;361 | 59.2224 | 159.4671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;371 | 59.2224 | 159.4671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;381 | 59.2224 | 159.4671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;391 | 59.2224 | 159.4671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;401 | 59.2224 | 159.4671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;411 | 59.2224 | 159.4671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;421 | 59.2224 | 159.4671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;431 | 59.2224 | 159.4671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;441 | 59.2224 | 159.5028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;451 | 59.2224 | 159.5028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;461 | 59.2224 | 159.5028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;471 | 59.2224 | 159.5028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;481 | 59.2224 | 159.5028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;491 | 59.2224 | 159.5028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;501 | 59.2224 | 159.5028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;511 | 59.2224 | 159.5028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;521 | 59.2224 | 159.5028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;531 | 59.2224 | 159.5028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;541 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;551 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;561 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;571 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;581 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;591 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;601 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;611 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;621 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;631 | 59.2224 | 159.5411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;641 | 59.2224 | 159.5707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;651 | 59.2224 | 159.5707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;661 | 59.2224 | 159.5707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;671 | 59.2224 | 159.5707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;681 | 59.2224 | 159.5707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;691 | 59.2224 | 159.5707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;701 | 59.2224 | 159.5707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;711 | 59.2224 | 159.5707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;721 | 59.2224 | 159.5707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;731 | 59.2224 | 159.5707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;741 | 59.2224 | 159.5878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;751 | 59.2224 | 159.5878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;761 | 59.2224 | 159.5878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;771 | 59.2224 | 159.5878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;781 | 59.2224 | 159.5878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;791 | 59.2224 | 159.5878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;801 | 59.2224 | 159.5878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;811 | 59.2224 | 159.5878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;821 | 59.2224 | 159.5878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;831 | 59.2224 | 159.5878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;841 | 59.2224 | 159.589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;851 | 59.2224 | 159.589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;861 | 59.2224 | 159.589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;871 | 59.2224 | 159.589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;881 | 59.2224 | 159.589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;891 | 59.2224 | 159.589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;901 | 59.2224 | 159.589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;911 | 59.2224 | 159.589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;921 | 59.2224 | 159.589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;931 | 59.2224 | 159.589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;941 | 59.2224 | 159.5773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;951 | 59.2224 | 159.5773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;961 | 59.2224 | 159.5773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;971 | 59.2224 | 159.5773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;981 | 59.2224 | 159.5773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:16;991 | 59.2224 | 159.5773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;001 | 59.2224 | 159.5773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;011 | 59.2224 | 159.5773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;021 | 59.2224 | 159.5773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;031 | 59.2224 | 159.5773 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;041 | 59.2224 | 159.5705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;051 | 59.2224 | 159.5705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;061 | 59.2224 | 159.5705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;071 | 59.2224 | 159.5705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;081 | 59.2224 | 159.5705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;091 | 59.2224 | 159.5705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;101 | 59.2224 | 159.5705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;111 | 59.2224 | 159.5705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;121 | 59.2224 | 159.5705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;131 | 59.2224 | 159.5705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;141 | 59.2224 | 159.5719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;151 | 59.2224 | 159.5719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;161 | 59.2224 | 159.5719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;171 | 59.2224 | 159.5719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;181 | 59.2224 | 159.5719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;191 | 59.2224 | 159.5719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;201 | 59.2224 | 159.5719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;211 | 59.2224 | 159.5719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;221 | 59.2224 | 159.5719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;231 | 59.2224 | 159.5719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;241 | 59.2224 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;251 | 59.2224 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;261 | 59.2224 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;271 | 59.2224 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;281 | 59.2224 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;291 | 59.2224 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;301 | 59.2224 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;311 | 59.2224 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;321 | 59.2224 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;331 | 59.2224 | 159.5736 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;341 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;351 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;361 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;371 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;381 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;391 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;401 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;411 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;421 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;431 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;441 | 59.2224 | 159.6042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;451 | 59.2224 | 159.6042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;461 | 59.2234 | 159.6042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;471 | 59.2234 | 159.6042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;481 | 59.2234 | 159.6042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;491 | 59.2234 | 159.6042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;501 | 59.2234 | 159.6042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;511 | 59.2234 | 159.6042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;521 | 59.2234 | 159.6042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;531 | 59.2234 | 159.6042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;541 | 59.2234 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;551 | 59.2234 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;561 | 59.2224 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;571 | 59.2224 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;581 | 59.2224 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;591 | 59.2224 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;601 | 59.2224 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;611 | 59.2224 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;621 | 59.2224 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;631 | 59.2224 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;641 | 59.2224 | 159.6493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;651 | 59.2224 | 159.6493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;661 | 59.2224 | 159.6493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;671 | 59.2224 | 159.6493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;681 | 59.2224 | 159.6493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;691 | 59.2224 | 159.6493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;701 | 59.2224 | 159.6493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;711 | 59.2224 | 159.6493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;721 | 59.2224 | 159.6493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;731 | 59.2224 | 159.6493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;741 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;751 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;761 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;771 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;781 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;791 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;801 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;811 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;821 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;831 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;841 | 59.2224 | 159.7171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;851 | 59.2224 | 159.7171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;861 | 59.2234 | 159.7171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;871 | 59.2234 | 159.7171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;881 | 59.2234 | 159.7171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;891 | 59.2234 | 159.7171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;901 | 59.2234 | 159.7171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;911 | 59.2234 | 159.7171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;921 | 59.2234 | 159.7171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;931 | 59.2234 | 159.7171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;941 | 59.2234 | 159.7435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;951 | 59.2234 | 159.7435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;961 | 59.2224 | 159.7435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;971 | 59.2224 | 159.7435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;981 | 59.2224 | 159.7435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:17;991 | 59.2224 | 159.7435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;001 | 59.2224 | 159.7435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;011 | 59.2224 | 159.7435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;021 | 59.2224 | 159.7435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;031 | 59.2224 | 159.7435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;041 | 59.2224 | 159.7547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;051 | 59.2224 | 159.7547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;061 | 59.2224 | 159.7547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;071 | 59.2224 | 159.7547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;081 | 59.2224 | 159.7547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;091 | 59.2224 | 159.7547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;101 | 59.2224 | 159.7547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;111 | 59.2224 | 159.7547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;121 | 59.2224 | 159.7547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;131 | 59.2224 | 159.7547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;141 | 59.2224 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;151 | 59.2224 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;161 | 59.2214 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;171 | 59.2214 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;181 | 59.2214 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;191 | 59.2214 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;201 | 59.2214 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;211 | 59.2214 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;221 | 59.2214 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;231 | 59.2214 | 159.7513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;241 | 59.2214 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;251 | 59.2214 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;261 | 59.2224 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;271 | 59.2224 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;281 | 59.2224 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;291 | 59.2224 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;301 | 59.2224 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;311 | 59.2224 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;321 | 59.2224 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;331 | 59.2224 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;341 | 59.2224 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;351 | 59.2224 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;361 | 59.2224 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;371 | 59.2224 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;381 | 59.2224 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;391 | 59.2224 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;401 | 59.2224 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;411 | 59.2224 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;421 | 59.2224 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;431 | 59.2224 | 159.6943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;441 | 59.2224 | 159.6693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;451 | 59.2224 | 159.6693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;461 | 59.2224 | 159.6693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;471 | 59.2224 | 159.6693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;481 | 59.2224 | 159.6693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;491 | 59.2224 | 159.6693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;501 | 59.2224 | 159.6693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;511 | 59.2224 | 159.6693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;521 | 59.2224 | 159.6693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;531 | 59.2224 | 159.6693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;541 | 59.2224 | 159.6598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;551 | 59.2224 | 159.6598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;561 | 59.2224 | 159.6598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;571 | 59.2224 | 159.6598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;581 | 59.2224 | 159.6598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;591 | 59.2224 | 159.6598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;601 | 59.2224 | 159.6598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;611 | 59.2224 | 159.6598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;621 | 59.2224 | 159.6598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;631 | 59.2224 | 159.6598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;641 | 59.2224 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;651 | 59.2224 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;661 | 59.2224 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;671 | 59.2224 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;681 | 59.2224 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;691 | 59.2224 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;701 | 59.2224 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;711 | 59.2224 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;721 | 59.2224 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;731 | 59.2224 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;741 | 59.2224 | 159.671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;751 | 59.2224 | 159.671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;761 | 59.2224 | 159.671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;771 | 59.2224 | 159.671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;781 | 59.2224 | 159.671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;791 | 59.2224 | 159.671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;801 | 59.2224 | 159.671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;811 | 59.2224 | 159.671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;821 | 59.2224 | 159.671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;831 | 59.2224 | 159.671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;841 | 59.2224 | 159.691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;851 | 59.2224 | 159.691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;861 | 59.2224 | 159.691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;871 | 59.2224 | 159.691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;881 | 59.2224 | 159.691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;891 | 59.2224 | 159.691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;901 | 59.2224 | 159.691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;911 | 59.2224 | 159.691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;921 | 59.2224 | 159.691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;931 | 59.2224 | 159.691 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;941 | 59.2224 | 159.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;951 | 59.2224 | 159.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;961 | 59.2224 | 159.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;971 | 59.2224 | 159.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;981 | 59.2224 | 159.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:18;991 | 59.2224 | 159.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;001 | 59.2224 | 159.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;011 | 59.2224 | 159.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;021 | 59.2224 | 159.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;031 | 59.2224 | 159.7083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;041 | 59.2224 | 159.724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;051 | 59.2224 | 159.724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;061 | 59.2234 | 159.724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;071 | 59.2234 | 159.724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;081 | 59.2234 | 159.724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;091 | 59.2234 | 159.724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;101 | 59.2234 | 159.724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;111 | 59.2234 | 159.724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;121 | 59.2234 | 159.724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;131 | 59.2234 | 159.724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;141 | 59.2234 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;151 | 59.2234 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;161 | 59.2234 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;171 | 59.2234 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;181 | 59.2234 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;191 | 59.2234 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;201 | 59.2234 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;211 | 59.2234 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;221 | 59.2234 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;231 | 59.2234 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;241 | 59.2234 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;251 | 59.2234 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;261 | 59.2234 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;271 | 59.2234 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;281 | 59.2234 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;291 | 59.2234 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;301 | 59.2234 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;311 | 59.2234 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;321 | 59.2234 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;331 | 59.2234 | 159.7788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;341 | 59.2234 | 159.8025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;351 | 59.2234 | 159.8025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;361 | 59.2234 | 159.8025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;371 | 59.2234 | 159.8025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;381 | 59.2234 | 159.8025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;391 | 59.2234 | 159.8025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;401 | 59.2234 | 159.8025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;411 | 59.2234 | 159.8025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;421 | 59.2234 | 159.8025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;431 | 59.2234 | 159.8025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;441 | 59.2234 | 159.8168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;451 | 59.2234 | 159.8168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;461 | 59.2224 | 159.8168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;471 | 59.2224 | 159.8168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;481 | 59.2224 | 159.8168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;491 | 59.2224 | 159.8168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;501 | 59.2224 | 159.8168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;511 | 59.2224 | 159.8168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;521 | 59.2224 | 159.8168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;531 | 59.2224 | 159.8168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;541 | 59.2224 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;551 | 59.2224 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;561 | 59.2224 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;571 | 59.2224 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;581 | 59.2234 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;591 | 59.2234 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;601 | 59.2234 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;611 | 59.2234 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;621 | 59.2234 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;631 | 59.2234 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;641 | 59.2234 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;651 | 59.2234 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;661 | 59.2234 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;671 | 59.2234 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;681 | 59.2234 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;691 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;701 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;711 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;721 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;731 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;741 | 59.2224 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;751 | 59.2224 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;761 | 59.2224 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;771 | 59.2224 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;781 | 59.2224 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;791 | 59.2224 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;801 | 59.2224 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;811 | 59.2224 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;821 | 59.2224 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;831 | 59.2224 | 159.7879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;841 | 59.2224 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;851 | 59.2224 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;861 | 59.2224 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;871 | 59.2224 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;881 | 59.2214 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;891 | 59.2214 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;901 | 59.2214 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;911 | 59.2214 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;921 | 59.2214 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;931 | 59.2214 | 159.7737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;941 | 59.2214 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;951 | 59.2214 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;961 | 59.2214 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;971 | 59.2214 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;981 | 59.2224 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:19;991 | 59.2224 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;001 | 59.2224 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;011 | 59.2224 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;021 | 59.2224 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;031 | 59.2224 | 159.7641 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;041 | 59.2224 | 159.7517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;051 | 59.2224 | 159.7517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;061 | 59.2224 | 159.7517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;071 | 59.2224 | 159.7517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;081 | 59.2224 | 159.7517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;091 | 59.2224 | 159.7517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;101 | 59.2224 | 159.7517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;111 | 59.2224 | 159.7517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;121 | 59.2224 | 159.7517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;131 | 59.2224 | 159.7517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;141 | 59.2224 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;151 | 59.2224 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;161 | 59.2224 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;171 | 59.2224 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;181 | 59.2224 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;191 | 59.2224 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;201 | 59.2224 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;211 | 59.2224 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;221 | 59.2224 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;231 | 59.2224 | 159.7328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;241 | 59.2224 | 159.7081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;251 | 59.2224 | 159.7081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;261 | 59.2224 | 159.7081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;271 | 59.2224 | 159.7081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;281 | 59.2224 | 159.7081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;291 | 59.2224 | 159.7081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;301 | 59.2224 | 159.7081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;311 | 59.2224 | 159.7081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;321 | 59.2224 | 159.7081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;331 | 59.2224 | 159.7081 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;341 | 59.2224 | 159.6846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;351 | 59.2224 | 159.6846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;361 | 59.2224 | 159.6846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;371 | 59.2224 | 159.6846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;381 | 59.2224 | 159.6846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;391 | 59.2224 | 159.6846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;401 | 59.2224 | 159.6846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;411 | 59.2224 | 159.6846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;421 | 59.2224 | 159.6846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;431 | 59.2224 | 159.6846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;441 | 59.2224 | 159.6718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;451 | 59.2224 | 159.6718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;461 | 59.2224 | 159.6718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;471 | 59.2224 | 159.6718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;481 | 59.2224 | 159.6718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;491 | 59.2224 | 159.6718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;501 | 59.2224 | 159.6718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;511 | 59.2224 | 159.6718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;521 | 59.2224 | 159.6718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;531 | 59.2224 | 159.6718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;541 | 59.2224 | 159.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;551 | 59.2224 | 159.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;561 | 59.2224 | 159.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;571 | 59.2224 | 159.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;581 | 59.2224 | 159.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;591 | 59.2224 | 159.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;601 | 59.2224 | 159.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;611 | 59.2224 | 159.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;621 | 59.2224 | 159.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;631 | 59.2224 | 159.675 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;641 | 59.2224 | 159.6952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;651 | 59.2224 | 159.6952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;661 | 59.2224 | 159.6952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;671 | 59.2224 | 159.6952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;681 | 59.2224 | 159.6952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;691 | 59.2224 | 159.6952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;701 | 59.2224 | 159.6952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;711 | 59.2224 | 159.6952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;721 | 59.2224 | 159.6952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;731 | 59.2224 | 159.6952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;741 | 59.2224 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;751 | 59.2224 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;761 | 59.2224 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;771 | 59.2224 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;781 | 59.2234 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;791 | 59.2234 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;801 | 59.2234 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;811 | 59.2234 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;821 | 59.2234 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;831 | 59.2234 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;841 | 59.2234 | 159.7624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;851 | 59.2234 | 159.7624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;861 | 59.2234 | 159.7624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;871 | 59.2234 | 159.7624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;881 | 59.2234 | 159.7624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;891 | 59.2234 | 159.7624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;901 | 59.2234 | 159.7624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;911 | 59.2224 | 159.7624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;921 | 59.2224 | 159.7624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;931 | 59.2224 | 159.7624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;941 | 59.2224 | 159.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;951 | 59.2224 | 159.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;961 | 59.2224 | 159.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;971 | 59.2224 | 159.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;981 | 59.2224 | 159.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:20;991 | 59.2224 | 159.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;001 | 59.2224 | 159.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;011 | 59.2224 | 159.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;021 | 59.2224 | 159.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;031 | 59.2224 | 159.7876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;041 | 59.2224 | 159.8045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;051 | 59.2224 | 159.8045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;061 | 59.2224 | 159.8045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;071 | 59.2224 | 159.8045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;081 | 59.2224 | 159.8045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;091 | 59.2224 | 159.8045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;101 | 59.2224 | 159.8045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;111 | 59.2224 | 159.8045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;121 | 59.2224 | 159.8045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;131 | 59.2224 | 159.8045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;141 | 59.2224 | 159.8137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;151 | 59.2224 | 159.8137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;161 | 59.2224 | 159.8137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;171 | 59.2224 | 159.8137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;181 | 59.2224 | 159.8137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;191 | 59.2224 | 159.8137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;201 | 59.2224 | 159.8137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;211 | 59.2224 | 159.8137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;221 | 59.2224 | 159.8137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;231 | 59.2224 | 159.8137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;241 | 59.2224 | 159.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;251 | 59.2224 | 159.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;261 | 59.2224 | 159.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;271 | 59.2224 | 159.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;281 | 59.2224 | 159.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;291 | 59.2224 | 159.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;301 | 59.2224 | 159.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;311 | 59.2224 | 159.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;321 | 59.2224 | 159.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;331 | 59.2224 | 159.8186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;341 | 59.2224 | 159.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;351 | 59.2224 | 159.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;361 | 59.2224 | 159.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;371 | 59.2224 | 159.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;381 | 59.2224 | 159.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;391 | 59.2224 | 159.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;401 | 59.2224 | 159.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;411 | 59.2224 | 159.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;421 | 59.2224 | 159.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;431 | 59.2224 | 159.8215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;441 | 59.2224 | 159.822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;451 | 59.2224 | 159.822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;461 | 59.2224 | 159.822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;471 | 59.2224 | 159.822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;481 | 59.2224 | 159.822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;491 | 59.2224 | 159.822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;501 | 59.2224 | 159.822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;511 | 59.2214 | 159.822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;521 | 59.2214 | 159.822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;531 | 59.2214 | 159.822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;541 | 59.2214 | 159.8115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;551 | 59.2214 | 159.8115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;561 | 59.2214 | 159.8115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;571 | 59.2214 | 159.8115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;581 | 59.2214 | 159.8115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;591 | 59.2214 | 159.8115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;601 | 59.2214 | 159.8115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;611 | 59.2214 | 159.8115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;621 | 59.2214 | 159.8115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;631 | 59.2214 | 159.8115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;641 | 59.2214 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;651 | 59.2214 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;661 | 59.2214 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;671 | 59.2214 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;681 | 59.2214 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;691 | 59.2214 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;701 | 59.2214 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;711 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;721 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;731 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;741 | 59.2224 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;751 | 59.2224 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;761 | 59.2224 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;771 | 59.2224 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;781 | 59.2224 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;791 | 59.2224 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;801 | 59.2224 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;811 | 59.2224 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;821 | 59.2224 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;831 | 59.2224 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;841 | 59.2224 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;851 | 59.2224 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;861 | 59.2224 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;871 | 59.2224 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;881 | 59.2224 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;891 | 59.2224 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;901 | 59.2224 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;911 | 59.2224 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;921 | 59.2224 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;931 | 59.2224 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;941 | 59.2224 | 159.7664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;951 | 59.2224 | 159.7664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;961 | 59.2224 | 159.7664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;971 | 59.2224 | 159.7664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;981 | 59.2224 | 159.7664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:21;991 | 59.2224 | 159.7664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;001 | 59.2224 | 159.7664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;011 | 59.2224 | 159.7664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;021 | 59.2224 | 159.7664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;031 | 59.2224 | 159.7664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;041 | 59.2224 | 159.7875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;051 | 59.2224 | 159.7875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;061 | 59.2224 | 159.7875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;071 | 59.2224 | 159.7875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;081 | 59.2224 | 159.7875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;091 | 59.2224 | 159.7875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;101 | 59.2224 | 159.7875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;111 | 59.2224 | 159.7875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;121 | 59.2224 | 159.7875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;131 | 59.2224 | 159.7875 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;141 | 59.2224 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;151 | 59.2224 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;161 | 59.2224 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;171 | 59.2224 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;181 | 59.2224 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;191 | 59.2224 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;201 | 59.2224 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;211 | 59.2224 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;221 | 59.2224 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;231 | 59.2224 | 159.824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;241 | 59.2224 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;251 | 59.2224 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;261 | 59.2224 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;271 | 59.2224 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;281 | 59.2224 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;291 | 59.2224 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;301 | 59.2224 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;311 | 59.2224 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;321 | 59.2224 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;331 | 59.2224 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;341 | 59.2224 | 159.8568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;351 | 59.2224 | 159.8568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;361 | 59.2224 | 159.8568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;371 | 59.2224 | 159.8568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;381 | 59.2224 | 159.8568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;391 | 59.2224 | 159.8568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;401 | 59.2224 | 159.8568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;411 | 59.2224 | 159.8568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;421 | 59.2224 | 159.8568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;431 | 59.2224 | 159.8568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;441 | 59.2224 | 159.8442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;451 | 59.2224 | 159.8442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;461 | 59.2224 | 159.8442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;471 | 59.2224 | 159.8442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;481 | 59.2224 | 159.8442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;491 | 59.2224 | 159.8442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;501 | 59.2224 | 159.8442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;511 | 59.2234 | 159.8442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;521 | 59.2234 | 159.8442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;531 | 59.2234 | 159.8442 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;541 | 59.2234 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;551 | 59.2234 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;561 | 59.2234 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;571 | 59.2234 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;581 | 59.2234 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;591 | 59.2234 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;601 | 59.2234 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;611 | 59.2224 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;621 | 59.2224 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;631 | 59.2224 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;641 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;651 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;661 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;671 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;681 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;691 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;701 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;711 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;721 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;731 | 59.2224 | 159.7908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;741 | 59.2224 | 159.7757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;751 | 59.2224 | 159.7757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;761 | 59.2224 | 159.7757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;771 | 59.2224 | 159.7757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;781 | 59.2224 | 159.7757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;791 | 59.2224 | 159.7757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;801 | 59.2224 | 159.7757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;811 | 59.2224 | 159.7757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;821 | 59.2224 | 159.7757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;831 | 59.2224 | 159.7757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;841 | 59.2224 | 159.7789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;851 | 59.2224 | 159.7789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;861 | 59.2224 | 159.7789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;871 | 59.2224 | 159.7789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;881 | 59.2224 | 159.7789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;891 | 59.2224 | 159.7789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;901 | 59.2224 | 159.7789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;911 | 59.2224 | 159.7789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;921 | 59.2224 | 159.7789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;931 | 59.2224 | 159.7789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;941 | 59.2224 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;951 | 59.2224 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;961 | 59.2224 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;971 | 59.2224 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;981 | 59.2224 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:22;991 | 59.2224 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;001 | 59.2224 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;011 | 59.2224 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;021 | 59.2224 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;031 | 59.2224 | 159.7894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;041 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;051 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;061 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;071 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;081 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;091 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;101 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;111 | 59.2234 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;121 | 59.2234 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;131 | 59.2234 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;141 | 59.2234 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;151 | 59.2234 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;161 | 59.2234 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;171 | 59.2234 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;181 | 59.2234 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;191 | 59.2234 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;201 | 59.2234 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;211 | 59.2224 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;221 | 59.2224 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;231 | 59.2224 | 159.8085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;241 | 59.2224 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;251 | 59.2224 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;261 | 59.2224 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;271 | 59.2224 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;281 | 59.2224 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;291 | 59.2224 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;301 | 59.2224 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;311 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;321 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;331 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;341 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;351 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;361 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;371 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;381 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;391 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;401 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;411 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;421 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;431 | 59.2214 | 159.8114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;441 | 59.2214 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;451 | 59.2234 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;461 | 59.2234 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;471 | 59.2234 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;481 | 59.2234 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;491 | 59.2234 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;501 | 59.2234 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;511 | 59.2234 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;521 | 59.2234 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;531 | 59.2234 | 159.8136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;541 | 59.2234 | 159.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;551 | 59.2224 | 159.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;561 | 59.2224 | 159.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;571 | 59.2224 | 159.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;581 | 59.2224 | 159.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;591 | 59.2224 | 159.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;601 | 59.2224 | 159.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;611 | 59.2224 | 159.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;621 | 59.2224 | 159.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;631 | 59.2224 | 159.8199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;641 | 59.2224 | 159.8273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;651 | 59.2214 | 159.8273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;661 | 59.2214 | 159.8273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;671 | 59.2214 | 159.8273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;681 | 59.2214 | 159.8273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;691 | 59.2214 | 159.8273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;701 | 59.2214 | 159.8273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;711 | 59.2214 | 159.8273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;721 | 59.2214 | 159.8273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;731 | 59.2214 | 159.8273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;741 | 59.2214 | 159.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;751 | 59.2214 | 159.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;761 | 59.2214 | 159.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;771 | 59.2214 | 159.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;781 | 59.2214 | 159.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;791 | 59.2214 | 159.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;801 | 59.2214 | 159.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;811 | 59.2214 | 159.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;821 | 59.2214 | 159.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;831 | 59.2214 | 159.8326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;841 | 59.2214 | 159.8337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;851 | 59.2224 | 159.8337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;861 | 59.2224 | 159.8337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;871 | 59.2224 | 159.8337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;881 | 59.2224 | 159.8337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;891 | 59.2224 | 159.8337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;901 | 59.2224 | 159.8337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;911 | 59.2224 | 159.8337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;921 | 59.2224 | 159.8337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;931 | 59.2224 | 159.8337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;941 | 59.2224 | 159.8304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;951 | 59.2224 | 159.8304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;961 | 59.2224 | 159.8304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;971 | 59.2224 | 159.8304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;981 | 59.2224 | 159.8304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:23;991 | 59.2224 | 159.8304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;001 | 59.2224 | 159.8304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;011 | 59.2224 | 159.8304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;021 | 59.2224 | 159.8304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;031 | 59.2224 | 159.8304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;041 | 59.2224 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;051 | 59.2224 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;061 | 59.2224 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;071 | 59.2224 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;081 | 59.2224 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;091 | 59.2224 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;101 | 59.2224 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;111 | 59.2224 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;121 | 59.2224 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;131 | 59.2224 | 159.8241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;141 | 59.2224 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;151 | 59.2224 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;161 | 59.2224 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;171 | 59.2224 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;181 | 59.2224 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;191 | 59.2224 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;201 | 59.2224 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;211 | 59.2224 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;221 | 59.2224 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;231 | 59.2224 | 159.8171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;241 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;251 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;261 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;271 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;281 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;291 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;301 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;311 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;321 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;331 | 59.2224 | 159.8096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;341 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;351 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;361 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;371 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;381 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;391 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;401 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;411 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;421 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;431 | 59.2224 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;441 | 59.2224 | 159.7827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;451 | 59.2224 | 159.7827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;461 | 59.2224 | 159.7827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;471 | 59.2224 | 159.7827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;481 | 59.2224 | 159.7827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;491 | 59.2224 | 159.7827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;501 | 59.2224 | 159.7827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;511 | 59.2224 | 159.7827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;521 | 59.2224 | 159.7827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;531 | 59.2224 | 159.7827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;541 | 59.2224 | 159.7502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;551 | 59.2224 | 159.7502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;561 | 59.2224 | 159.7502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;571 | 59.2224 | 159.7502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;581 | 59.2224 | 159.7502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;591 | 59.2224 | 159.7502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;601 | 59.2224 | 159.7502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;611 | 59.2224 | 159.7502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;621 | 59.2224 | 159.7502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;631 | 59.2224 | 159.7502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;641 | 59.2224 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;651 | 59.2234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;661 | 59.2234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;671 | 59.2234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;681 | 59.2234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;691 | 59.2234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;701 | 59.2234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;711 | 59.2234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;721 | 59.2234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;731 | 59.2234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;741 | 59.2234 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;751 | 59.2234 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;761 | 59.2234 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;771 | 59.2234 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;781 | 59.2234 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;791 | 59.2234 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;801 | 59.2234 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;811 | 59.2234 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;821 | 59.2234 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;831 | 59.2234 | 159.6949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;841 | 59.2234 | 159.6887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;851 | 59.2224 | 159.6887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;861 | 59.2224 | 159.6887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;871 | 59.2224 | 159.6887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;881 | 59.2224 | 159.6887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;891 | 59.2224 | 159.6887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;901 | 59.2224 | 159.6887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;911 | 59.2224 | 159.6887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;921 | 59.2224 | 159.6887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;931 | 59.2224 | 159.6887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;941 | 59.2224 | 159.7011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;951 | 59.2224 | 159.7011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;961 | 59.2224 | 159.7011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;971 | 59.2224 | 159.7011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;981 | 59.2224 | 159.7011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:24;991 | 59.2224 | 159.7011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;001 | 59.2224 | 159.7011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;011 | 59.2224 | 159.7011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;021 | 59.2224 | 159.7011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;031 | 59.2224 | 159.7011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;041 | 59.2224 | 159.7251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;051 | 59.2224 | 159.7251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;061 | 59.2224 | 159.7251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;071 | 59.2224 | 159.7251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;081 | 59.2224 | 159.7251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;091 | 59.2224 | 159.7251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;101 | 59.2224 | 159.7251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;111 | 59.2224 | 159.7251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;121 | 59.2224 | 159.7251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;131 | 59.2224 | 159.7251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;141 | 59.2224 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;151 | 59.2234 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;161 | 59.2234 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;171 | 59.2234 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;181 | 59.2234 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;191 | 59.2234 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;201 | 59.2234 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;211 | 59.2234 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;221 | 59.2234 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;231 | 59.2234 | 159.7496 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;241 | 59.2234 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;251 | 59.2224 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;261 | 59.2224 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;271 | 59.2224 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;281 | 59.2224 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;291 | 59.2224 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;301 | 59.2224 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;311 | 59.2224 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;321 | 59.2224 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;331 | 59.2224 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;341 | 59.2224 | 159.7769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;351 | 59.2214 | 159.7769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;361 | 59.2214 | 159.7769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;371 | 59.2214 | 159.7769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;381 | 59.2214 | 159.7769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;391 | 59.2214 | 159.7769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;401 | 59.2214 | 159.7769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;411 | 59.2214 | 159.7769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;421 | 59.2214 | 159.7769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;431 | 59.2214 | 159.7769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;441 | 59.2214 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;451 | 59.2214 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;461 | 59.2214 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;471 | 59.2214 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;481 | 59.2214 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;491 | 59.2214 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;501 | 59.2214 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;511 | 59.2214 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;521 | 59.2214 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;531 | 59.2214 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;541 | 59.2214 | 159.798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;551 | 59.2224 | 159.798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;561 | 59.2224 | 159.798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;571 | 59.2224 | 159.798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;581 | 59.2224 | 159.798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;591 | 59.2224 | 159.798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;601 | 59.2224 | 159.798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;611 | 59.2224 | 159.798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;621 | 59.2224 | 159.798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;631 | 59.2224 | 159.798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;641 | 59.2224 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;651 | 59.2224 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;661 | 59.2224 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;671 | 59.2224 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;681 | 59.2224 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;691 | 59.2224 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;701 | 59.2224 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;711 | 59.2224 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;721 | 59.2224 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;731 | 59.2224 | 159.8129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;741 | 59.2224 | 159.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;751 | 59.2224 | 159.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;761 | 59.2224 | 159.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;771 | 59.2224 | 159.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;781 | 59.2224 | 159.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;791 | 59.2224 | 159.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;801 | 59.2224 | 159.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;811 | 59.2224 | 159.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;821 | 59.2224 | 159.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;831 | 59.2224 | 159.8321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;841 | 59.2224 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;851 | 59.2224 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;861 | 59.2224 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;871 | 59.2224 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;881 | 59.2224 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;891 | 59.2224 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;901 | 59.2224 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;911 | 59.2224 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;921 | 59.2224 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;931 | 59.2224 | 159.8436 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;941 | 59.2224 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;951 | 59.2224 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;961 | 59.2234 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;971 | 59.2234 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;981 | 59.2234 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:25;991 | 59.2234 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;001 | 59.2234 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;011 | 59.2234 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;021 | 59.2234 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;031 | 59.2234 | 159.8456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;041 | 59.2234 | 159.841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;051 | 59.2234 | 159.841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;061 | 59.2234 | 159.841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;071 | 59.2234 | 159.841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;081 | 59.2234 | 159.841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;091 | 59.2234 | 159.841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;101 | 59.2234 | 159.841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;111 | 59.2234 | 159.841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;121 | 59.2234 | 159.841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;131 | 59.2234 | 159.841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;141 | 59.2234 | 159.826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;151 | 59.2234 | 159.826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;161 | 59.2224 | 159.826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;171 | 59.2224 | 159.826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;181 | 59.2224 | 159.826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;191 | 59.2224 | 159.826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;201 | 59.2224 | 159.826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;211 | 59.2224 | 159.826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;221 | 59.2224 | 159.826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;231 | 59.2224 | 159.826 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;241 | 59.2224 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;251 | 59.2224 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;261 | 59.2224 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;271 | 59.2224 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;281 | 59.2224 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;291 | 59.2224 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;301 | 59.2224 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;311 | 59.2224 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;321 | 59.2224 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;331 | 59.2224 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;341 | 59.2224 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;351 | 59.2224 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;361 | 59.2224 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;371 | 59.2224 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;381 | 59.2224 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;391 | 59.2224 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;401 | 59.2224 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;411 | 59.2224 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;421 | 59.2224 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;431 | 59.2224 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;441 | 59.2224 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;451 | 59.2224 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;461 | 59.2224 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;471 | 59.2224 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;481 | 59.2224 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;491 | 59.2224 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;501 | 59.2224 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;511 | 59.2224 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;521 | 59.2224 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;531 | 59.2224 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;541 | 59.2224 | 159.7938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;551 | 59.2224 | 159.7938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;561 | 59.2224 | 159.7938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;571 | 59.2224 | 159.7938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;581 | 59.2224 | 159.7938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;591 | 59.2224 | 159.7938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;601 | 59.2224 | 159.7938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;611 | 59.2224 | 159.7938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;621 | 59.2224 | 159.7938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;631 | 59.2224 | 159.7938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;641 | 59.2224 | 159.8032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;651 | 59.2224 | 159.8032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;661 | 59.2224 | 159.8032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;671 | 59.2224 | 159.8032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;681 | 59.2224 | 159.8032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;691 | 59.2224 | 159.8032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;701 | 59.2224 | 159.8032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;711 | 59.2224 | 159.8032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;721 | 59.2224 | 159.8032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;731 | 59.2224 | 159.8032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;741 | 59.2224 | 159.815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;751 | 59.2224 | 159.815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;761 | 59.2224 | 159.815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;771 | 59.2224 | 159.815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;781 | 59.2224 | 159.815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;791 | 59.2224 | 159.815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;801 | 59.2224 | 159.815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;811 | 59.2224 | 159.815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;821 | 59.2224 | 159.815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;831 | 59.2224 | 159.815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;841 | 59.2224 | 159.8256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;851 | 59.2224 | 159.8256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;861 | 59.2224 | 159.8256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;871 | 59.2224 | 159.8256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;881 | 59.2224 | 159.8256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;891 | 59.2224 | 159.8256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;901 | 59.2224 | 159.8256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;911 | 59.2224 | 159.8256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;921 | 59.2224 | 159.8256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;931 | 59.2224 | 159.8256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;941 | 59.2224 | 159.8331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;951 | 59.2224 | 159.8331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;961 | 59.2224 | 159.8331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;971 | 59.2224 | 159.8331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;981 | 59.2224 | 159.8331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:26;991 | 59.2224 | 159.8331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;001 | 59.2224 | 159.8331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;011 | 59.2224 | 159.8331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;021 | 59.2224 | 159.8331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;031 | 59.2224 | 159.8331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;041 | 59.2224 | 159.8377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;051 | 59.2224 | 159.8377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;061 | 59.2214 | 159.8377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;071 | 59.2214 | 159.8377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;081 | 59.2214 | 159.8377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;091 | 59.2214 | 159.8377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;101 | 59.2214 | 159.8377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;111 | 59.2214 | 159.8377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;121 | 59.2214 | 159.8377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;131 | 59.2214 | 159.8377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;141 | 59.2214 | 159.8375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;151 | 59.2214 | 159.8375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;161 | 59.2224 | 159.8375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;171 | 59.2224 | 159.8375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;181 | 59.2224 | 159.8375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;191 | 59.2224 | 159.8375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;201 | 59.2224 | 159.8375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;211 | 59.2224 | 159.8375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;221 | 59.2224 | 159.8375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;231 | 59.2224 | 159.8375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;241 | 59.2224 | 159.8323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;251 | 59.2224 | 159.8323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;261 | 59.2224 | 159.8323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;271 | 59.2224 | 159.8323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;281 | 59.2224 | 159.8323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;291 | 59.2224 | 159.8323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;301 | 59.2224 | 159.8323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;311 | 59.2224 | 159.8323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;321 | 59.2224 | 159.8323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;331 | 59.2224 | 159.8323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;341 | 59.2224 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;351 | 59.2224 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;361 | 59.2224 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;371 | 59.2224 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;381 | 59.2224 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;391 | 59.2224 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;401 | 59.2224 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;411 | 59.2224 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;421 | 59.2224 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;431 | 59.2224 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;441 | 59.2224 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;451 | 59.2224 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;461 | 59.2224 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;471 | 59.2224 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;481 | 59.2224 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;491 | 59.2224 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;501 | 59.2224 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;511 | 59.2224 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;521 | 59.2224 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;531 | 59.2224 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;541 | 59.2224 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;551 | 59.2224 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;561 | 59.2224 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;571 | 59.2224 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;581 | 59.2224 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;591 | 59.2224 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;601 | 59.2224 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;611 | 59.2224 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;621 | 59.2224 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;631 | 59.2224 | 159.7709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;641 | 59.2224 | 159.7386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;651 | 59.2224 | 159.7386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;661 | 59.2224 | 159.7386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;671 | 59.2224 | 159.7386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;681 | 59.2224 | 159.7386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;691 | 59.2224 | 159.7386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;701 | 59.2224 | 159.7386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;711 | 59.2224 | 159.7386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;721 | 59.2224 | 159.7386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;731 | 59.2224 | 159.7386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;741 | 59.2224 | 159.7161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;751 | 59.2224 | 159.7161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;761 | 59.2224 | 159.7161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;771 | 59.2224 | 159.7161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;781 | 59.2224 | 159.7161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;791 | 59.2224 | 159.7161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;801 | 59.2224 | 159.7161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;811 | 59.2224 | 159.7161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;821 | 59.2224 | 159.7161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;831 | 59.2224 | 159.7161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;841 | 59.2224 | 159.7064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;851 | 59.2224 | 159.7064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;861 | 59.2234 | 159.7064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;871 | 59.2234 | 159.7064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;881 | 59.2234 | 159.7064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;891 | 59.2234 | 159.7064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;901 | 59.2234 | 159.7064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;911 | 59.2234 | 159.7064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;921 | 59.2234 | 159.7064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;931 | 59.2234 | 159.7064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;941 | 59.2234 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;951 | 59.2234 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;961 | 59.2224 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;971 | 59.2224 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;981 | 59.2224 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:27;991 | 59.2224 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;001 | 59.2224 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;011 | 59.2224 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;021 | 59.2224 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;031 | 59.2224 | 159.7062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;041 | 59.2224 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;051 | 59.2224 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;061 | 59.2224 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;071 | 59.2224 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;081 | 59.2224 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;091 | 59.2224 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;101 | 59.2224 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;111 | 59.2224 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;121 | 59.2224 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;131 | 59.2224 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;141 | 59.2224 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;151 | 59.2224 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;161 | 59.2224 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;171 | 59.2224 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;181 | 59.2224 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;191 | 59.2224 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;201 | 59.2224 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;211 | 59.2224 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;221 | 59.2224 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;231 | 59.2224 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;241 | 59.2224 | 159.788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;251 | 59.2224 | 159.788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;261 | 59.2224 | 159.788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;271 | 59.2224 | 159.788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;281 | 59.2224 | 159.788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;291 | 59.2224 | 159.788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;301 | 59.2224 | 159.788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;311 | 59.2224 | 159.788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;321 | 59.2224 | 159.788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;331 | 59.2224 | 159.788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;341 | 59.2224 | 159.818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;351 | 59.2224 | 159.818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;361 | 59.2224 | 159.818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;371 | 59.2224 | 159.818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;381 | 59.2224 | 159.818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;391 | 59.2224 | 159.818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;401 | 59.2224 | 159.818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;411 | 59.2224 | 159.818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;421 | 59.2224 | 159.818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;431 | 59.2224 | 159.818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;441 | 59.2224 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;451 | 59.2224 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;461 | 59.2234 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;471 | 59.2234 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;481 | 59.2234 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;491 | 59.2234 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;501 | 59.2234 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;511 | 59.2234 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;521 | 59.2234 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;531 | 59.2234 | 159.8481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;541 | 59.2234 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;551 | 59.2234 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;561 | 59.2224 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;571 | 59.2224 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;581 | 59.2224 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;591 | 59.2224 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;601 | 59.2224 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;611 | 59.2224 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;621 | 59.2224 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;631 | 59.2224 | 159.8673 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;641 | 59.2224 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;651 | 59.2224 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;661 | 59.2224 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;671 | 59.2224 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;681 | 59.2224 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;691 | 59.2224 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;701 | 59.2224 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;711 | 59.2224 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;721 | 59.2224 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;731 | 59.2224 | 159.8696 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;741 | 59.2224 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;751 | 59.2224 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;761 | 59.2224 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;771 | 59.2224 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;781 | 59.2224 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;791 | 59.2224 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;801 | 59.2224 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;811 | 59.2224 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;821 | 59.2224 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;831 | 59.2224 | 159.8571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;841 | 59.2224 | 159.8288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;851 | 59.2224 | 159.8288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;861 | 59.2224 | 159.8288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;871 | 59.2224 | 159.8288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;881 | 59.2224 | 159.8288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;891 | 59.2224 | 159.8288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;901 | 59.2224 | 159.8288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;911 | 59.2224 | 159.8288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;921 | 59.2224 | 159.8288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;931 | 59.2224 | 159.8288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;941 | 59.2224 | 159.7858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;951 | 59.2224 | 159.7858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;961 | 59.2214 | 159.7858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;971 | 59.2214 | 159.7858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;981 | 59.2214 | 159.7858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:28;991 | 59.2214 | 159.7858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;001 | 59.2214 | 159.7858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;011 | 59.2214 | 159.7858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;021 | 59.2214 | 159.7858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;031 | 59.2214 | 159.7858 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;041 | 59.2214 | 159.7424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;051 | 59.2214 | 159.7424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;061 | 59.2224 | 159.7424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;071 | 59.2224 | 159.7424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;081 | 59.2224 | 159.7424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;091 | 59.2224 | 159.7424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;101 | 59.2224 | 159.7424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;111 | 59.2224 | 159.7424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;121 | 59.2224 | 159.7424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;131 | 59.2224 | 159.7424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;141 | 59.2224 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;151 | 59.2224 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;161 | 59.2224 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;171 | 59.2224 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;181 | 59.2224 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;191 | 59.2224 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;201 | 59.2224 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;211 | 59.2224 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;221 | 59.2224 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;231 | 59.2224 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;241 | 59.2224 | 159.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;251 | 59.2224 | 159.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;261 | 59.2224 | 159.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;271 | 59.2224 | 159.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;281 | 59.2224 | 159.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;291 | 59.2224 | 159.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;301 | 59.2224 | 159.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;311 | 59.2224 | 159.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;321 | 59.2224 | 159.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;331 | 59.2224 | 159.7 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;341 | 59.2224 | 159.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;351 | 59.2224 | 159.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;361 | 59.2234 | 159.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;371 | 59.2234 | 159.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;381 | 59.2234 | 159.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;391 | 59.2234 | 159.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;401 | 59.2234 | 159.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;411 | 59.2234 | 159.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;421 | 59.2234 | 159.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;431 | 59.2234 | 159.6876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;441 | 59.2234 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;451 | 59.2234 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;461 | 59.2224 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;471 | 59.2224 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;481 | 59.2224 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;491 | 59.2224 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;501 | 59.2224 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;511 | 59.2224 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;521 | 59.2224 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;531 | 59.2224 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;541 | 59.2224 | 159.65 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;551 | 59.2224 | 159.65 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;561 | 59.2234 | 159.65 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;571 | 59.2234 | 159.65 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;581 | 59.2234 | 159.65 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;591 | 59.2234 | 159.65 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;601 | 59.2234 | 159.65 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;611 | 59.2234 | 159.65 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;621 | 59.2234 | 159.65 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;631 | 59.2234 | 159.65 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;641 | 59.2234 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;651 | 59.2234 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;661 | 59.2234 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;671 | 59.2234 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;681 | 59.2234 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;691 | 59.2234 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;701 | 59.2234 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;711 | 59.2234 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;721 | 59.2234 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;731 | 59.2234 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;741 | 59.2234 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;751 | 59.2234 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;761 | 59.2234 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;771 | 59.2234 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;781 | 59.2234 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;791 | 59.2234 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;801 | 59.2234 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;811 | 59.2234 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;821 | 59.2234 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;831 | 59.2234 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;841 | 59.2234 | 159.5849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;851 | 59.2234 | 159.5849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;861 | 59.2234 | 159.5849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;871 | 59.2234 | 159.5849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;881 | 59.2224 | 159.5849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;891 | 59.2224 | 159.5849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;901 | 59.2224 | 159.5849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;911 | 59.2224 | 159.5849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;921 | 59.2224 | 159.5849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;931 | 59.2224 | 159.5849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;941 | 59.2224 | 159.601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;951 | 59.2224 | 159.601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;961 | 59.2224 | 159.601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;971 | 59.2224 | 159.601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;981 | 59.2224 | 159.601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:29;991 | 59.2224 | 159.601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;001 | 59.2224 | 159.601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;011 | 59.2224 | 159.601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;021 | 59.2224 | 159.601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;031 | 59.2224 | 159.601 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;041 | 59.2224 | 159.6327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;051 | 59.2224 | 159.6327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;061 | 59.2224 | 159.6327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;071 | 59.2224 | 159.6327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;081 | 59.2224 | 159.6327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;091 | 59.2224 | 159.6327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;101 | 59.2224 | 159.6327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;111 | 59.2224 | 159.6327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;121 | 59.2224 | 159.6327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;131 | 59.2224 | 159.6327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;141 | 59.2224 | 159.6735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;151 | 59.2224 | 159.6735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;161 | 59.2224 | 159.6735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;171 | 59.2224 | 159.6735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;181 | 59.2224 | 159.6735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;191 | 59.2224 | 159.6735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;201 | 59.2224 | 159.6735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;211 | 59.2224 | 159.6735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;221 | 59.2224 | 159.6735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;231 | 59.2224 | 159.6735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;241 | 59.2224 | 159.7088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;251 | 59.2224 | 159.7088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;261 | 59.2224 | 159.7088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;271 | 59.2224 | 159.7088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;281 | 59.2224 | 159.7088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;291 | 59.2224 | 159.7088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;301 | 59.2224 | 159.7088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;311 | 59.2224 | 159.7088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;321 | 59.2224 | 159.7088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;331 | 59.2224 | 159.7088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;341 | 59.2224 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;351 | 59.2224 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;361 | 59.2224 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;371 | 59.2224 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;381 | 59.2224 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;391 | 59.2224 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;401 | 59.2224 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;411 | 59.2224 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;421 | 59.2224 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;431 | 59.2224 | 159.7213 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;441 | 59.2224 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;451 | 59.2224 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;461 | 59.2224 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;471 | 59.2224 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;481 | 59.2224 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;491 | 59.2214 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;501 | 59.2214 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;511 | 59.2214 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;521 | 59.2214 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;531 | 59.2214 | 159.7132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;541 | 59.2214 | 159.6937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;551 | 59.2214 | 159.6937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;561 | 59.2214 | 159.6937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;571 | 59.2214 | 159.6937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;581 | 59.2224 | 159.6937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;591 | 59.2224 | 159.6937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;601 | 59.2224 | 159.6937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;611 | 59.2224 | 159.6937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;621 | 59.2224 | 159.6937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;631 | 59.2224 | 159.6937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;641 | 59.2224 | 159.6737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;651 | 59.2224 | 159.6737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;661 | 59.2224 | 159.6737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;671 | 59.2224 | 159.6737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;681 | 59.2224 | 159.6737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;691 | 59.2224 | 159.6737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;701 | 59.2224 | 159.6737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;711 | 59.2224 | 159.6737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;721 | 59.2224 | 159.6737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;731 | 59.2224 | 159.6737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;741 | 59.2224 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;751 | 59.2224 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;761 | 59.2224 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;771 | 59.2224 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;781 | 59.2224 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;791 | 59.2224 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;801 | 59.2224 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;811 | 59.2224 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;821 | 59.2224 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;831 | 59.2224 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;841 | 59.2224 | 159.6535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;851 | 59.2224 | 159.6535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;861 | 59.2224 | 159.6535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;871 | 59.2224 | 159.6535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;881 | 59.2224 | 159.6535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;891 | 59.2224 | 159.6535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;901 | 59.2224 | 159.6535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;911 | 59.2224 | 159.6535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;921 | 59.2224 | 159.6535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;931 | 59.2224 | 159.6535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;941 | 59.2224 | 159.6544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;951 | 59.2224 | 159.6544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;961 | 59.2224 | 159.6544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;971 | 59.2224 | 159.6544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;981 | 59.2224 | 159.6544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:30;991 | 59.2224 | 159.6544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;001 | 59.2224 | 159.6544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;011 | 59.2224 | 159.6544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;021 | 59.2224 | 159.6544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;031 | 59.2224 | 159.6544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;041 | 59.2224 | 159.6532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;051 | 59.2224 | 159.6532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;061 | 59.2224 | 159.6532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;071 | 59.2224 | 159.6532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;081 | 59.2224 | 159.6532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;091 | 59.2224 | 159.6532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;101 | 59.2224 | 159.6532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;111 | 59.2224 | 159.6532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;121 | 59.2224 | 159.6532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;131 | 59.2224 | 159.6532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;141 | 59.2224 | 159.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;151 | 59.2224 | 159.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;161 | 59.2224 | 159.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;171 | 59.2224 | 159.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;181 | 59.2224 | 159.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;191 | 59.2224 | 159.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;201 | 59.2224 | 159.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;211 | 59.2234 | 159.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;221 | 59.2234 | 159.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;231 | 59.2234 | 159.6484 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;241 | 59.2234 | 159.6417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;251 | 59.2234 | 159.6417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;261 | 59.2234 | 159.6417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;271 | 59.2234 | 159.6417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;281 | 59.2234 | 159.6417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;291 | 59.2234 | 159.6417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;301 | 59.2234 | 159.6417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;311 | 59.2244 | 159.6417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;321 | 59.2244 | 159.6417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;331 | 59.2244 | 159.6417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;341 | 59.2244 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;351 | 59.2244 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;361 | 59.2244 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;371 | 59.2244 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;381 | 59.2244 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;391 | 59.2244 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;401 | 59.2244 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;411 | 59.2234 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;421 | 59.2234 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;431 | 59.2234 | 159.6378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;441 | 59.2234 | 159.6366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;451 | 59.2234 | 159.6366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;461 | 59.2234 | 159.6366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;471 | 59.2234 | 159.6366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;481 | 59.2234 | 159.6366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;491 | 59.2234 | 159.6366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;501 | 59.2234 | 159.6366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;511 | 59.2244 | 159.6366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;521 | 59.2244 | 159.6366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;531 | 59.2244 | 159.6366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;541 | 59.2244 | 159.6326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;551 | 59.2244 | 159.6326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;561 | 59.2244 | 159.6326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;571 | 59.2244 | 159.6326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;581 | 59.2244 | 159.6326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;591 | 59.2244 | 159.6326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;601 | 59.2244 | 159.6326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;611 | 59.2234 | 159.6326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;621 | 59.2234 | 159.6326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;631 | 59.2234 | 159.6326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;641 | 59.2234 | 159.6231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;651 | 59.2234 | 159.6231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;661 | 59.2234 | 159.6231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;671 | 59.2234 | 159.6231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;681 | 59.2234 | 159.6231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;691 | 59.2234 | 159.6231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;701 | 59.2234 | 159.6231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;711 | 59.2224 | 159.6231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;721 | 59.2224 | 159.6231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;731 | 59.2224 | 159.6231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;741 | 59.2224 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;751 | 59.2224 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;761 | 59.2224 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;771 | 59.2224 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;781 | 59.2224 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;791 | 59.2224 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;801 | 59.2224 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;811 | 59.2224 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;821 | 59.2224 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;831 | 59.2224 | 159.6091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;841 | 59.2224 | 159.5947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;851 | 59.2224 | 159.5947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;861 | 59.2224 | 159.5947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;871 | 59.2224 | 159.5947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;881 | 59.2224 | 159.5947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;891 | 59.2224 | 159.5947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;901 | 59.2224 | 159.5947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;911 | 59.2224 | 159.5947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;921 | 59.2224 | 159.5947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;931 | 59.2224 | 159.5947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;941 | 59.2224 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;951 | 59.2224 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;961 | 59.2224 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;971 | 59.2224 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;981 | 59.2224 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:31;991 | 59.2224 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;001 | 59.2224 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;011 | 59.2224 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;021 | 59.2224 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;031 | 59.2224 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;041 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;051 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;061 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;071 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;081 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;091 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;101 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;111 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;121 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;131 | 59.2224 | 159.5827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;141 | 59.2224 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;151 | 59.2224 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;161 | 59.2224 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;171 | 59.2224 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;181 | 59.2224 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;191 | 59.2224 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;201 | 59.2224 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;211 | 59.2224 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;221 | 59.2224 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;231 | 59.2224 | 159.5903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;241 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;251 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;261 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;271 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;281 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;291 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;301 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;311 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;321 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;331 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;341 | 59.2224 | 159.6215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;351 | 59.2224 | 159.6215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;361 | 59.2224 | 159.6215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;371 | 59.2224 | 159.6215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;381 | 59.2224 | 159.6215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;391 | 59.2224 | 159.6215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;401 | 59.2224 | 159.6215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;411 | 59.2224 | 159.6215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;421 | 59.2224 | 159.6215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;431 | 59.2224 | 159.6215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;441 | 59.2224 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;451 | 59.2224 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;461 | 59.2224 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;471 | 59.2224 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;481 | 59.2224 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;491 | 59.2224 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;501 | 59.2224 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;511 | 59.2224 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;521 | 59.2224 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;531 | 59.2224 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;541 | 59.2224 | 159.6622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;551 | 59.2224 | 159.6622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;561 | 59.2224 | 159.6622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;571 | 59.2224 | 159.6622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;581 | 59.2224 | 159.6622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;591 | 59.2224 | 159.6622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;601 | 59.2224 | 159.6622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;611 | 59.2234 | 159.6622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;621 | 59.2234 | 159.6622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;631 | 59.2234 | 159.6622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;641 | 59.2234 | 159.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;651 | 59.2234 | 159.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;661 | 59.2234 | 159.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;671 | 59.2234 | 159.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;681 | 59.2234 | 159.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;691 | 59.2234 | 159.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;701 | 59.2234 | 159.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;711 | 59.2224 | 159.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;721 | 59.2224 | 159.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;731 | 59.2224 | 159.6831 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;741 | 59.2224 | 159.709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;751 | 59.2224 | 159.709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;761 | 59.2224 | 159.709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;771 | 59.2224 | 159.709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;781 | 59.2224 | 159.709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;791 | 59.2224 | 159.709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;801 | 59.2224 | 159.709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;811 | 59.2234 | 159.709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;821 | 59.2234 | 159.709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;831 | 59.2234 | 159.709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;841 | 59.2234 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;851 | 59.2234 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;861 | 59.2234 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;871 | 59.2234 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;881 | 59.2234 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;891 | 59.2234 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;901 | 59.2234 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;911 | 59.2234 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;921 | 59.2234 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;931 | 59.2234 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;941 | 59.2234 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;951 | 59.2234 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;961 | 59.2234 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;971 | 59.2234 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;981 | 59.2234 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:32;991 | 59.2234 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;001 | 59.2234 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;011 | 59.2234 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;021 | 59.2234 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;031 | 59.2234 | 159.7587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;041 | 59.2234 | 159.7666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;051 | 59.2234 | 159.7666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;061 | 59.2234 | 159.7666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;071 | 59.2234 | 159.7666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;081 | 59.2234 | 159.7666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;091 | 59.2234 | 159.7666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;101 | 59.2234 | 159.7666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;111 | 59.2224 | 159.7666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;121 | 59.2224 | 159.7666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;131 | 59.2224 | 159.7666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;141 | 59.2224 | 159.7594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;151 | 59.2224 | 159.7594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;161 | 59.2224 | 159.7594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;171 | 59.2224 | 159.7594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;181 | 59.2224 | 159.7594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;191 | 59.2224 | 159.7594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;201 | 59.2224 | 159.7594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;211 | 59.2224 | 159.7594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;221 | 59.2224 | 159.7594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;231 | 59.2224 | 159.7594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;241 | 59.2224 | 159.7416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;251 | 59.2224 | 159.7416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;261 | 59.2224 | 159.7416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;271 | 59.2224 | 159.7416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;281 | 59.2224 | 159.7416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;291 | 59.2224 | 159.7416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;301 | 59.2224 | 159.7416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;311 | 59.2224 | 159.7416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;321 | 59.2224 | 159.7416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;331 | 59.2224 | 159.7416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;341 | 59.2224 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;351 | 59.2224 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;361 | 59.2224 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;371 | 59.2224 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;381 | 59.2224 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;391 | 59.2224 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;401 | 59.2224 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;411 | 59.2224 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;421 | 59.2224 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;431 | 59.2224 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;441 | 59.2224 | 159.7002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;451 | 59.2224 | 159.7002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;461 | 59.2224 | 159.7002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;471 | 59.2224 | 159.7002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;481 | 59.2224 | 159.7002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;491 | 59.2224 | 159.7002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;501 | 59.2224 | 159.7002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;511 | 59.2224 | 159.7002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;521 | 59.2224 | 159.7002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;531 | 59.2224 | 159.7002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;541 | 59.2224 | 159.6874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;551 | 59.2214 | 159.6874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;561 | 59.2214 | 159.6874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;571 | 59.2214 | 159.6874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;581 | 59.2214 | 159.6874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;591 | 59.2214 | 159.6874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;601 | 59.2214 | 159.6874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;611 | 59.2214 | 159.6874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;621 | 59.2214 | 159.6874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;631 | 59.2214 | 159.6874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;641 | 59.2214 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;651 | 59.2224 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;661 | 59.2224 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;671 | 59.2224 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;681 | 59.2224 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;691 | 59.2224 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;701 | 59.2224 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;711 | 59.2224 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;721 | 59.2224 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;731 | 59.2224 | 159.6763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;741 | 59.2224 | 159.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;751 | 59.2214 | 159.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;761 | 59.2214 | 159.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;771 | 59.2214 | 159.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;781 | 59.2214 | 159.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;791 | 59.2214 | 159.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;801 | 59.2214 | 159.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;811 | 59.2214 | 159.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;821 | 59.2214 | 159.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;831 | 59.2214 | 159.6615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;841 | 59.2214 | 159.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;851 | 59.2224 | 159.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;861 | 59.2224 | 159.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;871 | 59.2224 | 159.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;881 | 59.2224 | 159.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;891 | 59.2224 | 159.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;901 | 59.2224 | 159.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;911 | 59.2224 | 159.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;921 | 59.2224 | 159.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;931 | 59.2224 | 159.6409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;941 | 59.2224 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;951 | 59.2214 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;961 | 59.2214 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;971 | 59.2214 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;981 | 59.2214 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:33;991 | 59.2214 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;001 | 59.2214 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;011 | 59.2214 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;021 | 59.2214 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;031 | 59.2214 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;041 | 59.2214 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;051 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;061 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;071 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;081 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;091 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;101 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;111 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;121 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;131 | 59.2224 | 159.6035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;141 | 59.2224 | 159.5922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;151 | 59.2224 | 159.5922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;161 | 59.2224 | 159.5922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;171 | 59.2224 | 159.5922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;181 | 59.2224 | 159.5922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;191 | 59.2224 | 159.5922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;201 | 59.2224 | 159.5922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;211 | 59.2224 | 159.5922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;221 | 59.2224 | 159.5922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;231 | 59.2224 | 159.5922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;241 | 59.2224 | 159.5893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;251 | 59.2224 | 159.5893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;261 | 59.2224 | 159.5893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;271 | 59.2224 | 159.5893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;281 | 59.2224 | 159.5893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;291 | 59.2224 | 159.5893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;301 | 59.2224 | 159.5893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;311 | 59.2224 | 159.5893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;321 | 59.2224 | 159.5893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;331 | 59.2224 | 159.5893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;341 | 59.2224 | 159.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;351 | 59.2224 | 159.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;361 | 59.2224 | 159.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;371 | 59.2224 | 159.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;381 | 59.2224 | 159.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;391 | 59.2224 | 159.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;401 | 59.2224 | 159.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;411 | 59.2224 | 159.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;421 | 59.2224 | 159.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;431 | 59.2224 | 159.5955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;441 | 59.2224 | 159.5985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;451 | 59.2234 | 159.5985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;461 | 59.2234 | 159.5985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;471 | 59.2234 | 159.5985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;481 | 59.2234 | 159.5985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;491 | 59.2234 | 159.5985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;501 | 59.2234 | 159.5985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;511 | 59.2234 | 159.5985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;521 | 59.2234 | 159.5985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;531 | 59.2234 | 159.5985 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;541 | 59.2234 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;551 | 59.2244 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;561 | 59.2244 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;571 | 59.2244 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;581 | 59.2244 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;591 | 59.2244 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;601 | 59.2244 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;611 | 59.2244 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;621 | 59.2244 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;631 | 59.2244 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;641 | 59.2244 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;651 | 59.2234 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;661 | 59.2234 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;671 | 59.2234 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;681 | 59.2234 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;691 | 59.2234 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;701 | 59.2234 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;711 | 59.2234 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;721 | 59.2234 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;731 | 59.2234 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;741 | 59.2234 | 159.5435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;751 | 59.2234 | 159.5435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;761 | 59.2234 | 159.5435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;771 | 59.2234 | 159.5435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;781 | 59.2234 | 159.5435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;791 | 59.2234 | 159.5435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;801 | 59.2234 | 159.5435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;811 | 59.2234 | 159.5435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;821 | 59.2234 | 159.5435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;831 | 59.2234 | 159.5435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;841 | 59.2234 | 159.5094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;851 | 59.2224 | 159.5094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;861 | 59.2224 | 159.5094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;871 | 59.2224 | 159.5094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;881 | 59.2224 | 159.5094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;891 | 59.2224 | 159.5094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;901 | 59.2224 | 159.5094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;911 | 59.2224 | 159.5094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;921 | 59.2224 | 159.5094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;931 | 59.2224 | 159.5094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;941 | 59.2224 | 159.488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;951 | 59.2224 | 159.488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;961 | 59.2224 | 159.488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;971 | 59.2224 | 159.488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;981 | 59.2224 | 159.488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:34;991 | 59.2224 | 159.488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;001 | 59.2224 | 159.488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;011 | 59.2224 | 159.488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;021 | 59.2224 | 159.488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;031 | 59.2224 | 159.488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;041 | 59.2224 | 159.4931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;051 | 59.2224 | 159.4931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;061 | 59.2224 | 159.4931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;071 | 59.2224 | 159.4931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;081 | 59.2224 | 159.4931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;091 | 59.2224 | 159.4931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;101 | 59.2224 | 159.4931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;111 | 59.2224 | 159.4931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;121 | 59.2224 | 159.4931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;131 | 59.2224 | 159.4931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;141 | 59.2224 | 159.5118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;151 | 59.2224 | 159.5118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;161 | 59.2224 | 159.5118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;171 | 59.2224 | 159.5118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;181 | 59.2224 | 159.5118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;191 | 59.2224 | 159.5118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;201 | 59.2224 | 159.5118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;211 | 59.2224 | 159.5118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;221 | 59.2224 | 159.5118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;231 | 59.2224 | 159.5118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;241 | 59.2224 | 159.5346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;251 | 59.2224 | 159.5346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;261 | 59.2224 | 159.5346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;271 | 59.2224 | 159.5346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;281 | 59.2224 | 159.5346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;291 | 59.2224 | 159.5346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;301 | 59.2224 | 159.5346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;311 | 59.2224 | 159.5346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;321 | 59.2224 | 159.5346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;331 | 59.2224 | 159.5346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;341 | 59.2224 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;351 | 59.2214 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;361 | 59.2214 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;371 | 59.2214 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;381 | 59.2214 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;391 | 59.2214 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;401 | 59.2214 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;411 | 59.2214 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;421 | 59.2214 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;431 | 59.2214 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;441 | 59.2214 | 159.611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;451 | 59.2224 | 159.611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;461 | 59.2224 | 159.611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;471 | 59.2224 | 159.611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;481 | 59.2224 | 159.611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;491 | 59.2224 | 159.611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;501 | 59.2224 | 159.611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;511 | 59.2224 | 159.611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;521 | 59.2224 | 159.611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;531 | 59.2224 | 159.611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;541 | 59.2224 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;551 | 59.2214 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;561 | 59.2214 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;571 | 59.2214 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;581 | 59.2214 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;591 | 59.2214 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;601 | 59.2214 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;611 | 59.2214 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;621 | 59.2214 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;631 | 59.2214 | 159.6504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;641 | 59.2214 | 159.6954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;651 | 59.2224 | 159.6954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;661 | 59.2224 | 159.6954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;671 | 59.2224 | 159.6954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;681 | 59.2224 | 159.6954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;691 | 59.2224 | 159.6954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;701 | 59.2224 | 159.6954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;711 | 59.2224 | 159.6954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;721 | 59.2224 | 159.6954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;731 | 59.2224 | 159.6954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;741 | 59.2224 | 159.7521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;751 | 59.2224 | 159.7521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;761 | 59.2224 | 159.7521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;771 | 59.2224 | 159.7521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;781 | 59.2224 | 159.7521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;791 | 59.2224 | 159.7521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;801 | 59.2224 | 159.7521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;811 | 59.2224 | 159.7521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;821 | 59.2224 | 159.7521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;831 | 59.2224 | 159.7521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;841 | 59.2224 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;851 | 59.2234 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;861 | 59.2234 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;871 | 59.2234 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;881 | 59.2234 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;891 | 59.2234 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;901 | 59.2234 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;911 | 59.2234 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;921 | 59.2234 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;931 | 59.2234 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;941 | 59.2234 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;951 | 59.2234 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;961 | 59.2224 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;971 | 59.2224 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;981 | 59.2224 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:35;991 | 59.2224 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;001 | 59.2224 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;011 | 59.2224 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;021 | 59.2224 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;031 | 59.2224 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;041 | 59.2224 | 159.8566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;051 | 59.2224 | 159.8566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;061 | 59.2224 | 159.8566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;071 | 59.2224 | 159.8566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;081 | 59.2224 | 159.8566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;091 | 59.2224 | 159.8566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;101 | 59.2224 | 159.8566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;111 | 59.2224 | 159.8566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;121 | 59.2224 | 159.8566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;131 | 59.2224 | 159.8566 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;141 | 59.2224 | 159.8733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;151 | 59.2224 | 159.8733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;161 | 59.2234 | 159.8733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;171 | 59.2234 | 159.8733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;181 | 59.2234 | 159.8733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;191 | 59.2234 | 159.8733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;201 | 59.2234 | 159.8733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;211 | 59.2234 | 159.8733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;221 | 59.2234 | 159.8733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;231 | 59.2234 | 159.8733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;241 | 59.2234 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;251 | 59.2234 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;261 | 59.2234 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;271 | 59.2234 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;281 | 59.2234 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;291 | 59.2234 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;301 | 59.2234 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;311 | 59.2234 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;321 | 59.2234 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;331 | 59.2234 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;341 | 59.2234 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;351 | 59.2234 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;361 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;371 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;381 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;391 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;401 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;411 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;421 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;431 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;441 | 59.2224 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;451 | 59.2224 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;461 | 59.2224 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;471 | 59.2224 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;481 | 59.2224 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;491 | 59.2224 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;501 | 59.2224 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;511 | 59.2224 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;521 | 59.2224 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;531 | 59.2224 | 159.8021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;541 | 59.2224 | 159.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;551 | 59.2224 | 159.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;561 | 59.2234 | 159.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;571 | 59.2234 | 159.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;581 | 59.2234 | 159.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;591 | 59.2234 | 159.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;601 | 59.2234 | 159.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;611 | 59.2234 | 159.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;621 | 59.2234 | 159.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;631 | 59.2234 | 159.7618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;641 | 59.2234 | 159.7228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;651 | 59.2234 | 159.7228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;661 | 59.2234 | 159.7228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;671 | 59.2234 | 159.7228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;681 | 59.2234 | 159.7228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;691 | 59.2234 | 159.7228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;701 | 59.2234 | 159.7228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;711 | 59.2234 | 159.7228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;721 | 59.2234 | 159.7228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;731 | 59.2234 | 159.7228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;741 | 59.2234 | 159.6914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;751 | 59.2234 | 159.6914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;761 | 59.2224 | 159.6914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;771 | 59.2224 | 159.6914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;781 | 59.2224 | 159.6914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;791 | 59.2224 | 159.6914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;801 | 59.2224 | 159.6914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;811 | 59.2224 | 159.6914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;821 | 59.2224 | 159.6914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;831 | 59.2224 | 159.6914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;841 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;851 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;861 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;871 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;881 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;891 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;901 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;911 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;921 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;931 | 59.2224 | 159.6812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;941 | 59.2224 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;951 | 59.2224 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;961 | 59.2224 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;971 | 59.2224 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;981 | 59.2224 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:36;991 | 59.2224 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;001 | 59.2224 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;011 | 59.2224 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;021 | 59.2224 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;031 | 59.2224 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;041 | 59.2224 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;051 | 59.2224 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;061 | 59.2224 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;071 | 59.2224 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;081 | 59.2224 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;091 | 59.2224 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;101 | 59.2224 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;111 | 59.2224 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;121 | 59.2224 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;131 | 59.2224 | 159.7295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;141 | 59.2224 | 159.7792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;151 | 59.2224 | 159.7792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;161 | 59.2224 | 159.7792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;171 | 59.2224 | 159.7792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;181 | 59.2224 | 159.7792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;191 | 59.2224 | 159.7792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;201 | 59.2224 | 159.7792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;211 | 59.2224 | 159.7792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;221 | 59.2224 | 159.7792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;231 | 59.2224 | 159.7792 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;241 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;251 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;261 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;271 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;281 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;291 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;301 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;311 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;321 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;331 | 59.2224 | 159.8411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;341 | 59.2224 | 159.8911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;351 | 59.2224 | 159.8911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;361 | 59.2224 | 159.8911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;371 | 59.2224 | 159.8911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;381 | 59.2224 | 159.8911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;391 | 59.2224 | 159.8911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;401 | 59.2224 | 159.8911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;411 | 59.2224 | 159.8911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;421 | 59.2224 | 159.8911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;431 | 59.2224 | 159.8911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;441 | 59.2224 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;451 | 59.2224 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;461 | 59.2234 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;471 | 59.2234 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;481 | 59.2234 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;491 | 59.2234 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;501 | 59.2234 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;511 | 59.2234 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;521 | 59.2234 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;531 | 59.2234 | 159.9207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;541 | 59.2234 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;551 | 59.2234 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;561 | 59.2224 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;571 | 59.2224 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;581 | 59.2224 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;591 | 59.2224 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;601 | 59.2224 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;611 | 59.2224 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;621 | 59.2224 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;631 | 59.2224 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;641 | 59.2224 | 159.9333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;651 | 59.2224 | 159.9333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;661 | 59.2224 | 159.9333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;671 | 59.2224 | 159.9333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;681 | 59.2224 | 159.9333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;691 | 59.2224 | 159.9333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;701 | 59.2224 | 159.9333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;711 | 59.2224 | 159.9333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;721 | 59.2224 | 159.9333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;731 | 59.2224 | 159.9333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;741 | 59.2224 | 159.918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;751 | 59.2224 | 159.918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;761 | 59.2234 | 159.918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;771 | 59.2234 | 159.918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;781 | 59.2234 | 159.918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;791 | 59.2234 | 159.918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;801 | 59.2234 | 159.918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;811 | 59.2234 | 159.918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;821 | 59.2234 | 159.918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;831 | 59.2234 | 159.918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;841 | 59.2234 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;851 | 59.2234 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;861 | 59.2234 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;871 | 59.2234 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;881 | 59.2234 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;891 | 59.2234 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;901 | 59.2234 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;911 | 59.2234 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;921 | 59.2234 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;931 | 59.2234 | 159.8996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;941 | 59.2234 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;951 | 59.2234 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;961 | 59.2224 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;971 | 59.2224 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;981 | 59.2224 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:37;991 | 59.2224 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;001 | 59.2224 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;011 | 59.2224 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;021 | 59.2224 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;031 | 59.2224 | 159.8824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;041 | 59.2224 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;051 | 59.2224 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;061 | 59.2224 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;071 | 59.2224 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;081 | 59.2224 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;091 | 59.2224 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;101 | 59.2224 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;111 | 59.2224 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;121 | 59.2224 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;131 | 59.2224 | 159.8647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;141 | 59.2224 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;151 | 59.2224 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;161 | 59.2224 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;171 | 59.2224 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;181 | 59.2224 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;191 | 59.2224 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;201 | 59.2224 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;211 | 59.2224 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;221 | 59.2224 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;231 | 59.2224 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;241 | 59.2224 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;251 | 59.2224 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;261 | 59.2234 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;271 | 59.2234 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;281 | 59.2234 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;291 | 59.2234 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;301 | 59.2234 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;311 | 59.2234 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;321 | 59.2234 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;331 | 59.2234 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;341 | 59.2234 | 159.779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;351 | 59.2234 | 159.779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;361 | 59.2234 | 159.779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;371 | 59.2234 | 159.779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;381 | 59.2234 | 159.779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;391 | 59.2234 | 159.779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;401 | 59.2234 | 159.779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;411 | 59.2234 | 159.779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;421 | 59.2234 | 159.779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;431 | 59.2234 | 159.779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;441 | 59.2234 | 159.7492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;451 | 59.2234 | 159.7492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;461 | 59.2234 | 159.7492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;471 | 59.2234 | 159.7492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;481 | 59.2234 | 159.7492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;491 | 59.2234 | 159.7492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;501 | 59.2234 | 159.7492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;511 | 59.2234 | 159.7492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;521 | 59.2234 | 159.7492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;531 | 59.2234 | 159.7492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;541 | 59.2234 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;551 | 59.2234 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;561 | 59.2224 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;571 | 59.2224 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;581 | 59.2224 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;591 | 59.2224 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;601 | 59.2224 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;611 | 59.2224 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;621 | 59.2224 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;631 | 59.2224 | 159.7368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;641 | 59.2224 | 159.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;651 | 59.2224 | 159.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;661 | 59.2224 | 159.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;671 | 59.2224 | 159.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;681 | 59.2224 | 159.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;691 | 59.2224 | 159.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;701 | 59.2224 | 159.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;711 | 59.2224 | 159.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;721 | 59.2224 | 159.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;731 | 59.2224 | 159.7498 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;741 | 59.2224 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;751 | 59.2224 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;761 | 59.2224 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;771 | 59.2224 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;781 | 59.2224 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;791 | 59.2224 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;801 | 59.2224 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;811 | 59.2224 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;821 | 59.2224 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;831 | 59.2224 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;841 | 59.2224 | 159.8291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;851 | 59.2224 | 159.8291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;861 | 59.2224 | 159.8291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;871 | 59.2224 | 159.8291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;881 | 59.2224 | 159.8291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;891 | 59.2224 | 159.8291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;901 | 59.2224 | 159.8291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;911 | 59.2224 | 159.8291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;921 | 59.2224 | 159.8291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;931 | 59.2224 | 159.8291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;941 | 59.2224 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;951 | 59.2224 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;961 | 59.2224 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;971 | 59.2224 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;981 | 59.2224 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:38;991 | 59.2224 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;001 | 59.2224 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;011 | 59.2224 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;021 | 59.2224 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;031 | 59.2224 | 159.8689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;041 | 59.2224 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;051 | 59.2224 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;061 | 59.2234 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;071 | 59.2234 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;081 | 59.2234 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;091 | 59.2234 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;101 | 59.2234 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;111 | 59.2234 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;121 | 59.2234 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;131 | 59.2234 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;141 | 59.2234 | 159.8975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;151 | 59.2234 | 159.8975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;161 | 59.2234 | 159.8975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;171 | 59.2234 | 159.8975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;181 | 59.2234 | 159.8975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;191 | 59.2234 | 159.8975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;201 | 59.2234 | 159.8975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;211 | 59.2234 | 159.8975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;221 | 59.2234 | 159.8975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;231 | 59.2234 | 159.8975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;241 | 59.2234 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;251 | 59.2234 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;261 | 59.2234 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;271 | 59.2234 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;281 | 59.2234 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;291 | 59.2234 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;301 | 59.2234 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;311 | 59.2234 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;321 | 59.2234 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;331 | 59.2234 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;341 | 59.2234 | 159.8476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;351 | 59.2234 | 159.8476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;361 | 59.2234 | 159.8476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;371 | 59.2234 | 159.8476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;381 | 59.2234 | 159.8476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;391 | 59.2234 | 159.8476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;401 | 59.2234 | 159.8476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;411 | 59.2234 | 159.8476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;421 | 59.2234 | 159.8476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;431 | 59.2234 | 159.8476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;441 | 59.2234 | 159.8051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;451 | 59.2234 | 159.8051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;461 | 59.2234 | 159.8051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;471 | 59.2234 | 159.8051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;481 | 59.2234 | 159.8051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;491 | 59.2234 | 159.8051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;501 | 59.2234 | 159.8051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;511 | 59.2234 | 159.8051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;521 | 59.2234 | 159.8051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;531 | 59.2234 | 159.8051 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;541 | 59.2234 | 159.7583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;551 | 59.2234 | 159.7583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;561 | 59.2224 | 159.7583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;571 | 59.2224 | 159.7583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;581 | 59.2224 | 159.7583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;591 | 59.2224 | 159.7583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;601 | 59.2224 | 159.7583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;611 | 59.2224 | 159.7583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;621 | 59.2224 | 159.7583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;631 | 59.2224 | 159.7583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;641 | 59.2224 | 159.7087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;651 | 59.2224 | 159.7087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;661 | 59.2234 | 159.7087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;671 | 59.2234 | 159.7087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;681 | 59.2234 | 159.7087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;691 | 59.2234 | 159.7087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;701 | 59.2234 | 159.7087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;711 | 59.2234 | 159.7087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;721 | 59.2234 | 159.7087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;731 | 59.2234 | 159.7087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;741 | 59.2234 | 159.6669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;751 | 59.2234 | 159.6669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;761 | 59.2234 | 159.6669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;771 | 59.2234 | 159.6669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;781 | 59.2234 | 159.6669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;791 | 59.2234 | 159.6669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;801 | 59.2234 | 159.6669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;811 | 59.2234 | 159.6669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;821 | 59.2234 | 159.6669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;831 | 59.2234 | 159.6669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;841 | 59.2234 | 159.6404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;851 | 59.2234 | 159.6404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;861 | 59.2234 | 159.6404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;871 | 59.2234 | 159.6404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;881 | 59.2234 | 159.6404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;891 | 59.2234 | 159.6404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;901 | 59.2234 | 159.6404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;911 | 59.2234 | 159.6404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;921 | 59.2234 | 159.6404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;931 | 59.2234 | 159.6404 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;941 | 59.2234 | 159.6373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;951 | 59.2234 | 159.6373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;961 | 59.2234 | 159.6373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;971 | 59.2234 | 159.6373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;981 | 59.2234 | 159.6373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:39;991 | 59.2234 | 159.6373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;001 | 59.2234 | 159.6373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;011 | 59.2234 | 159.6373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;021 | 59.2234 | 159.6373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;031 | 59.2234 | 159.6373 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;041 | 59.2234 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;051 | 59.2234 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;061 | 59.2234 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;071 | 59.2234 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;081 | 59.2234 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;091 | 59.2234 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;101 | 59.2234 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;111 | 59.2234 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;121 | 59.2234 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;131 | 59.2234 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;141 | 59.2234 | 159.6939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;151 | 59.2234 | 159.6939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;161 | 59.2234 | 159.6939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;171 | 59.2234 | 159.6939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;181 | 59.2234 | 159.6939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;191 | 59.2234 | 159.6939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;201 | 59.2234 | 159.6939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;211 | 59.2234 | 159.6939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;221 | 59.2234 | 159.6939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;231 | 59.2234 | 159.6939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;241 | 59.2234 | 159.7242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;251 | 59.2234 | 159.7242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;261 | 59.2234 | 159.7242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;271 | 59.2234 | 159.7242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;281 | 59.2234 | 159.7242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;291 | 59.2234 | 159.7242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;301 | 59.2234 | 159.7242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;311 | 59.2234 | 159.7242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;321 | 59.2234 | 159.7242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;331 | 59.2234 | 159.7242 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;341 | 59.2234 | 159.7367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;351 | 59.2234 | 159.7367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;361 | 59.2234 | 159.7367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;371 | 59.2234 | 159.7367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;381 | 59.2234 | 159.7367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;391 | 59.2234 | 159.7367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;401 | 59.2234 | 159.7367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;411 | 59.2234 | 159.7367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;421 | 59.2234 | 159.7367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;431 | 59.2234 | 159.7367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;441 | 59.2234 | 159.7296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;451 | 59.2234 | 159.7296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;461 | 59.2234 | 159.7296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;471 | 59.2234 | 159.7296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;481 | 59.2234 | 159.7296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;491 | 59.2234 | 159.7296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;501 | 59.2234 | 159.7296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;511 | 59.2234 | 159.7296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;521 | 59.2234 | 159.7296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;531 | 59.2234 | 159.7296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;541 | 59.2234 | 159.7086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;551 | 59.2234 | 159.7086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;561 | 59.2234 | 159.7086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;571 | 59.2234 | 159.7086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;581 | 59.2234 | 159.7086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;591 | 59.2244 | 159.7086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;601 | 59.2244 | 159.7086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;611 | 59.2244 | 159.7086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;621 | 59.2244 | 159.7086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;631 | 59.2244 | 159.7086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;641 | 59.2244 | 159.6879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;651 | 59.2244 | 159.6879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;661 | 59.2244 | 159.6879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;671 | 59.2244 | 159.6879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;681 | 59.2244 | 159.6879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;691 | 59.2234 | 159.6879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;701 | 59.2234 | 159.6879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;711 | 59.2234 | 159.6879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;721 | 59.2234 | 159.6879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;731 | 59.2234 | 159.6879 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;741 | 59.2234 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;751 | 59.2234 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;761 | 59.2234 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;771 | 59.2234 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;781 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;791 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;801 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;811 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;821 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;831 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;841 | 59.2244 | 159.6684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;851 | 59.2244 | 159.6684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;861 | 59.2244 | 159.6684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;871 | 59.2244 | 159.6684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;881 | 59.2244 | 159.6684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;891 | 59.2244 | 159.6684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;901 | 59.2244 | 159.6684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;911 | 59.2244 | 159.6684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;921 | 59.2244 | 159.6684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;931 | 59.2244 | 159.6684 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;941 | 59.2244 | 159.6629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;951 | 59.2244 | 159.6629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;961 | 59.2244 | 159.6629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;971 | 59.2244 | 159.6629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;981 | 59.2244 | 159.6629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:40;991 | 59.2244 | 159.6629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;001 | 59.2244 | 159.6629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;011 | 59.2234 | 159.6629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;021 | 59.2234 | 159.6629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;031 | 59.2234 | 159.6629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;041 | 59.2234 | 159.6508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;051 | 59.2234 | 159.6508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;061 | 59.2234 | 159.6508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;071 | 59.2234 | 159.6508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;081 | 59.2234 | 159.6508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;091 | 59.2234 | 159.6508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;101 | 59.2234 | 159.6508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;111 | 59.2234 | 159.6508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;121 | 59.2234 | 159.6508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;131 | 59.2234 | 159.6508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;141 | 59.2234 | 159.6272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;151 | 59.2234 | 159.6272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;161 | 59.2234 | 159.6272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;171 | 59.2234 | 159.6272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;181 | 59.2234 | 159.6272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;191 | 59.2234 | 159.6272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;201 | 59.2234 | 159.6272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;211 | 59.2244 | 159.6272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;221 | 59.2244 | 159.6272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;231 | 59.2244 | 159.6272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;241 | 59.2244 | 159.5962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;251 | 59.2244 | 159.5962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;261 | 59.2244 | 159.5962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;271 | 59.2244 | 159.5962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;281 | 59.2244 | 159.5962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;291 | 59.2244 | 159.5962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;301 | 59.2244 | 159.5962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;311 | 59.2234 | 159.5962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;321 | 59.2234 | 159.5962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;331 | 59.2234 | 159.5962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;341 | 59.2234 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;351 | 59.2234 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;361 | 59.2234 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;371 | 59.2234 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;381 | 59.2234 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;391 | 59.2234 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;401 | 59.2234 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;411 | 59.2234 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;421 | 59.2234 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;431 | 59.2234 | 159.5735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;441 | 59.2234 | 159.564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;451 | 59.2234 | 159.564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;461 | 59.2234 | 159.564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;471 | 59.2234 | 159.564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;481 | 59.2234 | 159.564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;491 | 59.2234 | 159.564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;501 | 59.2234 | 159.564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;511 | 59.2234 | 159.564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;521 | 59.2234 | 159.564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;531 | 59.2234 | 159.564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;541 | 59.2234 | 159.5636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;551 | 59.2234 | 159.5636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;561 | 59.2234 | 159.5636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;571 | 59.2234 | 159.5636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;581 | 59.2234 | 159.5636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;591 | 59.2234 | 159.5636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;601 | 59.2234 | 159.5636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;611 | 59.2234 | 159.5636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;621 | 59.2234 | 159.5636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;631 | 59.2234 | 159.5636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;641 | 59.2234 | 159.5703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;651 | 59.2234 | 159.5703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;661 | 59.2234 | 159.5703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;671 | 59.2234 | 159.5703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;681 | 59.2234 | 159.5703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;691 | 59.2234 | 159.5703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;701 | 59.2234 | 159.5703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;711 | 59.2234 | 159.5703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;721 | 59.2234 | 159.5703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;731 | 59.2234 | 159.5703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;741 | 59.2234 | 159.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;751 | 59.2234 | 159.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;761 | 59.2234 | 159.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;771 | 59.2234 | 159.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;781 | 59.2234 | 159.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;791 | 59.2234 | 159.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;801 | 59.2234 | 159.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;811 | 59.2254 | 159.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;821 | 59.2254 | 159.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;831 | 59.2254 | 159.5809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;841 | 59.2254 | 159.584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;851 | 59.2254 | 159.584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;861 | 59.2254 | 159.584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;871 | 59.2254 | 159.584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;881 | 59.2254 | 159.584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;891 | 59.2254 | 159.584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;901 | 59.2254 | 159.584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;911 | 59.2234 | 159.584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;921 | 59.2234 | 159.584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;931 | 59.2234 | 159.584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;941 | 59.2234 | 159.5779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;951 | 59.2234 | 159.5779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;961 | 59.2234 | 159.5779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;971 | 59.2234 | 159.5779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;981 | 59.2234 | 159.5779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:41;991 | 59.2234 | 159.5779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;001 | 59.2234 | 159.5779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;011 | 59.2234 | 159.5779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;021 | 59.2234 | 159.5779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;031 | 59.2234 | 159.5779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;041 | 59.2234 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;051 | 59.2234 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;061 | 59.2234 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;071 | 59.2234 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;081 | 59.2234 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;091 | 59.2234 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;101 | 59.2234 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;111 | 59.2234 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;121 | 59.2234 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;131 | 59.2234 | 159.5714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;141 | 59.2234 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;151 | 59.2234 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;161 | 59.2234 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;171 | 59.2234 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;181 | 59.2234 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;191 | 59.2234 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;201 | 59.2234 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;211 | 59.2234 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;221 | 59.2234 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;231 | 59.2234 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;241 | 59.2234 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;251 | 59.2234 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;261 | 59.2234 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;271 | 59.2234 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;281 | 59.2234 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;291 | 59.2234 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;301 | 59.2234 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;311 | 59.2224 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;321 | 59.2224 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;331 | 59.2224 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;341 | 59.2224 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;351 | 59.2224 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;361 | 59.2224 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;371 | 59.2224 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;381 | 59.2224 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;391 | 59.2224 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;401 | 59.2224 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;411 | 59.2234 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;421 | 59.2234 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;431 | 59.2234 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;441 | 59.2234 | 159.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;451 | 59.2234 | 159.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;461 | 59.2234 | 159.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;471 | 59.2234 | 159.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;481 | 59.2234 | 159.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;491 | 59.2234 | 159.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;501 | 59.2234 | 159.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;511 | 59.2234 | 159.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;521 | 59.2234 | 159.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;531 | 59.2234 | 159.4863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;541 | 59.2234 | 159.4472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;551 | 59.2234 | 159.4472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;561 | 59.2234 | 159.4472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;571 | 59.2234 | 159.4472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;581 | 59.2234 | 159.4472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;591 | 59.2234 | 159.4472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;601 | 59.2234 | 159.4472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;611 | 59.2234 | 159.4472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;621 | 59.2234 | 159.4472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;631 | 59.2234 | 159.4472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;641 | 59.2234 | 159.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;651 | 59.2234 | 159.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;661 | 59.2234 | 159.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;671 | 59.2234 | 159.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;681 | 59.2234 | 159.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;691 | 59.2234 | 159.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;701 | 59.2234 | 159.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;711 | 59.2244 | 159.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;721 | 59.2244 | 159.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;731 | 59.2244 | 159.4117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;741 | 59.2244 | 159.4026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;751 | 59.2244 | 159.4026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;761 | 59.2244 | 159.4026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;771 | 59.2244 | 159.4026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;781 | 59.2244 | 159.4026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;791 | 59.2244 | 159.4026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;801 | 59.2244 | 159.4026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;811 | 59.2244 | 159.4026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;821 | 59.2244 | 159.4026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;831 | 59.2244 | 159.4026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;841 | 59.2244 | 159.4183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;851 | 59.2244 | 159.4183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;861 | 59.2244 | 159.4183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;871 | 59.2244 | 159.4183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;881 | 59.2244 | 159.4183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;891 | 59.2244 | 159.4183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;901 | 59.2244 | 159.4183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;911 | 59.2244 | 159.4183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;921 | 59.2244 | 159.4183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;931 | 59.2244 | 159.4183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;941 | 59.2244 | 159.4443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;951 | 59.2244 | 159.4443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;961 | 59.2244 | 159.4443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;971 | 59.2244 | 159.4443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;981 | 59.2244 | 159.4443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:42;991 | 59.2244 | 159.4443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;001 | 59.2244 | 159.4443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;011 | 59.2234 | 159.4443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;021 | 59.2234 | 159.4443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;031 | 59.2234 | 159.4443 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;041 | 59.2234 | 159.4715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;051 | 59.2234 | 159.4715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;061 | 59.2234 | 159.4715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;071 | 59.2234 | 159.4715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;081 | 59.2234 | 159.4715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;091 | 59.2234 | 159.4715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;101 | 59.2234 | 159.4715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;111 | 59.2234 | 159.4715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;121 | 59.2234 | 159.4715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;131 | 59.2234 | 159.4715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;141 | 59.2234 | 159.4927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;151 | 59.2234 | 159.4927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;161 | 59.2234 | 159.4927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;171 | 59.2234 | 159.4927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;181 | 59.2234 | 159.4927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;191 | 59.2234 | 159.4927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;201 | 59.2234 | 159.4927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;211 | 59.2234 | 159.4927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;221 | 59.2234 | 159.4927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;231 | 59.2234 | 159.4927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;241 | 59.2234 | 159.5004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;251 | 59.2234 | 159.5004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;261 | 59.2234 | 159.5004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;271 | 59.2234 | 159.5004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;281 | 59.2234 | 159.5004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;291 | 59.2234 | 159.5004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;301 | 59.2234 | 159.5004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;311 | 59.2234 | 159.5004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;321 | 59.2234 | 159.5004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;331 | 59.2234 | 159.5004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;341 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;351 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;361 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;371 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;381 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;391 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;401 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;411 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;421 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;431 | 59.2234 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;441 | 59.2234 | 159.5148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;451 | 59.2234 | 159.5148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;461 | 59.2234 | 159.5148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;471 | 59.2234 | 159.5148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;481 | 59.2234 | 159.5148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;491 | 59.2234 | 159.5148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;501 | 59.2234 | 159.5148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;511 | 59.2234 | 159.5148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;521 | 59.2234 | 159.5148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;531 | 59.2234 | 159.5148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;541 | 59.2234 | 159.5264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;551 | 59.2234 | 159.5264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;561 | 59.2234 | 159.5264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;571 | 59.2234 | 159.5264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;581 | 59.2234 | 159.5264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;591 | 59.2234 | 159.5264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;601 | 59.2234 | 159.5264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;611 | 59.2234 | 159.5264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;621 | 59.2234 | 159.5264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;631 | 59.2234 | 159.5264 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;641 | 59.2234 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;651 | 59.2234 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;661 | 59.2234 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;671 | 59.2234 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;681 | 59.2234 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;691 | 59.2234 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;701 | 59.2234 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;711 | 59.2234 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;721 | 59.2234 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;731 | 59.2234 | 159.5271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;741 | 59.2234 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;751 | 59.2244 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;761 | 59.2244 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;771 | 59.2244 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;781 | 59.2244 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;791 | 59.2244 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;801 | 59.2244 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;811 | 59.2244 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;821 | 59.2244 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;831 | 59.2244 | 159.5117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;841 | 59.2244 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;851 | 59.2254 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;861 | 59.2254 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;871 | 59.2254 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;881 | 59.2254 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;891 | 59.2254 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;901 | 59.2254 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;911 | 59.2254 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;921 | 59.2254 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;931 | 59.2254 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;941 | 59.2254 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;951 | 59.2244 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;961 | 59.2244 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;971 | 59.2244 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;981 | 59.2244 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:43;991 | 59.2244 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;001 | 59.2244 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;011 | 59.2244 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;021 | 59.2244 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;031 | 59.2244 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;041 | 59.2244 | 159.3947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;051 | 59.2234 | 159.3947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;061 | 59.2234 | 159.3947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;071 | 59.2234 | 159.3947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;081 | 59.2234 | 159.3947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;091 | 59.2234 | 159.3947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;101 | 59.2234 | 159.3947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;111 | 59.2234 | 159.3947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;121 | 59.2234 | 159.3947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;131 | 59.2234 | 159.3947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;141 | 59.2234 | 159.3629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;151 | 59.2234 | 159.3629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;161 | 59.2234 | 159.3629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;171 | 59.2234 | 159.3629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;181 | 59.2234 | 159.3629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;191 | 59.2234 | 159.3629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;201 | 59.2234 | 159.3629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;211 | 59.2234 | 159.3629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;221 | 59.2234 | 159.3629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;231 | 59.2234 | 159.3629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;241 | 59.2234 | 159.3455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;251 | 59.2244 | 159.3455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;261 | 59.2244 | 159.3455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;271 | 59.2244 | 159.3455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;281 | 59.2244 | 159.3455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;291 | 59.2244 | 159.3455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;301 | 59.2244 | 159.3455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;311 | 59.2244 | 159.3455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;321 | 59.2244 | 159.3455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;331 | 59.2244 | 159.3455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;341 | 59.2244 | 159.3421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;351 | 59.2244 | 159.3421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;361 | 59.2244 | 159.3421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;371 | 59.2244 | 159.3421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;381 | 59.2244 | 159.3421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;391 | 59.2244 | 159.3421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;401 | 59.2244 | 159.3421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;411 | 59.2244 | 159.3421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;421 | 59.2244 | 159.3421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;431 | 59.2244 | 159.3421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;441 | 59.2244 | 159.3539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;451 | 59.2254 | 159.3539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;461 | 59.2254 | 159.3539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;471 | 59.2254 | 159.3539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;481 | 59.2254 | 159.3539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;491 | 59.2254 | 159.3539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;501 | 59.2254 | 159.3539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;511 | 59.2254 | 159.3539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;521 | 59.2254 | 159.3539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;531 | 59.2254 | 159.3539 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;541 | 59.2254 | 159.378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;551 | 59.2244 | 159.378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;561 | 59.2244 | 159.378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;571 | 59.2244 | 159.378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;581 | 59.2244 | 159.378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;591 | 59.2244 | 159.378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;601 | 59.2244 | 159.378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;611 | 59.2244 | 159.378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;621 | 59.2244 | 159.378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;631 | 59.2244 | 159.378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;641 | 59.2244 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;651 | 59.2244 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;661 | 59.2244 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;671 | 59.2244 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;681 | 59.2244 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;691 | 59.2244 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;701 | 59.2244 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;711 | 59.2244 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;721 | 59.2244 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;731 | 59.2244 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;741 | 59.2244 | 159.4262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;751 | 59.2254 | 159.4262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;761 | 59.2254 | 159.4262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;771 | 59.2254 | 159.4262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;781 | 59.2254 | 159.4262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;791 | 59.2254 | 159.4262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;801 | 59.2254 | 159.4262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;811 | 59.2254 | 159.4262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;821 | 59.2254 | 159.4262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;831 | 59.2254 | 159.4262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;841 | 59.2254 | 159.4478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;851 | 59.2244 | 159.4478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;861 | 59.2244 | 159.4478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;871 | 59.2244 | 159.4478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;881 | 59.2244 | 159.4478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;891 | 59.2244 | 159.4478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;901 | 59.2244 | 159.4478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;911 | 59.2244 | 159.4478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;921 | 59.2244 | 159.4478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;931 | 59.2244 | 159.4478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;941 | 59.2244 | 159.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;951 | 59.2244 | 159.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;961 | 59.2244 | 159.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;971 | 59.2244 | 159.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;981 | 59.2244 | 159.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:44;991 | 59.2244 | 159.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;001 | 59.2244 | 159.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;011 | 59.2244 | 159.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;021 | 59.2244 | 159.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;031 | 59.2244 | 159.4702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;041 | 59.2244 | 159.4918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;051 | 59.2254 | 159.4918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;061 | 59.2254 | 159.4918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;071 | 59.2254 | 159.4918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;081 | 59.2254 | 159.4918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;091 | 59.2254 | 159.4918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;101 | 59.2254 | 159.4918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;111 | 59.2254 | 159.4918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;121 | 59.2254 | 159.4918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;131 | 59.2254 | 159.4918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;141 | 59.2254 | 159.5035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;151 | 59.2244 | 159.5035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;161 | 59.2244 | 159.5035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;171 | 59.2244 | 159.5035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;181 | 59.2244 | 159.5035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;191 | 59.2244 | 159.5035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;201 | 59.2244 | 159.5035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;211 | 59.2244 | 159.5035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;221 | 59.2244 | 159.5035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;231 | 59.2244 | 159.5035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;241 | 59.2244 | 159.506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;251 | 59.2244 | 159.506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;261 | 59.2244 | 159.506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;271 | 59.2244 | 159.506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;281 | 59.2244 | 159.506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;291 | 59.2244 | 159.506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;301 | 59.2244 | 159.506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;311 | 59.2244 | 159.506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;321 | 59.2244 | 159.506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;331 | 59.2244 | 159.506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;341 | 59.2244 | 159.508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;351 | 59.2244 | 159.508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;361 | 59.2244 | 159.508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;371 | 59.2244 | 159.508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;381 | 59.2244 | 159.508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;391 | 59.2244 | 159.508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;401 | 59.2244 | 159.508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;411 | 59.2244 | 159.508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;421 | 59.2244 | 159.508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;431 | 59.2244 | 159.508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;441 | 59.2244 | 159.5107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;451 | 59.2234 | 159.5107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;461 | 59.2234 | 159.5107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;471 | 59.2234 | 159.5107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;481 | 59.2234 | 159.5107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;491 | 59.2234 | 159.5107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;501 | 59.2234 | 159.5107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;511 | 59.2234 | 159.5107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;521 | 59.2234 | 159.5107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;531 | 59.2234 | 159.5107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;541 | 59.2234 | 159.5132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;551 | 59.2244 | 159.5132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;561 | 59.2244 | 159.5132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;571 | 59.2244 | 159.5132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;581 | 59.2244 | 159.5132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;591 | 59.2244 | 159.5132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;601 | 59.2244 | 159.5132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;611 | 59.2244 | 159.5132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;621 | 59.2244 | 159.5132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;631 | 59.2244 | 159.5132 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;641 | 59.2244 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;651 | 59.2254 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;661 | 59.2254 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;671 | 59.2254 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;681 | 59.2254 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;691 | 59.2254 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;701 | 59.2254 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;711 | 59.2254 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;721 | 59.2254 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;731 | 59.2254 | 159.5174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;741 | 59.2254 | 159.5228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;751 | 59.2244 | 159.5228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;761 | 59.2244 | 159.5228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;771 | 59.2244 | 159.5228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;781 | 59.2244 | 159.5228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;791 | 59.2244 | 159.5228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;801 | 59.2244 | 159.5228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;811 | 59.2244 | 159.5228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;821 | 59.2244 | 159.5228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;831 | 59.2244 | 159.5228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;841 | 59.2244 | 159.5247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;851 | 59.2244 | 159.5247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;861 | 59.2244 | 159.5247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;871 | 59.2244 | 159.5247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;881 | 59.2244 | 159.5247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;891 | 59.2244 | 159.5247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;901 | 59.2244 | 159.5247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;911 | 59.2244 | 159.5247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;921 | 59.2244 | 159.5247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;931 | 59.2244 | 159.5247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;941 | 59.2244 | 159.5262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;951 | 59.2254 | 159.5262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;961 | 59.2254 | 159.5262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;971 | 59.2254 | 159.5262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;981 | 59.2254 | 159.5262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:45;991 | 59.2254 | 159.5262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;001 | 59.2254 | 159.5262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;011 | 59.2254 | 159.5262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;021 | 59.2254 | 159.5262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;031 | 59.2254 | 159.5262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;041 | 59.2254 | 159.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;051 | 59.2254 | 159.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;061 | 59.2244 | 159.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;071 | 59.2244 | 159.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;081 | 59.2244 | 159.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;091 | 59.2244 | 159.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;101 | 59.2244 | 159.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;111 | 59.2244 | 159.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;121 | 59.2244 | 159.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;131 | 59.2244 | 159.5301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;141 | 59.2244 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;151 | 59.2244 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;161 | 59.2264 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;171 | 59.2264 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;181 | 59.2264 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;191 | 59.2264 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;201 | 59.2264 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;211 | 59.2264 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;221 | 59.2264 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;231 | 59.2264 | 159.537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;241 | 59.2264 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;251 | 59.2264 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;261 | 59.2264 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;271 | 59.2264 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;281 | 59.2264 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;291 | 59.2264 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;301 | 59.2264 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;311 | 59.2264 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;321 | 59.2264 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;331 | 59.2264 | 159.5504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;341 | 59.2264 | 159.5695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;351 | 59.2264 | 159.5695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;361 | 59.2254 | 159.5695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;371 | 59.2254 | 159.5695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;381 | 59.2254 | 159.5695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;391 | 59.2254 | 159.5695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;401 | 59.2254 | 159.5695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;411 | 59.2254 | 159.5695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;421 | 59.2254 | 159.5695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;431 | 59.2254 | 159.5695 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;441 | 59.2254 | 159.6006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;451 | 59.2254 | 159.6006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;461 | 59.2264 | 159.6006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;471 | 59.2264 | 159.6006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;481 | 59.2264 | 159.6006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;491 | 59.2264 | 159.6006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;501 | 59.2264 | 159.6006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;511 | 59.2264 | 159.6006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;521 | 59.2264 | 159.6006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;531 | 59.2264 | 159.6006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;541 | 59.2264 | 159.6405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;551 | 59.2264 | 159.6405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;561 | 59.2254 | 159.6405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;571 | 59.2254 | 159.6405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;581 | 59.2254 | 159.6405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;591 | 59.2254 | 159.6405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;601 | 59.2254 | 159.6405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;611 | 59.2254 | 159.6405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;621 | 59.2254 | 159.6405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;631 | 59.2254 | 159.6405 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;641 | 59.2254 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;651 | 59.2254 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;661 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;671 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;681 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;691 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;701 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;711 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;721 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;731 | 59.2244 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;741 | 59.2244 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;751 | 59.2244 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;761 | 59.2244 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;771 | 59.2244 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;781 | 59.2244 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;791 | 59.2244 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;801 | 59.2244 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;811 | 59.2244 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;821 | 59.2244 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;831 | 59.2244 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;841 | 59.2244 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;851 | 59.2244 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;861 | 59.2244 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;871 | 59.2244 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;881 | 59.2244 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;891 | 59.2244 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;901 | 59.2244 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;911 | 59.2244 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;921 | 59.2244 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;931 | 59.2244 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;941 | 59.2244 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;951 | 59.2244 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;961 | 59.2244 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;971 | 59.2244 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;981 | 59.2244 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:46;991 | 59.2244 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;001 | 59.2244 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;011 | 59.2244 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;021 | 59.2244 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;031 | 59.2244 | 159.7031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;041 | 59.2244 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;051 | 59.2244 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;061 | 59.2244 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;071 | 59.2244 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;081 | 59.2244 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;091 | 59.2244 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;101 | 59.2244 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;111 | 59.2244 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;121 | 59.2244 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;131 | 59.2244 | 159.6931 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;141 | 59.2244 | 159.687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;151 | 59.2244 | 159.687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;161 | 59.2244 | 159.687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;171 | 59.2244 | 159.687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;181 | 59.2244 | 159.687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;191 | 59.2244 | 159.687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;201 | 59.2244 | 159.687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;211 | 59.2244 | 159.687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;221 | 59.2244 | 159.687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;231 | 59.2244 | 159.687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;241 | 59.2244 | 159.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;251 | 59.2244 | 159.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;261 | 59.2254 | 159.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;271 | 59.2254 | 159.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;281 | 59.2254 | 159.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;291 | 59.2254 | 159.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;301 | 59.2254 | 159.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;311 | 59.2254 | 159.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;321 | 59.2254 | 159.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;331 | 59.2254 | 159.6856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;341 | 59.2254 | 159.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;351 | 59.2254 | 159.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;361 | 59.2254 | 159.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;371 | 59.2254 | 159.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;381 | 59.2254 | 159.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;391 | 59.2254 | 159.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;401 | 59.2254 | 159.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;411 | 59.2254 | 159.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;421 | 59.2254 | 159.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;431 | 59.2254 | 159.6781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;441 | 59.2254 | 159.665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;451 | 59.2254 | 159.665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;461 | 59.2274 | 159.665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;471 | 59.2274 | 159.665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;481 | 59.2274 | 159.665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;491 | 59.2274 | 159.665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;501 | 59.2274 | 159.665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;511 | 59.2274 | 159.665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;521 | 59.2274 | 159.665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;531 | 59.2274 | 159.665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;541 | 59.2274 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;551 | 59.2274 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;561 | 59.2274 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;571 | 59.2274 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;581 | 59.2274 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;591 | 59.2274 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;601 | 59.2274 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;611 | 59.2274 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;621 | 59.2274 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;631 | 59.2274 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;641 | 59.2274 | 159.6374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;651 | 59.2274 | 159.6374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;661 | 59.2264 | 159.6374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;671 | 59.2264 | 159.6374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;681 | 59.2264 | 159.6374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;691 | 59.2264 | 159.6374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;701 | 59.2264 | 159.6374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;711 | 59.2264 | 159.6374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;721 | 59.2264 | 159.6374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;731 | 59.2264 | 159.6374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;741 | 59.2264 | 159.6273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;751 | 59.2264 | 159.6273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;761 | 59.2274 | 159.6273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;771 | 59.2274 | 159.6273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;781 | 59.2274 | 159.6273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;791 | 59.2274 | 159.6273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;801 | 59.2274 | 159.6273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;811 | 59.2274 | 159.6273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;821 | 59.2274 | 159.6273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;831 | 59.2274 | 159.6273 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;841 | 59.2274 | 159.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;851 | 59.2274 | 159.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;861 | 59.2264 | 159.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;871 | 59.2264 | 159.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;881 | 59.2264 | 159.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;891 | 59.2264 | 159.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;901 | 59.2264 | 159.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;911 | 59.2264 | 159.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;921 | 59.2264 | 159.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;931 | 59.2264 | 159.6295 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;941 | 59.2264 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;951 | 59.2264 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;961 | 59.2264 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;971 | 59.2264 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;981 | 59.2264 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:47;991 | 59.2264 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;001 | 59.2264 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;011 | 59.2264 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;021 | 59.2264 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;031 | 59.2264 | 159.6433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;041 | 59.2264 | 159.6612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;051 | 59.2264 | 159.6612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;061 | 59.2264 | 159.6612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;071 | 59.2264 | 159.6612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;081 | 59.2264 | 159.6612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;091 | 59.2264 | 159.6612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;101 | 59.2264 | 159.6612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;111 | 59.2264 | 159.6612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;121 | 59.2264 | 159.6612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;131 | 59.2264 | 159.6612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;141 | 59.2264 | 159.6774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;151 | 59.2264 | 159.6774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;161 | 59.2274 | 159.6774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;171 | 59.2274 | 159.6774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;181 | 59.2274 | 159.6774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;191 | 59.2274 | 159.6774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;201 | 59.2274 | 159.6774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;211 | 59.2274 | 159.6774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;221 | 59.2274 | 159.6774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;231 | 59.2274 | 159.6774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;241 | 59.2274 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;251 | 59.2274 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;261 | 59.2274 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;271 | 59.2274 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;281 | 59.2274 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;291 | 59.2274 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;301 | 59.2274 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;311 | 59.2274 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;321 | 59.2274 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;331 | 59.2274 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;341 | 59.2274 | 159.6878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;351 | 59.2274 | 159.6878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;361 | 59.2264 | 159.6878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;371 | 59.2264 | 159.6878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;381 | 59.2264 | 159.6878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;391 | 59.2264 | 159.6878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;401 | 59.2264 | 159.6878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;411 | 59.2264 | 159.6878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;421 | 59.2264 | 159.6878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;431 | 59.2264 | 159.6878 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;441 | 59.2264 | 159.6777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;451 | 59.2264 | 159.6777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;461 | 59.2264 | 159.6777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;471 | 59.2264 | 159.6777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;481 | 59.2264 | 159.6777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;491 | 59.2264 | 159.6777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;501 | 59.2264 | 159.6777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;511 | 59.2264 | 159.6777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;521 | 59.2264 | 159.6777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;531 | 59.2264 | 159.6777 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;541 | 59.2264 | 159.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;551 | 59.2264 | 159.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;561 | 59.2264 | 159.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;571 | 59.2264 | 159.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;581 | 59.2264 | 159.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;591 | 59.2264 | 159.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;601 | 59.2264 | 159.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;611 | 59.2264 | 159.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;621 | 59.2264 | 159.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;631 | 59.2264 | 159.6689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;641 | 59.2264 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;651 | 59.2264 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;661 | 59.2264 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;671 | 59.2264 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;681 | 59.2264 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;691 | 59.2264 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;701 | 59.2264 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;711 | 59.2264 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;721 | 59.2264 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;731 | 59.2264 | 159.659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;741 | 59.2264 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;751 | 59.2264 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;761 | 59.2264 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;771 | 59.2264 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;781 | 59.2264 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;791 | 59.2264 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;801 | 59.2264 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;811 | 59.2264 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;821 | 59.2264 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;831 | 59.2264 | 159.6418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;841 | 59.2264 | 159.6169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;851 | 59.2264 | 159.6169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;861 | 59.2274 | 159.6169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;871 | 59.2274 | 159.6169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;881 | 59.2274 | 159.6169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;891 | 59.2274 | 159.6169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;901 | 59.2274 | 159.6169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;911 | 59.2274 | 159.6169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;921 | 59.2274 | 159.6169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;931 | 59.2274 | 159.6169 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;941 | 59.2274 | 159.5874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;951 | 59.2274 | 159.5874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;961 | 59.2274 | 159.5874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;971 | 59.2274 | 159.5874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;981 | 59.2274 | 159.5874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:48;991 | 59.2274 | 159.5874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;001 | 59.2274 | 159.5874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;011 | 59.2274 | 159.5874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;021 | 59.2274 | 159.5874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;031 | 59.2274 | 159.5874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;041 | 59.2274 | 159.5576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;051 | 59.2274 | 159.5576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;061 | 59.2284 | 159.5576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;071 | 59.2284 | 159.5576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;081 | 59.2284 | 159.5576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;091 | 59.2284 | 159.5576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;101 | 59.2284 | 159.5576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;111 | 59.2284 | 159.5576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;121 | 59.2284 | 159.5576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;131 | 59.2284 | 159.5576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;141 | 59.2284 | 159.5343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;151 | 59.2284 | 159.5343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;161 | 59.2274 | 159.5343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;171 | 59.2274 | 159.5343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;181 | 59.2274 | 159.5343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;191 | 59.2274 | 159.5343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;201 | 59.2274 | 159.5343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;211 | 59.2274 | 159.5343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;221 | 59.2274 | 159.5343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;231 | 59.2274 | 159.5343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;241 | 59.2274 | 159.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;251 | 59.2274 | 159.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;261 | 59.2274 | 159.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;271 | 59.2274 | 159.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;281 | 59.2274 | 159.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;291 | 59.2274 | 159.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;301 | 59.2274 | 159.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;311 | 59.2274 | 159.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;321 | 59.2274 | 159.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;331 | 59.2274 | 159.5263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;341 | 59.2274 | 159.5313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;351 | 59.2274 | 159.5313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;361 | 59.2274 | 159.5313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;371 | 59.2274 | 159.5313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;381 | 59.2274 | 159.5313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;391 | 59.2274 | 159.5313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;401 | 59.2274 | 159.5313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;411 | 59.2274 | 159.5313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;421 | 59.2274 | 159.5313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;431 | 59.2274 | 159.5313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;441 | 59.2274 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;451 | 59.2274 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;461 | 59.2274 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;471 | 59.2274 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;481 | 59.2274 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;491 | 59.2274 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;501 | 59.2274 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;511 | 59.2274 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;521 | 59.2274 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;531 | 59.2274 | 159.5407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;541 | 59.2274 | 159.5481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;551 | 59.2274 | 159.5481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;561 | 59.2284 | 159.5481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;571 | 59.2284 | 159.5481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;581 | 59.2284 | 159.5481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;591 | 59.2284 | 159.5481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;601 | 59.2284 | 159.5481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;611 | 59.2284 | 159.5481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;621 | 59.2284 | 159.5481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;631 | 59.2284 | 159.5481 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;641 | 59.2284 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;651 | 59.2284 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;661 | 59.2264 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;671 | 59.2264 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;681 | 59.2264 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;691 | 59.2264 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;701 | 59.2264 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;711 | 59.2264 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;721 | 59.2264 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;731 | 59.2264 | 159.5502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;741 | 59.2264 | 159.5451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;751 | 59.2264 | 159.5451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;761 | 59.2264 | 159.5451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;771 | 59.2264 | 159.5451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;781 | 59.2264 | 159.5451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;791 | 59.2264 | 159.5451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;801 | 59.2264 | 159.5451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;811 | 59.2264 | 159.5451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;821 | 59.2264 | 159.5451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;831 | 59.2264 | 159.5451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;841 | 59.2264 | 159.5349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;851 | 59.2264 | 159.5349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;861 | 59.2264 | 159.5349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;871 | 59.2264 | 159.5349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;881 | 59.2264 | 159.5349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;891 | 59.2264 | 159.5349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;901 | 59.2264 | 159.5349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;911 | 59.2264 | 159.5349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;921 | 59.2264 | 159.5349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;931 | 59.2264 | 159.5349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;941 | 59.2264 | 159.5255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;951 | 59.2264 | 159.5255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;961 | 59.2264 | 159.5255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;971 | 59.2264 | 159.5255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;981 | 59.2264 | 159.5255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:49;991 | 59.2264 | 159.5255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;001 | 59.2264 | 159.5255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;011 | 59.2264 | 159.5255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;021 | 59.2264 | 159.5255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;031 | 59.2264 | 159.5255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;041 | 59.2264 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;051 | 59.2264 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;061 | 59.2264 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;071 | 59.2264 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;081 | 59.2264 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;091 | 59.2264 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;101 | 59.2264 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;111 | 59.2264 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;121 | 59.2264 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;131 | 59.2264 | 159.5119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;141 | 59.2264 | 159.4904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;151 | 59.2264 | 159.4904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;161 | 59.2264 | 159.4904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;171 | 59.2264 | 159.4904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;181 | 59.2274 | 159.4904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;191 | 59.2274 | 159.4904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;201 | 59.2274 | 159.4904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;211 | 59.2274 | 159.4904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;221 | 59.2274 | 159.4904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;231 | 59.2274 | 159.4904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;241 | 59.2274 | 159.4625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;251 | 59.2274 | 159.4625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;261 | 59.2274 | 159.4625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;271 | 59.2274 | 159.4625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;281 | 59.2274 | 159.4625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;291 | 59.2264 | 159.4625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;301 | 59.2264 | 159.4625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;311 | 59.2264 | 159.4625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;321 | 59.2264 | 159.4625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;331 | 59.2264 | 159.4625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;341 | 59.2264 | 159.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;351 | 59.2264 | 159.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;361 | 59.2264 | 159.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;371 | 59.2264 | 159.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;381 | 59.2274 | 159.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;391 | 59.2274 | 159.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;401 | 59.2274 | 159.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;411 | 59.2274 | 159.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;421 | 59.2274 | 159.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;431 | 59.2274 | 159.431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;441 | 59.2274 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;451 | 59.2274 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;461 | 59.2274 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;471 | 59.2274 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;481 | 59.2274 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;491 | 59.2264 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;501 | 59.2264 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;511 | 59.2264 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;521 | 59.2264 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;531 | 59.2264 | 159.4031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;541 | 59.2264 | 159.3919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;551 | 59.2264 | 159.3919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;561 | 59.2264 | 159.3919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;571 | 59.2264 | 159.3919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;581 | 59.2264 | 159.3919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;591 | 59.2274 | 159.3919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;601 | 59.2274 | 159.3919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;611 | 59.2274 | 159.3919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;621 | 59.2274 | 159.3919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;631 | 59.2274 | 159.3919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;641 | 59.2274 | 159.4038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;651 | 59.2274 | 159.4038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;661 | 59.2274 | 159.4038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;671 | 59.2274 | 159.4038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;681 | 59.2274 | 159.4038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;691 | 59.2284 | 159.4038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;701 | 59.2284 | 159.4038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;711 | 59.2284 | 159.4038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;721 | 59.2284 | 159.4038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;731 | 59.2284 | 159.4038 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;741 | 59.2284 | 159.4301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;751 | 59.2284 | 159.4301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;761 | 59.2284 | 159.4301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;771 | 59.2284 | 159.4301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;781 | 59.2284 | 159.4301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;791 | 59.2284 | 159.4301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;801 | 59.2284 | 159.4301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;811 | 59.2284 | 159.4301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;821 | 59.2284 | 159.4301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;831 | 59.2284 | 159.4301 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;841 | 59.2284 | 159.4626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;851 | 59.2284 | 159.4626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;861 | 59.2284 | 159.4626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;871 | 59.2284 | 159.4626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;881 | 59.2274 | 159.4626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;891 | 59.2274 | 159.4626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;901 | 59.2274 | 159.4626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;911 | 59.2274 | 159.4626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;921 | 59.2274 | 159.4626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;931 | 59.2274 | 159.4626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;941 | 59.2274 | 159.5 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;951 | 59.2274 | 159.5 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;961 | 59.2274 | 159.5 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;971 | 59.2274 | 159.5 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;981 | 59.2274 | 159.5 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:50;991 | 59.2274 | 159.5 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;001 | 59.2274 | 159.5 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;011 | 59.2274 | 159.5 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;021 | 59.2274 | 159.5 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;031 | 59.2274 | 159.5 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;041 | 59.2274 | 159.5366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;051 | 59.2274 | 159.5366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;061 | 59.2274 | 159.5366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;071 | 59.2274 | 159.5366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;081 | 59.2274 | 159.5366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;091 | 59.2274 | 159.5366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;101 | 59.2274 | 159.5366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;111 | 59.2284 | 159.5366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;121 | 59.2284 | 159.5366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;131 | 59.2284 | 159.5366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;141 | 59.2284 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;151 | 59.2284 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;161 | 59.2284 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;171 | 59.2284 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;181 | 59.2284 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;191 | 59.2284 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;201 | 59.2284 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;211 | 59.2274 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;221 | 59.2274 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;231 | 59.2274 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;241 | 59.2274 | 159.5666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;251 | 59.2274 | 159.5666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;261 | 59.2274 | 159.5666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;271 | 59.2274 | 159.5666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;281 | 59.2274 | 159.5666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;291 | 59.2274 | 159.5666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;301 | 59.2274 | 159.5666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;311 | 59.2284 | 159.5666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;321 | 59.2284 | 159.5666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;331 | 59.2284 | 159.5666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;341 | 59.2284 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;351 | 59.2284 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;361 | 59.2284 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;371 | 59.2284 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;381 | 59.2284 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;391 | 59.2284 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;401 | 59.2284 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;411 | 59.2274 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;421 | 59.2274 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;431 | 59.2274 | 159.5685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;441 | 59.2274 | 159.5625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;451 | 59.2274 | 159.5625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;461 | 59.2274 | 159.5625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;471 | 59.2274 | 159.5625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;481 | 59.2274 | 159.5625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;491 | 59.2274 | 159.5625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;501 | 59.2274 | 159.5625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;511 | 59.2274 | 159.5625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;521 | 59.2274 | 159.5625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;531 | 59.2274 | 159.5625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;541 | 59.2274 | 159.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;551 | 59.2274 | 159.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;561 | 59.2274 | 159.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;571 | 59.2274 | 159.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;581 | 59.2274 | 159.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;591 | 59.2274 | 159.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;601 | 59.2274 | 159.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;611 | 59.2274 | 159.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;621 | 59.2274 | 159.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;631 | 59.2274 | 159.5478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;641 | 59.2274 | 159.5324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;651 | 59.2274 | 159.5324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;661 | 59.2274 | 159.5324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;671 | 59.2274 | 159.5324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;681 | 59.2274 | 159.5324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;691 | 59.2274 | 159.5324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;701 | 59.2274 | 159.5324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;711 | 59.2264 | 159.5324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;721 | 59.2264 | 159.5324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;731 | 59.2264 | 159.5324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;741 | 59.2264 | 159.516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;751 | 59.2264 | 159.516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;761 | 59.2264 | 159.516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;771 | 59.2264 | 159.516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;781 | 59.2264 | 159.516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;791 | 59.2264 | 159.516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;801 | 59.2264 | 159.516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;811 | 59.2284 | 159.516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;821 | 59.2284 | 159.516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;831 | 59.2284 | 159.516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;841 | 59.2284 | 159.4926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;851 | 59.2284 | 159.4926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;861 | 59.2284 | 159.4926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;871 | 59.2284 | 159.4926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;881 | 59.2284 | 159.4926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;891 | 59.2284 | 159.4926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;901 | 59.2284 | 159.4926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;911 | 59.2284 | 159.4926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;921 | 59.2284 | 159.4926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;931 | 59.2284 | 159.4926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;941 | 59.2284 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;951 | 59.2284 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;961 | 59.2284 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;971 | 59.2284 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;981 | 59.2284 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:51;991 | 59.2284 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;001 | 59.2284 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;011 | 59.2284 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;021 | 59.2284 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;031 | 59.2284 | 159.4788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;041 | 59.2284 | 159.4883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;051 | 59.2284 | 159.4883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;061 | 59.2284 | 159.4883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;071 | 59.2284 | 159.4883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;081 | 59.2284 | 159.4883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;091 | 59.2284 | 159.4883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;101 | 59.2284 | 159.4883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;111 | 59.2274 | 159.4883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;121 | 59.2274 | 159.4883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;131 | 59.2274 | 159.4883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;141 | 59.2274 | 159.5069 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;151 | 59.2274 | 159.5069 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;161 | 59.2274 | 159.5069 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;171 | 59.2274 | 159.5069 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;181 | 59.2274 | 159.5069 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;191 | 59.2274 | 159.5069 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;201 | 59.2274 | 159.5069 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;211 | 59.2284 | 159.5069 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;221 | 59.2284 | 159.5069 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;231 | 59.2284 | 159.5069 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;241 | 59.2284 | 159.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;251 | 59.2284 | 159.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;261 | 59.2284 | 159.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;271 | 59.2284 | 159.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;281 | 59.2284 | 159.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;291 | 59.2284 | 159.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;301 | 59.2284 | 159.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;311 | 59.2284 | 159.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;321 | 59.2284 | 159.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;331 | 59.2284 | 159.5267 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;341 | 59.2284 | 159.5513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;351 | 59.2284 | 159.5513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;361 | 59.2284 | 159.5513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;371 | 59.2284 | 159.5513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;381 | 59.2284 | 159.5513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;391 | 59.2284 | 159.5513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;401 | 59.2284 | 159.5513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;411 | 59.2284 | 159.5513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;421 | 59.2284 | 159.5513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;431 | 59.2284 | 159.5513 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;441 | 59.2284 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;451 | 59.2284 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;461 | 59.2284 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;471 | 59.2284 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;481 | 59.2284 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;491 | 59.2284 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;501 | 59.2284 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;511 | 59.2284 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;521 | 59.2284 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;531 | 59.2284 | 159.5722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;541 | 59.2284 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;551 | 59.2284 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;561 | 59.2284 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;571 | 59.2284 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;581 | 59.2284 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;591 | 59.2284 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;601 | 59.2284 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;611 | 59.2284 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;621 | 59.2284 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;631 | 59.2284 | 159.5749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;641 | 59.2284 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;651 | 59.2284 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;661 | 59.2284 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;671 | 59.2284 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;681 | 59.2284 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;691 | 59.2284 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;701 | 59.2284 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;711 | 59.2274 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;721 | 59.2274 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;731 | 59.2274 | 159.575 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;741 | 59.2274 | 159.5869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;751 | 59.2274 | 159.5869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;761 | 59.2274 | 159.5869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;771 | 59.2274 | 159.5869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;781 | 59.2274 | 159.5869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;791 | 59.2274 | 159.5869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;801 | 59.2274 | 159.5869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;811 | 59.2274 | 159.5869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;821 | 59.2274 | 159.5869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;831 | 59.2274 | 159.5869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;841 | 59.2274 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;851 | 59.2274 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;861 | 59.2274 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;871 | 59.2274 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;881 | 59.2274 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;891 | 59.2274 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;901 | 59.2274 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;911 | 59.2284 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;921 | 59.2284 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;931 | 59.2284 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;941 | 59.2284 | 159.6004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;951 | 59.2284 | 159.6004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;961 | 59.2284 | 159.6004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;971 | 59.2284 | 159.6004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;981 | 59.2284 | 159.6004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:52;991 | 59.2284 | 159.6004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;001 | 59.2284 | 159.6004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;011 | 59.2274 | 159.6004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;021 | 59.2274 | 159.6004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;031 | 59.2274 | 159.6004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;041 | 59.2274 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;051 | 59.2274 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;061 | 59.2274 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;071 | 59.2274 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;081 | 59.2274 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;091 | 59.2274 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;101 | 59.2274 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;111 | 59.2274 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;121 | 59.2274 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;131 | 59.2274 | 159.6071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;141 | 59.2274 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;151 | 59.2274 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;161 | 59.2274 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;171 | 59.2274 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;181 | 59.2274 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;191 | 59.2274 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;201 | 59.2274 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;211 | 59.2284 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;221 | 59.2284 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;231 | 59.2284 | 159.6078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;241 | 59.2284 | 159.5888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;251 | 59.2284 | 159.5888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;261 | 59.2284 | 159.5888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;271 | 59.2284 | 159.5888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;281 | 59.2284 | 159.5888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;291 | 59.2284 | 159.5888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;301 | 59.2284 | 159.5888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;311 | 59.2284 | 159.5888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;321 | 59.2284 | 159.5888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;331 | 59.2284 | 159.5888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;341 | 59.2284 | 159.5718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;351 | 59.2284 | 159.5718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;361 | 59.2284 | 159.5718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;371 | 59.2284 | 159.5718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;381 | 59.2284 | 159.5718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;391 | 59.2284 | 159.5718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;401 | 59.2284 | 159.5718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;411 | 59.2294 | 159.5718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;421 | 59.2294 | 159.5718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;431 | 59.2294 | 159.5718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;441 | 59.2294 | 159.5728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;451 | 59.2294 | 159.5728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;461 | 59.2294 | 159.5728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;471 | 59.2294 | 159.5728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;481 | 59.2294 | 159.5728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;491 | 59.2294 | 159.5728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;501 | 59.2294 | 159.5728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;511 | 59.2284 | 159.5728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;521 | 59.2284 | 159.5728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;531 | 59.2284 | 159.5728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;541 | 59.2284 | 159.5823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;551 | 59.2284 | 159.5823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;561 | 59.2284 | 159.5823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;571 | 59.2284 | 159.5823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;581 | 59.2284 | 159.5823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;591 | 59.2284 | 159.5823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;601 | 59.2284 | 159.5823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;611 | 59.2284 | 159.5823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;621 | 59.2284 | 159.5823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;631 | 59.2284 | 159.5823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;641 | 59.2284 | 159.6013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;651 | 59.2294 | 159.6013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;661 | 59.2294 | 159.6013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;671 | 59.2294 | 159.6013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;681 | 59.2294 | 159.6013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;691 | 59.2294 | 159.6013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;701 | 59.2294 | 159.6013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;711 | 59.2294 | 159.6013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;721 | 59.2294 | 159.6013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;731 | 59.2294 | 159.6013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;741 | 59.2294 | 159.6369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;751 | 59.2284 | 159.6369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;761 | 59.2284 | 159.6369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;771 | 59.2284 | 159.6369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;781 | 59.2284 | 159.6369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;791 | 59.2284 | 159.6369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;801 | 59.2284 | 159.6369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;811 | 59.2284 | 159.6369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;821 | 59.2284 | 159.6369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;831 | 59.2284 | 159.6369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;841 | 59.2284 | 159.6757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;851 | 59.2294 | 159.6757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;861 | 59.2294 | 159.6757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;871 | 59.2294 | 159.6757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;881 | 59.2294 | 159.6757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;891 | 59.2294 | 159.6757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;901 | 59.2294 | 159.6757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;911 | 59.2294 | 159.6757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;921 | 59.2294 | 159.6757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;931 | 59.2294 | 159.6757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;941 | 59.2294 | 159.7013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;951 | 59.2294 | 159.7013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;961 | 59.2294 | 159.7013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;971 | 59.2294 | 159.7013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;981 | 59.2294 | 159.7013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:53;991 | 59.2294 | 159.7013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;001 | 59.2294 | 159.7013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;011 | 59.2294 | 159.7013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;021 | 59.2294 | 159.7013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;031 | 59.2294 | 159.7013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;041 | 59.2294 | 159.7309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;051 | 59.2294 | 159.7309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;061 | 59.2294 | 159.7309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;071 | 59.2294 | 159.7309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;081 | 59.2294 | 159.7309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;091 | 59.2294 | 159.7309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;101 | 59.2294 | 159.7309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;111 | 59.2294 | 159.7309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;121 | 59.2294 | 159.7309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;131 | 59.2294 | 159.7309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;141 | 59.2294 | 159.7727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;151 | 59.2294 | 159.7727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;161 | 59.2294 | 159.7727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;171 | 59.2294 | 159.7727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;181 | 59.2294 | 159.7727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;191 | 59.2294 | 159.7727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;201 | 59.2294 | 159.7727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;211 | 59.2294 | 159.7727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;221 | 59.2294 | 159.7727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;231 | 59.2294 | 159.7727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;241 | 59.2294 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;251 | 59.2294 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;261 | 59.2294 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;271 | 59.2294 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;281 | 59.2294 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;291 | 59.2294 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;301 | 59.2294 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;311 | 59.2294 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;321 | 59.2294 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;331 | 59.2294 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;341 | 59.2294 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;351 | 59.2294 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;361 | 59.2294 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;371 | 59.2294 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;381 | 59.2294 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;391 | 59.2294 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;401 | 59.2294 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;411 | 59.2294 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;421 | 59.2294 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;431 | 59.2294 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;441 | 59.2294 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;451 | 59.2284 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;461 | 59.2284 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;471 | 59.2284 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;481 | 59.2284 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;491 | 59.2284 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;501 | 59.2284 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;511 | 59.2284 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;521 | 59.2284 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;531 | 59.2284 | 159.8212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;541 | 59.2284 | 159.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;551 | 59.2284 | 159.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;561 | 59.2284 | 159.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;571 | 59.2284 | 159.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;581 | 59.2284 | 159.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;591 | 59.2284 | 159.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;601 | 59.2284 | 159.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;611 | 59.2284 | 159.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;621 | 59.2284 | 159.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;631 | 59.2284 | 159.8128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;641 | 59.2284 | 159.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;651 | 59.2284 | 159.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;661 | 59.2284 | 159.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;671 | 59.2284 | 159.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;681 | 59.2284 | 159.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;691 | 59.2284 | 159.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;701 | 59.2284 | 159.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;711 | 59.2284 | 159.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;721 | 59.2284 | 159.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;731 | 59.2284 | 159.7863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;741 | 59.2284 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;751 | 59.2284 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;761 | 59.2284 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;771 | 59.2284 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;781 | 59.2284 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;791 | 59.2284 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;801 | 59.2284 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;811 | 59.2284 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;821 | 59.2284 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;831 | 59.2284 | 159.7721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;841 | 59.2284 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;851 | 59.2294 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;861 | 59.2294 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;871 | 59.2294 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;881 | 59.2294 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;891 | 59.2294 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;901 | 59.2294 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;911 | 59.2294 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;921 | 59.2294 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;931 | 59.2294 | 159.7815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;941 | 59.2294 | 159.7958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;951 | 59.2284 | 159.7958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;961 | 59.2284 | 159.7958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;971 | 59.2284 | 159.7958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;981 | 59.2284 | 159.7958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:54;991 | 59.2284 | 159.7958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;001 | 59.2284 | 159.7958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;011 | 59.2284 | 159.7958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;021 | 59.2284 | 159.7958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;031 | 59.2284 | 159.7958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;041 | 59.2284 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;051 | 59.2294 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;061 | 59.2294 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;071 | 59.2294 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;081 | 59.2294 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;091 | 59.2294 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;101 | 59.2294 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;111 | 59.2294 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;121 | 59.2294 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;131 | 59.2294 | 159.8144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;141 | 59.2294 | 159.8425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;151 | 59.2294 | 159.8425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;161 | 59.2294 | 159.8425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;171 | 59.2294 | 159.8425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;181 | 59.2294 | 159.8425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;191 | 59.2294 | 159.8425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;201 | 59.2294 | 159.8425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;211 | 59.2294 | 159.8425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;221 | 59.2294 | 159.8425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;231 | 59.2294 | 159.8425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;241 | 59.2294 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;251 | 59.2294 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;261 | 59.2294 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;271 | 59.2294 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;281 | 59.2294 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;291 | 59.2294 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;301 | 59.2294 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;311 | 59.2294 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;321 | 59.2294 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;331 | 59.2294 | 159.8627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;341 | 59.2294 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;351 | 59.2294 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;361 | 59.2294 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;371 | 59.2294 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;381 | 59.2294 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;391 | 59.2294 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;401 | 59.2294 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;411 | 59.2294 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;421 | 59.2294 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;431 | 59.2294 | 159.8642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;441 | 59.2294 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;451 | 59.2294 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;461 | 59.2294 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;471 | 59.2294 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;481 | 59.2294 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;491 | 59.2294 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;501 | 59.2294 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;511 | 59.2294 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;521 | 59.2294 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;531 | 59.2294 | 159.863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;541 | 59.2294 | 159.8644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;551 | 59.2294 | 159.8644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;561 | 59.2294 | 159.8644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;571 | 59.2294 | 159.8644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;581 | 59.2294 | 159.8644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;591 | 59.2294 | 159.8644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;601 | 59.2294 | 159.8644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;611 | 59.2294 | 159.8644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;621 | 59.2294 | 159.8644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;631 | 59.2294 | 159.8644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;641 | 59.2294 | 159.8589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;651 | 59.2304 | 159.8589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;661 | 59.2304 | 159.8589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;671 | 59.2304 | 159.8589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;681 | 59.2304 | 159.8589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;691 | 59.2304 | 159.8589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;701 | 59.2304 | 159.8589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;711 | 59.2304 | 159.8589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;721 | 59.2304 | 159.8589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;731 | 59.2304 | 159.8589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;741 | 59.2304 | 159.8505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;751 | 59.2294 | 159.8505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;761 | 59.2294 | 159.8505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;771 | 59.2294 | 159.8505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;781 | 59.2294 | 159.8505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;791 | 59.2294 | 159.8505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;801 | 59.2294 | 159.8505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;811 | 59.2294 | 159.8505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;821 | 59.2294 | 159.8505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;831 | 59.2294 | 159.8505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;841 | 59.2294 | 159.8475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;851 | 59.2294 | 159.8475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;861 | 59.2294 | 159.8475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;871 | 59.2294 | 159.8475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;881 | 59.2294 | 159.8475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;891 | 59.2294 | 159.8475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;901 | 59.2294 | 159.8475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;911 | 59.2294 | 159.8475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;921 | 59.2294 | 159.8475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;931 | 59.2294 | 159.8475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;941 | 59.2294 | 159.839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;951 | 59.2304 | 159.839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;961 | 59.2304 | 159.839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;971 | 59.2304 | 159.839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;981 | 59.2304 | 159.839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:55;991 | 59.2304 | 159.839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;001 | 59.2304 | 159.839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;011 | 59.2304 | 159.839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;021 | 59.2304 | 159.839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;031 | 59.2304 | 159.839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;041 | 59.2304 | 159.8201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;051 | 59.2294 | 159.8201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;061 | 59.2294 | 159.8201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;071 | 59.2294 | 159.8201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;081 | 59.2294 | 159.8201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;091 | 59.2294 | 159.8201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;101 | 59.2294 | 159.8201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;111 | 59.2294 | 159.8201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;121 | 59.2294 | 159.8201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;131 | 59.2294 | 159.8201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;141 | 59.2294 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;151 | 59.2294 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;161 | 59.2314 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;171 | 59.2314 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;181 | 59.2314 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;191 | 59.2314 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;201 | 59.2314 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;211 | 59.2314 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;221 | 59.2314 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;231 | 59.2314 | 159.7997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;241 | 59.2314 | 159.7903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;251 | 59.2314 | 159.7903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;261 | 59.2304 | 159.7903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;271 | 59.2304 | 159.7903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;281 | 59.2304 | 159.7903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;291 | 59.2304 | 159.7903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;301 | 59.2304 | 159.7903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;311 | 59.2304 | 159.7903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;321 | 59.2304 | 159.7903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;331 | 59.2304 | 159.7903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;341 | 59.2304 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;351 | 59.2304 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;361 | 59.2294 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;371 | 59.2294 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;381 | 59.2294 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;391 | 59.2294 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;401 | 59.2294 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;411 | 59.2294 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;421 | 59.2294 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;431 | 59.2294 | 159.7948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;441 | 59.2294 | 159.8049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;451 | 59.2294 | 159.8049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;461 | 59.2304 | 159.8049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;471 | 59.2304 | 159.8049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;481 | 59.2304 | 159.8049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;491 | 59.2304 | 159.8049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;501 | 59.2304 | 159.8049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;511 | 59.2304 | 159.8049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;521 | 59.2304 | 159.8049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;531 | 59.2304 | 159.8049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;541 | 59.2304 | 159.8209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;551 | 59.2304 | 159.8209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;561 | 59.2294 | 159.8209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;571 | 59.2294 | 159.8209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;581 | 59.2294 | 159.8209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;591 | 59.2294 | 159.8209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;601 | 59.2294 | 159.8209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;611 | 59.2294 | 159.8209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;621 | 59.2294 | 159.8209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;631 | 59.2294 | 159.8209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;641 | 59.2294 | 159.8429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;651 | 59.2294 | 159.8429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;661 | 59.2304 | 159.8429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;671 | 59.2304 | 159.8429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;681 | 59.2304 | 159.8429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;691 | 59.2304 | 159.8429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;701 | 59.2304 | 159.8429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;711 | 59.2304 | 159.8429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;721 | 59.2304 | 159.8429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;731 | 59.2304 | 159.8429 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;741 | 59.2304 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;751 | 59.2304 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;761 | 59.2314 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;771 | 59.2314 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;781 | 59.2314 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;791 | 59.2314 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;801 | 59.2314 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;811 | 59.2314 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;821 | 59.2314 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;831 | 59.2314 | 159.8542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;841 | 59.2314 | 159.8521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;851 | 59.2314 | 159.8521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;861 | 59.2314 | 159.8521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;871 | 59.2314 | 159.8521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;881 | 59.2314 | 159.8521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;891 | 59.2314 | 159.8521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;901 | 59.2314 | 159.8521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;911 | 59.2314 | 159.8521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;921 | 59.2314 | 159.8521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;931 | 59.2314 | 159.8521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;941 | 59.2314 | 159.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;951 | 59.2314 | 159.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;961 | 59.2314 | 159.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;971 | 59.2314 | 159.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;981 | 59.2314 | 159.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:56;991 | 59.2314 | 159.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;001 | 59.2314 | 159.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;011 | 59.2314 | 159.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;021 | 59.2314 | 159.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;031 | 59.2314 | 159.8616 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;041 | 59.2314 | 159.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;051 | 59.2314 | 159.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;061 | 59.2314 | 159.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;071 | 59.2314 | 159.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;081 | 59.2314 | 159.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;091 | 59.2314 | 159.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;101 | 59.2314 | 159.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;111 | 59.2314 | 159.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;121 | 59.2314 | 159.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;131 | 59.2314 | 159.8869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;141 | 59.2314 | 159.9175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;151 | 59.2314 | 159.9175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;161 | 59.2314 | 159.9175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;171 | 59.2314 | 159.9175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;181 | 59.2314 | 159.9175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;191 | 59.2314 | 159.9175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;201 | 59.2314 | 159.9175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;211 | 59.2314 | 159.9175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;221 | 59.2314 | 159.9175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;231 | 59.2314 | 159.9175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;241 | 59.2314 | 159.9459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;251 | 59.2314 | 159.9459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;261 | 59.2314 | 159.9459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;271 | 59.2314 | 159.9459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;281 | 59.2314 | 159.9459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;291 | 59.2314 | 159.9459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;301 | 59.2314 | 159.9459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;311 | 59.2314 | 159.9459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;321 | 59.2314 | 159.9459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;331 | 59.2314 | 159.9459 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;341 | 59.2314 | 159.9682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;351 | 59.2314 | 159.9682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;361 | 59.2314 | 159.9682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;371 | 59.2314 | 159.9682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;381 | 59.2314 | 159.9682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;391 | 59.2314 | 159.9682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;401 | 59.2314 | 159.9682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;411 | 59.2314 | 159.9682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;421 | 59.2314 | 159.9682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;431 | 59.2314 | 159.9682 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;441 | 59.2314 | 159.9699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;451 | 59.2314 | 159.9699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;461 | 59.2314 | 159.9699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;471 | 59.2314 | 159.9699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;481 | 59.2314 | 159.9699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;491 | 59.2314 | 159.9699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;501 | 59.2314 | 159.9699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;511 | 59.2314 | 159.9699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;521 | 59.2314 | 159.9699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;531 | 59.2314 | 159.9699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;541 | 59.2314 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;551 | 59.2314 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;561 | 59.2314 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;571 | 59.2314 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;581 | 59.2314 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;591 | 59.2314 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;601 | 59.2314 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;611 | 59.2314 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;621 | 59.2314 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;631 | 59.2314 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;641 | 59.2314 | 159.9222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;651 | 59.2314 | 159.9222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;661 | 59.2314 | 159.9222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;671 | 59.2314 | 159.9222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;681 | 59.2314 | 159.9222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;691 | 59.2314 | 159.9222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;701 | 59.2314 | 159.9222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;711 | 59.2314 | 159.9222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;721 | 59.2314 | 159.9222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;731 | 59.2314 | 159.9222 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;741 | 59.2314 | 159.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;751 | 59.2314 | 159.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;761 | 59.2304 | 159.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;771 | 59.2304 | 159.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;781 | 59.2304 | 159.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;791 | 59.2304 | 159.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;801 | 59.2304 | 159.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;811 | 59.2304 | 159.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;821 | 59.2304 | 159.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;831 | 59.2304 | 159.9025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;841 | 59.2304 | 159.8909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;851 | 59.2304 | 159.8909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;861 | 59.2314 | 159.8909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;871 | 59.2314 | 159.8909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;881 | 59.2314 | 159.8909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;891 | 59.2314 | 159.8909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;901 | 59.2314 | 159.8909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;911 | 59.2314 | 159.8909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;921 | 59.2314 | 159.8909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;931 | 59.2314 | 159.8909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;941 | 59.2314 | 159.8945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;951 | 59.2314 | 159.8945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;961 | 59.2304 | 159.8945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;971 | 59.2304 | 159.8945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;981 | 59.2304 | 159.8945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:57;991 | 59.2304 | 159.8945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;001 | 59.2304 | 159.8945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;011 | 59.2304 | 159.8945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;021 | 59.2304 | 159.8945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;031 | 59.2304 | 159.8945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;041 | 59.2304 | 159.9133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;051 | 59.2304 | 159.9133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;061 | 59.2304 | 159.9133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;071 | 59.2304 | 159.9133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;081 | 59.2304 | 159.9133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;091 | 59.2304 | 159.9133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;101 | 59.2304 | 159.9133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;111 | 59.2304 | 159.9133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;121 | 59.2304 | 159.9133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;131 | 59.2304 | 159.9133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;141 | 59.2304 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;151 | 59.2304 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;161 | 59.2324 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;171 | 59.2324 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;181 | 59.2324 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;191 | 59.2324 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;201 | 59.2324 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;211 | 59.2324 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;221 | 59.2324 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;231 | 59.2324 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;241 | 59.2324 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;251 | 59.2324 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;261 | 59.2314 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;271 | 59.2314 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;281 | 59.2314 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;291 | 59.2314 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;301 | 59.2314 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;311 | 59.2314 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;321 | 59.2314 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;331 | 59.2314 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;341 | 59.2314 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;351 | 59.2314 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;361 | 59.2304 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;371 | 59.2304 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;381 | 59.2304 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;391 | 59.2304 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;401 | 59.2304 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;411 | 59.2304 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;421 | 59.2304 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;431 | 59.2304 | 159.9449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;441 | 59.2304 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;451 | 59.2304 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;461 | 59.2314 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;471 | 59.2314 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;481 | 59.2314 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;491 | 59.2314 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;501 | 59.2314 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;511 | 59.2314 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;521 | 59.2314 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;531 | 59.2314 | 159.9644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;541 | 59.2314 | 159.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;551 | 59.2314 | 159.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;561 | 59.2324 | 159.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;571 | 59.2324 | 159.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;581 | 59.2324 | 159.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;591 | 59.2324 | 159.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;601 | 59.2324 | 159.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;611 | 59.2324 | 159.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;621 | 59.2324 | 159.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;631 | 59.2324 | 159.9873 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;641 | 59.2324 | 160.0241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;651 | 59.2324 | 160.0241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;661 | 59.2314 | 160.0241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;671 | 59.2314 | 160.0241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;681 | 59.2314 | 160.0241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;691 | 59.2314 | 160.0241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;701 | 59.2314 | 160.0241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;711 | 59.2314 | 160.0241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;721 | 59.2314 | 160.0241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;731 | 59.2314 | 160.0241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;741 | 59.2314 | 160.0741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;751 | 59.2314 | 160.0741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;761 | 59.2314 | 160.0741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;771 | 59.2314 | 160.0741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;781 | 59.2314 | 160.0741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;791 | 59.2314 | 160.0741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;801 | 59.2314 | 160.0741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;811 | 59.2314 | 160.0741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;821 | 59.2314 | 160.0741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;831 | 59.2314 | 160.0741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;841 | 59.2314 | 160.1023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;851 | 59.2314 | 160.1023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;861 | 59.2314 | 160.1023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;871 | 59.2314 | 160.1023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;881 | 59.2314 | 160.1023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;891 | 59.2314 | 160.1023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;901 | 59.2314 | 160.1023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;911 | 59.2314 | 160.1023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;921 | 59.2314 | 160.1023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;931 | 59.2314 | 160.1023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;941 | 59.2314 | 160.101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;951 | 59.2314 | 160.101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;961 | 59.2314 | 160.101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;971 | 59.2314 | 160.101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;981 | 59.2314 | 160.101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:58;991 | 59.2314 | 160.101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;001 | 59.2314 | 160.101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;011 | 59.2314 | 160.101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;021 | 59.2314 | 160.101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;031 | 59.2314 | 160.101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;041 | 59.2314 | 160.0897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;051 | 59.2314 | 160.0897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;061 | 59.2314 | 160.0897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;071 | 59.2314 | 160.0897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;081 | 59.2314 | 160.0897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;091 | 59.2314 | 160.0897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;101 | 59.2314 | 160.0897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;111 | 59.2314 | 160.0897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;121 | 59.2314 | 160.0897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;131 | 59.2314 | 160.0897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;141 | 59.2314 | 160.0632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;151 | 59.2314 | 160.0632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;161 | 59.2314 | 160.0632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;171 | 59.2314 | 160.0632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;181 | 59.2314 | 160.0632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;191 | 59.2314 | 160.0632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;201 | 59.2314 | 160.0632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;211 | 59.2314 | 160.0632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;221 | 59.2314 | 160.0632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;231 | 59.2314 | 160.0632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;241 | 59.2314 | 160.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;251 | 59.2314 | 160.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;261 | 59.2304 | 160.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;271 | 59.2304 | 160.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;281 | 59.2304 | 160.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;291 | 59.2304 | 160.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;301 | 59.2304 | 160.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;311 | 59.2304 | 160.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;321 | 59.2304 | 160.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;331 | 59.2304 | 160.0166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;341 | 59.2304 | 159.9759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;351 | 59.2304 | 159.9759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;361 | 59.2314 | 159.9759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;371 | 59.2314 | 159.9759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;381 | 59.2314 | 159.9759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;391 | 59.2314 | 159.9759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;401 | 59.2314 | 159.9759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;411 | 59.2314 | 159.9759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;421 | 59.2314 | 159.9759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;431 | 59.2314 | 159.9759 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;441 | 59.2314 | 159.9529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;451 | 59.2314 | 159.9529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;461 | 59.2314 | 159.9529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;471 | 59.2314 | 159.9529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;481 | 59.2314 | 159.9529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;491 | 59.2314 | 159.9529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;501 | 59.2314 | 159.9529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;511 | 59.2314 | 159.9529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;521 | 59.2314 | 159.9529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;531 | 59.2314 | 159.9529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;541 | 59.2314 | 159.9309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;551 | 59.2314 | 159.9309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;561 | 59.2314 | 159.9309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;571 | 59.2314 | 159.9309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;581 | 59.2314 | 159.9309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;591 | 59.2314 | 159.9309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;601 | 59.2314 | 159.9309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;611 | 59.2314 | 159.9309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;621 | 59.2314 | 159.9309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;631 | 59.2314 | 159.9309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;641 | 59.2314 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;651 | 59.2314 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;661 | 59.2304 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;671 | 59.2304 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;681 | 59.2304 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;691 | 59.2304 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;701 | 59.2304 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;711 | 59.2304 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;721 | 59.2304 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;731 | 59.2304 | 159.9204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;741 | 59.2304 | 159.9408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;751 | 59.2304 | 159.9408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;761 | 59.2314 | 159.9408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;771 | 59.2314 | 159.9408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;781 | 59.2314 | 159.9408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;791 | 59.2314 | 159.9408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;801 | 59.2314 | 159.9408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;811 | 59.2314 | 159.9408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;821 | 59.2314 | 159.9408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;831 | 59.2314 | 159.9408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;841 | 59.2314 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;851 | 59.2314 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;861 | 59.2314 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;871 | 59.2314 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;881 | 59.2314 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;891 | 59.2314 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;901 | 59.2314 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;911 | 59.2314 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;921 | 59.2314 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;931 | 59.2314 | 159.9752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;941 | 59.2314 | 160.0047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;951 | 59.2314 | 160.0047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;961 | 59.2314 | 160.0047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;971 | 59.2314 | 160.0047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;981 | 59.2314 | 160.0047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:33:59;991 | 59.2314 | 160.0047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;001 | 59.2314 | 160.0047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;011 | 59.2314 | 160.0047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;021 | 59.2314 | 160.0047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;031 | 59.2314 | 160.0047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;041 | 59.2314 | 160.0385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;051 | 59.2314 | 160.0385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;061 | 59.2314 | 160.0385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;071 | 59.2314 | 160.0385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;081 | 59.2314 | 160.0385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;091 | 59.2314 | 160.0385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;101 | 59.2314 | 160.0385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;111 | 59.2314 | 160.0385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;121 | 59.2314 | 160.0385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;131 | 59.2314 | 160.0385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;141 | 59.2314 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;151 | 59.2314 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;161 | 59.2314 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;171 | 59.2314 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;181 | 59.2314 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;191 | 59.2314 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;201 | 59.2314 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;211 | 59.2314 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;221 | 59.2314 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;231 | 59.2314 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;241 | 59.2314 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;251 | 59.2314 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;261 | 59.2314 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;271 | 59.2314 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;281 | 59.2314 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;291 | 59.2314 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;301 | 59.2314 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;311 | 59.2314 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;321 | 59.2314 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;331 | 59.2314 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;341 | 59.2314 | 160.0583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;351 | 59.2314 | 160.0583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;361 | 59.2314 | 160.0583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;371 | 59.2314 | 160.0583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;381 | 59.2324 | 160.0583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;391 | 59.2324 | 160.0583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;401 | 59.2324 | 160.0583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;411 | 59.2324 | 160.0583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;421 | 59.2324 | 160.0583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;431 | 59.2324 | 160.0583 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;441 | 59.2324 | 160.0377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;451 | 59.2324 | 160.0377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;461 | 59.2324 | 160.0377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;471 | 59.2324 | 160.0377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;481 | 59.2324 | 160.0377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;491 | 59.2324 | 160.0377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;501 | 59.2324 | 160.0377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;511 | 59.2324 | 160.0377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;521 | 59.2324 | 160.0377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;531 | 59.2324 | 160.0377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;541 | 59.2324 | 160.0155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;551 | 59.2324 | 160.0155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;561 | 59.2324 | 160.0155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;571 | 59.2324 | 160.0155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;581 | 59.2314 | 160.0155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;591 | 59.2314 | 160.0155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;601 | 59.2314 | 160.0155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;611 | 59.2314 | 160.0155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;621 | 59.2314 | 160.0155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;631 | 59.2314 | 160.0155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;641 | 59.2314 | 159.9909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;651 | 59.2314 | 159.9909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;661 | 59.2314 | 159.9909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;671 | 59.2314 | 159.9909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;681 | 59.2314 | 159.9909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;691 | 59.2314 | 159.9909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;701 | 59.2314 | 159.9909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;711 | 59.2314 | 159.9909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;721 | 59.2314 | 159.9909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;731 | 59.2314 | 159.9909 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;741 | 59.2314 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;751 | 59.2314 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;761 | 59.2314 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;771 | 59.2314 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;781 | 59.2324 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;791 | 59.2324 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;801 | 59.2324 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;811 | 59.2324 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;821 | 59.2324 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;831 | 59.2324 | 159.9847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;841 | 59.2324 | 159.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;851 | 59.2324 | 159.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;861 | 59.2324 | 159.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;871 | 59.2324 | 159.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;881 | 59.2314 | 159.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;891 | 59.2314 | 159.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;901 | 59.2314 | 159.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;911 | 59.2314 | 159.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;921 | 59.2314 | 159.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;931 | 59.2314 | 159.9951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;941 | 59.2314 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;951 | 59.2314 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;961 | 59.2314 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;971 | 59.2314 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;981 | 59.2334 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:00;991 | 59.2334 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;001 | 59.2334 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;011 | 59.2334 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;021 | 59.2334 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;031 | 59.2334 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;041 | 59.2334 | 159.9869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;051 | 59.2334 | 159.9869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;061 | 59.2334 | 159.9869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;071 | 59.2334 | 159.9869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;081 | 59.2334 | 159.9869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;091 | 59.2334 | 159.9869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;101 | 59.2334 | 159.9869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;111 | 59.2334 | 159.9869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;121 | 59.2334 | 159.9869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;131 | 59.2334 | 159.9869 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;141 | 59.2334 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;151 | 59.2334 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;161 | 59.2334 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;171 | 59.2334 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;181 | 59.2334 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;191 | 59.2334 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;201 | 59.2334 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;211 | 59.2334 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;221 | 59.2334 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;231 | 59.2334 | 159.9919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;241 | 59.2334 | 159.9988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;251 | 59.2334 | 159.9988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;261 | 59.2334 | 159.9988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;271 | 59.2334 | 159.9988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;281 | 59.2334 | 159.9988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;291 | 59.2334 | 159.9988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;301 | 59.2334 | 159.9988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;311 | 59.2334 | 159.9988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;321 | 59.2334 | 159.9988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;331 | 59.2334 | 159.9988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;341 | 59.2334 | 160.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;351 | 59.2334 | 160.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;361 | 59.2334 | 160.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;371 | 59.2334 | 160.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;381 | 59.2334 | 160.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;391 | 59.2334 | 160.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;401 | 59.2334 | 160.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;411 | 59.2334 | 160.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;421 | 59.2334 | 160.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;431 | 59.2334 | 160.0025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;441 | 59.2334 | 160.0153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;451 | 59.2334 | 160.0153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;461 | 59.2334 | 160.0153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;471 | 59.2334 | 160.0153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;481 | 59.2334 | 160.0153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;491 | 59.2334 | 160.0153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;501 | 59.2334 | 160.0153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;511 | 59.2344 | 160.0153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;521 | 59.2344 | 160.0153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;531 | 59.2344 | 160.0153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;541 | 59.2344 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;551 | 59.2344 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;561 | 59.2344 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;571 | 59.2344 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;581 | 59.2344 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;591 | 59.2344 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;601 | 59.2344 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;611 | 59.2334 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;621 | 59.2334 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;631 | 59.2334 | 160.0307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;641 | 59.2334 | 160.026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;651 | 59.2334 | 160.026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;661 | 59.2334 | 160.026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;671 | 59.2334 | 160.026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;681 | 59.2334 | 160.026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;691 | 59.2334 | 160.026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;701 | 59.2334 | 160.026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;711 | 59.2334 | 160.026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;721 | 59.2334 | 160.026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;731 | 59.2334 | 160.026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;741 | 59.2334 | 160.0059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;751 | 59.2334 | 160.0059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;761 | 59.2334 | 160.0059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;771 | 59.2334 | 160.0059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;781 | 59.2334 | 160.0059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;791 | 59.2334 | 160.0059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;801 | 59.2334 | 160.0059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;811 | 59.2334 | 160.0059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;821 | 59.2334 | 160.0059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;831 | 59.2334 | 160.0059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;841 | 59.2334 | 159.9846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;851 | 59.2334 | 159.9846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;861 | 59.2334 | 159.9846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;871 | 59.2334 | 159.9846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;881 | 59.2334 | 159.9846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;891 | 59.2334 | 159.9846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;901 | 59.2334 | 159.9846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;911 | 59.2334 | 159.9846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;921 | 59.2334 | 159.9846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;931 | 59.2334 | 159.9846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;941 | 59.2334 | 159.9547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;951 | 59.2334 | 159.9547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;961 | 59.2334 | 159.9547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;971 | 59.2334 | 159.9547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;981 | 59.2334 | 159.9547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:01;991 | 59.2334 | 159.9547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;001 | 59.2334 | 159.9547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;011 | 59.2344 | 159.9547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;021 | 59.2344 | 159.9547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;031 | 59.2344 | 159.9547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;041 | 59.2344 | 159.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;051 | 59.2344 | 159.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;061 | 59.2344 | 159.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;071 | 59.2344 | 159.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;081 | 59.2344 | 159.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;091 | 59.2344 | 159.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;101 | 59.2344 | 159.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;111 | 59.2344 | 159.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;121 | 59.2344 | 159.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;131 | 59.2344 | 159.917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;141 | 59.2344 | 159.8936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;151 | 59.2344 | 159.8936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;161 | 59.2344 | 159.8936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;171 | 59.2344 | 159.8936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;181 | 59.2344 | 159.8936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;191 | 59.2344 | 159.8936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;201 | 59.2344 | 159.8936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;211 | 59.2334 | 159.8936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;221 | 59.2334 | 159.8936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;231 | 59.2334 | 159.8936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;241 | 59.2334 | 159.8793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;251 | 59.2334 | 159.8793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;261 | 59.2334 | 159.8793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;271 | 59.2334 | 159.8793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;281 | 59.2334 | 159.8793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;291 | 59.2334 | 159.8793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;301 | 59.2334 | 159.8793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;311 | 59.2344 | 159.8793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;321 | 59.2344 | 159.8793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;331 | 59.2344 | 159.8793 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;341 | 59.2344 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;351 | 59.2344 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;361 | 59.2344 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;371 | 59.2344 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;381 | 59.2344 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;391 | 59.2344 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;401 | 59.2344 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;411 | 59.2354 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;421 | 59.2354 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;431 | 59.2354 | 159.8509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;441 | 59.2354 | 159.8176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;451 | 59.2354 | 159.8176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;461 | 59.2354 | 159.8176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;471 | 59.2354 | 159.8176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;481 | 59.2354 | 159.8176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;491 | 59.2354 | 159.8176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;501 | 59.2354 | 159.8176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;511 | 59.2344 | 159.8176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;521 | 59.2344 | 159.8176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;531 | 59.2344 | 159.8176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;541 | 59.2344 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;551 | 59.2344 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;561 | 59.2344 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;571 | 59.2344 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;581 | 59.2344 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;591 | 59.2344 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;601 | 59.2344 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;611 | 59.2344 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;621 | 59.2344 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;631 | 59.2344 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;641 | 59.2344 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;651 | 59.2344 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;661 | 59.2344 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;671 | 59.2344 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;681 | 59.2344 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;691 | 59.2344 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;701 | 59.2344 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;711 | 59.2354 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;721 | 59.2354 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;731 | 59.2354 | 159.7689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;741 | 59.2354 | 159.7506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;751 | 59.2354 | 159.7506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;761 | 59.2354 | 159.7506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;771 | 59.2354 | 159.7506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;781 | 59.2354 | 159.7506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;791 | 59.2354 | 159.7506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;801 | 59.2354 | 159.7506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;811 | 59.2354 | 159.7506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;821 | 59.2354 | 159.7506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;831 | 59.2354 | 159.7506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;841 | 59.2354 | 159.7486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;851 | 59.2354 | 159.7486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;861 | 59.2354 | 159.7486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;871 | 59.2354 | 159.7486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;881 | 59.2354 | 159.7486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;891 | 59.2354 | 159.7486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;901 | 59.2354 | 159.7486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;911 | 59.2354 | 159.7486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;921 | 59.2354 | 159.7486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;931 | 59.2354 | 159.7486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;941 | 59.2354 | 159.7591 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;951 | 59.2354 | 159.7591 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;961 | 59.2354 | 159.7591 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;971 | 59.2354 | 159.7591 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;981 | 59.2354 | 159.7591 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:02;991 | 59.2354 | 159.7591 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;001 | 59.2354 | 159.7591 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;011 | 59.2344 | 159.7591 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;021 | 59.2344 | 159.7591 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;031 | 59.2344 | 159.7591 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;041 | 59.2344 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;051 | 59.2344 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;061 | 59.2344 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;071 | 59.2344 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;081 | 59.2344 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;091 | 59.2344 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;101 | 59.2344 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;111 | 59.2354 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;121 | 59.2354 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;131 | 59.2354 | 159.7706 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;141 | 59.2354 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;151 | 59.2354 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;161 | 59.2354 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;171 | 59.2354 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;181 | 59.2354 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;191 | 59.2354 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;201 | 59.2354 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;211 | 59.2354 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;221 | 59.2354 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;231 | 59.2354 | 159.7811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;241 | 59.2354 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;251 | 59.2354 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;261 | 59.2354 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;271 | 59.2354 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;281 | 59.2354 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;291 | 59.2354 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;301 | 59.2354 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;311 | 59.2364 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;321 | 59.2364 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;331 | 59.2364 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;341 | 59.2364 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;351 | 59.2364 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;361 | 59.2364 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;371 | 59.2364 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;381 | 59.2364 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;391 | 59.2364 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;401 | 59.2364 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;411 | 59.2364 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;421 | 59.2364 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;431 | 59.2364 | 159.7818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;441 | 59.2364 | 159.7565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;451 | 59.2364 | 159.7565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;461 | 59.2364 | 159.7565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;471 | 59.2364 | 159.7565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;481 | 59.2364 | 159.7565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;491 | 59.2364 | 159.7565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;501 | 59.2364 | 159.7565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;511 | 59.2374 | 159.7565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;521 | 59.2374 | 159.7565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;531 | 59.2374 | 159.7565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;541 | 59.2374 | 159.7306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;551 | 59.2374 | 159.7306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;561 | 59.2374 | 159.7306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;571 | 59.2374 | 159.7306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;581 | 59.2374 | 159.7306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;591 | 59.2374 | 159.7306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;601 | 59.2374 | 159.7306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;611 | 59.2354 | 159.7306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;621 | 59.2354 | 159.7306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;631 | 59.2354 | 159.7306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;641 | 59.2354 | 159.7006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;651 | 59.2354 | 159.7006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;661 | 59.2354 | 159.7006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;671 | 59.2354 | 159.7006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;681 | 59.2354 | 159.7006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;691 | 59.2354 | 159.7006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;701 | 59.2354 | 159.7006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;711 | 59.2354 | 159.7006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;721 | 59.2354 | 159.7006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;731 | 59.2354 | 159.7006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;741 | 59.2354 | 159.6595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;751 | 59.2354 | 159.6595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;761 | 59.2354 | 159.6595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;771 | 59.2354 | 159.6595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;781 | 59.2354 | 159.6595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;791 | 59.2354 | 159.6595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;801 | 59.2354 | 159.6595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;811 | 59.2354 | 159.6595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;821 | 59.2354 | 159.6595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;831 | 59.2354 | 159.6595 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;841 | 59.2354 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;851 | 59.2374 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;861 | 59.2374 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;871 | 59.2374 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;881 | 59.2374 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;891 | 59.2374 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;901 | 59.2374 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;911 | 59.2374 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;921 | 59.2374 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;931 | 59.2374 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;941 | 59.2374 | 159.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;951 | 59.2364 | 159.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;961 | 59.2364 | 159.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;971 | 59.2364 | 159.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;981 | 59.2364 | 159.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:03;991 | 59.2364 | 159.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;001 | 59.2364 | 159.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;011 | 59.2364 | 159.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;021 | 59.2364 | 159.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;031 | 59.2364 | 159.5958 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;041 | 59.2364 | 159.5863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;051 | 59.2364 | 159.5863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;061 | 59.2364 | 159.5863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;071 | 59.2364 | 159.5863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;081 | 59.2364 | 159.5863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;091 | 59.2364 | 159.5863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;101 | 59.2364 | 159.5863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;111 | 59.2364 | 159.5863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;121 | 59.2364 | 159.5863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;131 | 59.2364 | 159.5863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;141 | 59.2364 | 159.5948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;151 | 59.2354 | 159.5948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;161 | 59.2354 | 159.5948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;171 | 59.2354 | 159.5948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;181 | 59.2354 | 159.5948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;191 | 59.2354 | 159.5948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;201 | 59.2354 | 159.5948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;211 | 59.2354 | 159.5948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;221 | 59.2354 | 159.5948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;231 | 59.2354 | 159.5948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;241 | 59.2354 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;251 | 59.2364 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;261 | 59.2364 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;271 | 59.2364 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;281 | 59.2364 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;291 | 59.2364 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;301 | 59.2364 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;311 | 59.2364 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;321 | 59.2364 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;331 | 59.2364 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;341 | 59.2364 | 159.6334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;351 | 59.2374 | 159.6334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;361 | 59.2374 | 159.6334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;371 | 59.2374 | 159.6334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;381 | 59.2374 | 159.6334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;391 | 59.2374 | 159.6334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;401 | 59.2374 | 159.6334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;411 | 59.2374 | 159.6334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;421 | 59.2374 | 159.6334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;431 | 59.2374 | 159.6334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;441 | 59.2374 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;451 | 59.2354 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;461 | 59.2354 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;471 | 59.2354 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;481 | 59.2354 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;491 | 59.2354 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;501 | 59.2354 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;511 | 59.2354 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;521 | 59.2354 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;531 | 59.2354 | 159.6271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;541 | 59.2354 | 159.6121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;551 | 59.2364 | 159.6121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;561 | 59.2364 | 159.6121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;571 | 59.2364 | 159.6121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;581 | 59.2364 | 159.6121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;591 | 59.2364 | 159.6121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;601 | 59.2364 | 159.6121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;611 | 59.2364 | 159.6121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;621 | 59.2364 | 159.6121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;631 | 59.2364 | 159.6121 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;641 | 59.2364 | 159.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;651 | 59.2354 | 159.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;661 | 59.2354 | 159.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;671 | 59.2354 | 159.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;681 | 59.2354 | 159.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;691 | 59.2354 | 159.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;701 | 59.2354 | 159.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;711 | 59.2354 | 159.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;721 | 59.2354 | 159.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;731 | 59.2354 | 159.5997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;741 | 59.2354 | 159.5904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;751 | 59.2354 | 159.5904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;761 | 59.2354 | 159.5904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;771 | 59.2354 | 159.5904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;781 | 59.2354 | 159.5904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;791 | 59.2354 | 159.5904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;801 | 59.2354 | 159.5904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;811 | 59.2354 | 159.5904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;821 | 59.2354 | 159.5904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;831 | 59.2354 | 159.5904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;841 | 59.2354 | 159.5972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;851 | 59.2354 | 159.5972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;861 | 59.2354 | 159.5972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;871 | 59.2354 | 159.5972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;881 | 59.2354 | 159.5972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;891 | 59.2354 | 159.5972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;901 | 59.2354 | 159.5972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;911 | 59.2354 | 159.5972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;921 | 59.2354 | 159.5972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;931 | 59.2354 | 159.5972 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;941 | 59.2354 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;951 | 59.2354 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;961 | 59.2354 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;971 | 59.2354 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;981 | 59.2354 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:04;991 | 59.2354 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;001 | 59.2354 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;011 | 59.2354 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;021 | 59.2354 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;031 | 59.2354 | 159.6298 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;041 | 59.2354 | 159.6665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;051 | 59.2354 | 159.6665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;061 | 59.2354 | 159.6665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;071 | 59.2354 | 159.6665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;081 | 59.2354 | 159.6665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;091 | 59.2354 | 159.6665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;101 | 59.2354 | 159.6665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;111 | 59.2354 | 159.6665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;121 | 59.2354 | 159.6665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;131 | 59.2354 | 159.6665 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;141 | 59.2354 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;151 | 59.2364 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;161 | 59.2364 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;171 | 59.2364 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;181 | 59.2364 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;191 | 59.2364 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;201 | 59.2364 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;211 | 59.2364 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;221 | 59.2364 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;231 | 59.2364 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;241 | 59.2364 | 159.6888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;251 | 59.2374 | 159.6888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;261 | 59.2374 | 159.6888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;271 | 59.2374 | 159.6888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;281 | 59.2374 | 159.6888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;291 | 59.2374 | 159.6888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;301 | 59.2374 | 159.6888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;311 | 59.2374 | 159.6888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;321 | 59.2374 | 159.6888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;331 | 59.2374 | 159.6888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;341 | 59.2374 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;351 | 59.2364 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;361 | 59.2364 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;371 | 59.2364 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;381 | 59.2364 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;391 | 59.2364 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;401 | 59.2364 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;411 | 59.2364 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;421 | 59.2364 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;431 | 59.2364 | 159.663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;441 | 59.2364 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;451 | 59.2354 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;461 | 59.2354 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;471 | 59.2354 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;481 | 59.2354 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;491 | 59.2354 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;501 | 59.2354 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;511 | 59.2354 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;521 | 59.2354 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;531 | 59.2354 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;541 | 59.2354 | 159.5395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;551 | 59.2374 | 159.5395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;561 | 59.2374 | 159.5395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;571 | 59.2374 | 159.5395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;581 | 59.2374 | 159.5395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;591 | 59.2374 | 159.5395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;601 | 59.2374 | 159.5395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;611 | 59.2374 | 159.5395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;621 | 59.2374 | 159.5395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;631 | 59.2374 | 159.5395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;641 | 59.2374 | 159.4981 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;651 | 59.2364 | 159.4981 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;661 | 59.2364 | 159.4981 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;671 | 59.2364 | 159.4981 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;681 | 59.2364 | 159.4981 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;691 | 59.2364 | 159.4981 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;701 | 59.2364 | 159.4981 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;711 | 59.2364 | 159.4981 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;721 | 59.2364 | 159.4981 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;731 | 59.2364 | 159.4981 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;741 | 59.2364 | 159.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;751 | 59.2364 | 159.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;761 | 59.2364 | 159.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;771 | 59.2364 | 159.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;781 | 59.2364 | 159.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;791 | 59.2364 | 159.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;801 | 59.2364 | 159.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;811 | 59.2364 | 159.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;821 | 59.2364 | 159.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;831 | 59.2364 | 159.4816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;841 | 59.2364 | 159.4845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;851 | 59.2364 | 159.4845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;861 | 59.2364 | 159.4845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;871 | 59.2364 | 159.4845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;881 | 59.2364 | 159.4845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;891 | 59.2364 | 159.4845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;901 | 59.2364 | 159.4845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;911 | 59.2364 | 159.4845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;921 | 59.2364 | 159.4845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;931 | 59.2364 | 159.4845 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;941 | 59.2364 | 159.5068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;951 | 59.2364 | 159.5068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;961 | 59.2364 | 159.5068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;971 | 59.2364 | 159.5068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;981 | 59.2364 | 159.5068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:05;991 | 59.2364 | 159.5068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;001 | 59.2364 | 159.5068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;011 | 59.2364 | 159.5068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;021 | 59.2364 | 159.5068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;031 | 59.2364 | 159.5068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;041 | 59.2364 | 159.5363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;051 | 59.2364 | 159.5363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;061 | 59.2364 | 159.5363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;071 | 59.2364 | 159.5363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;081 | 59.2364 | 159.5363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;091 | 59.2364 | 159.5363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;101 | 59.2364 | 159.5363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;111 | 59.2364 | 159.5363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;121 | 59.2364 | 159.5363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;131 | 59.2364 | 159.5363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;141 | 59.2364 | 159.5444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;151 | 59.2374 | 159.5444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;161 | 59.2374 | 159.5444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;171 | 59.2374 | 159.5444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;181 | 59.2374 | 159.5444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;191 | 59.2374 | 159.5444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;201 | 59.2374 | 159.5444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;211 | 59.2374 | 159.5444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;221 | 59.2374 | 159.5444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;231 | 59.2374 | 159.5444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;241 | 59.2374 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;251 | 59.2374 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;261 | 59.2374 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;271 | 59.2374 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;281 | 59.2374 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;291 | 59.2374 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;301 | 59.2374 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;311 | 59.2374 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;321 | 59.2374 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;331 | 59.2374 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;341 | 59.2374 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;351 | 59.2374 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;361 | 59.2364 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;371 | 59.2364 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;381 | 59.2364 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;391 | 59.2364 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;401 | 59.2364 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;411 | 59.2364 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;421 | 59.2364 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;431 | 59.2364 | 159.5254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;441 | 59.2364 | 159.5126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;451 | 59.2364 | 159.5126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;461 | 59.2364 | 159.5126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;471 | 59.2364 | 159.5126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;481 | 59.2364 | 159.5126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;491 | 59.2364 | 159.5126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;501 | 59.2364 | 159.5126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;511 | 59.2364 | 159.5126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;521 | 59.2364 | 159.5126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;531 | 59.2364 | 159.5126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;541 | 59.2364 | 159.4846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;551 | 59.2364 | 159.4846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;561 | 59.2354 | 159.4846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;571 | 59.2354 | 159.4846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;581 | 59.2354 | 159.4846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;591 | 59.2354 | 159.4846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;601 | 59.2354 | 159.4846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;611 | 59.2354 | 159.4846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;621 | 59.2354 | 159.4846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;631 | 59.2354 | 159.4846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;641 | 59.2354 | 159.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;651 | 59.2354 | 159.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;661 | 59.2374 | 159.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;671 | 59.2374 | 159.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;681 | 59.2374 | 159.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;691 | 59.2374 | 159.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;701 | 59.2374 | 159.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;711 | 59.2374 | 159.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;721 | 59.2374 | 159.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;731 | 59.2374 | 159.4395 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;741 | 59.2374 | 159.4019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;751 | 59.2374 | 159.4019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;761 | 59.2364 | 159.4019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;771 | 59.2364 | 159.4019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;781 | 59.2364 | 159.4019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;791 | 59.2364 | 159.4019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;801 | 59.2364 | 159.4019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;811 | 59.2364 | 159.4019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;821 | 59.2364 | 159.4019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;831 | 59.2364 | 159.4019 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;841 | 59.2364 | 159.3801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;851 | 59.2364 | 159.3801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;861 | 59.2374 | 159.3801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;871 | 59.2374 | 159.3801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;881 | 59.2374 | 159.3801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;891 | 59.2374 | 159.3801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;901 | 59.2374 | 159.3801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;911 | 59.2374 | 159.3801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;921 | 59.2374 | 159.3801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;931 | 59.2374 | 159.3801 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;941 | 59.2374 | 159.3704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;951 | 59.2374 | 159.3704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;961 | 59.2374 | 159.3704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;971 | 59.2374 | 159.3704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;981 | 59.2374 | 159.3704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:06;991 | 59.2374 | 159.3704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;001 | 59.2374 | 159.3704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;011 | 59.2374 | 159.3704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;021 | 59.2374 | 159.3704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;031 | 59.2374 | 159.3704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;041 | 59.2374 | 159.3934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;051 | 59.2374 | 159.3934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;061 | 59.2364 | 159.3934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;071 | 59.2364 | 159.3934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;081 | 59.2364 | 159.3934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;091 | 59.2364 | 159.3934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;101 | 59.2364 | 159.3934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;111 | 59.2364 | 159.3934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;121 | 59.2364 | 159.3934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;131 | 59.2364 | 159.3934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;141 | 59.2364 | 159.4559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;151 | 59.2364 | 159.4559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;161 | 59.2364 | 159.4559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;171 | 59.2364 | 159.4559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;181 | 59.2364 | 159.4559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;191 | 59.2364 | 159.4559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;201 | 59.2364 | 159.4559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;211 | 59.2364 | 159.4559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;221 | 59.2364 | 159.4559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;231 | 59.2364 | 159.4559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;241 | 59.2364 | 159.5186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;251 | 59.2364 | 159.5186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;261 | 59.2364 | 159.5186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;271 | 59.2364 | 159.5186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;281 | 59.2364 | 159.5186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;291 | 59.2364 | 159.5186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;301 | 59.2364 | 159.5186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;311 | 59.2364 | 159.5186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;321 | 59.2364 | 159.5186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;331 | 59.2364 | 159.5186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;341 | 59.2364 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;351 | 59.2364 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;361 | 59.2374 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;371 | 59.2374 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;381 | 59.2374 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;391 | 59.2374 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;401 | 59.2374 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;411 | 59.2374 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;421 | 59.2374 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;431 | 59.2374 | 159.561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;441 | 59.2374 | 159.59 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;451 | 59.2374 | 159.59 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;461 | 59.2384 | 159.59 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;471 | 59.2384 | 159.59 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;481 | 59.2384 | 159.59 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;491 | 59.2384 | 159.59 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;501 | 59.2384 | 159.59 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;511 | 59.2384 | 159.59 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;521 | 59.2384 | 159.59 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;531 | 59.2384 | 159.59 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;541 | 59.2384 | 159.599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;551 | 59.2384 | 159.599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;561 | 59.2374 | 159.599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;571 | 59.2374 | 159.599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;581 | 59.2374 | 159.599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;591 | 59.2374 | 159.599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;601 | 59.2374 | 159.599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;611 | 59.2374 | 159.599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;621 | 59.2374 | 159.599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;631 | 59.2374 | 159.599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;641 | 59.2374 | 159.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;651 | 59.2374 | 159.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;661 | 59.2384 | 159.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;671 | 59.2384 | 159.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;681 | 59.2384 | 159.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;691 | 59.2384 | 159.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;701 | 59.2384 | 159.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;711 | 59.2384 | 159.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;721 | 59.2384 | 159.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;731 | 59.2384 | 159.579 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;741 | 59.2384 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;751 | 59.2384 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;761 | 59.2374 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;771 | 59.2374 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;781 | 59.2374 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;791 | 59.2374 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;801 | 59.2374 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;811 | 59.2374 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;821 | 59.2374 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;831 | 59.2374 | 159.5589 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;841 | 59.2374 | 159.5612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;851 | 59.2374 | 159.5612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;861 | 59.2374 | 159.5612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;871 | 59.2374 | 159.5612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;881 | 59.2374 | 159.5612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;891 | 59.2374 | 159.5612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;901 | 59.2374 | 159.5612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;911 | 59.2374 | 159.5612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;921 | 59.2374 | 159.5612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;931 | 59.2374 | 159.5612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;941 | 59.2374 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;951 | 59.2374 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;961 | 59.2374 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;971 | 59.2374 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;981 | 59.2374 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:07;991 | 59.2374 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;001 | 59.2374 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;011 | 59.2374 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;021 | 59.2374 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;031 | 59.2374 | 159.5627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;041 | 59.2374 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;051 | 59.2374 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;061 | 59.2374 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;071 | 59.2374 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;081 | 59.2374 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;091 | 59.2374 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;101 | 59.2374 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;111 | 59.2374 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;121 | 59.2374 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;131 | 59.2374 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;141 | 59.2374 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;151 | 59.2374 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;161 | 59.2384 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;171 | 59.2384 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;181 | 59.2384 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;191 | 59.2384 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;201 | 59.2384 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;211 | 59.2384 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;221 | 59.2384 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;231 | 59.2384 | 159.5562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;241 | 59.2384 | 159.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;251 | 59.2384 | 159.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;261 | 59.2394 | 159.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;271 | 59.2394 | 159.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;281 | 59.2394 | 159.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;291 | 59.2394 | 159.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;301 | 59.2394 | 159.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;311 | 59.2394 | 159.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;321 | 59.2394 | 159.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;331 | 59.2394 | 159.5511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;341 | 59.2394 | 159.5231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;351 | 59.2394 | 159.5231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;361 | 59.2384 | 159.5231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;371 | 59.2384 | 159.5231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;381 | 59.2384 | 159.5231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;391 | 59.2384 | 159.5231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;401 | 59.2384 | 159.5231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;411 | 59.2384 | 159.5231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;421 | 59.2384 | 159.5231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;431 | 59.2384 | 159.5231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;441 | 59.2384 | 159.4939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;451 | 59.2384 | 159.4939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;461 | 59.2374 | 159.4939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;471 | 59.2374 | 159.4939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;481 | 59.2374 | 159.4939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;491 | 59.2374 | 159.4939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;501 | 59.2374 | 159.4939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;511 | 59.2374 | 159.4939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;521 | 59.2374 | 159.4939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;531 | 59.2374 | 159.4939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;541 | 59.2374 | 159.4798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;551 | 59.2374 | 159.4798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;561 | 59.2384 | 159.4798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;571 | 59.2384 | 159.4798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;581 | 59.2384 | 159.4798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;591 | 59.2384 | 159.4798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;601 | 59.2384 | 159.4798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;611 | 59.2384 | 159.4798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;621 | 59.2384 | 159.4798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;631 | 59.2384 | 159.4798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;641 | 59.2384 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;651 | 59.2384 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;661 | 59.2384 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;671 | 59.2384 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;681 | 59.2384 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;691 | 59.2384 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;701 | 59.2384 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;711 | 59.2384 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;721 | 59.2384 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;731 | 59.2384 | 159.4663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;741 | 59.2384 | 159.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;751 | 59.2384 | 159.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;761 | 59.2394 | 159.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;771 | 59.2394 | 159.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;781 | 59.2394 | 159.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;791 | 59.2394 | 159.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;801 | 59.2394 | 159.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;811 | 59.2394 | 159.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;821 | 59.2394 | 159.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;831 | 59.2394 | 159.456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;841 | 59.2394 | 159.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;851 | 59.2394 | 159.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;861 | 59.2394 | 159.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;871 | 59.2394 | 159.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;881 | 59.2394 | 159.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;891 | 59.2394 | 159.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;901 | 59.2394 | 159.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;911 | 59.2394 | 159.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;921 | 59.2394 | 159.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;931 | 59.2394 | 159.4633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;941 | 59.2394 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;951 | 59.2394 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;961 | 59.2394 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;971 | 59.2394 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;981 | 59.2394 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:08;991 | 59.2394 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;001 | 59.2394 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;011 | 59.2394 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;021 | 59.2394 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;031 | 59.2394 | 159.4803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;041 | 59.2394 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;051 | 59.2394 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;061 | 59.2384 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;071 | 59.2384 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;081 | 59.2384 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;091 | 59.2384 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;101 | 59.2384 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;111 | 59.2384 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;121 | 59.2384 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;131 | 59.2384 | 159.4946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;141 | 59.2384 | 159.5226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;151 | 59.2384 | 159.5226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;161 | 59.2384 | 159.5226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;171 | 59.2384 | 159.5226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;181 | 59.2384 | 159.5226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;191 | 59.2384 | 159.5226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;201 | 59.2384 | 159.5226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;211 | 59.2384 | 159.5226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;221 | 59.2384 | 159.5226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;231 | 59.2384 | 159.5226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;241 | 59.2384 | 159.5681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;251 | 59.2384 | 159.5681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;261 | 59.2394 | 159.5681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;271 | 59.2394 | 159.5681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;281 | 59.2394 | 159.5681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;291 | 59.2394 | 159.5681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;301 | 59.2394 | 159.5681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;311 | 59.2394 | 159.5681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;321 | 59.2394 | 159.5681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;331 | 59.2394 | 159.5681 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;341 | 59.2394 | 159.6053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;351 | 59.2394 | 159.6053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;361 | 59.2394 | 159.6053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;371 | 59.2394 | 159.6053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;381 | 59.2394 | 159.6053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;391 | 59.2394 | 159.6053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;401 | 59.2394 | 159.6053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;411 | 59.2394 | 159.6053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;421 | 59.2394 | 159.6053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;431 | 59.2394 | 159.6053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;441 | 59.2394 | 159.6279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;451 | 59.2394 | 159.6279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;461 | 59.2394 | 159.6279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;471 | 59.2394 | 159.6279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;481 | 59.2394 | 159.6279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;491 | 59.2394 | 159.6279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;501 | 59.2394 | 159.6279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;511 | 59.2394 | 159.6279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;521 | 59.2394 | 159.6279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;531 | 59.2394 | 159.6279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;541 | 59.2394 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;551 | 59.2394 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;561 | 59.2394 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;571 | 59.2394 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;581 | 59.2394 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;591 | 59.2394 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;601 | 59.2394 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;611 | 59.2394 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;621 | 59.2394 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;631 | 59.2394 | 159.6454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;641 | 59.2394 | 159.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;651 | 59.2394 | 159.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;661 | 59.2394 | 159.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;671 | 59.2394 | 159.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;681 | 59.2394 | 159.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;691 | 59.2394 | 159.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;701 | 59.2394 | 159.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;711 | 59.2394 | 159.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;721 | 59.2394 | 159.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;731 | 59.2394 | 159.6495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;741 | 59.2394 | 159.6342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;751 | 59.2394 | 159.6342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;761 | 59.2394 | 159.6342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;771 | 59.2394 | 159.6342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;781 | 59.2394 | 159.6342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;791 | 59.2394 | 159.6342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;801 | 59.2394 | 159.6342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;811 | 59.2394 | 159.6342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;821 | 59.2394 | 159.6342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;831 | 59.2394 | 159.6342 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;841 | 59.2394 | 159.6168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;851 | 59.2394 | 159.6168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;861 | 59.2404 | 159.6168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;871 | 59.2404 | 159.6168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;881 | 59.2404 | 159.6168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;891 | 59.2404 | 159.6168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;901 | 59.2404 | 159.6168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;911 | 59.2404 | 159.6168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;921 | 59.2404 | 159.6168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;931 | 59.2404 | 159.6168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;941 | 59.2404 | 159.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;951 | 59.2404 | 159.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;961 | 59.2404 | 159.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;971 | 59.2404 | 159.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;981 | 59.2404 | 159.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:09;991 | 59.2404 | 159.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;001 | 59.2404 | 159.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;011 | 59.2404 | 159.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;021 | 59.2404 | 159.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;031 | 59.2404 | 159.6037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;041 | 59.2404 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;051 | 59.2404 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;061 | 59.2404 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;071 | 59.2404 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;081 | 59.2404 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;091 | 59.2404 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;101 | 59.2404 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;111 | 59.2404 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;121 | 59.2404 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;131 | 59.2404 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;141 | 59.2404 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;151 | 59.2404 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;161 | 59.2404 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;171 | 59.2404 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;181 | 59.2404 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;191 | 59.2404 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;201 | 59.2404 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;211 | 59.2404 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;221 | 59.2404 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;231 | 59.2404 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;241 | 59.2404 | 159.5304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;251 | 59.2404 | 159.5304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;261 | 59.2404 | 159.5304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;271 | 59.2404 | 159.5304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;281 | 59.2404 | 159.5304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;291 | 59.2404 | 159.5304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;301 | 59.2404 | 159.5304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;311 | 59.2404 | 159.5304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;321 | 59.2404 | 159.5304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;331 | 59.2404 | 159.5304 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;341 | 59.2404 | 159.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;351 | 59.2404 | 159.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;361 | 59.2404 | 159.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;371 | 59.2404 | 159.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;381 | 59.2414 | 159.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;391 | 59.2414 | 159.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;401 | 59.2414 | 159.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;411 | 59.2414 | 159.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;421 | 59.2414 | 159.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;431 | 59.2414 | 159.5056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;441 | 59.2414 | 159.4755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;451 | 59.2414 | 159.4755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;461 | 59.2414 | 159.4755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;471 | 59.2414 | 159.4755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;481 | 59.2414 | 159.4755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;491 | 59.2404 | 159.4755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;501 | 59.2404 | 159.4755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;511 | 59.2404 | 159.4755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;521 | 59.2404 | 159.4755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;531 | 59.2404 | 159.4755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;541 | 59.2404 | 159.4544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;551 | 59.2404 | 159.4544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;561 | 59.2404 | 159.4544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;571 | 59.2404 | 159.4544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;581 | 59.2404 | 159.4544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;591 | 59.2414 | 159.4544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;601 | 59.2414 | 159.4544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;611 | 59.2414 | 159.4544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;621 | 59.2414 | 159.4544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;631 | 59.2414 | 159.4544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;641 | 59.2414 | 159.4453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;651 | 59.2414 | 159.4453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;661 | 59.2414 | 159.4453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;671 | 59.2414 | 159.4453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;681 | 59.2414 | 159.4453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;691 | 59.2404 | 159.4453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;701 | 59.2404 | 159.4453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;711 | 59.2404 | 159.4453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;721 | 59.2404 | 159.4453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;731 | 59.2404 | 159.4453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;741 | 59.2404 | 159.4382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;751 | 59.2404 | 159.4382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;761 | 59.2404 | 159.4382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;771 | 59.2404 | 159.4382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;781 | 59.2404 | 159.4382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;791 | 59.2414 | 159.4382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;801 | 59.2414 | 159.4382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;811 | 59.2414 | 159.4382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;821 | 59.2414 | 159.4382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;831 | 59.2414 | 159.4382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;841 | 59.2414 | 159.4328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;851 | 59.2414 | 159.4328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;861 | 59.2414 | 159.4328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;871 | 59.2414 | 159.4328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;881 | 59.2414 | 159.4328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;891 | 59.2404 | 159.4328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;901 | 59.2404 | 159.4328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;911 | 59.2404 | 159.4328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;921 | 59.2404 | 159.4328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;931 | 59.2404 | 159.4328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;941 | 59.2404 | 159.4316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;951 | 59.2404 | 159.4316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;961 | 59.2404 | 159.4316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;971 | 59.2404 | 159.4316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;981 | 59.2404 | 159.4316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:10;991 | 59.2414 | 159.4316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;001 | 59.2414 | 159.4316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;011 | 59.2414 | 159.4316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;021 | 59.2414 | 159.4316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;031 | 59.2414 | 159.4316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;041 | 59.2414 | 159.4223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;051 | 59.2414 | 159.4223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;061 | 59.2414 | 159.4223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;071 | 59.2414 | 159.4223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;081 | 59.2414 | 159.4223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;091 | 59.2414 | 159.4223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;101 | 59.2414 | 159.4223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;111 | 59.2414 | 159.4223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;121 | 59.2414 | 159.4223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;131 | 59.2414 | 159.4223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;141 | 59.2414 | 159.4002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;151 | 59.2414 | 159.4002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;161 | 59.2414 | 159.4002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;171 | 59.2414 | 159.4002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;181 | 59.2414 | 159.4002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;191 | 59.2414 | 159.4002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;201 | 59.2414 | 159.4002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;211 | 59.2414 | 159.4002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;221 | 59.2414 | 159.4002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;231 | 59.2414 | 159.4002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;241 | 59.2414 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;251 | 59.2414 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;261 | 59.2414 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;271 | 59.2414 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;281 | 59.2414 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;291 | 59.2414 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;301 | 59.2414 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;311 | 59.2414 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;321 | 59.2414 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;331 | 59.2414 | 159.3806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;341 | 59.2414 | 159.3659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;351 | 59.2414 | 159.3659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;361 | 59.2414 | 159.3659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;371 | 59.2414 | 159.3659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;381 | 59.2414 | 159.3659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;391 | 59.2414 | 159.3659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;401 | 59.2414 | 159.3659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;411 | 59.2414 | 159.3659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;421 | 59.2414 | 159.3659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;431 | 59.2414 | 159.3659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;441 | 59.2414 | 159.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;451 | 59.2414 | 159.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;461 | 59.2414 | 159.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;471 | 59.2414 | 159.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;481 | 59.2414 | 159.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;491 | 59.2414 | 159.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;501 | 59.2414 | 159.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;511 | 59.2414 | 159.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;521 | 59.2414 | 159.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;531 | 59.2414 | 159.3472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;541 | 59.2414 | 159.3331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;551 | 59.2414 | 159.3331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;561 | 59.2414 | 159.3331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;571 | 59.2414 | 159.3331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;581 | 59.2414 | 159.3331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;591 | 59.2414 | 159.3331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;601 | 59.2414 | 159.3331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;611 | 59.2414 | 159.3331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;621 | 59.2414 | 159.3331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;631 | 59.2414 | 159.3331 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;641 | 59.2414 | 159.3318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;651 | 59.2414 | 159.3318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;661 | 59.2414 | 159.3318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;671 | 59.2414 | 159.3318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;681 | 59.2414 | 159.3318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;691 | 59.2414 | 159.3318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;701 | 59.2414 | 159.3318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;711 | 59.2414 | 159.3318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;721 | 59.2414 | 159.3318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;731 | 59.2414 | 159.3318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;741 | 59.2414 | 159.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;751 | 59.2414 | 159.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;761 | 59.2414 | 159.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;771 | 59.2414 | 159.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;781 | 59.2414 | 159.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;791 | 59.2414 | 159.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;801 | 59.2414 | 159.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;811 | 59.2414 | 159.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;821 | 59.2414 | 159.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;831 | 59.2414 | 159.3312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;841 | 59.2414 | 159.3307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;851 | 59.2414 | 159.3307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;861 | 59.2414 | 159.3307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;871 | 59.2414 | 159.3307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;881 | 59.2414 | 159.3307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;891 | 59.2414 | 159.3307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;901 | 59.2414 | 159.3307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;911 | 59.2414 | 159.3307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;921 | 59.2414 | 159.3307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;931 | 59.2414 | 159.3307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;941 | 59.2414 | 159.3499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;951 | 59.2414 | 159.3499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;961 | 59.2414 | 159.3499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;971 | 59.2414 | 159.3499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;981 | 59.2414 | 159.3499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:11;991 | 59.2414 | 159.3499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;001 | 59.2414 | 159.3499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;011 | 59.2414 | 159.3499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;021 | 59.2414 | 159.3499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;031 | 59.2414 | 159.3499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;041 | 59.2414 | 159.3856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;051 | 59.2414 | 159.3856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;061 | 59.2414 | 159.3856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;071 | 59.2414 | 159.3856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;081 | 59.2414 | 159.3856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;091 | 59.2414 | 159.3856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;101 | 59.2414 | 159.3856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;111 | 59.2424 | 159.3856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;121 | 59.2424 | 159.3856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;131 | 59.2424 | 159.3856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;141 | 59.2424 | 159.4185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;151 | 59.2424 | 159.4185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;161 | 59.2424 | 159.4185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;171 | 59.2424 | 159.4185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;181 | 59.2424 | 159.4185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;191 | 59.2424 | 159.4185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;201 | 59.2424 | 159.4185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;211 | 59.2434 | 159.4185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;221 | 59.2434 | 159.4185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;231 | 59.2434 | 159.4185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;241 | 59.2434 | 159.4448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;251 | 59.2434 | 159.4448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;261 | 59.2434 | 159.4448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;271 | 59.2434 | 159.4448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;281 | 59.2434 | 159.4448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;291 | 59.2434 | 159.4448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;301 | 59.2434 | 159.4448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;311 | 59.2434 | 159.4448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;321 | 59.2434 | 159.4448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;331 | 59.2434 | 159.4448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;341 | 59.2434 | 159.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;351 | 59.2434 | 159.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;361 | 59.2434 | 159.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;371 | 59.2434 | 159.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;381 | 59.2434 | 159.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;391 | 59.2434 | 159.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;401 | 59.2434 | 159.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;411 | 59.2434 | 159.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;421 | 59.2434 | 159.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;431 | 59.2434 | 159.4655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;441 | 59.2434 | 159.4592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;451 | 59.2434 | 159.4592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;461 | 59.2434 | 159.4592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;471 | 59.2434 | 159.4592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;481 | 59.2434 | 159.4592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;491 | 59.2434 | 159.4592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;501 | 59.2434 | 159.4592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;511 | 59.2434 | 159.4592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;521 | 59.2434 | 159.4592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;531 | 59.2434 | 159.4592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;541 | 59.2434 | 159.4238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;551 | 59.2434 | 159.4238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;561 | 59.2434 | 159.4238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;571 | 59.2434 | 159.4238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;581 | 59.2434 | 159.4238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;591 | 59.2434 | 159.4238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;601 | 59.2434 | 159.4238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;611 | 59.2424 | 159.4238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;621 | 59.2424 | 159.4238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;631 | 59.2424 | 159.4238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;641 | 59.2424 | 159.3927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;651 | 59.2424 | 159.3927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;661 | 59.2424 | 159.3927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;671 | 59.2424 | 159.3927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;681 | 59.2424 | 159.3927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;691 | 59.2424 | 159.3927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;701 | 59.2424 | 159.3927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;711 | 59.2434 | 159.3927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;721 | 59.2434 | 159.3927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;731 | 59.2434 | 159.3927 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;741 | 59.2434 | 159.3703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;751 | 59.2434 | 159.3703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;761 | 59.2434 | 159.3703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;771 | 59.2434 | 159.3703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;781 | 59.2434 | 159.3703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;791 | 59.2434 | 159.3703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;801 | 59.2434 | 159.3703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;811 | 59.2424 | 159.3703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;821 | 59.2424 | 159.3703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;831 | 59.2424 | 159.3703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;841 | 59.2424 | 159.3454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;851 | 59.2424 | 159.3454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;861 | 59.2424 | 159.3454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;871 | 59.2424 | 159.3454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;881 | 59.2424 | 159.3454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;891 | 59.2424 | 159.3454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;901 | 59.2424 | 159.3454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;911 | 59.2424 | 159.3454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;921 | 59.2424 | 159.3454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;931 | 59.2424 | 159.3454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;941 | 59.2424 | 159.332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;951 | 59.2424 | 159.332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;961 | 59.2424 | 159.332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;971 | 59.2424 | 159.332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;981 | 59.2424 | 159.332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:12;991 | 59.2424 | 159.332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;001 | 59.2424 | 159.332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;011 | 59.2434 | 159.332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;021 | 59.2434 | 159.332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;031 | 59.2434 | 159.332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;041 | 59.2434 | 159.3375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;051 | 59.2434 | 159.3375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;061 | 59.2434 | 159.3375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;071 | 59.2434 | 159.3375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;081 | 59.2434 | 159.3375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;091 | 59.2434 | 159.3375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;101 | 59.2434 | 159.3375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;111 | 59.2434 | 159.3375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;121 | 59.2434 | 159.3375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;131 | 59.2434 | 159.3375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;141 | 59.2434 | 159.3378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;151 | 59.2434 | 159.3378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;161 | 59.2434 | 159.3378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;171 | 59.2434 | 159.3378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;181 | 59.2434 | 159.3378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;191 | 59.2434 | 159.3378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;201 | 59.2434 | 159.3378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;211 | 59.2444 | 159.3378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;221 | 59.2444 | 159.3378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;231 | 59.2444 | 159.3378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;241 | 59.2444 | 159.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;251 | 59.2444 | 159.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;261 | 59.2444 | 159.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;271 | 59.2444 | 159.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;281 | 59.2444 | 159.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;291 | 59.2444 | 159.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;301 | 59.2444 | 159.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;311 | 59.2454 | 159.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;321 | 59.2454 | 159.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;331 | 59.2454 | 159.3323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;341 | 59.2454 | 159.3435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;351 | 59.2454 | 159.3435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;361 | 59.2454 | 159.3435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;371 | 59.2454 | 159.3435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;381 | 59.2454 | 159.3435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;391 | 59.2454 | 159.3435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;401 | 59.2454 | 159.3435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;411 | 59.2454 | 159.3435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;421 | 59.2454 | 159.3435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;431 | 59.2454 | 159.3435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;441 | 59.2454 | 159.3621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;451 | 59.2454 | 159.3621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;461 | 59.2454 | 159.3621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;471 | 59.2454 | 159.3621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;481 | 59.2454 | 159.3621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;491 | 59.2454 | 159.3621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;501 | 59.2454 | 159.3621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;511 | 59.2454 | 159.3621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;521 | 59.2454 | 159.3621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;531 | 59.2454 | 159.3621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;541 | 59.2454 | 159.3708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;551 | 59.2454 | 159.3708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;561 | 59.2454 | 159.3708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;571 | 59.2454 | 159.3708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;581 | 59.2454 | 159.3708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;591 | 59.2454 | 159.3708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;601 | 59.2454 | 159.3708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;611 | 59.2444 | 159.3708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;621 | 59.2444 | 159.3708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;631 | 59.2444 | 159.3708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;641 | 59.2444 | 159.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;651 | 59.2444 | 159.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;661 | 59.2444 | 159.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;671 | 59.2444 | 159.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;681 | 59.2444 | 159.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;691 | 59.2444 | 159.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;701 | 59.2444 | 159.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;711 | 59.2444 | 159.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;721 | 59.2444 | 159.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;731 | 59.2444 | 159.3812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;741 | 59.2444 | 159.3968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;751 | 59.2444 | 159.3968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;761 | 59.2444 | 159.3968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;771 | 59.2444 | 159.3968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;781 | 59.2444 | 159.3968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;791 | 59.2444 | 159.3968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;801 | 59.2444 | 159.3968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;811 | 59.2444 | 159.3968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;821 | 59.2444 | 159.3968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;831 | 59.2444 | 159.3968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;841 | 59.2444 | 159.3941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;851 | 59.2444 | 159.3941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;861 | 59.2444 | 159.3941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;871 | 59.2444 | 159.3941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;881 | 59.2444 | 159.3941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;891 | 59.2444 | 159.3941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;901 | 59.2444 | 159.3941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;911 | 59.2444 | 159.3941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;921 | 59.2444 | 159.3941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;931 | 59.2444 | 159.3941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;941 | 59.2444 | 159.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;951 | 59.2444 | 159.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;961 | 59.2444 | 159.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;971 | 59.2444 | 159.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;981 | 59.2444 | 159.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:13;991 | 59.2444 | 159.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;001 | 59.2444 | 159.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;011 | 59.2444 | 159.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;021 | 59.2444 | 159.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;031 | 59.2444 | 159.3795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;041 | 59.2444 | 159.3791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;051 | 59.2444 | 159.3791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;061 | 59.2444 | 159.3791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;071 | 59.2444 | 159.3791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;081 | 59.2444 | 159.3791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;091 | 59.2444 | 159.3791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;101 | 59.2444 | 159.3791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;111 | 59.2444 | 159.3791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;121 | 59.2444 | 159.3791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;131 | 59.2444 | 159.3791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;141 | 59.2444 | 159.3784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;151 | 59.2454 | 159.3784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;161 | 59.2454 | 159.3784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;171 | 59.2454 | 159.3784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;181 | 59.2454 | 159.3784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;191 | 59.2454 | 159.3784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;201 | 59.2454 | 159.3784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;211 | 59.2454 | 159.3784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;221 | 59.2454 | 159.3784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;231 | 59.2454 | 159.3784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;241 | 59.2454 | 159.3617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;251 | 59.2444 | 159.3617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;261 | 59.2444 | 159.3617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;271 | 59.2444 | 159.3617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;281 | 59.2444 | 159.3617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;291 | 59.2444 | 159.3617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;301 | 59.2444 | 159.3617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;311 | 59.2444 | 159.3617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;321 | 59.2444 | 159.3617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;331 | 59.2444 | 159.3617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;341 | 59.2444 | 159.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;351 | 59.2454 | 159.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;361 | 59.2454 | 159.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;371 | 59.2454 | 159.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;381 | 59.2454 | 159.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;391 | 59.2454 | 159.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;401 | 59.2454 | 159.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;411 | 59.2454 | 159.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;421 | 59.2454 | 159.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;431 | 59.2454 | 159.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;441 | 59.2454 | 159.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;451 | 59.2454 | 159.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;461 | 59.2454 | 159.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;471 | 59.2454 | 159.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;481 | 59.2454 | 159.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;491 | 59.2454 | 159.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;501 | 59.2454 | 159.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;511 | 59.2454 | 159.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;521 | 59.2454 | 159.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;531 | 59.2454 | 159.3465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;541 | 59.2454 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;551 | 59.2454 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;561 | 59.2454 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;571 | 59.2454 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;581 | 59.2454 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;591 | 59.2454 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;601 | 59.2454 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;611 | 59.2454 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;621 | 59.2454 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;631 | 59.2454 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;641 | 59.2454 | 159.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;651 | 59.2454 | 159.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;661 | 59.2454 | 159.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;671 | 59.2454 | 159.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;681 | 59.2454 | 159.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;691 | 59.2454 | 159.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;701 | 59.2454 | 159.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;711 | 59.2454 | 159.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;721 | 59.2454 | 159.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;731 | 59.2454 | 159.3196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;741 | 59.2454 | 159.3333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;751 | 59.2454 | 159.3333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;761 | 59.2454 | 159.3333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;771 | 59.2454 | 159.3333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;781 | 59.2454 | 159.3333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;791 | 59.2454 | 159.3333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;801 | 59.2454 | 159.3333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;811 | 59.2454 | 159.3333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;821 | 59.2454 | 159.3333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;831 | 59.2454 | 159.3333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;841 | 59.2454 | 159.3598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;851 | 59.2464 | 159.3598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;861 | 59.2464 | 159.3598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;871 | 59.2464 | 159.3598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;881 | 59.2464 | 159.3598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;891 | 59.2464 | 159.3598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;901 | 59.2464 | 159.3598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;911 | 59.2464 | 159.3598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;921 | 59.2464 | 159.3598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;931 | 59.2464 | 159.3598 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;941 | 59.2464 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;951 | 59.2474 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;961 | 59.2474 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;971 | 59.2474 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;981 | 59.2474 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:14;991 | 59.2474 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;001 | 59.2474 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;011 | 59.2474 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;021 | 59.2474 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;031 | 59.2474 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;041 | 59.2474 | 159.4109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;051 | 59.2474 | 159.4109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;061 | 59.2474 | 159.4109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;071 | 59.2474 | 159.4109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;081 | 59.2474 | 159.4109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;091 | 59.2474 | 159.4109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;101 | 59.2474 | 159.4109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;111 | 59.2474 | 159.4109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;121 | 59.2474 | 159.4109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;131 | 59.2474 | 159.4109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;141 | 59.2474 | 159.4394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;151 | 59.2474 | 159.4394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;161 | 59.2474 | 159.4394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;171 | 59.2474 | 159.4394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;181 | 59.2474 | 159.4394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;191 | 59.2474 | 159.4394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;201 | 59.2474 | 159.4394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;211 | 59.2474 | 159.4394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;221 | 59.2474 | 159.4394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;231 | 59.2474 | 159.4394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;241 | 59.2474 | 159.4489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;251 | 59.2474 | 159.4489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;261 | 59.2474 | 159.4489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;271 | 59.2474 | 159.4489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;281 | 59.2474 | 159.4489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;291 | 59.2474 | 159.4489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;301 | 59.2474 | 159.4489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;311 | 59.2474 | 159.4489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;321 | 59.2474 | 159.4489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;331 | 59.2474 | 159.4489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;341 | 59.2474 | 159.4505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;351 | 59.2464 | 159.4505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;361 | 59.2464 | 159.4505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;371 | 59.2464 | 159.4505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;381 | 59.2464 | 159.4505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;391 | 59.2464 | 159.4505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;401 | 59.2464 | 159.4505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;411 | 59.2464 | 159.4505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;421 | 59.2464 | 159.4505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;431 | 59.2464 | 159.4505 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;441 | 59.2464 | 159.4649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;451 | 59.2484 | 159.4649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;461 | 59.2484 | 159.4649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;471 | 59.2484 | 159.4649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;481 | 59.2484 | 159.4649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;491 | 59.2484 | 159.4649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;501 | 59.2484 | 159.4649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;511 | 59.2484 | 159.4649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;521 | 59.2484 | 159.4649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;531 | 59.2484 | 159.4649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;541 | 59.2484 | 159.4807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;551 | 59.2484 | 159.4807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;561 | 59.2484 | 159.4807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;571 | 59.2484 | 159.4807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;581 | 59.2484 | 159.4807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;591 | 59.2484 | 159.4807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;601 | 59.2484 | 159.4807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;611 | 59.2484 | 159.4807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;621 | 59.2484 | 159.4807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;631 | 59.2484 | 159.4807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;641 | 59.2484 | 159.4908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;651 | 59.2484 | 159.4908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;661 | 59.2484 | 159.4908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;671 | 59.2484 | 159.4908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;681 | 59.2484 | 159.4908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;691 | 59.2484 | 159.4908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;701 | 59.2484 | 159.4908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;711 | 59.2484 | 159.4908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;721 | 59.2484 | 159.4908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;731 | 59.2484 | 159.4908 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;741 | 59.2484 | 159.5071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;751 | 59.2474 | 159.5071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;761 | 59.2474 | 159.5071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;771 | 59.2474 | 159.5071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;781 | 59.2474 | 159.5071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;791 | 59.2474 | 159.5071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;801 | 59.2474 | 159.5071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;811 | 59.2474 | 159.5071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;821 | 59.2474 | 159.5071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;831 | 59.2474 | 159.5071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;841 | 59.2474 | 159.5223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;851 | 59.2484 | 159.5223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;861 | 59.2484 | 159.5223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;871 | 59.2484 | 159.5223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;881 | 59.2484 | 159.5223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;891 | 59.2484 | 159.5223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;901 | 59.2484 | 159.5223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;911 | 59.2484 | 159.5223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;921 | 59.2484 | 159.5223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;931 | 59.2484 | 159.5223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;941 | 59.2484 | 159.5089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;951 | 59.2484 | 159.5089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;961 | 59.2484 | 159.5089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;971 | 59.2484 | 159.5089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;981 | 59.2484 | 159.5089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:15;991 | 59.2484 | 159.5089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;001 | 59.2484 | 159.5089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;011 | 59.2484 | 159.5089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;021 | 59.2484 | 159.5089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;031 | 59.2484 | 159.5089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;041 | 59.2484 | 159.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;051 | 59.2494 | 159.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;061 | 59.2494 | 159.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;071 | 59.2494 | 159.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;081 | 59.2494 | 159.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;091 | 59.2494 | 159.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;101 | 59.2494 | 159.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;111 | 59.2494 | 159.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;121 | 59.2494 | 159.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;131 | 59.2494 | 159.479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;141 | 59.2494 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;151 | 59.2504 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;161 | 59.2504 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;171 | 59.2504 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;181 | 59.2504 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;191 | 59.2504 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;201 | 59.2504 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;211 | 59.2504 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;221 | 59.2504 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;231 | 59.2504 | 159.4577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;241 | 59.2504 | 159.4471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;251 | 59.2494 | 159.4471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;261 | 59.2494 | 159.4471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;271 | 59.2494 | 159.4471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;281 | 59.2494 | 159.4471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;291 | 59.2494 | 159.4471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;301 | 59.2494 | 159.4471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;311 | 59.2494 | 159.4471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;321 | 59.2494 | 159.4471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;331 | 59.2494 | 159.4471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;341 | 59.2494 | 159.4427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;351 | 59.2494 | 159.4427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;361 | 59.2484 | 159.4427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;371 | 59.2484 | 159.4427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;381 | 59.2484 | 159.4427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;391 | 59.2484 | 159.4427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;401 | 59.2484 | 159.4427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;411 | 59.2484 | 159.4427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;421 | 59.2484 | 159.4427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;431 | 59.2484 | 159.4427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;441 | 59.2484 | 159.4446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;451 | 59.2484 | 159.4446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;461 | 59.2494 | 159.4446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;471 | 59.2494 | 159.4446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;481 | 59.2494 | 159.4446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;491 | 59.2494 | 159.4446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;501 | 59.2494 | 159.4446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;511 | 59.2494 | 159.4446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;521 | 59.2494 | 159.4446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;531 | 59.2494 | 159.4446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;541 | 59.2494 | 159.4664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;551 | 59.2494 | 159.4664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;561 | 59.2494 | 159.4664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;571 | 59.2494 | 159.4664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;581 | 59.2494 | 159.4664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;591 | 59.2494 | 159.4664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;601 | 59.2494 | 159.4664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;611 | 59.2494 | 159.4664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;621 | 59.2494 | 159.4664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;631 | 59.2494 | 159.4664 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;641 | 59.2494 | 159.4997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;651 | 59.2494 | 159.4997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;661 | 59.2504 | 159.4997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;671 | 59.2504 | 159.4997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;681 | 59.2504 | 159.4997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;691 | 59.2504 | 159.4997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;701 | 59.2504 | 159.4997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;711 | 59.2504 | 159.4997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;721 | 59.2504 | 159.4997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;731 | 59.2504 | 159.4997 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;741 | 59.2504 | 159.5234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;751 | 59.2504 | 159.5234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;761 | 59.2514 | 159.5234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;771 | 59.2514 | 159.5234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;781 | 59.2514 | 159.5234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;791 | 59.2514 | 159.5234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;801 | 59.2514 | 159.5234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;811 | 59.2514 | 159.5234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;821 | 59.2514 | 159.5234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;831 | 59.2514 | 159.5234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;841 | 59.2514 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;851 | 59.2514 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;861 | 59.2514 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;871 | 59.2514 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;881 | 59.2514 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;891 | 59.2514 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;901 | 59.2514 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;911 | 59.2514 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;921 | 59.2514 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;931 | 59.2514 | 159.5425 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;941 | 59.2514 | 159.5649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;951 | 59.2514 | 159.5649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;961 | 59.2514 | 159.5649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;971 | 59.2514 | 159.5649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;981 | 59.2514 | 159.5649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:16;991 | 59.2514 | 159.5649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;001 | 59.2514 | 159.5649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;011 | 59.2514 | 159.5649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;021 | 59.2514 | 159.5649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;031 | 59.2514 | 159.5649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;041 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;051 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;061 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;071 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;081 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;091 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;101 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;111 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;121 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;131 | 59.2514 | 159.5797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;141 | 59.2514 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;151 | 59.2514 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;161 | 59.2504 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;171 | 59.2504 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;181 | 59.2504 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;191 | 59.2504 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;201 | 59.2504 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;211 | 59.2504 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;221 | 59.2504 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;231 | 59.2504 | 159.5839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;241 | 59.2504 | 159.5864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;251 | 59.2504 | 159.5864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;261 | 59.2504 | 159.5864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;271 | 59.2504 | 159.5864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;281 | 59.2504 | 159.5864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;291 | 59.2504 | 159.5864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;301 | 59.2504 | 159.5864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;311 | 59.2504 | 159.5864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;321 | 59.2504 | 159.5864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;331 | 59.2504 | 159.5864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;341 | 59.2504 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;351 | 59.2504 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;361 | 59.2504 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;371 | 59.2504 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;381 | 59.2504 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;391 | 59.2504 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;401 | 59.2504 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;411 | 59.2504 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;421 | 59.2504 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;431 | 59.2504 | 159.5841 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;441 | 59.2504 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;451 | 59.2504 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;461 | 59.2504 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;471 | 59.2504 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;481 | 59.2504 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;491 | 59.2504 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;501 | 59.2504 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;511 | 59.2504 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;521 | 59.2504 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;531 | 59.2504 | 159.5699 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;541 | 59.2504 | 159.562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;551 | 59.2504 | 159.562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;561 | 59.2504 | 159.562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;571 | 59.2504 | 159.562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;581 | 59.2504 | 159.562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;591 | 59.2504 | 159.562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;601 | 59.2504 | 159.562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;611 | 59.2504 | 159.562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;621 | 59.2504 | 159.562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;631 | 59.2504 | 159.562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;641 | 59.2504 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;651 | 59.2504 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;661 | 59.2514 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;671 | 59.2514 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;681 | 59.2514 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;691 | 59.2514 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;701 | 59.2514 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;711 | 59.2514 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;721 | 59.2514 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;731 | 59.2514 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;741 | 59.2514 | 159.5918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;751 | 59.2514 | 159.5918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;761 | 59.2534 | 159.5918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;771 | 59.2534 | 159.5918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;781 | 59.2534 | 159.5918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;791 | 59.2534 | 159.5918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;801 | 59.2534 | 159.5918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;811 | 59.2534 | 159.5918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;821 | 59.2534 | 159.5918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;831 | 59.2534 | 159.5918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;841 | 59.2534 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;851 | 59.2534 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;861 | 59.2534 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;871 | 59.2534 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;881 | 59.2534 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;891 | 59.2534 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;901 | 59.2534 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;911 | 59.2534 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;921 | 59.2534 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;931 | 59.2534 | 159.6172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;941 | 59.2534 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;951 | 59.2534 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;961 | 59.2534 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;971 | 59.2534 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;981 | 59.2534 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:17;991 | 59.2534 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;001 | 59.2534 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;011 | 59.2534 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;021 | 59.2534 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;031 | 59.2534 | 159.6506 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;041 | 59.2534 | 159.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;051 | 59.2534 | 159.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;061 | 59.2534 | 159.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;071 | 59.2534 | 159.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;081 | 59.2534 | 159.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;091 | 59.2534 | 159.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;101 | 59.2534 | 159.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;111 | 59.2534 | 159.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;121 | 59.2534 | 159.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;131 | 59.2534 | 159.6788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;141 | 59.2534 | 159.6877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;151 | 59.2534 | 159.6877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;161 | 59.2534 | 159.6877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;171 | 59.2534 | 159.6877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;181 | 59.2534 | 159.6877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;191 | 59.2534 | 159.6877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;201 | 59.2534 | 159.6877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;211 | 59.2534 | 159.6877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;221 | 59.2534 | 159.6877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;231 | 59.2534 | 159.6877 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;241 | 59.2534 | 159.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;251 | 59.2534 | 159.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;261 | 59.2534 | 159.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;271 | 59.2534 | 159.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;281 | 59.2534 | 159.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;291 | 59.2534 | 159.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;301 | 59.2534 | 159.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;311 | 59.2534 | 159.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;321 | 59.2534 | 159.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;331 | 59.2534 | 159.6902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;341 | 59.2534 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;351 | 59.2534 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;361 | 59.2534 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;371 | 59.2534 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;381 | 59.2534 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;391 | 59.2534 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;401 | 59.2534 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;411 | 59.2534 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;421 | 59.2534 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;431 | 59.2534 | 159.6957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;441 | 59.2534 | 159.6971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;451 | 59.2534 | 159.6971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;461 | 59.2534 | 159.6971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;471 | 59.2534 | 159.6971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;481 | 59.2534 | 159.6971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;491 | 59.2534 | 159.6971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;501 | 59.2534 | 159.6971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;511 | 59.2534 | 159.6971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;521 | 59.2534 | 159.6971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;531 | 59.2534 | 159.6971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;541 | 59.2534 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;551 | 59.2534 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;561 | 59.2544 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;571 | 59.2544 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;581 | 59.2544 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;591 | 59.2544 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;601 | 59.2544 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;611 | 59.2544 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;621 | 59.2544 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;631 | 59.2544 | 159.6962 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;641 | 59.2544 | 159.7018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;651 | 59.2544 | 159.7018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;661 | 59.2544 | 159.7018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;671 | 59.2544 | 159.7018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;681 | 59.2544 | 159.7018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;691 | 59.2544 | 159.7018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;701 | 59.2544 | 159.7018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;711 | 59.2544 | 159.7018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;721 | 59.2544 | 159.7018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;731 | 59.2544 | 159.7018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;741 | 59.2544 | 159.7032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;751 | 59.2544 | 159.7032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;761 | 59.2554 | 159.7032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;771 | 59.2554 | 159.7032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;781 | 59.2554 | 159.7032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;791 | 59.2554 | 159.7032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;801 | 59.2554 | 159.7032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;811 | 59.2554 | 159.7032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;821 | 59.2554 | 159.7032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;831 | 59.2554 | 159.7032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;841 | 59.2554 | 159.6913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;851 | 59.2554 | 159.6913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;861 | 59.2544 | 159.6913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;871 | 59.2544 | 159.6913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;881 | 59.2544 | 159.6913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;891 | 59.2544 | 159.6913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;901 | 59.2544 | 159.6913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;911 | 59.2544 | 159.6913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;921 | 59.2544 | 159.6913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;931 | 59.2544 | 159.6913 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;941 | 59.2544 | 159.6833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;951 | 59.2544 | 159.6833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;961 | 59.2554 | 159.6833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;971 | 59.2554 | 159.6833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;981 | 59.2554 | 159.6833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:18;991 | 59.2554 | 159.6833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;001 | 59.2554 | 159.6833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;011 | 59.2554 | 159.6833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;021 | 59.2554 | 159.6833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;031 | 59.2554 | 159.6833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;041 | 59.2554 | 159.6863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;051 | 59.2554 | 159.6863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;061 | 59.2554 | 159.6863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;071 | 59.2554 | 159.6863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;081 | 59.2554 | 159.6863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;091 | 59.2554 | 159.6863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;101 | 59.2554 | 159.6863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;111 | 59.2554 | 159.6863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;121 | 59.2554 | 159.6863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;131 | 59.2554 | 159.6863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;141 | 59.2554 | 159.6895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;151 | 59.2554 | 159.6895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;161 | 59.2564 | 159.6895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;171 | 59.2564 | 159.6895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;181 | 59.2564 | 159.6895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;191 | 59.2564 | 159.6895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;201 | 59.2564 | 159.6895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;211 | 59.2564 | 159.6895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;221 | 59.2564 | 159.6895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;231 | 59.2564 | 159.6895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;241 | 59.2564 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;251 | 59.2564 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;261 | 59.2564 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;271 | 59.2564 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;281 | 59.2564 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;291 | 59.2564 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;301 | 59.2564 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;311 | 59.2564 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;321 | 59.2564 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;331 | 59.2564 | 159.6951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;341 | 59.2564 | 159.71 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;351 | 59.2564 | 159.71 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;361 | 59.2574 | 159.71 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;371 | 59.2574 | 159.71 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;381 | 59.2574 | 159.71 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;391 | 59.2574 | 159.71 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;401 | 59.2574 | 159.71 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;411 | 59.2574 | 159.71 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;421 | 59.2574 | 159.71 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;431 | 59.2574 | 159.71 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;441 | 59.2574 | 159.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;451 | 59.2574 | 159.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;461 | 59.2584 | 159.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;471 | 59.2584 | 159.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;481 | 59.2584 | 159.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;491 | 59.2584 | 159.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;501 | 59.2584 | 159.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;511 | 59.2584 | 159.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;521 | 59.2584 | 159.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;531 | 59.2584 | 159.7185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;541 | 59.2584 | 159.7098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;551 | 59.2584 | 159.7098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;561 | 59.2574 | 159.7098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;571 | 59.2574 | 159.7098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;581 | 59.2574 | 159.7098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;591 | 59.2574 | 159.7098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;601 | 59.2574 | 159.7098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;611 | 59.2574 | 159.7098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;621 | 59.2574 | 159.7098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;631 | 59.2574 | 159.7098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;641 | 59.2574 | 159.7033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;651 | 59.2574 | 159.7033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;661 | 59.2584 | 159.7033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;671 | 59.2584 | 159.7033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;681 | 59.2584 | 159.7033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;691 | 59.2584 | 159.7033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;701 | 59.2584 | 159.7033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;711 | 59.2584 | 159.7033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;721 | 59.2584 | 159.7033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;731 | 59.2584 | 159.7033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;741 | 59.2584 | 159.7068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;751 | 59.2584 | 159.7068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;761 | 59.2574 | 159.7068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;771 | 59.2574 | 159.7068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;781 | 59.2574 | 159.7068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;791 | 59.2574 | 159.7068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;801 | 59.2574 | 159.7068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;811 | 59.2574 | 159.7068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;821 | 59.2574 | 159.7068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;831 | 59.2574 | 159.7068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;841 | 59.2574 | 159.7112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;851 | 59.2574 | 159.7112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;861 | 59.2584 | 159.7112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;871 | 59.2584 | 159.7112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;881 | 59.2584 | 159.7112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;891 | 59.2584 | 159.7112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;901 | 59.2584 | 159.7112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;911 | 59.2584 | 159.7112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;921 | 59.2584 | 159.7112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;931 | 59.2584 | 159.7112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;941 | 59.2584 | 159.7221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;951 | 59.2584 | 159.7221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;961 | 59.2574 | 159.7221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;971 | 59.2574 | 159.7221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;981 | 59.2574 | 159.7221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:19;991 | 59.2574 | 159.7221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;001 | 59.2574 | 159.7221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;011 | 59.2574 | 159.7221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;021 | 59.2574 | 159.7221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;031 | 59.2574 | 159.7221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;041 | 59.2574 | 159.7468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;051 | 59.2574 | 159.7468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;061 | 59.2574 | 159.7468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;071 | 59.2574 | 159.7468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;081 | 59.2574 | 159.7468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;091 | 59.2574 | 159.7468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;101 | 59.2574 | 159.7468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;111 | 59.2574 | 159.7468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;121 | 59.2574 | 159.7468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;131 | 59.2574 | 159.7468 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;141 | 59.2574 | 159.7535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;151 | 59.2574 | 159.7535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;161 | 59.2574 | 159.7535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;171 | 59.2574 | 159.7535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;181 | 59.2574 | 159.7535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;191 | 59.2574 | 159.7535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;201 | 59.2574 | 159.7535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;211 | 59.2574 | 159.7535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;221 | 59.2574 | 159.7535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;231 | 59.2574 | 159.7535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;241 | 59.2574 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;251 | 59.2574 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;261 | 59.2574 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;271 | 59.2574 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;281 | 59.2574 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;291 | 59.2574 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;301 | 59.2574 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;311 | 59.2574 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;321 | 59.2574 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;331 | 59.2574 | 159.7249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;341 | 59.2574 | 159.6884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;351 | 59.2574 | 159.6884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;361 | 59.2574 | 159.6884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;371 | 59.2574 | 159.6884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;381 | 59.2594 | 159.6884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;391 | 59.2594 | 159.6884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;401 | 59.2594 | 159.6884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;411 | 59.2594 | 159.6884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;421 | 59.2594 | 159.6884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;431 | 59.2594 | 159.6884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;441 | 59.2594 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;451 | 59.2594 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;461 | 59.2594 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;471 | 59.2594 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;481 | 59.2594 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;491 | 59.2594 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;501 | 59.2594 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;511 | 59.2594 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;521 | 59.2594 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;531 | 59.2594 | 159.6576 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;541 | 59.2594 | 159.6333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;551 | 59.2594 | 159.6333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;561 | 59.2594 | 159.6333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;571 | 59.2594 | 159.6333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;581 | 59.2604 | 159.6333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;591 | 59.2604 | 159.6333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;601 | 59.2604 | 159.6333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;611 | 59.2604 | 159.6333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;621 | 59.2604 | 159.6333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;631 | 59.2604 | 159.6333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;641 | 59.2604 | 159.6341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;651 | 59.2604 | 159.6341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;661 | 59.2604 | 159.6341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;671 | 59.2604 | 159.6341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;681 | 59.2604 | 159.6341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;691 | 59.2604 | 159.6341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;701 | 59.2604 | 159.6341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;711 | 59.2604 | 159.6341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;721 | 59.2604 | 159.6341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;731 | 59.2604 | 159.6341 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;741 | 59.2604 | 159.6685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;751 | 59.2604 | 159.6685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;761 | 59.2604 | 159.6685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;771 | 59.2604 | 159.6685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;781 | 59.2604 | 159.6685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;791 | 59.2604 | 159.6685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;801 | 59.2604 | 159.6685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;811 | 59.2604 | 159.6685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;821 | 59.2604 | 159.6685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;831 | 59.2604 | 159.6685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;841 | 59.2604 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;851 | 59.2604 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;861 | 59.2604 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;871 | 59.2604 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;881 | 59.2604 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;891 | 59.2604 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;901 | 59.2604 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;911 | 59.2604 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;921 | 59.2604 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;931 | 59.2604 | 159.7047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;941 | 59.2604 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;951 | 59.2604 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;961 | 59.2604 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;971 | 59.2604 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;981 | 59.2614 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:20;991 | 59.2614 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;001 | 59.2614 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;011 | 59.2614 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;021 | 59.2614 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;031 | 59.2614 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;041 | 59.2614 | 159.7561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;051 | 59.2614 | 159.7561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;061 | 59.2614 | 159.7561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;071 | 59.2614 | 159.7561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;081 | 59.2624 | 159.7561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;091 | 59.2624 | 159.7561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;101 | 59.2624 | 159.7561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;111 | 59.2624 | 159.7561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;121 | 59.2624 | 159.7561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;131 | 59.2624 | 159.7561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;141 | 59.2624 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;151 | 59.2624 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;161 | 59.2624 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;171 | 59.2624 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;181 | 59.2624 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;191 | 59.2624 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;201 | 59.2624 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;211 | 59.2624 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;221 | 59.2624 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;231 | 59.2624 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;241 | 59.2624 | 159.7968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;251 | 59.2624 | 159.7968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;261 | 59.2624 | 159.7968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;271 | 59.2624 | 159.7968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;281 | 59.2624 | 159.7968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;291 | 59.2634 | 159.7968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;301 | 59.2634 | 159.7968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;311 | 59.2634 | 159.7968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;321 | 59.2634 | 159.7968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;331 | 59.2634 | 159.7968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;341 | 59.2634 | 159.8029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;351 | 59.2634 | 159.8029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;361 | 59.2634 | 159.8029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;371 | 59.2634 | 159.8029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;381 | 59.2634 | 159.8029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;391 | 59.2634 | 159.8029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;401 | 59.2634 | 159.8029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;411 | 59.2634 | 159.8029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;421 | 59.2634 | 159.8029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;431 | 59.2634 | 159.8029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;441 | 59.2634 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;451 | 59.2634 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;461 | 59.2634 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;471 | 59.2634 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;481 | 59.2634 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;491 | 59.2634 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;501 | 59.2634 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;511 | 59.2634 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;521 | 59.2634 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;531 | 59.2634 | 159.8179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;541 | 59.2634 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;551 | 59.2634 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;561 | 59.2634 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;571 | 59.2634 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;581 | 59.2634 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;591 | 59.2634 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;601 | 59.2634 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;611 | 59.2634 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;621 | 59.2634 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;631 | 59.2634 | 159.819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;641 | 59.2634 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;651 | 59.2634 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;661 | 59.2634 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;671 | 59.2634 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;681 | 59.2634 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;691 | 59.2634 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;701 | 59.2634 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;711 | 59.2634 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;721 | 59.2634 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;731 | 59.2634 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;741 | 59.2634 | 159.7806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;751 | 59.2634 | 159.7806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;761 | 59.2634 | 159.7806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;771 | 59.2634 | 159.7806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;781 | 59.2634 | 159.7806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;791 | 59.2634 | 159.7806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;801 | 59.2634 | 159.7806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;811 | 59.2634 | 159.7806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;821 | 59.2634 | 159.7806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;831 | 59.2634 | 159.7806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;841 | 59.2634 | 159.7603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;851 | 59.2634 | 159.7603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;861 | 59.2634 | 159.7603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;871 | 59.2634 | 159.7603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;881 | 59.2634 | 159.7603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;891 | 59.2634 | 159.7603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;901 | 59.2634 | 159.7603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;911 | 59.2624 | 159.7603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;921 | 59.2624 | 159.7603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;931 | 59.2624 | 159.7603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;941 | 59.2624 | 159.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;951 | 59.2624 | 159.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;961 | 59.2624 | 159.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;971 | 59.2624 | 159.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;981 | 59.2624 | 159.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:21;991 | 59.2624 | 159.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;001 | 59.2624 | 159.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;011 | 59.2624 | 159.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;021 | 59.2624 | 159.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;031 | 59.2624 | 159.7256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;041 | 59.2624 | 159.6941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;051 | 59.2624 | 159.6941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;061 | 59.2624 | 159.6941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;071 | 59.2624 | 159.6941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;081 | 59.2624 | 159.6941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;091 | 59.2624 | 159.6941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;101 | 59.2624 | 159.6941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;111 | 59.2624 | 159.6941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;121 | 59.2624 | 159.6941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;131 | 59.2624 | 159.6941 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;141 | 59.2624 | 159.6787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;151 | 59.2624 | 159.6787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;161 | 59.2624 | 159.6787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;171 | 59.2624 | 159.6787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;181 | 59.2624 | 159.6787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;191 | 59.2624 | 159.6787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;201 | 59.2624 | 159.6787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;211 | 59.2634 | 159.6787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;221 | 59.2634 | 159.6787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;231 | 59.2634 | 159.6787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;241 | 59.2634 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;251 | 59.2634 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;261 | 59.2634 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;271 | 59.2634 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;281 | 59.2634 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;291 | 59.2634 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;301 | 59.2634 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;311 | 59.2634 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;321 | 59.2634 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;331 | 59.2634 | 159.662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;341 | 59.2634 | 159.6435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;351 | 59.2634 | 159.6435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;361 | 59.2634 | 159.6435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;371 | 59.2634 | 159.6435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;381 | 59.2634 | 159.6435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;391 | 59.2634 | 159.6435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;401 | 59.2634 | 159.6435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;411 | 59.2654 | 159.6435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;421 | 59.2654 | 159.6435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;431 | 59.2654 | 159.6435 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;441 | 59.2654 | 159.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;451 | 59.2654 | 159.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;461 | 59.2654 | 159.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;471 | 59.2654 | 159.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;481 | 59.2654 | 159.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;491 | 59.2654 | 159.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;501 | 59.2654 | 159.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;511 | 59.2644 | 159.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;521 | 59.2644 | 159.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;531 | 59.2644 | 159.6413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;541 | 59.2644 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;551 | 59.2644 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;561 | 59.2644 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;571 | 59.2644 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;581 | 59.2644 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;591 | 59.2644 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;601 | 59.2644 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;611 | 59.2654 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;621 | 59.2654 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;631 | 59.2654 | 159.651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;641 | 59.2654 | 159.6599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;651 | 59.2654 | 159.6599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;661 | 59.2654 | 159.6599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;671 | 59.2654 | 159.6599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;681 | 59.2654 | 159.6599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;691 | 59.2654 | 159.6599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;701 | 59.2654 | 159.6599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;711 | 59.2664 | 159.6599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;721 | 59.2664 | 159.6599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;731 | 59.2664 | 159.6599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;741 | 59.2664 | 159.6766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;751 | 59.2664 | 159.6766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;761 | 59.2664 | 159.6766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;771 | 59.2664 | 159.6766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;781 | 59.2664 | 159.6766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;791 | 59.2664 | 159.6766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;801 | 59.2664 | 159.6766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;811 | 59.2664 | 159.6766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;821 | 59.2664 | 159.6766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;831 | 59.2664 | 159.6766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;841 | 59.2664 | 159.7021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;851 | 59.2664 | 159.7021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;861 | 59.2664 | 159.7021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;871 | 59.2664 | 159.7021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;881 | 59.2664 | 159.7021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;891 | 59.2664 | 159.7021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;901 | 59.2664 | 159.7021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;911 | 59.2664 | 159.7021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;921 | 59.2664 | 159.7021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;931 | 59.2664 | 159.7021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;941 | 59.2664 | 159.707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;951 | 59.2664 | 159.707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;961 | 59.2664 | 159.707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;971 | 59.2664 | 159.707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;981 | 59.2664 | 159.707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:22;991 | 59.2664 | 159.707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;001 | 59.2664 | 159.707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;011 | 59.2664 | 159.707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;021 | 59.2664 | 159.707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;031 | 59.2664 | 159.707 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;041 | 59.2664 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;051 | 59.2664 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;061 | 59.2664 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;071 | 59.2664 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;081 | 59.2664 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;091 | 59.2664 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;101 | 59.2664 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;111 | 59.2664 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;121 | 59.2664 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;131 | 59.2664 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;141 | 59.2664 | 159.654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;151 | 59.2664 | 159.654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;161 | 59.2664 | 159.654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;171 | 59.2664 | 159.654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;181 | 59.2664 | 159.654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;191 | 59.2664 | 159.654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;201 | 59.2664 | 159.654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;211 | 59.2664 | 159.654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;221 | 59.2664 | 159.654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;231 | 59.2664 | 159.654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;241 | 59.2664 | 159.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;251 | 59.2664 | 159.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;261 | 59.2664 | 159.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;271 | 59.2664 | 159.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;281 | 59.2664 | 159.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;291 | 59.2664 | 159.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;301 | 59.2664 | 159.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;311 | 59.2664 | 159.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;321 | 59.2664 | 159.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;331 | 59.2664 | 159.6174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;341 | 59.2664 | 159.5761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;351 | 59.2664 | 159.5761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;361 | 59.2664 | 159.5761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;371 | 59.2664 | 159.5761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;381 | 59.2664 | 159.5761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;391 | 59.2664 | 159.5761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;401 | 59.2664 | 159.5761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;411 | 59.2674 | 159.5761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;421 | 59.2674 | 159.5761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;431 | 59.2674 | 159.5761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;441 | 59.2674 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;451 | 59.2674 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;461 | 59.2674 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;471 | 59.2674 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;481 | 59.2674 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;491 | 59.2674 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;501 | 59.2674 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;511 | 59.2664 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;521 | 59.2664 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;531 | 59.2664 | 159.5483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;541 | 59.2664 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;551 | 59.2664 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;561 | 59.2664 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;571 | 59.2664 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;581 | 59.2664 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;591 | 59.2664 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;601 | 59.2664 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;611 | 59.2664 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;621 | 59.2664 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;631 | 59.2664 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;641 | 59.2664 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;651 | 59.2664 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;661 | 59.2664 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;671 | 59.2664 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;681 | 59.2664 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;691 | 59.2664 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;701 | 59.2664 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;711 | 59.2674 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;721 | 59.2674 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;731 | 59.2674 | 159.5209 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;741 | 59.2674 | 159.4965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;751 | 59.2674 | 159.4965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;761 | 59.2674 | 159.4965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;771 | 59.2674 | 159.4965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;781 | 59.2674 | 159.4965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;791 | 59.2674 | 159.4965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;801 | 59.2674 | 159.4965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;811 | 59.2674 | 159.4965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;821 | 59.2674 | 159.4965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;831 | 59.2674 | 159.4965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;841 | 59.2674 | 159.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;851 | 59.2674 | 159.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;861 | 59.2674 | 159.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;871 | 59.2674 | 159.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;881 | 59.2674 | 159.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;891 | 59.2674 | 159.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;901 | 59.2674 | 159.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;911 | 59.2674 | 159.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;921 | 59.2674 | 159.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;931 | 59.2674 | 159.4786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;941 | 59.2674 | 159.4677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;951 | 59.2674 | 159.4677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;961 | 59.2674 | 159.4677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;971 | 59.2674 | 159.4677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;981 | 59.2674 | 159.4677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:23;991 | 59.2674 | 159.4677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;001 | 59.2674 | 159.4677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;011 | 59.2674 | 159.4677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;021 | 59.2674 | 159.4677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;031 | 59.2674 | 159.4677 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;041 | 59.2674 | 159.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;051 | 59.2684 | 159.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;061 | 59.2684 | 159.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;071 | 59.2684 | 159.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;081 | 59.2684 | 159.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;091 | 59.2684 | 159.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;101 | 59.2684 | 159.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;111 | 59.2684 | 159.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;121 | 59.2684 | 159.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;131 | 59.2684 | 159.4613 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;141 | 59.2684 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;151 | 59.2704 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;161 | 59.2704 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;171 | 59.2704 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;181 | 59.2704 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;191 | 59.2704 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;201 | 59.2704 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;211 | 59.2704 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;221 | 59.2704 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;231 | 59.2704 | 159.4651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;241 | 59.2704 | 159.4756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;251 | 59.2704 | 159.4756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;261 | 59.2704 | 159.4756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;271 | 59.2704 | 159.4756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;281 | 59.2704 | 159.4756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;291 | 59.2704 | 159.4756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;301 | 59.2704 | 159.4756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;311 | 59.2704 | 159.4756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;321 | 59.2704 | 159.4756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;331 | 59.2704 | 159.4756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;341 | 59.2704 | 159.4694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;351 | 59.2704 | 159.4694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;361 | 59.2704 | 159.4694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;371 | 59.2704 | 159.4694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;381 | 59.2704 | 159.4694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;391 | 59.2704 | 159.4694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;401 | 59.2704 | 159.4694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;411 | 59.2704 | 159.4694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;421 | 59.2704 | 159.4694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;431 | 59.2704 | 159.4694 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;441 | 59.2704 | 159.4465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;451 | 59.2714 | 159.4465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;461 | 59.2714 | 159.4465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;471 | 59.2714 | 159.4465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;481 | 59.2714 | 159.4465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;491 | 59.2714 | 159.4465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;501 | 59.2714 | 159.4465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;511 | 59.2714 | 159.4465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;521 | 59.2714 | 159.4465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;531 | 59.2714 | 159.4465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;541 | 59.2714 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;551 | 59.2714 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;561 | 59.2714 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;571 | 59.2714 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;581 | 59.2714 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;591 | 59.2714 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;601 | 59.2714 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;611 | 59.2714 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;621 | 59.2714 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;631 | 59.2714 | 159.4225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;641 | 59.2714 | 159.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;651 | 59.2714 | 159.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;661 | 59.2714 | 159.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;671 | 59.2714 | 159.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;681 | 59.2714 | 159.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;691 | 59.2714 | 159.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;701 | 59.2714 | 159.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;711 | 59.2714 | 159.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;721 | 59.2714 | 159.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;731 | 59.2714 | 159.3971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;741 | 59.2714 | 159.3688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;751 | 59.2704 | 159.3688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;761 | 59.2704 | 159.3688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;771 | 59.2704 | 159.3688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;781 | 59.2704 | 159.3688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;791 | 59.2704 | 159.3688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;801 | 59.2704 | 159.3688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;811 | 59.2704 | 159.3688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;821 | 59.2704 | 159.3688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;831 | 59.2704 | 159.3688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;841 | 59.2704 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;851 | 59.2714 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;861 | 59.2714 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;871 | 59.2714 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;881 | 59.2714 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;891 | 59.2714 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;901 | 59.2714 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;911 | 59.2714 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;921 | 59.2714 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;931 | 59.2714 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;941 | 59.2714 | 159.314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;951 | 59.2714 | 159.314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;961 | 59.2714 | 159.314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;971 | 59.2714 | 159.314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;981 | 59.2714 | 159.314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:24;991 | 59.2714 | 159.314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;001 | 59.2714 | 159.314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;011 | 59.2714 | 159.314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;021 | 59.2714 | 159.314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;031 | 59.2714 | 159.314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;041 | 59.2714 | 159.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;051 | 59.2704 | 159.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;061 | 59.2704 | 159.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;071 | 59.2704 | 159.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;081 | 59.2704 | 159.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;091 | 59.2704 | 159.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;101 | 59.2704 | 159.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;111 | 59.2704 | 159.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;121 | 59.2704 | 159.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;131 | 59.2704 | 159.2786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;141 | 59.2704 | 159.2463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;151 | 59.2714 | 159.2463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;161 | 59.2714 | 159.2463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;171 | 59.2714 | 159.2463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;181 | 59.2714 | 159.2463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;191 | 59.2714 | 159.2463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;201 | 59.2714 | 159.2463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;211 | 59.2714 | 159.2463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;221 | 59.2714 | 159.2463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;231 | 59.2714 | 159.2463 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;241 | 59.2714 | 159.231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;251 | 59.2714 | 159.231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;261 | 59.2714 | 159.231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;271 | 59.2714 | 159.231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;281 | 59.2714 | 159.231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;291 | 59.2714 | 159.231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;301 | 59.2714 | 159.231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;311 | 59.2714 | 159.231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;321 | 59.2714 | 159.231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;331 | 59.2714 | 159.231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;341 | 59.2714 | 159.2325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;351 | 59.2714 | 159.2325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;361 | 59.2714 | 159.2325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;371 | 59.2714 | 159.2325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;381 | 59.2714 | 159.2325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;391 | 59.2714 | 159.2325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;401 | 59.2714 | 159.2325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;411 | 59.2714 | 159.2325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;421 | 59.2714 | 159.2325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;431 | 59.2714 | 159.2325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;441 | 59.2714 | 159.2493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;451 | 59.2724 | 159.2493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;461 | 59.2724 | 159.2493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;471 | 59.2724 | 159.2493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;481 | 59.2724 | 159.2493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;491 | 59.2724 | 159.2493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;501 | 59.2724 | 159.2493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;511 | 59.2724 | 159.2493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;521 | 59.2724 | 159.2493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;531 | 59.2724 | 159.2493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;541 | 59.2724 | 159.2821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;551 | 59.2724 | 159.2821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;561 | 59.2724 | 159.2821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;571 | 59.2724 | 159.2821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;581 | 59.2724 | 159.2821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;591 | 59.2724 | 159.2821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;601 | 59.2724 | 159.2821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;611 | 59.2724 | 159.2821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;621 | 59.2724 | 159.2821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;631 | 59.2724 | 159.2821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;641 | 59.2724 | 159.3218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;651 | 59.2724 | 159.3218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;661 | 59.2724 | 159.3218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;671 | 59.2724 | 159.3218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;681 | 59.2724 | 159.3218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;691 | 59.2724 | 159.3218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;701 | 59.2724 | 159.3218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;711 | 59.2724 | 159.3218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;721 | 59.2724 | 159.3218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;731 | 59.2724 | 159.3218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;741 | 59.2724 | 159.3504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;751 | 59.2734 | 159.3504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;761 | 59.2734 | 159.3504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;771 | 59.2734 | 159.3504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;781 | 59.2734 | 159.3504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;791 | 59.2734 | 159.3504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;801 | 59.2734 | 159.3504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;811 | 59.2734 | 159.3504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;821 | 59.2734 | 159.3504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;831 | 59.2734 | 159.3504 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;841 | 59.2734 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;851 | 59.2734 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;861 | 59.2734 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;871 | 59.2734 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;881 | 59.2734 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;891 | 59.2734 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;901 | 59.2734 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;911 | 59.2734 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;921 | 59.2734 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;931 | 59.2734 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;941 | 59.2734 | 159.3725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;951 | 59.2744 | 159.3725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;961 | 59.2744 | 159.3725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;971 | 59.2744 | 159.3725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;981 | 59.2744 | 159.3725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:25;991 | 59.2744 | 159.3725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;001 | 59.2744 | 159.3725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;011 | 59.2744 | 159.3725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;021 | 59.2744 | 159.3725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;031 | 59.2744 | 159.3725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;041 | 59.2744 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;051 | 59.2754 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;061 | 59.2754 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;071 | 59.2754 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;081 | 59.2754 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;091 | 59.2754 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;101 | 59.2754 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;111 | 59.2754 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;121 | 59.2754 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;131 | 59.2754 | 159.3653 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;141 | 59.2754 | 159.3456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;151 | 59.2754 | 159.3456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;161 | 59.2754 | 159.3456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;171 | 59.2754 | 159.3456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;181 | 59.2754 | 159.3456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;191 | 59.2754 | 159.3456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;201 | 59.2754 | 159.3456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;211 | 59.2754 | 159.3456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;221 | 59.2754 | 159.3456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;231 | 59.2754 | 159.3456 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;241 | 59.2754 | 159.3347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;251 | 59.2744 | 159.3347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;261 | 59.2744 | 159.3347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;271 | 59.2744 | 159.3347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;281 | 59.2744 | 159.3347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;291 | 59.2744 | 159.3347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;301 | 59.2744 | 159.3347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;311 | 59.2744 | 159.3347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;321 | 59.2744 | 159.3347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;331 | 59.2744 | 159.3347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;341 | 59.2744 | 159.3337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;351 | 59.2754 | 159.3337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;361 | 59.2754 | 159.3337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;371 | 59.2754 | 159.3337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;381 | 59.2754 | 159.3337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;391 | 59.2754 | 159.3337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;401 | 59.2754 | 159.3337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;411 | 59.2754 | 159.3337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;421 | 59.2754 | 159.3337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;431 | 59.2754 | 159.3337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;441 | 59.2754 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;451 | 59.2754 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;461 | 59.2754 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;471 | 59.2754 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;481 | 59.2754 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;491 | 59.2754 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;501 | 59.2754 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;511 | 59.2754 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;521 | 59.2754 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;531 | 59.2754 | 159.3327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;541 | 59.2754 | 159.3253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;551 | 59.2754 | 159.3253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;561 | 59.2754 | 159.3253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;571 | 59.2754 | 159.3253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;581 | 59.2754 | 159.3253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;591 | 59.2754 | 159.3253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;601 | 59.2754 | 159.3253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;611 | 59.2754 | 159.3253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;621 | 59.2754 | 159.3253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;631 | 59.2754 | 159.3253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;641 | 59.2754 | 159.3101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;651 | 59.2754 | 159.3101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;661 | 59.2754 | 159.3101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;671 | 59.2754 | 159.3101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;681 | 59.2754 | 159.3101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;691 | 59.2754 | 159.3101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;701 | 59.2754 | 159.3101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;711 | 59.2754 | 159.3101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;721 | 59.2754 | 159.3101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;731 | 59.2754 | 159.3101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;741 | 59.2754 | 159.2935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;751 | 59.2754 | 159.2935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;761 | 59.2754 | 159.2935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;771 | 59.2754 | 159.2935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;781 | 59.2754 | 159.2935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;791 | 59.2754 | 159.2935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;801 | 59.2754 | 159.2935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;811 | 59.2754 | 159.2935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;821 | 59.2754 | 159.2935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;831 | 59.2754 | 159.2935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;841 | 59.2754 | 159.2802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;851 | 59.2754 | 159.2802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;861 | 59.2754 | 159.2802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;871 | 59.2754 | 159.2802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;881 | 59.2754 | 159.2802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;891 | 59.2754 | 159.2802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;901 | 59.2754 | 159.2802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;911 | 59.2754 | 159.2802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;921 | 59.2754 | 159.2802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;931 | 59.2754 | 159.2802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;941 | 59.2754 | 159.2747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;951 | 59.2754 | 159.2747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;961 | 59.2754 | 159.2747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;971 | 59.2754 | 159.2747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;981 | 59.2754 | 159.2747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:26;991 | 59.2754 | 159.2747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;001 | 59.2754 | 159.2747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;011 | 59.2754 | 159.2747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;021 | 59.2754 | 159.2747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;031 | 59.2754 | 159.2747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;041 | 59.2754 | 159.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;051 | 59.2754 | 159.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;061 | 59.2764 | 159.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;071 | 59.2764 | 159.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;081 | 59.2764 | 159.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;091 | 59.2764 | 159.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;101 | 59.2764 | 159.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;111 | 59.2764 | 159.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;121 | 59.2764 | 159.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;131 | 59.2764 | 159.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;141 | 59.2764 | 159.3129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;151 | 59.2764 | 159.3129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;161 | 59.2774 | 159.3129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;171 | 59.2774 | 159.3129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;181 | 59.2774 | 159.3129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;191 | 59.2774 | 159.3129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;201 | 59.2774 | 159.3129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;211 | 59.2774 | 159.3129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;221 | 59.2774 | 159.3129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;231 | 59.2774 | 159.3129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;241 | 59.2774 | 159.3408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;251 | 59.2774 | 159.3408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;261 | 59.2774 | 159.3408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;271 | 59.2774 | 159.3408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;281 | 59.2774 | 159.3408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;291 | 59.2774 | 159.3408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;301 | 59.2774 | 159.3408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;311 | 59.2774 | 159.3408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;321 | 59.2774 | 159.3408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;331 | 59.2774 | 159.3408 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;341 | 59.2774 | 159.3637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;351 | 59.2774 | 159.3637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;361 | 59.2764 | 159.3637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;371 | 59.2764 | 159.3637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;381 | 59.2764 | 159.3637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;391 | 59.2764 | 159.3637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;401 | 59.2764 | 159.3637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;411 | 59.2764 | 159.3637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;421 | 59.2764 | 159.3637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;431 | 59.2764 | 159.3637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;441 | 59.2764 | 159.3809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;451 | 59.2764 | 159.3809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;461 | 59.2774 | 159.3809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;471 | 59.2774 | 159.3809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;481 | 59.2774 | 159.3809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;491 | 59.2774 | 159.3809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;501 | 59.2774 | 159.3809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;511 | 59.2774 | 159.3809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;521 | 59.2774 | 159.3809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;531 | 59.2774 | 159.3809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;541 | 59.2774 | 159.3904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;551 | 59.2774 | 159.3904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;561 | 59.2774 | 159.3904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;571 | 59.2774 | 159.3904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;581 | 59.2774 | 159.3904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;591 | 59.2774 | 159.3904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;601 | 59.2774 | 159.3904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;611 | 59.2774 | 159.3904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;621 | 59.2774 | 159.3904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;631 | 59.2774 | 159.3904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;641 | 59.2774 | 159.396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;651 | 59.2774 | 159.396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;661 | 59.2774 | 159.396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;671 | 59.2774 | 159.396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;681 | 59.2774 | 159.396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;691 | 59.2774 | 159.396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;701 | 59.2774 | 159.396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;711 | 59.2774 | 159.396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;721 | 59.2774 | 159.396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;731 | 59.2774 | 159.396 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;741 | 59.2774 | 159.4105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;751 | 59.2774 | 159.4105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;761 | 59.2774 | 159.4105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;771 | 59.2774 | 159.4105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;781 | 59.2774 | 159.4105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;791 | 59.2774 | 159.4105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;801 | 59.2774 | 159.4105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;811 | 59.2774 | 159.4105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;821 | 59.2774 | 159.4105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;831 | 59.2774 | 159.4105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;841 | 59.2774 | 159.4283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;851 | 59.2774 | 159.4283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;861 | 59.2784 | 159.4283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;871 | 59.2784 | 159.4283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;881 | 59.2784 | 159.4283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;891 | 59.2784 | 159.4283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;901 | 59.2784 | 159.4283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;911 | 59.2784 | 159.4283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;921 | 59.2784 | 159.4283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;931 | 59.2784 | 159.4283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;941 | 59.2784 | 159.4334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;951 | 59.2784 | 159.4334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;961 | 59.2784 | 159.4334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;971 | 59.2784 | 159.4334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;981 | 59.2784 | 159.4334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:27;991 | 59.2784 | 159.4334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;001 | 59.2784 | 159.4334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;011 | 59.2784 | 159.4334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;021 | 59.2784 | 159.4334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;031 | 59.2784 | 159.4334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;041 | 59.2784 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;051 | 59.2784 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;061 | 59.2794 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;071 | 59.2794 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;081 | 59.2794 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;091 | 59.2794 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;101 | 59.2794 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;111 | 59.2794 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;121 | 59.2794 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;131 | 59.2794 | 159.4325 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;141 | 59.2794 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;151 | 59.2794 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;161 | 59.2794 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;171 | 59.2794 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;181 | 59.2794 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;191 | 59.2794 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;201 | 59.2794 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;211 | 59.2794 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;221 | 59.2794 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;231 | 59.2794 | 159.4364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;241 | 59.2794 | 159.4493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;251 | 59.2794 | 159.4493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;261 | 59.2794 | 159.4493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;271 | 59.2794 | 159.4493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;281 | 59.2794 | 159.4493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;291 | 59.2794 | 159.4493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;301 | 59.2794 | 159.4493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;311 | 59.2794 | 159.4493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;321 | 59.2794 | 159.4493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;331 | 59.2794 | 159.4493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;341 | 59.2794 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;351 | 59.2794 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;361 | 59.2794 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;371 | 59.2794 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;381 | 59.2794 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;391 | 59.2794 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;401 | 59.2794 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;411 | 59.2794 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;421 | 59.2794 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;431 | 59.2794 | 159.4769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;441 | 59.2794 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;451 | 59.2794 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;461 | 59.2784 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;471 | 59.2784 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;481 | 59.2784 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;491 | 59.2784 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;501 | 59.2784 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;511 | 59.2784 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;521 | 59.2784 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;531 | 59.2784 | 159.5265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;541 | 59.2784 | 159.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;551 | 59.2784 | 159.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;561 | 59.2794 | 159.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;571 | 59.2794 | 159.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;581 | 59.2794 | 159.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;591 | 59.2794 | 159.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;601 | 59.2794 | 159.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;611 | 59.2794 | 159.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;621 | 59.2794 | 159.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;631 | 59.2794 | 159.5811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;641 | 59.2794 | 159.6159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;651 | 59.2794 | 159.6159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;661 | 59.2794 | 159.6159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;671 | 59.2794 | 159.6159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;681 | 59.2794 | 159.6159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;691 | 59.2794 | 159.6159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;701 | 59.2794 | 159.6159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;711 | 59.2794 | 159.6159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;721 | 59.2794 | 159.6159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;731 | 59.2794 | 159.6159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;741 | 59.2794 | 159.6336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;751 | 59.2794 | 159.6336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;761 | 59.2794 | 159.6336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;771 | 59.2794 | 159.6336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;781 | 59.2794 | 159.6336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;791 | 59.2794 | 159.6336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;801 | 59.2794 | 159.6336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;811 | 59.2794 | 159.6336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;821 | 59.2794 | 159.6336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;831 | 59.2794 | 159.6336 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;841 | 59.2794 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;851 | 59.2794 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;861 | 59.2794 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;871 | 59.2794 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;881 | 59.2794 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;891 | 59.2794 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;901 | 59.2794 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;911 | 59.2794 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;921 | 59.2794 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;931 | 59.2794 | 159.6423 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;941 | 59.2794 | 159.6394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;951 | 59.2794 | 159.6394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;961 | 59.2804 | 159.6394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;971 | 59.2804 | 159.6394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;981 | 59.2804 | 159.6394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:28;991 | 59.2804 | 159.6394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;001 | 59.2804 | 159.6394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;011 | 59.2804 | 159.6394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;021 | 59.2804 | 159.6394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;031 | 59.2804 | 159.6394 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;041 | 59.2804 | 159.6282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;051 | 59.2804 | 159.6282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;061 | 59.2814 | 159.6282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;071 | 59.2814 | 159.6282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;081 | 59.2814 | 159.6282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;091 | 59.2814 | 159.6282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;101 | 59.2814 | 159.6282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;111 | 59.2814 | 159.6282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;121 | 59.2814 | 159.6282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;131 | 59.2814 | 159.6282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;141 | 59.2814 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;151 | 59.2814 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;161 | 59.2814 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;171 | 59.2814 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;181 | 59.2814 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;191 | 59.2814 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;201 | 59.2814 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;211 | 59.2814 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;221 | 59.2814 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;231 | 59.2814 | 159.6203 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;241 | 59.2814 | 159.61 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;251 | 59.2814 | 159.61 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;261 | 59.2814 | 159.61 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;271 | 59.2814 | 159.61 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;281 | 59.2814 | 159.61 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;291 | 59.2814 | 159.61 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;301 | 59.2814 | 159.61 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;311 | 59.2814 | 159.61 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;321 | 59.2814 | 159.61 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;331 | 59.2814 | 159.61 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;341 | 59.2814 | 159.588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;351 | 59.2814 | 159.588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;361 | 59.2824 | 159.588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;371 | 59.2824 | 159.588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;381 | 59.2824 | 159.588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;391 | 59.2824 | 159.588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;401 | 59.2824 | 159.588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;411 | 59.2824 | 159.588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;421 | 59.2824 | 159.588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;431 | 59.2824 | 159.588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;441 | 59.2824 | 159.5614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;451 | 59.2824 | 159.5614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;461 | 59.2834 | 159.5614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;471 | 59.2834 | 159.5614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;481 | 59.2834 | 159.5614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;491 | 59.2834 | 159.5614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;501 | 59.2834 | 159.5614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;511 | 59.2834 | 159.5614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;521 | 59.2834 | 159.5614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;531 | 59.2834 | 159.5614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;541 | 59.2834 | 159.5372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;551 | 59.2834 | 159.5372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;561 | 59.2824 | 159.5372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;571 | 59.2824 | 159.5372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;581 | 59.2824 | 159.5372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;591 | 59.2824 | 159.5372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;601 | 59.2824 | 159.5372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;611 | 59.2824 | 159.5372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;621 | 59.2824 | 159.5372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;631 | 59.2824 | 159.5372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;641 | 59.2824 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;651 | 59.2824 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;661 | 59.2814 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;671 | 59.2814 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;681 | 59.2814 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;691 | 59.2814 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;701 | 59.2814 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;711 | 59.2814 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;721 | 59.2814 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;731 | 59.2814 | 159.518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;741 | 59.2814 | 159.5102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;751 | 59.2814 | 159.5102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;761 | 59.2834 | 159.5102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;771 | 59.2834 | 159.5102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;781 | 59.2834 | 159.5102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;791 | 59.2834 | 159.5102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;801 | 59.2834 | 159.5102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;811 | 59.2834 | 159.5102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;821 | 59.2834 | 159.5102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;831 | 59.2834 | 159.5102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;841 | 59.2834 | 159.5188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;851 | 59.2834 | 159.5188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;861 | 59.2834 | 159.5188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;871 | 59.2834 | 159.5188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;881 | 59.2834 | 159.5188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;891 | 59.2834 | 159.5188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;901 | 59.2834 | 159.5188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;911 | 59.2834 | 159.5188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;921 | 59.2834 | 159.5188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;931 | 59.2834 | 159.5188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;941 | 59.2834 | 159.5377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;951 | 59.2834 | 159.5377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;961 | 59.2844 | 159.5377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;971 | 59.2844 | 159.5377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;981 | 59.2844 | 159.5377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:29;991 | 59.2844 | 159.5377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;001 | 59.2844 | 159.5377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;011 | 59.2844 | 159.5377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;021 | 59.2844 | 159.5377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;031 | 59.2844 | 159.5377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;041 | 59.2844 | 159.5582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;051 | 59.2844 | 159.5582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;061 | 59.2844 | 159.5582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;071 | 59.2844 | 159.5582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;081 | 59.2844 | 159.5582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;091 | 59.2844 | 159.5582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;101 | 59.2844 | 159.5582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;111 | 59.2844 | 159.5582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;121 | 59.2844 | 159.5582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;131 | 59.2844 | 159.5582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;141 | 59.2844 | 159.5816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;151 | 59.2844 | 159.5816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;161 | 59.2844 | 159.5816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;171 | 59.2844 | 159.5816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;181 | 59.2844 | 159.5816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;191 | 59.2844 | 159.5816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;201 | 59.2844 | 159.5816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;211 | 59.2844 | 159.5816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;221 | 59.2844 | 159.5816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;231 | 59.2844 | 159.5816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;241 | 59.2844 | 159.6089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;251 | 59.2844 | 159.6089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;261 | 59.2844 | 159.6089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;271 | 59.2844 | 159.6089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;281 | 59.2844 | 159.6089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;291 | 59.2844 | 159.6089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;301 | 59.2844 | 159.6089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;311 | 59.2844 | 159.6089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;321 | 59.2844 | 159.6089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;331 | 59.2844 | 159.6089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;341 | 59.2844 | 159.6384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;351 | 59.2844 | 159.6384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;361 | 59.2844 | 159.6384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;371 | 59.2844 | 159.6384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;381 | 59.2854 | 159.6384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;391 | 59.2854 | 159.6384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;401 | 59.2854 | 159.6384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;411 | 59.2854 | 159.6384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;421 | 59.2854 | 159.6384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;431 | 59.2854 | 159.6384 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;441 | 59.2854 | 159.6732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;451 | 59.2854 | 159.6732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;461 | 59.2854 | 159.6732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;471 | 59.2854 | 159.6732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;481 | 59.2854 | 159.6732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;491 | 59.2854 | 159.6732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;501 | 59.2854 | 159.6732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;511 | 59.2854 | 159.6732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;521 | 59.2854 | 159.6732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;531 | 59.2854 | 159.6732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;541 | 59.2854 | 159.7157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;551 | 59.2854 | 159.7157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;561 | 59.2854 | 159.7157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;571 | 59.2854 | 159.7157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;581 | 59.2844 | 159.7157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;591 | 59.2844 | 159.7157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;601 | 59.2844 | 159.7157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;611 | 59.2844 | 159.7157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;621 | 59.2844 | 159.7157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;631 | 59.2844 | 159.7157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;641 | 59.2844 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;651 | 59.2844 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;661 | 59.2844 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;671 | 59.2844 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;681 | 59.2844 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;691 | 59.2854 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;701 | 59.2854 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;711 | 59.2854 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;721 | 59.2854 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;731 | 59.2854 | 159.7503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;741 | 59.2854 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;751 | 59.2854 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;761 | 59.2854 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;771 | 59.2854 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;781 | 59.2874 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;791 | 59.2874 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;801 | 59.2874 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;811 | 59.2874 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;821 | 59.2874 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;831 | 59.2874 | 159.7658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;841 | 59.2874 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;851 | 59.2874 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;861 | 59.2874 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;871 | 59.2874 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;881 | 59.2874 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;891 | 59.2874 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;901 | 59.2874 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;911 | 59.2874 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;921 | 59.2874 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;931 | 59.2874 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;941 | 59.2874 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;951 | 59.2874 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;961 | 59.2874 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;971 | 59.2874 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;981 | 59.2874 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:30;991 | 59.2874 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;001 | 59.2874 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;011 | 59.2874 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;021 | 59.2874 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;031 | 59.2874 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;041 | 59.2874 | 159.7444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;051 | 59.2874 | 159.7444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;061 | 59.2874 | 159.7444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;071 | 59.2874 | 159.7444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;081 | 59.2884 | 159.7444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;091 | 59.2884 | 159.7444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;101 | 59.2884 | 159.7444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;111 | 59.2884 | 159.7444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;121 | 59.2884 | 159.7444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;131 | 59.2884 | 159.7444 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;141 | 59.2884 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;151 | 59.2884 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;161 | 59.2884 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;171 | 59.2884 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;181 | 59.2884 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;191 | 59.2884 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;201 | 59.2884 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;211 | 59.2884 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;221 | 59.2884 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;231 | 59.2884 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;241 | 59.2884 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;251 | 59.2884 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;261 | 59.2884 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;271 | 59.2884 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;281 | 59.2874 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;291 | 59.2874 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;301 | 59.2874 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;311 | 59.2874 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;321 | 59.2874 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;331 | 59.2874 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;341 | 59.2874 | 159.7738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;351 | 59.2874 | 159.7738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;361 | 59.2874 | 159.7738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;371 | 59.2874 | 159.7738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;381 | 59.2874 | 159.7738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;391 | 59.2874 | 159.7738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;401 | 59.2874 | 159.7738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;411 | 59.2874 | 159.7738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;421 | 59.2874 | 159.7738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;431 | 59.2874 | 159.7738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;441 | 59.2874 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;451 | 59.2874 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;461 | 59.2874 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;471 | 59.2874 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;481 | 59.2874 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;491 | 59.2874 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;501 | 59.2874 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;511 | 59.2884 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;521 | 59.2884 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;531 | 59.2884 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;541 | 59.2884 | 159.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;551 | 59.2884 | 159.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;561 | 59.2884 | 159.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;571 | 59.2884 | 159.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;581 | 59.2884 | 159.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;591 | 59.2884 | 159.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;601 | 59.2884 | 159.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;611 | 59.2874 | 159.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;621 | 59.2874 | 159.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;631 | 59.2874 | 159.8142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;641 | 59.2874 | 159.8262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;651 | 59.2874 | 159.8262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;661 | 59.2874 | 159.8262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;671 | 59.2874 | 159.8262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;681 | 59.2874 | 159.8262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;691 | 59.2874 | 159.8262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;701 | 59.2874 | 159.8262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;711 | 59.2884 | 159.8262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;721 | 59.2884 | 159.8262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;731 | 59.2884 | 159.8262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;741 | 59.2884 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;751 | 59.2884 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;761 | 59.2884 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;771 | 59.2884 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;781 | 59.2884 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;791 | 59.2884 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;801 | 59.2884 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;811 | 59.2894 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;821 | 59.2894 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;831 | 59.2894 | 159.8305 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;841 | 59.2894 | 159.8317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;851 | 59.2894 | 159.8317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;861 | 59.2894 | 159.8317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;871 | 59.2894 | 159.8317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;881 | 59.2894 | 159.8317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;891 | 59.2894 | 159.8317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;901 | 59.2894 | 159.8317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;911 | 59.2894 | 159.8317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;921 | 59.2894 | 159.8317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;931 | 59.2894 | 159.8317 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;941 | 59.2894 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;951 | 59.2894 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;961 | 59.2894 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;971 | 59.2894 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;981 | 59.2894 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:31;991 | 59.2894 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;001 | 59.2894 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;011 | 59.2894 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;021 | 59.2894 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;031 | 59.2894 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;041 | 59.2894 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;051 | 59.2894 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;061 | 59.2894 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;071 | 59.2894 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;081 | 59.2894 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;091 | 59.2894 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;101 | 59.2894 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;111 | 59.2894 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;121 | 59.2894 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;131 | 59.2894 | 159.8338 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;141 | 59.2894 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;151 | 59.2894 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;161 | 59.2894 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;171 | 59.2894 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;181 | 59.2894 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;191 | 59.2894 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;201 | 59.2894 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;211 | 59.2894 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;221 | 59.2894 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;231 | 59.2894 | 159.8205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;241 | 59.2894 | 159.8001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;251 | 59.2894 | 159.8001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;261 | 59.2894 | 159.8001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;271 | 59.2894 | 159.8001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;281 | 59.2894 | 159.8001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;291 | 59.2894 | 159.8001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;301 | 59.2894 | 159.8001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;311 | 59.2904 | 159.8001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;321 | 59.2904 | 159.8001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;331 | 59.2904 | 159.8001 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;341 | 59.2904 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;351 | 59.2904 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;361 | 59.2904 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;371 | 59.2904 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;381 | 59.2904 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;391 | 59.2904 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;401 | 59.2904 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;411 | 59.2914 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;421 | 59.2914 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;431 | 59.2914 | 159.7781 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;441 | 59.2914 | 159.7619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;451 | 59.2914 | 159.7619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;461 | 59.2914 | 159.7619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;471 | 59.2914 | 159.7619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;481 | 59.2914 | 159.7619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;491 | 59.2914 | 159.7619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;501 | 59.2914 | 159.7619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;511 | 59.2924 | 159.7619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;521 | 59.2924 | 159.7619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;531 | 59.2924 | 159.7619 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;541 | 59.2924 | 159.7621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;551 | 59.2924 | 159.7621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;561 | 59.2924 | 159.7621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;571 | 59.2924 | 159.7621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;581 | 59.2924 | 159.7621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;591 | 59.2924 | 159.7621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;601 | 59.2924 | 159.7621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;611 | 59.2924 | 159.7621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;621 | 59.2924 | 159.7621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;631 | 59.2924 | 159.7621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;641 | 59.2924 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;651 | 59.2924 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;661 | 59.2924 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;671 | 59.2924 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;681 | 59.2924 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;691 | 59.2924 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;701 | 59.2924 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;711 | 59.2914 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;721 | 59.2914 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;731 | 59.2914 | 159.7813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;741 | 59.2914 | 159.8063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;751 | 59.2914 | 159.8063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;761 | 59.2914 | 159.8063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;771 | 59.2914 | 159.8063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;781 | 59.2914 | 159.8063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;791 | 59.2914 | 159.8063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;801 | 59.2914 | 159.8063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;811 | 59.2924 | 159.8063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;821 | 59.2924 | 159.8063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;831 | 59.2924 | 159.8063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;841 | 59.2924 | 159.828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;851 | 59.2924 | 159.828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;861 | 59.2924 | 159.828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;871 | 59.2924 | 159.828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;881 | 59.2924 | 159.828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;891 | 59.2924 | 159.828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;901 | 59.2924 | 159.828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;911 | 59.2924 | 159.828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;921 | 59.2924 | 159.828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;931 | 59.2924 | 159.828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;941 | 59.2924 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;951 | 59.2924 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;961 | 59.2924 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;971 | 59.2924 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;981 | 59.2924 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:32;991 | 59.2924 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;001 | 59.2924 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;011 | 59.2924 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;021 | 59.2924 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;031 | 59.2924 | 159.8421 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;041 | 59.2924 | 159.8453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;051 | 59.2924 | 159.8453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;061 | 59.2924 | 159.8453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;071 | 59.2924 | 159.8453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;081 | 59.2924 | 159.8453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;091 | 59.2924 | 159.8453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;101 | 59.2924 | 159.8453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;111 | 59.2934 | 159.8453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;121 | 59.2934 | 159.8453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;131 | 59.2934 | 159.8453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;141 | 59.2934 | 159.8365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;151 | 59.2934 | 159.8365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;161 | 59.2934 | 159.8365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;171 | 59.2934 | 159.8365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;181 | 59.2934 | 159.8365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;191 | 59.2934 | 159.8365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;201 | 59.2934 | 159.8365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;211 | 59.2934 | 159.8365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;221 | 59.2934 | 159.8365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;231 | 59.2934 | 159.8365 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;241 | 59.2934 | 159.8281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;251 | 59.2934 | 159.8281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;261 | 59.2934 | 159.8281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;271 | 59.2934 | 159.8281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;281 | 59.2934 | 159.8281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;291 | 59.2934 | 159.8281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;301 | 59.2934 | 159.8281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;311 | 59.2934 | 159.8281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;321 | 59.2934 | 159.8281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;331 | 59.2934 | 159.8281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;341 | 59.2934 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;351 | 59.2934 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;361 | 59.2934 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;371 | 59.2934 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;381 | 59.2934 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;391 | 59.2934 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;401 | 59.2934 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;411 | 59.2944 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;421 | 59.2944 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;431 | 59.2944 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;441 | 59.2944 | 159.8239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;451 | 59.2944 | 159.8239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;461 | 59.2944 | 159.8239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;471 | 59.2944 | 159.8239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;481 | 59.2944 | 159.8239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;491 | 59.2944 | 159.8239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;501 | 59.2944 | 159.8239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;511 | 59.2934 | 159.8239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;521 | 59.2934 | 159.8239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;531 | 59.2934 | 159.8239 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;541 | 59.2934 | 159.8119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;551 | 59.2934 | 159.8119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;561 | 59.2934 | 159.8119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;571 | 59.2934 | 159.8119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;581 | 59.2934 | 159.8119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;591 | 59.2934 | 159.8119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;601 | 59.2934 | 159.8119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;611 | 59.2934 | 159.8119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;621 | 59.2934 | 159.8119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;631 | 59.2934 | 159.8119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;641 | 59.2934 | 159.8018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;651 | 59.2934 | 159.8018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;661 | 59.2934 | 159.8018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;671 | 59.2934 | 159.8018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;681 | 59.2934 | 159.8018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;691 | 59.2934 | 159.8018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;701 | 59.2934 | 159.8018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;711 | 59.2934 | 159.8018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;721 | 59.2934 | 159.8018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;731 | 59.2934 | 159.8018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;741 | 59.2934 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;751 | 59.2934 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;761 | 59.2934 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;771 | 59.2934 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;781 | 59.2934 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;791 | 59.2934 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;801 | 59.2934 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;811 | 59.2934 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;821 | 59.2934 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;831 | 59.2934 | 159.7919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;841 | 59.2934 | 159.7771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;851 | 59.2934 | 159.7771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;861 | 59.2934 | 159.7771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;871 | 59.2934 | 159.7771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;881 | 59.2934 | 159.7771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;891 | 59.2934 | 159.7771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;901 | 59.2934 | 159.7771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;911 | 59.2934 | 159.7771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;921 | 59.2934 | 159.7771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;931 | 59.2934 | 159.7771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;941 | 59.2934 | 159.7742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;951 | 59.2944 | 159.7742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;961 | 59.2944 | 159.7742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;971 | 59.2944 | 159.7742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;981 | 59.2944 | 159.7742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:33;991 | 59.2944 | 159.7742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;001 | 59.2944 | 159.7742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;011 | 59.2944 | 159.7742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;021 | 59.2944 | 159.7742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;031 | 59.2944 | 159.7742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;041 | 59.2944 | 159.7899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;051 | 59.2944 | 159.7899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;061 | 59.2944 | 159.7899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;071 | 59.2944 | 159.7899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;081 | 59.2944 | 159.7899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;091 | 59.2944 | 159.7899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;101 | 59.2944 | 159.7899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;111 | 59.2944 | 159.7899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;121 | 59.2944 | 159.7899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;131 | 59.2944 | 159.7899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;141 | 59.2944 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;151 | 59.2954 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;161 | 59.2954 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;171 | 59.2954 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;181 | 59.2954 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;191 | 59.2954 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;201 | 59.2954 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;211 | 59.2954 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;221 | 59.2954 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;231 | 59.2954 | 159.8059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;241 | 59.2954 | 159.8172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;251 | 59.2964 | 159.8172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;261 | 59.2964 | 159.8172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;271 | 59.2964 | 159.8172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;281 | 59.2964 | 159.8172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;291 | 59.2964 | 159.8172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;301 | 59.2964 | 159.8172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;311 | 59.2964 | 159.8172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;321 | 59.2964 | 159.8172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;331 | 59.2964 | 159.8172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;341 | 59.2964 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;351 | 59.2974 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;361 | 59.2974 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;371 | 59.2974 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;381 | 59.2974 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;391 | 59.2974 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;401 | 59.2974 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;411 | 59.2974 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;421 | 59.2974 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;431 | 59.2974 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;441 | 59.2974 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;451 | 59.2974 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;461 | 59.2974 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;471 | 59.2974 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;481 | 59.2974 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;491 | 59.2974 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;501 | 59.2974 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;511 | 59.2974 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;521 | 59.2974 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;531 | 59.2974 | 159.8357 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;541 | 59.2974 | 159.8349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;551 | 59.2974 | 159.8349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;561 | 59.2974 | 159.8349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;571 | 59.2974 | 159.8349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;581 | 59.2974 | 159.8349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;591 | 59.2974 | 159.8349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;601 | 59.2974 | 159.8349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;611 | 59.2974 | 159.8349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;621 | 59.2974 | 159.8349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;631 | 59.2974 | 159.8349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;641 | 59.2974 | 159.8516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;651 | 59.2984 | 159.8516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;661 | 59.2984 | 159.8516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;671 | 59.2984 | 159.8516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;681 | 59.2984 | 159.8516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;691 | 59.2984 | 159.8516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;701 | 59.2984 | 159.8516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;711 | 59.2984 | 159.8516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;721 | 59.2984 | 159.8516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;731 | 59.2984 | 159.8516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;741 | 59.2984 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;751 | 59.2984 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;761 | 59.2984 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;771 | 59.2984 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;781 | 59.2984 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;791 | 59.2984 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;801 | 59.2984 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;811 | 59.2984 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;821 | 59.2984 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;831 | 59.2984 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;841 | 59.2984 | 159.9313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;851 | 59.2974 | 159.9313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;861 | 59.2974 | 159.9313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;871 | 59.2974 | 159.9313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;881 | 59.2974 | 159.9313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;891 | 59.2974 | 159.9313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;901 | 59.2974 | 159.9313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;911 | 59.2974 | 159.9313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;921 | 59.2974 | 159.9313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;931 | 59.2974 | 159.9313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;941 | 59.2974 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;951 | 59.2974 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;961 | 59.2974 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;971 | 59.2974 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;981 | 59.2974 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:34;991 | 59.2974 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;001 | 59.2974 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;011 | 59.2974 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;021 | 59.2974 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;031 | 59.2974 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;041 | 59.2974 | 159.9702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;051 | 59.2974 | 159.9702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;061 | 59.2974 | 159.9702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;071 | 59.2974 | 159.9702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;081 | 59.2974 | 159.9702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;091 | 59.2974 | 159.9702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;101 | 59.2974 | 159.9702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;111 | 59.2974 | 159.9702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;121 | 59.2974 | 159.9702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;131 | 59.2974 | 159.9702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;141 | 59.2974 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;151 | 59.2984 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;161 | 59.2984 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;171 | 59.2984 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;181 | 59.2984 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;191 | 59.2984 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;201 | 59.2984 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;211 | 59.2984 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;221 | 59.2984 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;231 | 59.2984 | 159.9599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;241 | 59.2984 | 159.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;251 | 59.2974 | 159.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;261 | 59.2974 | 159.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;271 | 59.2974 | 159.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;281 | 59.2974 | 159.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;291 | 59.2974 | 159.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;301 | 59.2974 | 159.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;311 | 59.2974 | 159.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;321 | 59.2974 | 159.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;331 | 59.2974 | 159.9212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;341 | 59.2974 | 159.8809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;351 | 59.2984 | 159.8809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;361 | 59.2984 | 159.8809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;371 | 59.2984 | 159.8809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;381 | 59.2984 | 159.8809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;391 | 59.2984 | 159.8809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;401 | 59.2984 | 159.8809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;411 | 59.2984 | 159.8809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;421 | 59.2984 | 159.8809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;431 | 59.2984 | 159.8809 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;441 | 59.2984 | 159.8507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;451 | 59.2984 | 159.8507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;461 | 59.2984 | 159.8507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;471 | 59.2984 | 159.8507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;481 | 59.2984 | 159.8507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;491 | 59.2984 | 159.8507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;501 | 59.2984 | 159.8507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;511 | 59.2984 | 159.8507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;521 | 59.2984 | 159.8507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;531 | 59.2984 | 159.8507 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;541 | 59.2984 | 159.8191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;551 | 59.2994 | 159.8191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;561 | 59.2994 | 159.8191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;571 | 59.2994 | 159.8191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;581 | 59.2994 | 159.8191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;591 | 59.2994 | 159.8191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;601 | 59.2994 | 159.8191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;611 | 59.2994 | 159.8191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;621 | 59.2994 | 159.8191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;631 | 59.2994 | 159.8191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;641 | 59.2994 | 159.7923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;651 | 59.2994 | 159.7923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;661 | 59.2994 | 159.7923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;671 | 59.2994 | 159.7923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;681 | 59.2994 | 159.7923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;691 | 59.2994 | 159.7923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;701 | 59.2994 | 159.7923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;711 | 59.2994 | 159.7923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;721 | 59.2994 | 159.7923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;731 | 59.2994 | 159.7923 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;741 | 59.2994 | 159.7807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;751 | 59.3004 | 159.7807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;761 | 59.3004 | 159.7807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;771 | 59.3004 | 159.7807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;781 | 59.3004 | 159.7807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;791 | 59.3004 | 159.7807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;801 | 59.3004 | 159.7807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;811 | 59.3004 | 159.7807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;821 | 59.3004 | 159.7807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;831 | 59.3004 | 159.7807 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;841 | 59.3004 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;851 | 59.3004 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;861 | 59.3004 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;871 | 59.3004 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;881 | 59.3004 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;891 | 59.3004 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;901 | 59.3004 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;911 | 59.3004 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;921 | 59.3004 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;931 | 59.3004 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;941 | 59.3004 | 159.7584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;951 | 59.3014 | 159.7584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;961 | 59.3014 | 159.7584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;971 | 59.3014 | 159.7584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;981 | 59.3014 | 159.7584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:35;991 | 59.3014 | 159.7584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;001 | 59.3014 | 159.7584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;011 | 59.3014 | 159.7584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;021 | 59.3014 | 159.7584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;031 | 59.3014 | 159.7584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;041 | 59.3014 | 159.7606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;051 | 59.3014 | 159.7606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;061 | 59.3014 | 159.7606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;071 | 59.3014 | 159.7606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;081 | 59.3014 | 159.7606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;091 | 59.3014 | 159.7606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;101 | 59.3014 | 159.7606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;111 | 59.3014 | 159.7606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;121 | 59.3014 | 159.7606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;131 | 59.3014 | 159.7606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;141 | 59.3014 | 159.7798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;151 | 59.3014 | 159.7798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;161 | 59.3014 | 159.7798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;171 | 59.3014 | 159.7798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;181 | 59.3014 | 159.7798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;191 | 59.3014 | 159.7798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;201 | 59.3014 | 159.7798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;211 | 59.3014 | 159.7798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;221 | 59.3014 | 159.7798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;231 | 59.3014 | 159.7798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;241 | 59.3014 | 159.7939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;251 | 59.3014 | 159.7939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;261 | 59.3014 | 159.7939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;271 | 59.3014 | 159.7939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;281 | 59.3014 | 159.7939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;291 | 59.3014 | 159.7939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;301 | 59.3014 | 159.7939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;311 | 59.3014 | 159.7939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;321 | 59.3014 | 159.7939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;331 | 59.3014 | 159.7939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;341 | 59.3014 | 159.7987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;351 | 59.3014 | 159.7987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;361 | 59.3014 | 159.7987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;371 | 59.3014 | 159.7987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;381 | 59.3014 | 159.7987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;391 | 59.3014 | 159.7987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;401 | 59.3014 | 159.7987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;411 | 59.3014 | 159.7987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;421 | 59.3014 | 159.7987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;431 | 59.3014 | 159.7987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;441 | 59.3014 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;451 | 59.3014 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;461 | 59.3014 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;471 | 59.3014 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;481 | 59.3014 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;491 | 59.3014 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;501 | 59.3014 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;511 | 59.3014 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;521 | 59.3014 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;531 | 59.3014 | 159.8007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;541 | 59.3014 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;551 | 59.3014 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;561 | 59.3004 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;571 | 59.3004 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;581 | 59.3004 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;591 | 59.3004 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;601 | 59.3004 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;611 | 59.3004 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;621 | 59.3004 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;631 | 59.3004 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;641 | 59.3004 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;651 | 59.3004 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;661 | 59.3014 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;671 | 59.3014 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;681 | 59.3014 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;691 | 59.3014 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;701 | 59.3014 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;711 | 59.3014 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;721 | 59.3014 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;731 | 59.3014 | 159.7895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;741 | 59.3014 | 159.7645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;751 | 59.3014 | 159.7645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;761 | 59.3014 | 159.7645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;771 | 59.3014 | 159.7645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;781 | 59.3014 | 159.7645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;791 | 59.3014 | 159.7645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;801 | 59.3014 | 159.7645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;811 | 59.3014 | 159.7645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;821 | 59.3014 | 159.7645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;831 | 59.3014 | 159.7645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;841 | 59.3014 | 159.7457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;851 | 59.3014 | 159.7457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;861 | 59.3014 | 159.7457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;871 | 59.3014 | 159.7457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;881 | 59.3014 | 159.7457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;891 | 59.3014 | 159.7457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;901 | 59.3014 | 159.7457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;911 | 59.3014 | 159.7457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;921 | 59.3014 | 159.7457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;931 | 59.3014 | 159.7457 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;941 | 59.3014 | 159.7339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;951 | 59.3014 | 159.7339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;961 | 59.3014 | 159.7339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;971 | 59.3014 | 159.7339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;981 | 59.3014 | 159.7339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:36;991 | 59.3014 | 159.7339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;001 | 59.3014 | 159.7339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;011 | 59.3014 | 159.7339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;021 | 59.3014 | 159.7339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;031 | 59.3014 | 159.7339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;041 | 59.3014 | 159.713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;051 | 59.3014 | 159.713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;061 | 59.3024 | 159.713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;071 | 59.3024 | 159.713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;081 | 59.3024 | 159.713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;091 | 59.3024 | 159.713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;101 | 59.3024 | 159.713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;111 | 59.3024 | 159.713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;121 | 59.3024 | 159.713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;131 | 59.3024 | 159.713 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;141 | 59.3024 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;151 | 59.3024 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;161 | 59.3044 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;171 | 59.3044 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;181 | 59.3044 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;191 | 59.3044 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;201 | 59.3044 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;211 | 59.3044 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;221 | 59.3044 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;231 | 59.3044 | 159.6882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;241 | 59.3044 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;251 | 59.3044 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;261 | 59.3034 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;271 | 59.3034 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;281 | 59.3034 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;291 | 59.3034 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;301 | 59.3034 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;311 | 59.3034 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;321 | 59.3034 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;331 | 59.3034 | 159.6692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;341 | 59.3034 | 159.6586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;351 | 59.3034 | 159.6586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;361 | 59.3054 | 159.6586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;371 | 59.3054 | 159.6586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;381 | 59.3054 | 159.6586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;391 | 59.3054 | 159.6586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;401 | 59.3054 | 159.6586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;411 | 59.3054 | 159.6586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;421 | 59.3054 | 159.6586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;431 | 59.3054 | 159.6586 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;441 | 59.3054 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;451 | 59.3054 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;461 | 59.3054 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;471 | 59.3054 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;481 | 59.3054 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;491 | 59.3054 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;501 | 59.3054 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;511 | 59.3054 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;521 | 59.3054 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;531 | 59.3054 | 159.66 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;541 | 59.3054 | 159.6813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;551 | 59.3054 | 159.6813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;561 | 59.3044 | 159.6813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;571 | 59.3044 | 159.6813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;581 | 59.3044 | 159.6813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;591 | 59.3044 | 159.6813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;601 | 59.3044 | 159.6813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;611 | 59.3044 | 159.6813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;621 | 59.3044 | 159.6813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;631 | 59.3044 | 159.6813 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;641 | 59.3044 | 159.7172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;651 | 59.3044 | 159.7172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;661 | 59.3064 | 159.7172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;671 | 59.3064 | 159.7172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;681 | 59.3064 | 159.7172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;691 | 59.3064 | 159.7172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;701 | 59.3064 | 159.7172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;711 | 59.3064 | 159.7172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;721 | 59.3064 | 159.7172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;731 | 59.3064 | 159.7172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;741 | 59.3064 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;751 | 59.3064 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;761 | 59.3064 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;771 | 59.3064 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;781 | 59.3064 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;791 | 59.3064 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;801 | 59.3064 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;811 | 59.3064 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;821 | 59.3064 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;831 | 59.3064 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;841 | 59.3064 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;851 | 59.3064 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;861 | 59.3054 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;871 | 59.3054 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;881 | 59.3054 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;891 | 59.3054 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;901 | 59.3054 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;911 | 59.3054 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;921 | 59.3054 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;931 | 59.3054 | 159.7829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;941 | 59.3054 | 159.8107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;951 | 59.3054 | 159.8107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;961 | 59.3044 | 159.8107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;971 | 59.3044 | 159.8107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;981 | 59.3044 | 159.8107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:37;991 | 59.3044 | 159.8107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;001 | 59.3044 | 159.8107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;011 | 59.3044 | 159.8107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;021 | 59.3044 | 159.8107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;031 | 59.3044 | 159.8107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;041 | 59.3044 | 159.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;051 | 59.3044 | 159.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;061 | 59.3054 | 159.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;071 | 59.3054 | 159.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;081 | 59.3054 | 159.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;091 | 59.3054 | 159.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;101 | 59.3054 | 159.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;111 | 59.3054 | 159.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;121 | 59.3054 | 159.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;131 | 59.3054 | 159.8197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;141 | 59.3054 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;151 | 59.3054 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;161 | 59.3044 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;171 | 59.3044 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;181 | 59.3044 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;191 | 59.3044 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;201 | 59.3044 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;211 | 59.3044 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;221 | 59.3044 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;231 | 59.3044 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;241 | 59.3044 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;251 | 59.3044 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;261 | 59.3044 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;271 | 59.3044 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;281 | 59.3044 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;291 | 59.3044 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;301 | 59.3044 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;311 | 59.3044 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;321 | 59.3044 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;331 | 59.3044 | 159.8008 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;341 | 59.3044 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;351 | 59.3044 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;361 | 59.3064 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;371 | 59.3064 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;381 | 59.3064 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;391 | 59.3064 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;401 | 59.3064 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;411 | 59.3064 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;421 | 59.3064 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;431 | 59.3064 | 159.7956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;441 | 59.3064 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;451 | 59.3064 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;461 | 59.3064 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;471 | 59.3064 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;481 | 59.3064 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;491 | 59.3064 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;501 | 59.3064 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;511 | 59.3064 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;521 | 59.3064 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;531 | 59.3064 | 159.7874 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;541 | 59.3064 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;551 | 59.3064 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;561 | 59.3064 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;571 | 59.3064 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;581 | 59.3064 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;591 | 59.3064 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;601 | 59.3064 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;611 | 59.3064 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;621 | 59.3064 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;631 | 59.3064 | 159.7775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;641 | 59.3064 | 159.767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;651 | 59.3064 | 159.767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;661 | 59.3074 | 159.767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;671 | 59.3074 | 159.767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;681 | 59.3074 | 159.767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;691 | 59.3074 | 159.767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;701 | 59.3074 | 159.767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;711 | 59.3074 | 159.767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;721 | 59.3074 | 159.767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;731 | 59.3074 | 159.767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;741 | 59.3074 | 159.7516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;751 | 59.3074 | 159.7516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;761 | 59.3074 | 159.7516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;771 | 59.3074 | 159.7516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;781 | 59.3074 | 159.7516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;791 | 59.3074 | 159.7516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;801 | 59.3074 | 159.7516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;811 | 59.3074 | 159.7516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;821 | 59.3074 | 159.7516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;831 | 59.3074 | 159.7516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;841 | 59.3074 | 159.7385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;851 | 59.3074 | 159.7385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;861 | 59.3074 | 159.7385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;871 | 59.3074 | 159.7385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;881 | 59.3074 | 159.7385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;891 | 59.3074 | 159.7385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;901 | 59.3074 | 159.7385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;911 | 59.3074 | 159.7385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;921 | 59.3074 | 159.7385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;931 | 59.3074 | 159.7385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;941 | 59.3074 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;951 | 59.3074 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;961 | 59.3094 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;971 | 59.3094 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;981 | 59.3094 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:38;991 | 59.3094 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;001 | 59.3094 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;011 | 59.3094 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;021 | 59.3094 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;031 | 59.3094 | 159.7427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;041 | 59.3094 | 159.761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;051 | 59.3094 | 159.761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;061 | 59.3094 | 159.761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;071 | 59.3094 | 159.761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;081 | 59.3094 | 159.761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;091 | 59.3094 | 159.761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;101 | 59.3094 | 159.761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;111 | 59.3094 | 159.761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;121 | 59.3094 | 159.761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;131 | 59.3094 | 159.761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;141 | 59.3094 | 159.7835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;151 | 59.3094 | 159.7835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;161 | 59.3094 | 159.7835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;171 | 59.3094 | 159.7835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;181 | 59.3094 | 159.7835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;191 | 59.3094 | 159.7835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;201 | 59.3094 | 159.7835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;211 | 59.3094 | 159.7835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;221 | 59.3094 | 159.7835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;231 | 59.3094 | 159.7835 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;241 | 59.3094 | 159.8066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;251 | 59.3094 | 159.8066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;261 | 59.3084 | 159.8066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;271 | 59.3084 | 159.8066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;281 | 59.3084 | 159.8066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;291 | 59.3084 | 159.8066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;301 | 59.3084 | 159.8066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;311 | 59.3084 | 159.8066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;321 | 59.3084 | 159.8066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;331 | 59.3084 | 159.8066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;341 | 59.3084 | 159.8265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;351 | 59.3084 | 159.8265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;361 | 59.3084 | 159.8265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;371 | 59.3084 | 159.8265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;381 | 59.3084 | 159.8265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;391 | 59.3084 | 159.8265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;401 | 59.3084 | 159.8265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;411 | 59.3084 | 159.8265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;421 | 59.3084 | 159.8265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;431 | 59.3084 | 159.8265 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;441 | 59.3084 | 159.8289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;451 | 59.3084 | 159.8289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;461 | 59.3094 | 159.8289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;471 | 59.3094 | 159.8289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;481 | 59.3094 | 159.8289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;491 | 59.3094 | 159.8289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;501 | 59.3094 | 159.8289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;511 | 59.3094 | 159.8289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;521 | 59.3094 | 159.8289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;531 | 59.3094 | 159.8289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;541 | 59.3094 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;551 | 59.3094 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;561 | 59.3094 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;571 | 59.3094 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;581 | 59.3094 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;591 | 59.3094 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;601 | 59.3094 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;611 | 59.3094 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;621 | 59.3094 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;631 | 59.3094 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;641 | 59.3094 | 159.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;651 | 59.3094 | 159.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;661 | 59.3084 | 159.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;671 | 59.3084 | 159.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;681 | 59.3084 | 159.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;691 | 59.3084 | 159.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;701 | 59.3084 | 159.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;711 | 59.3084 | 159.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;721 | 59.3084 | 159.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;731 | 59.3084 | 159.8166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;741 | 59.3084 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;751 | 59.3084 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;761 | 59.3094 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;771 | 59.3094 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;781 | 59.3094 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;791 | 59.3094 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;801 | 59.3094 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;811 | 59.3094 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;821 | 59.3094 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;831 | 59.3094 | 159.8153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;841 | 59.3094 | 159.8047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;851 | 59.3094 | 159.8047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;861 | 59.3094 | 159.8047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;871 | 59.3094 | 159.8047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;881 | 59.3094 | 159.8047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;891 | 59.3094 | 159.8047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;901 | 59.3094 | 159.8047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;911 | 59.3094 | 159.8047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;921 | 59.3094 | 159.8047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;931 | 59.3094 | 159.8047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;941 | 59.3094 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;951 | 59.3094 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;961 | 59.3094 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;971 | 59.3094 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;981 | 59.3094 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:39;991 | 59.3094 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;001 | 59.3094 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;011 | 59.3094 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;021 | 59.3094 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;031 | 59.3094 | 159.7897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;041 | 59.3094 | 159.7722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;051 | 59.3094 | 159.7722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;061 | 59.3104 | 159.7722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;071 | 59.3104 | 159.7722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;081 | 59.3104 | 159.7722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;091 | 59.3104 | 159.7722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;101 | 59.3104 | 159.7722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;111 | 59.3104 | 159.7722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;121 | 59.3104 | 159.7722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;131 | 59.3104 | 159.7722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;141 | 59.3104 | 159.7476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;151 | 59.3104 | 159.7476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;161 | 59.3104 | 159.7476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;171 | 59.3104 | 159.7476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;181 | 59.3104 | 159.7476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;191 | 59.3104 | 159.7476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;201 | 59.3104 | 159.7476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;211 | 59.3104 | 159.7476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;221 | 59.3104 | 159.7476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;231 | 59.3104 | 159.7476 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;241 | 59.3104 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;251 | 59.3104 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;261 | 59.3104 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;271 | 59.3104 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;281 | 59.3104 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;291 | 59.3104 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;301 | 59.3104 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;311 | 59.3104 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;321 | 59.3104 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;331 | 59.3104 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;341 | 59.3104 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;351 | 59.3104 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;361 | 59.3104 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;371 | 59.3104 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;381 | 59.3124 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;391 | 59.3124 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;401 | 59.3124 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;411 | 59.3124 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;421 | 59.3124 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;431 | 59.3124 | 159.7291 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;441 | 59.3124 | 159.7366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;451 | 59.3124 | 159.7366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;461 | 59.3124 | 159.7366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;471 | 59.3124 | 159.7366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;481 | 59.3114 | 159.7366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;491 | 59.3114 | 159.7366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;501 | 59.3114 | 159.7366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;511 | 59.3114 | 159.7366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;521 | 59.3114 | 159.7366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;531 | 59.3114 | 159.7366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;541 | 59.3114 | 159.7381 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;551 | 59.3114 | 159.7381 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;561 | 59.3114 | 159.7381 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;571 | 59.3114 | 159.7381 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;581 | 59.3114 | 159.7381 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;591 | 59.3114 | 159.7381 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;601 | 59.3114 | 159.7381 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;611 | 59.3114 | 159.7381 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;621 | 59.3114 | 159.7381 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;631 | 59.3114 | 159.7381 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;641 | 59.3114 | 159.7378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;651 | 59.3114 | 159.7378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;661 | 59.3114 | 159.7378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;671 | 59.3114 | 159.7378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;681 | 59.3114 | 159.7378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;691 | 59.3114 | 159.7378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;701 | 59.3114 | 159.7378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;711 | 59.3114 | 159.7378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;721 | 59.3114 | 159.7378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;731 | 59.3114 | 159.7378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;741 | 59.3114 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;751 | 59.3114 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;761 | 59.3114 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;771 | 59.3114 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;781 | 59.3114 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;791 | 59.3114 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;801 | 59.3114 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;811 | 59.3114 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;821 | 59.3114 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;831 | 59.3114 | 159.7335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;841 | 59.3114 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;851 | 59.3114 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;861 | 59.3114 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;871 | 59.3114 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;881 | 59.3114 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;891 | 59.3114 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;901 | 59.3114 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;911 | 59.3114 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;921 | 59.3114 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;931 | 59.3114 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;941 | 59.3114 | 159.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;951 | 59.3114 | 159.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;961 | 59.3114 | 159.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;971 | 59.3114 | 159.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;981 | 59.3114 | 159.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:40;991 | 59.3114 | 159.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;001 | 59.3114 | 159.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;011 | 59.3114 | 159.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;021 | 59.3114 | 159.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;031 | 59.3114 | 159.6797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;041 | 59.3114 | 159.6632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;051 | 59.3114 | 159.6632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;061 | 59.3114 | 159.6632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;071 | 59.3114 | 159.6632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;081 | 59.3124 | 159.6632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;091 | 59.3124 | 159.6632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;101 | 59.3124 | 159.6632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;111 | 59.3124 | 159.6632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;121 | 59.3124 | 159.6632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;131 | 59.3124 | 159.6632 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;141 | 59.3124 | 159.6451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;151 | 59.3124 | 159.6451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;161 | 59.3124 | 159.6451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;171 | 59.3124 | 159.6451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;181 | 59.3114 | 159.6451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;191 | 59.3114 | 159.6451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;201 | 59.3114 | 159.6451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;211 | 59.3114 | 159.6451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;221 | 59.3114 | 159.6451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;231 | 59.3114 | 159.6451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;241 | 59.3114 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;251 | 59.3114 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;261 | 59.3114 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;271 | 59.3114 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;281 | 59.3124 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;291 | 59.3124 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;301 | 59.3124 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;311 | 59.3124 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;321 | 59.3124 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;331 | 59.3124 | 159.6153 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;341 | 59.3124 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;351 | 59.3124 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;361 | 59.3124 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;371 | 59.3124 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;381 | 59.3124 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;391 | 59.3124 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;401 | 59.3124 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;411 | 59.3124 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;421 | 59.3124 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;431 | 59.3124 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;441 | 59.3124 | 159.558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;451 | 59.3124 | 159.558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;461 | 59.3124 | 159.558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;471 | 59.3124 | 159.558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;481 | 59.3124 | 159.558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;491 | 59.3124 | 159.558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;501 | 59.3124 | 159.558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;511 | 59.3134 | 159.558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;521 | 59.3134 | 159.558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;531 | 59.3134 | 159.558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;541 | 59.3134 | 159.5135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;551 | 59.3134 | 159.5135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;561 | 59.3134 | 159.5135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;571 | 59.3134 | 159.5135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;581 | 59.3134 | 159.5135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;591 | 59.3134 | 159.5135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;601 | 59.3134 | 159.5135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;611 | 59.3134 | 159.5135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;621 | 59.3134 | 159.5135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;631 | 59.3134 | 159.5135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;641 | 59.3134 | 159.4709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;651 | 59.3134 | 159.4709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;661 | 59.3134 | 159.4709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;671 | 59.3134 | 159.4709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;681 | 59.3134 | 159.4709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;691 | 59.3134 | 159.4709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;701 | 59.3134 | 159.4709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;711 | 59.3144 | 159.4709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;721 | 59.3144 | 159.4709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;731 | 59.3144 | 159.4709 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;741 | 59.3144 | 159.4486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;751 | 59.3144 | 159.4486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;761 | 59.3144 | 159.4486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;771 | 59.3144 | 159.4486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;781 | 59.3144 | 159.4486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;791 | 59.3144 | 159.4486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;801 | 59.3144 | 159.4486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;811 | 59.3144 | 159.4486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;821 | 59.3144 | 159.4486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;831 | 59.3144 | 159.4486 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;841 | 59.3144 | 159.4352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;851 | 59.3144 | 159.4352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;861 | 59.3144 | 159.4352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;871 | 59.3144 | 159.4352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;881 | 59.3144 | 159.4352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;891 | 59.3144 | 159.4352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;901 | 59.3144 | 159.4352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;911 | 59.3164 | 159.4352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;921 | 59.3164 | 159.4352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;931 | 59.3164 | 159.4352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;941 | 59.3164 | 159.4285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;951 | 59.3164 | 159.4285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;961 | 59.3164 | 159.4285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;971 | 59.3164 | 159.4285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;981 | 59.3164 | 159.4285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:41;991 | 59.3164 | 159.4285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;001 | 59.3164 | 159.4285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;011 | 59.3154 | 159.4285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;021 | 59.3154 | 159.4285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;031 | 59.3154 | 159.4285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;041 | 59.3154 | 159.4454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;051 | 59.3154 | 159.4454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;061 | 59.3154 | 159.4454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;071 | 59.3154 | 159.4454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;081 | 59.3154 | 159.4454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;091 | 59.3154 | 159.4454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;101 | 59.3154 | 159.4454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;111 | 59.3164 | 159.4454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;121 | 59.3164 | 159.4454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;131 | 59.3164 | 159.4454 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;141 | 59.3164 | 159.4761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;151 | 59.3164 | 159.4761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;161 | 59.3164 | 159.4761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;171 | 59.3164 | 159.4761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;181 | 59.3164 | 159.4761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;191 | 59.3164 | 159.4761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;201 | 59.3164 | 159.4761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;211 | 59.3174 | 159.4761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;221 | 59.3174 | 159.4761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;231 | 59.3174 | 159.4761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;241 | 59.3174 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;251 | 59.3174 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;261 | 59.3174 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;271 | 59.3174 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;281 | 59.3174 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;291 | 59.3174 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;301 | 59.3174 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;311 | 59.3174 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;321 | 59.3174 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;331 | 59.3174 | 159.4921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;341 | 59.3174 | 159.5041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;351 | 59.3174 | 159.5041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;361 | 59.3174 | 159.5041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;371 | 59.3174 | 159.5041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;381 | 59.3174 | 159.5041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;391 | 59.3174 | 159.5041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;401 | 59.3174 | 159.5041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;411 | 59.3154 | 159.5041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;421 | 59.3154 | 159.5041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;431 | 59.3154 | 159.5041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;441 | 59.3154 | 159.5269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;451 | 59.3154 | 159.5269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;461 | 59.3154 | 159.5269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;471 | 59.3154 | 159.5269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;481 | 59.3154 | 159.5269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;491 | 59.3154 | 159.5269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;501 | 59.3154 | 159.5269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;511 | 59.3174 | 159.5269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;521 | 59.3174 | 159.5269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;531 | 59.3174 | 159.5269 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;541 | 59.3174 | 159.5383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;551 | 59.3174 | 159.5383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;561 | 59.3174 | 159.5383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;571 | 59.3174 | 159.5383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;581 | 59.3174 | 159.5383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;591 | 59.3174 | 159.5383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;601 | 59.3174 | 159.5383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;611 | 59.3174 | 159.5383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;621 | 59.3174 | 159.5383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;631 | 59.3174 | 159.5383 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;641 | 59.3174 | 159.5323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;651 | 59.3174 | 159.5323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;661 | 59.3174 | 159.5323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;671 | 59.3174 | 159.5323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;681 | 59.3174 | 159.5323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;691 | 59.3174 | 159.5323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;701 | 59.3174 | 159.5323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;711 | 59.3174 | 159.5323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;721 | 59.3174 | 159.5323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;731 | 59.3174 | 159.5323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;741 | 59.3174 | 159.5316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;751 | 59.3174 | 159.5316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;761 | 59.3174 | 159.5316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;771 | 59.3174 | 159.5316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;781 | 59.3174 | 159.5316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;791 | 59.3174 | 159.5316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;801 | 59.3174 | 159.5316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;811 | 59.3184 | 159.5316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;821 | 59.3184 | 159.5316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;831 | 59.3184 | 159.5316 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;841 | 59.3184 | 159.531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;851 | 59.3184 | 159.531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;861 | 59.3184 | 159.531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;871 | 59.3184 | 159.531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;881 | 59.3184 | 159.531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;891 | 59.3184 | 159.531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;901 | 59.3184 | 159.531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;911 | 59.3184 | 159.531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;921 | 59.3184 | 159.531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;931 | 59.3184 | 159.531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;941 | 59.3184 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;951 | 59.3184 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;961 | 59.3184 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;971 | 59.3184 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;981 | 59.3184 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:42;991 | 59.3184 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;001 | 59.3184 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;011 | 59.3184 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;021 | 59.3184 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;031 | 59.3184 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;041 | 59.3184 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;051 | 59.3184 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;061 | 59.3184 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;071 | 59.3184 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;081 | 59.3184 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;091 | 59.3184 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;101 | 59.3184 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;111 | 59.3184 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;121 | 59.3184 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;131 | 59.3184 | 159.5027 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;141 | 59.3184 | 159.5131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;151 | 59.3184 | 159.5131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;161 | 59.3184 | 159.5131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;171 | 59.3184 | 159.5131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;181 | 59.3184 | 159.5131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;191 | 59.3184 | 159.5131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;201 | 59.3184 | 159.5131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;211 | 59.3174 | 159.5131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;221 | 59.3174 | 159.5131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;231 | 59.3174 | 159.5131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;241 | 59.3174 | 159.5266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;251 | 59.3174 | 159.5266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;261 | 59.3174 | 159.5266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;271 | 59.3174 | 159.5266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;281 | 59.3174 | 159.5266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;291 | 59.3174 | 159.5266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;301 | 59.3174 | 159.5266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;311 | 59.3184 | 159.5266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;321 | 59.3184 | 159.5266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;331 | 59.3184 | 159.5266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;341 | 59.3184 | 159.5397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;351 | 59.3184 | 159.5397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;361 | 59.3184 | 159.5397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;371 | 59.3184 | 159.5397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;381 | 59.3184 | 159.5397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;391 | 59.3184 | 159.5397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;401 | 59.3184 | 159.5397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;411 | 59.3194 | 159.5397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;421 | 59.3194 | 159.5397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;431 | 59.3194 | 159.5397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;441 | 59.3194 | 159.5633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;451 | 59.3194 | 159.5633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;461 | 59.3194 | 159.5633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;471 | 59.3194 | 159.5633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;481 | 59.3194 | 159.5633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;491 | 59.3194 | 159.5633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;501 | 59.3194 | 159.5633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;511 | 59.3204 | 159.5633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;521 | 59.3204 | 159.5633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;531 | 59.3204 | 159.5633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;541 | 59.3204 | 159.5862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;551 | 59.3204 | 159.5862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;561 | 59.3204 | 159.5862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;571 | 59.3204 | 159.5862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;581 | 59.3204 | 159.5862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;591 | 59.3204 | 159.5862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;601 | 59.3204 | 159.5862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;611 | 59.3184 | 159.5862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;621 | 59.3184 | 159.5862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;631 | 59.3184 | 159.5862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;641 | 59.3184 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;651 | 59.3184 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;661 | 59.3184 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;671 | 59.3184 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;681 | 59.3184 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;691 | 59.3184 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;701 | 59.3184 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;711 | 59.3194 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;721 | 59.3194 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;731 | 59.3194 | 159.5932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;741 | 59.3194 | 159.6002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;751 | 59.3194 | 159.6002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;761 | 59.3194 | 159.6002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;771 | 59.3194 | 159.6002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;781 | 59.3194 | 159.6002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;791 | 59.3194 | 159.6002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;801 | 59.3194 | 159.6002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;811 | 59.3194 | 159.6002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;821 | 59.3194 | 159.6002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;831 | 59.3194 | 159.6002 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;841 | 59.3194 | 159.617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;851 | 59.3194 | 159.617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;861 | 59.3194 | 159.617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;871 | 59.3194 | 159.617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;881 | 59.3194 | 159.617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;891 | 59.3194 | 159.617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;901 | 59.3194 | 159.617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;911 | 59.3204 | 159.617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;921 | 59.3204 | 159.617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;931 | 59.3204 | 159.617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;941 | 59.3204 | 159.6293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;951 | 59.3204 | 159.6293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;961 | 59.3204 | 159.6293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;971 | 59.3204 | 159.6293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;981 | 59.3204 | 159.6293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:43;991 | 59.3204 | 159.6293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;001 | 59.3204 | 159.6293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;011 | 59.3204 | 159.6293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;021 | 59.3204 | 159.6293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;031 | 59.3204 | 159.6293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;041 | 59.3204 | 159.6371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;051 | 59.3204 | 159.6371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;061 | 59.3204 | 159.6371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;071 | 59.3204 | 159.6371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;081 | 59.3204 | 159.6371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;091 | 59.3204 | 159.6371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;101 | 59.3204 | 159.6371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;111 | 59.3204 | 159.6371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;121 | 59.3204 | 159.6371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;131 | 59.3204 | 159.6371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;141 | 59.3204 | 159.6509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;151 | 59.3204 | 159.6509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;161 | 59.3204 | 159.6509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;171 | 59.3204 | 159.6509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;181 | 59.3204 | 159.6509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;191 | 59.3204 | 159.6509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;201 | 59.3204 | 159.6509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;211 | 59.3204 | 159.6509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;221 | 59.3204 | 159.6509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;231 | 59.3204 | 159.6509 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;241 | 59.3204 | 159.6609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;251 | 59.3204 | 159.6609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;261 | 59.3204 | 159.6609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;271 | 59.3204 | 159.6609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;281 | 59.3204 | 159.6609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;291 | 59.3204 | 159.6609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;301 | 59.3204 | 159.6609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;311 | 59.3204 | 159.6609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;321 | 59.3204 | 159.6609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;331 | 59.3204 | 159.6609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;341 | 59.3204 | 159.6572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;351 | 59.3194 | 159.6572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;361 | 59.3194 | 159.6572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;371 | 59.3194 | 159.6572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;381 | 59.3194 | 159.6572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;391 | 59.3194 | 159.6572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;401 | 59.3194 | 159.6572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;411 | 59.3194 | 159.6572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;421 | 59.3194 | 159.6572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;431 | 59.3194 | 159.6572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;441 | 59.3194 | 159.6582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;451 | 59.3194 | 159.6582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;461 | 59.3194 | 159.6582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;471 | 59.3194 | 159.6582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;481 | 59.3194 | 159.6582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;491 | 59.3194 | 159.6582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;501 | 59.3194 | 159.6582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;511 | 59.3194 | 159.6582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;521 | 59.3194 | 159.6582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;531 | 59.3194 | 159.6582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;541 | 59.3194 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;551 | 59.3194 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;561 | 59.3194 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;571 | 59.3194 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;581 | 59.3194 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;591 | 59.3194 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;601 | 59.3194 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;611 | 59.3194 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;621 | 59.3194 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;631 | 59.3194 | 159.6725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;641 | 59.3194 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;651 | 59.3194 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;661 | 59.3194 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;671 | 59.3194 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;681 | 59.3194 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;691 | 59.3194 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;701 | 59.3194 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;711 | 59.3194 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;721 | 59.3194 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;731 | 59.3194 | 159.6885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;741 | 59.3194 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;751 | 59.3204 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;761 | 59.3204 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;771 | 59.3204 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;781 | 59.3204 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;791 | 59.3204 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;801 | 59.3204 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;811 | 59.3204 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;821 | 59.3204 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;831 | 59.3204 | 159.7059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;841 | 59.3204 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;851 | 59.3204 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;861 | 59.3204 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;871 | 59.3204 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;881 | 59.3204 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;891 | 59.3204 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;901 | 59.3204 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;911 | 59.3204 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;921 | 59.3204 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;931 | 59.3204 | 159.7282 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;941 | 59.3204 | 159.7462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;951 | 59.3204 | 159.7462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;961 | 59.3204 | 159.7462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;971 | 59.3204 | 159.7462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;981 | 59.3204 | 159.7462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:44;991 | 59.3204 | 159.7462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;001 | 59.3204 | 159.7462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;011 | 59.3204 | 159.7462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;021 | 59.3204 | 159.7462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;031 | 59.3204 | 159.7462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;041 | 59.3204 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;051 | 59.3214 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;061 | 59.3214 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;071 | 59.3214 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;081 | 59.3214 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;091 | 59.3214 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;101 | 59.3214 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;111 | 59.3214 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;121 | 59.3214 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;131 | 59.3214 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;141 | 59.3214 | 159.7714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;151 | 59.3214 | 159.7714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;161 | 59.3214 | 159.7714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;171 | 59.3214 | 159.7714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;181 | 59.3214 | 159.7714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;191 | 59.3214 | 159.7714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;201 | 59.3214 | 159.7714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;211 | 59.3214 | 159.7714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;221 | 59.3214 | 159.7714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;231 | 59.3214 | 159.7714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;241 | 59.3214 | 159.7983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;251 | 59.3234 | 159.7983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;261 | 59.3234 | 159.7983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;271 | 59.3234 | 159.7983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;281 | 59.3234 | 159.7983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;291 | 59.3234 | 159.7983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;301 | 59.3234 | 159.7983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;311 | 59.3234 | 159.7983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;321 | 59.3234 | 159.7983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;331 | 59.3234 | 159.7983 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;341 | 59.3234 | 159.8204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;351 | 59.3234 | 159.8204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;361 | 59.3234 | 159.8204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;371 | 59.3234 | 159.8204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;381 | 59.3234 | 159.8204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;391 | 59.3234 | 159.8204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;401 | 59.3234 | 159.8204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;411 | 59.3234 | 159.8204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;421 | 59.3234 | 159.8204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;431 | 59.3234 | 159.8204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;441 | 59.3234 | 159.8339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;451 | 59.3244 | 159.8339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;461 | 59.3244 | 159.8339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;471 | 59.3244 | 159.8339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;481 | 59.3244 | 159.8339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;491 | 59.3244 | 159.8339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;501 | 59.3244 | 159.8339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;511 | 59.3244 | 159.8339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;521 | 59.3244 | 159.8339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;531 | 59.3244 | 159.8339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;541 | 59.3244 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;551 | 59.3234 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;561 | 59.3234 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;571 | 59.3234 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;581 | 59.3234 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;591 | 59.3234 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;601 | 59.3234 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;611 | 59.3234 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;621 | 59.3234 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;631 | 59.3234 | 159.8428 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;641 | 59.3234 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;651 | 59.3234 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;661 | 59.3234 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;671 | 59.3234 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;681 | 59.3234 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;691 | 59.3234 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;701 | 59.3234 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;711 | 59.3234 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;721 | 59.3234 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;731 | 59.3234 | 159.8319 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;741 | 59.3234 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;751 | 59.3234 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;761 | 59.3234 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;771 | 59.3234 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;781 | 59.3234 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;791 | 59.3234 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;801 | 59.3234 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;811 | 59.3234 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;821 | 59.3234 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;831 | 59.3234 | 159.7955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;841 | 59.3234 | 159.757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;851 | 59.3234 | 159.757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;861 | 59.3234 | 159.757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;871 | 59.3234 | 159.757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;881 | 59.3234 | 159.757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;891 | 59.3234 | 159.757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;901 | 59.3234 | 159.757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;911 | 59.3234 | 159.757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;921 | 59.3234 | 159.757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;931 | 59.3234 | 159.757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;941 | 59.3234 | 159.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;951 | 59.3234 | 159.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;961 | 59.3234 | 159.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;971 | 59.3234 | 159.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;981 | 59.3234 | 159.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:45;991 | 59.3234 | 159.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;001 | 59.3234 | 159.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;011 | 59.3234 | 159.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;021 | 59.3234 | 159.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;031 | 59.3234 | 159.7275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;041 | 59.3234 | 159.7052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;051 | 59.3234 | 159.7052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;061 | 59.3234 | 159.7052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;071 | 59.3234 | 159.7052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;081 | 59.3234 | 159.7052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;091 | 59.3234 | 159.7052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;101 | 59.3234 | 159.7052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;111 | 59.3234 | 159.7052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;121 | 59.3234 | 159.7052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;131 | 59.3234 | 159.7052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;141 | 59.3234 | 159.6964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;151 | 59.3234 | 159.6964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;161 | 59.3234 | 159.6964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;171 | 59.3234 | 159.6964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;181 | 59.3234 | 159.6964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;191 | 59.3234 | 159.6964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;201 | 59.3234 | 159.6964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;211 | 59.3234 | 159.6964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;221 | 59.3234 | 159.6964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;231 | 59.3234 | 159.6964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;241 | 59.3234 | 159.7041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;251 | 59.3224 | 159.7041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;261 | 59.3224 | 159.7041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;271 | 59.3224 | 159.7041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;281 | 59.3224 | 159.7041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;291 | 59.3224 | 159.7041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;301 | 59.3224 | 159.7041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;311 | 59.3224 | 159.7041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;321 | 59.3224 | 159.7041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;331 | 59.3224 | 159.7041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;341 | 59.3224 | 159.7129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;351 | 59.3234 | 159.7129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;361 | 59.3234 | 159.7129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;371 | 59.3234 | 159.7129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;381 | 59.3234 | 159.7129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;391 | 59.3234 | 159.7129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;401 | 59.3234 | 159.7129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;411 | 59.3234 | 159.7129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;421 | 59.3234 | 159.7129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;431 | 59.3234 | 159.7129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;441 | 59.3234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;451 | 59.3234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;461 | 59.3234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;471 | 59.3234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;481 | 59.3234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;491 | 59.3234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;501 | 59.3234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;511 | 59.3234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;521 | 59.3234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;531 | 59.3234 | 159.7174 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;541 | 59.3234 | 159.7227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;551 | 59.3234 | 159.7227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;561 | 59.3234 | 159.7227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;571 | 59.3234 | 159.7227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;581 | 59.3234 | 159.7227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;591 | 59.3234 | 159.7227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;601 | 59.3234 | 159.7227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;611 | 59.3234 | 159.7227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;621 | 59.3234 | 159.7227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;631 | 59.3234 | 159.7227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;641 | 59.3234 | 159.7377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;651 | 59.3234 | 159.7377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;661 | 59.3234 | 159.7377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;671 | 59.3234 | 159.7377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;681 | 59.3234 | 159.7377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;691 | 59.3234 | 159.7377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;701 | 59.3234 | 159.7377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;711 | 59.3234 | 159.7377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;721 | 59.3234 | 159.7377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;731 | 59.3234 | 159.7377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;741 | 59.3234 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;751 | 59.3234 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;761 | 59.3234 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;771 | 59.3234 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;781 | 59.3234 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;791 | 59.3234 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;801 | 59.3234 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;811 | 59.3234 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;821 | 59.3234 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;831 | 59.3234 | 159.763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;841 | 59.3234 | 159.7865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;851 | 59.3234 | 159.7865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;861 | 59.3254 | 159.7865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;871 | 59.3254 | 159.7865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;881 | 59.3254 | 159.7865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;891 | 59.3254 | 159.7865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;901 | 59.3254 | 159.7865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;911 | 59.3254 | 159.7865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;921 | 59.3254 | 159.7865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;931 | 59.3254 | 159.7865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;941 | 59.3254 | 159.808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;951 | 59.3254 | 159.808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;961 | 59.3254 | 159.808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;971 | 59.3254 | 159.808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;981 | 59.3254 | 159.808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:46;991 | 59.3254 | 159.808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;001 | 59.3254 | 159.808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;011 | 59.3254 | 159.808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;021 | 59.3254 | 159.808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;031 | 59.3254 | 159.808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;041 | 59.3254 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;051 | 59.3254 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;061 | 59.3254 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;071 | 59.3254 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;081 | 59.3254 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;091 | 59.3254 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;101 | 59.3254 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;111 | 59.3254 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;121 | 59.3254 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;131 | 59.3254 | 159.8292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;141 | 59.3254 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;151 | 59.3254 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;161 | 59.3254 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;171 | 59.3254 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;181 | 59.3254 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;191 | 59.3254 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;201 | 59.3254 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;211 | 59.3254 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;221 | 59.3254 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;231 | 59.3254 | 159.8287 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;241 | 59.3254 | 159.805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;251 | 59.3254 | 159.805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;261 | 59.3254 | 159.805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;271 | 59.3254 | 159.805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;281 | 59.3254 | 159.805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;291 | 59.3254 | 159.805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;301 | 59.3254 | 159.805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;311 | 59.3254 | 159.805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;321 | 59.3254 | 159.805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;331 | 59.3254 | 159.805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;341 | 59.3254 | 159.7924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;351 | 59.3254 | 159.7924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;361 | 59.3264 | 159.7924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;371 | 59.3264 | 159.7924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;381 | 59.3264 | 159.7924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;391 | 59.3264 | 159.7924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;401 | 59.3264 | 159.7924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;411 | 59.3264 | 159.7924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;421 | 59.3264 | 159.7924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;431 | 59.3264 | 159.7924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;441 | 59.3264 | 159.7926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;451 | 59.3264 | 159.7926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;461 | 59.3264 | 159.7926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;471 | 59.3264 | 159.7926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;481 | 59.3264 | 159.7926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;491 | 59.3264 | 159.7926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;501 | 59.3264 | 159.7926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;511 | 59.3264 | 159.7926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;521 | 59.3264 | 159.7926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;531 | 59.3264 | 159.7926 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;541 | 59.3264 | 159.7885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;551 | 59.3264 | 159.7885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;561 | 59.3254 | 159.7885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;571 | 59.3254 | 159.7885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;581 | 59.3254 | 159.7885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;591 | 59.3254 | 159.7885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;601 | 59.3254 | 159.7885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;611 | 59.3254 | 159.7885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;621 | 59.3254 | 159.7885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;631 | 59.3254 | 159.7885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;641 | 59.3254 | 159.7846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;651 | 59.3254 | 159.7846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;661 | 59.3254 | 159.7846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;671 | 59.3254 | 159.7846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;681 | 59.3254 | 159.7846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;691 | 59.3254 | 159.7846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;701 | 59.3254 | 159.7846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;711 | 59.3254 | 159.7846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;721 | 59.3254 | 159.7846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;731 | 59.3254 | 159.7846 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;741 | 59.3254 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;751 | 59.3254 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;761 | 59.3254 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;771 | 59.3254 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;781 | 59.3254 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;791 | 59.3254 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;801 | 59.3254 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;811 | 59.3254 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;821 | 59.3254 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;831 | 59.3254 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;841 | 59.3254 | 159.7758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;851 | 59.3254 | 159.7758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;861 | 59.3264 | 159.7758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;871 | 59.3264 | 159.7758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;881 | 59.3264 | 159.7758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;891 | 59.3264 | 159.7758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;901 | 59.3264 | 159.7758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;911 | 59.3264 | 159.7758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;921 | 59.3264 | 159.7758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;931 | 59.3264 | 159.7758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;941 | 59.3264 | 159.7628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;951 | 59.3264 | 159.7628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;961 | 59.3264 | 159.7628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;971 | 59.3264 | 159.7628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;981 | 59.3264 | 159.7628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:47;991 | 59.3264 | 159.7628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;001 | 59.3264 | 159.7628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;011 | 59.3264 | 159.7628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;021 | 59.3264 | 159.7628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;031 | 59.3264 | 159.7628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;041 | 59.3264 | 159.7766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;051 | 59.3264 | 159.7766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;061 | 59.3274 | 159.7766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;071 | 59.3274 | 159.7766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;081 | 59.3274 | 159.7766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;091 | 59.3274 | 159.7766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;101 | 59.3274 | 159.7766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;111 | 59.3274 | 159.7766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;121 | 59.3274 | 159.7766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;131 | 59.3274 | 159.7766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;141 | 59.3274 | 159.8105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;151 | 59.3274 | 159.8105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;161 | 59.3284 | 159.8105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;171 | 59.3284 | 159.8105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;181 | 59.3284 | 159.8105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;191 | 59.3284 | 159.8105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;201 | 59.3284 | 159.8105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;211 | 59.3284 | 159.8105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;221 | 59.3284 | 159.8105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;231 | 59.3284 | 159.8105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;241 | 59.3284 | 159.8426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;251 | 59.3284 | 159.8426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;261 | 59.3274 | 159.8426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;271 | 59.3274 | 159.8426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;281 | 59.3274 | 159.8426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;291 | 59.3274 | 159.8426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;301 | 59.3274 | 159.8426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;311 | 59.3274 | 159.8426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;321 | 59.3274 | 159.8426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;331 | 59.3274 | 159.8426 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;341 | 59.3274 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;351 | 59.3274 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;361 | 59.3274 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;371 | 59.3274 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;381 | 59.3274 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;391 | 59.3274 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;401 | 59.3274 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;411 | 59.3274 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;421 | 59.3274 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;431 | 59.3274 | 159.8822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;441 | 59.3274 | 159.9308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;451 | 59.3274 | 159.9308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;461 | 59.3294 | 159.9308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;471 | 59.3294 | 159.9308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;481 | 59.3294 | 159.9308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;491 | 59.3294 | 159.9308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;501 | 59.3294 | 159.9308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;511 | 59.3294 | 159.9308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;521 | 59.3294 | 159.9308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;531 | 59.3294 | 159.9308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;541 | 59.3294 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;551 | 59.3294 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;561 | 59.3284 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;571 | 59.3284 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;581 | 59.3284 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;591 | 59.3284 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;601 | 59.3284 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;611 | 59.3284 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;621 | 59.3284 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;631 | 59.3284 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;641 | 59.3284 | 159.9399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;651 | 59.3284 | 159.9399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;661 | 59.3284 | 159.9399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;671 | 59.3284 | 159.9399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;681 | 59.3284 | 159.9399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;691 | 59.3284 | 159.9399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;701 | 59.3284 | 159.9399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;711 | 59.3284 | 159.9399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;721 | 59.3284 | 159.9399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;731 | 59.3284 | 159.9399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;741 | 59.3284 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;751 | 59.3284 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;761 | 59.3294 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;771 | 59.3294 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;781 | 59.3294 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;791 | 59.3294 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;801 | 59.3294 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;811 | 59.3294 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;821 | 59.3294 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;831 | 59.3294 | 159.9272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;841 | 59.3294 | 159.9126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;851 | 59.3294 | 159.9126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;861 | 59.3294 | 159.9126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;871 | 59.3294 | 159.9126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;881 | 59.3294 | 159.9126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;891 | 59.3294 | 159.9126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;901 | 59.3294 | 159.9126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;911 | 59.3294 | 159.9126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;921 | 59.3294 | 159.9126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;931 | 59.3294 | 159.9126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;941 | 59.3294 | 159.8898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;951 | 59.3294 | 159.8898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;961 | 59.3294 | 159.8898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;971 | 59.3294 | 159.8898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;981 | 59.3294 | 159.8898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:48;991 | 59.3294 | 159.8898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;001 | 59.3294 | 159.8898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;011 | 59.3294 | 159.8898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;021 | 59.3294 | 159.8898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;031 | 59.3294 | 159.8898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;041 | 59.3294 | 159.8763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;051 | 59.3294 | 159.8763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;061 | 59.3284 | 159.8763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;071 | 59.3284 | 159.8763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;081 | 59.3284 | 159.8763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;091 | 59.3284 | 159.8763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;101 | 59.3284 | 159.8763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;111 | 59.3284 | 159.8763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;121 | 59.3284 | 159.8763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;131 | 59.3284 | 159.8763 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;141 | 59.3284 | 159.8756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;151 | 59.3284 | 159.8756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;161 | 59.3294 | 159.8756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;171 | 59.3294 | 159.8756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;181 | 59.3294 | 159.8756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;191 | 59.3294 | 159.8756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;201 | 59.3294 | 159.8756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;211 | 59.3294 | 159.8756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;221 | 59.3294 | 159.8756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;231 | 59.3294 | 159.8756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;241 | 59.3294 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;251 | 59.3294 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;261 | 59.3294 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;271 | 59.3294 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;281 | 59.3294 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;291 | 59.3294 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;301 | 59.3294 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;311 | 59.3294 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;321 | 59.3294 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;331 | 59.3294 | 159.8593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;341 | 59.3294 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;351 | 59.3294 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;361 | 59.3304 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;371 | 59.3304 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;381 | 59.3304 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;391 | 59.3304 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;401 | 59.3304 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;411 | 59.3304 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;421 | 59.3304 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;431 | 59.3304 | 159.8358 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;441 | 59.3304 | 159.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;451 | 59.3304 | 159.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;461 | 59.3304 | 159.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;471 | 59.3304 | 159.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;481 | 59.3304 | 159.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;491 | 59.3304 | 159.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;501 | 59.3304 | 159.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;511 | 59.3304 | 159.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;521 | 59.3304 | 159.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;531 | 59.3304 | 159.8353 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;541 | 59.3304 | 159.8492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;551 | 59.3304 | 159.8492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;561 | 59.3304 | 159.8492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;571 | 59.3304 | 159.8492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;581 | 59.3304 | 159.8492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;591 | 59.3304 | 159.8492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;601 | 59.3304 | 159.8492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;611 | 59.3304 | 159.8492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;621 | 59.3304 | 159.8492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;631 | 59.3304 | 159.8492 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;641 | 59.3304 | 159.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;651 | 59.3304 | 159.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;661 | 59.3314 | 159.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;671 | 59.3314 | 159.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;681 | 59.3314 | 159.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;691 | 59.3314 | 159.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;701 | 59.3314 | 159.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;711 | 59.3314 | 159.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;721 | 59.3314 | 159.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;731 | 59.3314 | 159.8634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;741 | 59.3314 | 159.8915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;751 | 59.3314 | 159.8915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;761 | 59.3314 | 159.8915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;771 | 59.3314 | 159.8915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;781 | 59.3314 | 159.8915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;791 | 59.3314 | 159.8915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;801 | 59.3314 | 159.8915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;811 | 59.3314 | 159.8915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;821 | 59.3314 | 159.8915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;831 | 59.3314 | 159.8915 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;841 | 59.3314 | 159.9337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;851 | 59.3314 | 159.9337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;861 | 59.3314 | 159.9337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;871 | 59.3314 | 159.9337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;881 | 59.3314 | 159.9337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;891 | 59.3314 | 159.9337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;901 | 59.3314 | 159.9337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;911 | 59.3314 | 159.9337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;921 | 59.3314 | 159.9337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;931 | 59.3314 | 159.9337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;941 | 59.3314 | 159.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;951 | 59.3314 | 159.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;961 | 59.3324 | 159.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;971 | 59.3324 | 159.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;981 | 59.3324 | 159.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:49;991 | 59.3324 | 159.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;001 | 59.3324 | 159.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;011 | 59.3324 | 159.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;021 | 59.3324 | 159.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;031 | 59.3324 | 159.9623 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;041 | 59.3324 | 159.9853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;051 | 59.3324 | 159.9853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;061 | 59.3324 | 159.9853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;071 | 59.3324 | 159.9853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;081 | 59.3324 | 159.9853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;091 | 59.3324 | 159.9853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;101 | 59.3324 | 159.9853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;111 | 59.3324 | 159.9853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;121 | 59.3324 | 159.9853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;131 | 59.3324 | 159.9853 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;141 | 59.3324 | 160.0243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;151 | 59.3324 | 160.0243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;161 | 59.3324 | 160.0243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;171 | 59.3324 | 160.0243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;181 | 59.3324 | 160.0243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;191 | 59.3324 | 160.0243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;201 | 59.3324 | 160.0243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;211 | 59.3324 | 160.0243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;221 | 59.3324 | 160.0243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;231 | 59.3324 | 160.0243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;241 | 59.3324 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;251 | 59.3324 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;261 | 59.3324 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;271 | 59.3324 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;281 | 59.3324 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;291 | 59.3324 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;301 | 59.3324 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;311 | 59.3324 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;321 | 59.3324 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;331 | 59.3324 | 160.0611 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;341 | 59.3324 | 160.0824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;351 | 59.3324 | 160.0824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;361 | 59.3324 | 160.0824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;371 | 59.3324 | 160.0824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;381 | 59.3324 | 160.0824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;391 | 59.3324 | 160.0824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;401 | 59.3324 | 160.0824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;411 | 59.3324 | 160.0824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;421 | 59.3324 | 160.0824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;431 | 59.3324 | 160.0824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;441 | 59.3324 | 160.1067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;451 | 59.3324 | 160.1067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;461 | 59.3324 | 160.1067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;471 | 59.3324 | 160.1067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;481 | 59.3324 | 160.1067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;491 | 59.3324 | 160.1067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;501 | 59.3324 | 160.1067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;511 | 59.3324 | 160.1067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;521 | 59.3324 | 160.1067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;531 | 59.3324 | 160.1067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;541 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;551 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;561 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;571 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;581 | 59.3314 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;591 | 59.3314 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;601 | 59.3314 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;611 | 59.3314 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;621 | 59.3314 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;631 | 59.3314 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;641 | 59.3314 | 160.1411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;651 | 59.3314 | 160.1411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;661 | 59.3314 | 160.1411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;671 | 59.3314 | 160.1411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;681 | 59.3314 | 160.1411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;691 | 59.3324 | 160.1411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;701 | 59.3324 | 160.1411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;711 | 59.3324 | 160.1411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;721 | 59.3324 | 160.1411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;731 | 59.3324 | 160.1411 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;741 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;751 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;761 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;771 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;781 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;791 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;801 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;811 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;821 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;831 | 59.3324 | 160.134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;841 | 59.3324 | 160.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;851 | 59.3324 | 160.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;861 | 59.3324 | 160.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;871 | 59.3324 | 160.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;881 | 59.3314 | 160.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;891 | 59.3314 | 160.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;901 | 59.3314 | 160.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;911 | 59.3314 | 160.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;921 | 59.3314 | 160.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;931 | 59.3314 | 160.1311 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;941 | 59.3314 | 160.129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;951 | 59.3314 | 160.129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;961 | 59.3314 | 160.129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;971 | 59.3314 | 160.129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;981 | 59.3324 | 160.129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:50;991 | 59.3324 | 160.129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;001 | 59.3324 | 160.129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;011 | 59.3324 | 160.129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;021 | 59.3324 | 160.129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;031 | 59.3324 | 160.129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;041 | 59.3324 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;051 | 59.3324 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;061 | 59.3324 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;071 | 59.3324 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;081 | 59.3324 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;091 | 59.3324 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;101 | 59.3324 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;111 | 59.3324 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;121 | 59.3324 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;131 | 59.3324 | 160.126 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;141 | 59.3324 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;151 | 59.3324 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;161 | 59.3324 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;171 | 59.3324 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;181 | 59.3334 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;191 | 59.3334 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;201 | 59.3334 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;211 | 59.3334 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;221 | 59.3334 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;231 | 59.3334 | 160.1349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;241 | 59.3334 | 160.1499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;251 | 59.3334 | 160.1499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;261 | 59.3334 | 160.1499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;271 | 59.3334 | 160.1499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;281 | 59.3334 | 160.1499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;291 | 59.3334 | 160.1499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;301 | 59.3334 | 160.1499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;311 | 59.3334 | 160.1499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;321 | 59.3334 | 160.1499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;331 | 59.3334 | 160.1499 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;341 | 59.3334 | 160.1472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;351 | 59.3334 | 160.1472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;361 | 59.3334 | 160.1472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;371 | 59.3334 | 160.1472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;381 | 59.3334 | 160.1472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;391 | 59.3334 | 160.1472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;401 | 59.3334 | 160.1472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;411 | 59.3334 | 160.1472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;421 | 59.3334 | 160.1472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;431 | 59.3334 | 160.1472 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;441 | 59.3334 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;451 | 59.3334 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;461 | 59.3334 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;471 | 59.3334 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;481 | 59.3354 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;491 | 59.3354 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;501 | 59.3354 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;511 | 59.3354 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;521 | 59.3354 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;531 | 59.3354 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;541 | 59.3354 | 160.1226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;551 | 59.3354 | 160.1226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;561 | 59.3354 | 160.1226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;571 | 59.3354 | 160.1226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;581 | 59.3354 | 160.1226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;591 | 59.3354 | 160.1226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;601 | 59.3354 | 160.1226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;611 | 59.3344 | 160.1226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;621 | 59.3344 | 160.1226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;631 | 59.3344 | 160.1226 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;641 | 59.3344 | 160.1049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;651 | 59.3344 | 160.1049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;661 | 59.3344 | 160.1049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;671 | 59.3344 | 160.1049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;681 | 59.3344 | 160.1049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;691 | 59.3344 | 160.1049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;701 | 59.3344 | 160.1049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;711 | 59.3364 | 160.1049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;721 | 59.3364 | 160.1049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;731 | 59.3364 | 160.1049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;741 | 59.3364 | 160.0788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;751 | 59.3364 | 160.0788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;761 | 59.3364 | 160.0788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;771 | 59.3364 | 160.0788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;781 | 59.3364 | 160.0788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;791 | 59.3364 | 160.0788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;801 | 59.3364 | 160.0788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;811 | 59.3364 | 160.0788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;821 | 59.3364 | 160.0788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;831 | 59.3364 | 160.0788 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;841 | 59.3364 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;851 | 59.3364 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;861 | 59.3364 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;871 | 59.3364 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;881 | 59.3364 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;891 | 59.3364 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;901 | 59.3364 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;911 | 59.3364 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;921 | 59.3364 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;931 | 59.3364 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;941 | 59.3364 | 160.0503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;951 | 59.3364 | 160.0503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;961 | 59.3364 | 160.0503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;971 | 59.3364 | 160.0503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;981 | 59.3364 | 160.0503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:51;991 | 59.3364 | 160.0503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;001 | 59.3364 | 160.0503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;011 | 59.3354 | 160.0503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;021 | 59.3354 | 160.0503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;031 | 59.3354 | 160.0503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;041 | 59.3354 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;051 | 59.3354 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;061 | 59.3354 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;071 | 59.3354 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;081 | 59.3354 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;091 | 59.3354 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;101 | 59.3354 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;111 | 59.3354 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;121 | 59.3354 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;131 | 59.3354 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;141 | 59.3354 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;151 | 59.3354 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;161 | 59.3354 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;171 | 59.3354 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;181 | 59.3354 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;191 | 59.3354 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;201 | 59.3354 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;211 | 59.3364 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;221 | 59.3364 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;231 | 59.3364 | 160.0168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;241 | 59.3364 | 160.0172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;251 | 59.3364 | 160.0172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;261 | 59.3364 | 160.0172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;271 | 59.3364 | 160.0172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;281 | 59.3364 | 160.0172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;291 | 59.3364 | 160.0172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;301 | 59.3364 | 160.0172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;311 | 59.3354 | 160.0172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;321 | 59.3354 | 160.0172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;331 | 59.3354 | 160.0172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;341 | 59.3354 | 160.0289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;351 | 59.3354 | 160.0289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;361 | 59.3354 | 160.0289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;371 | 59.3354 | 160.0289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;381 | 59.3354 | 160.0289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;391 | 59.3354 | 160.0289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;401 | 59.3354 | 160.0289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;411 | 59.3354 | 160.0289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;421 | 59.3354 | 160.0289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;431 | 59.3354 | 160.0289 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;441 | 59.3354 | 160.0529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;451 | 59.3354 | 160.0529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;461 | 59.3354 | 160.0529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;471 | 59.3354 | 160.0529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;481 | 59.3354 | 160.0529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;491 | 59.3354 | 160.0529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;501 | 59.3354 | 160.0529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;511 | 59.3364 | 160.0529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;521 | 59.3364 | 160.0529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;531 | 59.3364 | 160.0529 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;541 | 59.3364 | 160.0939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;551 | 59.3364 | 160.0939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;561 | 59.3364 | 160.0939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;571 | 59.3364 | 160.0939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;581 | 59.3364 | 160.0939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;591 | 59.3364 | 160.0939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;601 | 59.3364 | 160.0939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;611 | 59.3364 | 160.0939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;621 | 59.3364 | 160.0939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;631 | 59.3364 | 160.0939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;641 | 59.3364 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;651 | 59.3364 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;661 | 59.3364 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;671 | 59.3364 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;681 | 59.3364 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;691 | 59.3364 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;701 | 59.3364 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;711 | 59.3364 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;721 | 59.3364 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;731 | 59.3364 | 160.1387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;741 | 59.3364 | 160.1659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;751 | 59.3364 | 160.1659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;761 | 59.3364 | 160.1659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;771 | 59.3364 | 160.1659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;781 | 59.3364 | 160.1659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;791 | 59.3364 | 160.1659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;801 | 59.3364 | 160.1659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;811 | 59.3364 | 160.1659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;821 | 59.3364 | 160.1659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;831 | 59.3364 | 160.1659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;841 | 59.3364 | 160.1815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;851 | 59.3364 | 160.1815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;861 | 59.3364 | 160.1815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;871 | 59.3364 | 160.1815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;881 | 59.3364 | 160.1815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;891 | 59.3364 | 160.1815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;901 | 59.3364 | 160.1815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;911 | 59.3364 | 160.1815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;921 | 59.3364 | 160.1815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;931 | 59.3364 | 160.1815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;941 | 59.3364 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;951 | 59.3364 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;961 | 59.3364 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;971 | 59.3364 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;981 | 59.3364 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:52;991 | 59.3364 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;001 | 59.3364 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;011 | 59.3384 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;021 | 59.3384 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;031 | 59.3384 | 160.1948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;041 | 59.3384 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;051 | 59.3384 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;061 | 59.3384 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;071 | 59.3384 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;081 | 59.3384 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;091 | 59.3384 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;101 | 59.3384 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;111 | 59.3374 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;121 | 59.3374 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;131 | 59.3374 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;141 | 59.3374 | 160.1827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;151 | 59.3374 | 160.1827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;161 | 59.3374 | 160.1827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;171 | 59.3374 | 160.1827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;181 | 59.3374 | 160.1827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;191 | 59.3374 | 160.1827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;201 | 59.3374 | 160.1827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;211 | 59.3374 | 160.1827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;221 | 59.3374 | 160.1827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;231 | 59.3374 | 160.1827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;241 | 59.3374 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;251 | 59.3374 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;261 | 59.3374 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;271 | 59.3374 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;281 | 59.3374 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;291 | 59.3374 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;301 | 59.3374 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;311 | 59.3394 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;321 | 59.3394 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;331 | 59.3394 | 160.1703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;341 | 59.3394 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;351 | 59.3394 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;361 | 59.3394 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;371 | 59.3394 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;381 | 59.3394 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;391 | 59.3394 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;401 | 59.3394 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;411 | 59.3394 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;421 | 59.3394 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;431 | 59.3394 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;441 | 59.3394 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;451 | 59.3394 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;461 | 59.3394 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;471 | 59.3394 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;481 | 59.3394 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;491 | 59.3394 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;501 | 59.3394 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;511 | 59.3394 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;521 | 59.3394 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;531 | 59.3394 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;541 | 59.3394 | 160.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;551 | 59.3394 | 160.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;561 | 59.3394 | 160.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;571 | 59.3394 | 160.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;581 | 59.3394 | 160.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;591 | 59.3394 | 160.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;601 | 59.3394 | 160.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;611 | 59.3374 | 160.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;621 | 59.3374 | 160.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;631 | 59.3374 | 160.0416 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;641 | 59.3374 | 159.9883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;651 | 59.3374 | 159.9883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;661 | 59.3374 | 159.9883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;671 | 59.3374 | 159.9883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;681 | 59.3374 | 159.9883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;691 | 59.3374 | 159.9883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;701 | 59.3374 | 159.9883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;711 | 59.3374 | 159.9883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;721 | 59.3374 | 159.9883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;731 | 59.3374 | 159.9883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;741 | 59.3374 | 159.9385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;751 | 59.3374 | 159.9385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;761 | 59.3374 | 159.9385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;771 | 59.3374 | 159.9385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;781 | 59.3374 | 159.9385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;791 | 59.3374 | 159.9385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;801 | 59.3374 | 159.9385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;811 | 59.3374 | 159.9385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;821 | 59.3374 | 159.9385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;831 | 59.3374 | 159.9385 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;841 | 59.3374 | 159.903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;851 | 59.3374 | 159.903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;861 | 59.3374 | 159.903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;871 | 59.3374 | 159.903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;881 | 59.3374 | 159.903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;891 | 59.3374 | 159.903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;901 | 59.3374 | 159.903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;911 | 59.3374 | 159.903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;921 | 59.3374 | 159.903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;931 | 59.3374 | 159.903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;941 | 59.3374 | 159.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;951 | 59.3374 | 159.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;961 | 59.3374 | 159.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;971 | 59.3374 | 159.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;981 | 59.3374 | 159.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:53;991 | 59.3374 | 159.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;001 | 59.3374 | 159.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;011 | 59.3394 | 159.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;021 | 59.3394 | 159.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;031 | 59.3394 | 159.8964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;041 | 59.3394 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;051 | 59.3394 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;061 | 59.3394 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;071 | 59.3394 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;081 | 59.3394 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;091 | 59.3394 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;101 | 59.3394 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;111 | 59.3394 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;121 | 59.3394 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;131 | 59.3394 | 159.9065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;141 | 59.3394 | 159.9165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;151 | 59.3404 | 159.9165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;161 | 59.3404 | 159.9165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;171 | 59.3404 | 159.9165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;181 | 59.3404 | 159.9165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;191 | 59.3404 | 159.9165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;201 | 59.3404 | 159.9165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;211 | 59.3404 | 159.9165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;221 | 59.3404 | 159.9165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;231 | 59.3404 | 159.9165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;241 | 59.3404 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;251 | 59.3404 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;261 | 59.3404 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;271 | 59.3404 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;281 | 59.3404 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;291 | 59.3404 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;301 | 59.3404 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;311 | 59.3404 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;321 | 59.3404 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;331 | 59.3404 | 159.9303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;341 | 59.3404 | 159.947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;351 | 59.3404 | 159.947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;361 | 59.3404 | 159.947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;371 | 59.3404 | 159.947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;381 | 59.3404 | 159.947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;391 | 59.3404 | 159.947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;401 | 59.3404 | 159.947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;411 | 59.3404 | 159.947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;421 | 59.3404 | 159.947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;431 | 59.3404 | 159.947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;441 | 59.3404 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;451 | 59.3404 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;461 | 59.3404 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;471 | 59.3404 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;481 | 59.3404 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;491 | 59.3404 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;501 | 59.3404 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;511 | 59.3404 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;521 | 59.3404 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;531 | 59.3404 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;541 | 59.3404 | 159.9546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;551 | 59.3404 | 159.9546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;561 | 59.3404 | 159.9546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;571 | 59.3404 | 159.9546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;581 | 59.3404 | 159.9546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;591 | 59.3404 | 159.9546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;601 | 59.3404 | 159.9546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;611 | 59.3404 | 159.9546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;621 | 59.3404 | 159.9546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;631 | 59.3404 | 159.9546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;641 | 59.3404 | 159.9772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;651 | 59.3414 | 159.9772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;661 | 59.3414 | 159.9772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;671 | 59.3414 | 159.9772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;681 | 59.3414 | 159.9772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;691 | 59.3414 | 159.9772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;701 | 59.3414 | 159.9772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;711 | 59.3414 | 159.9772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;721 | 59.3414 | 159.9772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;731 | 59.3414 | 159.9772 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;741 | 59.3414 | 159.9998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;751 | 59.3404 | 159.9998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;761 | 59.3404 | 159.9998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;771 | 59.3404 | 159.9998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;781 | 59.3404 | 159.9998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;791 | 59.3404 | 159.9998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;801 | 59.3404 | 159.9998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;811 | 59.3404 | 159.9998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;821 | 59.3404 | 159.9998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;831 | 59.3404 | 159.9998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;841 | 59.3404 | 160.0053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;851 | 59.3414 | 160.0053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;861 | 59.3414 | 160.0053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;871 | 59.3414 | 160.0053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;881 | 59.3414 | 160.0053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;891 | 59.3414 | 160.0053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;901 | 59.3414 | 160.0053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;911 | 59.3414 | 160.0053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;921 | 59.3414 | 160.0053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;931 | 59.3414 | 160.0053 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;941 | 59.3414 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;951 | 59.3404 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;961 | 59.3404 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;971 | 59.3404 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;981 | 59.3404 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:54;991 | 59.3404 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;001 | 59.3404 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;011 | 59.3404 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;021 | 59.3404 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;031 | 59.3404 | 160.0036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;041 | 59.3404 | 159.9967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;051 | 59.3414 | 159.9967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;061 | 59.3414 | 159.9967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;071 | 59.3414 | 159.9967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;081 | 59.3414 | 159.9967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;091 | 59.3414 | 159.9967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;101 | 59.3414 | 159.9967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;111 | 59.3414 | 159.9967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;121 | 59.3414 | 159.9967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;131 | 59.3414 | 159.9967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;141 | 59.3414 | 159.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;151 | 59.3404 | 159.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;161 | 59.3404 | 159.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;171 | 59.3404 | 159.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;181 | 59.3404 | 159.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;191 | 59.3404 | 159.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;201 | 59.3404 | 159.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;211 | 59.3404 | 159.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;221 | 59.3404 | 159.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;231 | 59.3404 | 159.9688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;241 | 59.3404 | 159.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;251 | 59.3414 | 159.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;261 | 59.3414 | 159.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;271 | 59.3414 | 159.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;281 | 59.3414 | 159.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;291 | 59.3414 | 159.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;301 | 59.3414 | 159.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;311 | 59.3414 | 159.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;321 | 59.3414 | 159.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;331 | 59.3414 | 159.9343 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;341 | 59.3414 | 159.9201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;351 | 59.3424 | 159.9201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;361 | 59.3424 | 159.9201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;371 | 59.3424 | 159.9201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;381 | 59.3424 | 159.9201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;391 | 59.3424 | 159.9201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;401 | 59.3424 | 159.9201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;411 | 59.3424 | 159.9201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;421 | 59.3424 | 159.9201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;431 | 59.3424 | 159.9201 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;441 | 59.3424 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;451 | 59.3414 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;461 | 59.3414 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;471 | 59.3414 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;481 | 59.3414 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;491 | 59.3414 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;501 | 59.3414 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;511 | 59.3414 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;521 | 59.3414 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;531 | 59.3414 | 159.9115 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;541 | 59.3414 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;551 | 59.3424 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;561 | 59.3424 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;571 | 59.3424 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;581 | 59.3424 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;591 | 59.3424 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;601 | 59.3424 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;611 | 59.3424 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;621 | 59.3424 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;631 | 59.3424 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;641 | 59.3424 | 159.8924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;651 | 59.3414 | 159.8924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;661 | 59.3414 | 159.8924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;671 | 59.3414 | 159.8924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;681 | 59.3414 | 159.8924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;691 | 59.3414 | 159.8924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;701 | 59.3414 | 159.8924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;711 | 59.3414 | 159.8924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;721 | 59.3414 | 159.8924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;731 | 59.3414 | 159.8924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;741 | 59.3414 | 159.8992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;751 | 59.3424 | 159.8992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;761 | 59.3424 | 159.8992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;771 | 59.3424 | 159.8992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;781 | 59.3424 | 159.8992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;791 | 59.3424 | 159.8992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;801 | 59.3424 | 159.8992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;811 | 59.3424 | 159.8992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;821 | 59.3424 | 159.8992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;831 | 59.3424 | 159.8992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;841 | 59.3424 | 159.9017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;851 | 59.3424 | 159.9017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;861 | 59.3424 | 159.9017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;871 | 59.3424 | 159.9017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;881 | 59.3424 | 159.9017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;891 | 59.3424 | 159.9017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;901 | 59.3424 | 159.9017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;911 | 59.3424 | 159.9017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;921 | 59.3424 | 159.9017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;931 | 59.3424 | 159.9017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;941 | 59.3424 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;951 | 59.3424 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;961 | 59.3424 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;971 | 59.3424 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;981 | 59.3424 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:55;991 | 59.3424 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;001 | 59.3424 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;011 | 59.3424 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;021 | 59.3424 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;031 | 59.3424 | 159.9112 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;041 | 59.3424 | 159.9402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;051 | 59.3424 | 159.9402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;061 | 59.3424 | 159.9402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;071 | 59.3424 | 159.9402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;081 | 59.3424 | 159.9402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;091 | 59.3424 | 159.9402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;101 | 59.3424 | 159.9402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;111 | 59.3424 | 159.9402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;121 | 59.3424 | 159.9402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;131 | 59.3424 | 159.9402 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;141 | 59.3424 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;151 | 59.3424 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;161 | 59.3424 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;171 | 59.3424 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;181 | 59.3424 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;191 | 59.3424 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;201 | 59.3424 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;211 | 59.3424 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;221 | 59.3424 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;231 | 59.3424 | 159.9565 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;241 | 59.3424 | 159.9433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;251 | 59.3424 | 159.9433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;261 | 59.3424 | 159.9433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;271 | 59.3424 | 159.9433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;281 | 59.3424 | 159.9433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;291 | 59.3424 | 159.9433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;301 | 59.3424 | 159.9433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;311 | 59.3424 | 159.9433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;321 | 59.3424 | 159.9433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;331 | 59.3424 | 159.9433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;341 | 59.3424 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;351 | 59.3434 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;361 | 59.3434 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;371 | 59.3434 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;381 | 59.3434 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;391 | 59.3434 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;401 | 59.3434 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;411 | 59.3434 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;421 | 59.3434 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;431 | 59.3434 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;441 | 59.3434 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;451 | 59.3434 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;461 | 59.3434 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;471 | 59.3434 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;481 | 59.3434 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;491 | 59.3434 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;501 | 59.3434 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;511 | 59.3434 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;521 | 59.3434 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;531 | 59.3434 | 159.8925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;541 | 59.3434 | 159.8471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;551 | 59.3424 | 159.8471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;561 | 59.3424 | 159.8471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;571 | 59.3424 | 159.8471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;581 | 59.3424 | 159.8471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;591 | 59.3424 | 159.8471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;601 | 59.3424 | 159.8471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;611 | 59.3424 | 159.8471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;621 | 59.3424 | 159.8471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;631 | 59.3424 | 159.8471 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;641 | 59.3424 | 159.7925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;651 | 59.3424 | 159.7925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;661 | 59.3434 | 159.7925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;671 | 59.3434 | 159.7925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;681 | 59.3434 | 159.7925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;691 | 59.3434 | 159.7925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;701 | 59.3434 | 159.7925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;711 | 59.3434 | 159.7925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;721 | 59.3434 | 159.7925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;731 | 59.3434 | 159.7925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;741 | 59.3434 | 159.7581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;751 | 59.3434 | 159.7581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;761 | 59.3434 | 159.7581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;771 | 59.3434 | 159.7581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;781 | 59.3434 | 159.7581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;791 | 59.3434 | 159.7581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;801 | 59.3434 | 159.7581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;811 | 59.3434 | 159.7581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;821 | 59.3434 | 159.7581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;831 | 59.3434 | 159.7581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;841 | 59.3434 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;851 | 59.3434 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;861 | 59.3434 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;871 | 59.3434 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;881 | 59.3434 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;891 | 59.3434 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;901 | 59.3434 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;911 | 59.3434 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;921 | 59.3434 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;931 | 59.3434 | 159.7549 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;941 | 59.3434 | 159.7634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;951 | 59.3434 | 159.7634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;961 | 59.3444 | 159.7634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;971 | 59.3444 | 159.7634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;981 | 59.3444 | 159.7634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:56;991 | 59.3444 | 159.7634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;001 | 59.3444 | 159.7634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;011 | 59.3444 | 159.7634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;021 | 59.3444 | 159.7634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;031 | 59.3444 | 159.7634 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;041 | 59.3444 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;051 | 59.3444 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;061 | 59.3444 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;071 | 59.3444 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;081 | 59.3444 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;091 | 59.3444 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;101 | 59.3444 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;111 | 59.3444 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;121 | 59.3444 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;131 | 59.3444 | 159.7718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;141 | 59.3444 | 159.7851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;151 | 59.3444 | 159.7851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;161 | 59.3444 | 159.7851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;171 | 59.3444 | 159.7851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;181 | 59.3444 | 159.7851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;191 | 59.3444 | 159.7851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;201 | 59.3444 | 159.7851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;211 | 59.3444 | 159.7851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;221 | 59.3444 | 159.7851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;231 | 59.3444 | 159.7851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;241 | 59.3444 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;251 | 59.3444 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;261 | 59.3434 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;271 | 59.3434 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;281 | 59.3434 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;291 | 59.3434 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;301 | 59.3434 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;311 | 59.3434 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;321 | 59.3434 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;331 | 59.3434 | 159.795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;341 | 59.3434 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;351 | 59.3434 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;361 | 59.3434 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;371 | 59.3434 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;381 | 59.3434 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;391 | 59.3434 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;401 | 59.3434 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;411 | 59.3434 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;421 | 59.3434 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;431 | 59.3434 | 159.7868 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;441 | 59.3434 | 159.7783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;451 | 59.3434 | 159.7783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;461 | 59.3454 | 159.7783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;471 | 59.3454 | 159.7783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;481 | 59.3454 | 159.7783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;491 | 59.3454 | 159.7783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;501 | 59.3454 | 159.7783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;511 | 59.3454 | 159.7783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;521 | 59.3454 | 159.7783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;531 | 59.3454 | 159.7783 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;541 | 59.3454 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;551 | 59.3454 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;561 | 59.3454 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;571 | 59.3454 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;581 | 59.3454 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;591 | 59.3454 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;601 | 59.3454 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;611 | 59.3454 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;621 | 59.3454 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;631 | 59.3454 | 159.7842 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;641 | 59.3454 | 159.7805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;651 | 59.3454 | 159.7805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;661 | 59.3454 | 159.7805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;671 | 59.3454 | 159.7805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;681 | 59.3454 | 159.7805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;691 | 59.3454 | 159.7805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;701 | 59.3454 | 159.7805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;711 | 59.3454 | 159.7805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;721 | 59.3454 | 159.7805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;731 | 59.3454 | 159.7805 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;741 | 59.3454 | 159.7617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;751 | 59.3454 | 159.7617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;761 | 59.3444 | 159.7617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;771 | 59.3444 | 159.7617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;781 | 59.3444 | 159.7617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;791 | 59.3444 | 159.7617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;801 | 59.3444 | 159.7617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;811 | 59.3444 | 159.7617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;821 | 59.3444 | 159.7617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;831 | 59.3444 | 159.7617 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;841 | 59.3444 | 159.748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;851 | 59.3444 | 159.748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;861 | 59.3444 | 159.748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;871 | 59.3444 | 159.748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;881 | 59.3444 | 159.748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;891 | 59.3444 | 159.748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;901 | 59.3444 | 159.748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;911 | 59.3444 | 159.748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;921 | 59.3444 | 159.748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;931 | 59.3444 | 159.748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;941 | 59.3444 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;951 | 59.3444 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;961 | 59.3444 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;971 | 59.3444 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;981 | 59.3444 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:57;991 | 59.3444 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;001 | 59.3444 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;011 | 59.3444 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;021 | 59.3444 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;031 | 59.3444 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;041 | 59.3444 | 159.7137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;051 | 59.3444 | 159.7137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;061 | 59.3444 | 159.7137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;071 | 59.3444 | 159.7137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;081 | 59.3444 | 159.7137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;091 | 59.3444 | 159.7137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;101 | 59.3444 | 159.7137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;111 | 59.3444 | 159.7137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;121 | 59.3444 | 159.7137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;131 | 59.3444 | 159.7137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;141 | 59.3444 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;151 | 59.3444 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;161 | 59.3454 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;171 | 59.3454 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;181 | 59.3454 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;191 | 59.3454 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;201 | 59.3454 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;211 | 59.3454 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;221 | 59.3454 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;231 | 59.3454 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;241 | 59.3454 | 159.6901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;251 | 59.3454 | 159.6901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;261 | 59.3454 | 159.6901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;271 | 59.3454 | 159.6901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;281 | 59.3454 | 159.6901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;291 | 59.3454 | 159.6901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;301 | 59.3454 | 159.6901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;311 | 59.3454 | 159.6901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;321 | 59.3454 | 159.6901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;331 | 59.3454 | 159.6901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;341 | 59.3454 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;351 | 59.3454 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;361 | 59.3454 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;371 | 59.3454 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;381 | 59.3454 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;391 | 59.3454 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;401 | 59.3454 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;411 | 59.3454 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;421 | 59.3454 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;431 | 59.3454 | 159.6742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;441 | 59.3454 | 159.6448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;451 | 59.3454 | 159.6448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;461 | 59.3454 | 159.6448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;471 | 59.3454 | 159.6448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;481 | 59.3454 | 159.6448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;491 | 59.3454 | 159.6448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;501 | 59.3454 | 159.6448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;511 | 59.3454 | 159.6448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;521 | 59.3454 | 159.6448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;531 | 59.3454 | 159.6448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;541 | 59.3454 | 159.6197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;551 | 59.3454 | 159.6197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;561 | 59.3454 | 159.6197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;571 | 59.3454 | 159.6197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;581 | 59.3454 | 159.6197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;591 | 59.3454 | 159.6197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;601 | 59.3454 | 159.6197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;611 | 59.3454 | 159.6197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;621 | 59.3454 | 159.6197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;631 | 59.3454 | 159.6197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;641 | 59.3454 | 159.5987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;651 | 59.3454 | 159.5987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;661 | 59.3454 | 159.5987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;671 | 59.3454 | 159.5987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;681 | 59.3454 | 159.5987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;691 | 59.3454 | 159.5987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;701 | 59.3454 | 159.5987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;711 | 59.3454 | 159.5987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;721 | 59.3454 | 159.5987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;731 | 59.3454 | 159.5987 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;741 | 59.3454 | 159.577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;751 | 59.3454 | 159.577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;761 | 59.3454 | 159.577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;771 | 59.3454 | 159.577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;781 | 59.3454 | 159.577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;791 | 59.3454 | 159.577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;801 | 59.3454 | 159.577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;811 | 59.3454 | 159.577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;821 | 59.3454 | 159.577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;831 | 59.3454 | 159.577 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;841 | 59.3454 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;851 | 59.3454 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;861 | 59.3454 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;871 | 59.3454 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;881 | 59.3454 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;891 | 59.3454 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;901 | 59.3454 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;911 | 59.3454 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;921 | 59.3454 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;931 | 59.3454 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;941 | 59.3454 | 159.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;951 | 59.3454 | 159.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;961 | 59.3454 | 159.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;971 | 59.3454 | 159.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;981 | 59.3454 | 159.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:58;991 | 59.3454 | 159.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;001 | 59.3454 | 159.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;011 | 59.3454 | 159.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;021 | 59.3454 | 159.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;031 | 59.3454 | 159.5914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;041 | 59.3454 | 159.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;051 | 59.3454 | 159.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;061 | 59.3454 | 159.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;071 | 59.3454 | 159.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;081 | 59.3454 | 159.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;091 | 59.3454 | 159.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;101 | 59.3454 | 159.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;111 | 59.3454 | 159.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;121 | 59.3454 | 159.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;131 | 59.3454 | 159.6114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;141 | 59.3454 | 159.6262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;151 | 59.3454 | 159.6262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;161 | 59.3454 | 159.6262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;171 | 59.3454 | 159.6262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;181 | 59.3454 | 159.6262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;191 | 59.3454 | 159.6262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;201 | 59.3454 | 159.6262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;211 | 59.3454 | 159.6262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;221 | 59.3454 | 159.6262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;231 | 59.3454 | 159.6262 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;241 | 59.3454 | 159.6391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;251 | 59.3454 | 159.6391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;261 | 59.3454 | 159.6391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;271 | 59.3454 | 159.6391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;281 | 59.3454 | 159.6391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;291 | 59.3454 | 159.6391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;301 | 59.3454 | 159.6391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;311 | 59.3454 | 159.6391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;321 | 59.3454 | 159.6391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;331 | 59.3454 | 159.6391 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;341 | 59.3454 | 159.6397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;351 | 59.3454 | 159.6397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;361 | 59.3454 | 159.6397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;371 | 59.3454 | 159.6397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;381 | 59.3454 | 159.6397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;391 | 59.3454 | 159.6397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;401 | 59.3454 | 159.6397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;411 | 59.3454 | 159.6397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;421 | 59.3454 | 159.6397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;431 | 59.3454 | 159.6397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;441 | 59.3454 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;451 | 59.3454 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;461 | 59.3454 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;471 | 59.3454 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;481 | 59.3454 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;491 | 59.3454 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;501 | 59.3454 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;511 | 59.3454 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;521 | 59.3454 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;531 | 59.3454 | 159.6212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;541 | 59.3454 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;551 | 59.3454 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;561 | 59.3454 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;571 | 59.3454 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;581 | 59.3454 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;591 | 59.3454 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;601 | 59.3454 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;611 | 59.3454 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;621 | 59.3454 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;631 | 59.3454 | 159.6055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;641 | 59.3454 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;651 | 59.3454 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;661 | 59.3464 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;671 | 59.3464 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;681 | 59.3464 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;691 | 59.3464 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;701 | 59.3464 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;711 | 59.3464 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;721 | 59.3464 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;731 | 59.3464 | 159.6016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;741 | 59.3464 | 159.5929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;751 | 59.3464 | 159.5929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;761 | 59.3444 | 159.5929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;771 | 59.3444 | 159.5929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;781 | 59.3444 | 159.5929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;791 | 59.3444 | 159.5929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;801 | 59.3444 | 159.5929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;811 | 59.3444 | 159.5929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;821 | 59.3444 | 159.5929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;831 | 59.3444 | 159.5929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;841 | 59.3444 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;851 | 59.3444 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;861 | 59.3454 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;871 | 59.3454 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;881 | 59.3454 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;891 | 59.3454 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;901 | 59.3454 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;911 | 59.3454 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;921 | 59.3454 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;931 | 59.3454 | 159.5821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;941 | 59.3454 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;951 | 59.3454 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;961 | 59.3454 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;971 | 59.3454 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;981 | 59.3454 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:34:59;991 | 59.3454 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;001 | 59.3454 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;011 | 59.3454 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;021 | 59.3454 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;031 | 59.3454 | 159.5822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;041 | 59.3454 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;051 | 59.3454 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;061 | 59.3474 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;071 | 59.3474 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;081 | 59.3474 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;091 | 59.3474 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;101 | 59.3474 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;111 | 59.3474 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;121 | 59.3474 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;131 | 59.3474 | 159.587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;141 | 59.3474 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;151 | 59.3474 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;161 | 59.3484 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;171 | 59.3484 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;181 | 59.3484 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;191 | 59.3484 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;201 | 59.3484 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;211 | 59.3484 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;221 | 59.3484 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;231 | 59.3484 | 159.5907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;241 | 59.3484 | 159.6076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;251 | 59.3484 | 159.6076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;261 | 59.3474 | 159.6076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;271 | 59.3474 | 159.6076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;281 | 59.3474 | 159.6076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;291 | 59.3474 | 159.6076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;301 | 59.3474 | 159.6076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;311 | 59.3474 | 159.6076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;321 | 59.3474 | 159.6076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;331 | 59.3474 | 159.6076 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;341 | 59.3474 | 159.6375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;351 | 59.3474 | 159.6375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;361 | 59.3474 | 159.6375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;371 | 59.3474 | 159.6375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;381 | 59.3484 | 159.6375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;391 | 59.3484 | 159.6375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;401 | 59.3484 | 159.6375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;411 | 59.3484 | 159.6375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;421 | 59.3484 | 159.6375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;431 | 59.3484 | 159.6375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;441 | 59.3484 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;451 | 59.3484 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;461 | 59.3484 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;471 | 59.3484 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;481 | 59.3484 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;491 | 59.3484 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;501 | 59.3484 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;511 | 59.3484 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;521 | 59.3484 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;531 | 59.3484 | 159.661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;541 | 59.3484 | 159.6715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;551 | 59.3484 | 159.6715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;561 | 59.3484 | 159.6715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;571 | 59.3484 | 159.6715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;581 | 59.3474 | 159.6715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;591 | 59.3474 | 159.6715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;601 | 59.3474 | 159.6715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;611 | 59.3474 | 159.6715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;621 | 59.3474 | 159.6715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;631 | 59.3474 | 159.6715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;641 | 59.3474 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;651 | 59.3474 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;661 | 59.3474 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;671 | 59.3474 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;681 | 59.3474 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;691 | 59.3474 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;701 | 59.3474 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;711 | 59.3474 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;721 | 59.3474 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;731 | 59.3474 | 159.6726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;741 | 59.3474 | 159.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;751 | 59.3474 | 159.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;761 | 59.3474 | 159.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;771 | 59.3474 | 159.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;781 | 59.3494 | 159.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;791 | 59.3494 | 159.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;801 | 59.3494 | 159.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;811 | 59.3494 | 159.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;821 | 59.3494 | 159.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;831 | 59.3494 | 159.6519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;841 | 59.3494 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;851 | 59.3494 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;861 | 59.3494 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;871 | 59.3494 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;881 | 59.3484 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;891 | 59.3484 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;901 | 59.3484 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;911 | 59.3484 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;921 | 59.3484 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;931 | 59.3484 | 159.6068 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;941 | 59.3484 | 159.5674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;951 | 59.3484 | 159.5674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;961 | 59.3484 | 159.5674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;971 | 59.3484 | 159.5674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;981 | 59.3464 | 159.5674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:00;991 | 59.3464 | 159.5674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;001 | 59.3464 | 159.5674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;011 | 59.3464 | 159.5674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;021 | 59.3464 | 159.5674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;031 | 59.3464 | 159.5674 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;041 | 59.3464 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;051 | 59.3464 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;061 | 59.3464 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;071 | 59.3464 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;081 | 59.3464 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;091 | 59.3464 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;101 | 59.3464 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;111 | 59.3464 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;121 | 59.3464 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;131 | 59.3464 | 159.5433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;141 | 59.3464 | 159.522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;151 | 59.3464 | 159.522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;161 | 59.3464 | 159.522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;171 | 59.3464 | 159.522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;181 | 59.3484 | 159.522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;191 | 59.3484 | 159.522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;201 | 59.3484 | 159.522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;211 | 59.3484 | 159.522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;221 | 59.3484 | 159.522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;231 | 59.3484 | 159.522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;241 | 59.3484 | 159.5047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;251 | 59.3484 | 159.5047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;261 | 59.3484 | 159.5047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;271 | 59.3484 | 159.5047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;281 | 59.3484 | 159.5047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;291 | 59.3484 | 159.5047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;301 | 59.3484 | 159.5047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;311 | 59.3484 | 159.5047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;321 | 59.3484 | 159.5047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;331 | 59.3484 | 159.5047 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;341 | 59.3484 | 159.4943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;351 | 59.3484 | 159.4943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;361 | 59.3484 | 159.4943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;371 | 59.3484 | 159.4943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;381 | 59.3484 | 159.4943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;391 | 59.3484 | 159.4943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;401 | 59.3484 | 159.4943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;411 | 59.3484 | 159.4943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;421 | 59.3484 | 159.4943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;431 | 59.3484 | 159.4943 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;441 | 59.3484 | 159.4737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;451 | 59.3484 | 159.4737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;461 | 59.3484 | 159.4737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;471 | 59.3484 | 159.4737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;481 | 59.3474 | 159.4737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;491 | 59.3474 | 159.4737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;501 | 59.3474 | 159.4737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;511 | 59.3474 | 159.4737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;521 | 59.3474 | 159.4737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;531 | 59.3474 | 159.4737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;541 | 59.3474 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;551 | 59.3474 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;561 | 59.3474 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;571 | 59.3474 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;581 | 59.3484 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;591 | 59.3484 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;601 | 59.3484 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;611 | 59.3484 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;621 | 59.3484 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;631 | 59.3484 | 159.4387 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;641 | 59.3484 | 159.4155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;651 | 59.3484 | 159.4155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;661 | 59.3484 | 159.4155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;671 | 59.3484 | 159.4155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;681 | 59.3484 | 159.4155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;691 | 59.3484 | 159.4155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;701 | 59.3484 | 159.4155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;711 | 59.3484 | 159.4155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;721 | 59.3484 | 159.4155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;731 | 59.3484 | 159.4155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;741 | 59.3484 | 159.4062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;751 | 59.3484 | 159.4062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;761 | 59.3484 | 159.4062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;771 | 59.3484 | 159.4062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;781 | 59.3484 | 159.4062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;791 | 59.3484 | 159.4062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;801 | 59.3484 | 159.4062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;811 | 59.3484 | 159.4062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;821 | 59.3484 | 159.4062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;831 | 59.3484 | 159.4062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;841 | 59.3484 | 159.3952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;851 | 59.3484 | 159.3952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;861 | 59.3484 | 159.3952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;871 | 59.3484 | 159.3952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;881 | 59.3484 | 159.3952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;891 | 59.3484 | 159.3952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;901 | 59.3484 | 159.3952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;911 | 59.3484 | 159.3952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;921 | 59.3484 | 159.3952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;931 | 59.3484 | 159.3952 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;941 | 59.3484 | 159.3945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;951 | 59.3484 | 159.3945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;961 | 59.3484 | 159.3945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;971 | 59.3484 | 159.3945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;981 | 59.3484 | 159.3945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:01;991 | 59.3484 | 159.3945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;001 | 59.3484 | 159.3945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;011 | 59.3484 | 159.3945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;021 | 59.3484 | 159.3945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;031 | 59.3484 | 159.3945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;041 | 59.3484 | 159.4119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;051 | 59.3484 | 159.4119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;061 | 59.3484 | 159.4119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;071 | 59.3484 | 159.4119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;081 | 59.3484 | 159.4119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;091 | 59.3484 | 159.4119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;101 | 59.3484 | 159.4119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;111 | 59.3494 | 159.4119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;121 | 59.3494 | 159.4119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;131 | 59.3494 | 159.4119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;141 | 59.3494 | 159.4168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;151 | 59.3494 | 159.4168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;161 | 59.3494 | 159.4168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;171 | 59.3494 | 159.4168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;181 | 59.3494 | 159.4168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;191 | 59.3494 | 159.4168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;201 | 59.3494 | 159.4168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;211 | 59.3484 | 159.4168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;221 | 59.3484 | 159.4168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;231 | 59.3484 | 159.4168 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;241 | 59.3484 | 159.4007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;251 | 59.3484 | 159.4007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;261 | 59.3484 | 159.4007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;271 | 59.3484 | 159.4007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;281 | 59.3484 | 159.4007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;291 | 59.3484 | 159.4007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;301 | 59.3484 | 159.4007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;311 | 59.3504 | 159.4007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;321 | 59.3504 | 159.4007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;331 | 59.3504 | 159.4007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;341 | 59.3504 | 159.3907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;351 | 59.3504 | 159.3907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;361 | 59.3504 | 159.3907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;371 | 59.3504 | 159.3907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;381 | 59.3504 | 159.3907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;391 | 59.3504 | 159.3907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;401 | 59.3504 | 159.3907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;411 | 59.3494 | 159.3907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;421 | 59.3494 | 159.3907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;431 | 59.3494 | 159.3907 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;441 | 59.3494 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;451 | 59.3494 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;461 | 59.3494 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;471 | 59.3494 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;481 | 59.3494 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;491 | 59.3494 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;501 | 59.3494 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;511 | 59.3494 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;521 | 59.3494 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;531 | 59.3494 | 159.3833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;541 | 59.3494 | 159.3603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;551 | 59.3494 | 159.3603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;561 | 59.3494 | 159.3603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;571 | 59.3494 | 159.3603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;581 | 59.3494 | 159.3603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;591 | 59.3494 | 159.3603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;601 | 59.3494 | 159.3603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;611 | 59.3494 | 159.3603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;621 | 59.3494 | 159.3603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;631 | 59.3494 | 159.3603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;641 | 59.3494 | 159.3366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;651 | 59.3494 | 159.3366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;661 | 59.3494 | 159.3366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;671 | 59.3494 | 159.3366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;681 | 59.3494 | 159.3366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;691 | 59.3494 | 159.3366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;701 | 59.3494 | 159.3366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;711 | 59.3494 | 159.3366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;721 | 59.3494 | 159.3366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;731 | 59.3494 | 159.3366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;741 | 59.3494 | 159.3258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;751 | 59.3494 | 159.3258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;761 | 59.3494 | 159.3258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;771 | 59.3494 | 159.3258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;781 | 59.3494 | 159.3258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;791 | 59.3494 | 159.3258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;801 | 59.3494 | 159.3258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;811 | 59.3494 | 159.3258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;821 | 59.3494 | 159.3258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;831 | 59.3494 | 159.3258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;841 | 59.3494 | 159.3123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;851 | 59.3494 | 159.3123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;861 | 59.3494 | 159.3123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;871 | 59.3494 | 159.3123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;881 | 59.3494 | 159.3123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;891 | 59.3494 | 159.3123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;901 | 59.3494 | 159.3123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;911 | 59.3504 | 159.3123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;921 | 59.3504 | 159.3123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;931 | 59.3504 | 159.3123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;941 | 59.3504 | 159.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;951 | 59.3504 | 159.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;961 | 59.3504 | 159.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;971 | 59.3504 | 159.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;981 | 59.3504 | 159.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:02;991 | 59.3504 | 159.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;001 | 59.3504 | 159.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;011 | 59.3494 | 159.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;021 | 59.3494 | 159.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;031 | 59.3494 | 159.2988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;041 | 59.3494 | 159.3077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;051 | 59.3494 | 159.3077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;061 | 59.3494 | 159.3077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;071 | 59.3494 | 159.3077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;081 | 59.3494 | 159.3077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;091 | 59.3494 | 159.3077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;101 | 59.3494 | 159.3077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;111 | 59.3504 | 159.3077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;121 | 59.3504 | 159.3077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;131 | 59.3504 | 159.3077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;141 | 59.3504 | 159.3266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;151 | 59.3504 | 159.3266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;161 | 59.3504 | 159.3266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;171 | 59.3504 | 159.3266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;181 | 59.3504 | 159.3266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;191 | 59.3504 | 159.3266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;201 | 59.3504 | 159.3266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;211 | 59.3514 | 159.3266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;221 | 59.3514 | 159.3266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;231 | 59.3514 | 159.3266 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;241 | 59.3514 | 159.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;251 | 59.3514 | 159.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;261 | 59.3514 | 159.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;271 | 59.3514 | 159.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;281 | 59.3514 | 159.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;291 | 59.3514 | 159.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;301 | 59.3514 | 159.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;311 | 59.3514 | 159.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;321 | 59.3514 | 159.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;331 | 59.3514 | 159.3324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;341 | 59.3514 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;351 | 59.3514 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;361 | 59.3514 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;371 | 59.3514 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;381 | 59.3514 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;391 | 59.3514 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;401 | 59.3514 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;411 | 59.3514 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;421 | 59.3514 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;431 | 59.3514 | 159.3414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;441 | 59.3514 | 159.3625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;451 | 59.3514 | 159.3625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;461 | 59.3514 | 159.3625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;471 | 59.3514 | 159.3625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;481 | 59.3514 | 159.3625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;491 | 59.3514 | 159.3625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;501 | 59.3514 | 159.3625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;511 | 59.3524 | 159.3625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;521 | 59.3524 | 159.3625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;531 | 59.3524 | 159.3625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;541 | 59.3524 | 159.363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;551 | 59.3524 | 159.363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;561 | 59.3524 | 159.363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;571 | 59.3524 | 159.363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;581 | 59.3524 | 159.363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;591 | 59.3524 | 159.363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;601 | 59.3524 | 159.363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;611 | 59.3504 | 159.363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;621 | 59.3504 | 159.363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;631 | 59.3504 | 159.363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;641 | 59.3504 | 159.3409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;651 | 59.3504 | 159.3409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;661 | 59.3504 | 159.3409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;671 | 59.3504 | 159.3409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;681 | 59.3504 | 159.3409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;691 | 59.3504 | 159.3409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;701 | 59.3504 | 159.3409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;711 | 59.3514 | 159.3409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;721 | 59.3514 | 159.3409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;731 | 59.3514 | 159.3409 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;741 | 59.3514 | 159.326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;751 | 59.3514 | 159.326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;761 | 59.3514 | 159.326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;771 | 59.3514 | 159.326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;781 | 59.3514 | 159.326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;791 | 59.3514 | 159.326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;801 | 59.3514 | 159.326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;811 | 59.3514 | 159.326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;821 | 59.3514 | 159.326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;831 | 59.3514 | 159.326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;841 | 59.3514 | 159.3136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;851 | 59.3514 | 159.3136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;861 | 59.3514 | 159.3136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;871 | 59.3514 | 159.3136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;881 | 59.3514 | 159.3136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;891 | 59.3514 | 159.3136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;901 | 59.3514 | 159.3136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;911 | 59.3504 | 159.3136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;921 | 59.3504 | 159.3136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;931 | 59.3504 | 159.3136 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;941 | 59.3504 | 159.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;951 | 59.3504 | 159.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;961 | 59.3504 | 159.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;971 | 59.3504 | 159.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;981 | 59.3504 | 159.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:03;991 | 59.3504 | 159.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;001 | 59.3504 | 159.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;011 | 59.3504 | 159.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;021 | 59.3504 | 159.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;031 | 59.3504 | 159.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;041 | 59.3504 | 159.2689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;051 | 59.3504 | 159.2689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;061 | 59.3504 | 159.2689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;071 | 59.3504 | 159.2689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;081 | 59.3504 | 159.2689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;091 | 59.3504 | 159.2689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;101 | 59.3504 | 159.2689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;111 | 59.3514 | 159.2689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;121 | 59.3514 | 159.2689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;131 | 59.3514 | 159.2689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;141 | 59.3514 | 159.249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;151 | 59.3514 | 159.249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;161 | 59.3514 | 159.249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;171 | 59.3514 | 159.249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;181 | 59.3514 | 159.249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;191 | 59.3514 | 159.249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;201 | 59.3514 | 159.249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;211 | 59.3514 | 159.249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;221 | 59.3514 | 159.249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;231 | 59.3514 | 159.249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;241 | 59.3514 | 159.2125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;251 | 59.3504 | 159.2125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;261 | 59.3504 | 159.2125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;271 | 59.3504 | 159.2125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;281 | 59.3504 | 159.2125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;291 | 59.3504 | 159.2125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;301 | 59.3504 | 159.2125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;311 | 59.3504 | 159.2125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;321 | 59.3504 | 159.2125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;331 | 59.3504 | 159.2125 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;341 | 59.3504 | 159.167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;351 | 59.3504 | 159.167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:35:04;361 | 59.3504 | 159.167 | 100 | 300 | 102

## Subida
Header: | Date | Time | GatePositionActual_pc | AO02_MW | SpeedRef_Control_SP | MW_Setpoint | SP_TEST_ERROR_SP
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;543 | 59.4384 | 160.0593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;553 | 59.4384 | 160.0593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;563 | 59.4384 | 160.0593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;573 | 59.4384 | 160.0593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;583 | 59.4384 | 160.0593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;593 | 59.4384 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;603 | 59.4384 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;613 | 59.4384 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;623 | 59.4394 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;633 | 59.4394 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;643 | 59.4394 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;653 | 59.4394 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;663 | 59.4394 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;673 | 59.4394 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;683 | 59.4394 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;693 | 59.4394 | 160.0659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;703 | 59.4394 | 160.0659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;713 | 59.4394 | 160.0659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;723 | 59.4384 | 160.0659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;733 | 59.4384 | 160.0659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;743 | 59.4384 | 160.0659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;753 | 59.4384 | 160.0659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;763 | 59.4384 | 160.0659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;773 | 59.4384 | 160.0659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;783 | 59.4384 | 160.0659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;793 | 59.4384 | 160.0685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;803 | 59.4384 | 160.0685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;813 | 59.4384 | 160.0685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;823 | 59.4394 | 160.0685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;833 | 59.4394 | 160.0685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;843 | 59.4394 | 160.0685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;853 | 59.4394 | 160.0685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;863 | 59.4394 | 160.0685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;873 | 59.4394 | 160.0685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;883 | 59.4394 | 160.0685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;893 | 59.4394 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;903 | 59.4394 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;913 | 59.4394 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;923 | 59.4394 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;933 | 59.4394 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;943 | 59.4394 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;953 | 59.4394 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;963 | 59.4394 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;973 | 59.4394 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;983 | 59.4394 | 160.0806 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:00;993 | 59.4394 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;003 | 59.4394 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;013 | 59.4394 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;023 | 59.4394 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;033 | 59.4394 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;043 | 59.4394 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;053 | 59.4394 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;063 | 59.4394 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;073 | 59.4394 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;083 | 59.4394 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;093 | 59.4394 | 160.086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;103 | 59.4394 | 160.086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;113 | 59.4394 | 160.086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;123 | 59.4394 | 160.086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;133 | 59.4394 | 160.086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;143 | 59.4394 | 160.086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;153 | 59.4394 | 160.086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;163 | 59.4394 | 160.086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;173 | 59.4394 | 160.086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;183 | 59.4394 | 160.086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;193 | 59.4394 | 160.0676 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;203 | 59.4394 | 160.0676 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;213 | 59.4394 | 160.0676 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;223 | 59.4394 | 160.0676 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;233 | 59.4394 | 160.0676 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;243 | 59.4394 | 160.0676 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;253 | 59.4394 | 160.0676 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;263 | 59.4394 | 160.0676 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;273 | 59.4394 | 160.0676 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;283 | 59.4394 | 160.0676 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;293 | 59.4394 | 160.0372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;303 | 59.4394 | 160.0372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;313 | 59.4394 | 160.0372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;323 | 59.4394 | 160.0372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;333 | 59.4394 | 160.0372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;343 | 59.4394 | 160.0372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;353 | 59.4394 | 160.0372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;363 | 59.4394 | 160.0372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;373 | 59.4394 | 160.0372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;383 | 59.4394 | 160.0372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;393 | 59.4394 | 160.0012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;403 | 59.4394 | 160.0012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;413 | 59.4394 | 160.0012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;423 | 59.4394 | 160.0012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;433 | 59.4394 | 160.0012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;443 | 59.4404 | 160.0012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;453 | 59.4404 | 160.0012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;463 | 59.4404 | 160.0012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;473 | 59.4404 | 160.0012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;483 | 59.4404 | 160.0012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;493 | 59.4404 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;503 | 59.4404 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;513 | 59.4404 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;523 | 59.4404 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;533 | 59.4404 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;543 | 59.4394 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;553 | 59.4394 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;563 | 59.4394 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;573 | 59.4394 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;583 | 59.4394 | 159.9758 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;593 | 59.4394 | 159.9746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;603 | 59.4394 | 159.9746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;613 | 59.4394 | 159.9746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;623 | 59.4394 | 159.9746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;633 | 59.4394 | 159.9746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;643 | 59.4394 | 159.9746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;653 | 59.4394 | 159.9746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;663 | 59.4394 | 159.9746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;673 | 59.4394 | 159.9746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;683 | 59.4394 | 159.9746 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;693 | 59.4394 | 159.992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;703 | 59.4394 | 159.992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;713 | 59.4394 | 159.992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;723 | 59.4394 | 159.992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;733 | 59.4394 | 159.992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;743 | 59.4394 | 159.992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;753 | 59.4394 | 159.992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;763 | 59.4394 | 159.992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;773 | 59.4394 | 159.992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;783 | 59.4394 | 159.992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;793 | 59.4394 | 160.0199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;803 | 59.4394 | 160.0199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;813 | 59.4394 | 160.0199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;823 | 59.4394 | 160.0199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;833 | 59.4394 | 160.0199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;843 | 59.4394 | 160.0199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;853 | 59.4394 | 160.0199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;863 | 59.4394 | 160.0199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;873 | 59.4394 | 160.0199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;883 | 59.4394 | 160.0199 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;893 | 59.4394 | 160.049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;903 | 59.4394 | 160.049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;913 | 59.4394 | 160.049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;923 | 59.4394 | 160.049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;933 | 59.4394 | 160.049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;943 | 59.4394 | 160.049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;953 | 59.4394 | 160.049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;963 | 59.4394 | 160.049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;973 | 59.4394 | 160.049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;983 | 59.4394 | 160.049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:01;993 | 59.4394 | 160.0749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;003 | 59.4394 | 160.0749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;013 | 59.4394 | 160.0749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;023 | 59.4394 | 160.0749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;033 | 59.4394 | 160.0749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;043 | 59.4384 | 160.0749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;053 | 59.4384 | 160.0749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;063 | 59.4384 | 160.0749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;073 | 59.4384 | 160.0749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;083 | 59.4384 | 160.0749 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;093 | 59.4384 | 160.097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;103 | 59.4384 | 160.097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;113 | 59.4384 | 160.097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;123 | 59.4384 | 160.097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;133 | 59.4384 | 160.097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;143 | 59.4394 | 160.097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;153 | 59.4394 | 160.097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;163 | 59.4394 | 160.097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;173 | 59.4394 | 160.097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;183 | 59.4394 | 160.097 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;193 | 59.4394 | 160.1188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;203 | 59.4394 | 160.1188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;213 | 59.4394 | 160.1188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;223 | 59.4394 | 160.1188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;233 | 59.4394 | 160.1188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;243 | 59.4394 | 160.1188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;253 | 59.4394 | 160.1188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;263 | 59.4394 | 160.1188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;273 | 59.4404 | 160.1188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;283 | 59.4404 | 160.1188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;293 | 59.4404 | 160.1431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;303 | 59.4404 | 160.1431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;313 | 59.4404 | 160.1431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;323 | 59.4404 | 160.1431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;333 | 59.4404 | 160.1431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;343 | 59.4404 | 160.1431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;353 | 59.4404 | 160.1431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;363 | 59.4404 | 160.1431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;373 | 59.4394 | 160.1431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;383 | 59.4394 | 160.1431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;393 | 59.4394 | 160.1572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;403 | 59.4394 | 160.1572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;413 | 59.4394 | 160.1572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;423 | 59.4394 | 160.1572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;433 | 59.4394 | 160.1572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;443 | 59.4394 | 160.1572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;453 | 59.4394 | 160.1572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;463 | 59.4394 | 160.1572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;473 | 59.4404 | 160.1572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;483 | 59.4404 | 160.1572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;493 | 59.4404 | 160.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;503 | 59.4404 | 160.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;513 | 59.4404 | 160.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;523 | 59.4404 | 160.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;533 | 59.4404 | 160.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;543 | 59.4404 | 160.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;553 | 59.4404 | 160.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;563 | 59.4404 | 160.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;573 | 59.4414 | 160.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;583 | 59.4414 | 160.1535 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;593 | 59.4414 | 160.1347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;603 | 59.4414 | 160.1347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;613 | 59.4414 | 160.1347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;623 | 59.4414 | 160.1347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;633 | 59.4414 | 160.1347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;643 | 59.4414 | 160.1347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;653 | 59.4414 | 160.1347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;663 | 59.4414 | 160.1347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;673 | 59.4404 | 160.1347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;683 | 59.4404 | 160.1347 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;693 | 59.4404 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;703 | 59.4404 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;713 | 59.4404 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;723 | 59.4404 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;733 | 59.4404 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;743 | 59.4404 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;753 | 59.4404 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;763 | 59.4404 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;773 | 59.4394 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;783 | 59.4394 | 160.1057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;793 | 59.4394 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;803 | 59.4394 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;813 | 59.4394 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;823 | 59.4394 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;833 | 59.4394 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;843 | 59.4394 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;853 | 59.4394 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;863 | 59.4394 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;873 | 59.4414 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;883 | 59.4414 | 160.0753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;893 | 59.4414 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;903 | 59.4414 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;913 | 59.4414 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;923 | 59.4414 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;933 | 59.4414 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;943 | 59.4414 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;953 | 59.4414 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;963 | 59.4414 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;973 | 59.4414 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;983 | 59.4414 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:02;993 | 59.4414 | 160.0431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;003 | 59.4414 | 160.0431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;013 | 59.4414 | 160.0431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;023 | 59.4414 | 160.0431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;033 | 59.4414 | 160.0431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;043 | 59.4414 | 160.0431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;053 | 59.4414 | 160.0431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;063 | 59.4414 | 160.0431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;073 | 59.4414 | 160.0431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;083 | 59.4414 | 160.0431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;093 | 59.4414 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;103 | 59.4414 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;113 | 59.4414 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;123 | 59.4414 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;133 | 59.4414 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;143 | 59.4414 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;153 | 59.4414 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;163 | 59.4414 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;173 | 59.4414 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;183 | 59.4414 | 160.0417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;193 | 59.4414 | 160.0462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;203 | 59.4414 | 160.0462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;213 | 59.4414 | 160.0462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;223 | 59.4414 | 160.0462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;233 | 59.4414 | 160.0462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;243 | 59.4414 | 160.0462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;253 | 59.4414 | 160.0462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;263 | 59.4414 | 160.0462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;273 | 59.4404 | 160.0462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;283 | 59.4404 | 160.0462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;293 | 59.4404 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;303 | 59.4404 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;313 | 59.4404 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;323 | 59.4404 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;333 | 59.4404 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;343 | 59.4404 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;353 | 59.4404 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;363 | 59.4404 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;373 | 59.4404 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;383 | 59.4404 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;393 | 59.4404 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;403 | 59.4404 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;413 | 59.4404 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;423 | 59.4404 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;433 | 59.4404 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;443 | 59.4404 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;453 | 59.4404 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;463 | 59.4404 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;473 | 59.4404 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;483 | 59.4404 | 160.0573 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;493 | 59.4404 | 160.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;503 | 59.4404 | 160.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;513 | 59.4404 | 160.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;523 | 59.4404 | 160.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;533 | 59.4404 | 160.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;543 | 59.4404 | 160.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;553 | 59.4404 | 160.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;563 | 59.4404 | 160.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;573 | 59.4404 | 160.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;583 | 59.4404 | 160.0599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;593 | 59.4404 | 160.0652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;603 | 59.4404 | 160.0652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;613 | 59.4404 | 160.0652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;623 | 59.4404 | 160.0652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;633 | 59.4404 | 160.0652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;643 | 59.4404 | 160.0652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;653 | 59.4404 | 160.0652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;663 | 59.4404 | 160.0652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;673 | 59.4414 | 160.0652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;683 | 59.4414 | 160.0652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;693 | 59.4414 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;703 | 59.4414 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;713 | 59.4414 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;723 | 59.4414 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;733 | 59.4414 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;743 | 59.4414 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;753 | 59.4414 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;763 | 59.4414 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;773 | 59.4404 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;783 | 59.4404 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;793 | 59.4404 | 160.0863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;803 | 59.4404 | 160.0863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;813 | 59.4404 | 160.0863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;823 | 59.4404 | 160.0863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;833 | 59.4404 | 160.0863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;843 | 59.4404 | 160.0863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;853 | 59.4404 | 160.0863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;863 | 59.4404 | 160.0863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;873 | 59.4404 | 160.0863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;883 | 59.4404 | 160.0863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;893 | 59.4404 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;903 | 59.4404 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;913 | 59.4404 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;923 | 59.4404 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;933 | 59.4404 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;943 | 59.4404 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;953 | 59.4404 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;963 | 59.4404 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;973 | 59.4404 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;983 | 59.4404 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:03;993 | 59.4404 | 160.0992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;003 | 59.4404 | 160.0992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;013 | 59.4404 | 160.0992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;023 | 59.4404 | 160.0992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;033 | 59.4404 | 160.0992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;043 | 59.4404 | 160.0992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;053 | 59.4404 | 160.0992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;063 | 59.4404 | 160.0992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;073 | 59.4394 | 160.0992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;083 | 59.4394 | 160.0992 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;093 | 59.4394 | 160.098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;103 | 59.4394 | 160.098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;113 | 59.4394 | 160.098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;123 | 59.4394 | 160.098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;133 | 59.4394 | 160.098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;143 | 59.4394 | 160.098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;153 | 59.4394 | 160.098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;163 | 59.4394 | 160.098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;173 | 59.4404 | 160.098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;183 | 59.4404 | 160.098 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;193 | 59.4404 | 160.0804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;203 | 59.4404 | 160.0804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;213 | 59.4404 | 160.0804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;223 | 59.4404 | 160.0804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;233 | 59.4404 | 160.0804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;243 | 59.4404 | 160.0804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;253 | 59.4404 | 160.0804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;263 | 59.4404 | 160.0804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;273 | 59.4404 | 160.0804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;283 | 59.4404 | 160.0804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;293 | 59.4404 | 160.0537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;303 | 59.4404 | 160.0537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;313 | 59.4404 | 160.0537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;323 | 59.4404 | 160.0537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;333 | 59.4404 | 160.0537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;343 | 59.4404 | 160.0537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;353 | 59.4404 | 160.0537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;363 | 59.4404 | 160.0537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;373 | 59.4404 | 160.0537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;383 | 59.4404 | 160.0537 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;393 | 59.4404 | 160.0258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;403 | 59.4404 | 160.0258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;413 | 59.4404 | 160.0258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;423 | 59.4404 | 160.0258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;433 | 59.4404 | 160.0258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;443 | 59.4404 | 160.0258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;453 | 59.4404 | 160.0258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;463 | 59.4404 | 160.0258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;473 | 59.4404 | 160.0258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;483 | 59.4404 | 160.0258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;493 | 59.4404 | 159.9989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;503 | 59.4404 | 159.9989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;513 | 59.4404 | 159.9989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;523 | 59.4404 | 159.9989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;533 | 59.4404 | 159.9989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;543 | 59.4404 | 159.9989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;553 | 59.4404 | 159.9989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;563 | 59.4404 | 159.9989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;573 | 59.4414 | 159.9989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;583 | 59.4414 | 159.9989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;593 | 59.4414 | 159.9787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;603 | 59.4414 | 159.9787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;613 | 59.4414 | 159.9787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;623 | 59.4414 | 159.9787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;633 | 59.4414 | 159.9787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;643 | 59.4414 | 159.9787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;653 | 59.4414 | 159.9787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;663 | 59.4414 | 159.9787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;673 | 59.4414 | 159.9787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;683 | 59.4414 | 159.9787 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;693 | 59.4414 | 159.9719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;703 | 59.4414 | 159.9719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;713 | 59.4414 | 159.9719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;723 | 59.4414 | 159.9719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;733 | 59.4414 | 159.9719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;743 | 59.4414 | 159.9719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;753 | 59.4414 | 159.9719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;763 | 59.4414 | 159.9719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;773 | 59.4414 | 159.9719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;783 | 59.4414 | 159.9719 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;793 | 59.4414 | 159.9741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;803 | 59.4414 | 159.9741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;813 | 59.4414 | 159.9741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;823 | 59.4414 | 159.9741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;833 | 59.4414 | 159.9741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;843 | 59.4414 | 159.9741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;853 | 59.4414 | 159.9741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;863 | 59.4414 | 159.9741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;873 | 59.4414 | 159.9741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;883 | 59.4414 | 159.9741 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;893 | 59.4414 | 159.9786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;903 | 59.4414 | 159.9786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;913 | 59.4414 | 159.9786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;923 | 59.4414 | 159.9786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;933 | 59.4414 | 159.9786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;943 | 59.4414 | 159.9786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;953 | 59.4414 | 159.9786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;963 | 59.4414 | 159.9786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;973 | 59.4414 | 159.9786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;983 | 59.4414 | 159.9786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:04;993 | 59.4414 | 159.9965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;003 | 59.4404 | 159.9965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;013 | 59.4404 | 159.9965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;023 | 59.4404 | 159.9965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;033 | 59.4404 | 159.9965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;043 | 59.4404 | 159.9965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;053 | 59.4404 | 159.9965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;063 | 59.4404 | 159.9965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;073 | 59.4404 | 159.9965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;083 | 59.4404 | 159.9965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;093 | 59.4404 | 160.03 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;103 | 59.4404 | 160.03 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;113 | 59.4404 | 160.03 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;123 | 59.4404 | 160.03 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;133 | 59.4404 | 160.03 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;143 | 59.4404 | 160.03 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;153 | 59.4404 | 160.03 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;163 | 59.4404 | 160.03 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;173 | 59.4404 | 160.03 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;183 | 59.4404 | 160.03 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;193 | 59.4404 | 160.0625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;203 | 59.4414 | 160.0625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;213 | 59.4414 | 160.0625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;223 | 59.4414 | 160.0625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;233 | 59.4414 | 160.0625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;243 | 59.4414 | 160.0625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;253 | 59.4414 | 160.0625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;263 | 59.4414 | 160.0625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;273 | 59.4414 | 160.0625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;283 | 59.4414 | 160.0625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;293 | 59.4414 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;303 | 59.4414 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;313 | 59.4414 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;323 | 59.4414 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;333 | 59.4414 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;343 | 59.4414 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;353 | 59.4414 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;363 | 59.4414 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;373 | 59.4414 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;383 | 59.4414 | 160.0899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;393 | 59.4414 | 160.1166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;403 | 59.4404 | 160.1166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;413 | 59.4404 | 160.1166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;423 | 59.4404 | 160.1166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;433 | 59.4404 | 160.1166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;443 | 59.4404 | 160.1166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;453 | 59.4404 | 160.1166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;463 | 59.4404 | 160.1166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;473 | 59.4404 | 160.1166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;483 | 59.4404 | 160.1166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;493 | 59.4404 | 160.1346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;503 | 59.4404 | 160.1346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;513 | 59.4404 | 160.1346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;523 | 59.4404 | 160.1346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;533 | 59.4404 | 160.1346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;543 | 59.4404 | 160.1346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;553 | 59.4404 | 160.1346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;563 | 59.4404 | 160.1346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;573 | 59.4404 | 160.1346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;583 | 59.4404 | 160.1346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;593 | 59.4404 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;603 | 59.4414 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;613 | 59.4414 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;623 | 59.4414 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;633 | 59.4414 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;643 | 59.4414 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;653 | 59.4414 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;663 | 59.4414 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;673 | 59.4414 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;683 | 59.4414 | 160.137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;693 | 59.4414 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;703 | 59.4414 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;713 | 59.4414 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;723 | 59.4414 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;733 | 59.4414 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;743 | 59.4414 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;753 | 59.4414 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;763 | 59.4414 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;773 | 59.4414 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;783 | 59.4414 | 160.1333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;793 | 59.4414 | 160.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;803 | 59.4414 | 160.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;813 | 59.4414 | 160.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;823 | 59.4414 | 160.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;833 | 59.4414 | 160.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;843 | 59.4414 | 160.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;853 | 59.4414 | 160.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;863 | 59.4414 | 160.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;873 | 59.4414 | 160.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;883 | 59.4414 | 160.1279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;893 | 59.4414 | 160.1117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;903 | 59.4414 | 160.1117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;913 | 59.4414 | 160.1117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;923 | 59.4414 | 160.1117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;933 | 59.4414 | 160.1117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;943 | 59.4414 | 160.1117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;953 | 59.4414 | 160.1117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;963 | 59.4414 | 160.1117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;973 | 59.4414 | 160.1117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;983 | 59.4414 | 160.1117 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:05;993 | 59.4414 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;003 | 59.4414 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;013 | 59.4414 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;023 | 59.4414 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;033 | 59.4414 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;043 | 59.4414 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;053 | 59.4414 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;063 | 59.4414 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;073 | 59.4414 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;083 | 59.4414 | 160.0892 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;093 | 59.4414 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;103 | 59.4424 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;113 | 59.4424 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;123 | 59.4424 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;133 | 59.4424 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;143 | 59.4424 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;153 | 59.4424 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;163 | 59.4424 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;173 | 59.4424 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;183 | 59.4424 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;193 | 59.4424 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;203 | 59.4414 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;213 | 59.4414 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;223 | 59.4414 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;233 | 59.4414 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;243 | 59.4414 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;253 | 59.4414 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;263 | 59.4414 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;273 | 59.4414 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;283 | 59.4414 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;293 | 59.4414 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;303 | 59.4414 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;313 | 59.4414 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;323 | 59.4414 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;333 | 59.4414 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;343 | 59.4414 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;353 | 59.4414 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;363 | 59.4414 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;373 | 59.4414 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;383 | 59.4414 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;393 | 59.4414 | 160.0249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;403 | 59.4424 | 160.0249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;413 | 59.4424 | 160.0249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;423 | 59.4424 | 160.0249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;433 | 59.4424 | 160.0249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;443 | 59.4424 | 160.0249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;453 | 59.4424 | 160.0249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;463 | 59.4424 | 160.0249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;473 | 59.4424 | 160.0249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;483 | 59.4424 | 160.0249 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;493 | 59.4424 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;503 | 59.4424 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;513 | 59.4424 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;523 | 59.4424 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;533 | 59.4424 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;543 | 59.4424 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;553 | 59.4424 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;563 | 59.4424 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;573 | 59.4424 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;583 | 59.4424 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;593 | 59.4424 | 160.0635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;603 | 59.4434 | 160.0635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;613 | 59.4434 | 160.0635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;623 | 59.4434 | 160.0635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;633 | 59.4434 | 160.0635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;643 | 59.4434 | 160.0635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;653 | 59.4434 | 160.0635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;663 | 59.4434 | 160.0635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;673 | 59.4434 | 160.0635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;683 | 59.4434 | 160.0635 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;693 | 59.4434 | 160.1062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;703 | 59.4414 | 160.1062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;713 | 59.4414 | 160.1062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;723 | 59.4414 | 160.1062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;733 | 59.4414 | 160.1062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;743 | 59.4414 | 160.1062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;753 | 59.4414 | 160.1062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;763 | 59.4414 | 160.1062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;773 | 59.4414 | 160.1062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;783 | 59.4414 | 160.1062 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;793 | 59.4414 | 160.1543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;803 | 59.4414 | 160.1543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;813 | 59.4414 | 160.1543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;823 | 59.4414 | 160.1543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;833 | 59.4414 | 160.1543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;843 | 59.4414 | 160.1543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;853 | 59.4414 | 160.1543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;863 | 59.4414 | 160.1543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;873 | 59.4414 | 160.1543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;883 | 59.4414 | 160.1543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;893 | 59.4414 | 160.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;903 | 59.4414 | 160.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;913 | 59.4414 | 160.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;923 | 59.4414 | 160.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;933 | 59.4414 | 160.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;943 | 59.4414 | 160.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;953 | 59.4414 | 160.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;963 | 59.4414 | 160.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;973 | 59.4414 | 160.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;983 | 59.4414 | 160.1847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:06;993 | 59.4414 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;003 | 59.4414 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;013 | 59.4414 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;023 | 59.4414 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;033 | 59.4414 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;043 | 59.4414 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;053 | 59.4414 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;063 | 59.4414 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;073 | 59.4414 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;083 | 59.4414 | 160.1872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;093 | 59.4414 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;103 | 59.4414 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;113 | 59.4414 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;123 | 59.4414 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;133 | 59.4414 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;143 | 59.4414 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;153 | 59.4414 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;163 | 59.4414 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;173 | 59.4414 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;183 | 59.4414 | 160.1774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;193 | 59.4414 | 160.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;203 | 59.4414 | 160.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;213 | 59.4414 | 160.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;223 | 59.4414 | 160.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;233 | 59.4414 | 160.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;243 | 59.4414 | 160.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;253 | 59.4414 | 160.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;263 | 59.4414 | 160.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;273 | 59.4414 | 160.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;283 | 59.4414 | 160.162 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;293 | 59.4414 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;303 | 59.4414 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;313 | 59.4414 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;323 | 59.4414 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;333 | 59.4414 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;343 | 59.4414 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;353 | 59.4414 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;363 | 59.4414 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;373 | 59.4414 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;383 | 59.4414 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;393 | 59.4414 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;403 | 59.4414 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;413 | 59.4414 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;423 | 59.4434 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;433 | 59.4434 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;443 | 59.4434 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;453 | 59.4434 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;463 | 59.4434 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;473 | 59.4434 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;483 | 59.4434 | 160.124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;493 | 59.4434 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;503 | 59.4434 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;513 | 59.4434 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;523 | 59.4434 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;533 | 59.4434 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;543 | 59.4434 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;553 | 59.4434 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;563 | 59.4434 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;573 | 59.4434 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;583 | 59.4434 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;593 | 59.4434 | 160.0828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;603 | 59.4434 | 160.0828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;613 | 59.4434 | 160.0828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;623 | 59.4434 | 160.0828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;633 | 59.4434 | 160.0828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;643 | 59.4434 | 160.0828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;653 | 59.4434 | 160.0828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;663 | 59.4434 | 160.0828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;673 | 59.4434 | 160.0828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;683 | 59.4434 | 160.0828 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;693 | 59.4434 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;703 | 59.4434 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;713 | 59.4434 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;723 | 59.4414 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;733 | 59.4414 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;743 | 59.4414 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;753 | 59.4414 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;763 | 59.4414 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;773 | 59.4414 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;783 | 59.4414 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;793 | 59.4414 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;803 | 59.4414 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;813 | 59.4414 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;823 | 59.4434 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;833 | 59.4434 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;843 | 59.4434 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;853 | 59.4434 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;863 | 59.4434 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;873 | 59.4434 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;883 | 59.4434 | 160.0605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;893 | 59.4434 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;903 | 59.4434 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;913 | 59.4434 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;923 | 59.4434 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;933 | 59.4434 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;943 | 59.4434 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;953 | 59.4434 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;963 | 59.4434 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;973 | 59.4434 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;983 | 59.4434 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:07;993 | 59.4434 | 160.0757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;003 | 59.4434 | 160.0757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;013 | 59.4434 | 160.0757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;023 | 59.4434 | 160.0757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;033 | 59.4434 | 160.0757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;043 | 59.4434 | 160.0757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;053 | 59.4434 | 160.0757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;063 | 59.4434 | 160.0757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;073 | 59.4434 | 160.0757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;083 | 59.4434 | 160.0757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;093 | 59.4434 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;103 | 59.4434 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;113 | 59.4434 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;123 | 59.4434 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;133 | 59.4434 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;143 | 59.4434 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;153 | 59.4434 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;163 | 59.4434 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;173 | 59.4434 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;183 | 59.4434 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;193 | 59.4434 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;203 | 59.4434 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;213 | 59.4434 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;223 | 59.4434 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;233 | 59.4434 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;243 | 59.4434 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;253 | 59.4434 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;263 | 59.4434 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;273 | 59.4434 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;283 | 59.4434 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;293 | 59.4434 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;303 | 59.4434 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;313 | 59.4434 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;323 | 59.4444 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;333 | 59.4444 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;343 | 59.4444 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;353 | 59.4444 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;363 | 59.4444 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;373 | 59.4444 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;383 | 59.4444 | 160.1178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;393 | 59.4444 | 160.1175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;403 | 59.4444 | 160.1175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;413 | 59.4444 | 160.1175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;423 | 59.4434 | 160.1175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;433 | 59.4434 | 160.1175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;443 | 59.4434 | 160.1175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;453 | 59.4434 | 160.1175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;463 | 59.4434 | 160.1175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;473 | 59.4434 | 160.1175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;483 | 59.4434 | 160.1175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;493 | 59.4434 | 160.104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;503 | 59.4434 | 160.104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;513 | 59.4434 | 160.104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;523 | 59.4434 | 160.104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;533 | 59.4434 | 160.104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;543 | 59.4434 | 160.104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;553 | 59.4434 | 160.104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;563 | 59.4434 | 160.104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;573 | 59.4434 | 160.104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;583 | 59.4434 | 160.104 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;593 | 59.4434 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;603 | 59.4434 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;613 | 59.4434 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;623 | 59.4434 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;633 | 59.4434 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;643 | 59.4434 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;653 | 59.4434 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;663 | 59.4434 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;673 | 59.4434 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;683 | 59.4434 | 160.0811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;693 | 59.4434 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;703 | 59.4434 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;713 | 59.4434 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;723 | 59.4434 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;733 | 59.4434 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;743 | 59.4434 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;753 | 59.4434 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;763 | 59.4434 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;773 | 59.4434 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;783 | 59.4434 | 160.0551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;793 | 59.4434 | 160.0332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;803 | 59.4434 | 160.0332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;813 | 59.4434 | 160.0332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;823 | 59.4434 | 160.0332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;833 | 59.4434 | 160.0332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;843 | 59.4434 | 160.0332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;853 | 59.4434 | 160.0332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;863 | 59.4434 | 160.0332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;873 | 59.4434 | 160.0332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;883 | 59.4434 | 160.0332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;893 | 59.4434 | 160.0134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;903 | 59.4434 | 160.0134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;913 | 59.4434 | 160.0134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;923 | 59.4434 | 160.0134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;933 | 59.4434 | 160.0134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;943 | 59.4434 | 160.0134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;953 | 59.4434 | 160.0134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;963 | 59.4434 | 160.0134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;973 | 59.4434 | 160.0134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;983 | 59.4434 | 160.0134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:08;993 | 59.4434 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;003 | 59.4434 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;013 | 59.4434 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;023 | 59.4434 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;033 | 59.4434 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;043 | 59.4434 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;053 | 59.4434 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;063 | 59.4434 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;073 | 59.4434 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;083 | 59.4434 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;093 | 59.4434 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;103 | 59.4434 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;113 | 59.4434 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;123 | 59.4434 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;133 | 59.4434 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;143 | 59.4434 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;153 | 59.4434 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;163 | 59.4434 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;173 | 59.4434 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;183 | 59.4434 | 159.975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;193 | 59.4434 | 159.9631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;203 | 59.4434 | 159.9631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;213 | 59.4434 | 159.9631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;223 | 59.4434 | 159.9631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;233 | 59.4434 | 159.9631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;243 | 59.4434 | 159.9631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;253 | 59.4434 | 159.9631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;263 | 59.4434 | 159.9631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;273 | 59.4434 | 159.9631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;283 | 59.4434 | 159.9631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;293 | 59.4434 | 159.9625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;303 | 59.4434 | 159.9625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;313 | 59.4434 | 159.9625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;323 | 59.4434 | 159.9625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;333 | 59.4434 | 159.9625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;343 | 59.4434 | 159.9625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;353 | 59.4434 | 159.9625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;363 | 59.4434 | 159.9625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;373 | 59.4434 | 159.9625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;383 | 59.4434 | 159.9625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;393 | 59.4434 | 159.9769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;403 | 59.4434 | 159.9769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;413 | 59.4434 | 159.9769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;423 | 59.4434 | 159.9769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;433 | 59.4434 | 159.9769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;443 | 59.4434 | 159.9769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;453 | 59.4434 | 159.9769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;463 | 59.4434 | 159.9769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;473 | 59.4434 | 159.9769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;483 | 59.4434 | 159.9769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;493 | 59.4434 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;503 | 59.4434 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;513 | 59.4434 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;523 | 59.4434 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;533 | 59.4434 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;543 | 59.4434 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;553 | 59.4434 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;563 | 59.4434 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;573 | 59.4434 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;583 | 59.4434 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;593 | 59.4434 | 160.045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;603 | 59.4434 | 160.045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;613 | 59.4434 | 160.045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;623 | 59.4444 | 160.045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;633 | 59.4444 | 160.045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;643 | 59.4444 | 160.045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;653 | 59.4444 | 160.045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;663 | 59.4444 | 160.045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;673 | 59.4444 | 160.045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;683 | 59.4444 | 160.045 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;693 | 59.4444 | 160.0911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;703 | 59.4444 | 160.0911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;713 | 59.4444 | 160.0911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;723 | 59.4454 | 160.0911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;733 | 59.4454 | 160.0911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;743 | 59.4454 | 160.0911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;753 | 59.4454 | 160.0911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;763 | 59.4454 | 160.0911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;773 | 59.4454 | 160.0911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;783 | 59.4454 | 160.0911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;793 | 59.4454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;803 | 59.4454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;813 | 59.4454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;823 | 59.4454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;833 | 59.4454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;843 | 59.4454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;853 | 59.4454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;863 | 59.4454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;873 | 59.4454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;883 | 59.4454 | 160.1339 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;893 | 59.4454 | 160.1642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;903 | 59.4454 | 160.1642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;913 | 59.4454 | 160.1642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;923 | 59.4454 | 160.1642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;933 | 59.4454 | 160.1642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;943 | 59.4454 | 160.1642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;953 | 59.4454 | 160.1642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;963 | 59.4454 | 160.1642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;973 | 59.4454 | 160.1642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;983 | 59.4454 | 160.1642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:09;993 | 59.4454 | 160.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;003 | 59.4454 | 160.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;013 | 59.4454 | 160.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;023 | 59.4454 | 160.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;033 | 59.4454 | 160.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;043 | 59.4454 | 160.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;053 | 59.4454 | 160.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;063 | 59.4454 | 160.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;073 | 59.4454 | 160.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;083 | 59.4454 | 160.1756 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;093 | 59.4454 | 160.1731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;103 | 59.4454 | 160.1731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;113 | 59.4454 | 160.1731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;123 | 59.4454 | 160.1731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;133 | 59.4454 | 160.1731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;143 | 59.4454 | 160.1731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;153 | 59.4454 | 160.1731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;163 | 59.4454 | 160.1731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;173 | 59.4454 | 160.1731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;183 | 59.4454 | 160.1731 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;193 | 59.4454 | 160.1662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;203 | 59.4454 | 160.1662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;213 | 59.4454 | 160.1662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;223 | 59.4444 | 160.1662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;233 | 59.4444 | 160.1662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;243 | 59.4444 | 160.1662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;253 | 59.4444 | 160.1662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;263 | 59.4444 | 160.1662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;273 | 59.4444 | 160.1662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;283 | 59.4444 | 160.1662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;293 | 59.4444 | 160.1646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;303 | 59.4444 | 160.1646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;313 | 59.4444 | 160.1646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;323 | 59.4444 | 160.1646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;333 | 59.4444 | 160.1646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;343 | 59.4444 | 160.1646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;353 | 59.4444 | 160.1646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;363 | 59.4444 | 160.1646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;373 | 59.4444 | 160.1646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;383 | 59.4444 | 160.1646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;393 | 59.4444 | 160.1702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;403 | 59.4444 | 160.1702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;413 | 59.4444 | 160.1702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;423 | 59.4444 | 160.1702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;433 | 59.4444 | 160.1702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;443 | 59.4444 | 160.1702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;453 | 59.4444 | 160.1702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;463 | 59.4444 | 160.1702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;473 | 59.4444 | 160.1702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;483 | 59.4444 | 160.1702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;493 | 59.4444 | 160.1705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;503 | 59.4444 | 160.1705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;513 | 59.4444 | 160.1705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;523 | 59.4444 | 160.1705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;533 | 59.4444 | 160.1705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;543 | 59.4444 | 160.1705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;553 | 59.4444 | 160.1705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;563 | 59.4444 | 160.1705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;573 | 59.4444 | 160.1705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;583 | 59.4444 | 160.1705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;593 | 59.4444 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;603 | 59.4444 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;613 | 59.4444 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;623 | 59.4454 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;633 | 59.4454 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;643 | 59.4454 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;653 | 59.4454 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;663 | 59.4454 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;673 | 59.4454 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;683 | 59.4454 | 160.1637 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;693 | 59.4454 | 160.1554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;703 | 59.4454 | 160.1554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;713 | 59.4454 | 160.1554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;723 | 59.4444 | 160.1554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;733 | 59.4444 | 160.1554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;743 | 59.4444 | 160.1554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;753 | 59.4444 | 160.1554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;763 | 59.4444 | 160.1554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;773 | 59.4444 | 160.1554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;783 | 59.4444 | 160.1554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;793 | 59.4444 | 160.1536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;803 | 59.4444 | 160.1536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;813 | 59.4444 | 160.1536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;823 | 59.4454 | 160.1536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;833 | 59.4454 | 160.1536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;843 | 59.4454 | 160.1536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;853 | 59.4454 | 160.1536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;863 | 59.4454 | 160.1536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;873 | 59.4454 | 160.1536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;883 | 59.4454 | 160.1536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;893 | 59.4454 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;903 | 59.4454 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;913 | 59.4454 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;923 | 59.4444 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;933 | 59.4444 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;943 | 59.4444 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;953 | 59.4444 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;963 | 59.4444 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;973 | 59.4444 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;983 | 59.4444 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:10;993 | 59.4444 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;003 | 59.4444 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;013 | 59.4444 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;023 | 59.4444 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;033 | 59.4444 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;043 | 59.4444 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;053 | 59.4444 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;063 | 59.4444 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;073 | 59.4444 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;083 | 59.4444 | 160.1865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;093 | 59.4444 | 160.2182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;103 | 59.4444 | 160.2182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;113 | 59.4444 | 160.2182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;123 | 59.4444 | 160.2182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;133 | 59.4444 | 160.2182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;143 | 59.4454 | 160.2182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;153 | 59.4454 | 160.2182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;163 | 59.4454 | 160.2182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;173 | 59.4454 | 160.2182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;183 | 59.4454 | 160.2182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;193 | 59.4454 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;203 | 59.4454 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;213 | 59.4454 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;223 | 59.4454 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;233 | 59.4454 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;243 | 59.4454 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;253 | 59.4454 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;263 | 59.4454 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;273 | 59.4454 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;283 | 59.4454 | 160.2422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;293 | 59.4454 | 160.2508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;303 | 59.4454 | 160.2508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;313 | 59.4454 | 160.2508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;323 | 59.4454 | 160.2508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;333 | 59.4454 | 160.2508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;343 | 59.4454 | 160.2508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;353 | 59.4454 | 160.2508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;363 | 59.4454 | 160.2508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;373 | 59.4454 | 160.2508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;383 | 59.4454 | 160.2508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;393 | 59.4454 | 160.2462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;403 | 59.4454 | 160.2462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;413 | 59.4454 | 160.2462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;423 | 59.4454 | 160.2462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;433 | 59.4454 | 160.2462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;443 | 59.4454 | 160.2462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;453 | 59.4454 | 160.2462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;463 | 59.4454 | 160.2462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;473 | 59.4454 | 160.2462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;483 | 59.4454 | 160.2462 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;493 | 59.4454 | 160.2253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;503 | 59.4454 | 160.2253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;513 | 59.4454 | 160.2253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;523 | 59.4454 | 160.2253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;533 | 59.4454 | 160.2253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;543 | 59.4454 | 160.2253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;553 | 59.4454 | 160.2253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;563 | 59.4454 | 160.2253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;573 | 59.4454 | 160.2253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;583 | 59.4454 | 160.2253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;593 | 59.4454 | 160.1901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;603 | 59.4454 | 160.1901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;613 | 59.4454 | 160.1901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;623 | 59.4454 | 160.1901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;633 | 59.4454 | 160.1901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;643 | 59.4434 | 160.1901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;653 | 59.4434 | 160.1901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;663 | 59.4434 | 160.1901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;673 | 59.4434 | 160.1901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;683 | 59.4434 | 160.1901 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;693 | 59.4434 | 160.1605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;703 | 59.4434 | 160.1605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;713 | 59.4434 | 160.1605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;723 | 59.4434 | 160.1605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;733 | 59.4434 | 160.1605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;743 | 59.4444 | 160.1605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;753 | 59.4444 | 160.1605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;763 | 59.4444 | 160.1605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;773 | 59.4444 | 160.1605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;783 | 59.4444 | 160.1605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;793 | 59.4444 | 160.1424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;803 | 59.4444 | 160.1424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;813 | 59.4444 | 160.1424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;823 | 59.4444 | 160.1424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;833 | 59.4444 | 160.1424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;843 | 59.4454 | 160.1424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;853 | 59.4454 | 160.1424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;863 | 59.4454 | 160.1424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;873 | 59.4454 | 160.1424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;883 | 59.4454 | 160.1424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;893 | 59.4454 | 160.1259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;903 | 59.4454 | 160.1259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;913 | 59.4454 | 160.1259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;923 | 59.4454 | 160.1259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;933 | 59.4454 | 160.1259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;943 | 59.4444 | 160.1259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;953 | 59.4444 | 160.1259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;963 | 59.4444 | 160.1259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;973 | 59.4444 | 160.1259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;983 | 59.4444 | 160.1259 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:11;993 | 59.4444 | 160.1123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;003 | 59.4444 | 160.1123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;013 | 59.4444 | 160.1123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;023 | 59.4444 | 160.1123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;033 | 59.4444 | 160.1123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;043 | 59.4444 | 160.1123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;053 | 59.4444 | 160.1123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;063 | 59.4444 | 160.1123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;073 | 59.4444 | 160.1123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;083 | 59.4444 | 160.1123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;093 | 59.4444 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;103 | 59.4444 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;113 | 59.4444 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;123 | 59.4444 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;133 | 59.4444 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;143 | 59.4444 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;153 | 59.4444 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;163 | 59.4444 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;173 | 59.4444 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;183 | 59.4444 | 160.1055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;193 | 59.4444 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;203 | 59.4444 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;213 | 59.4444 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;223 | 59.4444 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;233 | 59.4444 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;243 | 59.4454 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;253 | 59.4454 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;263 | 59.4454 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;273 | 59.4454 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;283 | 59.4454 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;293 | 59.4454 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;303 | 59.4454 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;313 | 59.4454 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;323 | 59.4454 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;333 | 59.4454 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;343 | 59.4454 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;353 | 59.4454 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;363 | 59.4454 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;373 | 59.4444 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;383 | 59.4444 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;393 | 59.4444 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;403 | 59.4444 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;413 | 59.4444 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;423 | 59.4444 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;433 | 59.4444 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;443 | 59.4444 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;453 | 59.4444 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;463 | 59.4444 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;473 | 59.4444 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;483 | 59.4444 | 160.1144 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;493 | 59.4444 | 160.1332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;503 | 59.4444 | 160.1332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;513 | 59.4444 | 160.1332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;523 | 59.4444 | 160.1332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;533 | 59.4444 | 160.1332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;543 | 59.4444 | 160.1332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;553 | 59.4444 | 160.1332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;563 | 59.4444 | 160.1332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;573 | 59.4454 | 160.1332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;583 | 59.4454 | 160.1332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;593 | 59.4454 | 160.1418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;603 | 59.4454 | 160.1418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;613 | 59.4454 | 160.1418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;623 | 59.4454 | 160.1418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;633 | 59.4454 | 160.1418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;643 | 59.4454 | 160.1418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;653 | 59.4454 | 160.1418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;663 | 59.4454 | 160.1418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;673 | 59.4444 | 160.1418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;683 | 59.4444 | 160.1418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;693 | 59.4444 | 160.1439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;703 | 59.4444 | 160.1439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;713 | 59.4444 | 160.1439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;723 | 59.4444 | 160.1439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;733 | 59.4444 | 160.1439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;743 | 59.4444 | 160.1439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;753 | 59.4444 | 160.1439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;763 | 59.4444 | 160.1439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;773 | 59.4444 | 160.1439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;783 | 59.4444 | 160.1439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;793 | 59.4444 | 160.148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;803 | 59.4444 | 160.148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;813 | 59.4444 | 160.148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;823 | 59.4444 | 160.148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;833 | 59.4444 | 160.148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;843 | 59.4444 | 160.148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;853 | 59.4444 | 160.148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;863 | 59.4444 | 160.148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;873 | 59.4454 | 160.148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;883 | 59.4454 | 160.148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;893 | 59.4454 | 160.1515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;903 | 59.4454 | 160.1515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;913 | 59.4454 | 160.1515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;923 | 59.4454 | 160.1515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;933 | 59.4454 | 160.1515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;943 | 59.4454 | 160.1515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;953 | 59.4454 | 160.1515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;963 | 59.4454 | 160.1515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;973 | 59.4454 | 160.1515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;983 | 59.4454 | 160.1515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:12;993 | 59.4454 | 160.1556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;003 | 59.4454 | 160.1556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;013 | 59.4454 | 160.1556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;023 | 59.4454 | 160.1556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;033 | 59.4454 | 160.1556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;043 | 59.4454 | 160.1556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;053 | 59.4454 | 160.1556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;063 | 59.4454 | 160.1556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;073 | 59.4454 | 160.1556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;083 | 59.4454 | 160.1556 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;093 | 59.4454 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;103 | 59.4454 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;113 | 59.4454 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;123 | 59.4454 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;133 | 59.4454 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;143 | 59.4454 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;153 | 59.4454 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;163 | 59.4454 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;173 | 59.4444 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;183 | 59.4444 | 160.1688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;193 | 59.4444 | 160.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;203 | 59.4444 | 160.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;213 | 59.4444 | 160.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;223 | 59.4444 | 160.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;233 | 59.4444 | 160.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;243 | 59.4444 | 160.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;253 | 59.4444 | 160.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;263 | 59.4444 | 160.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;273 | 59.4434 | 160.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;283 | 59.4434 | 160.1849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;293 | 59.4434 | 160.1881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;303 | 59.4434 | 160.1881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;313 | 59.4434 | 160.1881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;323 | 59.4434 | 160.1881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;333 | 59.4434 | 160.1881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;343 | 59.4434 | 160.1881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;353 | 59.4434 | 160.1881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;363 | 59.4434 | 160.1881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;373 | 59.4434 | 160.1881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;383 | 59.4434 | 160.1881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;393 | 59.4434 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;403 | 59.4434 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;413 | 59.4434 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;423 | 59.4434 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;433 | 59.4434 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;443 | 59.4434 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;453 | 59.4434 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;463 | 59.4434 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;473 | 59.4454 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;483 | 59.4454 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;493 | 59.4454 | 160.1657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;503 | 59.4454 | 160.1657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;513 | 59.4454 | 160.1657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;523 | 59.4454 | 160.1657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;533 | 59.4454 | 160.1657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;543 | 59.4454 | 160.1657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;553 | 59.4454 | 160.1657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;563 | 59.4454 | 160.1657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;573 | 59.4444 | 160.1657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;583 | 59.4444 | 160.1657 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;593 | 59.4444 | 160.1502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;603 | 59.4444 | 160.1502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;613 | 59.4444 | 160.1502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;623 | 59.4444 | 160.1502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;633 | 59.4444 | 160.1502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;643 | 59.4444 | 160.1502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;653 | 59.4444 | 160.1502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;663 | 59.4444 | 160.1502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;673 | 59.4444 | 160.1502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;683 | 59.4444 | 160.1502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;693 | 59.4444 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;703 | 59.4444 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;713 | 59.4444 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;723 | 59.4444 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;733 | 59.4444 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;743 | 59.4444 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;753 | 59.4444 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;763 | 59.4444 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;773 | 59.4444 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;783 | 59.4444 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;793 | 59.4444 | 160.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;803 | 59.4444 | 160.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;813 | 59.4444 | 160.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;823 | 59.4444 | 160.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;833 | 59.4444 | 160.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;843 | 59.4444 | 160.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;853 | 59.4444 | 160.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;863 | 59.4444 | 160.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;873 | 59.4444 | 160.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;883 | 59.4444 | 160.1508 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;893 | 59.4444 | 160.1832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;903 | 59.4444 | 160.1832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;913 | 59.4444 | 160.1832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;923 | 59.4444 | 160.1832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;933 | 59.4444 | 160.1832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;943 | 59.4444 | 160.1832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;953 | 59.4444 | 160.1832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;963 | 59.4444 | 160.1832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;973 | 59.4444 | 160.1832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;983 | 59.4444 | 160.1832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:13;993 | 59.4444 | 160.225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;003 | 59.4444 | 160.225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;013 | 59.4444 | 160.225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;023 | 59.4444 | 160.225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;033 | 59.4444 | 160.225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;043 | 59.4444 | 160.225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;053 | 59.4444 | 160.225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;063 | 59.4444 | 160.225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;073 | 59.4444 | 160.225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;083 | 59.4444 | 160.225 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;093 | 59.4444 | 160.2687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;103 | 59.4444 | 160.2687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;113 | 59.4444 | 160.2687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;123 | 59.4444 | 160.2687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;133 | 59.4444 | 160.2687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;143 | 59.4444 | 160.2687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;153 | 59.4444 | 160.2687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;163 | 59.4444 | 160.2687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;173 | 59.4454 | 160.2687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;183 | 59.4454 | 160.2687 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;193 | 59.4454 | 160.3078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;203 | 59.4454 | 160.3078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;213 | 59.4454 | 160.3078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;223 | 59.4454 | 160.3078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;233 | 59.4454 | 160.3078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;243 | 59.4454 | 160.3078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;253 | 59.4454 | 160.3078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;263 | 59.4454 | 160.3078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;273 | 59.4444 | 160.3078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;283 | 59.4444 | 160.3078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;293 | 59.4444 | 160.3268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;303 | 59.4444 | 160.3268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;313 | 59.4444 | 160.3268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;323 | 59.4444 | 160.3268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;333 | 59.4444 | 160.3268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;343 | 59.4444 | 160.3268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;353 | 59.4444 | 160.3268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;363 | 59.4444 | 160.3268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;373 | 59.4454 | 160.3268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;383 | 59.4454 | 160.3268 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;393 | 59.4454 | 160.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;403 | 59.4454 | 160.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;413 | 59.4454 | 160.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;423 | 59.4454 | 160.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;433 | 59.4454 | 160.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;443 | 59.4454 | 160.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;453 | 59.4454 | 160.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;463 | 59.4454 | 160.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;473 | 59.4464 | 160.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;483 | 59.4464 | 160.3234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;493 | 59.4464 | 160.3134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;503 | 59.4464 | 160.3134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;513 | 59.4464 | 160.3134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;523 | 59.4464 | 160.3134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;533 | 59.4464 | 160.3134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;543 | 59.4464 | 160.3134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;553 | 59.4464 | 160.3134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;563 | 59.4464 | 160.3134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;573 | 59.4454 | 160.3134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;583 | 59.4454 | 160.3134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;593 | 59.4454 | 160.3032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;603 | 59.4454 | 160.3032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;613 | 59.4454 | 160.3032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;623 | 59.4454 | 160.3032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;633 | 59.4454 | 160.3032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;643 | 59.4454 | 160.3032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;653 | 59.4454 | 160.3032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;663 | 59.4454 | 160.3032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;673 | 59.4444 | 160.3032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;683 | 59.4444 | 160.3032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;693 | 59.4444 | 160.2953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;703 | 59.4454 | 160.2953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;713 | 59.4454 | 160.2953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;723 | 59.4454 | 160.2953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;733 | 59.4454 | 160.2953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;743 | 59.4454 | 160.2953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;753 | 59.4454 | 160.2953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;763 | 59.4454 | 160.2953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;773 | 59.4454 | 160.2953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;783 | 59.4454 | 160.2953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;793 | 59.4454 | 160.2924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;803 | 59.4454 | 160.2924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;813 | 59.4454 | 160.2924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;823 | 59.4454 | 160.2924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;833 | 59.4454 | 160.2924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;843 | 59.4454 | 160.2924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;853 | 59.4454 | 160.2924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;863 | 59.4454 | 160.2924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;873 | 59.4454 | 160.2924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;883 | 59.4454 | 160.2924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;893 | 59.4454 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;903 | 59.4454 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;913 | 59.4454 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;923 | 59.4454 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;933 | 59.4454 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;943 | 59.4454 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;953 | 59.4454 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;963 | 59.4454 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;973 | 59.4454 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;983 | 59.4454 | 160.2939 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:14;993 | 59.4454 | 160.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;003 | 59.4454 | 160.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;013 | 59.4454 | 160.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;023 | 59.4454 | 160.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;033 | 59.4454 | 160.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;043 | 59.4454 | 160.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;053 | 59.4454 | 160.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;063 | 59.4454 | 160.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;073 | 59.4454 | 160.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;083 | 59.4454 | 160.2914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;093 | 59.4454 | 160.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;103 | 59.4454 | 160.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;113 | 59.4454 | 160.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;123 | 59.4454 | 160.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;133 | 59.4454 | 160.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;143 | 59.4454 | 160.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;153 | 59.4454 | 160.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;163 | 59.4454 | 160.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;173 | 59.4454 | 160.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;183 | 59.4454 | 160.2862 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;193 | 59.4454 | 160.288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;203 | 59.4454 | 160.288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;213 | 59.4454 | 160.288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;223 | 59.4454 | 160.288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;233 | 59.4454 | 160.288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;243 | 59.4454 | 160.288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;253 | 59.4454 | 160.288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;263 | 59.4454 | 160.288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;273 | 59.4454 | 160.288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;283 | 59.4454 | 160.288 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;293 | 59.4454 | 160.2969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;303 | 59.4444 | 160.2969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;313 | 59.4444 | 160.2969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;323 | 59.4444 | 160.2969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;333 | 59.4444 | 160.2969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;343 | 59.4444 | 160.2969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;353 | 59.4444 | 160.2969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;363 | 59.4444 | 160.2969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;373 | 59.4444 | 160.2969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;383 | 59.4444 | 160.2969 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;393 | 59.4444 | 160.3085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;403 | 59.4454 | 160.3085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;413 | 59.4454 | 160.3085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;423 | 59.4454 | 160.3085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;433 | 59.4454 | 160.3085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;443 | 59.4454 | 160.3085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;453 | 59.4454 | 160.3085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;463 | 59.4454 | 160.3085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;473 | 59.4454 | 160.3085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;483 | 59.4454 | 160.3085 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;493 | 59.4454 | 160.3178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;503 | 59.4454 | 160.3178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;513 | 59.4454 | 160.3178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;523 | 59.4454 | 160.3178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;533 | 59.4454 | 160.3178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;543 | 59.4454 | 160.3178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;553 | 59.4454 | 160.3178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;563 | 59.4454 | 160.3178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;573 | 59.4454 | 160.3178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;583 | 59.4454 | 160.3178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;593 | 59.4454 | 160.321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;603 | 59.4444 | 160.321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;613 | 59.4444 | 160.321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;623 | 59.4444 | 160.321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;633 | 59.4444 | 160.321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;643 | 59.4444 | 160.321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;653 | 59.4444 | 160.321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;663 | 59.4444 | 160.321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;673 | 59.4444 | 160.321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;683 | 59.4444 | 160.321 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;693 | 59.4444 | 160.315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;703 | 59.4454 | 160.315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;713 | 59.4454 | 160.315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;723 | 59.4454 | 160.315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;733 | 59.4454 | 160.315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;743 | 59.4454 | 160.315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;753 | 59.4454 | 160.315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;763 | 59.4454 | 160.315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;773 | 59.4454 | 160.315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;783 | 59.4454 | 160.315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;793 | 59.4454 | 160.3015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;803 | 59.4454 | 160.3015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;813 | 59.4454 | 160.3015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;823 | 59.4454 | 160.3015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;833 | 59.4454 | 160.3015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;843 | 59.4454 | 160.3015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;853 | 59.4454 | 160.3015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;863 | 59.4454 | 160.3015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;873 | 59.4454 | 160.3015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;883 | 59.4454 | 160.3015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;893 | 59.4454 | 160.2865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;903 | 59.4454 | 160.2865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;913 | 59.4454 | 160.2865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;923 | 59.4454 | 160.2865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;933 | 59.4454 | 160.2865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;943 | 59.4454 | 160.2865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;953 | 59.4454 | 160.2865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;963 | 59.4454 | 160.2865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;973 | 59.4454 | 160.2865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;983 | 59.4454 | 160.2865 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:15;993 | 59.4454 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;003 | 59.4444 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;013 | 59.4444 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;023 | 59.4444 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;033 | 59.4444 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;043 | 59.4444 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;053 | 59.4444 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;063 | 59.4444 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;073 | 59.4444 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;083 | 59.4444 | 160.2729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;093 | 59.4444 | 160.2608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;103 | 59.4444 | 160.2608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;113 | 59.4444 | 160.2608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;123 | 59.4444 | 160.2608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;133 | 59.4444 | 160.2608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;143 | 59.4444 | 160.2608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;153 | 59.4444 | 160.2608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;163 | 59.4444 | 160.2608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;173 | 59.4444 | 160.2608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;183 | 59.4444 | 160.2608 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;193 | 59.4444 | 160.241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;203 | 59.4464 | 160.241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;213 | 59.4464 | 160.241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;223 | 59.4464 | 160.241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;233 | 59.4464 | 160.241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;243 | 59.4464 | 160.241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;253 | 59.4464 | 160.241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;263 | 59.4464 | 160.241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;273 | 59.4464 | 160.241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;283 | 59.4464 | 160.241 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;293 | 59.4464 | 160.2118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;303 | 59.4464 | 160.2118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;313 | 59.4464 | 160.2118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;323 | 59.4464 | 160.2118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;333 | 59.4464 | 160.2118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;343 | 59.4464 | 160.2118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;353 | 59.4464 | 160.2118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;363 | 59.4464 | 160.2118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;373 | 59.4464 | 160.2118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;383 | 59.4464 | 160.2118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;393 | 59.4464 | 160.1794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;403 | 59.4464 | 160.1794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;413 | 59.4464 | 160.1794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;423 | 59.4464 | 160.1794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;433 | 59.4464 | 160.1794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;443 | 59.4464 | 160.1794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;453 | 59.4464 | 160.1794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;463 | 59.4464 | 160.1794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;473 | 59.4464 | 160.1794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;483 | 59.4464 | 160.1794 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;493 | 59.4464 | 160.1514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;503 | 59.4464 | 160.1514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;513 | 59.4464 | 160.1514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;523 | 59.4464 | 160.1514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;533 | 59.4464 | 160.1514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;543 | 59.4464 | 160.1514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;553 | 59.4464 | 160.1514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;563 | 59.4464 | 160.1514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;573 | 59.4464 | 160.1514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;583 | 59.4464 | 160.1514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;593 | 59.4464 | 160.1348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;603 | 59.4464 | 160.1348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;613 | 59.4464 | 160.1348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;623 | 59.4464 | 160.1348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;633 | 59.4464 | 160.1348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;643 | 59.4464 | 160.1348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;653 | 59.4464 | 160.1348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;663 | 59.4464 | 160.1348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;673 | 59.4464 | 160.1348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;683 | 59.4464 | 160.1348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;693 | 59.4464 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;703 | 59.4454 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;713 | 59.4454 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;723 | 59.4454 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;733 | 59.4454 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;743 | 59.4454 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;753 | 59.4454 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;763 | 59.4454 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;773 | 59.4454 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;783 | 59.4454 | 160.1326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;793 | 59.4454 | 160.1433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;803 | 59.4464 | 160.1433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;813 | 59.4464 | 160.1433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;823 | 59.4464 | 160.1433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;833 | 59.4464 | 160.1433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;843 | 59.4464 | 160.1433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;853 | 59.4464 | 160.1433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;863 | 59.4464 | 160.1433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;873 | 59.4464 | 160.1433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;883 | 59.4464 | 160.1433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;893 | 59.4464 | 160.1603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;903 | 59.4454 | 160.1603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;913 | 59.4454 | 160.1603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;923 | 59.4454 | 160.1603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;933 | 59.4454 | 160.1603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;943 | 59.4454 | 160.1603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;953 | 59.4454 | 160.1603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;963 | 59.4454 | 160.1603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;973 | 59.4454 | 160.1603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;983 | 59.4454 | 160.1603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:16;993 | 59.4454 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;003 | 59.4454 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;013 | 59.4454 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;023 | 59.4454 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;033 | 59.4454 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;043 | 59.4454 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;053 | 59.4454 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;063 | 59.4454 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;073 | 59.4454 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;083 | 59.4454 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;093 | 59.4454 | 160.1953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;103 | 59.4464 | 160.1953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;113 | 59.4464 | 160.1953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;123 | 59.4464 | 160.1953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;133 | 59.4464 | 160.1953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;143 | 59.4464 | 160.1953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;153 | 59.4464 | 160.1953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;163 | 59.4464 | 160.1953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;173 | 59.4464 | 160.1953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;183 | 59.4464 | 160.1953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;193 | 59.4464 | 160.2041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;203 | 59.4454 | 160.2041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;213 | 59.4454 | 160.2041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;223 | 59.4454 | 160.2041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;233 | 59.4454 | 160.2041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;243 | 59.4454 | 160.2041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;253 | 59.4454 | 160.2041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;263 | 59.4454 | 160.2041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;273 | 59.4454 | 160.2041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;283 | 59.4454 | 160.2041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;293 | 59.4454 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;303 | 59.4454 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;313 | 59.4454 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;323 | 59.4454 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;333 | 59.4454 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;343 | 59.4454 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;353 | 59.4454 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;363 | 59.4454 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;373 | 59.4454 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;383 | 59.4454 | 160.2071 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;393 | 59.4454 | 160.2063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;403 | 59.4454 | 160.2063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;413 | 59.4454 | 160.2063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;423 | 59.4454 | 160.2063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;433 | 59.4454 | 160.2063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;443 | 59.4454 | 160.2063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;453 | 59.4454 | 160.2063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;463 | 59.4454 | 160.2063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;473 | 59.4454 | 160.2063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;483 | 59.4454 | 160.2063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;493 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;503 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;513 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;523 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;533 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;543 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;553 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;563 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;573 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;583 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;593 | 59.4454 | 160.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;603 | 59.4454 | 160.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;613 | 59.4454 | 160.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;623 | 59.4454 | 160.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;633 | 59.4454 | 160.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;643 | 59.4454 | 160.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;653 | 59.4454 | 160.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;663 | 59.4454 | 160.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;673 | 59.4454 | 160.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;683 | 59.4454 | 160.1899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;693 | 59.4454 | 160.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;703 | 59.4454 | 160.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;713 | 59.4454 | 160.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;723 | 59.4454 | 160.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;733 | 59.4454 | 160.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;743 | 59.4454 | 160.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;753 | 59.4454 | 160.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;763 | 59.4454 | 160.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;773 | 59.4454 | 160.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;783 | 59.4454 | 160.1796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;793 | 59.4454 | 160.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;803 | 59.4454 | 160.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;813 | 59.4454 | 160.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;823 | 59.4454 | 160.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;833 | 59.4454 | 160.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;843 | 59.4454 | 160.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;853 | 59.4454 | 160.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;863 | 59.4454 | 160.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;873 | 59.4454 | 160.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;883 | 59.4454 | 160.1666 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;893 | 59.4454 | 160.1461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;903 | 59.4454 | 160.1461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;913 | 59.4454 | 160.1461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;923 | 59.4464 | 160.1461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;933 | 59.4464 | 160.1461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;943 | 59.4464 | 160.1461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;953 | 59.4464 | 160.1461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;963 | 59.4464 | 160.1461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;973 | 59.4464 | 160.1461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;983 | 59.4464 | 160.1461 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:17;993 | 59.4464 | 160.123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;003 | 59.4464 | 160.123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;013 | 59.4464 | 160.123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;023 | 59.4444 | 160.123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;033 | 59.4444 | 160.123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;043 | 59.4444 | 160.123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;053 | 59.4444 | 160.123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;063 | 59.4444 | 160.123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;073 | 59.4444 | 160.123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;083 | 59.4444 | 160.123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;093 | 59.4444 | 160.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;103 | 59.4444 | 160.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;113 | 59.4444 | 160.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;123 | 59.4464 | 160.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;133 | 59.4464 | 160.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;143 | 59.4464 | 160.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;153 | 59.4464 | 160.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;163 | 59.4464 | 160.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;173 | 59.4464 | 160.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;183 | 59.4464 | 160.1042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;193 | 59.4464 | 160.0959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;203 | 59.4464 | 160.0959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;213 | 59.4464 | 160.0959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;223 | 59.4464 | 160.0959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;233 | 59.4464 | 160.0959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;243 | 59.4464 | 160.0959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;253 | 59.4464 | 160.0959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;263 | 59.4464 | 160.0959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;273 | 59.4464 | 160.0959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;283 | 59.4464 | 160.0959 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;293 | 59.4464 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;303 | 59.4464 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;313 | 59.4464 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;323 | 59.4464 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;333 | 59.4464 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;343 | 59.4464 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;353 | 59.4464 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;363 | 59.4464 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;373 | 59.4464 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;383 | 59.4464 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;393 | 59.4464 | 160.1207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;403 | 59.4464 | 160.1207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;413 | 59.4464 | 160.1207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;423 | 59.4454 | 160.1207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;433 | 59.4454 | 160.1207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;443 | 59.4454 | 160.1207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;453 | 59.4454 | 160.1207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;463 | 59.4454 | 160.1207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;473 | 59.4454 | 160.1207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;483 | 59.4454 | 160.1207 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;493 | 59.4454 | 160.1417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;503 | 59.4454 | 160.1417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;513 | 59.4454 | 160.1417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;523 | 59.4464 | 160.1417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;533 | 59.4464 | 160.1417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;543 | 59.4464 | 160.1417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;553 | 59.4464 | 160.1417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;563 | 59.4464 | 160.1417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;573 | 59.4464 | 160.1417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;583 | 59.4464 | 160.1417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;593 | 59.4464 | 160.1473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;603 | 59.4464 | 160.1473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;613 | 59.4464 | 160.1473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;623 | 59.4464 | 160.1473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;633 | 59.4464 | 160.1473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;643 | 59.4464 | 160.1473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;653 | 59.4464 | 160.1473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;663 | 59.4464 | 160.1473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;673 | 59.4464 | 160.1473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;683 | 59.4464 | 160.1473 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;693 | 59.4464 | 160.1388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;703 | 59.4464 | 160.1388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;713 | 59.4464 | 160.1388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;723 | 59.4454 | 160.1388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;733 | 59.4454 | 160.1388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;743 | 59.4454 | 160.1388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;753 | 59.4454 | 160.1388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;763 | 59.4454 | 160.1388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;773 | 59.4454 | 160.1388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;783 | 59.4454 | 160.1388 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;793 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;803 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;813 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;823 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;833 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;843 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;853 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;863 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;873 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;883 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;893 | 59.4454 | 160.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;903 | 59.4454 | 160.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;913 | 59.4454 | 160.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;923 | 59.4454 | 160.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;933 | 59.4454 | 160.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;943 | 59.4454 | 160.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;953 | 59.4454 | 160.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;963 | 59.4454 | 160.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;973 | 59.4454 | 160.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;983 | 59.4454 | 160.1033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:18;993 | 59.4454 | 160.0812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;003 | 59.4454 | 160.0812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;013 | 59.4454 | 160.0812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;023 | 59.4454 | 160.0812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;033 | 59.4454 | 160.0812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;043 | 59.4454 | 160.0812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;053 | 59.4454 | 160.0812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;063 | 59.4454 | 160.0812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;073 | 59.4454 | 160.0812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;083 | 59.4454 | 160.0812 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;093 | 59.4454 | 160.0648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;103 | 59.4454 | 160.0648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;113 | 59.4454 | 160.0648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;123 | 59.4454 | 160.0648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;133 | 59.4454 | 160.0648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;143 | 59.4454 | 160.0648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;153 | 59.4454 | 160.0648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;163 | 59.4454 | 160.0648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;173 | 59.4454 | 160.0648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;183 | 59.4454 | 160.0648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;193 | 59.4454 | 160.0453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;203 | 59.4454 | 160.0453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;213 | 59.4454 | 160.0453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;223 | 59.4454 | 160.0453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;233 | 59.4454 | 160.0453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;243 | 59.4454 | 160.0453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;253 | 59.4454 | 160.0453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;263 | 59.4454 | 160.0453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;273 | 59.4454 | 160.0453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;283 | 59.4454 | 160.0453 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;293 | 59.4454 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;303 | 59.4454 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;313 | 59.4454 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;323 | 59.4454 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;333 | 59.4454 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;343 | 59.4454 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;353 | 59.4454 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;363 | 59.4454 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;373 | 59.4454 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;383 | 59.4454 | 160.0088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;393 | 59.4454 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;403 | 59.4454 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;413 | 59.4454 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;423 | 59.4454 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;433 | 59.4454 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;443 | 59.4454 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;453 | 59.4454 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;463 | 59.4454 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;473 | 59.4454 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;483 | 59.4454 | 159.9649 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;493 | 59.4454 | 159.9253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;503 | 59.4454 | 159.9253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;513 | 59.4454 | 159.9253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;523 | 59.4464 | 159.9253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;533 | 59.4464 | 159.9253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;543 | 59.4464 | 159.9253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;553 | 59.4464 | 159.9253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;563 | 59.4464 | 159.9253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;573 | 59.4464 | 159.9253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;583 | 59.4464 | 159.9253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;593 | 59.4464 | 159.894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;603 | 59.4464 | 159.894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;613 | 59.4464 | 159.894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;623 | 59.4454 | 159.894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;633 | 59.4454 | 159.894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;643 | 59.4454 | 159.894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;653 | 59.4454 | 159.894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;663 | 59.4454 | 159.894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;673 | 59.4454 | 159.894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;683 | 59.4454 | 159.894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;693 | 59.4454 | 159.8774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;703 | 59.4454 | 159.8774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;713 | 59.4454 | 159.8774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;723 | 59.4464 | 159.8774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;733 | 59.4464 | 159.8774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;743 | 59.4464 | 159.8774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;753 | 59.4464 | 159.8774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;763 | 59.4464 | 159.8774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;773 | 59.4464 | 159.8774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;783 | 59.4464 | 159.8774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;793 | 59.4464 | 159.8821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;803 | 59.4464 | 159.8821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;813 | 59.4464 | 159.8821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;823 | 59.4454 | 159.8821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;833 | 59.4454 | 159.8821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;843 | 59.4454 | 159.8821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;853 | 59.4454 | 159.8821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;863 | 59.4454 | 159.8821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;873 | 59.4454 | 159.8821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;883 | 59.4454 | 159.8821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;893 | 59.4454 | 159.8968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;903 | 59.4454 | 159.8968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;913 | 59.4454 | 159.8968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;923 | 59.4454 | 159.8968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;933 | 59.4454 | 159.8968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;943 | 59.4454 | 159.8968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;953 | 59.4454 | 159.8968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;963 | 59.4454 | 159.8968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;973 | 59.4454 | 159.8968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;983 | 59.4454 | 159.8968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:19;993 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;003 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;013 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;023 | 59.4464 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;033 | 59.4464 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;043 | 59.4464 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;053 | 59.4464 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;063 | 59.4464 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;073 | 59.4464 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;083 | 59.4464 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;093 | 59.4464 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;103 | 59.4464 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;113 | 59.4464 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;123 | 59.4464 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;133 | 59.4464 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;143 | 59.4464 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;153 | 59.4464 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;163 | 59.4464 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;173 | 59.4464 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;183 | 59.4464 | 159.9155 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;193 | 59.4464 | 159.9294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;203 | 59.4464 | 159.9294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;213 | 59.4464 | 159.9294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;223 | 59.4454 | 159.9294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;233 | 59.4454 | 159.9294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;243 | 59.4454 | 159.9294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;253 | 59.4454 | 159.9294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;263 | 59.4454 | 159.9294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;273 | 59.4454 | 159.9294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;283 | 59.4454 | 159.9294 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;293 | 59.4454 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;303 | 59.4454 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;313 | 59.4454 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;323 | 59.4454 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;333 | 59.4454 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;343 | 59.4454 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;353 | 59.4454 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;363 | 59.4454 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;373 | 59.4454 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;383 | 59.4454 | 159.9354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;393 | 59.4454 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;403 | 59.4454 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;413 | 59.4454 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;423 | 59.4454 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;433 | 59.4454 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;443 | 59.4454 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;453 | 59.4454 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;463 | 59.4454 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;473 | 59.4454 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;483 | 59.4454 | 159.9332 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;493 | 59.4454 | 159.9323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;503 | 59.4454 | 159.9323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;513 | 59.4454 | 159.9323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;523 | 59.4454 | 159.9323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;533 | 59.4454 | 159.9323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;543 | 59.4454 | 159.9323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;553 | 59.4454 | 159.9323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;563 | 59.4454 | 159.9323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;573 | 59.4454 | 159.9323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;583 | 59.4454 | 159.9323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;593 | 59.4454 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;603 | 59.4454 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;613 | 59.4454 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;623 | 59.4454 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;633 | 59.4454 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;643 | 59.4454 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;653 | 59.4454 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;663 | 59.4454 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;673 | 59.4454 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;683 | 59.4454 | 159.9221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;693 | 59.4454 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;703 | 59.4454 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;713 | 59.4454 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;723 | 59.4454 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;733 | 59.4454 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;743 | 59.4454 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;753 | 59.4454 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;763 | 59.4454 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;773 | 59.4454 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;783 | 59.4454 | 159.8938 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;793 | 59.4454 | 159.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;803 | 59.4454 | 159.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;813 | 59.4454 | 159.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;823 | 59.4464 | 159.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;833 | 59.4464 | 159.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;843 | 59.4464 | 159.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;853 | 59.4464 | 159.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;863 | 59.4464 | 159.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;873 | 59.4464 | 159.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;883 | 59.4464 | 159.8605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;893 | 59.4464 | 159.8327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;903 | 59.4464 | 159.8327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;913 | 59.4464 | 159.8327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;923 | 59.4454 | 159.8327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;933 | 59.4454 | 159.8327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;943 | 59.4454 | 159.8327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;953 | 59.4454 | 159.8327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;963 | 59.4454 | 159.8327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;973 | 59.4454 | 159.8327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;983 | 59.4454 | 159.8327 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:20;993 | 59.4454 | 159.8167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;003 | 59.4454 | 159.8167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;013 | 59.4454 | 159.8167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;023 | 59.4464 | 159.8167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;033 | 59.4464 | 159.8167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;043 | 59.4464 | 159.8167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;053 | 59.4464 | 159.8167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;063 | 59.4464 | 159.8167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;073 | 59.4464 | 159.8167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;083 | 59.4464 | 159.8167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;093 | 59.4464 | 159.82 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;103 | 59.4464 | 159.82 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;113 | 59.4464 | 159.82 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;123 | 59.4464 | 159.82 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;133 | 59.4464 | 159.82 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;143 | 59.4454 | 159.82 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;153 | 59.4454 | 159.82 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;163 | 59.4454 | 159.82 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;173 | 59.4454 | 159.82 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;183 | 59.4454 | 159.82 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;193 | 59.4454 | 159.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;203 | 59.4454 | 159.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;213 | 59.4454 | 159.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;223 | 59.4454 | 159.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;233 | 59.4454 | 159.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;243 | 59.4464 | 159.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;253 | 59.4464 | 159.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;263 | 59.4464 | 159.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;273 | 59.4464 | 159.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;283 | 59.4464 | 159.8427 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;293 | 59.4464 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;303 | 59.4464 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;313 | 59.4464 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;323 | 59.4464 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;333 | 59.4464 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;343 | 59.4464 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;353 | 59.4464 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;363 | 59.4464 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;373 | 59.4464 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;383 | 59.4464 | 159.8669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;393 | 59.4464 | 159.8795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;403 | 59.4464 | 159.8795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;413 | 59.4464 | 159.8795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;423 | 59.4464 | 159.8795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;433 | 59.4464 | 159.8795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;443 | 59.4464 | 159.8795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;453 | 59.4464 | 159.8795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;463 | 59.4464 | 159.8795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;473 | 59.4464 | 159.8795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;483 | 59.4464 | 159.8795 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;493 | 59.4464 | 159.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;503 | 59.4464 | 159.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;513 | 59.4464 | 159.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;523 | 59.4464 | 159.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;533 | 59.4464 | 159.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;543 | 59.4464 | 159.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;553 | 59.4464 | 159.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;563 | 59.4464 | 159.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;573 | 59.4464 | 159.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;583 | 59.4464 | 159.888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;593 | 59.4464 | 159.896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;603 | 59.4464 | 159.896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;613 | 59.4464 | 159.896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;623 | 59.4464 | 159.896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;633 | 59.4464 | 159.896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;643 | 59.4464 | 159.896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;653 | 59.4464 | 159.896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;663 | 59.4464 | 159.896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;673 | 59.4464 | 159.896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;683 | 59.4464 | 159.896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;693 | 59.4464 | 159.9023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;703 | 59.4464 | 159.9023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;713 | 59.4464 | 159.9023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;723 | 59.4464 | 159.9023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;733 | 59.4464 | 159.9023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;743 | 59.4464 | 159.9023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;753 | 59.4464 | 159.9023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;763 | 59.4464 | 159.9023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;773 | 59.4464 | 159.9023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;783 | 59.4464 | 159.9023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;793 | 59.4464 | 159.9089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;803 | 59.4464 | 159.9089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;813 | 59.4464 | 159.9089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;823 | 59.4464 | 159.9089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;833 | 59.4464 | 159.9089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;843 | 59.4454 | 159.9089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;853 | 59.4454 | 159.9089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;863 | 59.4454 | 159.9089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;873 | 59.4454 | 159.9089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;883 | 59.4454 | 159.9089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;893 | 59.4454 | 159.9184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;903 | 59.4454 | 159.9184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;913 | 59.4454 | 159.9184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;923 | 59.4454 | 159.9184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;933 | 59.4454 | 159.9184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;943 | 59.4454 | 159.9184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;953 | 59.4454 | 159.9184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;963 | 59.4454 | 159.9184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;973 | 59.4454 | 159.9184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;983 | 59.4454 | 159.9184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:21;993 | 59.4454 | 159.9171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;003 | 59.4454 | 159.9171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;013 | 59.4454 | 159.9171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;023 | 59.4454 | 159.9171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;033 | 59.4454 | 159.9171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;043 | 59.4464 | 159.9171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;053 | 59.4464 | 159.9171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;063 | 59.4464 | 159.9171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;073 | 59.4464 | 159.9171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;083 | 59.4464 | 159.9171 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;093 | 59.4464 | 159.8976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;103 | 59.4464 | 159.8976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;113 | 59.4464 | 159.8976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;123 | 59.4464 | 159.8976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;133 | 59.4464 | 159.8976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;143 | 59.4464 | 159.8976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;153 | 59.4464 | 159.8976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;163 | 59.4464 | 159.8976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;173 | 59.4464 | 159.8976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;183 | 59.4464 | 159.8976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;193 | 59.4464 | 159.867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;203 | 59.4464 | 159.867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;213 | 59.4464 | 159.867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;223 | 59.4464 | 159.867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;233 | 59.4464 | 159.867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;243 | 59.4454 | 159.867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;253 | 59.4454 | 159.867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;263 | 59.4454 | 159.867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;273 | 59.4454 | 159.867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;283 | 59.4454 | 159.867 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;293 | 59.4454 | 159.8318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;303 | 59.4454 | 159.8318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;313 | 59.4454 | 159.8318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;323 | 59.4454 | 159.8318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;333 | 59.4454 | 159.8318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;343 | 59.4454 | 159.8318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;353 | 59.4454 | 159.8318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;363 | 59.4454 | 159.8318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;373 | 59.4454 | 159.8318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;383 | 59.4454 | 159.8318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;393 | 59.4454 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;403 | 59.4454 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;413 | 59.4454 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;423 | 59.4454 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;433 | 59.4454 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;443 | 59.4454 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;453 | 59.4454 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;463 | 59.4454 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;473 | 59.4464 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;483 | 59.4464 | 159.8004 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;493 | 59.4464 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;503 | 59.4464 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;513 | 59.4464 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;523 | 59.4464 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;533 | 59.4464 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;543 | 59.4464 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;553 | 59.4464 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;563 | 59.4464 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;573 | 59.4454 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;583 | 59.4454 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;593 | 59.4454 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;603 | 59.4454 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;613 | 59.4454 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;623 | 59.4454 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;633 | 59.4454 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;643 | 59.4454 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;653 | 59.4454 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;663 | 59.4454 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;673 | 59.4464 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;683 | 59.4464 | 159.7834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;693 | 59.4464 | 159.7904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;703 | 59.4464 | 159.7904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;713 | 59.4464 | 159.7904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;723 | 59.4464 | 159.7904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;733 | 59.4464 | 159.7904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;743 | 59.4464 | 159.7904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;753 | 59.4464 | 159.7904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;763 | 59.4464 | 159.7904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;773 | 59.4464 | 159.7904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;783 | 59.4464 | 159.7904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;793 | 59.4464 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;803 | 59.4464 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;813 | 59.4464 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;823 | 59.4464 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;833 | 59.4464 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;843 | 59.4464 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;853 | 59.4464 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;863 | 59.4464 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;873 | 59.4464 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;883 | 59.4464 | 159.7993 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;893 | 59.4464 | 159.8102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;903 | 59.4464 | 159.8102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;913 | 59.4464 | 159.8102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;923 | 59.4464 | 159.8102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;933 | 59.4464 | 159.8102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;943 | 59.4464 | 159.8102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;953 | 59.4464 | 159.8102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;963 | 59.4464 | 159.8102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;973 | 59.4464 | 159.8102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;983 | 59.4464 | 159.8102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:22;993 | 59.4464 | 159.8217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;003 | 59.4464 | 159.8217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;013 | 59.4464 | 159.8217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;023 | 59.4464 | 159.8217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;033 | 59.4464 | 159.8217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;043 | 59.4464 | 159.8217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;053 | 59.4464 | 159.8217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;063 | 59.4464 | 159.8217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;073 | 59.4464 | 159.8217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;083 | 59.4464 | 159.8217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;093 | 59.4464 | 159.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;103 | 59.4464 | 159.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;113 | 59.4464 | 159.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;123 | 59.4464 | 159.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;133 | 59.4464 | 159.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;143 | 59.4464 | 159.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;153 | 59.4464 | 159.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;163 | 59.4464 | 159.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;173 | 59.4464 | 159.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;183 | 59.4464 | 159.8308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;193 | 59.4464 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;203 | 59.4464 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;213 | 59.4464 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;223 | 59.4464 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;233 | 59.4464 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;243 | 59.4464 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;253 | 59.4464 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;263 | 59.4464 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;273 | 59.4454 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;283 | 59.4454 | 159.8424 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;293 | 59.4454 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;303 | 59.4454 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;313 | 59.4454 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;323 | 59.4454 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;333 | 59.4454 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;343 | 59.4454 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;353 | 59.4454 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;363 | 59.4454 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;373 | 59.4464 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;383 | 59.4464 | 159.8594 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;393 | 59.4464 | 159.8735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;403 | 59.4464 | 159.8735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;413 | 59.4464 | 159.8735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;423 | 59.4464 | 159.8735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;433 | 59.4464 | 159.8735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;443 | 59.4464 | 159.8735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;453 | 59.4464 | 159.8735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;463 | 59.4464 | 159.8735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;473 | 59.4454 | 159.8735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;483 | 59.4454 | 159.8735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;493 | 59.4454 | 159.8797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;503 | 59.4454 | 159.8797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;513 | 59.4454 | 159.8797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;523 | 59.4454 | 159.8797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;533 | 59.4454 | 159.8797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;543 | 59.4454 | 159.8797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;553 | 59.4454 | 159.8797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;563 | 59.4454 | 159.8797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;573 | 59.4454 | 159.8797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;583 | 59.4454 | 159.8797 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;593 | 59.4454 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;603 | 59.4454 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;613 | 59.4454 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;623 | 59.4454 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;633 | 59.4454 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;643 | 59.4454 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;653 | 59.4454 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;663 | 59.4454 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;673 | 59.4454 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;683 | 59.4454 | 159.8796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;693 | 59.4454 | 159.8734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;703 | 59.4454 | 159.8734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;713 | 59.4454 | 159.8734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;723 | 59.4454 | 159.8734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;733 | 59.4454 | 159.8734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;743 | 59.4454 | 159.8734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;753 | 59.4454 | 159.8734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;763 | 59.4454 | 159.8734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;773 | 59.4454 | 159.8734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;783 | 59.4454 | 159.8734 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;793 | 59.4454 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;803 | 59.4454 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;813 | 59.4454 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;823 | 59.4454 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;833 | 59.4454 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;843 | 59.4454 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;853 | 59.4454 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;863 | 59.4454 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;873 | 59.4454 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;883 | 59.4454 | 159.8625 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;893 | 59.4454 | 159.8603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;903 | 59.4454 | 159.8603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;913 | 59.4454 | 159.8603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;923 | 59.4454 | 159.8603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;933 | 59.4454 | 159.8603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;943 | 59.4454 | 159.8603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;953 | 59.4454 | 159.8603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;963 | 59.4454 | 159.8603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;973 | 59.4454 | 159.8603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;983 | 59.4454 | 159.8603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:23;993 | 59.4454 | 159.8726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;003 | 59.4454 | 159.8726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;013 | 59.4454 | 159.8726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;023 | 59.4454 | 159.8726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;033 | 59.4454 | 159.8726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;043 | 59.4454 | 159.8726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;053 | 59.4454 | 159.8726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;063 | 59.4454 | 159.8726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;073 | 59.4464 | 159.8726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;083 | 59.4464 | 159.8726 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;093 | 59.4464 | 159.8863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;103 | 59.4464 | 159.8863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;113 | 59.4464 | 159.8863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;123 | 59.4464 | 159.8863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;133 | 59.4464 | 159.8863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;143 | 59.4464 | 159.8863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;153 | 59.4464 | 159.8863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;163 | 59.4464 | 159.8863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;173 | 59.4464 | 159.8863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;183 | 59.4464 | 159.8863 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;193 | 59.4464 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;203 | 59.4464 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;213 | 59.4464 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;223 | 59.4464 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;233 | 59.4464 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;243 | 59.4464 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;253 | 59.4464 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;263 | 59.4464 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;273 | 59.4464 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;283 | 59.4464 | 159.897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;293 | 59.4464 | 159.906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;303 | 59.4464 | 159.906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;313 | 59.4464 | 159.906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;323 | 59.4464 | 159.906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;333 | 59.4464 | 159.906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;343 | 59.4464 | 159.906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;353 | 59.4464 | 159.906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;363 | 59.4464 | 159.906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;373 | 59.4464 | 159.906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;383 | 59.4464 | 159.906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;393 | 59.4464 | 159.9131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;403 | 59.4464 | 159.9131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;413 | 59.4464 | 159.9131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;423 | 59.4464 | 159.9131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;433 | 59.4464 | 159.9131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;443 | 59.4464 | 159.9131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;453 | 59.4464 | 159.9131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;463 | 59.4464 | 159.9131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;473 | 59.4464 | 159.9131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;483 | 59.4464 | 159.9131 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;493 | 59.4464 | 159.9182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;503 | 59.4464 | 159.9182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;513 | 59.4464 | 159.9182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;523 | 59.4464 | 159.9182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;533 | 59.4464 | 159.9182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;543 | 59.4464 | 159.9182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;553 | 59.4464 | 159.9182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;563 | 59.4464 | 159.9182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;573 | 59.4464 | 159.9182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;583 | 59.4464 | 159.9182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;593 | 59.4464 | 159.9297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;603 | 59.4464 | 159.9297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;613 | 59.4464 | 159.9297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;623 | 59.4464 | 159.9297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;633 | 59.4464 | 159.9297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;643 | 59.4464 | 159.9297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;653 | 59.4464 | 159.9297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;663 | 59.4464 | 159.9297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;673 | 59.4464 | 159.9297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;683 | 59.4464 | 159.9297 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;693 | 59.4464 | 159.95 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;703 | 59.4464 | 159.95 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;713 | 59.4464 | 159.95 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;723 | 59.4464 | 159.95 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;733 | 59.4464 | 159.95 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;743 | 59.4464 | 159.95 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;753 | 59.4464 | 159.95 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;763 | 59.4464 | 159.95 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;773 | 59.4464 | 159.95 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;783 | 59.4464 | 159.95 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;793 | 59.4464 | 159.9621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;803 | 59.4464 | 159.9621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;813 | 59.4464 | 159.9621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;823 | 59.4464 | 159.9621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;833 | 59.4464 | 159.9621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;843 | 59.4464 | 159.9621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;853 | 59.4464 | 159.9621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;863 | 59.4464 | 159.9621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;873 | 59.4464 | 159.9621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;883 | 59.4464 | 159.9621 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;893 | 59.4464 | 159.9605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;903 | 59.4454 | 159.9605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;913 | 59.4454 | 159.9605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;923 | 59.4454 | 159.9605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;933 | 59.4454 | 159.9605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;943 | 59.4454 | 159.9605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;953 | 59.4454 | 159.9605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;963 | 59.4454 | 159.9605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;973 | 59.4454 | 159.9605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;983 | 59.4454 | 159.9605 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:24;993 | 59.4454 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;003 | 59.4454 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;013 | 59.4454 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;023 | 59.4454 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;033 | 59.4454 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;043 | 59.4454 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;053 | 59.4454 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;063 | 59.4454 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;073 | 59.4454 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;083 | 59.4454 | 159.9514 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;093 | 59.4454 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;103 | 59.4454 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;113 | 59.4454 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;123 | 59.4454 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;133 | 59.4454 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;143 | 59.4454 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;153 | 59.4454 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;163 | 59.4454 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;173 | 59.4454 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;183 | 59.4454 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;193 | 59.4454 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;203 | 59.4454 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;213 | 59.4454 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;223 | 59.4454 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;233 | 59.4454 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;243 | 59.4454 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;253 | 59.4454 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;263 | 59.4454 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;273 | 59.4454 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;283 | 59.4454 | 159.9037 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;293 | 59.4454 | 159.8827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;303 | 59.4454 | 159.8827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;313 | 59.4454 | 159.8827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;323 | 59.4454 | 159.8827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;333 | 59.4454 | 159.8827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;343 | 59.4454 | 159.8827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;353 | 59.4454 | 159.8827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;363 | 59.4454 | 159.8827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;373 | 59.4454 | 159.8827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;383 | 59.4454 | 159.8827 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;393 | 59.4454 | 159.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;403 | 59.4464 | 159.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;413 | 59.4464 | 159.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;423 | 59.4464 | 159.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;433 | 59.4464 | 159.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;443 | 59.4464 | 159.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;453 | 59.4464 | 159.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;463 | 59.4464 | 159.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;473 | 59.4464 | 159.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;483 | 59.4464 | 159.876 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;493 | 59.4464 | 159.8721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;503 | 59.4464 | 159.8721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;513 | 59.4464 | 159.8721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;523 | 59.4464 | 159.8721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;533 | 59.4464 | 159.8721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;543 | 59.4464 | 159.8721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;553 | 59.4464 | 159.8721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;563 | 59.4464 | 159.8721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;573 | 59.4464 | 159.8721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;583 | 59.4464 | 159.8721 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;593 | 59.4464 | 159.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;603 | 59.4454 | 159.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;613 | 59.4454 | 159.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;623 | 59.4454 | 159.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;633 | 59.4454 | 159.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;643 | 59.4454 | 159.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;653 | 59.4454 | 159.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;663 | 59.4454 | 159.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;673 | 59.4454 | 159.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;683 | 59.4454 | 159.8752 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;693 | 59.4454 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;703 | 59.4454 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;713 | 59.4454 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;723 | 59.4454 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;733 | 59.4454 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;743 | 59.4454 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;753 | 59.4454 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;763 | 59.4454 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;773 | 59.4454 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;783 | 59.4454 | 159.8928 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;793 | 59.4454 | 159.9146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;803 | 59.4454 | 159.9146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;813 | 59.4454 | 159.9146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;823 | 59.4454 | 159.9146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;833 | 59.4454 | 159.9146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;843 | 59.4454 | 159.9146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;853 | 59.4454 | 159.9146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;863 | 59.4454 | 159.9146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;873 | 59.4454 | 159.9146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;883 | 59.4454 | 159.9146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;893 | 59.4454 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;903 | 59.4464 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;913 | 59.4464 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;923 | 59.4464 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;933 | 59.4464 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;943 | 59.4464 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;953 | 59.4464 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;963 | 59.4464 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;973 | 59.4464 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;983 | 59.4464 | 159.9324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:25;993 | 59.4464 | 159.9607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;003 | 59.4464 | 159.9607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;013 | 59.4464 | 159.9607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;023 | 59.4464 | 159.9607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;033 | 59.4464 | 159.9607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;043 | 59.4464 | 159.9607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;053 | 59.4464 | 159.9607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;063 | 59.4464 | 159.9607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;073 | 59.4464 | 159.9607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;083 | 59.4464 | 159.9607 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;093 | 59.4464 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;103 | 59.4464 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;113 | 59.4464 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;123 | 59.4464 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;133 | 59.4464 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;143 | 59.4464 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;153 | 59.4464 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;163 | 59.4464 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;173 | 59.4464 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;183 | 59.4464 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;193 | 59.4464 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;203 | 59.4464 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;213 | 59.4464 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;223 | 59.4464 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;233 | 59.4464 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;243 | 59.4464 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;253 | 59.4464 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;263 | 59.4464 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;273 | 59.4464 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;283 | 59.4464 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;293 | 59.4464 | 160.0279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;303 | 59.4464 | 160.0279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;313 | 59.4464 | 160.0279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;323 | 59.4464 | 160.0279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;333 | 59.4464 | 160.0279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;343 | 59.4464 | 160.0279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;353 | 59.4464 | 160.0279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;363 | 59.4464 | 160.0279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;373 | 59.4464 | 160.0279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;383 | 59.4464 | 160.0279 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;393 | 59.4464 | 160.0366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;403 | 59.4454 | 160.0366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;413 | 59.4454 | 160.0366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;423 | 59.4454 | 160.0366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;433 | 59.4454 | 160.0366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;443 | 59.4454 | 160.0366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;453 | 59.4454 | 160.0366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;463 | 59.4454 | 160.0366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;473 | 59.4454 | 160.0366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;483 | 59.4454 | 160.0366 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;493 | 59.4454 | 160.0356 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;503 | 59.4454 | 160.0356 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;513 | 59.4454 | 160.0356 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;523 | 59.4454 | 160.0356 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;533 | 59.4454 | 160.0356 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;543 | 59.4454 | 160.0356 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;553 | 59.4454 | 160.0356 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;563 | 59.4454 | 160.0356 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;573 | 59.4454 | 160.0356 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;583 | 59.4454 | 160.0356 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;593 | 59.4454 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;603 | 59.4464 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;613 | 59.4464 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;623 | 59.4464 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;633 | 59.4464 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;643 | 59.4464 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;653 | 59.4464 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;663 | 59.4464 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;673 | 59.4464 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;683 | 59.4464 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;693 | 59.4464 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;703 | 59.4464 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;713 | 59.4464 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;723 | 59.4464 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;733 | 59.4464 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;743 | 59.4464 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;753 | 59.4464 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;763 | 59.4464 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;773 | 59.4464 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;783 | 59.4464 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;793 | 59.4464 | 160.0179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;803 | 59.4454 | 160.0179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;813 | 59.4454 | 160.0179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;823 | 59.4454 | 160.0179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;833 | 59.4454 | 160.0179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;843 | 59.4454 | 160.0179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;853 | 59.4454 | 160.0179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;863 | 59.4454 | 160.0179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;873 | 59.4454 | 160.0179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;883 | 59.4454 | 160.0179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;893 | 59.4454 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;903 | 59.4454 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;913 | 59.4454 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;923 | 59.4454 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;933 | 59.4454 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;943 | 59.4454 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;953 | 59.4454 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;963 | 59.4454 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;973 | 59.4454 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;983 | 59.4454 | 160.021 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:26;993 | 59.4454 | 160.0254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;003 | 59.4454 | 160.0254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;013 | 59.4454 | 160.0254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;023 | 59.4454 | 160.0254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;033 | 59.4454 | 160.0254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;043 | 59.4454 | 160.0254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;053 | 59.4454 | 160.0254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;063 | 59.4454 | 160.0254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;073 | 59.4454 | 160.0254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;083 | 59.4454 | 160.0254 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;093 | 59.4454 | 160.0375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;103 | 59.4454 | 160.0375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;113 | 59.4454 | 160.0375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;123 | 59.4454 | 160.0375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;133 | 59.4454 | 160.0375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;143 | 59.4454 | 160.0375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;153 | 59.4454 | 160.0375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;163 | 59.4454 | 160.0375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;173 | 59.4454 | 160.0375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;183 | 59.4454 | 160.0375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;193 | 59.4454 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;203 | 59.4454 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;213 | 59.4454 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;223 | 59.4454 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;233 | 59.4454 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;243 | 59.4454 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;253 | 59.4454 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;263 | 59.4454 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;273 | 59.4454 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;283 | 59.4454 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;293 | 59.4454 | 160.032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;303 | 59.4464 | 160.032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;313 | 59.4464 | 160.032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;323 | 59.4464 | 160.032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;333 | 59.4464 | 160.032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;343 | 59.4464 | 160.032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;353 | 59.4464 | 160.032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;363 | 59.4464 | 160.032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;373 | 59.4464 | 160.032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;383 | 59.4464 | 160.032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;393 | 59.4464 | 160.0248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;403 | 59.4464 | 160.0248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;413 | 59.4464 | 160.0248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;423 | 59.4464 | 160.0248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;433 | 59.4464 | 160.0248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;443 | 59.4464 | 160.0248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;453 | 59.4464 | 160.0248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;463 | 59.4464 | 160.0248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;473 | 59.4464 | 160.0248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;483 | 59.4464 | 160.0248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;493 | 59.4464 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;503 | 59.4464 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;513 | 59.4464 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;523 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;533 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;543 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;553 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;563 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;573 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;583 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;593 | 59.4454 | 160.0574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;603 | 59.4454 | 160.0574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;613 | 59.4454 | 160.0574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;623 | 59.4464 | 160.0574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;633 | 59.4464 | 160.0574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;643 | 59.4464 | 160.0574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;653 | 59.4464 | 160.0574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;663 | 59.4464 | 160.0574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;673 | 59.4464 | 160.0574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;683 | 59.4464 | 160.0574 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;693 | 59.4464 | 160.0679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;703 | 59.4464 | 160.0679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;713 | 59.4464 | 160.0679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;723 | 59.4464 | 160.0679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;733 | 59.4464 | 160.0679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;743 | 59.4464 | 160.0679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;753 | 59.4464 | 160.0679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;763 | 59.4464 | 160.0679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;773 | 59.4464 | 160.0679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;783 | 59.4464 | 160.0679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;793 | 59.4464 | 160.0715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;803 | 59.4464 | 160.0715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;813 | 59.4464 | 160.0715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;823 | 59.4464 | 160.0715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;833 | 59.4464 | 160.0715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;843 | 59.4464 | 160.0715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;853 | 59.4464 | 160.0715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;863 | 59.4464 | 160.0715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;873 | 59.4464 | 160.0715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;883 | 59.4464 | 160.0715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;893 | 59.4464 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;903 | 59.4464 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;913 | 59.4464 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;923 | 59.4464 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;933 | 59.4464 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;943 | 59.4464 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;953 | 59.4464 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;963 | 59.4464 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;973 | 59.4464 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;983 | 59.4464 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:27;993 | 59.4464 | 160.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;003 | 59.4464 | 160.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;013 | 59.4464 | 160.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;023 | 59.4464 | 160.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;033 | 59.4464 | 160.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;043 | 59.4464 | 160.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;053 | 59.4464 | 160.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;063 | 59.4464 | 160.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;073 | 59.4464 | 160.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;083 | 59.4464 | 160.0786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;093 | 59.4464 | 160.073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;103 | 59.4464 | 160.073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;113 | 59.4464 | 160.073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;123 | 59.4454 | 160.073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;133 | 59.4454 | 160.073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;143 | 59.4454 | 160.073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;153 | 59.4454 | 160.073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;163 | 59.4454 | 160.073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;173 | 59.4454 | 160.073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;183 | 59.4454 | 160.073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;193 | 59.4454 | 160.0802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;203 | 59.4454 | 160.0802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;213 | 59.4454 | 160.0802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;223 | 59.4454 | 160.0802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;233 | 59.4454 | 160.0802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;243 | 59.4454 | 160.0802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;253 | 59.4454 | 160.0802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;263 | 59.4454 | 160.0802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;273 | 59.4454 | 160.0802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;283 | 59.4454 | 160.0802 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;293 | 59.4454 | 160.0935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;303 | 59.4454 | 160.0935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;313 | 59.4454 | 160.0935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;323 | 59.4454 | 160.0935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;333 | 59.4454 | 160.0935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;343 | 59.4454 | 160.0935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;353 | 59.4454 | 160.0935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;363 | 59.4454 | 160.0935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;373 | 59.4454 | 160.0935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;383 | 59.4454 | 160.0935 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;393 | 59.4454 | 160.0947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;403 | 59.4454 | 160.0947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;413 | 59.4454 | 160.0947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;423 | 59.4454 | 160.0947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;433 | 59.4454 | 160.0947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;443 | 59.4454 | 160.0947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;453 | 59.4454 | 160.0947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;463 | 59.4454 | 160.0947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;473 | 59.4454 | 160.0947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;483 | 59.4454 | 160.0947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;493 | 59.4454 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;503 | 59.4454 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;513 | 59.4454 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;523 | 59.4454 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;533 | 59.4454 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;543 | 59.4454 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;553 | 59.4454 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;563 | 59.4454 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;573 | 59.4454 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;583 | 59.4454 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;593 | 59.4454 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;603 | 59.4454 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;613 | 59.4454 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;623 | 59.4454 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;633 | 59.4454 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;643 | 59.4454 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;653 | 59.4454 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;663 | 59.4454 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;673 | 59.4454 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;683 | 59.4454 | 160.1028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;693 | 59.4454 | 160.1078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;703 | 59.4454 | 160.1078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;713 | 59.4454 | 160.1078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;723 | 59.4454 | 160.1078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;733 | 59.4454 | 160.1078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;743 | 59.4454 | 160.1078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;753 | 59.4454 | 160.1078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;763 | 59.4454 | 160.1078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;773 | 59.4454 | 160.1078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;783 | 59.4454 | 160.1078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;793 | 59.4454 | 160.1102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;803 | 59.4454 | 160.1102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;813 | 59.4454 | 160.1102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;823 | 59.4464 | 160.1102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;833 | 59.4464 | 160.1102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;843 | 59.4464 | 160.1102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;853 | 59.4464 | 160.1102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;863 | 59.4464 | 160.1102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;873 | 59.4464 | 160.1102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;883 | 59.4464 | 160.1102 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;893 | 59.4464 | 160.1238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;903 | 59.4464 | 160.1238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;913 | 59.4464 | 160.1238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;923 | 59.4464 | 160.1238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;933 | 59.4464 | 160.1238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;943 | 59.4464 | 160.1238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;953 | 59.4464 | 160.1238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;963 | 59.4464 | 160.1238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;973 | 59.4464 | 160.1238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;983 | 59.4464 | 160.1238 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:28;993 | 59.4464 | 160.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;003 | 59.4464 | 160.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;013 | 59.4464 | 160.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;023 | 59.4464 | 160.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;033 | 59.4464 | 160.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;043 | 59.4464 | 160.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;053 | 59.4464 | 160.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;063 | 59.4464 | 160.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;073 | 59.4464 | 160.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;083 | 59.4464 | 160.1414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;093 | 59.4464 | 160.1503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;103 | 59.4464 | 160.1503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;113 | 59.4464 | 160.1503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;123 | 59.4454 | 160.1503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;133 | 59.4454 | 160.1503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;143 | 59.4454 | 160.1503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;153 | 59.4454 | 160.1503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;163 | 59.4454 | 160.1503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;173 | 59.4454 | 160.1503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;183 | 59.4454 | 160.1503 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;193 | 59.4454 | 160.158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;203 | 59.4454 | 160.158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;213 | 59.4454 | 160.158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;223 | 59.4464 | 160.158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;233 | 59.4464 | 160.158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;243 | 59.4464 | 160.158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;253 | 59.4464 | 160.158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;263 | 59.4464 | 160.158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;273 | 59.4464 | 160.158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;283 | 59.4464 | 160.158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;293 | 59.4464 | 160.1679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;303 | 59.4464 | 160.1679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;313 | 59.4464 | 160.1679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;323 | 59.4464 | 160.1679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;333 | 59.4464 | 160.1679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;343 | 59.4464 | 160.1679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;353 | 59.4464 | 160.1679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;363 | 59.4464 | 160.1679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;373 | 59.4464 | 160.1679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;383 | 59.4464 | 160.1679 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;393 | 59.4464 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;403 | 59.4464 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;413 | 59.4464 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;423 | 59.4454 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;433 | 59.4454 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;443 | 59.4454 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;453 | 59.4454 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;463 | 59.4454 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;473 | 59.4454 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;483 | 59.4454 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;493 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;503 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;513 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;523 | 59.4464 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;533 | 59.4464 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;543 | 59.4464 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;553 | 59.4464 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;563 | 59.4464 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;573 | 59.4464 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;583 | 59.4464 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;593 | 59.4464 | 160.1135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;603 | 59.4464 | 160.1135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;613 | 59.4464 | 160.1135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;623 | 59.4454 | 160.1135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;633 | 59.4454 | 160.1135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;643 | 59.4454 | 160.1135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;653 | 59.4454 | 160.1135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;663 | 59.4454 | 160.1135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;673 | 59.4454 | 160.1135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;683 | 59.4454 | 160.1135 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;693 | 59.4454 | 160.0948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;703 | 59.4454 | 160.0948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;713 | 59.4454 | 160.0948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;723 | 59.4454 | 160.0948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;733 | 59.4454 | 160.0948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;743 | 59.4454 | 160.0948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;753 | 59.4454 | 160.0948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;763 | 59.4454 | 160.0948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;773 | 59.4454 | 160.0948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;783 | 59.4454 | 160.0948 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;793 | 59.4454 | 160.0702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;803 | 59.4454 | 160.0702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;813 | 59.4454 | 160.0702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;823 | 59.4454 | 160.0702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;833 | 59.4454 | 160.0702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;843 | 59.4454 | 160.0702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;853 | 59.4454 | 160.0702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;863 | 59.4454 | 160.0702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;873 | 59.4454 | 160.0702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;883 | 59.4454 | 160.0702 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;893 | 59.4454 | 160.0562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;903 | 59.4454 | 160.0562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;913 | 59.4454 | 160.0562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;923 | 59.4454 | 160.0562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;933 | 59.4454 | 160.0562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;943 | 59.4454 | 160.0562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;953 | 59.4454 | 160.0562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;963 | 59.4454 | 160.0562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;973 | 59.4454 | 160.0562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;983 | 59.4454 | 160.0562 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:29;993 | 59.4454 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;003 | 59.4454 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;013 | 59.4454 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;023 | 59.4454 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;033 | 59.4454 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;043 | 59.4454 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;053 | 59.4454 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;063 | 59.4454 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;073 | 59.4454 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;083 | 59.4454 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;093 | 59.4454 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;103 | 59.4454 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;113 | 59.4454 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;123 | 59.4454 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;133 | 59.4454 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;143 | 59.4454 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;153 | 59.4454 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;163 | 59.4454 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;173 | 59.4454 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;183 | 59.4454 | 160.0735 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;193 | 59.4454 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;203 | 59.4454 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;213 | 59.4454 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;223 | 59.4454 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;233 | 59.4454 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;243 | 59.4454 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;253 | 59.4454 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;263 | 59.4454 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;273 | 59.4454 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;283 | 59.4454 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;293 | 59.4454 | 160.1413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;303 | 59.4454 | 160.1413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;313 | 59.4454 | 160.1413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;323 | 59.4454 | 160.1413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;333 | 59.4454 | 160.1413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;343 | 59.4454 | 160.1413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;353 | 59.4454 | 160.1413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;363 | 59.4454 | 160.1413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;373 | 59.4454 | 160.1413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;383 | 59.4454 | 160.1413 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;393 | 59.4454 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;403 | 59.4454 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;413 | 59.4454 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;423 | 59.4464 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;433 | 59.4464 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;443 | 59.4464 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;453 | 59.4464 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;463 | 59.4464 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;473 | 59.4464 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;483 | 59.4464 | 160.193 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;493 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;503 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;513 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;523 | 59.4444 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;533 | 59.4444 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;543 | 59.4444 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;553 | 59.4444 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;563 | 59.4444 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;573 | 59.4444 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;583 | 59.4444 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;593 | 59.4444 | 160.2996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;603 | 59.4444 | 160.2996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;613 | 59.4444 | 160.2996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;623 | 59.4464 | 160.2996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;633 | 59.4464 | 160.2996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;643 | 59.4464 | 160.2996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;653 | 59.4464 | 160.2996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;663 | 59.4464 | 160.2996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;673 | 59.4464 | 160.2996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;683 | 59.4464 | 160.2996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;693 | 59.4464 | 160.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;703 | 59.4464 | 160.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;713 | 59.4464 | 160.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;723 | 59.4464 | 160.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;733 | 59.4464 | 160.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;743 | 59.4464 | 160.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;753 | 59.4464 | 160.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;763 | 59.4464 | 160.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;773 | 59.4464 | 160.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;783 | 59.4464 | 160.349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;793 | 59.4464 | 160.3685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;803 | 59.4464 | 160.3685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;813 | 59.4464 | 160.3685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;823 | 59.4464 | 160.3685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;833 | 59.4464 | 160.3685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;843 | 59.4464 | 160.3685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;853 | 59.4464 | 160.3685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;863 | 59.4464 | 160.3685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;873 | 59.4464 | 160.3685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;883 | 59.4464 | 160.3685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;893 | 59.4464 | 160.3552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;903 | 59.4464 | 160.3552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;913 | 59.4464 | 160.3552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;923 | 59.4454 | 160.3552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;933 | 59.4454 | 160.3552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;943 | 59.4454 | 160.3552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;953 | 59.4454 | 160.3552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;963 | 59.4454 | 160.3552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;973 | 59.4454 | 160.3552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;983 | 59.4454 | 160.3552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:30;993 | 59.4454 | 160.3286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;003 | 59.4454 | 160.3286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;013 | 59.4454 | 160.3286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;023 | 59.4464 | 160.3286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;033 | 59.4464 | 160.3286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;043 | 59.4464 | 160.3286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;053 | 59.4464 | 160.3286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;063 | 59.4464 | 160.3286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;073 | 59.4464 | 160.3286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;083 | 59.4464 | 160.3286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;093 | 59.4464 | 160.2966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;103 | 59.4464 | 160.2966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;113 | 59.4464 | 160.2966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;123 | 59.4464 | 160.2966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;133 | 59.4464 | 160.2966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;143 | 59.4464 | 160.2966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;153 | 59.4464 | 160.2966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;163 | 59.4464 | 160.2966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;173 | 59.4464 | 160.2966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;183 | 59.4464 | 160.2966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;193 | 59.4464 | 160.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;203 | 59.4464 | 160.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;213 | 59.4464 | 160.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;223 | 59.4464 | 160.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;233 | 59.4464 | 160.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;243 | 59.4454 | 160.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;253 | 59.4454 | 160.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;263 | 59.4454 | 160.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;273 | 59.4454 | 160.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;283 | 59.4454 | 160.2654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;293 | 59.4454 | 160.2533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;303 | 59.4454 | 160.2533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;313 | 59.4454 | 160.2533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;323 | 59.4454 | 160.2533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;333 | 59.4454 | 160.2533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;343 | 59.4454 | 160.2533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;353 | 59.4454 | 160.2533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;363 | 59.4454 | 160.2533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;373 | 59.4454 | 160.2533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;383 | 59.4454 | 160.2533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;393 | 59.4454 | 160.2585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;403 | 59.4454 | 160.2585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;413 | 59.4454 | 160.2585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;423 | 59.4454 | 160.2585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;433 | 59.4454 | 160.2585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;443 | 59.4454 | 160.2585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;453 | 59.4454 | 160.2585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;463 | 59.4454 | 160.2585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;473 | 59.4454 | 160.2585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;483 | 59.4454 | 160.2585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;493 | 59.4454 | 160.2588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;503 | 59.4454 | 160.2588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;513 | 59.4454 | 160.2588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;523 | 59.4454 | 160.2588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;533 | 59.4454 | 160.2588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;543 | 59.4454 | 160.2588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;553 | 59.4454 | 160.2588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;563 | 59.4454 | 160.2588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;573 | 59.4454 | 160.2588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;583 | 59.4454 | 160.2588 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;593 | 59.4454 | 160.2645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;603 | 59.4454 | 160.2645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;613 | 59.4454 | 160.2645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;623 | 59.4454 | 160.2645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;633 | 59.4454 | 160.2645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;643 | 59.4454 | 160.2645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;653 | 59.4454 | 160.2645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;663 | 59.4454 | 160.2645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;673 | 59.4454 | 160.2645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;683 | 59.4454 | 160.2645 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;693 | 59.4454 | 160.2895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;703 | 59.4454 | 160.2895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;713 | 59.4454 | 160.2895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;723 | 59.4454 | 160.2895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;733 | 59.4454 | 160.2895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;743 | 59.4454 | 160.2895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;753 | 59.4454 | 160.2895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;763 | 59.4454 | 160.2895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;773 | 59.4454 | 160.2895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;783 | 59.4454 | 160.2895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;793 | 59.4454 | 160.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;803 | 59.4454 | 160.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;813 | 59.4454 | 160.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;823 | 59.4454 | 160.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;833 | 59.4454 | 160.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;843 | 59.4454 | 160.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;853 | 59.4454 | 160.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;863 | 59.4454 | 160.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;873 | 59.4454 | 160.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;883 | 59.4454 | 160.3161 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;893 | 59.4454 | 160.3354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;903 | 59.4454 | 160.3354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;913 | 59.4454 | 160.3354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;923 | 59.4454 | 160.3354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;933 | 59.4454 | 160.3354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;943 | 59.4464 | 160.3354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;953 | 59.4464 | 160.3354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;963 | 59.4464 | 160.3354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;973 | 59.4464 | 160.3354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;983 | 59.4464 | 160.3354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:31;993 | 59.4464 | 160.362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;003 | 59.4464 | 160.362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;013 | 59.4464 | 160.362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;023 | 59.4464 | 160.362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;033 | 59.4464 | 160.362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;043 | 59.4464 | 160.362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;053 | 59.4464 | 160.362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;063 | 59.4464 | 160.362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;073 | 59.4464 | 160.362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;083 | 59.4464 | 160.362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;093 | 59.4464 | 160.3922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;103 | 59.4464 | 160.3922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;113 | 59.4464 | 160.3922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;123 | 59.4464 | 160.3922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;133 | 59.4464 | 160.3922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;143 | 59.4454 | 160.3922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;153 | 59.4454 | 160.3922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;163 | 59.4454 | 160.3922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;173 | 59.4454 | 160.3922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;183 | 59.4454 | 160.3922 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;193 | 59.4454 | 160.4074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;203 | 59.4454 | 160.4074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;213 | 59.4454 | 160.4074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;223 | 59.4454 | 160.4074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;233 | 59.4454 | 160.4074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;243 | 59.4464 | 160.4074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;253 | 59.4464 | 160.4074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;263 | 59.4464 | 160.4074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;273 | 59.4464 | 160.4074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;283 | 59.4464 | 160.4074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;293 | 59.4464 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;303 | 59.4464 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;313 | 59.4464 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;323 | 59.4464 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;333 | 59.4464 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;343 | 59.4464 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;353 | 59.4464 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;363 | 59.4464 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;373 | 59.4464 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;383 | 59.4464 | 160.4151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;393 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;403 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;413 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;423 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;433 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;443 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;453 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;463 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;473 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;483 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;493 | 59.4464 | 160.4299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;503 | 59.4464 | 160.4299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;513 | 59.4464 | 160.4299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;523 | 59.4464 | 160.4299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;533 | 59.4464 | 160.4299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;543 | 59.4464 | 160.4299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;553 | 59.4464 | 160.4299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;563 | 59.4464 | 160.4299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;573 | 59.4464 | 160.4299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;583 | 59.4464 | 160.4299 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;593 | 59.4464 | 160.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;603 | 59.4464 | 160.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;613 | 59.4464 | 160.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;623 | 59.4464 | 160.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;633 | 59.4464 | 160.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;643 | 59.4464 | 160.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;653 | 59.4464 | 160.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;663 | 59.4464 | 160.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;673 | 59.4464 | 160.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;683 | 59.4464 | 160.4172 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;693 | 59.4464 | 160.4072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;703 | 59.4464 | 160.4072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;713 | 59.4464 | 160.4072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;723 | 59.4464 | 160.4072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;733 | 59.4464 | 160.4072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;743 | 59.4464 | 160.4072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;753 | 59.4464 | 160.4072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;763 | 59.4464 | 160.4072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;773 | 59.4464 | 160.4072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;783 | 59.4464 | 160.4072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;793 | 59.4464 | 160.3946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;803 | 59.4464 | 160.3946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;813 | 59.4464 | 160.3946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;823 | 59.4464 | 160.3946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;833 | 59.4464 | 160.3946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;843 | 59.4464 | 160.3946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;853 | 59.4464 | 160.3946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;863 | 59.4464 | 160.3946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;873 | 59.4454 | 160.3946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;883 | 59.4454 | 160.3946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;893 | 59.4454 | 160.3633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;903 | 59.4454 | 160.3633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;913 | 59.4454 | 160.3633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;923 | 59.4454 | 160.3633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;933 | 59.4454 | 160.3633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;943 | 59.4454 | 160.3633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;953 | 59.4454 | 160.3633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;963 | 59.4454 | 160.3633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;973 | 59.4454 | 160.3633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;983 | 59.4454 | 160.3633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:32;993 | 59.4454 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;003 | 59.4454 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;013 | 59.4454 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;023 | 59.4454 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;033 | 59.4454 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;043 | 59.4454 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;053 | 59.4454 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;063 | 59.4454 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;073 | 59.4454 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;083 | 59.4454 | 160.3367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;093 | 59.4454 | 160.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;103 | 59.4454 | 160.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;113 | 59.4454 | 160.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;123 | 59.4454 | 160.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;133 | 59.4454 | 160.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;143 | 59.4454 | 160.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;153 | 59.4454 | 160.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;163 | 59.4454 | 160.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;173 | 59.4454 | 160.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;183 | 59.4454 | 160.3346 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;193 | 59.4454 | 160.3433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;203 | 59.4454 | 160.3433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;213 | 59.4454 | 160.3433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;223 | 59.4454 | 160.3433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;233 | 59.4454 | 160.3433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;243 | 59.4454 | 160.3433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;253 | 59.4454 | 160.3433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;263 | 59.4454 | 160.3433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;273 | 59.4454 | 160.3433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;283 | 59.4454 | 160.3433 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;293 | 59.4454 | 160.3602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;303 | 59.4454 | 160.3602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;313 | 59.4454 | 160.3602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;323 | 59.4454 | 160.3602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;333 | 59.4454 | 160.3602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;343 | 59.4454 | 160.3602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;353 | 59.4454 | 160.3602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;363 | 59.4454 | 160.3602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;373 | 59.4444 | 160.3602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;383 | 59.4444 | 160.3602 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;393 | 59.4444 | 160.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;403 | 59.4444 | 160.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;413 | 59.4444 | 160.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;423 | 59.4444 | 160.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;433 | 59.4444 | 160.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;443 | 59.4444 | 160.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;453 | 59.4444 | 160.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;463 | 59.4444 | 160.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;473 | 59.4454 | 160.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;483 | 59.4454 | 160.3949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;493 | 59.4454 | 160.4271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;503 | 59.4454 | 160.4271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;513 | 59.4454 | 160.4271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;523 | 59.4454 | 160.4271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;533 | 59.4454 | 160.4271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;543 | 59.4454 | 160.4271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;553 | 59.4454 | 160.4271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;563 | 59.4454 | 160.4271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;573 | 59.4464 | 160.4271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;583 | 59.4464 | 160.4271 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;593 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;603 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;613 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;623 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;633 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;643 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;653 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;663 | 59.4464 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;673 | 59.4454 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;683 | 59.4454 | 160.4278 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;693 | 59.4454 | 160.4087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;703 | 59.4454 | 160.4087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;713 | 59.4454 | 160.4087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;723 | 59.4454 | 160.4087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;733 | 59.4454 | 160.4087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;743 | 59.4454 | 160.4087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;753 | 59.4454 | 160.4087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;763 | 59.4454 | 160.4087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;773 | 59.4454 | 160.4087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;783 | 59.4454 | 160.4087 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;793 | 59.4454 | 160.3871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;803 | 59.4454 | 160.3871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;813 | 59.4454 | 160.3871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;823 | 59.4454 | 160.3871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;833 | 59.4454 | 160.3871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;843 | 59.4454 | 160.3871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;853 | 59.4454 | 160.3871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;863 | 59.4454 | 160.3871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;873 | 59.4464 | 160.3871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;883 | 59.4464 | 160.3871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;893 | 59.4464 | 160.3572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;903 | 59.4464 | 160.3572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;913 | 59.4464 | 160.3572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;923 | 59.4464 | 160.3572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;933 | 59.4464 | 160.3572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;943 | 59.4464 | 160.3572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;953 | 59.4464 | 160.3572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;963 | 59.4464 | 160.3572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;973 | 59.4454 | 160.3572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;983 | 59.4454 | 160.3572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:33;993 | 59.4454 | 160.3252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;003 | 59.4454 | 160.3252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;013 | 59.4454 | 160.3252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;023 | 59.4454 | 160.3252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;033 | 59.4454 | 160.3252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;043 | 59.4454 | 160.3252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;053 | 59.4454 | 160.3252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;063 | 59.4454 | 160.3252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;073 | 59.4464 | 160.3252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;083 | 59.4464 | 160.3252 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;093 | 59.4464 | 160.3083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;103 | 59.4464 | 160.3083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;113 | 59.4464 | 160.3083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;123 | 59.4464 | 160.3083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;133 | 59.4464 | 160.3083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;143 | 59.4464 | 160.3083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;153 | 59.4464 | 160.3083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;163 | 59.4464 | 160.3083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;173 | 59.4464 | 160.3083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;183 | 59.4464 | 160.3083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;193 | 59.4464 | 160.2894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;203 | 59.4464 | 160.2894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;213 | 59.4464 | 160.2894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;223 | 59.4464 | 160.2894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;233 | 59.4464 | 160.2894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;243 | 59.4464 | 160.2894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;253 | 59.4464 | 160.2894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;263 | 59.4464 | 160.2894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;273 | 59.4464 | 160.2894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;283 | 59.4464 | 160.2894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;293 | 59.4464 | 160.2489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;303 | 59.4464 | 160.2489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;313 | 59.4464 | 160.2489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;323 | 59.4464 | 160.2489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;333 | 59.4464 | 160.2489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;343 | 59.4464 | 160.2489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;353 | 59.4464 | 160.2489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;363 | 59.4464 | 160.2489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;373 | 59.4454 | 160.2489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;383 | 59.4454 | 160.2489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;393 | 59.4454 | 160.2133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;403 | 59.4454 | 160.2133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;413 | 59.4454 | 160.2133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;423 | 59.4454 | 160.2133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;433 | 59.4454 | 160.2133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;443 | 59.4454 | 160.2133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;453 | 59.4454 | 160.2133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;463 | 59.4454 | 160.2133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;473 | 59.4464 | 160.2133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;483 | 59.4464 | 160.2133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;493 | 59.4464 | 160.198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;503 | 59.4464 | 160.198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;513 | 59.4464 | 160.198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;523 | 59.4464 | 160.198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;533 | 59.4464 | 160.198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;543 | 59.4464 | 160.198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;553 | 59.4464 | 160.198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;563 | 59.4464 | 160.198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;573 | 59.4464 | 160.198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;583 | 59.4464 | 160.198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;593 | 59.4464 | 160.188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;603 | 59.4464 | 160.188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;613 | 59.4464 | 160.188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;623 | 59.4464 | 160.188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;633 | 59.4464 | 160.188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;643 | 59.4464 | 160.188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;653 | 59.4464 | 160.188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;663 | 59.4464 | 160.188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;673 | 59.4444 | 160.188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;683 | 59.4444 | 160.188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;693 | 59.4444 | 160.1864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;703 | 59.4444 | 160.1864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;713 | 59.4444 | 160.1864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;723 | 59.4444 | 160.1864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;733 | 59.4444 | 160.1864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;743 | 59.4444 | 160.1864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;753 | 59.4444 | 160.1864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;763 | 59.4444 | 160.1864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;773 | 59.4444 | 160.1864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;783 | 59.4444 | 160.1864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;793 | 59.4444 | 160.2034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;803 | 59.4444 | 160.2034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;813 | 59.4444 | 160.2034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;823 | 59.4444 | 160.2034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;833 | 59.4444 | 160.2034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;843 | 59.4444 | 160.2034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;853 | 59.4444 | 160.2034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;863 | 59.4444 | 160.2034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;873 | 59.4464 | 160.2034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;883 | 59.4464 | 160.2034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;893 | 59.4464 | 160.2164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;903 | 59.4464 | 160.2164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;913 | 59.4464 | 160.2164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;923 | 59.4464 | 160.2164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;933 | 59.4464 | 160.2164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;943 | 59.4464 | 160.2164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;953 | 59.4464 | 160.2164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;963 | 59.4464 | 160.2164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;973 | 59.4464 | 160.2164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;983 | 59.4464 | 160.2164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:34;993 | 59.4464 | 160.2067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;003 | 59.4454 | 160.2067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;013 | 59.4454 | 160.2067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;023 | 59.4454 | 160.2067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;033 | 59.4454 | 160.2067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;043 | 59.4454 | 160.2067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;053 | 59.4454 | 160.2067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;063 | 59.4454 | 160.2067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;073 | 59.4454 | 160.2067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;083 | 59.4454 | 160.2067 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;093 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;103 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;113 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;123 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;133 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;143 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;153 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;163 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;173 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;183 | 59.4454 | 160.1995 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;193 | 59.4454 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;203 | 59.4454 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;213 | 59.4454 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;223 | 59.4454 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;233 | 59.4454 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;243 | 59.4454 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;253 | 59.4454 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;263 | 59.4454 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;273 | 59.4454 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;283 | 59.4454 | 160.2052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;293 | 59.4454 | 160.2056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;303 | 59.4454 | 160.2056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;313 | 59.4454 | 160.2056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;323 | 59.4454 | 160.2056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;333 | 59.4454 | 160.2056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;343 | 59.4454 | 160.2056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;353 | 59.4454 | 160.2056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;363 | 59.4454 | 160.2056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;373 | 59.4454 | 160.2056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;383 | 59.4454 | 160.2056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;393 | 59.4454 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;403 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;413 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;423 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;433 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;443 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;453 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;463 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;473 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;483 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;493 | 59.4464 | 160.2083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;503 | 59.4454 | 160.2083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;513 | 59.4454 | 160.2083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;523 | 59.4454 | 160.2083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;533 | 59.4454 | 160.2083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;543 | 59.4454 | 160.2083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;553 | 59.4454 | 160.2083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;563 | 59.4454 | 160.2083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;573 | 59.4454 | 160.2083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;583 | 59.4454 | 160.2083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;593 | 59.4454 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;603 | 59.4454 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;613 | 59.4454 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;623 | 59.4454 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;633 | 59.4454 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;643 | 59.4454 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;653 | 59.4454 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;663 | 59.4454 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;673 | 59.4454 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;683 | 59.4454 | 160.1986 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;693 | 59.4454 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;703 | 59.4464 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;713 | 59.4464 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;723 | 59.4464 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;733 | 59.4464 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;743 | 59.4464 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;753 | 59.4464 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;763 | 59.4464 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;773 | 59.4464 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;783 | 59.4464 | 160.159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;793 | 59.4464 | 160.1156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;803 | 59.4464 | 160.1156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;813 | 59.4464 | 160.1156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;823 | 59.4464 | 160.1156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;833 | 59.4464 | 160.1156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;843 | 59.4464 | 160.1156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;853 | 59.4464 | 160.1156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;863 | 59.4464 | 160.1156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;873 | 59.4464 | 160.1156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;883 | 59.4464 | 160.1156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;893 | 59.4464 | 160.0814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;903 | 59.4464 | 160.0814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;913 | 59.4464 | 160.0814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;923 | 59.4464 | 160.0814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;933 | 59.4464 | 160.0814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;943 | 59.4464 | 160.0814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;953 | 59.4464 | 160.0814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;963 | 59.4464 | 160.0814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;973 | 59.4464 | 160.0814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;983 | 59.4464 | 160.0814 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:35;993 | 59.4464 | 160.0511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;003 | 59.4474 | 160.0511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;013 | 59.4474 | 160.0511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;023 | 59.4474 | 160.0511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;033 | 59.4474 | 160.0511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;043 | 59.4474 | 160.0511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;053 | 59.4474 | 160.0511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;063 | 59.4474 | 160.0511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;073 | 59.4474 | 160.0511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;083 | 59.4474 | 160.0511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;093 | 59.4474 | 160.0333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;103 | 59.4464 | 160.0333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;113 | 59.4464 | 160.0333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;123 | 59.4464 | 160.0333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;133 | 59.4464 | 160.0333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;143 | 59.4464 | 160.0333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;153 | 59.4464 | 160.0333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;163 | 59.4464 | 160.0333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;173 | 59.4464 | 160.0333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;183 | 59.4464 | 160.0333 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;193 | 59.4464 | 160.036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;203 | 59.4464 | 160.036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;213 | 59.4464 | 160.036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;223 | 59.4464 | 160.036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;233 | 59.4464 | 160.036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;243 | 59.4464 | 160.036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;253 | 59.4464 | 160.036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;263 | 59.4464 | 160.036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;273 | 59.4464 | 160.036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;283 | 59.4464 | 160.036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;293 | 59.4464 | 160.0354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;303 | 59.4454 | 160.0354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;313 | 59.4454 | 160.0354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;323 | 59.4454 | 160.0354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;333 | 59.4454 | 160.0354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;343 | 59.4454 | 160.0354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;353 | 59.4454 | 160.0354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;363 | 59.4454 | 160.0354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;373 | 59.4454 | 160.0354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;383 | 59.4454 | 160.0354 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;393 | 59.4454 | 160.0187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;403 | 59.4464 | 160.0187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;413 | 59.4464 | 160.0187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;423 | 59.4464 | 160.0187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;433 | 59.4464 | 160.0187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;443 | 59.4464 | 160.0187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;453 | 59.4464 | 160.0187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;463 | 59.4464 | 160.0187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;473 | 59.4464 | 160.0187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;483 | 59.4464 | 160.0187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;493 | 59.4464 | 160.0033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;503 | 59.4464 | 160.0033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;513 | 59.4464 | 160.0033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;523 | 59.4464 | 160.0033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;533 | 59.4464 | 160.0033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;543 | 59.4464 | 160.0033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;553 | 59.4464 | 160.0033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;563 | 59.4464 | 160.0033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;573 | 59.4464 | 160.0033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;583 | 59.4464 | 160.0033 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;593 | 59.4464 | 159.9921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;603 | 59.4464 | 159.9921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;613 | 59.4464 | 159.9921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;623 | 59.4464 | 159.9921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;633 | 59.4464 | 159.9921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;643 | 59.4464 | 159.9921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;653 | 59.4464 | 159.9921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;663 | 59.4464 | 159.9921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;673 | 59.4464 | 159.9921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;683 | 59.4464 | 159.9921 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;693 | 59.4464 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;703 | 59.4454 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;713 | 59.4454 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;723 | 59.4454 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;733 | 59.4454 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;743 | 59.4454 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;753 | 59.4454 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;763 | 59.4454 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;773 | 59.4454 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;783 | 59.4454 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;793 | 59.4454 | 159.9627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;803 | 59.4464 | 159.9627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;813 | 59.4464 | 159.9627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;823 | 59.4464 | 159.9627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;833 | 59.4464 | 159.9627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;843 | 59.4464 | 159.9627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;853 | 59.4464 | 159.9627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;863 | 59.4464 | 159.9627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;873 | 59.4464 | 159.9627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;883 | 59.4464 | 159.9627 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;893 | 59.4464 | 159.9642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;903 | 59.4464 | 159.9642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;913 | 59.4464 | 159.9642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;923 | 59.4464 | 159.9642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;933 | 59.4464 | 159.9642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;943 | 59.4464 | 159.9642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;953 | 59.4464 | 159.9642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;963 | 59.4464 | 159.9642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;973 | 59.4464 | 159.9642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;983 | 59.4464 | 159.9642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:36;993 | 59.4464 | 159.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;003 | 59.4464 | 159.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;013 | 59.4464 | 159.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;023 | 59.4464 | 159.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;033 | 59.4464 | 159.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;043 | 59.4464 | 159.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;053 | 59.4464 | 159.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;063 | 59.4464 | 159.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;073 | 59.4464 | 159.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;083 | 59.4464 | 159.9646 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;093 | 59.4464 | 159.9568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;103 | 59.4464 | 159.9568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;113 | 59.4464 | 159.9568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;123 | 59.4464 | 159.9568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;133 | 59.4464 | 159.9568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;143 | 59.4464 | 159.9568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;153 | 59.4464 | 159.9568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;163 | 59.4464 | 159.9568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;173 | 59.4464 | 159.9568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;183 | 59.4464 | 159.9568 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;193 | 59.4464 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;203 | 59.4474 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;213 | 59.4474 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;223 | 59.4474 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;233 | 59.4474 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;243 | 59.4474 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;253 | 59.4474 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;263 | 59.4474 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;273 | 59.4474 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;283 | 59.4474 | 159.9511 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;293 | 59.4474 | 159.9464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;303 | 59.4464 | 159.9464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;313 | 59.4464 | 159.9464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;323 | 59.4464 | 159.9464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;333 | 59.4464 | 159.9464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;343 | 59.4464 | 159.9464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;353 | 59.4464 | 159.9464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;363 | 59.4464 | 159.9464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;373 | 59.4464 | 159.9464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;383 | 59.4464 | 159.9464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;393 | 59.4464 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;403 | 59.4454 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;413 | 59.4454 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;423 | 59.4454 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;433 | 59.4454 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;443 | 59.4454 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;453 | 59.4454 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;463 | 59.4454 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;473 | 59.4454 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;483 | 59.4454 | 159.933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;493 | 59.4454 | 159.9142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;503 | 59.4454 | 159.9142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;513 | 59.4454 | 159.9142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;523 | 59.4464 | 159.9142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;533 | 59.4464 | 159.9142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;543 | 59.4464 | 159.9142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;553 | 59.4464 | 159.9142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;563 | 59.4464 | 159.9142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;573 | 59.4464 | 159.9142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;583 | 59.4464 | 159.9142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;593 | 59.4464 | 159.9092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;603 | 59.4464 | 159.9092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;613 | 59.4464 | 159.9092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;623 | 59.4454 | 159.9092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;633 | 59.4454 | 159.9092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;643 | 59.4454 | 159.9092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;653 | 59.4454 | 159.9092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;663 | 59.4454 | 159.9092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;673 | 59.4454 | 159.9092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;683 | 59.4454 | 159.9092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;693 | 59.4454 | 159.9248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;703 | 59.4454 | 159.9248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;713 | 59.4454 | 159.9248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;723 | 59.4464 | 159.9248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;733 | 59.4464 | 159.9248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;743 | 59.4464 | 159.9248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;753 | 59.4464 | 159.9248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;763 | 59.4464 | 159.9248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;773 | 59.4464 | 159.9248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;783 | 59.4464 | 159.9248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;793 | 59.4464 | 159.9489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;803 | 59.4464 | 159.9489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;813 | 59.4464 | 159.9489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;823 | 59.4454 | 159.9489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;833 | 59.4454 | 159.9489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;843 | 59.4454 | 159.9489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;853 | 59.4454 | 159.9489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;863 | 59.4454 | 159.9489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;873 | 59.4454 | 159.9489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;883 | 59.4454 | 159.9489 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;893 | 59.4454 | 159.9757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;903 | 59.4454 | 159.9757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;913 | 59.4454 | 159.9757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;923 | 59.4454 | 159.9757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;933 | 59.4454 | 159.9757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;943 | 59.4454 | 159.9757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;953 | 59.4454 | 159.9757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;963 | 59.4454 | 159.9757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;973 | 59.4454 | 159.9757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;983 | 59.4454 | 159.9757 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:37;993 | 59.4454 | 160.0077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;003 | 59.4454 | 160.0077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;013 | 59.4454 | 160.0077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;023 | 59.4454 | 160.0077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;033 | 59.4454 | 160.0077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;043 | 59.4454 | 160.0077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;053 | 59.4454 | 160.0077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;063 | 59.4454 | 160.0077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;073 | 59.4454 | 160.0077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;083 | 59.4454 | 160.0077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;093 | 59.4454 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;103 | 59.4454 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;113 | 59.4454 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;123 | 59.4454 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;133 | 59.4454 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;143 | 59.4454 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;153 | 59.4454 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;163 | 59.4454 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;173 | 59.4454 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;183 | 59.4454 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;193 | 59.4454 | 160.0482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;203 | 59.4454 | 160.0482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;213 | 59.4454 | 160.0482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;223 | 59.4454 | 160.0482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;233 | 59.4454 | 160.0482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;243 | 59.4454 | 160.0482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;253 | 59.4454 | 160.0482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;263 | 59.4454 | 160.0482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;273 | 59.4454 | 160.0482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;283 | 59.4454 | 160.0482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;293 | 59.4454 | 160.0452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;303 | 59.4454 | 160.0452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;313 | 59.4454 | 160.0452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;323 | 59.4454 | 160.0452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;333 | 59.4454 | 160.0452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;343 | 59.4454 | 160.0452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;353 | 59.4454 | 160.0452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;363 | 59.4454 | 160.0452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;373 | 59.4454 | 160.0452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;383 | 59.4454 | 160.0452 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;393 | 59.4454 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;403 | 59.4454 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;413 | 59.4454 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;423 | 59.4454 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;433 | 59.4454 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;443 | 59.4454 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;453 | 59.4454 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;463 | 59.4454 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;473 | 59.4454 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;483 | 59.4454 | 160.0352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;493 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;503 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;513 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;523 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;533 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;543 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;553 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;563 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;573 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;583 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;593 | 59.4454 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;603 | 59.4454 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;613 | 59.4454 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;623 | 59.4454 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;633 | 59.4454 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;643 | 59.4454 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;653 | 59.4454 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;663 | 59.4454 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;673 | 59.4454 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;683 | 59.4454 | 160.0124 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;693 | 59.4454 | 159.9815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;703 | 59.4454 | 159.9815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;713 | 59.4454 | 159.9815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;723 | 59.4454 | 159.9815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;733 | 59.4454 | 159.9815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;743 | 59.4454 | 159.9815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;753 | 59.4454 | 159.9815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;763 | 59.4454 | 159.9815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;773 | 59.4454 | 159.9815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;783 | 59.4454 | 159.9815 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;793 | 59.4454 | 159.9414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;803 | 59.4454 | 159.9414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;813 | 59.4454 | 159.9414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;823 | 59.4454 | 159.9414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;833 | 59.4454 | 159.9414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;843 | 59.4454 | 159.9414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;853 | 59.4454 | 159.9414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;863 | 59.4454 | 159.9414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;873 | 59.4454 | 159.9414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;883 | 59.4454 | 159.9414 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;893 | 59.4454 | 159.919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;903 | 59.4454 | 159.919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;913 | 59.4454 | 159.919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;923 | 59.4464 | 159.919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;933 | 59.4464 | 159.919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;943 | 59.4464 | 159.919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;953 | 59.4464 | 159.919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;963 | 59.4464 | 159.919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;973 | 59.4464 | 159.919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;983 | 59.4464 | 159.919 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:38;993 | 59.4464 | 159.9137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;003 | 59.4464 | 159.9137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;013 | 59.4464 | 159.9137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;023 | 59.4464 | 159.9137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;033 | 59.4464 | 159.9137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;043 | 59.4464 | 159.9137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;053 | 59.4464 | 159.9137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;063 | 59.4464 | 159.9137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;073 | 59.4464 | 159.9137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;083 | 59.4464 | 159.9137 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;093 | 59.4464 | 159.9148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;103 | 59.4464 | 159.9148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;113 | 59.4464 | 159.9148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;123 | 59.4464 | 159.9148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;133 | 59.4464 | 159.9148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;143 | 59.4464 | 159.9148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;153 | 59.4464 | 159.9148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;163 | 59.4464 | 159.9148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;173 | 59.4464 | 159.9148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;183 | 59.4464 | 159.9148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;193 | 59.4464 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;203 | 59.4464 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;213 | 59.4464 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;223 | 59.4464 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;233 | 59.4464 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;243 | 59.4464 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;253 | 59.4464 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;263 | 59.4464 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;273 | 59.4464 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;283 | 59.4464 | 159.9243 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;293 | 59.4464 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;303 | 59.4464 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;313 | 59.4464 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;323 | 59.4464 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;333 | 59.4464 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;343 | 59.4464 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;353 | 59.4464 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;363 | 59.4464 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;373 | 59.4464 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;383 | 59.4464 | 159.9417 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;393 | 59.4464 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;403 | 59.4464 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;413 | 59.4464 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;423 | 59.4454 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;433 | 59.4454 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;443 | 59.4454 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;453 | 59.4454 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;463 | 59.4454 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;473 | 59.4454 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;483 | 59.4454 | 159.9571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;493 | 59.4454 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;503 | 59.4454 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;513 | 59.4454 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;523 | 59.4464 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;533 | 59.4464 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;543 | 59.4464 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;553 | 59.4464 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;563 | 59.4464 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;573 | 59.4464 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;583 | 59.4464 | 159.9775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;593 | 59.4464 | 160.0147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;603 | 59.4464 | 160.0147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;613 | 59.4464 | 160.0147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;623 | 59.4454 | 160.0147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;633 | 59.4454 | 160.0147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;643 | 59.4454 | 160.0147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;653 | 59.4454 | 160.0147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;663 | 59.4454 | 160.0147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;673 | 59.4454 | 160.0147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;683 | 59.4454 | 160.0147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;693 | 59.4454 | 160.0519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;703 | 59.4454 | 160.0519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;713 | 59.4454 | 160.0519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;723 | 59.4454 | 160.0519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;733 | 59.4454 | 160.0519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;743 | 59.4454 | 160.0519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;753 | 59.4454 | 160.0519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;763 | 59.4454 | 160.0519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;773 | 59.4454 | 160.0519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;783 | 59.4454 | 160.0519 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;793 | 59.4454 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;803 | 59.4454 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;813 | 59.4454 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;823 | 59.4454 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;833 | 59.4454 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;843 | 59.4454 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;853 | 59.4454 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;863 | 59.4454 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;873 | 59.4454 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;883 | 59.4454 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;893 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;903 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;913 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;923 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;933 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;943 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;953 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;963 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;973 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;983 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:39;993 | 59.4454 | 160.079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;003 | 59.4454 | 160.079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;013 | 59.4454 | 160.079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;023 | 59.4454 | 160.079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;033 | 59.4454 | 160.079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;043 | 59.4454 | 160.079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;053 | 59.4454 | 160.079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;063 | 59.4454 | 160.079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;073 | 59.4454 | 160.079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;083 | 59.4454 | 160.079 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;093 | 59.4454 | 160.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;103 | 59.4454 | 160.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;113 | 59.4454 | 160.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;123 | 59.4454 | 160.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;133 | 59.4454 | 160.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;143 | 59.4454 | 160.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;153 | 59.4454 | 160.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;163 | 59.4454 | 160.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;173 | 59.4454 | 160.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;183 | 59.4454 | 160.0638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;193 | 59.4454 | 160.0451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;203 | 59.4454 | 160.0451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;213 | 59.4454 | 160.0451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;223 | 59.4454 | 160.0451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;233 | 59.4454 | 160.0451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;243 | 59.4454 | 160.0451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;253 | 59.4454 | 160.0451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;263 | 59.4454 | 160.0451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;273 | 59.4454 | 160.0451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;283 | 59.4454 | 160.0451 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;293 | 59.4454 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;303 | 59.4454 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;313 | 59.4454 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;323 | 59.4464 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;333 | 59.4464 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;343 | 59.4464 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;353 | 59.4464 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;363 | 59.4464 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;373 | 59.4464 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;383 | 59.4464 | 160.0315 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;393 | 59.4464 | 160.0175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;403 | 59.4464 | 160.0175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;413 | 59.4464 | 160.0175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;423 | 59.4464 | 160.0175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;433 | 59.4464 | 160.0175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;443 | 59.4464 | 160.0175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;453 | 59.4464 | 160.0175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;463 | 59.4464 | 160.0175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;473 | 59.4464 | 160.0175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;483 | 59.4464 | 160.0175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;493 | 59.4464 | 159.9996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;503 | 59.4464 | 159.9996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;513 | 59.4464 | 159.9996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;523 | 59.4454 | 159.9996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;533 | 59.4454 | 159.9996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;543 | 59.4454 | 159.9996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;553 | 59.4454 | 159.9996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;563 | 59.4454 | 159.9996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;573 | 59.4454 | 159.9996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;583 | 59.4454 | 159.9996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;593 | 59.4454 | 159.9893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;603 | 59.4454 | 159.9893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;613 | 59.4454 | 159.9893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;623 | 59.4454 | 159.9893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;633 | 59.4454 | 159.9893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;643 | 59.4454 | 159.9893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;653 | 59.4454 | 159.9893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;663 | 59.4454 | 159.9893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;673 | 59.4454 | 159.9893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;683 | 59.4454 | 159.9893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;693 | 59.4454 | 159.9899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;703 | 59.4454 | 159.9899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;713 | 59.4454 | 159.9899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;723 | 59.4464 | 159.9899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;733 | 59.4464 | 159.9899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;743 | 59.4464 | 159.9899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;753 | 59.4464 | 159.9899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;763 | 59.4464 | 159.9899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;773 | 59.4464 | 159.9899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;783 | 59.4464 | 159.9899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;793 | 59.4464 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;803 | 59.4464 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;813 | 59.4464 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;823 | 59.4464 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;833 | 59.4464 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;843 | 59.4464 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;853 | 59.4464 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;863 | 59.4464 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;873 | 59.4464 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;883 | 59.4464 | 159.9937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;893 | 59.4464 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;903 | 59.4464 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;913 | 59.4464 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;923 | 59.4454 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;933 | 59.4454 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;943 | 59.4454 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;953 | 59.4454 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;963 | 59.4454 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;973 | 59.4454 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;983 | 59.4454 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:40;993 | 59.4454 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;003 | 59.4454 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;013 | 59.4454 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;023 | 59.4464 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;033 | 59.4464 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;043 | 59.4464 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;053 | 59.4464 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;063 | 59.4464 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;073 | 59.4464 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;083 | 59.4464 | 160.0286 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;093 | 59.4464 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;103 | 59.4464 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;113 | 59.4464 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;123 | 59.4464 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;133 | 59.4464 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;143 | 59.4464 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;153 | 59.4464 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;163 | 59.4464 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;173 | 59.4464 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;183 | 59.4464 | 160.0494 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;193 | 59.4464 | 160.0592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;203 | 59.4464 | 160.0592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;213 | 59.4464 | 160.0592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;223 | 59.4464 | 160.0592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;233 | 59.4464 | 160.0592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;243 | 59.4454 | 160.0592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;253 | 59.4454 | 160.0592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;263 | 59.4454 | 160.0592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;273 | 59.4454 | 160.0592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;283 | 59.4454 | 160.0592 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;293 | 59.4454 | 160.0614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;303 | 59.4454 | 160.0614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;313 | 59.4454 | 160.0614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;323 | 59.4454 | 160.0614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;333 | 59.4454 | 160.0614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;343 | 59.4464 | 160.0614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;353 | 59.4464 | 160.0614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;363 | 59.4464 | 160.0614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;373 | 59.4464 | 160.0614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;383 | 59.4464 | 160.0614 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;393 | 59.4464 | 160.0538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;403 | 59.4464 | 160.0538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;413 | 59.4464 | 160.0538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;423 | 59.4464 | 160.0538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;433 | 59.4464 | 160.0538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;443 | 59.4454 | 160.0538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;453 | 59.4454 | 160.0538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;463 | 59.4454 | 160.0538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;473 | 59.4454 | 160.0538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;483 | 59.4454 | 160.0538 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;493 | 59.4454 | 160.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;503 | 59.4454 | 160.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;513 | 59.4454 | 160.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;523 | 59.4454 | 160.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;533 | 59.4454 | 160.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;543 | 59.4444 | 160.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;553 | 59.4444 | 160.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;563 | 59.4444 | 160.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;573 | 59.4444 | 160.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;583 | 59.4444 | 160.0348 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;593 | 59.4444 | 160.015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;603 | 59.4444 | 160.015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;613 | 59.4444 | 160.015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;623 | 59.4444 | 160.015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;633 | 59.4444 | 160.015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;643 | 59.4454 | 160.015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;653 | 59.4454 | 160.015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;663 | 59.4454 | 160.015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;673 | 59.4454 | 160.015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;683 | 59.4454 | 160.015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;693 | 59.4454 | 160.0029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;703 | 59.4454 | 160.0029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;713 | 59.4454 | 160.0029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;723 | 59.4454 | 160.0029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;733 | 59.4454 | 160.0029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;743 | 59.4454 | 160.0029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;753 | 59.4454 | 160.0029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;763 | 59.4454 | 160.0029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;773 | 59.4454 | 160.0029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;783 | 59.4454 | 160.0029 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;793 | 59.4454 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;803 | 59.4454 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;813 | 59.4454 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;823 | 59.4454 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;833 | 59.4454 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;843 | 59.4454 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;853 | 59.4454 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;863 | 59.4454 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;873 | 59.4454 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;883 | 59.4454 | 159.9932 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;893 | 59.4454 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;903 | 59.4454 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;913 | 59.4454 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;923 | 59.4454 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;933 | 59.4454 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;943 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;953 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;963 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;973 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;983 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:41;993 | 59.4464 | 159.9833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;003 | 59.4464 | 159.9833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;013 | 59.4464 | 159.9833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;023 | 59.4464 | 159.9833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;033 | 59.4464 | 159.9833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;043 | 59.4454 | 159.9833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;053 | 59.4454 | 159.9833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;063 | 59.4454 | 159.9833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;073 | 59.4454 | 159.9833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;083 | 59.4454 | 159.9833 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;093 | 59.4454 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;103 | 59.4454 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;113 | 59.4454 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;123 | 59.4454 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;133 | 59.4454 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;143 | 59.4464 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;153 | 59.4464 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;163 | 59.4464 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;173 | 59.4464 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;183 | 59.4464 | 159.9849 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;193 | 59.4464 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;203 | 59.4464 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;213 | 59.4464 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;223 | 59.4464 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;233 | 59.4464 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;243 | 59.4464 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;253 | 59.4464 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;263 | 59.4464 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;273 | 59.4464 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;283 | 59.4464 | 159.9779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;293 | 59.4464 | 159.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;303 | 59.4464 | 159.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;313 | 59.4464 | 159.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;323 | 59.4464 | 159.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;333 | 59.4464 | 159.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;343 | 59.4474 | 159.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;353 | 59.4474 | 159.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;363 | 59.4474 | 159.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;373 | 59.4474 | 159.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;383 | 59.4474 | 159.9722 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;393 | 59.4474 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;403 | 59.4474 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;413 | 59.4474 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;423 | 59.4474 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;433 | 59.4474 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;443 | 59.4474 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;453 | 59.4474 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;463 | 59.4474 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;473 | 59.4474 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;483 | 59.4474 | 159.9754 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;493 | 59.4474 | 159.9738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;503 | 59.4474 | 159.9738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;513 | 59.4474 | 159.9738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;523 | 59.4474 | 159.9738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;533 | 59.4474 | 159.9738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;543 | 59.4474 | 159.9738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;553 | 59.4474 | 159.9738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;563 | 59.4474 | 159.9738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;573 | 59.4474 | 159.9738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;583 | 59.4474 | 159.9738 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;593 | 59.4474 | 159.9638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;603 | 59.4474 | 159.9638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;613 | 59.4474 | 159.9638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;623 | 59.4474 | 159.9638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;633 | 59.4474 | 159.9638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;643 | 59.4474 | 159.9638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;653 | 59.4474 | 159.9638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;663 | 59.4474 | 159.9638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;673 | 59.4464 | 159.9638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;683 | 59.4464 | 159.9638 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;693 | 59.4464 | 159.9552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;703 | 59.4464 | 159.9552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;713 | 59.4464 | 159.9552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;723 | 59.4464 | 159.9552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;733 | 59.4464 | 159.9552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;743 | 59.4464 | 159.9552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;753 | 59.4464 | 159.9552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;763 | 59.4464 | 159.9552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;773 | 59.4464 | 159.9552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;783 | 59.4464 | 159.9552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;793 | 59.4464 | 159.9418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;803 | 59.4464 | 159.9418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;813 | 59.4464 | 159.9418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;823 | 59.4464 | 159.9418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;833 | 59.4464 | 159.9418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;843 | 59.4464 | 159.9418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;853 | 59.4464 | 159.9418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;863 | 59.4464 | 159.9418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;873 | 59.4454 | 159.9418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;883 | 59.4454 | 159.9418 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;893 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;903 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;913 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;923 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;933 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;943 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;953 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;963 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;973 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;983 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:42;993 | 59.4454 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;003 | 59.4454 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;013 | 59.4454 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;023 | 59.4454 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;033 | 59.4454 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;043 | 59.4454 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;053 | 59.4454 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;063 | 59.4454 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;073 | 59.4454 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;083 | 59.4454 | 159.8929 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;093 | 59.4454 | 159.8871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;103 | 59.4454 | 159.8871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;113 | 59.4454 | 159.8871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;123 | 59.4454 | 159.8871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;133 | 59.4454 | 159.8871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;143 | 59.4454 | 159.8871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;153 | 59.4454 | 159.8871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;163 | 59.4454 | 159.8871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;173 | 59.4454 | 159.8871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;183 | 59.4454 | 159.8871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;193 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;203 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;213 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;223 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;233 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;243 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;253 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;263 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;273 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;283 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;293 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;303 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;313 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;323 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;333 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;343 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;353 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;363 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;373 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;383 | 59.4454 | 159.8844 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;393 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;403 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;413 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;423 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;433 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;443 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;453 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;463 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;473 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;483 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;493 | 59.4454 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;503 | 59.4454 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;513 | 59.4454 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;523 | 59.4454 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;533 | 59.4454 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;543 | 59.4454 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;553 | 59.4454 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;563 | 59.4454 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;573 | 59.4454 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;583 | 59.4454 | 159.9134 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;593 | 59.4454 | 159.9159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;603 | 59.4454 | 159.9159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;613 | 59.4454 | 159.9159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;623 | 59.4454 | 159.9159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;633 | 59.4454 | 159.9159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;643 | 59.4454 | 159.9159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;653 | 59.4454 | 159.9159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;663 | 59.4454 | 159.9159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;673 | 59.4464 | 159.9159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;683 | 59.4464 | 159.9159 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;693 | 59.4464 | 159.9258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;703 | 59.4464 | 159.9258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;713 | 59.4464 | 159.9258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;723 | 59.4464 | 159.9258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;733 | 59.4464 | 159.9258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;743 | 59.4464 | 159.9258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;753 | 59.4464 | 159.9258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;763 | 59.4464 | 159.9258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;773 | 59.4454 | 159.9258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;783 | 59.4454 | 159.9258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;793 | 59.4454 | 159.9516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;803 | 59.4454 | 159.9516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;813 | 59.4454 | 159.9516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;823 | 59.4454 | 159.9516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;833 | 59.4454 | 159.9516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;843 | 59.4454 | 159.9516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;853 | 59.4454 | 159.9516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;863 | 59.4454 | 159.9516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;873 | 59.4464 | 159.9516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;883 | 59.4464 | 159.9516 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;893 | 59.4464 | 159.9751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;903 | 59.4464 | 159.9751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;913 | 59.4464 | 159.9751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;923 | 59.4464 | 159.9751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;933 | 59.4464 | 159.9751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;943 | 59.4464 | 159.9751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;953 | 59.4464 | 159.9751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;963 | 59.4464 | 159.9751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;973 | 59.4464 | 159.9751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;983 | 59.4464 | 159.9751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:43;993 | 59.4464 | 159.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;003 | 59.4464 | 159.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;013 | 59.4464 | 159.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;023 | 59.4464 | 159.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;033 | 59.4464 | 159.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;043 | 59.4464 | 159.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;053 | 59.4464 | 159.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;063 | 59.4464 | 159.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;073 | 59.4464 | 159.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;083 | 59.4464 | 159.9975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;093 | 59.4464 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;103 | 59.4464 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;113 | 59.4464 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;123 | 59.4464 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;133 | 59.4464 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;143 | 59.4464 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;153 | 59.4464 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;163 | 59.4464 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;173 | 59.4464 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;183 | 59.4464 | 160.0334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;193 | 59.4464 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;203 | 59.4464 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;213 | 59.4464 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;223 | 59.4464 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;233 | 59.4464 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;243 | 59.4464 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;253 | 59.4464 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;263 | 59.4464 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;273 | 59.4464 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;283 | 59.4464 | 160.0615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;293 | 59.4464 | 160.0628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;303 | 59.4464 | 160.0628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;313 | 59.4464 | 160.0628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;323 | 59.4464 | 160.0628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;333 | 59.4464 | 160.0628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;343 | 59.4464 | 160.0628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;353 | 59.4464 | 160.0628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;363 | 59.4464 | 160.0628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;373 | 59.4454 | 160.0628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;383 | 59.4454 | 160.0628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;393 | 59.4454 | 160.0555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;403 | 59.4454 | 160.0555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;413 | 59.4454 | 160.0555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;423 | 59.4454 | 160.0555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;433 | 59.4454 | 160.0555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;443 | 59.4454 | 160.0555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;453 | 59.4454 | 160.0555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;463 | 59.4454 | 160.0555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;473 | 59.4464 | 160.0555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;483 | 59.4464 | 160.0555 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;493 | 59.4464 | 160.0483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;503 | 59.4464 | 160.0483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;513 | 59.4464 | 160.0483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;523 | 59.4464 | 160.0483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;533 | 59.4464 | 160.0483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;543 | 59.4464 | 160.0483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;553 | 59.4464 | 160.0483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;563 | 59.4464 | 160.0483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;573 | 59.4464 | 160.0483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;583 | 59.4464 | 160.0483 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;593 | 59.4464 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;603 | 59.4464 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;613 | 59.4464 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;623 | 59.4464 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;633 | 59.4464 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;643 | 59.4464 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;653 | 59.4464 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;663 | 59.4464 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;673 | 59.4454 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;683 | 59.4454 | 160.0363 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;693 | 59.4454 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;703 | 59.4454 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;713 | 59.4454 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;723 | 59.4454 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;733 | 59.4454 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;743 | 59.4454 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;753 | 59.4454 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;763 | 59.4454 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;773 | 59.4454 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;783 | 59.4454 | 160.0275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;793 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;803 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;813 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;823 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;833 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;843 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;853 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;863 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;873 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;883 | 59.4454 | 160.0344 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;893 | 59.4454 | 160.04 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;903 | 59.4454 | 160.04 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;913 | 59.4454 | 160.04 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;923 | 59.4454 | 160.04 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;933 | 59.4454 | 160.04 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;943 | 59.4454 | 160.04 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;953 | 59.4454 | 160.04 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;963 | 59.4454 | 160.04 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;973 | 59.4454 | 160.04 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;983 | 59.4454 | 160.04 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:44;993 | 59.4454 | 160.0313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;003 | 59.4454 | 160.0313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;013 | 59.4454 | 160.0313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;023 | 59.4454 | 160.0313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;033 | 59.4454 | 160.0313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;043 | 59.4454 | 160.0313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;053 | 59.4454 | 160.0313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;063 | 59.4454 | 160.0313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;073 | 59.4454 | 160.0313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;083 | 59.4454 | 160.0313 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;093 | 59.4454 | 160.0309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;103 | 59.4454 | 160.0309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;113 | 59.4454 | 160.0309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;123 | 59.4454 | 160.0309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;133 | 59.4454 | 160.0309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;143 | 59.4454 | 160.0309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;153 | 59.4454 | 160.0309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;163 | 59.4454 | 160.0309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;173 | 59.4454 | 160.0309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;183 | 59.4454 | 160.0309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;193 | 59.4454 | 160.0434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;203 | 59.4454 | 160.0434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;213 | 59.4454 | 160.0434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;223 | 59.4454 | 160.0434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;233 | 59.4454 | 160.0434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;243 | 59.4454 | 160.0434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;253 | 59.4454 | 160.0434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;263 | 59.4454 | 160.0434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;273 | 59.4454 | 160.0434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;283 | 59.4454 | 160.0434 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;293 | 59.4454 | 160.0517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;303 | 59.4454 | 160.0517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;313 | 59.4454 | 160.0517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;323 | 59.4454 | 160.0517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;333 | 59.4454 | 160.0517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;343 | 59.4454 | 160.0517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;353 | 59.4454 | 160.0517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;363 | 59.4454 | 160.0517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;373 | 59.4454 | 160.0517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;383 | 59.4454 | 160.0517 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;393 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;403 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;413 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;423 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;433 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;443 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;453 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;463 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;473 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;483 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;493 | 59.4454 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;503 | 59.4454 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;513 | 59.4454 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;523 | 59.4454 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;533 | 59.4454 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;543 | 59.4454 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;553 | 59.4454 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;563 | 59.4454 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;573 | 59.4454 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;583 | 59.4454 | 160.0764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;593 | 59.4454 | 160.0838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;603 | 59.4464 | 160.0838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;613 | 59.4464 | 160.0838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;623 | 59.4464 | 160.0838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;633 | 59.4464 | 160.0838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;643 | 59.4464 | 160.0838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;653 | 59.4464 | 160.0838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;663 | 59.4464 | 160.0838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;673 | 59.4464 | 160.0838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;683 | 59.4464 | 160.0838 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;693 | 59.4464 | 160.0727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;703 | 59.4454 | 160.0727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;713 | 59.4454 | 160.0727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;723 | 59.4454 | 160.0727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;733 | 59.4454 | 160.0727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;743 | 59.4454 | 160.0727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;753 | 59.4454 | 160.0727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;763 | 59.4454 | 160.0727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;773 | 59.4454 | 160.0727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;783 | 59.4454 | 160.0727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;793 | 59.4454 | 160.0624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;803 | 59.4464 | 160.0624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;813 | 59.4464 | 160.0624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;823 | 59.4464 | 160.0624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;833 | 59.4464 | 160.0624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;843 | 59.4464 | 160.0624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;853 | 59.4464 | 160.0624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;863 | 59.4464 | 160.0624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;873 | 59.4464 | 160.0624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;883 | 59.4464 | 160.0624 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;893 | 59.4464 | 160.0587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;903 | 59.4464 | 160.0587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;913 | 59.4464 | 160.0587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;923 | 59.4464 | 160.0587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;933 | 59.4464 | 160.0587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;943 | 59.4464 | 160.0587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;953 | 59.4464 | 160.0587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;963 | 59.4464 | 160.0587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;973 | 59.4464 | 160.0587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;983 | 59.4464 | 160.0587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:45;993 | 59.4464 | 160.0552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;003 | 59.4464 | 160.0552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;013 | 59.4464 | 160.0552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;023 | 59.4464 | 160.0552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;033 | 59.4464 | 160.0552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;043 | 59.4464 | 160.0552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;053 | 59.4464 | 160.0552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;063 | 59.4464 | 160.0552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;073 | 59.4464 | 160.0552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;083 | 59.4464 | 160.0552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;093 | 59.4464 | 160.0558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;103 | 59.4464 | 160.0558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;113 | 59.4464 | 160.0558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;123 | 59.4464 | 160.0558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;133 | 59.4464 | 160.0558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;143 | 59.4464 | 160.0558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;153 | 59.4464 | 160.0558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;163 | 59.4464 | 160.0558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;173 | 59.4464 | 160.0558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;183 | 59.4464 | 160.0558 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;193 | 59.4464 | 160.0642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;203 | 59.4464 | 160.0642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;213 | 59.4464 | 160.0642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;223 | 59.4464 | 160.0642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;233 | 59.4464 | 160.0642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;243 | 59.4464 | 160.0642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;253 | 59.4464 | 160.0642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;263 | 59.4464 | 160.0642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;273 | 59.4464 | 160.0642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;283 | 59.4464 | 160.0642 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;293 | 59.4464 | 160.0651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;303 | 59.4454 | 160.0651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;313 | 59.4454 | 160.0651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;323 | 59.4454 | 160.0651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;333 | 59.4454 | 160.0651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;343 | 59.4454 | 160.0651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;353 | 59.4454 | 160.0651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;363 | 59.4454 | 160.0651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;373 | 59.4454 | 160.0651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;383 | 59.4454 | 160.0651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;393 | 59.4454 | 160.0527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;403 | 59.4454 | 160.0527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;413 | 59.4454 | 160.0527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;423 | 59.4454 | 160.0527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;433 | 59.4454 | 160.0527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;443 | 59.4454 | 160.0527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;453 | 59.4454 | 160.0527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;463 | 59.4454 | 160.0527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;473 | 59.4454 | 160.0527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;483 | 59.4454 | 160.0527 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;493 | 59.4454 | 160.042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;503 | 59.4454 | 160.042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;513 | 59.4454 | 160.042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;523 | 59.4454 | 160.042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;533 | 59.4454 | 160.042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;543 | 59.4454 | 160.042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;553 | 59.4454 | 160.042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;563 | 59.4454 | 160.042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;573 | 59.4454 | 160.042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;583 | 59.4454 | 160.042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;593 | 59.4454 | 160.0364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;603 | 59.4454 | 160.0364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;613 | 59.4454 | 160.0364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;623 | 59.4454 | 160.0364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;633 | 59.4454 | 160.0364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;643 | 59.4454 | 160.0364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;653 | 59.4454 | 160.0364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;663 | 59.4454 | 160.0364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;673 | 59.4454 | 160.0364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;683 | 59.4454 | 160.0364 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;693 | 59.4454 | 160.0322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;703 | 59.4454 | 160.0322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;713 | 59.4454 | 160.0322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;723 | 59.4454 | 160.0322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;733 | 59.4454 | 160.0322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;743 | 59.4454 | 160.0322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;753 | 59.4454 | 160.0322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;763 | 59.4454 | 160.0322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;773 | 59.4454 | 160.0322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;783 | 59.4454 | 160.0322 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;793 | 59.4454 | 160.0382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;803 | 59.4464 | 160.0382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;813 | 59.4464 | 160.0382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;823 | 59.4464 | 160.0382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;833 | 59.4464 | 160.0382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;843 | 59.4464 | 160.0382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;853 | 59.4464 | 160.0382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;863 | 59.4464 | 160.0382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;873 | 59.4464 | 160.0382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;883 | 59.4464 | 160.0382 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;893 | 59.4464 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;903 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;913 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;923 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;933 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;943 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;953 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;963 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;973 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;983 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:46;993 | 59.4454 | 160.0737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;003 | 59.4454 | 160.0737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;013 | 59.4454 | 160.0737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;023 | 59.4454 | 160.0737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;033 | 59.4454 | 160.0737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;043 | 59.4454 | 160.0737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;053 | 59.4454 | 160.0737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;063 | 59.4454 | 160.0737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;073 | 59.4454 | 160.0737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;083 | 59.4454 | 160.0737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;093 | 59.4454 | 160.0776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;103 | 59.4454 | 160.0776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;113 | 59.4454 | 160.0776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;123 | 59.4454 | 160.0776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;133 | 59.4454 | 160.0776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;143 | 59.4454 | 160.0776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;153 | 59.4454 | 160.0776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;163 | 59.4454 | 160.0776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;173 | 59.4454 | 160.0776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;183 | 59.4454 | 160.0776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;193 | 59.4454 | 160.0782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;203 | 59.4454 | 160.0782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;213 | 59.4454 | 160.0782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;223 | 59.4454 | 160.0782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;233 | 59.4454 | 160.0782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;243 | 59.4454 | 160.0782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;253 | 59.4454 | 160.0782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;263 | 59.4454 | 160.0782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;273 | 59.4454 | 160.0782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;283 | 59.4454 | 160.0782 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;293 | 59.4454 | 160.0755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;303 | 59.4464 | 160.0755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;313 | 59.4464 | 160.0755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;323 | 59.4464 | 160.0755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;333 | 59.4464 | 160.0755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;343 | 59.4464 | 160.0755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;353 | 59.4464 | 160.0755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;363 | 59.4464 | 160.0755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;373 | 59.4464 | 160.0755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;383 | 59.4464 | 160.0755 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;393 | 59.4464 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;403 | 59.4464 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;413 | 59.4464 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;423 | 59.4464 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;433 | 59.4464 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;443 | 59.4464 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;453 | 59.4464 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;463 | 59.4464 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;473 | 59.4464 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;483 | 59.4464 | 160.0683 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;493 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;503 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;513 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;523 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;533 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;543 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;553 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;563 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;573 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;583 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;593 | 59.4464 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;603 | 59.4464 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;613 | 59.4464 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;623 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;633 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;643 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;653 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;663 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;673 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;683 | 59.4454 | 160.0582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;693 | 59.4454 | 160.0544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;703 | 59.4454 | 160.0544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;713 | 59.4454 | 160.0544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;723 | 59.4454 | 160.0544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;733 | 59.4454 | 160.0544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;743 | 59.4454 | 160.0544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;753 | 59.4454 | 160.0544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;763 | 59.4454 | 160.0544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;773 | 59.4454 | 160.0544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;783 | 59.4454 | 160.0544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;793 | 59.4454 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;803 | 59.4454 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;813 | 59.4454 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;823 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;833 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;843 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;853 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;863 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;873 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;883 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;893 | 59.4464 | 160.0064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;903 | 59.4464 | 160.0064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;913 | 59.4464 | 160.0064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;923 | 59.4454 | 160.0064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;933 | 59.4454 | 160.0064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;943 | 59.4454 | 160.0064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;953 | 59.4454 | 160.0064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;963 | 59.4454 | 160.0064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;973 | 59.4454 | 160.0064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;983 | 59.4454 | 160.0064 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:47;993 | 59.4454 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;003 | 59.4454 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;013 | 59.4454 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;023 | 59.4454 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;033 | 59.4454 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;043 | 59.4454 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;053 | 59.4454 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;063 | 59.4454 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;073 | 59.4454 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;083 | 59.4454 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;093 | 59.4454 | 159.9525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;103 | 59.4454 | 159.9525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;113 | 59.4454 | 159.9525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;123 | 59.4454 | 159.9525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;133 | 59.4454 | 159.9525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;143 | 59.4454 | 159.9525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;153 | 59.4454 | 159.9525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;163 | 59.4454 | 159.9525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;173 | 59.4454 | 159.9525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;183 | 59.4454 | 159.9525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;193 | 59.4454 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;203 | 59.4454 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;213 | 59.4454 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;223 | 59.4454 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;233 | 59.4454 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;243 | 59.4454 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;253 | 59.4454 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;263 | 59.4454 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;273 | 59.4454 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;283 | 59.4454 | 159.9478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;293 | 59.4454 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;303 | 59.4454 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;313 | 59.4454 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;323 | 59.4454 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;333 | 59.4454 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;343 | 59.4454 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;353 | 59.4454 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;363 | 59.4454 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;373 | 59.4454 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;383 | 59.4454 | 159.9732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;393 | 59.4454 | 160.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;403 | 59.4454 | 160.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;413 | 59.4454 | 160.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;423 | 59.4454 | 160.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;433 | 59.4454 | 160.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;443 | 59.4454 | 160.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;453 | 59.4454 | 160.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;463 | 59.4454 | 160.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;473 | 59.4454 | 160.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;483 | 59.4454 | 160.0285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;493 | 59.4454 | 160.0822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;503 | 59.4454 | 160.0822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;513 | 59.4454 | 160.0822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;523 | 59.4454 | 160.0822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;533 | 59.4454 | 160.0822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;543 | 59.4454 | 160.0822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;553 | 59.4454 | 160.0822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;563 | 59.4454 | 160.0822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;573 | 59.4454 | 160.0822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;583 | 59.4454 | 160.0822 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;593 | 59.4454 | 160.1236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;603 | 59.4454 | 160.1236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;613 | 59.4454 | 160.1236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;623 | 59.4464 | 160.1236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;633 | 59.4464 | 160.1236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;643 | 59.4464 | 160.1236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;653 | 59.4464 | 160.1236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;663 | 59.4464 | 160.1236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;673 | 59.4464 | 160.1236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;683 | 59.4464 | 160.1236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;693 | 59.4464 | 160.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;703 | 59.4464 | 160.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;713 | 59.4464 | 160.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;723 | 59.4464 | 160.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;733 | 59.4464 | 160.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;743 | 59.4464 | 160.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;753 | 59.4464 | 160.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;763 | 59.4464 | 160.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;773 | 59.4464 | 160.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;783 | 59.4464 | 160.1587 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;793 | 59.4464 | 160.18 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;803 | 59.4464 | 160.18 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;813 | 59.4464 | 160.18 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;823 | 59.4464 | 160.18 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;833 | 59.4464 | 160.18 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;843 | 59.4464 | 160.18 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;853 | 59.4464 | 160.18 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;863 | 59.4464 | 160.18 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;873 | 59.4464 | 160.18 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;883 | 59.4464 | 160.18 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;893 | 59.4464 | 160.1837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;903 | 59.4464 | 160.1837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;913 | 59.4464 | 160.1837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;923 | 59.4464 | 160.1837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;933 | 59.4464 | 160.1837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;943 | 59.4464 | 160.1837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;953 | 59.4464 | 160.1837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;963 | 59.4464 | 160.1837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;973 | 59.4464 | 160.1837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;983 | 59.4464 | 160.1837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:48;993 | 59.4464 | 160.1848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;003 | 59.4464 | 160.1848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;013 | 59.4464 | 160.1848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;023 | 59.4464 | 160.1848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;033 | 59.4464 | 160.1848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;043 | 59.4464 | 160.1848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;053 | 59.4464 | 160.1848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;063 | 59.4464 | 160.1848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;073 | 59.4464 | 160.1848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;083 | 59.4464 | 160.1848 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;093 | 59.4464 | 160.1866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;103 | 59.4464 | 160.1866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;113 | 59.4464 | 160.1866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;123 | 59.4464 | 160.1866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;133 | 59.4464 | 160.1866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;143 | 59.4464 | 160.1866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;153 | 59.4464 | 160.1866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;163 | 59.4464 | 160.1866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;173 | 59.4464 | 160.1866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;183 | 59.4464 | 160.1866 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;193 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;203 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;213 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;223 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;233 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;243 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;253 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;263 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;273 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;283 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;293 | 59.4464 | 160.1372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;303 | 59.4464 | 160.1372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;313 | 59.4464 | 160.1372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;323 | 59.4464 | 160.1372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;333 | 59.4464 | 160.1372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;343 | 59.4464 | 160.1372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;353 | 59.4464 | 160.1372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;363 | 59.4464 | 160.1372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;373 | 59.4464 | 160.1372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;383 | 59.4464 | 160.1372 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;393 | 59.4464 | 160.1006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;403 | 59.4464 | 160.1006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;413 | 59.4464 | 160.1006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;423 | 59.4464 | 160.1006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;433 | 59.4464 | 160.1006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;443 | 59.4464 | 160.1006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;453 | 59.4464 | 160.1006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;463 | 59.4464 | 160.1006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;473 | 59.4464 | 160.1006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;483 | 59.4464 | 160.1006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;493 | 59.4464 | 160.0693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;503 | 59.4464 | 160.0693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;513 | 59.4464 | 160.0693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;523 | 59.4464 | 160.0693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;533 | 59.4464 | 160.0693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;543 | 59.4464 | 160.0693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;553 | 59.4464 | 160.0693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;563 | 59.4464 | 160.0693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;573 | 59.4464 | 160.0693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;583 | 59.4464 | 160.0693 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;593 | 59.4464 | 160.0478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;603 | 59.4464 | 160.0478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;613 | 59.4464 | 160.0478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;623 | 59.4464 | 160.0478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;633 | 59.4464 | 160.0478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;643 | 59.4464 | 160.0478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;653 | 59.4464 | 160.0478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;663 | 59.4464 | 160.0478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;673 | 59.4464 | 160.0478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;683 | 59.4464 | 160.0478 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;693 | 59.4464 | 160.0541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;703 | 59.4464 | 160.0541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;713 | 59.4464 | 160.0541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;723 | 59.4454 | 160.0541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;733 | 59.4454 | 160.0541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;743 | 59.4454 | 160.0541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;753 | 59.4454 | 160.0541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;763 | 59.4454 | 160.0541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;773 | 59.4454 | 160.0541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;783 | 59.4454 | 160.0541 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;793 | 59.4454 | 160.0851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;803 | 59.4454 | 160.0851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;813 | 59.4454 | 160.0851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;823 | 59.4464 | 160.0851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;833 | 59.4464 | 160.0851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;843 | 59.4464 | 160.0851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;853 | 59.4464 | 160.0851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;863 | 59.4464 | 160.0851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;873 | 59.4464 | 160.0851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;883 | 59.4464 | 160.0851 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;893 | 59.4464 | 160.1046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;903 | 59.4464 | 160.1046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;913 | 59.4464 | 160.1046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;923 | 59.4454 | 160.1046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;933 | 59.4454 | 160.1046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;943 | 59.4454 | 160.1046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;953 | 59.4454 | 160.1046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;963 | 59.4454 | 160.1046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;973 | 59.4454 | 160.1046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;983 | 59.4454 | 160.1046 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:49;993 | 59.4454 | 160.1088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;003 | 59.4454 | 160.1088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;013 | 59.4454 | 160.1088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;023 | 59.4454 | 160.1088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;033 | 59.4454 | 160.1088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;043 | 59.4454 | 160.1088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;053 | 59.4454 | 160.1088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;063 | 59.4454 | 160.1088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;073 | 59.4454 | 160.1088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;083 | 59.4454 | 160.1088 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;093 | 59.4454 | 160.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;103 | 59.4454 | 160.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;113 | 59.4454 | 160.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;123 | 59.4454 | 160.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;133 | 59.4454 | 160.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;143 | 59.4454 | 160.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;153 | 59.4454 | 160.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;163 | 59.4454 | 160.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;173 | 59.4454 | 160.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;183 | 59.4454 | 160.1107 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;193 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;203 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;213 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;223 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;233 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;243 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;253 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;263 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;273 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;283 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;293 | 59.4454 | 160.0903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;303 | 59.4454 | 160.0903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;313 | 59.4454 | 160.0903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;323 | 59.4454 | 160.0903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;333 | 59.4454 | 160.0903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;343 | 59.4454 | 160.0903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;353 | 59.4454 | 160.0903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;363 | 59.4454 | 160.0903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;373 | 59.4454 | 160.0903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;383 | 59.4454 | 160.0903 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;393 | 59.4454 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;403 | 59.4454 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;413 | 59.4454 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;423 | 59.4454 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;433 | 59.4454 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;443 | 59.4454 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;453 | 59.4454 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;463 | 59.4454 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;473 | 59.4454 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;483 | 59.4454 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;493 | 59.4454 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;503 | 59.4454 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;513 | 59.4454 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;523 | 59.4464 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;533 | 59.4464 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;543 | 59.4464 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;553 | 59.4464 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;563 | 59.4464 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;573 | 59.4464 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;583 | 59.4464 | 160.1077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;593 | 59.4464 | 160.1118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;603 | 59.4464 | 160.1118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;613 | 59.4464 | 160.1118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;623 | 59.4464 | 160.1118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;633 | 59.4464 | 160.1118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;643 | 59.4464 | 160.1118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;653 | 59.4464 | 160.1118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;663 | 59.4464 | 160.1118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;673 | 59.4464 | 160.1118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;683 | 59.4464 | 160.1118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;693 | 59.4464 | 160.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;703 | 59.4464 | 160.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;713 | 59.4464 | 160.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;723 | 59.4464 | 160.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;733 | 59.4464 | 160.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;743 | 59.4464 | 160.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;753 | 59.4464 | 160.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;763 | 59.4464 | 160.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;773 | 59.4464 | 160.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;783 | 59.4464 | 160.1035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;793 | 59.4464 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;803 | 59.4464 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;813 | 59.4464 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;823 | 59.4464 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;833 | 59.4464 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;843 | 59.4464 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;853 | 59.4464 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;863 | 59.4464 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;873 | 59.4464 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;883 | 59.4464 | 160.0925 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;893 | 59.4464 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;903 | 59.4464 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;913 | 59.4464 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;923 | 59.4464 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;933 | 59.4464 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;943 | 59.4464 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;953 | 59.4464 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;963 | 59.4464 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;973 | 59.4464 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;983 | 59.4464 | 160.0745 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:50;993 | 59.4464 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;003 | 59.4464 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;013 | 59.4464 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;023 | 59.4464 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;033 | 59.4464 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;043 | 59.4464 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;053 | 59.4464 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;063 | 59.4464 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;073 | 59.4464 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;083 | 59.4464 | 160.0531 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;093 | 59.4464 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;103 | 59.4464 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;113 | 59.4464 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;123 | 59.4464 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;133 | 59.4464 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;143 | 59.4464 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;153 | 59.4464 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;163 | 59.4464 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;173 | 59.4464 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;183 | 59.4464 | 160.063 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;193 | 59.4464 | 160.1036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;203 | 59.4464 | 160.1036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;213 | 59.4464 | 160.1036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;223 | 59.4464 | 160.1036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;233 | 59.4464 | 160.1036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;243 | 59.4464 | 160.1036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;253 | 59.4464 | 160.1036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;263 | 59.4464 | 160.1036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;273 | 59.4464 | 160.1036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;283 | 59.4464 | 160.1036 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;293 | 59.4464 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;303 | 59.4464 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;313 | 59.4464 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;323 | 59.4464 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;333 | 59.4464 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;343 | 59.4454 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;353 | 59.4454 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;363 | 59.4454 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;373 | 59.4454 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;383 | 59.4454 | 160.1397 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;393 | 59.4454 | 160.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;403 | 59.4454 | 160.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;413 | 59.4454 | 160.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;423 | 59.4454 | 160.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;433 | 59.4454 | 160.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;443 | 59.4464 | 160.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;453 | 59.4464 | 160.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;463 | 59.4464 | 160.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;473 | 59.4464 | 160.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;483 | 59.4464 | 160.1686 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;493 | 59.4464 | 160.1955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;503 | 59.4464 | 160.1955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;513 | 59.4464 | 160.1955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;523 | 59.4464 | 160.1955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;533 | 59.4464 | 160.1955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;543 | 59.4464 | 160.1955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;553 | 59.4464 | 160.1955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;563 | 59.4464 | 160.1955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;573 | 59.4464 | 160.1955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;583 | 59.4464 | 160.1955 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;593 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;603 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;613 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;623 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;633 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;643 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;653 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;663 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;673 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;683 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;693 | 59.4464 | 160.1936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;703 | 59.4464 | 160.1936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;713 | 59.4464 | 160.1936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;723 | 59.4464 | 160.1936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;733 | 59.4464 | 160.1936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;743 | 59.4454 | 160.1936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;753 | 59.4454 | 160.1936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;763 | 59.4454 | 160.1936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;773 | 59.4454 | 160.1936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;783 | 59.4454 | 160.1936 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;793 | 59.4454 | 160.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;803 | 59.4454 | 160.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;813 | 59.4454 | 160.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;823 | 59.4454 | 160.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;833 | 59.4454 | 160.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;843 | 59.4454 | 160.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;853 | 59.4454 | 160.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;863 | 59.4454 | 160.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;873 | 59.4454 | 160.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;883 | 59.4454 | 160.1917 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;893 | 59.4454 | 160.1946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;903 | 59.4454 | 160.1946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;913 | 59.4454 | 160.1946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;923 | 59.4454 | 160.1946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;933 | 59.4454 | 160.1946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;943 | 59.4454 | 160.1946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;953 | 59.4454 | 160.1946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;963 | 59.4454 | 160.1946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;973 | 59.4454 | 160.1946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;983 | 59.4454 | 160.1946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:51;993 | 59.4454 | 160.1823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;003 | 59.4454 | 160.1823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;013 | 59.4454 | 160.1823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;023 | 59.4454 | 160.1823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;033 | 59.4454 | 160.1823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;043 | 59.4454 | 160.1823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;053 | 59.4454 | 160.1823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;063 | 59.4454 | 160.1823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;073 | 59.4454 | 160.1823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;083 | 59.4454 | 160.1823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;093 | 59.4454 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;103 | 59.4454 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;113 | 59.4454 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;123 | 59.4454 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;133 | 59.4454 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;143 | 59.4454 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;153 | 59.4454 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;163 | 59.4454 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;173 | 59.4454 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;183 | 59.4454 | 160.1628 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;193 | 59.4454 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;203 | 59.4454 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;213 | 59.4454 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;223 | 59.4454 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;233 | 59.4454 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;243 | 59.4464 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;253 | 59.4464 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;263 | 59.4464 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;273 | 59.4464 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;283 | 59.4464 | 160.1449 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;293 | 59.4464 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;303 | 59.4464 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;313 | 59.4464 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;323 | 59.4464 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;333 | 59.4464 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;343 | 59.4464 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;353 | 59.4464 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;363 | 59.4464 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;373 | 59.4464 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;383 | 59.4464 | 160.1154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;393 | 59.4464 | 160.0766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;403 | 59.4464 | 160.0766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;413 | 59.4464 | 160.0766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;423 | 59.4464 | 160.0766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;433 | 59.4464 | 160.0766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;443 | 59.4464 | 160.0766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;453 | 59.4464 | 160.0766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;463 | 59.4464 | 160.0766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;473 | 59.4464 | 160.0766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;483 | 59.4464 | 160.0766 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;493 | 59.4464 | 160.058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;503 | 59.4464 | 160.058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;513 | 59.4464 | 160.058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;523 | 59.4464 | 160.058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;533 | 59.4464 | 160.058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;543 | 59.4464 | 160.058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;553 | 59.4464 | 160.058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;563 | 59.4464 | 160.058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;573 | 59.4464 | 160.058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;583 | 59.4464 | 160.058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;593 | 59.4464 | 160.0563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;603 | 59.4464 | 160.0563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;613 | 59.4464 | 160.0563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;623 | 59.4464 | 160.0563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;633 | 59.4464 | 160.0563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;643 | 59.4464 | 160.0563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;653 | 59.4464 | 160.0563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;663 | 59.4464 | 160.0563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;673 | 59.4464 | 160.0563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;683 | 59.4464 | 160.0563 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;693 | 59.4464 | 160.0515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;703 | 59.4464 | 160.0515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;713 | 59.4464 | 160.0515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;723 | 59.4464 | 160.0515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;733 | 59.4464 | 160.0515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;743 | 59.4464 | 160.0515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;753 | 59.4464 | 160.0515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;763 | 59.4464 | 160.0515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;773 | 59.4454 | 160.0515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;783 | 59.4454 | 160.0515 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;793 | 59.4454 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;803 | 59.4454 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;813 | 59.4454 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;823 | 59.4454 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;833 | 59.4454 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;843 | 59.4454 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;853 | 59.4454 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;863 | 59.4454 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;873 | 59.4464 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;883 | 59.4464 | 160.0522 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;893 | 59.4464 | 160.0655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;903 | 59.4464 | 160.0655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;913 | 59.4464 | 160.0655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;923 | 59.4464 | 160.0655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;933 | 59.4464 | 160.0655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;943 | 59.4464 | 160.0655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;953 | 59.4464 | 160.0655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;963 | 59.4464 | 160.0655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;973 | 59.4454 | 160.0655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;983 | 59.4454 | 160.0655 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:52;993 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;003 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;013 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;023 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;033 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;043 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;053 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;063 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;073 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;083 | 59.4454 | 160.0834 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;093 | 59.4454 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;103 | 59.4454 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;113 | 59.4454 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;123 | 59.4454 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;133 | 59.4454 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;143 | 59.4454 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;153 | 59.4454 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;163 | 59.4454 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;173 | 59.4454 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;183 | 59.4454 | 160.1066 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;193 | 59.4454 | 160.1447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;203 | 59.4454 | 160.1447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;213 | 59.4454 | 160.1447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;223 | 59.4454 | 160.1447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;233 | 59.4454 | 160.1447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;243 | 59.4454 | 160.1447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;253 | 59.4454 | 160.1447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;263 | 59.4454 | 160.1447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;273 | 59.4454 | 160.1447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;283 | 59.4454 | 160.1447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;293 | 59.4454 | 160.1791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;303 | 59.4454 | 160.1791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;313 | 59.4454 | 160.1791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;323 | 59.4454 | 160.1791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;333 | 59.4454 | 160.1791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;343 | 59.4454 | 160.1791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;353 | 59.4454 | 160.1791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;363 | 59.4454 | 160.1791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;373 | 59.4454 | 160.1791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;383 | 59.4454 | 160.1791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;393 | 59.4454 | 160.189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;403 | 59.4454 | 160.189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;413 | 59.4454 | 160.189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;423 | 59.4454 | 160.189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;433 | 59.4454 | 160.189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;443 | 59.4454 | 160.189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;453 | 59.4454 | 160.189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;463 | 59.4454 | 160.189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;473 | 59.4464 | 160.189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;483 | 59.4464 | 160.189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;493 | 59.4464 | 160.1816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;503 | 59.4464 | 160.1816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;513 | 59.4464 | 160.1816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;523 | 59.4464 | 160.1816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;533 | 59.4464 | 160.1816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;543 | 59.4464 | 160.1816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;553 | 59.4464 | 160.1816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;563 | 59.4464 | 160.1816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;573 | 59.4454 | 160.1816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;583 | 59.4454 | 160.1816 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;593 | 59.4454 | 160.1636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;603 | 59.4454 | 160.1636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;613 | 59.4454 | 160.1636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;623 | 59.4454 | 160.1636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;633 | 59.4454 | 160.1636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;643 | 59.4454 | 160.1636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;653 | 59.4454 | 160.1636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;663 | 59.4454 | 160.1636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;673 | 59.4454 | 160.1636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;683 | 59.4454 | 160.1636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;693 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;703 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;713 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;723 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;733 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;743 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;753 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;763 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;773 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;783 | 59.4454 | 160.1335 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;793 | 59.4454 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;803 | 59.4454 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;813 | 59.4454 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;823 | 59.4454 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;833 | 59.4454 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;843 | 59.4454 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;853 | 59.4454 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;863 | 59.4454 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;873 | 59.4454 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;883 | 59.4454 | 160.1017 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;893 | 59.4454 | 160.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;903 | 59.4454 | 160.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;913 | 59.4454 | 160.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;923 | 59.4454 | 160.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;933 | 59.4454 | 160.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;943 | 59.4454 | 160.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;953 | 59.4454 | 160.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;963 | 59.4454 | 160.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;973 | 59.4464 | 160.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;983 | 59.4464 | 160.0893 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:53;993 | 59.4464 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;003 | 59.4464 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;013 | 59.4464 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;023 | 59.4464 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;033 | 59.4464 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;043 | 59.4464 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;053 | 59.4464 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;063 | 59.4464 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;073 | 59.4464 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;083 | 59.4464 | 160.0914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;093 | 59.4464 | 160.0949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;103 | 59.4464 | 160.0949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;113 | 59.4464 | 160.0949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;123 | 59.4464 | 160.0949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;133 | 59.4464 | 160.0949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;143 | 59.4464 | 160.0949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;153 | 59.4464 | 160.0949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;163 | 59.4464 | 160.0949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;173 | 59.4464 | 160.0949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;183 | 59.4464 | 160.0949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;193 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;203 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;213 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;223 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;233 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;243 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;253 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;263 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;273 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;283 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;293 | 59.4464 | 160.1263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;303 | 59.4464 | 160.1263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;313 | 59.4464 | 160.1263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;323 | 59.4464 | 160.1263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;333 | 59.4464 | 160.1263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;343 | 59.4464 | 160.1263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;353 | 59.4464 | 160.1263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;363 | 59.4464 | 160.1263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;373 | 59.4464 | 160.1263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;383 | 59.4464 | 160.1263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;393 | 59.4464 | 160.1438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;403 | 59.4464 | 160.1438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;413 | 59.4464 | 160.1438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;423 | 59.4464 | 160.1438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;433 | 59.4464 | 160.1438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;443 | 59.4464 | 160.1438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;453 | 59.4464 | 160.1438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;463 | 59.4464 | 160.1438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;473 | 59.4464 | 160.1438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;483 | 59.4464 | 160.1438 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;493 | 59.4464 | 160.1629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;503 | 59.4464 | 160.1629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;513 | 59.4464 | 160.1629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;523 | 59.4464 | 160.1629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;533 | 59.4464 | 160.1629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;543 | 59.4464 | 160.1629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;553 | 59.4464 | 160.1629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;563 | 59.4464 | 160.1629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;573 | 59.4454 | 160.1629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;583 | 59.4454 | 160.1629 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;593 | 59.4454 | 160.1965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;603 | 59.4454 | 160.1965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;613 | 59.4454 | 160.1965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;623 | 59.4454 | 160.1965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;633 | 59.4454 | 160.1965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;643 | 59.4454 | 160.1965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;653 | 59.4454 | 160.1965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;663 | 59.4454 | 160.1965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;673 | 59.4454 | 160.1965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;683 | 59.4454 | 160.1965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;693 | 59.4454 | 160.2323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;703 | 59.4454 | 160.2323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;713 | 59.4454 | 160.2323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;723 | 59.4454 | 160.2323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;733 | 59.4454 | 160.2323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;743 | 59.4454 | 160.2323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;753 | 59.4454 | 160.2323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;763 | 59.4454 | 160.2323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;773 | 59.4464 | 160.2323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;783 | 59.4464 | 160.2323 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;793 | 59.4464 | 160.2578 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;803 | 59.4464 | 160.2578 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;813 | 59.4464 | 160.2578 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;823 | 59.4464 | 160.2578 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;833 | 59.4464 | 160.2578 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;843 | 59.4464 | 160.2578 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;853 | 59.4464 | 160.2578 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;863 | 59.4464 | 160.2578 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;873 | 59.4454 | 160.2578 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;883 | 59.4454 | 160.2578 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;893 | 59.4454 | 160.2717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;903 | 59.4454 | 160.2717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;913 | 59.4454 | 160.2717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;923 | 59.4454 | 160.2717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;933 | 59.4454 | 160.2717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;943 | 59.4454 | 160.2717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;953 | 59.4454 | 160.2717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;963 | 59.4454 | 160.2717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;973 | 59.4454 | 160.2717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;983 | 59.4454 | 160.2717 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:54;993 | 59.4454 | 160.2703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;003 | 59.4454 | 160.2703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;013 | 59.4454 | 160.2703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;023 | 59.4454 | 160.2703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;033 | 59.4454 | 160.2703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;043 | 59.4454 | 160.2703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;053 | 59.4454 | 160.2703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;063 | 59.4454 | 160.2703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;073 | 59.4454 | 160.2703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;083 | 59.4454 | 160.2703 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;093 | 59.4454 | 160.2497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;103 | 59.4454 | 160.2497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;113 | 59.4454 | 160.2497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;123 | 59.4454 | 160.2497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;133 | 59.4454 | 160.2497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;143 | 59.4454 | 160.2497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;153 | 59.4454 | 160.2497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;163 | 59.4454 | 160.2497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;173 | 59.4454 | 160.2497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;183 | 59.4454 | 160.2497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;193 | 59.4454 | 160.2208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;203 | 59.4454 | 160.2208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;213 | 59.4454 | 160.2208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;223 | 59.4454 | 160.2208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;233 | 59.4454 | 160.2208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;243 | 59.4454 | 160.2208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;253 | 59.4454 | 160.2208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;263 | 59.4454 | 160.2208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;273 | 59.4454 | 160.2208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;283 | 59.4454 | 160.2208 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;293 | 59.4454 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;303 | 59.4454 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;313 | 59.4454 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;323 | 59.4454 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;333 | 59.4454 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;343 | 59.4454 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;353 | 59.4454 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;363 | 59.4454 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;373 | 59.4454 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;383 | 59.4454 | 160.2005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;393 | 59.4454 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;403 | 59.4454 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;413 | 59.4454 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;423 | 59.4454 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;433 | 59.4454 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;443 | 59.4454 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;453 | 59.4454 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;463 | 59.4454 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;473 | 59.4454 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;483 | 59.4454 | 160.1836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;493 | 59.4454 | 160.1654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;503 | 59.4454 | 160.1654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;513 | 59.4454 | 160.1654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;523 | 59.4454 | 160.1654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;533 | 59.4454 | 160.1654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;543 | 59.4454 | 160.1654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;553 | 59.4454 | 160.1654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;563 | 59.4454 | 160.1654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;573 | 59.4454 | 160.1654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;583 | 59.4454 | 160.1654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;593 | 59.4454 | 160.1542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;603 | 59.4464 | 160.1542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;613 | 59.4464 | 160.1542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;623 | 59.4464 | 160.1542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;633 | 59.4464 | 160.1542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;643 | 59.4464 | 160.1542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;653 | 59.4464 | 160.1542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;663 | 59.4464 | 160.1542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;673 | 59.4464 | 160.1542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;683 | 59.4464 | 160.1542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;693 | 59.4464 | 160.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;703 | 59.4454 | 160.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;713 | 59.4454 | 160.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;723 | 59.4454 | 160.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;733 | 59.4454 | 160.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;743 | 59.4454 | 160.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;753 | 59.4454 | 160.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;763 | 59.4454 | 160.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;773 | 59.4454 | 160.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;783 | 59.4454 | 160.1525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;793 | 59.4454 | 160.1551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;803 | 59.4454 | 160.1551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;813 | 59.4454 | 160.1551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;823 | 59.4454 | 160.1551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;833 | 59.4454 | 160.1551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;843 | 59.4454 | 160.1551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;853 | 59.4454 | 160.1551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;863 | 59.4454 | 160.1551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;873 | 59.4454 | 160.1551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;883 | 59.4454 | 160.1551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;893 | 59.4454 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;903 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;913 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;923 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;933 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;943 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;953 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;963 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;973 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;983 | 59.4464 | 160.1708 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:55;993 | 59.4464 | 160.2072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;003 | 59.4464 | 160.2072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;013 | 59.4464 | 160.2072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;023 | 59.4464 | 160.2072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;033 | 59.4464 | 160.2072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;043 | 59.4464 | 160.2072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;053 | 59.4464 | 160.2072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;063 | 59.4464 | 160.2072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;073 | 59.4464 | 160.2072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;083 | 59.4464 | 160.2072 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;093 | 59.4464 | 160.2393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;103 | 59.4464 | 160.2393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;113 | 59.4464 | 160.2393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;123 | 59.4464 | 160.2393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;133 | 59.4464 | 160.2393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;143 | 59.4464 | 160.2393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;153 | 59.4464 | 160.2393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;163 | 59.4464 | 160.2393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;173 | 59.4464 | 160.2393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;183 | 59.4464 | 160.2393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;193 | 59.4464 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;203 | 59.4464 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;213 | 59.4464 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;223 | 59.4464 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;233 | 59.4464 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;243 | 59.4464 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;253 | 59.4464 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;263 | 59.4464 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;273 | 59.4464 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;283 | 59.4464 | 160.253 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;293 | 59.4464 | 160.2604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;303 | 59.4464 | 160.2604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;313 | 59.4464 | 160.2604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;323 | 59.4464 | 160.2604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;333 | 59.4464 | 160.2604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;343 | 59.4464 | 160.2604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;353 | 59.4464 | 160.2604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;363 | 59.4464 | 160.2604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;373 | 59.4464 | 160.2604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;383 | 59.4464 | 160.2604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;393 | 59.4464 | 160.2599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;403 | 59.4464 | 160.2599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;413 | 59.4464 | 160.2599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;423 | 59.4464 | 160.2599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;433 | 59.4464 | 160.2599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;443 | 59.4464 | 160.2599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;453 | 59.4464 | 160.2599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;463 | 59.4464 | 160.2599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;473 | 59.4464 | 160.2599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;483 | 59.4464 | 160.2599 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;493 | 59.4464 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;503 | 59.4454 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;513 | 59.4454 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;523 | 59.4454 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;533 | 59.4454 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;543 | 59.4454 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;553 | 59.4454 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;563 | 59.4454 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;573 | 59.4454 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;583 | 59.4454 | 160.2445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;593 | 59.4454 | 160.228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;603 | 59.4454 | 160.228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;613 | 59.4454 | 160.228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;623 | 59.4454 | 160.228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;633 | 59.4454 | 160.228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;643 | 59.4454 | 160.228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;653 | 59.4454 | 160.228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;663 | 59.4454 | 160.228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;673 | 59.4454 | 160.228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;683 | 59.4454 | 160.228 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;693 | 59.4454 | 160.2248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;703 | 59.4454 | 160.2248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;713 | 59.4454 | 160.2248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;723 | 59.4454 | 160.2248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;733 | 59.4454 | 160.2248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;743 | 59.4454 | 160.2248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;753 | 59.4454 | 160.2248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;763 | 59.4454 | 160.2248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;773 | 59.4454 | 160.2248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;783 | 59.4454 | 160.2248 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;793 | 59.4454 | 160.2221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;803 | 59.4454 | 160.2221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;813 | 59.4454 | 160.2221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;823 | 59.4454 | 160.2221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;833 | 59.4454 | 160.2221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;843 | 59.4454 | 160.2221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;853 | 59.4454 | 160.2221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;863 | 59.4454 | 160.2221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;873 | 59.4454 | 160.2221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;883 | 59.4454 | 160.2221 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;893 | 59.4454 | 160.216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;903 | 59.4454 | 160.216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;913 | 59.4454 | 160.216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;923 | 59.4454 | 160.216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;933 | 59.4454 | 160.216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;943 | 59.4454 | 160.216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;953 | 59.4454 | 160.216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;963 | 59.4454 | 160.216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;973 | 59.4454 | 160.216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;983 | 59.4454 | 160.216 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:56;993 | 59.4454 | 160.2233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;003 | 59.4454 | 160.2233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;013 | 59.4454 | 160.2233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;023 | 59.4454 | 160.2233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;033 | 59.4454 | 160.2233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;043 | 59.4454 | 160.2233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;053 | 59.4454 | 160.2233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;063 | 59.4454 | 160.2233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;073 | 59.4454 | 160.2233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;083 | 59.4454 | 160.2233 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;093 | 59.4454 | 160.2368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;103 | 59.4464 | 160.2368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;113 | 59.4464 | 160.2368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;123 | 59.4464 | 160.2368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;133 | 59.4464 | 160.2368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;143 | 59.4464 | 160.2368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;153 | 59.4464 | 160.2368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;163 | 59.4464 | 160.2368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;173 | 59.4464 | 160.2368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;183 | 59.4464 | 160.2368 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;193 | 59.4464 | 160.2367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;203 | 59.4464 | 160.2367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;213 | 59.4464 | 160.2367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;223 | 59.4464 | 160.2367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;233 | 59.4464 | 160.2367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;243 | 59.4464 | 160.2367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;253 | 59.4464 | 160.2367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;263 | 59.4464 | 160.2367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;273 | 59.4464 | 160.2367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;283 | 59.4464 | 160.2367 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;293 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;303 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;313 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;323 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;333 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;343 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;353 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;363 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;373 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;383 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;393 | 59.4464 | 160.2526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;403 | 59.4464 | 160.2526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;413 | 59.4464 | 160.2526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;423 | 59.4464 | 160.2526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;433 | 59.4464 | 160.2526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;443 | 59.4464 | 160.2526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;453 | 59.4464 | 160.2526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;463 | 59.4464 | 160.2526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;473 | 59.4464 | 160.2526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;483 | 59.4464 | 160.2526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;493 | 59.4464 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;503 | 59.4464 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;513 | 59.4464 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;523 | 59.4464 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;533 | 59.4464 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;543 | 59.4464 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;553 | 59.4464 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;563 | 59.4464 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;573 | 59.4464 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;583 | 59.4464 | 160.2636 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;593 | 59.4464 | 160.2651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;603 | 59.4464 | 160.2651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;613 | 59.4464 | 160.2651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;623 | 59.4464 | 160.2651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;633 | 59.4464 | 160.2651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;643 | 59.4464 | 160.2651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;653 | 59.4464 | 160.2651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;663 | 59.4464 | 160.2651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;673 | 59.4464 | 160.2651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;683 | 59.4464 | 160.2651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;693 | 59.4464 | 160.2658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;703 | 59.4464 | 160.2658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;713 | 59.4464 | 160.2658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;723 | 59.4454 | 160.2658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;733 | 59.4454 | 160.2658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;743 | 59.4454 | 160.2658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;753 | 59.4454 | 160.2658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;763 | 59.4454 | 160.2658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;773 | 59.4454 | 160.2658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;783 | 59.4454 | 160.2658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;793 | 59.4454 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;803 | 59.4454 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;813 | 59.4454 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;823 | 59.4464 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;833 | 59.4464 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;843 | 59.4464 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;853 | 59.4464 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;863 | 59.4464 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;873 | 59.4464 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;883 | 59.4464 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;893 | 59.4464 | 160.27 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;903 | 59.4464 | 160.27 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;913 | 59.4464 | 160.27 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;923 | 59.4464 | 160.27 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;933 | 59.4464 | 160.27 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;943 | 59.4464 | 160.27 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;953 | 59.4464 | 160.27 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;963 | 59.4464 | 160.27 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;973 | 59.4464 | 160.27 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;983 | 59.4464 | 160.27 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:57;993 | 59.4464 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;003 | 59.4464 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;013 | 59.4464 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;023 | 59.4464 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;033 | 59.4464 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;043 | 59.4464 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;053 | 59.4464 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;063 | 59.4464 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;073 | 59.4464 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;083 | 59.4464 | 160.2441 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;093 | 59.4464 | 160.214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;103 | 59.4464 | 160.214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;113 | 59.4464 | 160.214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;123 | 59.4454 | 160.214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;133 | 59.4454 | 160.214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;143 | 59.4454 | 160.214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;153 | 59.4454 | 160.214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;163 | 59.4454 | 160.214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;173 | 59.4454 | 160.214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;183 | 59.4454 | 160.214 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;193 | 59.4454 | 160.1944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;203 | 59.4454 | 160.1944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;213 | 59.4454 | 160.1944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;223 | 59.4454 | 160.1944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;233 | 59.4454 | 160.1944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;243 | 59.4454 | 160.1944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;253 | 59.4454 | 160.1944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;263 | 59.4454 | 160.1944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;273 | 59.4454 | 160.1944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;283 | 59.4454 | 160.1944 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;293 | 59.4454 | 160.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;303 | 59.4454 | 160.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;313 | 59.4454 | 160.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;323 | 59.4454 | 160.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;333 | 59.4454 | 160.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;343 | 59.4454 | 160.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;353 | 59.4454 | 160.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;363 | 59.4454 | 160.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;373 | 59.4454 | 160.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;383 | 59.4454 | 160.1732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;393 | 59.4454 | 160.1512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;403 | 59.4454 | 160.1512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;413 | 59.4454 | 160.1512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;423 | 59.4454 | 160.1512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;433 | 59.4454 | 160.1512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;443 | 59.4454 | 160.1512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;453 | 59.4454 | 160.1512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;463 | 59.4454 | 160.1512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;473 | 59.4454 | 160.1512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;483 | 59.4454 | 160.1512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;493 | 59.4454 | 160.1446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;503 | 59.4454 | 160.1446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;513 | 59.4454 | 160.1446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;523 | 59.4454 | 160.1446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;533 | 59.4454 | 160.1446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;543 | 59.4454 | 160.1446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;553 | 59.4454 | 160.1446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;563 | 59.4454 | 160.1446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;573 | 59.4454 | 160.1446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;583 | 59.4454 | 160.1446 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;593 | 59.4454 | 160.1448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;603 | 59.4454 | 160.1448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;613 | 59.4454 | 160.1448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;623 | 59.4454 | 160.1448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;633 | 59.4454 | 160.1448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;643 | 59.4454 | 160.1448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;653 | 59.4454 | 160.1448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;663 | 59.4454 | 160.1448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;673 | 59.4454 | 160.1448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;683 | 59.4454 | 160.1448 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;693 | 59.4454 | 160.1371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;703 | 59.4454 | 160.1371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;713 | 59.4454 | 160.1371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;723 | 59.4454 | 160.1371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;733 | 59.4454 | 160.1371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;743 | 59.4454 | 160.1371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;753 | 59.4454 | 160.1371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;763 | 59.4454 | 160.1371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;773 | 59.4454 | 160.1371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;783 | 59.4454 | 160.1371 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;793 | 59.4454 | 160.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;803 | 59.4454 | 160.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;813 | 59.4454 | 160.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;823 | 59.4454 | 160.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;833 | 59.4454 | 160.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;843 | 59.4454 | 160.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;853 | 59.4454 | 160.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;863 | 59.4454 | 160.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;873 | 59.4454 | 160.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;883 | 59.4454 | 160.1422 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;893 | 59.4454 | 160.1689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;903 | 59.4454 | 160.1689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;913 | 59.4454 | 160.1689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;923 | 59.4454 | 160.1689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;933 | 59.4454 | 160.1689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;943 | 59.4454 | 160.1689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;953 | 59.4454 | 160.1689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;963 | 59.4454 | 160.1689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;973 | 59.4454 | 160.1689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;983 | 59.4454 | 160.1689 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:58;993 | 59.4454 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;003 | 59.4454 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;013 | 59.4454 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;023 | 59.4454 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;033 | 59.4454 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;043 | 59.4454 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;053 | 59.4454 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;063 | 59.4454 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;073 | 59.4454 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;083 | 59.4454 | 160.1954 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;093 | 59.4454 | 160.2198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;103 | 59.4454 | 160.2198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;113 | 59.4454 | 160.2198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;123 | 59.4464 | 160.2198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;133 | 59.4464 | 160.2198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;143 | 59.4464 | 160.2198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;153 | 59.4464 | 160.2198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;163 | 59.4464 | 160.2198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;173 | 59.4464 | 160.2198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;183 | 59.4464 | 160.2198 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;193 | 59.4464 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;203 | 59.4464 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;213 | 59.4464 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;223 | 59.4464 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;233 | 59.4464 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;243 | 59.4464 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;253 | 59.4464 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;263 | 59.4464 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;273 | 59.4464 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;283 | 59.4464 | 160.256 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;293 | 59.4464 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;303 | 59.4464 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;313 | 59.4464 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;323 | 59.4464 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;333 | 59.4464 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;343 | 59.4464 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;353 | 59.4464 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;363 | 59.4464 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;373 | 59.4464 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;383 | 59.4464 | 160.2796 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;393 | 59.4464 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;403 | 59.4464 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;413 | 59.4464 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;423 | 59.4454 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;433 | 59.4454 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;443 | 59.4454 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;453 | 59.4454 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;463 | 59.4454 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;473 | 59.4454 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;483 | 59.4454 | 160.2718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;493 | 59.4454 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;503 | 59.4454 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;513 | 59.4454 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;523 | 59.4454 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;533 | 59.4454 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;543 | 59.4454 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;553 | 59.4454 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;563 | 59.4454 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;573 | 59.4454 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;583 | 59.4454 | 160.2525 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;593 | 59.4454 | 160.2306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;603 | 59.4454 | 160.2306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;613 | 59.4454 | 160.2306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;623 | 59.4464 | 160.2306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;633 | 59.4464 | 160.2306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;643 | 59.4464 | 160.2306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;653 | 59.4464 | 160.2306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;663 | 59.4464 | 160.2306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;673 | 59.4464 | 160.2306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;683 | 59.4464 | 160.2306 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;693 | 59.4464 | 160.1998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;703 | 59.4464 | 160.1998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;713 | 59.4464 | 160.1998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;723 | 59.4464 | 160.1998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;733 | 59.4464 | 160.1998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;743 | 59.4464 | 160.1998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;753 | 59.4464 | 160.1998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;763 | 59.4464 | 160.1998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;773 | 59.4464 | 160.1998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;783 | 59.4464 | 160.1998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;793 | 59.4464 | 160.1669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;803 | 59.4464 | 160.1669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;813 | 59.4464 | 160.1669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;823 | 59.4464 | 160.1669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;833 | 59.4464 | 160.1669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;843 | 59.4464 | 160.1669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;853 | 59.4464 | 160.1669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;863 | 59.4464 | 160.1669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;873 | 59.4464 | 160.1669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;883 | 59.4464 | 160.1669 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;893 | 59.4464 | 160.146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;903 | 59.4464 | 160.146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;913 | 59.4464 | 160.146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;923 | 59.4454 | 160.146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;933 | 59.4454 | 160.146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;943 | 59.4454 | 160.146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;953 | 59.4454 | 160.146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;963 | 59.4454 | 160.146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;973 | 59.4454 | 160.146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;983 | 59.4454 | 160.146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:36:59;993 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;003 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;013 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;023 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;033 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;043 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;053 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;063 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;073 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;083 | 59.4454 | 160.1235 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;093 | 59.4454 | 160.0894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;103 | 59.4454 | 160.0894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;113 | 59.4454 | 160.0894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;123 | 59.4444 | 160.0894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;133 | 59.4444 | 160.0894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;143 | 59.4444 | 160.0894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;153 | 59.4444 | 160.0894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;163 | 59.4444 | 160.0894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;173 | 59.4444 | 160.0894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;183 | 59.4444 | 160.0894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;193 | 59.4444 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;203 | 59.4444 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;213 | 59.4444 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;223 | 59.4454 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;233 | 59.4454 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;243 | 59.4454 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;253 | 59.4454 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;263 | 59.4454 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;273 | 59.4454 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;283 | 59.4454 | 160.0647 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;293 | 59.4454 | 160.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;303 | 59.4454 | 160.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;313 | 59.4454 | 160.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;323 | 59.4464 | 160.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;333 | 59.4464 | 160.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;343 | 59.4464 | 160.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;353 | 59.4464 | 160.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;363 | 59.4464 | 160.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;373 | 59.4464 | 160.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;383 | 59.4464 | 160.0584 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;393 | 59.4464 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;403 | 59.4464 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;413 | 59.4464 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;423 | 59.4464 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;433 | 59.4464 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;443 | 59.4464 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;453 | 59.4464 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;463 | 59.4464 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;473 | 59.4464 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;483 | 59.4464 | 160.06 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;493 | 59.4464 | 160.0732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;503 | 59.4464 | 160.0732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;513 | 59.4464 | 160.0732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;523 | 59.4454 | 160.0732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;533 | 59.4454 | 160.0732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;543 | 59.4454 | 160.0732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;553 | 59.4454 | 160.0732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;563 | 59.4454 | 160.0732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;573 | 59.4454 | 160.0732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;583 | 59.4454 | 160.0732 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;593 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;603 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;613 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;623 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;633 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;643 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;653 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;663 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;673 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;683 | 59.4454 | 160.105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;693 | 59.4454 | 160.1296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;703 | 59.4454 | 160.1296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;713 | 59.4454 | 160.1296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;723 | 59.4464 | 160.1296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;733 | 59.4464 | 160.1296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;743 | 59.4464 | 160.1296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;753 | 59.4464 | 160.1296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;763 | 59.4464 | 160.1296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;773 | 59.4464 | 160.1296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;783 | 59.4464 | 160.1296 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;793 | 59.4464 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;803 | 59.4464 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;813 | 59.4464 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;823 | 59.4454 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;833 | 59.4454 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;843 | 59.4454 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;853 | 59.4454 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;863 | 59.4454 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;873 | 59.4454 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;883 | 59.4454 | 160.1312 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;893 | 59.4454 | 160.1231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;903 | 59.4454 | 160.1231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;913 | 59.4454 | 160.1231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;923 | 59.4464 | 160.1231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;933 | 59.4464 | 160.1231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;943 | 59.4464 | 160.1231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;953 | 59.4464 | 160.1231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;963 | 59.4464 | 160.1231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;973 | 59.4464 | 160.1231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;983 | 59.4464 | 160.1231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:00;993 | 59.4464 | 160.1093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;003 | 59.4464 | 160.1093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;013 | 59.4464 | 160.1093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;023 | 59.4464 | 160.1093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;033 | 59.4464 | 160.1093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;043 | 59.4464 | 160.1093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;053 | 59.4464 | 160.1093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;063 | 59.4464 | 160.1093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;073 | 59.4464 | 160.1093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;083 | 59.4464 | 160.1093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;093 | 59.4464 | 160.089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;103 | 59.4464 | 160.089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;113 | 59.4464 | 160.089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;123 | 59.4464 | 160.089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;133 | 59.4464 | 160.089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;143 | 59.4464 | 160.089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;153 | 59.4464 | 160.089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;163 | 59.4464 | 160.089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;173 | 59.4464 | 160.089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;183 | 59.4464 | 160.089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;193 | 59.4464 | 160.0744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;203 | 59.4464 | 160.0744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;213 | 59.4464 | 160.0744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;223 | 59.4464 | 160.0744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;233 | 59.4464 | 160.0744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;243 | 59.4464 | 160.0744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;253 | 59.4464 | 160.0744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;263 | 59.4464 | 160.0744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;273 | 59.4464 | 160.0744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;283 | 59.4464 | 160.0744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;293 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;303 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;313 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;323 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;333 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;343 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;353 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;363 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;373 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;383 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;393 | 59.4464 | 160.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;403 | 59.4464 | 160.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;413 | 59.4464 | 160.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;423 | 59.4464 | 160.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;433 | 59.4464 | 160.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;443 | 59.4454 | 160.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;453 | 59.4454 | 160.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;463 | 59.4454 | 160.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;473 | 59.4454 | 160.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;483 | 59.4454 | 160.0768 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;493 | 59.4454 | 160.0671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;503 | 59.4454 | 160.0671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;513 | 59.4454 | 160.0671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;523 | 59.4454 | 160.0671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;533 | 59.4454 | 160.0671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;543 | 59.4454 | 160.0671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;553 | 59.4454 | 160.0671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;563 | 59.4454 | 160.0671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;573 | 59.4454 | 160.0671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;583 | 59.4454 | 160.0671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;593 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;603 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;613 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;623 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;633 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;643 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;653 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;663 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;673 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;683 | 59.4454 | 160.0596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;693 | 59.4454 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;703 | 59.4454 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;713 | 59.4454 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;723 | 59.4454 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;733 | 59.4454 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;743 | 59.4454 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;753 | 59.4454 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;763 | 59.4454 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;773 | 59.4454 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;783 | 59.4454 | 160.0571 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;793 | 59.4454 | 160.054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;803 | 59.4454 | 160.054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;813 | 59.4454 | 160.054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;823 | 59.4454 | 160.054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;833 | 59.4454 | 160.054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;843 | 59.4454 | 160.054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;853 | 59.4454 | 160.054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;863 | 59.4454 | 160.054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;873 | 59.4454 | 160.054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;883 | 59.4454 | 160.054 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;893 | 59.4454 | 160.0604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;903 | 59.4454 | 160.0604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;913 | 59.4454 | 160.0604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;923 | 59.4454 | 160.0604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;933 | 59.4454 | 160.0604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;943 | 59.4454 | 160.0604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;953 | 59.4454 | 160.0604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;963 | 59.4454 | 160.0604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;973 | 59.4454 | 160.0604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;983 | 59.4454 | 160.0604 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:01;993 | 59.4454 | 160.0825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;003 | 59.4454 | 160.0825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;013 | 59.4454 | 160.0825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;023 | 59.4454 | 160.0825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;033 | 59.4454 | 160.0825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;043 | 59.4454 | 160.0825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;053 | 59.4454 | 160.0825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;063 | 59.4454 | 160.0825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;073 | 59.4454 | 160.0825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;083 | 59.4454 | 160.0825 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;093 | 59.4454 | 160.0964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;103 | 59.4454 | 160.0964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;113 | 59.4454 | 160.0964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;123 | 59.4454 | 160.0964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;133 | 59.4454 | 160.0964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;143 | 59.4454 | 160.0964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;153 | 59.4454 | 160.0964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;163 | 59.4454 | 160.0964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;173 | 59.4454 | 160.0964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;183 | 59.4454 | 160.0964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;193 | 59.4454 | 160.0918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;203 | 59.4454 | 160.0918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;213 | 59.4454 | 160.0918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;223 | 59.4454 | 160.0918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;233 | 59.4454 | 160.0918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;243 | 59.4454 | 160.0918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;253 | 59.4454 | 160.0918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;263 | 59.4454 | 160.0918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;273 | 59.4454 | 160.0918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;283 | 59.4454 | 160.0918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;293 | 59.4454 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;303 | 59.4454 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;313 | 59.4454 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;323 | 59.4454 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;333 | 59.4454 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;343 | 59.4454 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;353 | 59.4454 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;363 | 59.4454 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;373 | 59.4454 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;383 | 59.4454 | 160.0784 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;393 | 59.4454 | 160.0526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;403 | 59.4454 | 160.0526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;413 | 59.4454 | 160.0526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;423 | 59.4454 | 160.0526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;433 | 59.4454 | 160.0526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;443 | 59.4454 | 160.0526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;453 | 59.4454 | 160.0526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;463 | 59.4454 | 160.0526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;473 | 59.4454 | 160.0526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;483 | 59.4454 | 160.0526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;493 | 59.4454 | 160.0094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;503 | 59.4454 | 160.0094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;513 | 59.4454 | 160.0094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;523 | 59.4454 | 160.0094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;533 | 59.4454 | 160.0094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;543 | 59.4464 | 160.0094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;553 | 59.4464 | 160.0094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;563 | 59.4464 | 160.0094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;573 | 59.4464 | 160.0094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;583 | 59.4464 | 160.0094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;593 | 59.4464 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;603 | 59.4464 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;613 | 59.4464 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;623 | 59.4464 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;633 | 59.4464 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;643 | 59.4464 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;653 | 59.4464 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;663 | 59.4464 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;673 | 59.4464 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;683 | 59.4464 | 159.964 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;693 | 59.4464 | 159.9283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;703 | 59.4464 | 159.9283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;713 | 59.4464 | 159.9283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;723 | 59.4464 | 159.9283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;733 | 59.4464 | 159.9283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;743 | 59.4464 | 159.9283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;753 | 59.4464 | 159.9283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;763 | 59.4464 | 159.9283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;773 | 59.4464 | 159.9283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;783 | 59.4464 | 159.9283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;793 | 59.4464 | 159.8897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;803 | 59.4464 | 159.8897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;813 | 59.4464 | 159.8897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;823 | 59.4464 | 159.8897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;833 | 59.4464 | 159.8897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;843 | 59.4464 | 159.8897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;853 | 59.4464 | 159.8897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;863 | 59.4464 | 159.8897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;873 | 59.4464 | 159.8897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;883 | 59.4464 | 159.8897 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;893 | 59.4464 | 159.8495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;903 | 59.4464 | 159.8495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;913 | 59.4464 | 159.8495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;923 | 59.4464 | 159.8495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;933 | 59.4464 | 159.8495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;943 | 59.4464 | 159.8495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;953 | 59.4464 | 159.8495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;963 | 59.4464 | 159.8495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;973 | 59.4454 | 159.8495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;983 | 59.4454 | 159.8495 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:02;993 | 59.4454 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;003 | 59.4454 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;013 | 59.4454 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;023 | 59.4454 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;033 | 59.4454 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;043 | 59.4454 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;053 | 59.4454 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;063 | 59.4454 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;073 | 59.4464 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;083 | 59.4464 | 159.8283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;093 | 59.4464 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;103 | 59.4464 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;113 | 59.4464 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;123 | 59.4464 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;133 | 59.4464 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;143 | 59.4464 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;153 | 59.4464 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;163 | 59.4464 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;173 | 59.4464 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;183 | 59.4464 | 159.8261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;193 | 59.4464 | 159.8303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;203 | 59.4464 | 159.8303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;213 | 59.4464 | 159.8303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;223 | 59.4464 | 159.8303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;233 | 59.4464 | 159.8303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;243 | 59.4464 | 159.8303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;253 | 59.4464 | 159.8303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;263 | 59.4464 | 159.8303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;273 | 59.4464 | 159.8303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;283 | 59.4464 | 159.8303 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;293 | 59.4464 | 159.8512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;303 | 59.4464 | 159.8512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;313 | 59.4464 | 159.8512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;323 | 59.4464 | 159.8512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;333 | 59.4464 | 159.8512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;343 | 59.4464 | 159.8512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;353 | 59.4464 | 159.8512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;363 | 59.4464 | 159.8512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;373 | 59.4454 | 159.8512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;383 | 59.4454 | 159.8512 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;393 | 59.4454 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;403 | 59.4454 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;413 | 59.4454 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;423 | 59.4454 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;433 | 59.4454 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;443 | 59.4454 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;453 | 59.4454 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;463 | 59.4454 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;473 | 59.4454 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;483 | 59.4454 | 159.8896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;493 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;503 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;513 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;523 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;533 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;543 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;553 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;563 | 59.4454 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;573 | 59.4464 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;583 | 59.4464 | 159.9147 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;593 | 59.4464 | 159.9196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;603 | 59.4464 | 159.9196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;613 | 59.4464 | 159.9196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;623 | 59.4464 | 159.9196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;633 | 59.4464 | 159.9196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;643 | 59.4464 | 159.9196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;653 | 59.4464 | 159.9196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;663 | 59.4464 | 159.9196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;673 | 59.4454 | 159.9196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;683 | 59.4454 | 159.9196 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;693 | 59.4454 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;703 | 59.4454 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;713 | 59.4454 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;723 | 59.4454 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;733 | 59.4454 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;743 | 59.4454 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;753 | 59.4454 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;763 | 59.4454 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;773 | 59.4464 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;783 | 59.4464 | 159.9211 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;793 | 59.4464 | 159.9129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;803 | 59.4464 | 159.9129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;813 | 59.4464 | 159.9129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;823 | 59.4464 | 159.9129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;833 | 59.4464 | 159.9129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;843 | 59.4464 | 159.9129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;853 | 59.4464 | 159.9129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;863 | 59.4464 | 159.9129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;873 | 59.4454 | 159.9129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;883 | 59.4454 | 159.9129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;893 | 59.4454 | 159.8883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;903 | 59.4454 | 159.8883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;913 | 59.4454 | 159.8883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;923 | 59.4454 | 159.8883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;933 | 59.4454 | 159.8883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;943 | 59.4454 | 159.8883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;953 | 59.4454 | 159.8883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;963 | 59.4454 | 159.8883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;973 | 59.4454 | 159.8883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;983 | 59.4454 | 159.8883 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:03;993 | 59.4454 | 159.8692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;003 | 59.4454 | 159.8692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;013 | 59.4454 | 159.8692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;023 | 59.4454 | 159.8692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;033 | 59.4454 | 159.8692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;043 | 59.4454 | 159.8692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;053 | 59.4454 | 159.8692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;063 | 59.4454 | 159.8692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;073 | 59.4454 | 159.8692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;083 | 59.4454 | 159.8692 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;093 | 59.4454 | 159.8631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;103 | 59.4454 | 159.8631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;113 | 59.4454 | 159.8631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;123 | 59.4454 | 159.8631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;133 | 59.4454 | 159.8631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;143 | 59.4454 | 159.8631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;153 | 59.4454 | 159.8631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;163 | 59.4454 | 159.8631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;173 | 59.4464 | 159.8631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;183 | 59.4464 | 159.8631 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;193 | 59.4464 | 159.8477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;203 | 59.4464 | 159.8477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;213 | 59.4464 | 159.8477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;223 | 59.4464 | 159.8477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;233 | 59.4464 | 159.8477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;243 | 59.4464 | 159.8477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;253 | 59.4464 | 159.8477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;263 | 59.4464 | 159.8477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;273 | 59.4454 | 159.8477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;283 | 59.4454 | 159.8477 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;293 | 59.4454 | 159.8263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;303 | 59.4454 | 159.8263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;313 | 59.4454 | 159.8263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;323 | 59.4454 | 159.8263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;333 | 59.4454 | 159.8263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;343 | 59.4454 | 159.8263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;353 | 59.4454 | 159.8263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;363 | 59.4454 | 159.8263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;373 | 59.4454 | 159.8263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;383 | 59.4454 | 159.8263 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;393 | 59.4454 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;403 | 59.4454 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;413 | 59.4454 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;423 | 59.4454 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;433 | 59.4454 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;443 | 59.4454 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;453 | 59.4454 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;463 | 59.4454 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;473 | 59.4464 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;483 | 59.4464 | 159.8188 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;493 | 59.4464 | 159.8184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;503 | 59.4464 | 159.8184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;513 | 59.4464 | 159.8184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;523 | 59.4464 | 159.8184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;533 | 59.4464 | 159.8184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;543 | 59.4464 | 159.8184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;553 | 59.4464 | 159.8184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;563 | 59.4464 | 159.8184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;573 | 59.4464 | 159.8184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;583 | 59.4464 | 159.8184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;593 | 59.4464 | 159.8148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;603 | 59.4464 | 159.8148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;613 | 59.4464 | 159.8148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;623 | 59.4464 | 159.8148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;633 | 59.4464 | 159.8148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;643 | 59.4464 | 159.8148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;653 | 59.4464 | 159.8148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;663 | 59.4464 | 159.8148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;673 | 59.4464 | 159.8148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;683 | 59.4464 | 159.8148 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;693 | 59.4464 | 159.8257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;703 | 59.4464 | 159.8257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;713 | 59.4464 | 159.8257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;723 | 59.4464 | 159.8257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;733 | 59.4464 | 159.8257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;743 | 59.4464 | 159.8257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;753 | 59.4464 | 159.8257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;763 | 59.4464 | 159.8257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;773 | 59.4464 | 159.8257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;783 | 59.4464 | 159.8257 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;793 | 59.4464 | 159.8518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;803 | 59.4464 | 159.8518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;813 | 59.4464 | 159.8518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;823 | 59.4464 | 159.8518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;833 | 59.4464 | 159.8518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;843 | 59.4464 | 159.8518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;853 | 59.4464 | 159.8518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;863 | 59.4464 | 159.8518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;873 | 59.4464 | 159.8518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;883 | 59.4464 | 159.8518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;893 | 59.4464 | 159.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;903 | 59.4464 | 159.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;913 | 59.4464 | 159.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;923 | 59.4464 | 159.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;933 | 59.4464 | 159.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;943 | 59.4464 | 159.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;953 | 59.4464 | 159.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;963 | 59.4464 | 159.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;973 | 59.4454 | 159.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;983 | 59.4454 | 159.8659 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:04;993 | 59.4454 | 159.8718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;003 | 59.4454 | 159.8718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;013 | 59.4454 | 159.8718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;023 | 59.4454 | 159.8718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;033 | 59.4454 | 159.8718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;043 | 59.4454 | 159.8718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;053 | 59.4454 | 159.8718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;063 | 59.4454 | 159.8718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;073 | 59.4454 | 159.8718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;083 | 59.4454 | 159.8718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;093 | 59.4454 | 159.8885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;103 | 59.4454 | 159.8885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;113 | 59.4454 | 159.8885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;123 | 59.4454 | 159.8885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;133 | 59.4454 | 159.8885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;143 | 59.4454 | 159.8885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;153 | 59.4454 | 159.8885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;163 | 59.4454 | 159.8885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;173 | 59.4454 | 159.8885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;183 | 59.4454 | 159.8885 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;193 | 59.4454 | 159.9018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;203 | 59.4454 | 159.9018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;213 | 59.4454 | 159.9018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;223 | 59.4454 | 159.9018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;233 | 59.4454 | 159.9018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;243 | 59.4454 | 159.9018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;253 | 59.4454 | 159.9018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;263 | 59.4454 | 159.9018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;273 | 59.4454 | 159.9018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;283 | 59.4454 | 159.9018 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;293 | 59.4454 | 159.9003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;303 | 59.4454 | 159.9003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;313 | 59.4454 | 159.9003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;323 | 59.4454 | 159.9003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;333 | 59.4454 | 159.9003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;343 | 59.4454 | 159.9003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;353 | 59.4454 | 159.9003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;363 | 59.4454 | 159.9003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;373 | 59.4454 | 159.9003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;383 | 59.4454 | 159.9003 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;393 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;403 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;413 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;423 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;433 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;443 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;453 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;463 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;473 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;483 | 59.4454 | 159.9059 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;493 | 59.4454 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;503 | 59.4454 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;513 | 59.4454 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;523 | 59.4454 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;533 | 59.4454 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;543 | 59.4454 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;553 | 59.4454 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;563 | 59.4454 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;573 | 59.4454 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;583 | 59.4454 | 159.9167 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;593 | 59.4454 | 159.9015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;603 | 59.4454 | 159.9015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;613 | 59.4454 | 159.9015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;623 | 59.4454 | 159.9015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;633 | 59.4454 | 159.9015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;643 | 59.4454 | 159.9015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;653 | 59.4454 | 159.9015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;663 | 59.4454 | 159.9015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;673 | 59.4454 | 159.9015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;683 | 59.4454 | 159.9015 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;693 | 59.4454 | 159.8671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;703 | 59.4464 | 159.8671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;713 | 59.4464 | 159.8671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;723 | 59.4464 | 159.8671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;733 | 59.4464 | 159.8671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;743 | 59.4464 | 159.8671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;753 | 59.4464 | 159.8671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;763 | 59.4464 | 159.8671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;773 | 59.4464 | 159.8671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;783 | 59.4464 | 159.8671 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;793 | 59.4464 | 159.8369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;803 | 59.4454 | 159.8369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;813 | 59.4454 | 159.8369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;823 | 59.4454 | 159.8369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;833 | 59.4454 | 159.8369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;843 | 59.4454 | 159.8369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;853 | 59.4454 | 159.8369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;863 | 59.4454 | 159.8369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;873 | 59.4454 | 159.8369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;883 | 59.4454 | 159.8369 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;893 | 59.4454 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;903 | 59.4464 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;913 | 59.4464 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;923 | 59.4464 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;933 | 59.4464 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;943 | 59.4464 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;953 | 59.4464 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;963 | 59.4464 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;973 | 59.4464 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;983 | 59.4464 | 159.8092 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:05;993 | 59.4464 | 159.7821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;003 | 59.4464 | 159.7821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;013 | 59.4464 | 159.7821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;023 | 59.4464 | 159.7821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;033 | 59.4464 | 159.7821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;043 | 59.4464 | 159.7821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;053 | 59.4464 | 159.7821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;063 | 59.4464 | 159.7821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;073 | 59.4464 | 159.7821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;083 | 59.4464 | 159.7821 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;093 | 59.4464 | 159.7803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;103 | 59.4464 | 159.7803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;113 | 59.4464 | 159.7803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;123 | 59.4464 | 159.7803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;133 | 59.4464 | 159.7803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;143 | 59.4464 | 159.7803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;153 | 59.4464 | 159.7803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;163 | 59.4464 | 159.7803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;173 | 59.4464 | 159.7803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;183 | 59.4464 | 159.7803 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;193 | 59.4464 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;203 | 59.4464 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;213 | 59.4464 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;223 | 59.4464 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;233 | 59.4464 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;243 | 59.4464 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;253 | 59.4464 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;263 | 59.4464 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;273 | 59.4464 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;283 | 59.4464 | 159.799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;293 | 59.4464 | 159.8042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;303 | 59.4464 | 159.8042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;313 | 59.4464 | 159.8042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;323 | 59.4464 | 159.8042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;333 | 59.4464 | 159.8042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;343 | 59.4464 | 159.8042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;353 | 59.4464 | 159.8042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;363 | 59.4464 | 159.8042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;373 | 59.4464 | 159.8042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;383 | 59.4464 | 159.8042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;393 | 59.4464 | 159.8024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;403 | 59.4464 | 159.8024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;413 | 59.4464 | 159.8024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;423 | 59.4464 | 159.8024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;433 | 59.4464 | 159.8024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;443 | 59.4464 | 159.8024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;453 | 59.4464 | 159.8024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;463 | 59.4464 | 159.8024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;473 | 59.4464 | 159.8024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;483 | 59.4464 | 159.8024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;493 | 59.4464 | 159.8082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;503 | 59.4454 | 159.8082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;513 | 59.4454 | 159.8082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;523 | 59.4454 | 159.8082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;533 | 59.4454 | 159.8082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;543 | 59.4454 | 159.8082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;553 | 59.4454 | 159.8082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;563 | 59.4454 | 159.8082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;573 | 59.4454 | 159.8082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;583 | 59.4454 | 159.8082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;593 | 59.4454 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;603 | 59.4464 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;613 | 59.4464 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;623 | 59.4464 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;633 | 59.4464 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;643 | 59.4464 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;653 | 59.4464 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;663 | 59.4464 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;673 | 59.4464 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;683 | 59.4464 | 159.8123 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;693 | 59.4464 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;703 | 59.4454 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;713 | 59.4454 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;723 | 59.4454 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;733 | 59.4454 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;743 | 59.4454 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;753 | 59.4454 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;763 | 59.4454 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;773 | 59.4454 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;783 | 59.4454 | 159.8086 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;793 | 59.4454 | 159.8023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;803 | 59.4454 | 159.8023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;813 | 59.4454 | 159.8023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;823 | 59.4454 | 159.8023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;833 | 59.4454 | 159.8023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;843 | 59.4454 | 159.8023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;853 | 59.4454 | 159.8023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;863 | 59.4454 | 159.8023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;873 | 59.4454 | 159.8023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;883 | 59.4454 | 159.8023 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;893 | 59.4454 | 159.7949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;903 | 59.4444 | 159.7949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;913 | 59.4444 | 159.7949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;923 | 59.4444 | 159.7949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;933 | 59.4444 | 159.7949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;943 | 59.4444 | 159.7949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;953 | 59.4444 | 159.7949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;963 | 59.4444 | 159.7949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;973 | 59.4444 | 159.7949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;983 | 59.4444 | 159.7949 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:06;993 | 59.4444 | 159.7857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;003 | 59.4454 | 159.7857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;013 | 59.4454 | 159.7857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;023 | 59.4454 | 159.7857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;033 | 59.4454 | 159.7857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;043 | 59.4454 | 159.7857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;053 | 59.4454 | 159.7857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;063 | 59.4454 | 159.7857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;073 | 59.4454 | 159.7857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;083 | 59.4454 | 159.7857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;093 | 59.4454 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;103 | 59.4454 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;113 | 59.4454 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;123 | 59.4454 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;133 | 59.4454 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;143 | 59.4454 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;153 | 59.4454 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;163 | 59.4454 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;173 | 59.4454 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;183 | 59.4454 | 159.7698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;193 | 59.4454 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;203 | 59.4454 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;213 | 59.4454 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;223 | 59.4454 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;233 | 59.4454 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;243 | 59.4454 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;253 | 59.4454 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;263 | 59.4454 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;273 | 59.4454 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;283 | 59.4454 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;293 | 59.4454 | 159.7236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;303 | 59.4454 | 159.7236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;313 | 59.4454 | 159.7236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;323 | 59.4454 | 159.7236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;333 | 59.4454 | 159.7236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;343 | 59.4454 | 159.7236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;353 | 59.4454 | 159.7236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;363 | 59.4454 | 159.7236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;373 | 59.4454 | 159.7236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;383 | 59.4454 | 159.7236 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;393 | 59.4454 | 159.7183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;403 | 59.4454 | 159.7183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;413 | 59.4454 | 159.7183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;423 | 59.4454 | 159.7183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;433 | 59.4454 | 159.7183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;443 | 59.4454 | 159.7183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;453 | 59.4454 | 159.7183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;463 | 59.4454 | 159.7183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;473 | 59.4454 | 159.7183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;483 | 59.4454 | 159.7183 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;493 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;503 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;513 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;523 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;533 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;543 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;553 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;563 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;573 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;583 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;593 | 59.4454 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;603 | 59.4464 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;613 | 59.4464 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;623 | 59.4464 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;633 | 59.4464 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;643 | 59.4464 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;653 | 59.4464 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;663 | 59.4464 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;673 | 59.4464 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;683 | 59.4464 | 159.7272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;693 | 59.4464 | 159.7349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;703 | 59.4464 | 159.7349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;713 | 59.4464 | 159.7349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;723 | 59.4464 | 159.7349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;733 | 59.4464 | 159.7349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;743 | 59.4464 | 159.7349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;753 | 59.4464 | 159.7349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;763 | 59.4464 | 159.7349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;773 | 59.4464 | 159.7349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;783 | 59.4464 | 159.7349 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;793 | 59.4464 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;803 | 59.4464 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;813 | 59.4464 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;823 | 59.4464 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;833 | 59.4464 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;843 | 59.4464 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;853 | 59.4464 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;863 | 59.4464 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;873 | 59.4464 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;883 | 59.4464 | 159.7439 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;893 | 59.4464 | 159.7458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;903 | 59.4464 | 159.7458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;913 | 59.4464 | 159.7458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;923 | 59.4464 | 159.7458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;933 | 59.4464 | 159.7458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;943 | 59.4464 | 159.7458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;953 | 59.4464 | 159.7458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;963 | 59.4464 | 159.7458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;973 | 59.4464 | 159.7458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;983 | 59.4464 | 159.7458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:07;993 | 59.4464 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;003 | 59.4464 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;013 | 59.4464 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;023 | 59.4454 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;033 | 59.4454 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;043 | 59.4454 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;053 | 59.4454 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;063 | 59.4454 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;073 | 59.4454 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;083 | 59.4454 | 159.7308 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;093 | 59.4454 | 159.7093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;103 | 59.4454 | 159.7093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;113 | 59.4454 | 159.7093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;123 | 59.4464 | 159.7093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;133 | 59.4464 | 159.7093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;143 | 59.4464 | 159.7093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;153 | 59.4464 | 159.7093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;163 | 59.4464 | 159.7093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;173 | 59.4464 | 159.7093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;183 | 59.4464 | 159.7093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;193 | 59.4464 | 159.6911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;203 | 59.4464 | 159.6911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;213 | 59.4464 | 159.6911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;223 | 59.4454 | 159.6911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;233 | 59.4454 | 159.6911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;243 | 59.4454 | 159.6911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;253 | 59.4454 | 159.6911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;263 | 59.4454 | 159.6911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;273 | 59.4454 | 159.6911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;283 | 59.4454 | 159.6911 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;293 | 59.4454 | 159.6748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;303 | 59.4454 | 159.6748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;313 | 59.4454 | 159.6748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;323 | 59.4454 | 159.6748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;333 | 59.4454 | 159.6748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;343 | 59.4454 | 159.6748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;353 | 59.4454 | 159.6748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;363 | 59.4454 | 159.6748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;373 | 59.4454 | 159.6748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;383 | 59.4454 | 159.6748 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;393 | 59.4454 | 159.6593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;403 | 59.4454 | 159.6593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;413 | 59.4454 | 159.6593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;423 | 59.4464 | 159.6593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;433 | 59.4464 | 159.6593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;443 | 59.4464 | 159.6593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;453 | 59.4464 | 159.6593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;463 | 59.4464 | 159.6593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;473 | 59.4464 | 159.6593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;483 | 59.4464 | 159.6593 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;493 | 59.4464 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;503 | 59.4464 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;513 | 59.4464 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;523 | 59.4464 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;533 | 59.4464 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;543 | 59.4464 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;553 | 59.4464 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;563 | 59.4464 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;573 | 59.4464 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;583 | 59.4464 | 159.6445 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;593 | 59.4464 | 159.6202 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;603 | 59.4464 | 159.6202 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;613 | 59.4464 | 159.6202 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;623 | 59.4454 | 159.6202 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;633 | 59.4454 | 159.6202 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;643 | 59.4454 | 159.6202 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;653 | 59.4454 | 159.6202 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;663 | 59.4454 | 159.6202 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;673 | 59.4454 | 159.6202 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;683 | 59.4454 | 159.6202 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;693 | 59.4454 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;703 | 59.4454 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;713 | 59.4454 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;723 | 59.4454 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;733 | 59.4454 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;743 | 59.4454 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;753 | 59.4454 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;763 | 59.4454 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;773 | 59.4454 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;783 | 59.4454 | 159.5798 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;793 | 59.4454 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;803 | 59.4454 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;813 | 59.4454 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;823 | 59.4454 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;833 | 59.4454 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;843 | 59.4454 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;853 | 59.4454 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;863 | 59.4454 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;873 | 59.4454 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;883 | 59.4454 | 159.5379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;893 | 59.4454 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;903 | 59.4454 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;913 | 59.4454 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;923 | 59.4464 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;933 | 59.4464 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;943 | 59.4464 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;953 | 59.4464 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;963 | 59.4464 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;973 | 59.4464 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;983 | 59.4464 | 159.5052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:08;993 | 59.4464 | 159.4872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;003 | 59.4464 | 159.4872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;013 | 59.4464 | 159.4872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;023 | 59.4454 | 159.4872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;033 | 59.4454 | 159.4872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;043 | 59.4454 | 159.4872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;053 | 59.4454 | 159.4872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;063 | 59.4454 | 159.4872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;073 | 59.4454 | 159.4872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;083 | 59.4454 | 159.4872 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;093 | 59.4454 | 159.4916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;103 | 59.4454 | 159.4916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;113 | 59.4454 | 159.4916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;123 | 59.4454 | 159.4916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;133 | 59.4454 | 159.4916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;143 | 59.4454 | 159.4916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;153 | 59.4454 | 159.4916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;163 | 59.4454 | 159.4916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;173 | 59.4454 | 159.4916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;183 | 59.4454 | 159.4916 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;193 | 59.4454 | 159.5179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;203 | 59.4454 | 159.5179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;213 | 59.4454 | 159.5179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;223 | 59.4464 | 159.5179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;233 | 59.4464 | 159.5179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;243 | 59.4464 | 159.5179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;253 | 59.4464 | 159.5179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;263 | 59.4464 | 159.5179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;273 | 59.4464 | 159.5179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;283 | 59.4464 | 159.5179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;293 | 59.4464 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;303 | 59.4464 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;313 | 59.4464 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;323 | 59.4464 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;333 | 59.4464 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;343 | 59.4464 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;353 | 59.4464 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;363 | 59.4464 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;373 | 59.4464 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;383 | 59.4464 | 159.554 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;393 | 59.4464 | 159.5887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;403 | 59.4464 | 159.5887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;413 | 59.4464 | 159.5887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;423 | 59.4474 | 159.5887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;433 | 59.4474 | 159.5887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;443 | 59.4474 | 159.5887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;453 | 59.4474 | 159.5887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;463 | 59.4474 | 159.5887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;473 | 59.4474 | 159.5887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;483 | 59.4474 | 159.5887 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;493 | 59.4474 | 159.6178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;503 | 59.4474 | 159.6178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;513 | 59.4474 | 159.6178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;523 | 59.4464 | 159.6178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;533 | 59.4464 | 159.6178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;543 | 59.4464 | 159.6178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;553 | 59.4464 | 159.6178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;563 | 59.4464 | 159.6178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;573 | 59.4464 | 159.6178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;583 | 59.4464 | 159.6178 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;593 | 59.4464 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;603 | 59.4464 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;613 | 59.4464 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;623 | 59.4464 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;633 | 59.4464 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;643 | 59.4464 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;653 | 59.4464 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;663 | 59.4464 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;673 | 59.4464 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;683 | 59.4464 | 159.6386 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;693 | 59.4464 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;703 | 59.4464 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;713 | 59.4464 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;723 | 59.4464 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;733 | 59.4464 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;743 | 59.4464 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;753 | 59.4464 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;763 | 59.4464 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;773 | 59.4464 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;783 | 59.4464 | 159.6474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;793 | 59.4464 | 159.6497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;803 | 59.4464 | 159.6497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;813 | 59.4464 | 159.6497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;823 | 59.4464 | 159.6497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;833 | 59.4464 | 159.6497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;843 | 59.4464 | 159.6497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;853 | 59.4464 | 159.6497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;863 | 59.4464 | 159.6497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;873 | 59.4464 | 159.6497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;883 | 59.4464 | 159.6497 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;893 | 59.4464 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;903 | 59.4464 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;913 | 59.4464 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;923 | 59.4454 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;933 | 59.4454 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;943 | 59.4454 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;953 | 59.4454 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;963 | 59.4454 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;973 | 59.4454 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;983 | 59.4454 | 159.6561 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:09;993 | 59.4454 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;003 | 59.4454 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;013 | 59.4454 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;023 | 59.4454 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;033 | 59.4454 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;043 | 59.4454 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;053 | 59.4454 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;063 | 59.4454 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;073 | 59.4454 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;083 | 59.4454 | 159.658 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;093 | 59.4454 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;103 | 59.4454 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;113 | 59.4454 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;123 | 59.4454 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;133 | 59.4454 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;143 | 59.4454 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;153 | 59.4454 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;163 | 59.4454 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;173 | 59.4454 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;183 | 59.4454 | 159.6479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;193 | 59.4454 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;203 | 59.4454 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;213 | 59.4454 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;223 | 59.4454 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;233 | 59.4454 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;243 | 59.4454 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;253 | 59.4454 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;263 | 59.4454 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;273 | 59.4454 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;283 | 59.4454 | 159.6284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;293 | 59.4454 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;303 | 59.4454 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;313 | 59.4454 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;323 | 59.4454 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;333 | 59.4454 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;343 | 59.4454 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;353 | 59.4454 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;363 | 59.4454 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;373 | 59.4454 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;383 | 59.4454 | 159.603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;393 | 59.4454 | 159.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;403 | 59.4454 | 159.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;413 | 59.4454 | 159.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;423 | 59.4454 | 159.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;433 | 59.4454 | 159.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;443 | 59.4454 | 159.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;453 | 59.4454 | 159.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;463 | 59.4454 | 159.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;473 | 59.4454 | 159.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;483 | 59.4454 | 159.5771 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;493 | 59.4454 | 159.5546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;503 | 59.4454 | 159.5546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;513 | 59.4454 | 159.5546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;523 | 59.4454 | 159.5546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;533 | 59.4454 | 159.5546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;543 | 59.4454 | 159.5546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;553 | 59.4454 | 159.5546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;563 | 59.4454 | 159.5546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;573 | 59.4454 | 159.5546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;583 | 59.4454 | 159.5546 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;593 | 59.4454 | 159.5375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;603 | 59.4454 | 159.5375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;613 | 59.4454 | 159.5375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;623 | 59.4454 | 159.5375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;633 | 59.4454 | 159.5375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;643 | 59.4454 | 159.5375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;653 | 59.4454 | 159.5375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;663 | 59.4454 | 159.5375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;673 | 59.4454 | 159.5375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;683 | 59.4454 | 159.5375 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;693 | 59.4454 | 159.5251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;703 | 59.4454 | 159.5251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;713 | 59.4454 | 159.5251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;723 | 59.4454 | 159.5251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;733 | 59.4454 | 159.5251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;743 | 59.4454 | 159.5251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;753 | 59.4454 | 159.5251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;763 | 59.4454 | 159.5251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;773 | 59.4454 | 159.5251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;783 | 59.4454 | 159.5251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;793 | 59.4454 | 159.5191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;803 | 59.4454 | 159.5191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;813 | 59.4454 | 159.5191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;823 | 59.4454 | 159.5191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;833 | 59.4454 | 159.5191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;843 | 59.4454 | 159.5191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;853 | 59.4454 | 159.5191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;863 | 59.4454 | 159.5191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;873 | 59.4454 | 159.5191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;883 | 59.4454 | 159.5191 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;893 | 59.4454 | 159.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;903 | 59.4454 | 159.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;913 | 59.4454 | 159.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;923 | 59.4464 | 159.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;933 | 59.4464 | 159.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;943 | 59.4464 | 159.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;953 | 59.4464 | 159.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;963 | 59.4464 | 159.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;973 | 59.4464 | 159.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;983 | 59.4464 | 159.5258 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:10;993 | 59.4464 | 159.5458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;003 | 59.4464 | 159.5458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;013 | 59.4464 | 159.5458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;023 | 59.4464 | 159.5458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;033 | 59.4464 | 159.5458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;043 | 59.4464 | 159.5458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;053 | 59.4464 | 159.5458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;063 | 59.4464 | 159.5458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;073 | 59.4464 | 159.5458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;083 | 59.4464 | 159.5458 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;093 | 59.4464 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;103 | 59.4464 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;113 | 59.4464 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;123 | 59.4464 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;133 | 59.4464 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;143 | 59.4464 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;153 | 59.4464 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;163 | 59.4464 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;173 | 59.4464 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;183 | 59.4464 | 159.5737 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;193 | 59.4464 | 159.6014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;203 | 59.4464 | 159.6014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;213 | 59.4464 | 159.6014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;223 | 59.4454 | 159.6014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;233 | 59.4454 | 159.6014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;243 | 59.4454 | 159.6014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;253 | 59.4454 | 159.6014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;263 | 59.4454 | 159.6014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;273 | 59.4454 | 159.6014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;283 | 59.4454 | 159.6014 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;293 | 59.4454 | 159.622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;303 | 59.4454 | 159.622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;313 | 59.4454 | 159.622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;323 | 59.4464 | 159.622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;333 | 59.4464 | 159.622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;343 | 59.4464 | 159.622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;353 | 59.4464 | 159.622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;363 | 59.4464 | 159.622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;373 | 59.4464 | 159.622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;383 | 59.4464 | 159.622 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;393 | 59.4464 | 159.6309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;403 | 59.4464 | 159.6309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;413 | 59.4464 | 159.6309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;423 | 59.4464 | 159.6309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;433 | 59.4464 | 159.6309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;443 | 59.4464 | 159.6309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;453 | 59.4464 | 159.6309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;463 | 59.4464 | 159.6309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;473 | 59.4464 | 159.6309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;483 | 59.4464 | 159.6309 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;493 | 59.4464 | 159.6261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;503 | 59.4464 | 159.6261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;513 | 59.4464 | 159.6261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;523 | 59.4464 | 159.6261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;533 | 59.4464 | 159.6261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;543 | 59.4464 | 159.6261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;553 | 59.4464 | 159.6261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;563 | 59.4464 | 159.6261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;573 | 59.4464 | 159.6261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;583 | 59.4464 | 159.6261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;593 | 59.4464 | 159.6119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;603 | 59.4464 | 159.6119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;613 | 59.4464 | 159.6119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;623 | 59.4464 | 159.6119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;633 | 59.4464 | 159.6119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;643 | 59.4454 | 159.6119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;653 | 59.4454 | 159.6119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;663 | 59.4454 | 159.6119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;673 | 59.4454 | 159.6119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;683 | 59.4454 | 159.6119 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;693 | 59.4454 | 159.5973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;703 | 59.4454 | 159.5973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;713 | 59.4454 | 159.5973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;723 | 59.4454 | 159.5973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;733 | 59.4454 | 159.5973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;743 | 59.4454 | 159.5973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;753 | 59.4454 | 159.5973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;763 | 59.4454 | 159.5973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;773 | 59.4454 | 159.5973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;783 | 59.4454 | 159.5973 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;793 | 59.4454 | 159.5924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;803 | 59.4454 | 159.5924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;813 | 59.4454 | 159.5924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;823 | 59.4454 | 159.5924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;833 | 59.4454 | 159.5924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;843 | 59.4454 | 159.5924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;853 | 59.4454 | 159.5924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;863 | 59.4454 | 159.5924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;873 | 59.4454 | 159.5924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;883 | 59.4454 | 159.5924 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;893 | 59.4454 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;903 | 59.4454 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;913 | 59.4454 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;923 | 59.4454 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;933 | 59.4454 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;943 | 59.4454 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;953 | 59.4454 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;963 | 59.4454 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;973 | 59.4454 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;983 | 59.4454 | 159.597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:11;993 | 59.4454 | 159.6074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;003 | 59.4454 | 159.6074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;013 | 59.4454 | 159.6074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;023 | 59.4454 | 159.6074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;033 | 59.4454 | 159.6074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;043 | 59.4464 | 159.6074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;053 | 59.4464 | 159.6074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;063 | 59.4464 | 159.6074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;073 | 59.4464 | 159.6074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;083 | 59.4464 | 159.6074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;093 | 59.4464 | 159.6217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;103 | 59.4464 | 159.6217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;113 | 59.4464 | 159.6217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;123 | 59.4464 | 159.6217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;133 | 59.4464 | 159.6217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;143 | 59.4454 | 159.6217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;153 | 59.4454 | 159.6217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;163 | 59.4454 | 159.6217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;173 | 59.4454 | 159.6217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;183 | 59.4454 | 159.6217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;193 | 59.4454 | 159.6377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;203 | 59.4454 | 159.6377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;213 | 59.4454 | 159.6377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;223 | 59.4454 | 159.6377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;233 | 59.4454 | 159.6377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;243 | 59.4454 | 159.6377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;253 | 59.4454 | 159.6377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;263 | 59.4454 | 159.6377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;273 | 59.4454 | 159.6377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;283 | 59.4454 | 159.6377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;293 | 59.4454 | 159.6536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;303 | 59.4454 | 159.6536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;313 | 59.4454 | 159.6536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;323 | 59.4454 | 159.6536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;333 | 59.4454 | 159.6536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;343 | 59.4464 | 159.6536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;353 | 59.4464 | 159.6536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;363 | 59.4464 | 159.6536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;373 | 59.4464 | 159.6536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;383 | 59.4464 | 159.6536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;393 | 59.4464 | 159.6724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;403 | 59.4464 | 159.6724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;413 | 59.4464 | 159.6724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;423 | 59.4464 | 159.6724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;433 | 59.4464 | 159.6724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;443 | 59.4464 | 159.6724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;453 | 59.4464 | 159.6724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;463 | 59.4464 | 159.6724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;473 | 59.4464 | 159.6724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;483 | 59.4464 | 159.6724 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;493 | 59.4464 | 159.6967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;503 | 59.4464 | 159.6967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;513 | 59.4464 | 159.6967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;523 | 59.4464 | 159.6967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;533 | 59.4464 | 159.6967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;543 | 59.4454 | 159.6967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;553 | 59.4454 | 159.6967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;563 | 59.4454 | 159.6967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;573 | 59.4454 | 159.6967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;583 | 59.4454 | 159.6967 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;593 | 59.4454 | 159.7283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;603 | 59.4454 | 159.7283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;613 | 59.4454 | 159.7283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;623 | 59.4454 | 159.7283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;633 | 59.4454 | 159.7283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;643 | 59.4454 | 159.7283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;653 | 59.4454 | 159.7283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;663 | 59.4454 | 159.7283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;673 | 59.4454 | 159.7283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;683 | 59.4454 | 159.7283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;693 | 59.4454 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;703 | 59.4454 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;713 | 59.4454 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;723 | 59.4454 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;733 | 59.4454 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;743 | 59.4454 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;753 | 59.4454 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;763 | 59.4454 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;773 | 59.4464 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;783 | 59.4464 | 159.7652 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;793 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;803 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;813 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;823 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;833 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;843 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;853 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;863 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;873 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;883 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;893 | 59.4464 | 159.8127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;903 | 59.4464 | 159.8127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;913 | 59.4464 | 159.8127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;923 | 59.4464 | 159.8127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;933 | 59.4464 | 159.8127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;943 | 59.4464 | 159.8127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;953 | 59.4464 | 159.8127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;963 | 59.4464 | 159.8127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;973 | 59.4464 | 159.8127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;983 | 59.4464 | 159.8127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:12;993 | 59.4464 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;003 | 59.4464 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;013 | 59.4464 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;023 | 59.4464 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;033 | 59.4464 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;043 | 59.4464 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;053 | 59.4464 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;063 | 59.4464 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;073 | 59.4464 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;083 | 59.4464 | 159.8048 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;093 | 59.4464 | 159.7819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;103 | 59.4464 | 159.7819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;113 | 59.4464 | 159.7819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;123 | 59.4464 | 159.7819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;133 | 59.4464 | 159.7819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;143 | 59.4464 | 159.7819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;153 | 59.4464 | 159.7819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;163 | 59.4464 | 159.7819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;173 | 59.4464 | 159.7819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;183 | 59.4464 | 159.7819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;193 | 59.4464 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;203 | 59.4464 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;213 | 59.4464 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;223 | 59.4464 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;233 | 59.4464 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;243 | 59.4464 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;253 | 59.4464 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;263 | 59.4464 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;273 | 59.4454 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;283 | 59.4454 | 159.7551 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;293 | 59.4454 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;303 | 59.4454 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;313 | 59.4454 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;323 | 59.4454 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;333 | 59.4454 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;343 | 59.4454 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;353 | 59.4454 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;363 | 59.4454 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;373 | 59.4464 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;383 | 59.4464 | 159.7361 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;393 | 59.4464 | 159.7276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;403 | 59.4464 | 159.7276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;413 | 59.4464 | 159.7276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;423 | 59.4464 | 159.7276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;433 | 59.4464 | 159.7276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;443 | 59.4464 | 159.7276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;453 | 59.4464 | 159.7276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;463 | 59.4464 | 159.7276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;473 | 59.4454 | 159.7276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;483 | 59.4454 | 159.7276 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;493 | 59.4454 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;503 | 59.4454 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;513 | 59.4454 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;523 | 59.4454 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;533 | 59.4454 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;543 | 59.4454 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;553 | 59.4454 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;563 | 59.4454 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;573 | 59.4464 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;583 | 59.4464 | 159.7192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;593 | 59.4464 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;603 | 59.4464 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;613 | 59.4464 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;623 | 59.4464 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;633 | 59.4464 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;643 | 59.4464 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;653 | 59.4464 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;663 | 59.4464 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;673 | 59.4454 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;683 | 59.4454 | 159.7101 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;693 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;703 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;713 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;723 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;733 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;743 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;753 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;763 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;773 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;783 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;793 | 59.4454 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;803 | 59.4454 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;813 | 59.4454 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;823 | 59.4454 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;833 | 59.4454 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;843 | 59.4454 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;853 | 59.4454 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;863 | 59.4454 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;873 | 59.4454 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;883 | 59.4454 | 159.7077 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;893 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;903 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;913 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;923 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;933 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;943 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;953 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;963 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;973 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;983 | 59.4454 | 159.7206 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:13;993 | 59.4454 | 159.7482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;003 | 59.4454 | 159.7482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;013 | 59.4454 | 159.7482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;023 | 59.4454 | 159.7482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;033 | 59.4454 | 159.7482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;043 | 59.4454 | 159.7482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;053 | 59.4454 | 159.7482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;063 | 59.4454 | 159.7482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;073 | 59.4454 | 159.7482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;083 | 59.4454 | 159.7482 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;093 | 59.4454 | 159.7856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;103 | 59.4454 | 159.7856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;113 | 59.4454 | 159.7856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;123 | 59.4454 | 159.7856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;133 | 59.4454 | 159.7856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;143 | 59.4454 | 159.7856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;153 | 59.4454 | 159.7856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;163 | 59.4454 | 159.7856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;173 | 59.4454 | 159.7856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;183 | 59.4454 | 159.7856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;193 | 59.4454 | 159.8118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;203 | 59.4454 | 159.8118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;213 | 59.4454 | 159.8118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;223 | 59.4454 | 159.8118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;233 | 59.4454 | 159.8118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;243 | 59.4454 | 159.8118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;253 | 59.4454 | 159.8118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;263 | 59.4454 | 159.8118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;273 | 59.4454 | 159.8118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;283 | 59.4454 | 159.8118 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;293 | 59.4454 | 159.8175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;303 | 59.4454 | 159.8175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;313 | 59.4454 | 159.8175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;323 | 59.4454 | 159.8175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;333 | 59.4454 | 159.8175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;343 | 59.4454 | 159.8175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;353 | 59.4454 | 159.8175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;363 | 59.4454 | 159.8175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;373 | 59.4464 | 159.8175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;383 | 59.4464 | 159.8175 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;393 | 59.4464 | 159.8065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;403 | 59.4464 | 159.8065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;413 | 59.4464 | 159.8065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;423 | 59.4464 | 159.8065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;433 | 59.4464 | 159.8065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;443 | 59.4464 | 159.8065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;453 | 59.4464 | 159.8065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;463 | 59.4464 | 159.8065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;473 | 59.4464 | 159.8065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;483 | 59.4464 | 159.8065 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;493 | 59.4464 | 159.786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;503 | 59.4464 | 159.786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;513 | 59.4464 | 159.786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;523 | 59.4464 | 159.786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;533 | 59.4464 | 159.786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;543 | 59.4464 | 159.786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;553 | 59.4464 | 159.786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;563 | 59.4464 | 159.786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;573 | 59.4464 | 159.786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;583 | 59.4464 | 159.786 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;593 | 59.4464 | 159.764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;603 | 59.4464 | 159.764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;613 | 59.4464 | 159.764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;623 | 59.4464 | 159.764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;633 | 59.4464 | 159.764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;643 | 59.4464 | 159.764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;653 | 59.4464 | 159.764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;663 | 59.4464 | 159.764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;673 | 59.4464 | 159.764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;683 | 59.4464 | 159.764 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;693 | 59.4464 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;703 | 59.4464 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;713 | 59.4464 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;723 | 59.4464 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;733 | 59.4464 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;743 | 59.4464 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;753 | 59.4464 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;763 | 59.4464 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;773 | 59.4454 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;783 | 59.4454 | 159.7542 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;793 | 59.4454 | 159.7559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;803 | 59.4454 | 159.7559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;813 | 59.4454 | 159.7559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;823 | 59.4454 | 159.7559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;833 | 59.4454 | 159.7559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;843 | 59.4454 | 159.7559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;853 | 59.4454 | 159.7559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;863 | 59.4454 | 159.7559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;873 | 59.4454 | 159.7559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;883 | 59.4454 | 159.7559 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;893 | 59.4454 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;903 | 59.4454 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;913 | 59.4454 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;923 | 59.4454 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;933 | 59.4454 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;943 | 59.4454 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;953 | 59.4454 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;963 | 59.4454 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;973 | 59.4454 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;983 | 59.4454 | 159.7518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:14;993 | 59.4454 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;003 | 59.4454 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;013 | 59.4454 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;023 | 59.4454 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;033 | 59.4454 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;043 | 59.4454 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;053 | 59.4454 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;063 | 59.4454 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;073 | 59.4464 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;083 | 59.4464 | 159.7379 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;093 | 59.4464 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;103 | 59.4464 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;113 | 59.4464 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;123 | 59.4464 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;133 | 59.4464 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;143 | 59.4464 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;153 | 59.4464 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;163 | 59.4464 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;173 | 59.4464 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;183 | 59.4464 | 159.7186 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;193 | 59.4464 | 159.6977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;203 | 59.4464 | 159.6977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;213 | 59.4464 | 159.6977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;223 | 59.4464 | 159.6977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;233 | 59.4464 | 159.6977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;243 | 59.4464 | 159.6977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;253 | 59.4464 | 159.6977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;263 | 59.4464 | 159.6977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;273 | 59.4464 | 159.6977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;283 | 59.4464 | 159.6977 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;293 | 59.4464 | 159.6811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;303 | 59.4454 | 159.6811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;313 | 59.4454 | 159.6811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;323 | 59.4454 | 159.6811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;333 | 59.4454 | 159.6811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;343 | 59.4454 | 159.6811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;353 | 59.4454 | 159.6811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;363 | 59.4454 | 159.6811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;373 | 59.4454 | 159.6811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;383 | 59.4454 | 159.6811 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;393 | 59.4454 | 159.6839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;403 | 59.4454 | 159.6839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;413 | 59.4454 | 159.6839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;423 | 59.4454 | 159.6839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;433 | 59.4454 | 159.6839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;443 | 59.4454 | 159.6839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;453 | 59.4454 | 159.6839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;463 | 59.4454 | 159.6839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;473 | 59.4454 | 159.6839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;483 | 59.4454 | 159.6839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;493 | 59.4454 | 159.704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;503 | 59.4464 | 159.704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;513 | 59.4464 | 159.704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;523 | 59.4464 | 159.704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;533 | 59.4464 | 159.704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;543 | 59.4464 | 159.704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;553 | 59.4464 | 159.704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;563 | 59.4464 | 159.704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;573 | 59.4464 | 159.704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;583 | 59.4464 | 159.704 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;593 | 59.4464 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;603 | 59.4454 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;613 | 59.4454 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;623 | 59.4454 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;633 | 59.4454 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;643 | 59.4454 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;653 | 59.4454 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;663 | 59.4454 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;673 | 59.4454 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;683 | 59.4454 | 159.7224 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;693 | 59.4454 | 159.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;703 | 59.4454 | 159.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;713 | 59.4454 | 159.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;723 | 59.4454 | 159.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;733 | 59.4454 | 159.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;743 | 59.4454 | 159.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;753 | 59.4454 | 159.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;763 | 59.4454 | 159.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;773 | 59.4454 | 159.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;783 | 59.4454 | 159.7318 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;793 | 59.4454 | 159.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;803 | 59.4454 | 159.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;813 | 59.4454 | 159.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;823 | 59.4454 | 159.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;833 | 59.4454 | 159.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;843 | 59.4454 | 159.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;853 | 59.4454 | 159.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;863 | 59.4454 | 159.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;873 | 59.4454 | 159.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;883 | 59.4454 | 159.7324 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;893 | 59.4454 | 159.7138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;903 | 59.4454 | 159.7138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;913 | 59.4454 | 159.7138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;923 | 59.4454 | 159.7138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;933 | 59.4454 | 159.7138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;943 | 59.4454 | 159.7138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;953 | 59.4454 | 159.7138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;963 | 59.4454 | 159.7138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;973 | 59.4454 | 159.7138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;983 | 59.4454 | 159.7138 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:15;993 | 59.4454 | 159.6753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;003 | 59.4454 | 159.6753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;013 | 59.4454 | 159.6753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;023 | 59.4454 | 159.6753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;033 | 59.4454 | 159.6753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;043 | 59.4454 | 159.6753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;053 | 59.4454 | 159.6753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;063 | 59.4454 | 159.6753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;073 | 59.4454 | 159.6753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;083 | 59.4454 | 159.6753 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;093 | 59.4454 | 159.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;103 | 59.4464 | 159.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;113 | 59.4464 | 159.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;123 | 59.4464 | 159.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;133 | 59.4464 | 159.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;143 | 59.4464 | 159.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;153 | 59.4464 | 159.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;163 | 59.4464 | 159.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;173 | 59.4464 | 159.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;183 | 59.4464 | 159.6401 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;193 | 59.4464 | 159.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;203 | 59.4474 | 159.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;213 | 59.4474 | 159.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;223 | 59.4474 | 159.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;233 | 59.4474 | 159.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;243 | 59.4474 | 159.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;253 | 59.4474 | 159.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;263 | 59.4474 | 159.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;273 | 59.4474 | 159.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;283 | 59.4474 | 159.6181 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;293 | 59.4474 | 159.6133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;303 | 59.4454 | 159.6133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;313 | 59.4454 | 159.6133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;323 | 59.4454 | 159.6133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;333 | 59.4454 | 159.6133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;343 | 59.4454 | 159.6133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;353 | 59.4454 | 159.6133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;363 | 59.4454 | 159.6133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;373 | 59.4454 | 159.6133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;383 | 59.4454 | 159.6133 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;393 | 59.4454 | 159.6275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;403 | 59.4454 | 159.6275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;413 | 59.4454 | 159.6275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;423 | 59.4454 | 159.6275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;433 | 59.4454 | 159.6275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;443 | 59.4454 | 159.6275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;453 | 59.4454 | 159.6275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;463 | 59.4454 | 159.6275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;473 | 59.4454 | 159.6275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;483 | 59.4454 | 159.6275 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;493 | 59.4454 | 159.6547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;503 | 59.4454 | 159.6547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;513 | 59.4454 | 159.6547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;523 | 59.4454 | 159.6547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;533 | 59.4454 | 159.6547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;543 | 59.4454 | 159.6547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;553 | 59.4454 | 159.6547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;563 | 59.4454 | 159.6547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;573 | 59.4454 | 159.6547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;583 | 59.4454 | 159.6547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;593 | 59.4454 | 159.6767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;603 | 59.4454 | 159.6767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;613 | 59.4454 | 159.6767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;623 | 59.4454 | 159.6767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;633 | 59.4454 | 159.6767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;643 | 59.4454 | 159.6767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;653 | 59.4454 | 159.6767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;663 | 59.4454 | 159.6767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;673 | 59.4454 | 159.6767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;683 | 59.4454 | 159.6767 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;693 | 59.4454 | 159.6864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;703 | 59.4454 | 159.6864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;713 | 59.4454 | 159.6864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;723 | 59.4454 | 159.6864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;733 | 59.4454 | 159.6864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;743 | 59.4454 | 159.6864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;753 | 59.4454 | 159.6864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;763 | 59.4454 | 159.6864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;773 | 59.4454 | 159.6864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;783 | 59.4454 | 159.6864 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;793 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;803 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;813 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;823 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;833 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;843 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;853 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;863 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;873 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;883 | 59.4454 | 159.705 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;893 | 59.4454 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;903 | 59.4454 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;913 | 59.4454 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;923 | 59.4454 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;933 | 59.4454 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;943 | 59.4454 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;953 | 59.4454 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;963 | 59.4454 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;973 | 59.4454 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;983 | 59.4454 | 159.7334 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:16;993 | 59.4454 | 159.7543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;003 | 59.4454 | 159.7543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;013 | 59.4454 | 159.7543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;023 | 59.4454 | 159.7543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;033 | 59.4454 | 159.7543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;043 | 59.4454 | 159.7543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;053 | 59.4454 | 159.7543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;063 | 59.4454 | 159.7543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;073 | 59.4454 | 159.7543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;083 | 59.4454 | 159.7543 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;093 | 59.4454 | 159.7728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;103 | 59.4464 | 159.7728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;113 | 59.4464 | 159.7728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;123 | 59.4464 | 159.7728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;133 | 59.4464 | 159.7728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;143 | 59.4464 | 159.7728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;153 | 59.4464 | 159.7728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;163 | 59.4464 | 159.7728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;173 | 59.4464 | 159.7728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;183 | 59.4464 | 159.7728 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;193 | 59.4464 | 159.7975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;203 | 59.4454 | 159.7975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;213 | 59.4454 | 159.7975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;223 | 59.4454 | 159.7975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;233 | 59.4454 | 159.7975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;243 | 59.4454 | 159.7975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;253 | 59.4454 | 159.7975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;263 | 59.4454 | 159.7975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;273 | 59.4454 | 159.7975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;283 | 59.4454 | 159.7975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;293 | 59.4454 | 159.8089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;303 | 59.4454 | 159.8089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;313 | 59.4454 | 159.8089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;323 | 59.4454 | 159.8089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;333 | 59.4454 | 159.8089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;343 | 59.4454 | 159.8089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;353 | 59.4454 | 159.8089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;363 | 59.4454 | 159.8089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;373 | 59.4454 | 159.8089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;383 | 59.4454 | 159.8089 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;393 | 59.4454 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;403 | 59.4464 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;413 | 59.4464 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;423 | 59.4464 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;433 | 59.4464 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;443 | 59.4464 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;453 | 59.4464 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;463 | 59.4464 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;473 | 59.4464 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;483 | 59.4464 | 159.8012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;493 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;503 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;513 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;523 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;533 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;543 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;553 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;563 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;573 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;583 | 59.4464 | 159.7974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;593 | 59.4464 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;603 | 59.4464 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;613 | 59.4464 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;623 | 59.4464 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;633 | 59.4464 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;643 | 59.4464 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;653 | 59.4464 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;663 | 59.4464 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;673 | 59.4464 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;683 | 59.4464 | 159.8013 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;693 | 59.4464 | 159.8035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;703 | 59.4464 | 159.8035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;713 | 59.4464 | 159.8035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;723 | 59.4464 | 159.8035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;733 | 59.4464 | 159.8035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;743 | 59.4464 | 159.8035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;753 | 59.4464 | 159.8035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;763 | 59.4464 | 159.8035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;773 | 59.4464 | 159.8035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;783 | 59.4464 | 159.8035 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;793 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;803 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;813 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;823 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;833 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;843 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;853 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;863 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;873 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;883 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;893 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;903 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;913 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;923 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;933 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;943 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;953 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;963 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;973 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;983 | 59.4464 | 159.8039 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:17;993 | 59.4464 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;003 | 59.4464 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;013 | 59.4464 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;023 | 59.4464 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;033 | 59.4464 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;043 | 59.4464 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;053 | 59.4464 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;063 | 59.4464 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;073 | 59.4464 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;083 | 59.4464 | 159.8028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;093 | 59.4464 | 159.7946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;103 | 59.4464 | 159.7946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;113 | 59.4464 | 159.7946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;123 | 59.4464 | 159.7946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;133 | 59.4464 | 159.7946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;143 | 59.4464 | 159.7946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;153 | 59.4464 | 159.7946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;163 | 59.4464 | 159.7946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;173 | 59.4464 | 159.7946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;183 | 59.4464 | 159.7946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;193 | 59.4464 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;203 | 59.4464 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;213 | 59.4464 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;223 | 59.4454 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;233 | 59.4454 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;243 | 59.4454 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;253 | 59.4454 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;263 | 59.4454 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;273 | 59.4454 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;283 | 59.4454 | 159.7837 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;293 | 59.4454 | 159.79 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;303 | 59.4454 | 159.79 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;313 | 59.4454 | 159.79 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;323 | 59.4454 | 159.79 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;333 | 59.4454 | 159.79 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;343 | 59.4454 | 159.79 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;353 | 59.4454 | 159.79 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;363 | 59.4454 | 159.79 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;373 | 59.4454 | 159.79 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;383 | 59.4454 | 159.79 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;393 | 59.4454 | 159.8164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;403 | 59.4454 | 159.8164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;413 | 59.4454 | 159.8164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;423 | 59.4454 | 159.8164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;433 | 59.4454 | 159.8164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;443 | 59.4454 | 159.8164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;453 | 59.4454 | 159.8164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;463 | 59.4454 | 159.8164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;473 | 59.4454 | 159.8164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;483 | 59.4454 | 159.8164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;493 | 59.4454 | 159.8526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;503 | 59.4454 | 159.8526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;513 | 59.4454 | 159.8526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;523 | 59.4454 | 159.8526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;533 | 59.4454 | 159.8526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;543 | 59.4454 | 159.8526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;553 | 59.4454 | 159.8526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;563 | 59.4454 | 159.8526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;573 | 59.4454 | 159.8526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;583 | 59.4454 | 159.8526 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;593 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;603 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;613 | 59.4454 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;623 | 59.4464 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;633 | 59.4464 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;643 | 59.4464 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;653 | 59.4464 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;663 | 59.4464 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;673 | 59.4464 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;683 | 59.4464 | 159.898 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;693 | 59.4464 | 159.9502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;703 | 59.4464 | 159.9502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;713 | 59.4464 | 159.9502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;723 | 59.4454 | 159.9502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;733 | 59.4454 | 159.9502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;743 | 59.4454 | 159.9502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;753 | 59.4454 | 159.9502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;763 | 59.4454 | 159.9502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;773 | 59.4454 | 159.9502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;783 | 59.4454 | 159.9502 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;793 | 59.4454 | 159.9881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;803 | 59.4454 | 159.9881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;813 | 59.4454 | 159.9881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;823 | 59.4454 | 159.9881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;833 | 59.4454 | 159.9881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;843 | 59.4454 | 159.9881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;853 | 59.4454 | 159.9881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;863 | 59.4454 | 159.9881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;873 | 59.4454 | 159.9881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;883 | 59.4454 | 159.9881 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;893 | 59.4454 | 160.0055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;903 | 59.4454 | 160.0055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;913 | 59.4454 | 160.0055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;923 | 59.4454 | 160.0055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;933 | 59.4454 | 160.0055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;943 | 59.4454 | 160.0055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;953 | 59.4454 | 160.0055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;963 | 59.4454 | 160.0055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;973 | 59.4454 | 160.0055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;983 | 59.4454 | 160.0055 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:18;993 | 59.4454 | 160.016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;003 | 59.4454 | 160.016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;013 | 59.4454 | 160.016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;023 | 59.4464 | 160.016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;033 | 59.4464 | 160.016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;043 | 59.4464 | 160.016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;053 | 59.4464 | 160.016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;063 | 59.4464 | 160.016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;073 | 59.4464 | 160.016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;083 | 59.4464 | 160.016 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;093 | 59.4464 | 160.0182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;103 | 59.4464 | 160.0182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;113 | 59.4464 | 160.0182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;123 | 59.4464 | 160.0182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;133 | 59.4464 | 160.0182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;143 | 59.4464 | 160.0182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;153 | 59.4464 | 160.0182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;163 | 59.4464 | 160.0182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;173 | 59.4464 | 160.0182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;183 | 59.4464 | 160.0182 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;193 | 59.4464 | 160.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;203 | 59.4464 | 160.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;213 | 59.4464 | 160.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;223 | 59.4464 | 160.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;233 | 59.4464 | 160.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;243 | 59.4464 | 160.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;253 | 59.4464 | 160.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;263 | 59.4464 | 160.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;273 | 59.4464 | 160.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;283 | 59.4464 | 160.0074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;293 | 59.4464 | 159.9953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;303 | 59.4464 | 159.9953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;313 | 59.4464 | 159.9953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;323 | 59.4454 | 159.9953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;333 | 59.4454 | 159.9953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;343 | 59.4454 | 159.9953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;353 | 59.4454 | 159.9953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;363 | 59.4454 | 159.9953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;373 | 59.4454 | 159.9953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;383 | 59.4454 | 159.9953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;393 | 59.4454 | 159.9895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;403 | 59.4454 | 159.9895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;413 | 59.4454 | 159.9895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;423 | 59.4464 | 159.9895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;433 | 59.4464 | 159.9895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;443 | 59.4464 | 159.9895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;453 | 59.4464 | 159.9895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;463 | 59.4464 | 159.9895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;473 | 59.4464 | 159.9895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;483 | 59.4464 | 159.9895 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;493 | 59.4464 | 159.978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;503 | 59.4464 | 159.978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;513 | 59.4464 | 159.978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;523 | 59.4464 | 159.978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;533 | 59.4464 | 159.978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;543 | 59.4464 | 159.978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;553 | 59.4464 | 159.978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;563 | 59.4464 | 159.978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;573 | 59.4464 | 159.978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;583 | 59.4464 | 159.978 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;593 | 59.4464 | 159.9648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;603 | 59.4464 | 159.9648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;613 | 59.4464 | 159.9648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;623 | 59.4454 | 159.9648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;633 | 59.4454 | 159.9648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;643 | 59.4454 | 159.9648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;653 | 59.4454 | 159.9648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;663 | 59.4454 | 159.9648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;673 | 59.4454 | 159.9648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;683 | 59.4454 | 159.9648 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;693 | 59.4454 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;703 | 59.4454 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;713 | 59.4454 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;723 | 59.4464 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;733 | 59.4464 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;743 | 59.4464 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;753 | 59.4464 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;763 | 59.4464 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;773 | 59.4464 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;783 | 59.4464 | 159.968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;793 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;803 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;813 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;823 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;833 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;843 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;853 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;863 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;873 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;883 | 59.4464 | 159.9843 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;893 | 59.4464 | 160.0034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;903 | 59.4464 | 160.0034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;913 | 59.4464 | 160.0034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;923 | 59.4454 | 160.0034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;933 | 59.4454 | 160.0034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;943 | 59.4454 | 160.0034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;953 | 59.4454 | 160.0034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;963 | 59.4454 | 160.0034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;973 | 59.4454 | 160.0034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;983 | 59.4454 | 160.0034 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:19;993 | 59.4454 | 160.0326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;003 | 59.4454 | 160.0326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;013 | 59.4454 | 160.0326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;023 | 59.4454 | 160.0326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;033 | 59.4454 | 160.0326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;043 | 59.4454 | 160.0326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;053 | 59.4454 | 160.0326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;063 | 59.4454 | 160.0326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;073 | 59.4454 | 160.0326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;083 | 59.4454 | 160.0326 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;093 | 59.4454 | 160.0714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;103 | 59.4454 | 160.0714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;113 | 59.4454 | 160.0714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;123 | 59.4454 | 160.0714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;133 | 59.4454 | 160.0714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;143 | 59.4454 | 160.0714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;153 | 59.4454 | 160.0714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;163 | 59.4454 | 160.0714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;173 | 59.4454 | 160.0714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;183 | 59.4454 | 160.0714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;193 | 59.4454 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;203 | 59.4454 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;213 | 59.4454 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;223 | 59.4454 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;233 | 59.4454 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;243 | 59.4454 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;253 | 59.4454 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;263 | 59.4454 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;273 | 59.4454 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;283 | 59.4454 | 160.0976 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;293 | 59.4454 | 160.1094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;303 | 59.4454 | 160.1094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;313 | 59.4454 | 160.1094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;323 | 59.4454 | 160.1094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;333 | 59.4454 | 160.1094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;343 | 59.4454 | 160.1094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;353 | 59.4454 | 160.1094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;363 | 59.4454 | 160.1094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;373 | 59.4454 | 160.1094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;383 | 59.4454 | 160.1094 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;393 | 59.4454 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;403 | 59.4454 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;413 | 59.4454 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;423 | 59.4464 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;433 | 59.4464 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;443 | 59.4464 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;453 | 59.4464 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;463 | 59.4464 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;473 | 59.4464 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;483 | 59.4464 | 160.1205 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;493 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;503 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;513 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;523 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;533 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;543 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;553 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;563 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;573 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;583 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;593 | 59.4464 | 160.1215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;603 | 59.4464 | 160.1215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;613 | 59.4464 | 160.1215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;623 | 59.4474 | 160.1215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;633 | 59.4474 | 160.1215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;643 | 59.4474 | 160.1215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;653 | 59.4474 | 160.1215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;663 | 59.4474 | 160.1215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;673 | 59.4474 | 160.1215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;683 | 59.4474 | 160.1215 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;693 | 59.4474 | 160.1189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;703 | 59.4474 | 160.1189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;713 | 59.4474 | 160.1189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;723 | 59.4454 | 160.1189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;733 | 59.4454 | 160.1189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;743 | 59.4454 | 160.1189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;753 | 59.4454 | 160.1189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;763 | 59.4454 | 160.1189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;773 | 59.4454 | 160.1189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;783 | 59.4454 | 160.1189 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;793 | 59.4454 | 160.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;803 | 59.4454 | 160.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;813 | 59.4454 | 160.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;823 | 59.4464 | 160.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;833 | 59.4464 | 160.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;843 | 59.4464 | 160.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;853 | 59.4464 | 160.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;863 | 59.4464 | 160.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;873 | 59.4464 | 160.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;883 | 59.4464 | 160.1192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;893 | 59.4464 | 160.1024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;903 | 59.4464 | 160.1024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;913 | 59.4464 | 160.1024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;923 | 59.4474 | 160.1024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;933 | 59.4474 | 160.1024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;943 | 59.4474 | 160.1024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;953 | 59.4474 | 160.1024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;963 | 59.4474 | 160.1024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;973 | 59.4474 | 160.1024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;983 | 59.4474 | 160.1024 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:20;993 | 59.4474 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;003 | 59.4474 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;013 | 59.4474 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;023 | 59.4464 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;033 | 59.4464 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;043 | 59.4464 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;053 | 59.4464 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;063 | 59.4464 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;073 | 59.4464 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;083 | 59.4464 | 160.0799 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;093 | 59.4464 | 160.0775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;103 | 59.4464 | 160.0775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;113 | 59.4464 | 160.0775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;123 | 59.4464 | 160.0775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;133 | 59.4464 | 160.0775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;143 | 59.4464 | 160.0775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;153 | 59.4464 | 160.0775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;163 | 59.4464 | 160.0775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;173 | 59.4464 | 160.0775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;183 | 59.4464 | 160.0775 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;193 | 59.4464 | 160.0871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;203 | 59.4464 | 160.0871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;213 | 59.4464 | 160.0871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;223 | 59.4464 | 160.0871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;233 | 59.4464 | 160.0871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;243 | 59.4464 | 160.0871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;253 | 59.4464 | 160.0871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;263 | 59.4464 | 160.0871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;273 | 59.4464 | 160.0871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;283 | 59.4464 | 160.0871 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;293 | 59.4464 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;303 | 59.4464 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;313 | 59.4464 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;323 | 59.4464 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;333 | 59.4464 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;343 | 59.4464 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;353 | 59.4464 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;363 | 59.4464 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;373 | 59.4464 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;383 | 59.4464 | 160.0989 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;393 | 59.4464 | 160.1245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;403 | 59.4464 | 160.1245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;413 | 59.4464 | 160.1245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;423 | 59.4474 | 160.1245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;433 | 59.4474 | 160.1245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;443 | 59.4474 | 160.1245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;453 | 59.4474 | 160.1245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;463 | 59.4474 | 160.1245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;473 | 59.4474 | 160.1245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;483 | 59.4474 | 160.1245 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;493 | 59.4474 | 160.1596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;503 | 59.4474 | 160.1596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;513 | 59.4474 | 160.1596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;523 | 59.4474 | 160.1596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;533 | 59.4474 | 160.1596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;543 | 59.4464 | 160.1596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;553 | 59.4464 | 160.1596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;563 | 59.4464 | 160.1596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;573 | 59.4464 | 160.1596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;583 | 59.4464 | 160.1596 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;593 | 59.4464 | 160.1779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;603 | 59.4464 | 160.1779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;613 | 59.4464 | 160.1779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;623 | 59.4464 | 160.1779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;633 | 59.4464 | 160.1779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;643 | 59.4464 | 160.1779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;653 | 59.4464 | 160.1779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;663 | 59.4464 | 160.1779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;673 | 59.4464 | 160.1779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;683 | 59.4464 | 160.1779 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;693 | 59.4464 | 160.1904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;703 | 59.4464 | 160.1904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;713 | 59.4464 | 160.1904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;723 | 59.4464 | 160.1904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;733 | 59.4464 | 160.1904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;743 | 59.4464 | 160.1904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;753 | 59.4464 | 160.1904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;763 | 59.4464 | 160.1904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;773 | 59.4464 | 160.1904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;783 | 59.4464 | 160.1904 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;793 | 59.4464 | 160.2176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;803 | 59.4464 | 160.2176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;813 | 59.4464 | 160.2176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;823 | 59.4464 | 160.2176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;833 | 59.4464 | 160.2176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;843 | 59.4454 | 160.2176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;853 | 59.4454 | 160.2176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;863 | 59.4454 | 160.2176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;873 | 59.4454 | 160.2176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;883 | 59.4454 | 160.2176 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;893 | 59.4454 | 160.2403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;903 | 59.4454 | 160.2403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;913 | 59.4454 | 160.2403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;923 | 59.4454 | 160.2403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;933 | 59.4454 | 160.2403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;943 | 59.4454 | 160.2403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;953 | 59.4454 | 160.2403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;963 | 59.4454 | 160.2403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;973 | 59.4454 | 160.2403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;983 | 59.4454 | 160.2403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:21;993 | 59.4454 | 160.2475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;003 | 59.4454 | 160.2475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;013 | 59.4454 | 160.2475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;023 | 59.4454 | 160.2475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;033 | 59.4454 | 160.2475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;043 | 59.4454 | 160.2475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;053 | 59.4454 | 160.2475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;063 | 59.4454 | 160.2475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;073 | 59.4454 | 160.2475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;083 | 59.4454 | 160.2475 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;093 | 59.4454 | 160.2552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;103 | 59.4454 | 160.2552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;113 | 59.4454 | 160.2552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;123 | 59.4454 | 160.2552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;133 | 59.4454 | 160.2552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;143 | 59.4454 | 160.2552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;153 | 59.4454 | 160.2552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;163 | 59.4454 | 160.2552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;173 | 59.4454 | 160.2552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;183 | 59.4454 | 160.2552 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;193 | 59.4454 | 160.2606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;203 | 59.4454 | 160.2606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;213 | 59.4454 | 160.2606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;223 | 59.4454 | 160.2606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;233 | 59.4454 | 160.2606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;243 | 59.4464 | 160.2606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;253 | 59.4464 | 160.2606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;263 | 59.4464 | 160.2606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;273 | 59.4464 | 160.2606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;283 | 59.4464 | 160.2606 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;293 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;303 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;313 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;323 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;333 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;343 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;353 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;363 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;373 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;383 | 59.4464 | 160.2455 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;393 | 59.4464 | 160.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;403 | 59.4464 | 160.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;413 | 59.4464 | 160.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;423 | 59.4464 | 160.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;433 | 59.4464 | 160.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;443 | 59.4464 | 160.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;453 | 59.4464 | 160.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;463 | 59.4464 | 160.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;473 | 59.4464 | 160.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;483 | 59.4464 | 160.2218 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;493 | 59.4464 | 160.2082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;503 | 59.4464 | 160.2082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;513 | 59.4464 | 160.2082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;523 | 59.4464 | 160.2082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;533 | 59.4464 | 160.2082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;543 | 59.4454 | 160.2082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;553 | 59.4454 | 160.2082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;563 | 59.4454 | 160.2082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;573 | 59.4454 | 160.2082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;583 | 59.4454 | 160.2082 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;593 | 59.4454 | 160.1988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;603 | 59.4454 | 160.1988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;613 | 59.4454 | 160.1988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;623 | 59.4454 | 160.1988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;633 | 59.4454 | 160.1988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;643 | 59.4454 | 160.1988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;653 | 59.4454 | 160.1988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;663 | 59.4454 | 160.1988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;673 | 59.4454 | 160.1988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;683 | 59.4454 | 160.1988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;693 | 59.4454 | 160.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;703 | 59.4454 | 160.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;713 | 59.4454 | 160.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;723 | 59.4454 | 160.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;733 | 59.4454 | 160.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;743 | 59.4464 | 160.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;753 | 59.4464 | 160.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;763 | 59.4464 | 160.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;773 | 59.4464 | 160.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;783 | 59.4464 | 160.1942 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;793 | 59.4464 | 160.2109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;803 | 59.4464 | 160.2109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;813 | 59.4464 | 160.2109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;823 | 59.4464 | 160.2109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;833 | 59.4464 | 160.2109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;843 | 59.4464 | 160.2109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;853 | 59.4464 | 160.2109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;863 | 59.4464 | 160.2109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;873 | 59.4464 | 160.2109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;883 | 59.4464 | 160.2109 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;893 | 59.4464 | 160.2374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;903 | 59.4464 | 160.2374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;913 | 59.4464 | 160.2374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;923 | 59.4464 | 160.2374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;933 | 59.4464 | 160.2374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;943 | 59.4464 | 160.2374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;953 | 59.4464 | 160.2374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;963 | 59.4464 | 160.2374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;973 | 59.4464 | 160.2374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;983 | 59.4464 | 160.2374 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:22;993 | 59.4464 | 160.247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;003 | 59.4464 | 160.247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;013 | 59.4464 | 160.247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;023 | 59.4464 | 160.247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;033 | 59.4464 | 160.247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;043 | 59.4464 | 160.247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;053 | 59.4464 | 160.247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;063 | 59.4464 | 160.247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;073 | 59.4464 | 160.247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;083 | 59.4464 | 160.247 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;093 | 59.4464 | 160.2536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;103 | 59.4464 | 160.2536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;113 | 59.4464 | 160.2536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;123 | 59.4464 | 160.2536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;133 | 59.4464 | 160.2536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;143 | 59.4464 | 160.2536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;153 | 59.4464 | 160.2536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;163 | 59.4464 | 160.2536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;173 | 59.4464 | 160.2536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;183 | 59.4464 | 160.2536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;193 | 59.4464 | 160.272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;203 | 59.4464 | 160.272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;213 | 59.4464 | 160.272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;223 | 59.4464 | 160.272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;233 | 59.4464 | 160.272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;243 | 59.4464 | 160.272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;253 | 59.4464 | 160.272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;263 | 59.4464 | 160.272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;273 | 59.4464 | 160.272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;283 | 59.4464 | 160.272 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;293 | 59.4464 | 160.2884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;303 | 59.4464 | 160.2884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;313 | 59.4464 | 160.2884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;323 | 59.4464 | 160.2884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;333 | 59.4464 | 160.2884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;343 | 59.4464 | 160.2884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;353 | 59.4464 | 160.2884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;363 | 59.4464 | 160.2884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;373 | 59.4454 | 160.2884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;383 | 59.4454 | 160.2884 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;393 | 59.4454 | 160.2994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;403 | 59.4454 | 160.2994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;413 | 59.4454 | 160.2994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;423 | 59.4454 | 160.2994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;433 | 59.4454 | 160.2994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;443 | 59.4454 | 160.2994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;453 | 59.4454 | 160.2994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;463 | 59.4454 | 160.2994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;473 | 59.4454 | 160.2994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;483 | 59.4454 | 160.2994 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;493 | 59.4454 | 160.3152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;503 | 59.4454 | 160.3152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;513 | 59.4454 | 160.3152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;523 | 59.4454 | 160.3152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;533 | 59.4454 | 160.3152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;543 | 59.4454 | 160.3152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;553 | 59.4454 | 160.3152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;563 | 59.4454 | 160.3152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;573 | 59.4454 | 160.3152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;583 | 59.4454 | 160.3152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;593 | 59.4454 | 160.3231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;603 | 59.4454 | 160.3231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;613 | 59.4454 | 160.3231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;623 | 59.4454 | 160.3231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;633 | 59.4454 | 160.3231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;643 | 59.4454 | 160.3231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;653 | 59.4454 | 160.3231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;663 | 59.4454 | 160.3231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;673 | 59.4454 | 160.3231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;683 | 59.4454 | 160.3231 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;693 | 59.4454 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;703 | 59.4454 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;713 | 59.4454 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;723 | 59.4454 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;733 | 59.4454 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;743 | 59.4454 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;753 | 59.4454 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;763 | 59.4454 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;773 | 59.4454 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;783 | 59.4454 | 160.3049 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;793 | 59.4454 | 160.2776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;803 | 59.4454 | 160.2776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;813 | 59.4454 | 160.2776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;823 | 59.4454 | 160.2776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;833 | 59.4454 | 160.2776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;843 | 59.4454 | 160.2776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;853 | 59.4454 | 160.2776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;863 | 59.4454 | 160.2776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;873 | 59.4464 | 160.2776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;883 | 59.4464 | 160.2776 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;893 | 59.4464 | 160.2581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;903 | 59.4464 | 160.2581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;913 | 59.4464 | 160.2581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;923 | 59.4464 | 160.2581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;933 | 59.4464 | 160.2581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;943 | 59.4464 | 160.2581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;953 | 59.4464 | 160.2581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;963 | 59.4464 | 160.2581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;973 | 59.4464 | 160.2581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;983 | 59.4464 | 160.2581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:23;993 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;003 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;013 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;023 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;033 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;043 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;053 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;063 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;073 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;083 | 59.4464 | 160.2377 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;093 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;103 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;113 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;123 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;133 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;143 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;153 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;163 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;173 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;183 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;193 | 59.4464 | 160.2152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;203 | 59.4464 | 160.2152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;213 | 59.4464 | 160.2152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;223 | 59.4464 | 160.2152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;233 | 59.4464 | 160.2152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;243 | 59.4464 | 160.2152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;253 | 59.4464 | 160.2152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;263 | 59.4464 | 160.2152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;273 | 59.4464 | 160.2152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;283 | 59.4464 | 160.2152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;293 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;303 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;313 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;323 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;333 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;343 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;353 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;363 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;373 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;383 | 59.4464 | 160.2187 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;393 | 59.4464 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;403 | 59.4464 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;413 | 59.4464 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;423 | 59.4464 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;433 | 59.4464 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;443 | 59.4464 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;453 | 59.4464 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;463 | 59.4464 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;473 | 59.4464 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;483 | 59.4464 | 160.2149 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;493 | 59.4464 | 160.2127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;503 | 59.4464 | 160.2127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;513 | 59.4464 | 160.2127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;523 | 59.4464 | 160.2127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;533 | 59.4464 | 160.2127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;543 | 59.4464 | 160.2127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;553 | 59.4464 | 160.2127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;563 | 59.4464 | 160.2127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;573 | 59.4464 | 160.2127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;583 | 59.4464 | 160.2127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;593 | 59.4464 | 160.217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;603 | 59.4464 | 160.217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;613 | 59.4464 | 160.217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;623 | 59.4464 | 160.217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;633 | 59.4464 | 160.217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;643 | 59.4464 | 160.217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;653 | 59.4464 | 160.217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;663 | 59.4464 | 160.217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;673 | 59.4464 | 160.217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;683 | 59.4464 | 160.217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;693 | 59.4464 | 160.2179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;703 | 59.4464 | 160.2179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;713 | 59.4464 | 160.2179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;723 | 59.4464 | 160.2179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;733 | 59.4464 | 160.2179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;743 | 59.4464 | 160.2179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;753 | 59.4464 | 160.2179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;763 | 59.4464 | 160.2179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;773 | 59.4464 | 160.2179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;783 | 59.4464 | 160.2179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;793 | 59.4464 | 160.2142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;803 | 59.4464 | 160.2142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;813 | 59.4464 | 160.2142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;823 | 59.4464 | 160.2142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;833 | 59.4464 | 160.2142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;843 | 59.4464 | 160.2142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;853 | 59.4464 | 160.2142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;863 | 59.4464 | 160.2142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;873 | 59.4454 | 160.2142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;883 | 59.4454 | 160.2142 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;893 | 59.4454 | 160.2113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;903 | 59.4454 | 160.2113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;913 | 59.4454 | 160.2113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;923 | 59.4454 | 160.2113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;933 | 59.4454 | 160.2113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;943 | 59.4454 | 160.2113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;953 | 59.4454 | 160.2113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;963 | 59.4454 | 160.2113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;973 | 59.4454 | 160.2113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;983 | 59.4454 | 160.2113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:24;993 | 59.4454 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;003 | 59.4454 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;013 | 59.4454 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;023 | 59.4454 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;033 | 59.4454 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;043 | 59.4454 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;053 | 59.4454 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;063 | 59.4454 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;073 | 59.4454 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;083 | 59.4454 | 160.1975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;093 | 59.4454 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;103 | 59.4454 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;113 | 59.4454 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;123 | 59.4454 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;133 | 59.4454 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;143 | 59.4454 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;153 | 59.4454 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;163 | 59.4454 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;173 | 59.4464 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;183 | 59.4464 | 160.1633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;193 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;203 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;213 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;223 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;233 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;243 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;253 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;263 | 59.4464 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;273 | 59.4454 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;283 | 59.4454 | 160.1261 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;293 | 59.4454 | 160.0979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;303 | 59.4454 | 160.0979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;313 | 59.4454 | 160.0979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;323 | 59.4454 | 160.0979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;333 | 59.4454 | 160.0979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;343 | 59.4454 | 160.0979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;353 | 59.4454 | 160.0979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;363 | 59.4454 | 160.0979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;373 | 59.4454 | 160.0979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;383 | 59.4454 | 160.0979 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;393 | 59.4454 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;403 | 59.4454 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;413 | 59.4454 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;423 | 59.4454 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;433 | 59.4454 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;443 | 59.4454 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;453 | 59.4454 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;463 | 59.4454 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;473 | 59.4454 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;483 | 59.4454 | 160.0789 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;493 | 59.4454 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;503 | 59.4454 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;513 | 59.4454 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;523 | 59.4454 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;533 | 59.4454 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;543 | 59.4454 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;553 | 59.4454 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;563 | 59.4454 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;573 | 59.4454 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;583 | 59.4454 | 160.0733 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;593 | 59.4454 | 160.0823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;603 | 59.4464 | 160.0823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;613 | 59.4464 | 160.0823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;623 | 59.4464 | 160.0823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;633 | 59.4464 | 160.0823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;643 | 59.4464 | 160.0823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;653 | 59.4464 | 160.0823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;663 | 59.4464 | 160.0823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;673 | 59.4464 | 160.0823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;683 | 59.4464 | 160.0823 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;693 | 59.4464 | 160.0951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;703 | 59.4464 | 160.0951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;713 | 59.4464 | 160.0951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;723 | 59.4464 | 160.0951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;733 | 59.4464 | 160.0951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;743 | 59.4464 | 160.0951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;753 | 59.4464 | 160.0951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;763 | 59.4464 | 160.0951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;773 | 59.4464 | 160.0951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;783 | 59.4464 | 160.0951 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;793 | 59.4464 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;803 | 59.4464 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;813 | 59.4464 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;823 | 59.4464 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;833 | 59.4464 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;843 | 59.4464 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;853 | 59.4464 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;863 | 59.4464 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;873 | 59.4464 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;883 | 59.4464 | 160.1041 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;893 | 59.4464 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;903 | 59.4474 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;913 | 59.4474 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;923 | 59.4474 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;933 | 59.4474 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;943 | 59.4474 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;953 | 59.4474 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;963 | 59.4474 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;973 | 59.4474 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;983 | 59.4474 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:25;993 | 59.4474 | 160.1532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;003 | 59.4474 | 160.1532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;013 | 59.4474 | 160.1532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;023 | 59.4474 | 160.1532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;033 | 59.4474 | 160.1532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;043 | 59.4474 | 160.1532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;053 | 59.4474 | 160.1532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;063 | 59.4474 | 160.1532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;073 | 59.4474 | 160.1532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;083 | 59.4474 | 160.1532 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;093 | 59.4474 | 160.1804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;103 | 59.4464 | 160.1804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;113 | 59.4464 | 160.1804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;123 | 59.4464 | 160.1804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;133 | 59.4464 | 160.1804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;143 | 59.4464 | 160.1804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;153 | 59.4464 | 160.1804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;163 | 59.4464 | 160.1804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;173 | 59.4464 | 160.1804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;183 | 59.4464 | 160.1804 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;193 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;203 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;213 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;223 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;233 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;243 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;253 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;263 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;273 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;283 | 59.4464 | 160.2028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;293 | 59.4464 | 160.2251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;303 | 59.4464 | 160.2251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;313 | 59.4464 | 160.2251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;323 | 59.4464 | 160.2251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;333 | 59.4464 | 160.2251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;343 | 59.4464 | 160.2251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;353 | 59.4464 | 160.2251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;363 | 59.4464 | 160.2251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;373 | 59.4464 | 160.2251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;383 | 59.4464 | 160.2251 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;393 | 59.4464 | 160.2285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;403 | 59.4464 | 160.2285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;413 | 59.4464 | 160.2285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;423 | 59.4464 | 160.2285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;433 | 59.4464 | 160.2285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;443 | 59.4464 | 160.2285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;453 | 59.4464 | 160.2285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;463 | 59.4464 | 160.2285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;473 | 59.4464 | 160.2285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;483 | 59.4464 | 160.2285 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;493 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;503 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;513 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;523 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;533 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;543 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;553 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;563 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;573 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;583 | 59.4464 | 160.2042 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;593 | 59.4464 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;603 | 59.4454 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;613 | 59.4454 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;623 | 59.4454 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;633 | 59.4454 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;643 | 59.4454 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;653 | 59.4454 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;663 | 59.4454 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;673 | 59.4454 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;683 | 59.4454 | 160.1743 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;693 | 59.4454 | 160.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;703 | 59.4464 | 160.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;713 | 59.4464 | 160.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;723 | 59.4464 | 160.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;733 | 59.4464 | 160.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;743 | 59.4464 | 160.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;753 | 59.4464 | 160.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;763 | 59.4464 | 160.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;773 | 59.4464 | 160.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;783 | 59.4464 | 160.1465 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;793 | 59.4464 | 160.1152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;803 | 59.4464 | 160.1152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;813 | 59.4464 | 160.1152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;823 | 59.4464 | 160.1152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;833 | 59.4464 | 160.1152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;843 | 59.4464 | 160.1152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;853 | 59.4464 | 160.1152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;863 | 59.4464 | 160.1152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;873 | 59.4464 | 160.1152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;883 | 59.4464 | 160.1152 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;893 | 59.4464 | 160.0882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;903 | 59.4464 | 160.0882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;913 | 59.4464 | 160.0882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;923 | 59.4464 | 160.0882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;933 | 59.4464 | 160.0882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;943 | 59.4464 | 160.0882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;953 | 59.4464 | 160.0882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;963 | 59.4464 | 160.0882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;973 | 59.4464 | 160.0882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;983 | 59.4464 | 160.0882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:26;993 | 59.4464 | 160.074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;003 | 59.4454 | 160.074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;013 | 59.4454 | 160.074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;023 | 59.4454 | 160.074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;033 | 59.4454 | 160.074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;043 | 59.4454 | 160.074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;053 | 59.4454 | 160.074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;063 | 59.4454 | 160.074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;073 | 59.4454 | 160.074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;083 | 59.4454 | 160.074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;093 | 59.4454 | 160.0572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;103 | 59.4454 | 160.0572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;113 | 59.4454 | 160.0572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;123 | 59.4454 | 160.0572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;133 | 59.4454 | 160.0572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;143 | 59.4454 | 160.0572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;153 | 59.4454 | 160.0572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;163 | 59.4454 | 160.0572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;173 | 59.4454 | 160.0572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;183 | 59.4454 | 160.0572 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;193 | 59.4454 | 160.0345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;203 | 59.4454 | 160.0345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;213 | 59.4454 | 160.0345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;223 | 59.4454 | 160.0345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;233 | 59.4454 | 160.0345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;243 | 59.4454 | 160.0345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;253 | 59.4454 | 160.0345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;263 | 59.4454 | 160.0345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;273 | 59.4454 | 160.0345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;283 | 59.4454 | 160.0345 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;293 | 59.4454 | 160.0314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;303 | 59.4454 | 160.0314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;313 | 59.4454 | 160.0314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;323 | 59.4454 | 160.0314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;333 | 59.4454 | 160.0314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;343 | 59.4454 | 160.0314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;353 | 59.4454 | 160.0314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;363 | 59.4454 | 160.0314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;373 | 59.4454 | 160.0314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;383 | 59.4454 | 160.0314 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;393 | 59.4454 | 160.0521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;403 | 59.4464 | 160.0521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;413 | 59.4464 | 160.0521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;423 | 59.4464 | 160.0521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;433 | 59.4464 | 160.0521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;443 | 59.4464 | 160.0521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;453 | 59.4464 | 160.0521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;463 | 59.4464 | 160.0521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;473 | 59.4464 | 160.0521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;483 | 59.4464 | 160.0521 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;493 | 59.4464 | 160.0818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;503 | 59.4464 | 160.0818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;513 | 59.4464 | 160.0818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;523 | 59.4464 | 160.0818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;533 | 59.4464 | 160.0818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;543 | 59.4464 | 160.0818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;553 | 59.4464 | 160.0818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;563 | 59.4464 | 160.0818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;573 | 59.4464 | 160.0818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;583 | 59.4464 | 160.0818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;593 | 59.4464 | 160.1204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;603 | 59.4464 | 160.1204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;613 | 59.4464 | 160.1204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;623 | 59.4464 | 160.1204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;633 | 59.4464 | 160.1204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;643 | 59.4464 | 160.1204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;653 | 59.4464 | 160.1204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;663 | 59.4464 | 160.1204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;673 | 59.4464 | 160.1204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;683 | 59.4464 | 160.1204 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;693 | 59.4464 | 160.166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;703 | 59.4464 | 160.166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;713 | 59.4464 | 160.166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;723 | 59.4464 | 160.166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;733 | 59.4464 | 160.166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;743 | 59.4464 | 160.166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;753 | 59.4464 | 160.166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;763 | 59.4464 | 160.166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;773 | 59.4464 | 160.166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;783 | 59.4464 | 160.166 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;793 | 59.4464 | 160.1933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;803 | 59.4464 | 160.1933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;813 | 59.4464 | 160.1933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;823 | 59.4464 | 160.1933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;833 | 59.4464 | 160.1933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;843 | 59.4464 | 160.1933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;853 | 59.4464 | 160.1933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;863 | 59.4464 | 160.1933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;873 | 59.4464 | 160.1933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;883 | 59.4464 | 160.1933 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;893 | 59.4464 | 160.2011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;903 | 59.4464 | 160.2011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;913 | 59.4464 | 160.2011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;923 | 59.4474 | 160.2011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;933 | 59.4474 | 160.2011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;943 | 59.4474 | 160.2011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;953 | 59.4474 | 160.2011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;963 | 59.4474 | 160.2011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;973 | 59.4474 | 160.2011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;983 | 59.4474 | 160.2011 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:27;993 | 59.4474 | 160.2031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;003 | 59.4474 | 160.2031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;013 | 59.4474 | 160.2031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;023 | 59.4474 | 160.2031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;033 | 59.4474 | 160.2031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;043 | 59.4474 | 160.2031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;053 | 59.4474 | 160.2031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;063 | 59.4474 | 160.2031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;073 | 59.4474 | 160.2031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;083 | 59.4474 | 160.2031 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;093 | 59.4474 | 160.2022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;103 | 59.4474 | 160.2022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;113 | 59.4474 | 160.2022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;123 | 59.4464 | 160.2022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;133 | 59.4464 | 160.2022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;143 | 59.4464 | 160.2022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;153 | 59.4464 | 160.2022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;163 | 59.4464 | 160.2022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;173 | 59.4464 | 160.2022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;183 | 59.4464 | 160.2022 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;193 | 59.4464 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;203 | 59.4464 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;213 | 59.4464 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;223 | 59.4464 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;233 | 59.4464 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;243 | 59.4464 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;253 | 59.4464 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;263 | 59.4464 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;273 | 59.4464 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;283 | 59.4464 | 160.1963 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;293 | 59.4464 | 160.1729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;303 | 59.4464 | 160.1729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;313 | 59.4464 | 160.1729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;323 | 59.4464 | 160.1729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;333 | 59.4464 | 160.1729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;343 | 59.4464 | 160.1729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;353 | 59.4464 | 160.1729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;363 | 59.4464 | 160.1729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;373 | 59.4464 | 160.1729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;383 | 59.4464 | 160.1729 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;393 | 59.4464 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;403 | 59.4464 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;413 | 59.4464 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;423 | 59.4464 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;433 | 59.4464 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;443 | 59.4464 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;453 | 59.4464 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;463 | 59.4464 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;473 | 59.4464 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;483 | 59.4464 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;493 | 59.4464 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;503 | 59.4464 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;513 | 59.4464 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;523 | 59.4454 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;533 | 59.4454 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;543 | 59.4454 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;553 | 59.4454 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;563 | 59.4454 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;573 | 59.4454 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;583 | 59.4454 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;593 | 59.4454 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;603 | 59.4454 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;613 | 59.4454 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;623 | 59.4464 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;633 | 59.4464 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;643 | 59.4464 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;653 | 59.4464 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;663 | 59.4464 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;673 | 59.4464 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;683 | 59.4464 | 160.1026 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;693 | 59.4464 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;703 | 59.4464 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;713 | 59.4464 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;723 | 59.4464 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;733 | 59.4464 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;743 | 59.4464 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;753 | 59.4464 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;763 | 59.4464 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;773 | 59.4464 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;783 | 59.4464 | 160.0612 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;793 | 59.4464 | 160.0337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;803 | 59.4464 | 160.0337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;813 | 59.4464 | 160.0337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;823 | 59.4464 | 160.0337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;833 | 59.4464 | 160.0337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;843 | 59.4464 | 160.0337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;853 | 59.4464 | 160.0337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;863 | 59.4464 | 160.0337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;873 | 59.4464 | 160.0337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;883 | 59.4464 | 160.0337 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;893 | 59.4464 | 160.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;903 | 59.4464 | 160.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;913 | 59.4464 | 160.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;923 | 59.4454 | 160.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;933 | 59.4454 | 160.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;943 | 59.4454 | 160.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;953 | 59.4454 | 160.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;963 | 59.4454 | 160.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;973 | 59.4454 | 160.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;983 | 59.4454 | 160.0192 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:28;993 | 59.4454 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;003 | 59.4454 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;013 | 59.4454 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;023 | 59.4464 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;033 | 59.4464 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;043 | 59.4464 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;053 | 59.4464 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;063 | 59.4464 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;073 | 59.4464 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;083 | 59.4464 | 160.0052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;093 | 59.4464 | 160.0093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;103 | 59.4464 | 160.0093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;113 | 59.4464 | 160.0093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;123 | 59.4464 | 160.0093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;133 | 59.4464 | 160.0093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;143 | 59.4464 | 160.0093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;153 | 59.4464 | 160.0093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;163 | 59.4464 | 160.0093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;173 | 59.4464 | 160.0093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;183 | 59.4464 | 160.0093 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;193 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;203 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;213 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;223 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;233 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;243 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;253 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;263 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;273 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;283 | 59.4464 | 160.0378 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;293 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;303 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;313 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;323 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;333 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;343 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;353 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;363 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;373 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;383 | 59.4464 | 160.0618 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;393 | 59.4464 | 160.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;403 | 59.4464 | 160.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;413 | 59.4464 | 160.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;423 | 59.4464 | 160.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;433 | 59.4464 | 160.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;443 | 59.4464 | 160.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;453 | 59.4464 | 160.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;463 | 59.4464 | 160.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;473 | 59.4464 | 160.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;483 | 59.4464 | 160.0774 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;493 | 59.4464 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;503 | 59.4464 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;513 | 59.4464 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;523 | 59.4464 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;533 | 59.4464 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;543 | 59.4464 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;553 | 59.4464 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;563 | 59.4464 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;573 | 59.4464 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;583 | 59.4464 | 160.1012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;593 | 59.4464 | 160.1177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;603 | 59.4464 | 160.1177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;613 | 59.4464 | 160.1177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;623 | 59.4464 | 160.1177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;633 | 59.4464 | 160.1177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;643 | 59.4464 | 160.1177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;653 | 59.4464 | 160.1177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;663 | 59.4464 | 160.1177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;673 | 59.4464 | 160.1177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;683 | 59.4464 | 160.1177 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;693 | 59.4464 | 160.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;703 | 59.4464 | 160.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;713 | 59.4464 | 160.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;723 | 59.4454 | 160.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;733 | 59.4454 | 160.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;743 | 59.4454 | 160.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;753 | 59.4454 | 160.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;763 | 59.4454 | 160.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;773 | 59.4454 | 160.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;783 | 59.4454 | 160.1099 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;793 | 59.4454 | 160.1032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;803 | 59.4454 | 160.1032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;813 | 59.4454 | 160.1032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;823 | 59.4464 | 160.1032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;833 | 59.4464 | 160.1032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;843 | 59.4464 | 160.1032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;853 | 59.4464 | 160.1032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;863 | 59.4464 | 160.1032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;873 | 59.4464 | 160.1032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;883 | 59.4464 | 160.1032 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;893 | 59.4464 | 160.1114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;903 | 59.4464 | 160.1114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;913 | 59.4464 | 160.1114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;923 | 59.4464 | 160.1114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;933 | 59.4464 | 160.1114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;943 | 59.4464 | 160.1114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;953 | 59.4464 | 160.1114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;963 | 59.4464 | 160.1114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;973 | 59.4464 | 160.1114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;983 | 59.4464 | 160.1114 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:29;993 | 59.4464 | 160.116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;003 | 59.4464 | 160.116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;013 | 59.4464 | 160.116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;023 | 59.4464 | 160.116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;033 | 59.4464 | 160.116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;043 | 59.4464 | 160.116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;053 | 59.4464 | 160.116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;063 | 59.4464 | 160.116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;073 | 59.4464 | 160.116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;083 | 59.4464 | 160.116 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;093 | 59.4464 | 160.1158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;103 | 59.4464 | 160.1158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;113 | 59.4464 | 160.1158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;123 | 59.4454 | 160.1158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;133 | 59.4454 | 160.1158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;143 | 59.4454 | 160.1158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;153 | 59.4454 | 160.1158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;163 | 59.4454 | 160.1158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;173 | 59.4454 | 160.1158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;183 | 59.4454 | 160.1158 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;193 | 59.4454 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;203 | 59.4454 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;213 | 59.4454 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;223 | 59.4454 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;233 | 59.4454 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;243 | 59.4454 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;253 | 59.4454 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;263 | 59.4454 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;273 | 59.4454 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;283 | 59.4454 | 160.1217 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;293 | 59.4454 | 160.1283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;303 | 59.4454 | 160.1283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;313 | 59.4454 | 160.1283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;323 | 59.4454 | 160.1283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;333 | 59.4454 | 160.1283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;343 | 59.4454 | 160.1283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;353 | 59.4454 | 160.1283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;363 | 59.4454 | 160.1283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;373 | 59.4454 | 160.1283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;383 | 59.4454 | 160.1283 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;393 | 59.4454 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;403 | 59.4454 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;413 | 59.4454 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;423 | 59.4464 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;433 | 59.4464 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;443 | 59.4464 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;453 | 59.4464 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;463 | 59.4464 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;473 | 59.4464 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;483 | 59.4464 | 160.1307 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;493 | 59.4464 | 160.1479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;503 | 59.4464 | 160.1479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;513 | 59.4464 | 160.1479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;523 | 59.4464 | 160.1479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;533 | 59.4464 | 160.1479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;543 | 59.4464 | 160.1479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;553 | 59.4464 | 160.1479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;563 | 59.4464 | 160.1479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;573 | 59.4464 | 160.1479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;583 | 59.4464 | 160.1479 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;593 | 59.4464 | 160.1808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;603 | 59.4464 | 160.1808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;613 | 59.4464 | 160.1808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;623 | 59.4464 | 160.1808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;633 | 59.4464 | 160.1808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;643 | 59.4464 | 160.1808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;653 | 59.4464 | 160.1808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;663 | 59.4464 | 160.1808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;673 | 59.4464 | 160.1808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;683 | 59.4464 | 160.1808 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;693 | 59.4464 | 160.1971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;703 | 59.4464 | 160.1971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;713 | 59.4464 | 160.1971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;723 | 59.4474 | 160.1971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;733 | 59.4474 | 160.1971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;743 | 59.4474 | 160.1971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;753 | 59.4474 | 160.1971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;763 | 59.4474 | 160.1971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;773 | 59.4474 | 160.1971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;783 | 59.4474 | 160.1971 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;793 | 59.4474 | 160.1914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;803 | 59.4474 | 160.1914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;813 | 59.4474 | 160.1914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;823 | 59.4464 | 160.1914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;833 | 59.4464 | 160.1914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;843 | 59.4464 | 160.1914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;853 | 59.4464 | 160.1914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;863 | 59.4464 | 160.1914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;873 | 59.4464 | 160.1914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;883 | 59.4464 | 160.1914 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;893 | 59.4464 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;903 | 59.4464 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;913 | 59.4464 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;923 | 59.4464 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;933 | 59.4464 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;943 | 59.4464 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;953 | 59.4464 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;963 | 59.4464 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;973 | 59.4464 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;983 | 59.4464 | 160.179 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:30;993 | 59.4464 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;003 | 59.4464 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;013 | 59.4464 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;023 | 59.4464 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;033 | 59.4464 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;043 | 59.4464 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;053 | 59.4464 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;063 | 59.4464 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;073 | 59.4464 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;083 | 59.4464 | 160.1564 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;093 | 59.4464 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;103 | 59.4464 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;113 | 59.4464 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;123 | 59.4464 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;133 | 59.4464 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;143 | 59.4464 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;153 | 59.4464 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;163 | 59.4464 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;173 | 59.4464 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;183 | 59.4464 | 160.1227 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;193 | 59.4464 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;203 | 59.4464 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;213 | 59.4464 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;223 | 59.4474 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;233 | 59.4474 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;243 | 59.4474 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;253 | 59.4474 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;263 | 59.4474 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;273 | 59.4474 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;283 | 59.4474 | 160.1007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;293 | 59.4474 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;303 | 59.4474 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;313 | 59.4474 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;323 | 59.4474 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;333 | 59.4474 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;343 | 59.4474 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;353 | 59.4474 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;363 | 59.4474 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;373 | 59.4474 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;383 | 59.4474 | 160.0945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;393 | 59.4474 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;403 | 59.4474 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;413 | 59.4474 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;423 | 59.4474 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;433 | 59.4474 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;443 | 59.4474 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;453 | 59.4474 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;463 | 59.4474 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;473 | 59.4474 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;483 | 59.4474 | 160.0839 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;493 | 59.4474 | 160.0663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;503 | 59.4474 | 160.0663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;513 | 59.4474 | 160.0663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;523 | 59.4474 | 160.0663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;533 | 59.4474 | 160.0663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;543 | 59.4474 | 160.0663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;553 | 59.4474 | 160.0663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;563 | 59.4474 | 160.0663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;573 | 59.4474 | 160.0663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;583 | 59.4474 | 160.0663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;593 | 59.4474 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;603 | 59.4474 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;613 | 59.4474 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;623 | 59.4474 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;633 | 59.4474 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;643 | 59.4454 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;653 | 59.4454 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;663 | 59.4454 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;673 | 59.4454 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;683 | 59.4454 | 160.0474 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;693 | 59.4454 | 160.0212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;703 | 59.4454 | 160.0212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;713 | 59.4454 | 160.0212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;723 | 59.4454 | 160.0212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;733 | 59.4454 | 160.0212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;743 | 59.4464 | 160.0212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;753 | 59.4464 | 160.0212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;763 | 59.4464 | 160.0212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;773 | 59.4464 | 160.0212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;783 | 59.4464 | 160.0212 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;793 | 59.4464 | 159.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;803 | 59.4464 | 159.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;813 | 59.4464 | 159.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;823 | 59.4464 | 159.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;833 | 59.4464 | 159.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;843 | 59.4464 | 159.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;853 | 59.4464 | 159.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;863 | 59.4464 | 159.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;873 | 59.4464 | 159.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;883 | 59.4464 | 159.9888 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;893 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;903 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;913 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;923 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;933 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;943 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;953 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;963 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;973 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;983 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:31;993 | 59.4464 | 159.9818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;003 | 59.4464 | 159.9818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;013 | 59.4464 | 159.9818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;023 | 59.4464 | 159.9818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;033 | 59.4464 | 159.9818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;043 | 59.4464 | 159.9818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;053 | 59.4464 | 159.9818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;063 | 59.4464 | 159.9818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;073 | 59.4464 | 159.9818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;083 | 59.4464 | 159.9818 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;093 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;103 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;113 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;123 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;133 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;143 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;153 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;163 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;173 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;183 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;193 | 59.4464 | 160.012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;203 | 59.4464 | 160.012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;213 | 59.4464 | 160.012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;223 | 59.4464 | 160.012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;233 | 59.4464 | 160.012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;243 | 59.4474 | 160.012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;253 | 59.4474 | 160.012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;263 | 59.4474 | 160.012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;273 | 59.4474 | 160.012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;283 | 59.4474 | 160.012 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;293 | 59.4474 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;303 | 59.4474 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;313 | 59.4474 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;323 | 59.4474 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;333 | 59.4474 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;343 | 59.4484 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;353 | 59.4484 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;363 | 59.4484 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;373 | 59.4484 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;383 | 59.4484 | 160.0351 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;393 | 59.4484 | 160.052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;403 | 59.4484 | 160.052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;413 | 59.4484 | 160.052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;423 | 59.4484 | 160.052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;433 | 59.4484 | 160.052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;443 | 59.4474 | 160.052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;453 | 59.4474 | 160.052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;463 | 59.4474 | 160.052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;473 | 59.4474 | 160.052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;483 | 59.4474 | 160.052 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;493 | 59.4474 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;503 | 59.4474 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;513 | 59.4474 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;523 | 59.4474 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;533 | 59.4474 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;543 | 59.4474 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;553 | 59.4474 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;563 | 59.4474 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;573 | 59.4474 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;583 | 59.4474 | 160.0603 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;593 | 59.4474 | 160.0742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;603 | 59.4474 | 160.0742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;613 | 59.4474 | 160.0742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;623 | 59.4474 | 160.0742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;633 | 59.4474 | 160.0742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;643 | 59.4474 | 160.0742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;653 | 59.4474 | 160.0742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;663 | 59.4474 | 160.0742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;673 | 59.4474 | 160.0742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;683 | 59.4474 | 160.0742 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;693 | 59.4474 | 160.091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;703 | 59.4474 | 160.091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;713 | 59.4474 | 160.091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;723 | 59.4474 | 160.091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;733 | 59.4474 | 160.091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;743 | 59.4474 | 160.091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;753 | 59.4474 | 160.091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;763 | 59.4474 | 160.091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;773 | 59.4474 | 160.091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;783 | 59.4474 | 160.091 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;793 | 59.4474 | 160.0966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;803 | 59.4474 | 160.0966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;813 | 59.4474 | 160.0966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;823 | 59.4474 | 160.0966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;833 | 59.4474 | 160.0966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;843 | 59.4474 | 160.0966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;853 | 59.4474 | 160.0966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;863 | 59.4474 | 160.0966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;873 | 59.4474 | 160.0966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;883 | 59.4474 | 160.0966 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;893 | 59.4474 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;903 | 59.4474 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;913 | 59.4474 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;923 | 59.4474 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;933 | 59.4474 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;943 | 59.4474 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;953 | 59.4474 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;963 | 59.4474 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;973 | 59.4474 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;983 | 59.4474 | 160.0902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:32;993 | 59.4474 | 160.0769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;003 | 59.4474 | 160.0769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;013 | 59.4474 | 160.0769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;023 | 59.4474 | 160.0769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;033 | 59.4474 | 160.0769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;043 | 59.4474 | 160.0769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;053 | 59.4474 | 160.0769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;063 | 59.4474 | 160.0769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;073 | 59.4464 | 160.0769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;083 | 59.4464 | 160.0769 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;093 | 59.4464 | 160.0518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;103 | 59.4464 | 160.0518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;113 | 59.4464 | 160.0518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;123 | 59.4464 | 160.0518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;133 | 59.4464 | 160.0518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;143 | 59.4464 | 160.0518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;153 | 59.4464 | 160.0518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;163 | 59.4464 | 160.0518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;173 | 59.4474 | 160.0518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;183 | 59.4474 | 160.0518 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;193 | 59.4474 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;203 | 59.4474 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;213 | 59.4474 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;223 | 59.4474 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;233 | 59.4474 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;243 | 59.4474 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;253 | 59.4474 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;263 | 59.4474 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;273 | 59.4464 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;283 | 59.4464 | 160.0197 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;293 | 59.4464 | 160.0028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;303 | 59.4464 | 160.0028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;313 | 59.4464 | 160.0028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;323 | 59.4464 | 160.0028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;333 | 59.4464 | 160.0028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;343 | 59.4464 | 160.0028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;353 | 59.4464 | 160.0028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;363 | 59.4464 | 160.0028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;373 | 59.4464 | 160.0028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;383 | 59.4464 | 160.0028 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;393 | 59.4464 | 160.0005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;403 | 59.4464 | 160.0005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;413 | 59.4464 | 160.0005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;423 | 59.4464 | 160.0005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;433 | 59.4464 | 160.0005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;443 | 59.4464 | 160.0005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;453 | 59.4464 | 160.0005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;463 | 59.4464 | 160.0005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;473 | 59.4474 | 160.0005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;483 | 59.4474 | 160.0005 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;493 | 59.4474 | 160.0006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;503 | 59.4474 | 160.0006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;513 | 59.4474 | 160.0006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;523 | 59.4474 | 160.0006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;533 | 59.4474 | 160.0006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;543 | 59.4474 | 160.0006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;553 | 59.4474 | 160.0006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;563 | 59.4474 | 160.0006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;573 | 59.4464 | 160.0006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;583 | 59.4464 | 160.0006 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;593 | 59.4464 | 160.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;603 | 59.4464 | 160.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;613 | 59.4464 | 160.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;623 | 59.4464 | 160.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;633 | 59.4464 | 160.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;643 | 59.4464 | 160.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;653 | 59.4464 | 160.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;663 | 59.4464 | 160.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;673 | 59.4454 | 160.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;683 | 59.4454 | 160.0078 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;693 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;703 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;713 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;723 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;733 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;743 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;753 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;763 | 59.4454 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;773 | 59.4464 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;783 | 59.4464 | 160.025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;793 | 59.4464 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;803 | 59.4464 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;813 | 59.4464 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;823 | 59.4464 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;833 | 59.4464 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;843 | 59.4464 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;853 | 59.4464 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;863 | 59.4464 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;873 | 59.4464 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;883 | 59.4464 | 160.0403 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;893 | 59.4464 | 160.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;903 | 59.4464 | 160.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;913 | 59.4464 | 160.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;923 | 59.4464 | 160.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;933 | 59.4464 | 160.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;943 | 59.4464 | 160.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;953 | 59.4464 | 160.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;963 | 59.4464 | 160.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;973 | 59.4464 | 160.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;983 | 59.4464 | 160.0534 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:33;993 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;003 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;013 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;023 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;033 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;043 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;053 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;063 | 59.4464 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;073 | 59.4474 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;083 | 59.4474 | 160.0762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;093 | 59.4474 | 160.0968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;103 | 59.4474 | 160.0968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;113 | 59.4474 | 160.0968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;123 | 59.4474 | 160.0968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;133 | 59.4474 | 160.0968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;143 | 59.4474 | 160.0968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;153 | 59.4474 | 160.0968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;163 | 59.4474 | 160.0968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;173 | 59.4474 | 160.0968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;183 | 59.4474 | 160.0968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;193 | 59.4474 | 160.0975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;203 | 59.4474 | 160.0975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;213 | 59.4474 | 160.0975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;223 | 59.4474 | 160.0975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;233 | 59.4474 | 160.0975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;243 | 59.4474 | 160.0975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;253 | 59.4474 | 160.0975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;263 | 59.4474 | 160.0975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;273 | 59.4474 | 160.0975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;283 | 59.4474 | 160.0975 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;293 | 59.4474 | 160.0857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;303 | 59.4474 | 160.0857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;313 | 59.4474 | 160.0857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;323 | 59.4474 | 160.0857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;333 | 59.4474 | 160.0857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;343 | 59.4474 | 160.0857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;353 | 59.4474 | 160.0857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;363 | 59.4474 | 160.0857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;373 | 59.4474 | 160.0857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;383 | 59.4474 | 160.0857 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;393 | 59.4474 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;403 | 59.4474 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;413 | 59.4474 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;423 | 59.4474 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;433 | 59.4474 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;443 | 59.4474 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;453 | 59.4474 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;463 | 59.4474 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;473 | 59.4474 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;483 | 59.4474 | 160.0698 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;493 | 59.4474 | 160.0393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;503 | 59.4474 | 160.0393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;513 | 59.4474 | 160.0393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;523 | 59.4474 | 160.0393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;533 | 59.4474 | 160.0393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;543 | 59.4474 | 160.0393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;553 | 59.4474 | 160.0393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;563 | 59.4474 | 160.0393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;573 | 59.4464 | 160.0393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;583 | 59.4464 | 160.0393 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;593 | 59.4464 | 160.0057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;603 | 59.4464 | 160.0057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;613 | 59.4464 | 160.0057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;623 | 59.4464 | 160.0057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;633 | 59.4464 | 160.0057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;643 | 59.4464 | 160.0057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;653 | 59.4464 | 160.0057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;663 | 59.4464 | 160.0057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;673 | 59.4464 | 160.0057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;683 | 59.4464 | 160.0057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;693 | 59.4464 | 159.998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;703 | 59.4464 | 159.998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;713 | 59.4464 | 159.998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;723 | 59.4464 | 159.998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;733 | 59.4464 | 159.998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;743 | 59.4464 | 159.998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;753 | 59.4464 | 159.998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;763 | 59.4464 | 159.998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;773 | 59.4464 | 159.998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;783 | 59.4464 | 159.998 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;793 | 59.4464 | 160.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;803 | 59.4464 | 160.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;813 | 59.4464 | 160.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;823 | 59.4464 | 160.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;833 | 59.4464 | 160.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;843 | 59.4464 | 160.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;853 | 59.4464 | 160.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;863 | 59.4464 | 160.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;873 | 59.4464 | 160.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;883 | 59.4464 | 160.0128 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;893 | 59.4464 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;903 | 59.4464 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;913 | 59.4464 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;923 | 59.4464 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;933 | 59.4464 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;943 | 59.4464 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;953 | 59.4464 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;963 | 59.4464 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;973 | 59.4464 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;983 | 59.4464 | 160.0362 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:34;993 | 59.4464 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;003 | 59.4464 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;013 | 59.4464 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;023 | 59.4464 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;033 | 59.4464 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;043 | 59.4464 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;053 | 59.4464 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;063 | 59.4464 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;073 | 59.4454 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;083 | 59.4454 | 160.0688 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;093 | 59.4454 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;103 | 59.4454 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;113 | 59.4454 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;123 | 59.4454 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;133 | 59.4454 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;143 | 59.4454 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;153 | 59.4454 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;163 | 59.4454 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;173 | 59.4464 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;183 | 59.4464 | 160.1044 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;193 | 59.4464 | 160.1129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;203 | 59.4464 | 160.1129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;213 | 59.4464 | 160.1129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;223 | 59.4464 | 160.1129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;233 | 59.4464 | 160.1129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;243 | 59.4464 | 160.1129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;253 | 59.4464 | 160.1129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;263 | 59.4464 | 160.1129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;273 | 59.4464 | 160.1129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;283 | 59.4464 | 160.1129 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;293 | 59.4464 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;303 | 59.4464 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;313 | 59.4464 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;323 | 59.4464 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;333 | 59.4464 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;343 | 59.4464 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;353 | 59.4464 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;363 | 59.4464 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;373 | 59.4464 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;383 | 59.4464 | 160.1025 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;393 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;403 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;413 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;423 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;433 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;443 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;453 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;463 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;473 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;483 | 59.4464 | 160.1061 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;493 | 59.4464 | 160.1185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;503 | 59.4464 | 160.1185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;513 | 59.4464 | 160.1185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;523 | 59.4464 | 160.1185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;533 | 59.4464 | 160.1185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;543 | 59.4464 | 160.1185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;553 | 59.4464 | 160.1185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;563 | 59.4464 | 160.1185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;573 | 59.4464 | 160.1185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;583 | 59.4464 | 160.1185 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;593 | 59.4464 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;603 | 59.4474 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;613 | 59.4474 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;623 | 59.4474 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;633 | 59.4474 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;643 | 59.4474 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;653 | 59.4474 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;663 | 59.4474 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;673 | 59.4474 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;683 | 59.4474 | 160.1293 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;693 | 59.4474 | 160.1466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;703 | 59.4464 | 160.1466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;713 | 59.4464 | 160.1466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;723 | 59.4464 | 160.1466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;733 | 59.4464 | 160.1466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;743 | 59.4464 | 160.1466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;753 | 59.4464 | 160.1466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;763 | 59.4464 | 160.1466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;773 | 59.4464 | 160.1466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;783 | 59.4464 | 160.1466 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;793 | 59.4464 | 160.1609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;803 | 59.4474 | 160.1609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;813 | 59.4474 | 160.1609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;823 | 59.4474 | 160.1609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;833 | 59.4474 | 160.1609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;843 | 59.4474 | 160.1609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;853 | 59.4474 | 160.1609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;863 | 59.4474 | 160.1609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;873 | 59.4474 | 160.1609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;883 | 59.4474 | 160.1609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;893 | 59.4474 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;903 | 59.4474 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;913 | 59.4474 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;923 | 59.4474 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;933 | 59.4474 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;943 | 59.4474 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;953 | 59.4474 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;963 | 59.4474 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;973 | 59.4474 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;983 | 59.4474 | 160.1467 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:35;993 | 59.4474 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;003 | 59.4464 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;013 | 59.4464 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;023 | 59.4464 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;033 | 59.4464 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;043 | 59.4464 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;053 | 59.4464 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;063 | 59.4464 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;073 | 59.4464 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;083 | 59.4464 | 160.1096 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;093 | 59.4464 | 160.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;103 | 59.4474 | 160.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;113 | 59.4474 | 160.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;123 | 59.4474 | 160.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;133 | 59.4474 | 160.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;143 | 59.4474 | 160.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;153 | 59.4474 | 160.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;163 | 59.4474 | 160.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;173 | 59.4474 | 160.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;183 | 59.4474 | 160.0668 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;193 | 59.4474 | 160.0255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;203 | 59.4474 | 160.0255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;213 | 59.4474 | 160.0255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;223 | 59.4474 | 160.0255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;233 | 59.4474 | 160.0255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;243 | 59.4474 | 160.0255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;253 | 59.4474 | 160.0255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;263 | 59.4474 | 160.0255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;273 | 59.4474 | 160.0255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;283 | 59.4474 | 160.0255 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;293 | 59.4474 | 159.9918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;303 | 59.4464 | 159.9918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;313 | 59.4464 | 159.9918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;323 | 59.4464 | 159.9918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;333 | 59.4464 | 159.9918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;343 | 59.4464 | 159.9918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;353 | 59.4464 | 159.9918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;363 | 59.4464 | 159.9918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;373 | 59.4464 | 159.9918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;383 | 59.4464 | 159.9918 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;393 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;403 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;413 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;423 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;433 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;443 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;453 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;463 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;473 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;483 | 59.4464 | 159.9744 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;493 | 59.4464 | 159.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;503 | 59.4474 | 159.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;513 | 59.4474 | 159.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;523 | 59.4474 | 159.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;533 | 59.4474 | 159.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;543 | 59.4474 | 159.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;553 | 59.4474 | 159.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;563 | 59.4474 | 159.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;573 | 59.4474 | 159.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;583 | 59.4474 | 159.9714 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;593 | 59.4474 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;603 | 59.4464 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;613 | 59.4464 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;623 | 59.4464 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;633 | 59.4464 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;643 | 59.4464 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;653 | 59.4464 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;663 | 59.4464 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;673 | 59.4464 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;683 | 59.4464 | 159.974 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;693 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;703 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;713 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;723 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;733 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;743 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;753 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;763 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;773 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;783 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;793 | 59.4464 | 159.9934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;803 | 59.4464 | 159.9934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;813 | 59.4464 | 159.9934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;823 | 59.4464 | 159.9934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;833 | 59.4464 | 159.9934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;843 | 59.4464 | 159.9934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;853 | 59.4464 | 159.9934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;863 | 59.4464 | 159.9934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;873 | 59.4464 | 159.9934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;883 | 59.4464 | 159.9934 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;893 | 59.4464 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;903 | 59.4474 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;913 | 59.4474 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;923 | 59.4474 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;933 | 59.4474 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;943 | 59.4474 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;953 | 59.4474 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;963 | 59.4474 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;973 | 59.4474 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;983 | 59.4474 | 159.9991 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:36;993 | 59.4474 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;003 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;013 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;023 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;033 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;043 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;053 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;063 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;073 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;083 | 59.4464 | 159.9946 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;093 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;103 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;113 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;123 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;133 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;143 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;153 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;163 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;173 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;183 | 59.4464 | 159.9817 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;193 | 59.4464 | 159.9581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;203 | 59.4464 | 159.9581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;213 | 59.4464 | 159.9581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;223 | 59.4464 | 159.9581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;233 | 59.4464 | 159.9581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;243 | 59.4464 | 159.9581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;253 | 59.4464 | 159.9581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;263 | 59.4464 | 159.9581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;273 | 59.4464 | 159.9581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;283 | 59.4464 | 159.9581 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;293 | 59.4464 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;303 | 59.4474 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;313 | 59.4474 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;323 | 59.4474 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;333 | 59.4474 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;343 | 59.4474 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;353 | 59.4474 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;363 | 59.4474 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;373 | 59.4474 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;383 | 59.4474 | 159.9234 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;393 | 59.4474 | 159.8836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;403 | 59.4474 | 159.8836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;413 | 59.4474 | 159.8836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;423 | 59.4474 | 159.8836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;433 | 59.4474 | 159.8836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;443 | 59.4474 | 159.8836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;453 | 59.4474 | 159.8836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;463 | 59.4474 | 159.8836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;473 | 59.4474 | 159.8836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;483 | 59.4474 | 159.8836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;493 | 59.4474 | 159.8447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;503 | 59.4474 | 159.8447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;513 | 59.4474 | 159.8447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;523 | 59.4474 | 159.8447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;533 | 59.4474 | 159.8447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;543 | 59.4474 | 159.8447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;553 | 59.4474 | 159.8447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;563 | 59.4474 | 159.8447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;573 | 59.4474 | 159.8447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;583 | 59.4474 | 159.8447 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;593 | 59.4474 | 159.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;603 | 59.4474 | 159.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;613 | 59.4474 | 159.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;623 | 59.4474 | 159.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;633 | 59.4474 | 159.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;643 | 59.4474 | 159.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;653 | 59.4474 | 159.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;663 | 59.4474 | 159.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;673 | 59.4474 | 159.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;683 | 59.4474 | 159.8113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;693 | 59.4474 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;703 | 59.4474 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;713 | 59.4474 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;723 | 59.4474 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;733 | 59.4474 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;743 | 59.4474 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;753 | 59.4474 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;763 | 59.4474 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;773 | 59.4474 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;783 | 59.4474 | 159.7852 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;793 | 59.4474 | 159.7654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;803 | 59.4474 | 159.7654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;813 | 59.4474 | 159.7654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;823 | 59.4474 | 159.7654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;833 | 59.4474 | 159.7654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;843 | 59.4474 | 159.7654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;853 | 59.4474 | 159.7654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;863 | 59.4474 | 159.7654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;873 | 59.4474 | 159.7654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;883 | 59.4474 | 159.7654 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;893 | 59.4474 | 159.7544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;903 | 59.4474 | 159.7544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;913 | 59.4474 | 159.7544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;923 | 59.4474 | 159.7544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;933 | 59.4474 | 159.7544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;943 | 59.4474 | 159.7544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;953 | 59.4474 | 159.7544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;963 | 59.4474 | 159.7544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;973 | 59.4474 | 159.7544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;983 | 59.4474 | 159.7544 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:37;993 | 59.4474 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;003 | 59.4474 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;013 | 59.4474 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;023 | 59.4474 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;033 | 59.4474 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;043 | 59.4474 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;053 | 59.4474 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;063 | 59.4474 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;073 | 59.4474 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;083 | 59.4474 | 159.7493 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;093 | 59.4474 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;103 | 59.4474 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;113 | 59.4474 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;123 | 59.4474 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;133 | 59.4474 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;143 | 59.4474 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;153 | 59.4474 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;163 | 59.4474 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;173 | 59.4474 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;183 | 59.4474 | 159.7488 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;193 | 59.4474 | 159.7582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;203 | 59.4474 | 159.7582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;213 | 59.4474 | 159.7582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;223 | 59.4464 | 159.7582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;233 | 59.4464 | 159.7582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;243 | 59.4464 | 159.7582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;253 | 59.4464 | 159.7582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;263 | 59.4464 | 159.7582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;273 | 59.4464 | 159.7582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;283 | 59.4464 | 159.7582 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;293 | 59.4464 | 159.7751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;303 | 59.4464 | 159.7751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;313 | 59.4464 | 159.7751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;323 | 59.4464 | 159.7751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;333 | 59.4464 | 159.7751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;343 | 59.4464 | 159.7751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;353 | 59.4464 | 159.7751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;363 | 59.4464 | 159.7751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;373 | 59.4464 | 159.7751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;383 | 59.4464 | 159.7751 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;393 | 59.4464 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;403 | 59.4464 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;413 | 59.4464 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;423 | 59.4464 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;433 | 59.4464 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;443 | 59.4464 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;453 | 59.4464 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;463 | 59.4464 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;473 | 59.4464 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;483 | 59.4464 | 159.7937 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;493 | 59.4464 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;503 | 59.4464 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;513 | 59.4464 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;523 | 59.4464 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;533 | 59.4464 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;543 | 59.4464 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;553 | 59.4464 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;563 | 59.4464 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;573 | 59.4464 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;583 | 59.4464 | 159.8074 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;593 | 59.4464 | 159.81 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;603 | 59.4464 | 159.81 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;613 | 59.4464 | 159.81 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;623 | 59.4464 | 159.81 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;633 | 59.4464 | 159.81 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;643 | 59.4464 | 159.81 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;653 | 59.4464 | 159.81 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;663 | 59.4464 | 159.81 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;673 | 59.4464 | 159.81 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;683 | 59.4464 | 159.81 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;693 | 59.4464 | 159.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;703 | 59.4464 | 159.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;713 | 59.4464 | 159.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;723 | 59.4464 | 159.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;733 | 59.4464 | 159.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;743 | 59.4464 | 159.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;753 | 59.4464 | 159.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;763 | 59.4464 | 159.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;773 | 59.4464 | 159.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;783 | 59.4464 | 159.7947 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;793 | 59.4464 | 159.7609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;803 | 59.4464 | 159.7609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;813 | 59.4464 | 159.7609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;823 | 59.4464 | 159.7609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;833 | 59.4464 | 159.7609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;843 | 59.4464 | 159.7609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;853 | 59.4464 | 159.7609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;863 | 59.4464 | 159.7609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;873 | 59.4464 | 159.7609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;883 | 59.4464 | 159.7609 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;893 | 59.4464 | 159.718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;903 | 59.4464 | 159.718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;913 | 59.4464 | 159.718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;923 | 59.4464 | 159.718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;933 | 59.4464 | 159.718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;943 | 59.4464 | 159.718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;953 | 59.4464 | 159.718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;963 | 59.4464 | 159.718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;973 | 59.4464 | 159.718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;983 | 59.4464 | 159.718 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:38;993 | 59.4464 | 159.6747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;003 | 59.4464 | 159.6747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;013 | 59.4464 | 159.6747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;023 | 59.4464 | 159.6747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;033 | 59.4464 | 159.6747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;043 | 59.4464 | 159.6747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;053 | 59.4464 | 159.6747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;063 | 59.4464 | 159.6747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;073 | 59.4464 | 159.6747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;083 | 59.4464 | 159.6747 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;093 | 59.4464 | 159.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;103 | 59.4464 | 159.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;113 | 59.4464 | 159.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;123 | 59.4474 | 159.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;133 | 59.4474 | 159.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;143 | 59.4474 | 159.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;153 | 59.4474 | 159.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;163 | 59.4474 | 159.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;173 | 59.4474 | 159.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;183 | 59.4474 | 159.6399 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;193 | 59.4474 | 159.615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;203 | 59.4474 | 159.615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;213 | 59.4474 | 159.615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;223 | 59.4474 | 159.615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;233 | 59.4474 | 159.615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;243 | 59.4474 | 159.615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;253 | 59.4474 | 159.615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;263 | 59.4474 | 159.615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;273 | 59.4474 | 159.615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;283 | 59.4474 | 159.615 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;293 | 59.4474 | 159.5957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;303 | 59.4474 | 159.5957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;313 | 59.4474 | 159.5957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;323 | 59.4474 | 159.5957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;333 | 59.4474 | 159.5957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;343 | 59.4474 | 159.5957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;353 | 59.4474 | 159.5957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;363 | 59.4474 | 159.5957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;373 | 59.4474 | 159.5957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;383 | 59.4474 | 159.5957 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;393 | 59.4474 | 159.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;403 | 59.4474 | 159.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;413 | 59.4474 | 159.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;423 | 59.4474 | 159.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;433 | 59.4474 | 159.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;443 | 59.4474 | 159.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;453 | 59.4474 | 159.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;463 | 59.4474 | 159.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;473 | 59.4474 | 159.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;483 | 59.4474 | 159.5819 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;493 | 59.4474 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;503 | 59.4474 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;513 | 59.4474 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;523 | 59.4464 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;533 | 59.4464 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;543 | 59.4464 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;553 | 59.4464 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;563 | 59.4464 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;573 | 59.4464 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;583 | 59.4464 | 159.5727 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;593 | 59.4464 | 159.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;603 | 59.4464 | 159.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;613 | 59.4464 | 159.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;623 | 59.4474 | 159.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;633 | 59.4474 | 159.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;643 | 59.4474 | 159.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;653 | 59.4474 | 159.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;663 | 59.4474 | 159.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;673 | 59.4474 | 159.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;683 | 59.4474 | 159.5626 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;693 | 59.4474 | 159.5533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;703 | 59.4474 | 159.5533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;713 | 59.4474 | 159.5533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;723 | 59.4474 | 159.5533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;733 | 59.4474 | 159.5533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;743 | 59.4474 | 159.5533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;753 | 59.4474 | 159.5533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;763 | 59.4474 | 159.5533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;773 | 59.4474 | 159.5533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;783 | 59.4474 | 159.5533 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;793 | 59.4474 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;803 | 59.4474 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;813 | 59.4474 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;823 | 59.4474 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;833 | 59.4474 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;843 | 59.4474 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;853 | 59.4474 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;863 | 59.4474 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;873 | 59.4474 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;883 | 59.4474 | 159.5569 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;893 | 59.4474 | 159.5725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;903 | 59.4474 | 159.5725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;913 | 59.4474 | 159.5725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;923 | 59.4474 | 159.5725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;933 | 59.4474 | 159.5725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;943 | 59.4474 | 159.5725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;953 | 59.4474 | 159.5725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;963 | 59.4474 | 159.5725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;973 | 59.4474 | 159.5725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;983 | 59.4474 | 159.5725 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:39;993 | 59.4474 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;003 | 59.4474 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;013 | 59.4474 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;023 | 59.4464 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;033 | 59.4464 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;043 | 59.4464 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;053 | 59.4464 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;063 | 59.4464 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;073 | 59.4464 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;083 | 59.4464 | 159.5906 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;093 | 59.4464 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;103 | 59.4464 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;113 | 59.4464 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;123 | 59.4464 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;133 | 59.4464 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;143 | 59.4464 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;153 | 59.4464 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;163 | 59.4464 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;173 | 59.4464 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;183 | 59.4464 | 159.6056 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;193 | 59.4464 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;203 | 59.4464 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;213 | 59.4464 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;223 | 59.4464 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;233 | 59.4464 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;243 | 59.4464 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;253 | 59.4464 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;263 | 59.4464 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;273 | 59.4464 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;283 | 59.4464 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;293 | 59.4464 | 159.6156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;303 | 59.4464 | 159.6156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;313 | 59.4464 | 159.6156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;323 | 59.4464 | 159.6156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;333 | 59.4464 | 159.6156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;343 | 59.4464 | 159.6156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;353 | 59.4464 | 159.6156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;363 | 59.4464 | 159.6156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;373 | 59.4464 | 159.6156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;383 | 59.4464 | 159.6156 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;393 | 59.4464 | 159.6127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;403 | 59.4464 | 159.6127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;413 | 59.4464 | 159.6127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;423 | 59.4464 | 159.6127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;433 | 59.4464 | 159.6127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;443 | 59.4464 | 159.6127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;453 | 59.4464 | 159.6127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;463 | 59.4464 | 159.6127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;473 | 59.4464 | 159.6127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;483 | 59.4464 | 159.6127 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;493 | 59.4464 | 159.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;503 | 59.4464 | 159.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;513 | 59.4464 | 159.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;523 | 59.4474 | 159.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;533 | 59.4474 | 159.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;543 | 59.4474 | 159.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;553 | 59.4474 | 159.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;563 | 59.4474 | 159.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;573 | 59.4474 | 159.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;583 | 59.4474 | 159.6145 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;593 | 59.4474 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;603 | 59.4474 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;613 | 59.4474 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;623 | 59.4464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;633 | 59.4464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;643 | 59.4464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;653 | 59.4464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;663 | 59.4464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;673 | 59.4464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;683 | 59.4464 | 159.6151 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;693 | 59.4464 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;703 | 59.4464 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;713 | 59.4464 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;723 | 59.4474 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;733 | 59.4474 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;743 | 59.4474 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;753 | 59.4474 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;763 | 59.4474 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;773 | 59.4474 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;783 | 59.4474 | 159.6083 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;793 | 59.4474 | 159.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;803 | 59.4474 | 159.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;813 | 59.4474 | 159.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;823 | 59.4474 | 159.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;833 | 59.4474 | 159.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;843 | 59.4474 | 159.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;853 | 59.4474 | 159.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;863 | 59.4474 | 159.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;873 | 59.4474 | 159.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;883 | 59.4474 | 159.6057 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;893 | 59.4474 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;903 | 59.4474 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;913 | 59.4474 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;923 | 59.4474 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;933 | 59.4474 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;943 | 59.4474 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;953 | 59.4474 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;963 | 59.4474 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;973 | 59.4474 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;983 | 59.4474 | 159.6146 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:40;993 | 59.4474 | 159.6328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;003 | 59.4474 | 159.6328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;013 | 59.4474 | 159.6328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;023 | 59.4474 | 159.6328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;033 | 59.4474 | 159.6328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;043 | 59.4474 | 159.6328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;053 | 59.4474 | 159.6328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;063 | 59.4474 | 159.6328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;073 | 59.4474 | 159.6328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;083 | 59.4474 | 159.6328 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;093 | 59.4474 | 159.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;103 | 59.4474 | 159.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;113 | 59.4474 | 159.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;123 | 59.4474 | 159.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;133 | 59.4474 | 159.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;143 | 59.4474 | 159.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;153 | 59.4474 | 159.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;163 | 59.4474 | 159.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;173 | 59.4474 | 159.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;183 | 59.4474 | 159.6597 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;193 | 59.4474 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;203 | 59.4474 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;213 | 59.4474 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;223 | 59.4474 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;233 | 59.4474 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;243 | 59.4474 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;253 | 59.4474 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;263 | 59.4474 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;273 | 59.4474 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;283 | 59.4474 | 159.6956 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;293 | 59.4474 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;303 | 59.4474 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;313 | 59.4474 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;323 | 59.4474 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;333 | 59.4474 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;343 | 59.4474 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;353 | 59.4474 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;363 | 59.4474 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;373 | 59.4474 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;383 | 59.4474 | 159.7281 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;393 | 59.4474 | 159.7464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;403 | 59.4474 | 159.7464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;413 | 59.4474 | 159.7464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;423 | 59.4464 | 159.7464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;433 | 59.4464 | 159.7464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;443 | 59.4464 | 159.7464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;453 | 59.4464 | 159.7464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;463 | 59.4464 | 159.7464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;473 | 59.4464 | 159.7464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;483 | 59.4464 | 159.7464 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;493 | 59.4464 | 159.7431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;503 | 59.4464 | 159.7431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;513 | 59.4464 | 159.7431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;523 | 59.4464 | 159.7431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;533 | 59.4464 | 159.7431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;543 | 59.4464 | 159.7431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;553 | 59.4464 | 159.7431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;563 | 59.4464 | 159.7431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;573 | 59.4464 | 159.7431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;583 | 59.4464 | 159.7431 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;593 | 59.4464 | 159.7164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;603 | 59.4464 | 159.7164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;613 | 59.4464 | 159.7164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;623 | 59.4464 | 159.7164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;633 | 59.4464 | 159.7164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;643 | 59.4464 | 159.7164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;653 | 59.4464 | 159.7164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;663 | 59.4464 | 159.7164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;673 | 59.4464 | 159.7164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;683 | 59.4464 | 159.7164 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;693 | 59.4464 | 159.6761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;703 | 59.4464 | 159.6761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;713 | 59.4464 | 159.6761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;723 | 59.4464 | 159.6761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;733 | 59.4464 | 159.6761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;743 | 59.4454 | 159.6761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;753 | 59.4454 | 159.6761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;763 | 59.4454 | 159.6761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;773 | 59.4454 | 159.6761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;783 | 59.4454 | 159.6761 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;793 | 59.4454 | 159.633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;803 | 59.4454 | 159.633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;813 | 59.4454 | 159.633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;823 | 59.4454 | 159.633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;833 | 59.4454 | 159.633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;843 | 59.4464 | 159.633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;853 | 59.4464 | 159.633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;863 | 59.4464 | 159.633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;873 | 59.4464 | 159.633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;883 | 59.4464 | 159.633 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;893 | 59.4464 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;903 | 59.4464 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;913 | 59.4464 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;923 | 59.4464 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;933 | 59.4464 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;943 | 59.4464 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;953 | 59.4464 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;963 | 59.4464 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;973 | 59.4464 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;983 | 59.4464 | 159.5988 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:41;993 | 59.4464 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;003 | 59.4464 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;013 | 59.4464 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;023 | 59.4464 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;033 | 59.4464 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;043 | 59.4464 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;053 | 59.4464 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;063 | 59.4464 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;073 | 59.4464 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;083 | 59.4464 | 159.5824 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;093 | 59.4464 | 159.5832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;103 | 59.4464 | 159.5832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;113 | 59.4464 | 159.5832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;123 | 59.4464 | 159.5832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;133 | 59.4464 | 159.5832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;143 | 59.4474 | 159.5832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;153 | 59.4474 | 159.5832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;163 | 59.4474 | 159.5832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;173 | 59.4474 | 159.5832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;183 | 59.4474 | 159.5832 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;193 | 59.4474 | 159.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;203 | 59.4474 | 159.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;213 | 59.4474 | 159.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;223 | 59.4474 | 159.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;233 | 59.4474 | 159.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;243 | 59.4464 | 159.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;253 | 59.4464 | 159.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;263 | 59.4464 | 159.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;273 | 59.4464 | 159.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;283 | 59.4464 | 159.5882 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;293 | 59.4464 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;303 | 59.4464 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;313 | 59.4464 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;323 | 59.4464 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;333 | 59.4464 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;343 | 59.4464 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;353 | 59.4464 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;363 | 59.4464 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;373 | 59.4464 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;383 | 59.4464 | 159.5902 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;393 | 59.4464 | 159.5856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;403 | 59.4464 | 159.5856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;413 | 59.4464 | 159.5856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;423 | 59.4464 | 159.5856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;433 | 59.4464 | 159.5856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;443 | 59.4474 | 159.5856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;453 | 59.4474 | 159.5856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;463 | 59.4474 | 159.5856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;473 | 59.4474 | 159.5856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;483 | 59.4474 | 159.5856 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;493 | 59.4474 | 159.5762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;503 | 59.4474 | 159.5762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;513 | 59.4474 | 159.5762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;523 | 59.4474 | 159.5762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;533 | 59.4474 | 159.5762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;543 | 59.4474 | 159.5762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;553 | 59.4474 | 159.5762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;563 | 59.4474 | 159.5762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;573 | 59.4474 | 159.5762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;583 | 59.4474 | 159.5762 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;593 | 59.4474 | 159.5663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;603 | 59.4474 | 159.5663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;613 | 59.4474 | 159.5663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;623 | 59.4474 | 159.5663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;633 | 59.4474 | 159.5663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;643 | 59.4474 | 159.5663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;653 | 59.4474 | 159.5663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;663 | 59.4474 | 159.5663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;673 | 59.4474 | 159.5663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;683 | 59.4474 | 159.5663 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;693 | 59.4474 | 159.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;703 | 59.4474 | 159.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;713 | 59.4474 | 159.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;723 | 59.4474 | 159.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;733 | 59.4474 | 159.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;743 | 59.4474 | 159.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;753 | 59.4474 | 159.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;763 | 59.4474 | 159.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;773 | 59.4474 | 159.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;783 | 59.4474 | 159.5661 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;793 | 59.4474 | 159.5791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;803 | 59.4474 | 159.5791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;813 | 59.4474 | 159.5791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;823 | 59.4474 | 159.5791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;833 | 59.4474 | 159.5791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;843 | 59.4474 | 159.5791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;853 | 59.4474 | 159.5791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;863 | 59.4474 | 159.5791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;873 | 59.4474 | 159.5791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;883 | 59.4474 | 159.5791 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;893 | 59.4474 | 159.5965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;903 | 59.4474 | 159.5965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;913 | 59.4474 | 159.5965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;923 | 59.4474 | 159.5965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;933 | 59.4474 | 159.5965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;943 | 59.4474 | 159.5965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;953 | 59.4474 | 159.5965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;963 | 59.4474 | 159.5965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;973 | 59.4474 | 159.5965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;983 | 59.4474 | 159.5965 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:42;993 | 59.4474 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;003 | 59.4474 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;013 | 59.4474 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;023 | 59.4474 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;033 | 59.4474 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;043 | 59.4474 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;053 | 59.4474 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;063 | 59.4474 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;073 | 59.4474 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;083 | 59.4474 | 159.6105 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;093 | 59.4474 | 159.6157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;103 | 59.4474 | 159.6157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;113 | 59.4474 | 159.6157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;123 | 59.4474 | 159.6157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;133 | 59.4474 | 159.6157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;143 | 59.4474 | 159.6157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;153 | 59.4474 | 159.6157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;163 | 59.4474 | 159.6157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;173 | 59.4474 | 159.6157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;183 | 59.4474 | 159.6157 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;193 | 59.4474 | 159.6113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;203 | 59.4474 | 159.6113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;213 | 59.4474 | 159.6113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;223 | 59.4474 | 159.6113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;233 | 59.4474 | 159.6113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;243 | 59.4474 | 159.6113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;253 | 59.4474 | 159.6113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;263 | 59.4474 | 159.6113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;273 | 59.4474 | 159.6113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;283 | 59.4474 | 159.6113 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;293 | 59.4474 | 159.5996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;303 | 59.4474 | 159.5996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;313 | 59.4474 | 159.5996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;323 | 59.4474 | 159.5996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;333 | 59.4474 | 159.5996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;343 | 59.4474 | 159.5996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;353 | 59.4474 | 159.5996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;363 | 59.4474 | 159.5996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;373 | 59.4464 | 159.5996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;383 | 59.4464 | 159.5996 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;393 | 59.4464 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;403 | 59.4464 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;413 | 59.4464 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;423 | 59.4464 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;433 | 59.4464 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;443 | 59.4464 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;453 | 59.4464 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;463 | 59.4464 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;473 | 59.4464 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;483 | 59.4464 | 159.5896 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;493 | 59.4464 | 159.5829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;503 | 59.4464 | 159.5829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;513 | 59.4464 | 159.5829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;523 | 59.4464 | 159.5829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;533 | 59.4464 | 159.5829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;543 | 59.4464 | 159.5829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;553 | 59.4464 | 159.5829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;563 | 59.4464 | 159.5829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;573 | 59.4464 | 159.5829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;583 | 59.4464 | 159.5829 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;593 | 59.4464 | 159.5651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;603 | 59.4464 | 159.5651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;613 | 59.4464 | 159.5651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;623 | 59.4464 | 159.5651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;633 | 59.4464 | 159.5651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;643 | 59.4464 | 159.5651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;653 | 59.4464 | 159.5651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;663 | 59.4464 | 159.5651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;673 | 59.4464 | 159.5651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;683 | 59.4464 | 159.5651 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;693 | 59.4464 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;703 | 59.4464 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;713 | 59.4464 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;723 | 59.4464 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;733 | 59.4464 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;743 | 59.4464 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;753 | 59.4464 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;763 | 59.4464 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;773 | 59.4464 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;783 | 59.4464 | 159.536 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;793 | 59.4464 | 159.5073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;803 | 59.4464 | 159.5073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;813 | 59.4464 | 159.5073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;823 | 59.4464 | 159.5073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;833 | 59.4464 | 159.5073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;843 | 59.4464 | 159.5073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;853 | 59.4464 | 159.5073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;863 | 59.4464 | 159.5073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;873 | 59.4464 | 159.5073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;883 | 59.4464 | 159.5073 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;893 | 59.4464 | 159.4886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;903 | 59.4464 | 159.4886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;913 | 59.4464 | 159.4886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;923 | 59.4464 | 159.4886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;933 | 59.4464 | 159.4886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;943 | 59.4464 | 159.4886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;953 | 59.4464 | 159.4886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;963 | 59.4464 | 159.4886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;973 | 59.4474 | 159.4886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;983 | 59.4474 | 159.4886 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:43;993 | 59.4474 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;003 | 59.4474 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;013 | 59.4474 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;023 | 59.4474 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;033 | 59.4474 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;043 | 59.4474 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;053 | 59.4474 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;063 | 59.4474 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;073 | 59.4474 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;083 | 59.4474 | 159.4847 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;093 | 59.4474 | 159.4945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;103 | 59.4474 | 159.4945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;113 | 59.4474 | 159.4945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;123 | 59.4474 | 159.4945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;133 | 59.4474 | 159.4945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;143 | 59.4474 | 159.4945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;153 | 59.4474 | 159.4945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;163 | 59.4474 | 159.4945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;173 | 59.4474 | 159.4945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;183 | 59.4474 | 159.4945 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;193 | 59.4474 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;203 | 59.4474 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;213 | 59.4474 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;223 | 59.4474 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;233 | 59.4474 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;243 | 59.4474 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;253 | 59.4474 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;263 | 59.4474 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;273 | 59.4474 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;283 | 59.4474 | 159.5139 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;293 | 59.4474 | 159.5352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;303 | 59.4474 | 159.5352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;313 | 59.4474 | 159.5352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;323 | 59.4474 | 159.5352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;333 | 59.4474 | 159.5352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;343 | 59.4474 | 159.5352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;353 | 59.4474 | 159.5352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;363 | 59.4474 | 159.5352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;373 | 59.4474 | 159.5352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;383 | 59.4474 | 159.5352 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;393 | 59.4474 | 159.5547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;403 | 59.4474 | 159.5547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;413 | 59.4474 | 159.5547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;423 | 59.4474 | 159.5547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;433 | 59.4474 | 159.5547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;443 | 59.4474 | 159.5547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;453 | 59.4474 | 159.5547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;463 | 59.4474 | 159.5547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;473 | 59.4474 | 159.5547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;483 | 59.4474 | 159.5547 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;493 | 59.4474 | 159.5715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;503 | 59.4474 | 159.5715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;513 | 59.4474 | 159.5715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;523 | 59.4474 | 159.5715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;533 | 59.4474 | 159.5715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;543 | 59.4474 | 159.5715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;553 | 59.4474 | 159.5715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;563 | 59.4474 | 159.5715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;573 | 59.4474 | 159.5715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;583 | 59.4474 | 159.5715 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;593 | 59.4474 | 159.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;603 | 59.4474 | 159.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;613 | 59.4474 | 159.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;623 | 59.4474 | 159.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;633 | 59.4474 | 159.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;643 | 59.4474 | 159.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;653 | 59.4474 | 159.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;663 | 59.4474 | 159.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;673 | 59.4464 | 159.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;683 | 59.4464 | 159.585 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;693 | 59.4464 | 159.5953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;703 | 59.4464 | 159.5953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;713 | 59.4464 | 159.5953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;723 | 59.4464 | 159.5953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;733 | 59.4464 | 159.5953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;743 | 59.4464 | 159.5953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;753 | 59.4464 | 159.5953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;763 | 59.4464 | 159.5953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;773 | 59.4464 | 159.5953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;783 | 59.4464 | 159.5953 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;793 | 59.4464 | 159.6058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;803 | 59.4464 | 159.6058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;813 | 59.4464 | 159.6058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;823 | 59.4464 | 159.6058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;833 | 59.4464 | 159.6058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;843 | 59.4464 | 159.6058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;853 | 59.4464 | 159.6058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;863 | 59.4464 | 159.6058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;873 | 59.4464 | 159.6058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;883 | 59.4464 | 159.6058 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;893 | 59.4464 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;903 | 59.4464 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;913 | 59.4464 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;923 | 59.4464 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;933 | 59.4464 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;943 | 59.4464 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;953 | 59.4464 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;963 | 59.4464 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;973 | 59.4464 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;983 | 59.4464 | 159.6165 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:44;993 | 59.4464 | 159.6232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;003 | 59.4464 | 159.6232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;013 | 59.4464 | 159.6232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;023 | 59.4464 | 159.6232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;033 | 59.4464 | 159.6232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;043 | 59.4464 | 159.6232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;053 | 59.4464 | 159.6232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;063 | 59.4464 | 159.6232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;073 | 59.4464 | 159.6232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;083 | 59.4464 | 159.6232 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;093 | 59.4464 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;103 | 59.4464 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;113 | 59.4464 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;123 | 59.4464 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;133 | 59.4464 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;143 | 59.4464 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;153 | 59.4464 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;163 | 59.4464 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;173 | 59.4464 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;183 | 59.4464 | 159.6184 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;193 | 59.4464 | 159.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;203 | 59.4464 | 159.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;213 | 59.4464 | 159.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;223 | 59.4464 | 159.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;233 | 59.4464 | 159.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;243 | 59.4464 | 159.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;253 | 59.4464 | 159.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;263 | 59.4464 | 159.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;273 | 59.4464 | 159.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;283 | 59.4464 | 159.6007 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;293 | 59.4464 | 159.5899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;303 | 59.4464 | 159.5899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;313 | 59.4464 | 159.5899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;323 | 59.4464 | 159.5899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;333 | 59.4464 | 159.5899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;343 | 59.4464 | 159.5899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;353 | 59.4464 | 159.5899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;363 | 59.4464 | 159.5899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;373 | 59.4464 | 159.5899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;383 | 59.4464 | 159.5899 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;393 | 59.4464 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;403 | 59.4464 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;413 | 59.4464 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;423 | 59.4464 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;433 | 59.4464 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;443 | 59.4464 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;453 | 59.4464 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;463 | 59.4464 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;473 | 59.4464 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;483 | 59.4464 | 159.5968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;493 | 59.4464 | 159.6154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;503 | 59.4464 | 159.6154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;513 | 59.4464 | 159.6154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;523 | 59.4464 | 159.6154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;533 | 59.4464 | 159.6154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;543 | 59.4464 | 159.6154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;553 | 59.4464 | 159.6154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;563 | 59.4464 | 159.6154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;573 | 59.4464 | 159.6154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;583 | 59.4464 | 159.6154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;593 | 59.4464 | 159.6407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;603 | 59.4474 | 159.6407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;613 | 59.4474 | 159.6407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;623 | 59.4474 | 159.6407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;633 | 59.4474 | 159.6407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;643 | 59.4474 | 159.6407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;653 | 59.4474 | 159.6407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;663 | 59.4474 | 159.6407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;673 | 59.4474 | 159.6407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;683 | 59.4474 | 159.6407 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;693 | 59.4474 | 159.6662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;703 | 59.4474 | 159.6662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;713 | 59.4474 | 159.6662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;723 | 59.4474 | 159.6662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;733 | 59.4474 | 159.6662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;743 | 59.4474 | 159.6662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;753 | 59.4474 | 159.6662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;763 | 59.4474 | 159.6662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;773 | 59.4474 | 159.6662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;783 | 59.4474 | 159.6662 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;793 | 59.4474 | 159.6836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;803 | 59.4474 | 159.6836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;813 | 59.4474 | 159.6836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;823 | 59.4474 | 159.6836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;833 | 59.4474 | 159.6836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;843 | 59.4474 | 159.6836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;853 | 59.4474 | 159.6836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;863 | 59.4474 | 159.6836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;873 | 59.4474 | 159.6836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;883 | 59.4474 | 159.6836 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;893 | 59.4474 | 159.6894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;903 | 59.4474 | 159.6894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;913 | 59.4474 | 159.6894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;923 | 59.4474 | 159.6894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;933 | 59.4474 | 159.6894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;943 | 59.4474 | 159.6894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;953 | 59.4474 | 159.6894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;963 | 59.4474 | 159.6894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;973 | 59.4474 | 159.6894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;983 | 59.4474 | 159.6894 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:45;993 | 59.4474 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;003 | 59.4474 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;013 | 59.4474 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;023 | 59.4474 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;033 | 59.4474 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;043 | 59.4474 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;053 | 59.4474 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;063 | 59.4474 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;073 | 59.4474 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;083 | 59.4474 | 159.6968 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;093 | 59.4474 | 159.7106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;103 | 59.4474 | 159.7106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;113 | 59.4474 | 159.7106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;123 | 59.4474 | 159.7106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;133 | 59.4474 | 159.7106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;143 | 59.4474 | 159.7106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;153 | 59.4474 | 159.7106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;163 | 59.4474 | 159.7106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;173 | 59.4474 | 159.7106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;183 | 59.4474 | 159.7106 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;193 | 59.4474 | 159.7223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;203 | 59.4474 | 159.7223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;213 | 59.4474 | 159.7223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;223 | 59.4474 | 159.7223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;233 | 59.4474 | 159.7223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;243 | 59.4474 | 159.7223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;253 | 59.4474 | 159.7223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;263 | 59.4474 | 159.7223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;273 | 59.4474 | 159.7223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;283 | 59.4474 | 159.7223 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;293 | 59.4474 | 159.7284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;303 | 59.4464 | 159.7284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;313 | 59.4464 | 159.7284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;323 | 59.4464 | 159.7284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;333 | 59.4464 | 159.7284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;343 | 59.4464 | 159.7284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;353 | 59.4464 | 159.7284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;363 | 59.4464 | 159.7284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;373 | 59.4464 | 159.7284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;383 | 59.4464 | 159.7284 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;393 | 59.4464 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;403 | 59.4464 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;413 | 59.4464 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;423 | 59.4464 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;433 | 59.4464 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;443 | 59.4464 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;453 | 59.4464 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;463 | 59.4464 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;473 | 59.4464 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;483 | 59.4464 | 159.7292 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;493 | 59.4464 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;503 | 59.4464 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;513 | 59.4464 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;523 | 59.4464 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;533 | 59.4464 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;543 | 59.4464 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;553 | 59.4464 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;563 | 59.4464 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;573 | 59.4464 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;583 | 59.4464 | 159.7154 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;593 | 59.4464 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;603 | 59.4464 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;613 | 59.4464 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;623 | 59.4464 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;633 | 59.4464 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;643 | 59.4464 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;653 | 59.4464 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;663 | 59.4464 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;673 | 59.4464 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;683 | 59.4464 | 159.685 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;693 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;703 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;713 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;723 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;733 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;743 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;753 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;763 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;773 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;783 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;793 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;803 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;813 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;823 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;833 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;843 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;853 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102
Data | 10/27/2023 | 11:37:46;863 | 59.4464 | 159.6644 | 100 | 300 | 102